## LOTE 1
Presupuesto |  |  |  | PRECIOS LICITACIÓN |  | PRECIOS OFERTADO
Código | Ud | Resumen | Cantidad | Importe Unitario | Importe Licitación | Importe Unitario | Importe Ofertado
M02 |  | CANALIZACIONES | 1 | 82903.6 | 82903.6 | 0 | 0
M020201 |  | TUBOS PLASTICOS | 1 | 3958 | 3958 | 0 | 0
M020202 | m | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø20 | 50 | 5.75 | 287.5 |  | 0
M020203 | m | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø25 | 50 | 6.52 | 326 |  | 0
M020204 | m | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø32 | 50 | 7.82 | 391 |  | 0
M020205 | m | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40 | 50 | 8.6 | 430 |  | 0
M020206 | m | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø50 | 50 | 9.91 | 495.5 |  | 0
M020207 | m | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø63 | 50 | 11.26 | 563 |  | 0
M020208 | m | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø75 | 50 | 13.04 | 652 |  | 0
M020209 | m | CANALIZ. SUPERF c/PVC RÍG.Ø110 | 50 | 16.26 | 813 |  | 0
M020220 |  | TUBOS DE METALICOS | 1 | 49214 | 49214 | 0 | 0
M020221 | m | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-16 | 200 | 6.78 | 1356 |  | 0
M020222 | m | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-20 | 200 | 9.49 | 1898 |  | 0
M020223 | m | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-25 | 200 | 11.08 | 2216 |  | 0
M020224 | m | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-32 | 200 | 15.9 | 3180 |  | 0
M020225 | m | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-40 | 200 | 20.21 | 4042 |  | 0
M020226 | m | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-50 | 200 | 23.72 | 4744 |  | 0
M020227 | m | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-63 | 200 | 26.48 | 5296 |  | 0
M020231 | m | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-20 | 200 | 12.47 | 2494 |  | 0
M020232 | m | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-25 | 200 | 14.37 | 2874 |  | 0
M020233 | m | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-32 | 200 | 19.25 | 3850 |  | 0
M020234 | m | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-40 | 200 | 23.72 | 4744 |  | 0
M020235 | m | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-50 | 200 | 27.23 | 5446 |  | 0
M020236 | m | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-63 | 200 | 35.37 | 7074 |  | 0
M020240 |  | BANDEJAS REJILLA | 1 | 3082.8 | 3082.8 | 0 | 0
M020248 | m | S Y M BANDEJA REJILLA 150X60 mm SUELO/PARED/TECHO/BÓVEDA | 40 | 19.64 | 785.6 |  | 0
M020243 | m | S Y M BANDEJA REJILLA 200X100 mm SUELO/PARED/TECHO/BÓVEDA | 40 | 25.69 | 1027.6 |  | 0
M020244 | m | S Y M BANDEJA REJILLA 300X100 mm SUELO/PARED/TECHO/BÓVEDA | 40 | 31.74 | 1269.6 |  | 0
M020260 |  | BANDEJAS METALICAS | 1 | 21808 | 21808 | 0 | 0
M020261 | m | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | 40 | 14.78 | 591.2 |  | 0
M020262 | m | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 200X100 mm | 40 | 18.39 | 735.6 |  | 0
M020263 | m | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 300X100 mm | 40 | 21.13 | 845.2 |  | 0
M020264 | m | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 400X100 mm | 40 | 26.45 | 1058 |  | 0
M020266 | m | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | 40 | 18.48 | 739.2 |  | 0
M020267 | m | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 150X100 mm | 40 | 20.19 | 807.6 |  | 0
M020268 | m | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 200X100 mm | 40 | 23 | 920 |  | 0
M020269 | m | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 300X100 mm | 40 | 26.41 | 1056.4 |  | 0
M020270 | m | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 400X100 mm | 40 | 31.24 | 1249.6 |  | 0
M020272 | m | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | 40 | 56.61 | 2264.4 |  | 0
M020273 | m | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 150X100 mm | 40 | 60.88 | 2435.2 |  | 0
M020274 | m | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 200X100 mm | 40 | 67.91 | 2716.4 |  | 0
M020275 | m | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 300X100 mm | 40 | 76.45 | 3058 |  | 0
M020276 | m | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 400X100 mm | 40 | 83.28 | 3331.2 |  | 0
M020280 |  | BANDEJAS PLASTICAS | 1 | 4840.8 | 4840.8 | 0 | 0
M020282 | m | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 60x150mm. | 40 | 10.42 | 416.8 |  | 0
M020286 | m | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 100x100mm. | 40 | 16.15 | 646 |  | 0
M020287 | m | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 200x100mm. | 40 | 22.57 | 902.8 |  | 0
M020288 | m | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 300x100mm. | 40 | 31.47 | 1258.8 |  | 0
M020289 | m | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 400x100mm. | 40 | 40.41 | 1616.4 |  | 0
M03 |  | ALUMBRADO | 1 | 20412.26 | 20412.26 | 0 | 0
M030000 |  | NUEVAS LUMINARIAS | 1 | 11264.58 | 11264.58 | 0 | 0
M030001 | u | LUMINARIA ESTANCA 1X18 W | 10 | 37.55 | 375.5 |  | 0
M030002 | u | LUMINARIA ESTANCA 1X36 W | 10 | 43.73 | 437.3 |  | 0
M030003 | u | LUMINARIA ESTANCA 1X58 W | 10 | 45.75 | 457.5 |  | 0
M030004 | u | LUMINARIA ESTANCA 2X18 W | 8 | 42.02 | 336.16 |  | 0
M030005 | u | LUMINARIA ESTANCA 2X36 W | 7 | 49.17 | 344.19 |  | 0
M030006 | u | LUMINARIA ESTANCA 2X58W | 8 | 54.85 | 438.8 |  | 0
M030007 | u | LUMINARIA ESTANCA 1X18 W LED | 10 | 24.5 | 245 |  | 0
M030008 | u | LUMINARIA ESTANCA 1X36 W LED | 10 | 45.65 | 456.5 |  | 0
M030009 | u | LUMINARIA ESTANCA 1X58 W LED | 10 | 49.7 | 497 |  | 0
M030010 | u | LUMINARIA ESTANCA 2X18 W LED | 8 | 44 | 352 |  | 0
M030011 | u | LUMINARIA ESTANCA 2X36 W LED | 7 | 62.25 | 435.75 |  | 0
M030012 | u | LUMINARIA ESTANCA 2X58W LED | 8 | 70.15 | 561.2 |  | 0
M030013 | u | CARRIL DE ALUMBRADO LINEAL (INOX ) | 10 | 183.71 | 1837.1 |  | 0
M030020 | u | LUMINARIA EMPOTRABLE 3X36 W | 10 | 112.91 | 1129.1 |  | 0
M030021 | u | LUMINARIA EMPOTRABLE 4X36 W | 10 | 112.91 | 1129.1 |  | 0
M030030 | u | FOTOCÉLULA H>7M | 6 | 114.13 | 684.78 |  | 0
M030031 | u | RELOJ ASTRONÓMICO | 8 | 193.45 | 1547.6 |  | 0
M030100 |  | REPOSICION/ REPARACION DE LUMINARIAS | 1 | 2725.68 | 2725.68 | 0 | 0
M030101 | u | REPARACIÓN LUMINARIA ESTANCA | 8 | 19.43 | 155.44 |  | 0
M030102 | u | REPOSICIÓN BALASTO ELECTRONICO | 8 | 12.32 | 98.56 |  | 0
M030103 | u | DRIVER LED | 8 | 29.25 | 234 |  | 0
M030104 | u | REPOSICIÓN FLUORESCENTES 18-36 W | 8 | 3.56 | 28.48 |  | 0
M030105 | u | REPOSICIÓN FLUORESCENTES 58 W | 8 | 4.5 | 36 |  | 0
M030106 | u | REPOSICIÓN LED 18-36 W | 8 | 21.5 | 172 |  | 0
M030107 | u | REPOSICIÓN LED 58 W | 8 | 25.45 | 203.6 |  | 0
M030108 | u | SUSTITUCION DE EQUIPO DE ENCENDIDO PARA LAMPARA DE PORTICO 50 W LED | 8 | 40.28 | 322.24 |  | 0
M030109 | u | SUSTITUCION DE LAMPARA DE PORTICO 50 W LED. | 8 | 28.43 | 227.44 |  | 0
M030110 | u | SUSTITUCION DE LUMINARIA DE PORTICO 50 W LED. | 8 | 142.16 | 1137.28 |  | 0
M030111 | u | SUSTITUCIÓN LÁMPARA HALÓGENO 150W | 8 | 13.83 | 110.64 |  | 0
M030200 |  | ALUMBRADO DE EMERGENCIA | 1 | 6422 | 6422 | 0 | 0
M030201 | u | BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA-ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST | 100 | 52 | 5200 |  | 0
M030206 | u | KIT ENVOLVENTE IP65 - PARA EMERGENCIA ZEMPER DIANA FLAT | 70 | 13 | 910 |  | 0
M030207 | u | CONJUNTO ACCESORIO PARA EMPOTRAR EMERGENCIA ZEMPER DIANA FLAT | 60 | 5.2 | 312 |  | 0
M04 |  | CUADROS ELÉCTRICOS Y APARAMENTA | 1 | 206960.1 | 206960.1 | 0 | 0
M040300 |  | CUADROS SECUNDARIOS | 1 | 2375.48 | 2375.48 | 0 | 0
M040301 | u | CUADRO SECUNDARIO PARA CUARTOS TÉCNICOS | 4 | 94.23 | 376.92 |  | 0
M040302 | u | CUADRO SECUNDARIO PARA CUARTOS NO TÉCNICOS | 4 | 106.65 | 426.6 |  | 0
M040303 | u | MINICOFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 1 FILA 2 MODULOS | 4 | 6.22 | 24.88 |  | 0
M040304 | u | MINICOFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 1 FILA 6 MODULOS | 4 | 10.33 | 41.32 |  | 0
M040305 | u | MINICOFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 1 FILA 12 MODULOS | 4 | 22.74 | 90.96 |  | 0
M040306 | u | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 2 FILAS 24 MODULOS | 4 | 48.31 | 193.24 |  | 0
M040307 | u | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 2 FILAS 36 MODULOS | 4 | 70.32 | 281.28 |  | 0
M040308 | u | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 3 FILAS 54 MODULOS | 4 | 97.49 | 389.96 |  | 0
M040309 | u | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 4 FILAS 72 MODULOS | 4 | 137.58 | 550.32 |  | 0
M040400 |  | PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS | 1 | 42805.69 | 42805.69 | 0 | 0
M040401 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x6A curva C | 12 | 33.61 | 403.32 |  | 0
M040402 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x10A curva C | 12 | 30.65 | 367.8 |  | 0
M040403 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x16A curva C | 12 | 31.2 | 374.4 |  | 0
M040404 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x20A curva C | 12 | 31.53 | 378.36 |  | 0
M040405 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x25A curva C | 12 | 32.76 | 393.12 |  | 0
M040406 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x32A curva C | 12 | 34.73 | 416.76 |  | 0
M040407 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x40A curva C | 12 | 43.49 | 521.88 |  | 0
M040408 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x50A curva C | 12 | 83.5 | 1002 |  | 0
M040409 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x63A curva C | 12 | 89.24 | 1070.88 |  | 0
M040410 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x16A curva C | 12 | 63.98 | 767.76 |  | 0
M040411 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x25A curva C | 12 | 68.23 | 818.76 |  | 0
M040412 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x32A curva C | 12 | 71.16 | 853.92 |  | 0
M040413 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x40A curva C | 12 | 84.43 | 1013.16 |  | 0
M040414 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x63A curva C | 12 | 191.46 | 2297.52 |  | 0
M040415 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x6A curva D | 5 | 38.5 | 192.5 |  | 0
M040416 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x10A curva D | 5 | 36.21 | 181.05 |  | 0
M040417 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x16A curva D | 5 | 36.92 | 184.6 |  | 0
M040418 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x20A curva D | 5 | 38.02 | 190.1 |  | 0
M040419 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x25A curva D | 5 | 38.7 | 193.5 |  | 0
M040420 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x32A curva D | 5 | 41.01 | 205.05 |  | 0
M040421 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x40A curva D | 5 | 52.08 | 260.4 |  | 0
M040422 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x50A curva D | 5 | 95.97 | 479.85 |  | 0
M040423 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x63A curva D | 5 | 102.54 | 512.7 |  | 0
M040424 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x16A curva D | 5 | 79.53 | 397.65 |  | 0
M040425 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x25A curva D | 5 | 83.4 | 417 |  | 0
M040426 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x32A curva D | 5 | 88.42 | 442.1 |  | 0
M040427 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x40A curva D | 5 | 103.08 | 515.4 |  | 0
M040428 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x63A curva D | 5 | 226.69 | 1133.45 |  | 0
M040429 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x16A curva C | 18 | 36.13 | 650.34 |  | 0
M040430 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x32A curva C | 18 | 40.15 | 722.7 |  | 0
M040431 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x63A curva C | 18 | 65.13 | 1172.34 |  | 0
M040432 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x16A curva C | 18 | 74.57 | 1342.26 |  | 0
M040433 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x32A curva C | 18 | 82.9 | 1492.2 |  | 0
M040434 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x63A curva C | 18 | 144.97 | 2609.46 |  | 0
M040435 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x16A curva D | 18 | 41.32 | 743.76 |  | 0
M040436 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x32A curva D | 18 | 48.62 | 875.16 |  | 0
M040437 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x63A curva D | 18 | 107.57 | 1936.26 |  | 0
M040438 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x16A curva D | 18 | 90.04 | 1620.72 |  | 0
M040439 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x32A curva D | 18 | 100.08 | 1801.44 |  | 0
M040440 | u | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x63A curva D | 18 | 191.52 | 3447.36 |  | 0
M040441 | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A curva C | 5 | 51.8 | 259 |  | 0
M040442 | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A curva C | 5 | 214.85 | 1074.25 |  | 0
M040443 | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x100A curva C | 5 | 226.24 | 1131.2 |  | 0
M040444 | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x125A curva C | 5 | 237.98 | 1189.9 |  | 0
M040445 | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A curva D | 5 | 113.81 | 569.05 |  | 0
M040446 | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A curva D | 5 | 264.72 | 1323.6 |  | 0
M040447 | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x100A curva D | 5 | 278.74 | 1393.7 |  | 0
M040448 | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x125A curva D | 5 | 293.2 | 1466 |  | 0
M040500 |  | PROTECCIONES DIFERENCIALES | 1 | 155780 | 155780 | 0 | 0
M040501 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL | 1 | 59597 | 59597 | 0 | 0
M040502 | u | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x25A | 10 | 126.5 | 1265 |  | 0
M040503 | u | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x40A | 10 | 130.13 | 1301.3 |  | 0
M040504 | u | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x63A | 10 | 240.46 | 2404.6 |  | 0
M040505 | u | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x40A | 10 | 222.02 | 2220.2 |  | 0
M040506 | u | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x63A | 10 | 398.28 | 3982.8 |  | 0
M040507 | u | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x25A si | 10 | 133.39 | 1333.9 |  | 0
M040508 | u | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x40A si | 10 | 137.57 | 1375.7 |  | 0
M040509 | u | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x63A si | 10 | 274.57 | 2745.7 |  | 0
M040510 | u | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x25A si | 10 | 242.38 | 2423.8 |  | 0
M040511 | u | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x40A si | 10 | 249.8 | 2498 |  | 0
M040512 | u | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x63A si | 10 | 429.1 | 4291 |  | 0
M040513 | u | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 2x25A | 10 | 124.38 | 1243.8 |  | 0
M040514 | u | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 2x40A | 10 | 128.21 | 1282.1 |  | 0
M040515 | u | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 2x63A | 10 | 211.11 | 2111.1 |  | 0
M040516 | u | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x40A | 10 | 188.75 | 1887.5 |  | 0
M040517 | u | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x63A | 10 | 255 | 2550 |  | 0
M040518 | u | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x63A si | 10 | 220.51 | 2205.1 |  | 0
M040519 | u | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x100A si | 10 | 368.76 | 3687.6 |  | 0
M040520 | u | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 2x40A si | 10 | 165.68 | 1656.8 |  | 0
M040521 | u | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 2x63A si | 10 | 237.57 | 2375.7 |  | 0
M040522 | u | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 2x100A si | 10 | 380.86 | 3808.6 |  | 0
M040523 | u | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 4x40A si | 10 | 258.21 | 2582.1 |  | 0
M040524 | u | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 4x63A si | 10 | 346.39 | 3463.9 |  | 0
M040525 | u | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 4x100A si | 10 | 490.07 | 4900.7 |  | 0
M040530 | u | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL iDPN VIGI | 1 | 20831.2 | 20831.2 | 0 | 0
M040531 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x10A | 10 | 115.6 | 1156 |  | 0
M040532 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x16A | 10 | 116.72 | 1167.2 |  | 0
M040533 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x25A | 10 | 119.09 | 1190.9 |  | 0
M040534 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x10A | 10 | 109.91 | 1099.1 |  | 0
M040535 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x16A | 10 | 111.03 | 1110.3 |  | 0
M040536 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x25A | 10 | 112.12 | 1121.2 |  | 0
M040537 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x10A si | 10 | 137.21 | 1372.1 |  | 0
M040538 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x16A si | 10 | 138.01 | 1380.1 |  | 0
M040539 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x25A si | 10 | 142.05 | 1420.5 |  | 0
M040540 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x32A si | 10 | 146.29 | 1462.9 |  | 0
M040541 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x40A si | 10 | 150.69 | 1506.9 |  | 0
M040542 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x10A si | 10 | 131.44 | 1314.4 |  | 0
M040543 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x16A si | 10 | 132.22 | 1322.2 |  | 0
M040544 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x25A si | 10 | 136.16 | 1361.6 |  | 0
M040545 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x32A si | 10 | 140.21 | 1402.1 |  | 0
M040546 | u | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x40A si | 10 | 144.37 | 1443.7 |  | 0
M040550 | u | BLOQUE DIFERENCIAL VIGI | 1 | 54302.5 | 54302.5 | 0 | 0
M040551 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x25A | 10 | 124.59 | 1245.9 |  | 0
M040552 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x63A | 10 | 177.52 | 1775.2 |  | 0
M040553 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x25A | 10 | 160.61 | 1606.1 |  | 0
M040554 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x63A | 10 | 208.44 | 2084.4 |  | 0
M040555 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x25A si | 10 | 134.87 | 1348.7 |  | 0
M040556 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x40A si | 10 | 141.64 | 1416.4 |  | 0
M040557 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x63A si | 10 | 192.28 | 1922.8 |  | 0
M040558 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x25A si | 10 | 178.5 | 1785 |  | 0
M040559 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x40A si | 10 | 187.32 | 1873.2 |  | 0
M040560 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x63A si | 10 | 234.12 | 2341.2 |  | 0
M040561 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 2x25A | 10 | 124.37 | 1243.7 |  | 0
M040563 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 2x63A | 10 | 175.88 | 1758.8 |  | 0
M040564 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 4x25A | 10 | 151.96 | 1519.6 |  | 0
M040565 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 4x63A | 10 | 198.3 | 1983 |  | 0
M040566 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 2x63A | 10 | 183.25 | 1832.5 |  | 0
M040567 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 4x63A | 10 | 211.07 | 2110.7 |  | 0
M040568 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 2x63A si | 10 | 197.87 | 1978.7 |  | 0
M040569 | u | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 4x63A si | 10 | 241.11 | 2411.1 |  | 0
M040570 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x25A | 10 | 100.32 | 1003.2 |  | 0
M040571 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x40A | 10 | 105.31 | 1053.1 |  | 0
M040572 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x25A | 10 | 132.61 | 1326.1 |  | 0
M040573 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x40A | 10 | 156.14 | 1561.4 |  | 0
M040574 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x25A si | 10 | 105.33 | 1053.3 |  | 0
M040575 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x40A si | 10 | 110.57 | 1105.7 |  | 0
M040576 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x25A si | 10 | 139.27 | 1392.7 |  | 0
M040577 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x40A si | 10 | 116.54 | 1165.4 |  | 0
M040578 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 2x25A | 10 | 100.21 | 1002.1 |  | 0
M040579 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 2x40A | 10 | 105.24 | 1052.4 |  | 0
M040580 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 4x25A | 10 | 117.77 | 1177.7 |  | 0
M040581 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 4x40A | 10 | 128.91 | 1289.1 |  | 0
M040582 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 2x25A si | 10 | 105.24 | 1052.4 |  | 0
M040583 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 2x40A si | 10 | 110.47 | 1104.7 |  | 0
M040584 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 4x25A si | 10 | 123.64 | 1236.4 |  | 0
M040585 | u | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 4x40A si | 10 | 135.34 | 1353.4 |  | 0
M040586 | u | Bloque diferencial Vigi DPNc 300mA [s] Clase A de 2x40A si | 10 | 124.16 | 1241.6 |  | 0
M040587 | u | Bloque diferencial Vigi DPNc 300mA [s] Clase A de 4x40A si | 10 | 189.48 | 1894.8 |  | 0
M040589 | u | BLOQUE DIFERENCIAL COMPACTO RCBO | 1 | 21049.3 | 21049.3 | 0 | 0
M040590 | u | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x10A | 10 | 216.93 | 2169.3 |  | 0
M040591 | u | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x16A | 10 | 219.12 | 2191.2 |  | 0
M040592 | u | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x20A | 10 | 221.32 | 2213.2 |  | 0
M040593 | u | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x25A | 10 | 223.5 | 2235 |  | 0
M040594 | u | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x32A | 10 | 230.08 | 2300.8 |  | 0
M040595 | u | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x10A | 10 | 194.09 | 1940.9 |  | 0
M040596 | u | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x16A | 10 | 196.05 | 1960.5 |  | 0
M040597 | u | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x20A | 10 | 198.01 | 1980.1 |  | 0
M040598 | u | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x25A | 10 | 199.97 | 1999.7 |  | 0
M040599 | u | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x32A | 10 | 205.86 | 2058.6 |  | 0
M040600 |  | INSTALACIONES DE ENLACE | 1 | 5998.93 | 5998.93 | 0 | 0
M040620 |  | ICP | 1 | 678.74 | 678.74 | 0 | 0
M040621 | u | S Y M DE CAJA DE ICP TRIFASICA EMPOTRAR | 2 | 16.77 | 33.54 |  | 0
M040622 | u | S Y M DE CAJA DE ICP TRIFASICA SUPERFICIE | 2 | 22.6 | 45.2 |  | 0
M040623 | u | S Y M DE CAJA CGP-10-400/400/BUC | 1 | 150 | 150 |  | 0
M040624 | u | S Y M DE ARMARIO DE MEDIDA DIRECTA | 1 | 200 | 200 |  | 0
M040625 | u | S Y M DE ARMARIO DE MEDIDA INDIRECTA | 1 | 250 | 250 |  | 0
M040640 |  | APARAMENTA | 1 | 5320.19 | 5320.19 | 0 | 0
M040641 | u | FUSIBLE TIPO NH-1 DE 100A | 26 | 5 | 130 |  | 0
M040642 | u | FUSIBLE TIPO NH-1 DE 63A | 32 | 5 | 160 |  | 0
M040643 | u | Portafusibles y Fusibles - Protección de Maniobra 2P | 8 | 5.6 | 44.8 |  | 0
M040644 | u | Portafusibles y Fusibles - Protección de Maniobra 4P | 8 | 16.15 | 129.2 |  | 0
M040645 | u | Bloque motor rearme automático para int. diferencial 2P 30mA | 6 | 40.18 | 241.08 |  | 0
M040646 | u | Bloque motor rearme automático para int. diferencial 2P 300mA | 6 | 40.18 | 241.08 |  | 0
M040647 | u | Bloque motor rearme automático para int. diferencial 4P 300mA | 6 | 52.43 | 314.58 |  | 0
M040648 | u | Centralita de diferenciales de 4 canales | 3 | 237.7 | 713.1 |  | 0
M040649 | u | Centralita de diferenciales de 10 canales | 4 | 405.58 | 1622.32 |  | 0
M040655 | u | Módulo Automático iOF+OF/SD:DOBLE CONTACTO SEÑALIZ.CONM | 6 | 22.91 | 137.46 |  | 0
M040656 | u | Relé diferencial RH99M | 9 | 95.03 | 855.27 |  | 0
M040657 | u | Bobina de disparo para caja MOLDEADA C400L | 10 | 33.07 | 330.7 |  | 0
M040658 | u | Toroidal 120MM DIÁMETRO | 10 | 40.06 | 400.6 |  | 0
M05 |  | CABLEADO Y CONEXIONADO | 1 | 205427.5 | 205427.5 | 0 | 0
M050000 |  | CONDUCTORES UNIPOLARES ESO7Z1-K (AS) | 1 | 613.5 | 613.5 | 0 | 0
M050001 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 | 30 | 1.44 | 43.2 |  | 0
M050002 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2 | 30 | 1.86 | 55.8 |  | 0
M050003 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x4mm2 | 30 | 2.88 | 86.4 |  | 0
M050004 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x6mm2 | 30 | 3.67 | 110.1 |  | 0
M050005 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x10mm2 | 30 | 4.61 | 138.3 |  | 0
M050006 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x16mm2 | 30 | 5.99 | 179.7 |  | 0
M050100 |  | CONDUCTORES UNIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS) | 1 | 5962.4 | 5962.4 | 0 | 0
M050101 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 1,5mm2 | 40 | 1.06 | 42.4 |  | 0
M050102 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2,5mm2 | 40 | 1.46 | 58.4 |  | 0
M050103 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4mm2 | 40 | 2.15 | 86 |  | 0
M050104 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 6mm2 | 40 | 2.68 | 107.2 |  | 0
M050105 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 10mm2 | 40 | 4.27 | 170.8 |  | 0
M050106 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 16mm2 | 40 | 4.69 | 187.6 |  | 0
M050107 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | 40 | 5.48 | 219.2 |  | 0
M050108 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 35mm2 | 40 | 5.9 | 236 |  | 0
M050109 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 50mm2 | 40 | 6.75 | 270 |  | 0
M050110 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 70mm2 | 40 | 8.16 | 326.4 |  | 0
M050111 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 95mm2 | 40 | 11.14 | 445.6 |  | 0
M050112 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 120mm2 | 40 | 13.58 | 543.2 |  | 0
M050113 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 150mm2 | 40 | 15.89 | 635.6 |  | 0
M050114 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 185mm2 | 40 | 18.49 | 739.6 |  | 0
M050115 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 240mm2 | 40 | 22.39 | 895.6 |  | 0
M050116 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 300mm2 | 40 | 24.97 | 998.8 |  | 0
M050200 |  | CONDUCTORES MULTIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS) | 1 | 36846.8 | 36846.8 | 0 | 0
M050201 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x1,5mm2 | 40 | 1.77 | 70.8 |  | 0
M050202 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x2,5mm2 | 40 | 2.1 | 84 |  | 0
M050203 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x4mm2 | 40 | 3.09 | 123.6 |  | 0
M050204 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x6mm2 | 40 | 4.08 | 163.2 |  | 0
M050205 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x10m2 | 40 | 5.77 | 230.8 |  | 0
M050206 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x16m2 | 40 | 7.91 | 316.4 |  | 0
M050207 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x25m2 | 40 | 11.11 | 444.4 |  | 0
M050208 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x35m2 | 40 | 13.45 | 538 |  | 0
M050209 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x50m2 | 40 | 14.56 | 582.4 |  | 0
M050210 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 1,5mm2 | 40 | 2.02 | 80.8 |  | 0
M050211 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | 40 | 2.52 | 100.8 |  | 0
M050212 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 4mm2 | 40 | 3.47 | 138.8 |  | 0
M050213 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 6mm2 | 40 | 4.77 | 190.8 |  | 0
M050214 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 10mm2 | 40 | 6.46 | 258.4 |  | 0
M050215 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 16mm2 | 40 | 9.56 | 382.4 |  | 0
M050216 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25mm2 | 40 | 13.81 | 552.4 |  | 0
M050217 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35mm2 | 40 | 15.67 | 626.8 |  | 0
M050218 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50mm2 | 40 | 17.38 | 695.2 |  | 0
M050219 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70mm2 | 40 | 18.23 | 729.2 |  | 0
M050220 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95mm2 | 40 | 21.81 | 872.4 |  | 0
M050221 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120mm2 | 40 | 23.39 | 935.6 |  | 0
M050222 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x150mm2 | 40 | 27.44 | 1097.6 |  | 0
M050223 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x185mm2 | 40 | 29.6 | 1184 |  | 0
M050224 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x240mm2 | 40 | 33.42 | 1336.8 |  | 0
M050225 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x300mm2 | 40 | 43.54 | 1741.6 |  | 0
M050226 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25/16mm2 | 40 | 14 | 560 |  | 0
M050227 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35/16mm2 | 40 | 15.84 | 633.6 |  | 0
M050228 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50/25mm2 | 40 | 17.48 | 699.2 |  | 0
M050229 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70/35mm2 | 40 | 18.81 | 752.4 |  | 0
M050230 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95/50mm2 | 40 | 22.65 | 906 |  | 0
M050231 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120/70mm2 | 40 | 24.24 | 969.6 |  | 0
M050232 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x150/70mm2 | 40 | 27.71 | 1108.4 |  | 0
M050233 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x185/95mm2 | 40 | 30.06 | 1202.4 |  | 0
M050234 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x240/120mm2 | 40 | 33.72 | 1348.8 |  | 0
M050235 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x300/150mm2 | 40 | 43.82 | 1752.8 |  | 0
M050236 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 1,5mm2 | 40 | 2.32 | 92.8 |  | 0
M050237 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 2,5mm2 | 40 | 2.87 | 114.8 |  | 0
M050238 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 4mm2 | 40 | 3.77 | 150.8 |  | 0
M050239 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 6mm2 | 40 | 5.69 | 227.6 |  | 0
M050240 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 10mm2 | 40 | 7.27 | 290.8 |  | 0
M050241 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 16mm2 | 40 | 9.95 | 398 |  | 0
M050242 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x25mm2 | 40 | 14.17 | 566.8 |  | 0
M050243 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x35mm2 | 40 | 17.29 | 691.6 |  | 0
M050244 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x50mm2 | 40 | 19.58 | 783.2 |  | 0
M050245 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x70mm2 | 40 | 22 | 880 |  | 0
M050246 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x95mm2 | 40 | 24.68 | 987.2 |  | 0
M050247 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x120mm2 | 40 | 26.67 | 1066.8 |  | 0
M050248 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x150mm2 | 40 | 29.39 | 1175.6 |  | 0
M050249 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x185mm2 | 40 | 32.85 | 1314 |  | 0
M050250 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x240mm2 | 40 | 41.5 | 1660 |  | 0
M050251 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 1,5mm2 | 40 | 2.56 | 102.4 |  | 0
M050252 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 2,5mm2 | 40 | 3.19 | 127.6 |  | 0
M050253 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 4mm2 | 40 | 4.66 | 186.4 |  | 0
M050254 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 6mm2 | 40 | 6.43 | 257.2 |  | 0
M050255 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 10mm2 | 40 | 8.78 | 351.2 |  | 0
M050256 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 16mm2 | 40 | 13.75 | 550 |  | 0
M050257 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 25mm2 | 40 | 17.82 | 712.8 |  | 0
M050258 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 35mm2 | 40 | 18.72 | 748.8 |  | 0
M050300 |  | CONDUCTORES UNIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS+) | 1 | 22668 | 22668 | 0 | 0
M050301 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 1,5mm2 | 100 | 2.1 | 210 |  | 0
M050302 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2,5mm2 | 100 | 2.58 | 258 |  | 0
M050303 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4mm2 | 100 | 4.16 | 416 |  | 0
M050304 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 6mm2 | 100 | 5.14 | 514 |  | 0
M050305 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 10mm2 | 100 | 6.51 | 651 |  | 0
M050306 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 16mm2 | 100 | 7.04 | 704 |  | 0
M050307 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 25mm2 | 100 | 8.22 | 822 |  | 0
M050308 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 35mm2 | 100 | 8.86 | 886 |  | 0
M050309 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 50mm2 | 100 | 10.12 | 1012 |  | 0
M050310 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 70mm2 | 100 | 12.25 | 1225 |  | 0
M050311 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 95mm2 | 100 | 16.71 | 1671 |  | 0
M050312 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 120mm2 | 100 | 20.38 | 2038 |  | 0
M050313 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 150mm2 | 100 | 23.84 | 2384 |  | 0
M050314 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 185mm2 | 100 | 27.74 | 2774 |  | 0
M050315 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 240mm2 | 100 | 33.58 | 3358 |  | 0
M050316 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 300mm2 | 100 | 37.45 | 3745 |  | 0
M050400 |  | CONDUCTORES MULTIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS+) | 1 | 137906 | 137906 | 0 | 0
M050401 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x2,5mm2 | 100 | 3.15 | 315 |  | 0
M050402 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x4mm2 | 100 | 4.63 | 463 |  | 0
M050403 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x6mm2 | 100 | 6.12 | 612 |  | 0
M050404 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x10m2 | 100 | 8.65 | 865 |  | 0
M050405 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x16m2 | 100 | 11.85 | 1185 |  | 0
M050406 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x25m2 | 100 | 16.66 | 1666 |  | 0
M050407 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x35m2 | 100 | 20.19 | 2019 |  | 0
M050408 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x50m2 | 100 | 21.85 | 2185 |  | 0
M050409 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 1,5mm2 | 100 | 3.03 | 303 |  | 0
M050410 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 2,5mm2 | 100 | 3.77 | 377 |  | 0
M050411 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 4mm2 | 100 | 5.21 | 521 |  | 0
M050412 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 6mm2 | 100 | 7.15 | 715 |  | 0
M050413 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 10mm2 | 100 | 9.7 | 970 |  | 0
M050414 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 16mm2 | 100 | 14.34 | 1434 |  | 0
M050415 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x25mm2 | 100 | 20.71 | 2071 |  | 0
M050416 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x35mm2 | 100 | 23.51 | 2351 |  | 0
M050417 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x50mm2 | 100 | 26.07 | 2607 |  | 0
M050418 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x70mm2 | 100 | 27.35 | 2735 |  | 0
M050419 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x95mm2 | 100 | 32.72 | 3272 |  | 0
M050420 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x120mm2 | 100 | 35.1 | 3510 |  | 0
M050421 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x150mm2 | 100 | 41.16 | 4116 |  | 0
M050422 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x185mm2 | 100 | 44.4 | 4440 |  | 0
M050423 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x240mm2 | 100 | 50.12 | 5012 |  | 0
M050424 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x300mm2 | 100 | 65.3 | 6530 |  | 0
M050425 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x25/16mm2 | 100 | 21.01 | 2101 |  | 0
M050426 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x35/16mm2 | 100 | 23.75 | 2375 |  | 0
M050427 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x50/25mm2 | 100 | 26.22 | 2622 |  | 0
M050428 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x70/35mm2 | 100 | 28.21 | 2821 |  | 0
M050429 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x95/50mm2 | 100 | 33.98 | 3398 |  | 0
M050430 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x120/70mm2 | 100 | 36.34 | 3634 |  | 0
M050431 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x150/70mm2 | 100 | 41.57 | 4157 |  | 0
M050432 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x185/95mm2 | 100 | 45.09 | 4509 |  | 0
M050433 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x240/120mm2 | 100 | 50.58 | 5058 |  | 0
M050434 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x300/150mm2 | 100 | 65.73 | 6573 |  | 0
M050435 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 1,5mm2 | 100 | 3.49 | 349 |  | 0
M050436 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 2,5mm2 | 100 | 4.3 | 430 |  | 0
M050437 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 4mm2 | 100 | 5.66 | 566 |  | 0
M050438 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 6mm2 | 100 | 8.53 | 853 |  | 0
M050439 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 10mm2 | 100 | 10.91 | 1091 |  | 0
M050440 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 16mm2 | 100 | 14.91 | 1491 |  | 0
M050441 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x25mm2 | 100 | 21.25 | 2125 |  | 0
M050442 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x35mm2 | 100 | 25.94 | 2594 |  | 0
M050443 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x50mm2 | 100 | 29.37 | 2937 |  | 0
M050444 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x70mm2 | 100 | 33 | 3300 |  | 0
M050445 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x95mm2 | 100 | 37.02 | 3702 |  | 0
M050446 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x120mm2 | 100 | 40.01 | 4001 |  | 0
M050447 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x150mm2 | 100 | 44.08 | 4408 |  | 0
M050448 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x185mm2 | 100 | 49.26 | 4926 |  | 0
M050449 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x240mm2 | 100 | 62.26 | 6226 |  | 0
M050450 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 1,5mm2 | 100 | 3.84 | 384 |  | 0
M050451 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 2,5mm2 | 100 | 4.79 | 479 |  | 0
M050452 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 4mm2 | 100 | 6.99 | 699 |  | 0
M050453 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 6mm2 | 100 | 9.65 | 965 |  | 0
M050454 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 10mm2 | 100 | 13.16 | 1316 |  | 0
M050455 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 16mm2 | 100 | 20.62 | 2062 |  | 0
M050456 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 25mm2 | 100 | 26.72 | 2672 |  | 0
M050457 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 35mm2 | 100 | 28.08 | 2808 |  | 0
M050500 |  | CONDUCTORES DESNUDOS Cu | 1 | 1430.8 | 1430.8 | 0 | 0
M050503 | m | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x150mm2 | 20 | 15.27 | 305.4 |  | 0
M050504 | m | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x120mm2 | 20 | 13.52 | 270.4 |  | 0
M050505 | m | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x95mm2 | 20 | 10.94 | 218.8 |  | 0
M050506 | m | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x70mm2 | 20 | 7.95 | 159 |  | 0
M050507 | m | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x50mm2 | 20 | 6.61 | 132.2 |  | 0
M050508 | m | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x35mm2 | 20 | 5.8 | 116 |  | 0
M050509 | m | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x25mm2 | 20 | 5.41 | 108.2 |  | 0
M050510 | m | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x16mm2 | 20 | 2.96 | 59.2 |  | 0
M050511 | m | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x10mm2 | 20 | 1.74 | 34.8 |  | 0
M050512 | m | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x6mm2 | 20 | 1.34 | 26.8 |  | 0
M06 |  | TOMAS DE CORRIENTE Y USOS VARIOS | 1 | 4351.06 | 4351.06 | 0 | 0
M060101 | u | BASE ENCHUFE ESTANCO 2P+PE/16A | 45 | 21.36 | 961.2 |  | 0
M060102 | u | BASE ENCHUFE EMPOTRADO 2P+PE/16A | 45 | 19.1 | 859.5 |  | 0
M060103 | u | BASE FIJA VERTICAL TOMA MONOF.+TRIFASICA EMPOTRADA | 20 | 35.87 | 717.4 |  | 0
M060104 | u | BASE FIJA VERTICAL TOMA MONOF.+TRIFASICA SUPERFICIE | 20 | 38.93 | 778.6 |  | 0
M060105 | u | TAPA DE TOMA DE CORRIENTE PLEXO 2P+TT | 19 | 6.48 | 123.12 |  | 0
M060106 | u | TAPA DE TOMA DE CORRIENTE 4P+TT | 19 | 12.96 | 246.24 |  | 0
M060107 | u | BASE FIJA VERTICAL TOMA MONOF.+INTERRUPTOR SUPERFICIE | 10 | 43.5 | 435 |  | 0
M060108 | u | INTERRUPTOR/CONMUTADOR DE SUPERFICIE | 10 | 23 | 230 |  | 0
M08 |  | PUESTA A TIERRA | 1 | 992.1 | 992.1 | 0 | 0
M080000 | u | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CENTRALIZADO | 1 | 688.5 | 688.5 |  | 0
M080002 | u | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA | 1 | 58.32 | 58.32 |  | 0
M080003 | u | ARQUETA TIERRA CON PICA | 1 | 121.49 | 121.49 |  | 0
M080004 | u | MEJORA DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA | 2 | 45.38 | 90.76 |  | 0
M080005 | m | PUESTA A TIERRA DE CANALETA PERIMETRAL VITREX | 9 | 3.67 | 33.03 |  | 0
M09 |  | ELEMENTOS AUXILIARES | 1 | 9941 | 9941 | 0 | 0
M090000 | h | GRUA AUTOPROPULSADA CON CESTA | 1 | 98 | 98 |  | 0
M090002 | h | GRUA TELESCÓPICA HASTA 40 TN | 1 | 110 | 110 |  | 0
M090003 | u | ADECUACIÓN DE ACCESOS PARA CAMIÓN GRÚA EN VÍAS | 1 | 1403 | 1403 |  | 0
M090004 | u | INSTALACIÓN DE ESCALERA PORTATIL DE 25 METROS | 2 | 4165 | 8330 |  | 0
M10 |  | PROYECTO, PRUEBAS Y MEDIDAS | 1 | 43290 | 43290 | 0 | 0
M100001 | u | Reforma/actualización de los esquemas unifilares de la instalación completa | 60 | 130 | 7800 |  | 0
M100002 | u | Realización de esquemas unifilares de la instalación completra | 60 | 227 | 13620 |  | 0
M100003 | u | Emisión del boletin Oficial Reglamentario | 54 | 405 | 21870 |  | 0
M11 |  | MANO DE OBRA | 1 | 21820 | 21820 | 0 | 0
M11001 | u | Hora nocturna de oficial | 500 | 21 | 10500 |  | 0
M11002 | u | Hora nocturna de ayudante | 500 | 17 | 8500 |  | 0
M11003 | u | Día de guardia 24 horas | 20 | 41 | 820 |  | 0
M11004 | u | Gestión de cortes para trabajos a terceros | 5 | 400 | 2000 |  | 0
M12 |  | TRABAJOS DE OBRA CIVIL | 1 | 8944.4 | 8944.4 | 0 | 0
M12001 | u | SYM DE FAROLA DE 7 METROS DE 1 BRAZO | 4 | 445.5 | 1782 |  | 0
M12002 | u | SYM DE FAROLA DE 7 METROS DE 2 BRAZOS | 4 | 530.6 | 2122.4 |  | 0
M12003 | u | OBRA PARA RETIRADA Y PREPARACIÓN DE NUEVA FAROLA | 4 | 530 | 2120 |  | 0
M12004 | m | CANALIZACIÓN COMPLETA DE ACERA | 4 | 94 | 376 |  | 0
M12005 | m | CANALIZACIÓN COMPLETA EN CALZADA ASFÁLTICA | 4 | 118 | 472 |  | 0
M12006 | u | ARQUETA EN ACERA PARA RED ELÉCTRICA | 4 | 118 | 472 |  | 0
M12007 | u | SOLICITUD Y GESTIÓN DE LICENCIAS DE OBRA | 4 | 400 | 1600 |  | 0
|  | Total 0 | 1 | 605042.02 | 605042.02 | 0 | 0
|  | Gastos Generales | 1 | 13% | 78655.46 |  | 0
|  | Beneficio Industrial | 1 | 6% | 36302.52 |  | 0
|  | TOTAL SIN IVA |  |  | 720000 |  | 0
|  | IVA | 1 | 21% | 151200 |  | 0
|  | TOTAL CON IVA |  |  | 871200 |  | 0
Se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares
Los precios por unidades son máximos y no podrán excederse
Los precios consignados serán los precios que se tendrán en cuenta durante la vigencia del contrato
El importe total de la oferta económica, tan sólo servirá para determinar el adjudicatario del contrato junto a la puntuación obtenida en la valoración técnica, de forma que el importe de adjudicación del contrato coincidirá con el presupuesto base de licitación.
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B2: Unidad principal de medida del concepto
Note on C2: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on D2: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on E2: Precio unitario en el presupuesto
Note on F2: Importe del presupuesto
Note on G2: Precio unitario en el presupuesto
Note on H2: Importe del presupuesto

## Descripción Trabajos
Código | Resumen | Descripción de los trabajos
M02 | CANALIZACIONES
M020201 | TUBOS PLASTICOS
M020202 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø20 | Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø20mm, libre de halógenos, no propagador de la llama, aislante, temperatura máxima de servicio de instalación de 60ºC, resistencia al impacto media,con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación mediante brida cerrada de nilón, tirafondo doble rosca y unión enchufable. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020203 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø25 | Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø25mm, libre de halógenos, no propagador de la llama, aislante, temperatura máxima de servicio de instalación de 60ºC, resistencia al impacto media,con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación mediante brida cerrada de nilón, tirafondo doble rosca y unión enchufable. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020204 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø32 | Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø32mm, libre de halógenos, no propagador de la llama, aislante, temperatura máxima de servicio de instalación de 60ºC, resistencia al impacto media,con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación mediante brida cerrada de nilón, tirafondo doble rosca y unión enchufable. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020205 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40 | Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø40mm, libre de halógenos, no propagador de la llama, aislante, temperatura máxima de servicio de instalación de 60ºC, resistencia al impacto media,con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación mediante brida cerrada de nilón, tirafondo doble rosca y unión enchufable. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020206 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø50 | Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø50mm, libre de halógenos, no propagador de la llama, aislante, temperatura máxima de servicio de instalación de 60ºC, resistencia al impacto media,con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación mediante brida cerrada de nilón, tirafondo doble rosca y unión enchufable. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020207 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø63 | Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø63mm, libre de halógenos, no propagador de la llama, aislante, temperatura máxima de servicio de instalación de 60ºC, resistencia al impacto media,con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación mediante brida cerrada de nilón, tirafondo doble rosca y unión enchufable. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020208 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø75 | Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø75mm, libre de halógenos, no propagador de la llama, aislante, temperatura máxima de servicio de instalación de 60ºC, resistencia al impacto media,con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación mediante brida cerrada de nilón, tirafondo doble rosca y unión enchufable. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020209 | CANALIZ. SUPERF c/PVC RÍG.Ø110 | Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø110mm, libre de halógenos, no propagador de la llama, aislante, temperatura máxima de servicio de instalación de 60ºC, resistencia al impacto media,con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación mediante brida cerrada de nilón, tirafondo doble rosca y unión enchufable. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020220 | TUBOS DE METALICOS
M020221 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-16 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-16 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020222 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-20 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-20 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020223 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-25 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-25 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020224 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-32 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-32 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020225 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-40 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-40 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020226 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-50 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-50 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020227 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-63 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-63 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020231 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-20 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero INOX M-20 mm enchufable con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020232 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-25 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero INOX M-25 mm enchufable con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020233 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-32 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero INOX M-32 mm enchufable con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020234 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-40 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero INOX M-40 mm enchufable con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020235 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-50 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero INOX M-50 mm enchufable con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020236 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-63 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero INOX M-63 mm enchufable con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020240 | BANDEJAS REJILLA
M020248 | S Y M BANDEJA REJILLA 150X60 mm SUELO/PARED/TECHO/BÓVEDA | Suministro y montaje en suelo/pared/techo/bóveda de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 150x60 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección, incluyendo unión entre bandejas. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020243 | S Y M BANDEJA REJILLA 200X100 mm SUELO/PARED/TECHO/BÓVEDA | Suministro y montaje en suelo/pared/techo/bóveda de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 200x100 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección, incluyendo unión entre bandejas. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020244 | S Y M BANDEJA REJILLA 300X100 mm SUELO/PARED/TECHO/BÓVEDA | Suministro y montaje en suelo/pared/techo/bóveda de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 300x100 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección, incluyendo unión entre bandejas. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020260 | BANDEJAS METALICAS
M020261 | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa ciega con tapa, galvanizada de dimensiones 100x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020262 | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 200X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa ciega con tapa, galvanizada de dimensiones 200x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020263 | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 300X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa ciega con tapa, galvanizada de dimensiones 300x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020264 | BAND. DE CH. CIEGA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 400X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa ciega con tapa, galvanizada de dimensiones 400x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020266 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa perforada con tapa, galvanizada de dimensiones 100x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020267 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 150X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa perforada con tapa, galvanizada de dimensiones 150x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020268 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 200X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa perforada con tapa, galvanizada de dimensiones 200x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020269 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 300X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa perforada con tapa, galvanizada de dimensiones 300x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020270 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 400X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa perforada con tapa, galvanizada de dimensiones 400x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020272 | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa de acero INOX con tapa IESA o similar aprobada de dimensiones 100x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 100 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020273 | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 150X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa de acero INOX con tapa IESA o similar aprobada de dimensiones 150x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 100 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020274 | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 200X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa de acero INOX con tapa IESA o similar aprobada de dimensiones 200x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 100 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020275 | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 300X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa de acero INOX con tapa IESA o similar aprobada de dimensiones 300x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 100 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020276 | BAND. DE ACERO INOX PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 400X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa de acero INOX con tapa IESA o similar aprobada de dimensiones 400x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 100 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020280 | BANDEJAS PLASTICAS
M020282 | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 60x150mm. | Suministro y montaje de bandeja portacables de PVC UNEX U23X M-1 o similar aprobada de dimensiones 60x150 mm. Montada en pared, techo o bóveda, con tabique de separación y tapa para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, incluso aplicación de pintura especial para PVC en color a elegir, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y componentes de acabado, etc. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020286 | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 100x100mm. | Suministro y montaje de bandeja portacables de PVC UNEX U23X M-1 o similar aprobada de dimensiones 100x200 mm. Montada en pared, techo o bóveda, con tabique de separación y tapa para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, incluso aplicación de pintura especial para PVC en color a elegir, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y componentes de acabado, etc. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020287 | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 200x100mm. | Suministro y montaje de bandeja portacables de PVC UNEX U23X M-1 o similar aprobada de dimensiones 100x300 mm. Montada en pared, techo o bóveda, con tabique de separación y tapa para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, incluso aplicación de pintura especial para PVC en color a elegir, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y componentes de acabado, etc. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020288 | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 300x100mm. | Suministro y montaje de bandeja portacables de PVC UNEX U23X M-1 o similar aprobada de dimensiones 100x400 mm. Montada en pared, techo o bóveda, con tabique de separación y tapa para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, incluso aplicación de pintura especial para PVC en color a elegir, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y componentes de acabado, etc. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020289 | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 400x100mm. | Suministro y montaje de bandeja portacables de PVC UNEX U23X M-1 o similar aprobada de dimensiones 100x500 mm. Montada en pared, techo o bóveda, con tabique de separación y tapa para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, incluso aplicación de pintura especial para PVC en color a elegir, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y componentes de acabado, etc. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M03 | ALUMBRADO
M030000 | NUEVAS LUMINARIAS
M030001 | LUMINARIA ESTANCA 1X18 W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030002 | LUMINARIA ESTANCA 1X36 W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030003 | LUMINARIA ESTANCA 1X58 W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030004 | LUMINARIA ESTANCA 2X18 W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030005 | LUMINARIA ESTANCA 2X36 W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030006 | LUMINARIA ESTANCA 2X58W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030007 | LUMINARIA ESTANCA 1X18 W LED | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con drive, equipada con tubo/s LED. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030008 | LUMINARIA ESTANCA 1X36 W LED | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con drive, equipada con tubo/s LED. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030009 | LUMINARIA ESTANCA 1X58 W LED | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con drive, equipada con tubo/s LED. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030010 | LUMINARIA ESTANCA 2X18 W LED | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con drive, equipada con tubo/s LED. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030011 | LUMINARIA ESTANCA 2X36 W LED | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con drive, equipada con tubo/s LED. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030012 | LUMINARIA ESTANCA 2X58W LED | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con drive, equipada con tubo/s LED. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030013 | CARRIL DE ALUMBRADO LINEAL (INOX ) | Suministro e instalacion de metro lineal de luminaria modelo IE-SIM20 o similar aprobada, fabricada en acero inoxidable, con reactancia electrónica para 2X18,2X36,2X58 W en fluorescencia o potencia led equivalente, cableado LH, incluidos elementos de fijacion a techo con acceso lateral o cenital, piezas especiales de acople y unión, instalado a cualquier altura, totalmente terminada con pp de medios de elevacion, medios auxiliares, etc.Totalmente termiando medida la unidad ejecutada.
M030020 | LUMINARIA EMPOTRABLE 3X36 W | Suministro e instalación de luminaria empotrable en techos de perfilería vista y difusor parabólico, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030021 | LUMINARIA EMPOTRABLE 4X36 W | Suministro e instalación de luminaria empotrable en techos de perfilería vista y difusor parabólico, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030030 | FOTOCÉLULA H>7M | Suministro e instalación de fotocélula IP-65, instalada a una altura aproximada de 7 m, utilizando la plataforma de elevación apropiada. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030031 | RELOJ ASTRONÓMICO | Suministro e instalación de reloj astronómico en carril DIN. Incluida la instalación de conmutador de encendido automático o manual, p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030100 | REPOSICION/ REPARACION DE LUMINARIAS
M030101 | REPARACIÓN LUMINARIA ESTANCA | Suministro e instalación de lámpara fluorescente trifósforo 840 y si es necesario el equipo de alimentación electrónico. Cualquiera que sea el tipo de luminaria. Incluida p.p. de desmontaje, montaje y limpieza o sustitución de difusor, y conexionado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada. La unidad incluye el desmontaje de la lámpara defectuosa, balasto defectuoso y su retirada a punto limpio o por gestor.
M030102 | REPOSICIÓN BALASTO ELECTRONICO | Suministro e instalación de equipo de alimentación electrónico, OSRAM QUICKTRONICK o similar aprobado. Cualquiera que sea el tipo de luminaria. Incluida p.p. de desmontaje y montaje de luminaría, y conexionado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada. La unidad incluye el desmontaje del balasto defectuoso y su retirada a punto limpio o por gestor.
M030103 | DRIVER LED | Suministro e instalación de driver LED compatible con el tubo Led instalado. Cualquiera que sea el tipo de luminaria. Incluida p.p. de desmontaje y montaje de luminaría, y conexionado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada. La unidad incluye el desmontaje del balasto defectuoso y su retirada a punto limpio o por gestor.
M030104 | REPOSICIÓN FLUORESCENTES 18-36 W | Suministro e instalación de lámpara fluorescente trifósforo 840. Cualquiera que sea el tipo de luminaria. Incluida p.p. de desmontaje y montaje de difusor, y conexionado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada. La unidad incluye el desmontaje de la lámpara defectuosa y su retirada a punto limpio o por gestor.
M030105 | REPOSICIÓN FLUORESCENTES 58 W | Suministro e instalación de lámpara fluorescente trifósforo 840. Cualquiera que sea el tipo de luminaria. Incluida p.p. de desmontaje y montaje de difusor, y conexionado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada. La unidad incluye el desmontaje de la lámpara defectuosa y su retirada a punto limpio o por gestor.
M030106 | REPOSICIÓN LED 18-36 W | Suministro e instalación de tubo LED, cualquiera que sea el tipo de luminaria. Incluida p.p. de desmontaje y montaje de difusor, y conexionado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada. La unidad incluye el desmontaje de la lámpara defectuosa y su retirada a punto limpio o por gestor.
M030107 | REPOSICIÓN LED 58 W | Suministro e instalación de tubo LED, cualquiera que sea el tipo de luminaria. Incluida p.p. de desmontaje y montaje de difusor, y conexionado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada. La unidad incluye el desmontaje de la lámpara defectuosa y su retirada a punto limpio o por gestor.
M030108 | SUSTITUCION DE EQUIPO DE ENCENDIDO PARA LAMPARA DE PORTICO 50 W LED | Suministro e instalación de equipo de encendido para lámpara de 50 W LED en portico, utilizando la plataforma de elevación apropiada. Incluida p.p. de desmontaje y montaje de luminaría, y conexionado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado incluso retirada a punto limpio o gestor autorizado.
M030109 | SUSTITUCION DE LAMPARA DE PORTICO 50 W LED | Suministro e instalación de lámpara de 50 W LED en portico, utilizando la plataforma de elevación apropiada. Incluida p.p. de desmontaje y montaje de luminaría, y conexionado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado incluso retirada a punto limpio o gestor autorizado.
M030110 | SUSTITUCION DE LUMINARIA DE PORTICO 50 W LED | Suministro e instalación de luminaria de pórtico de acceso a estación LED, equipada con equipo de encendido y lámpara de 50 W V.utilizando la plataforma de elevación apropiada. Incluida p.p. de desmontaje y montaje de luminaría, y conexionado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado incluso retirada a punto limpio o gestor autorizado.
M030111 | SUSTITUCIÓN LÁMPARA HALÓGENO 150W | Suministro e instalación de lámpara halógena 150 W, cualquiera que sea el tipo de luminaria. Incluida p.p. de desmontaje, limpieza y montaje de luminaria, y conexionado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado incluso retirada a punto limpio o gestor autorizado.
M030200 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA
M030201 | BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA-ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST | Suministro e instalación de luminaria ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST Ref. LDF 3500X (o característica similar o superior), con IP-44 con tecnología led, luminancia de 500 lúmenes, 1 hora de autonomía, autotest y preplaca. Incluido desmontaje de luminaria existente, p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030206 | KIT ENVOLVENTE IP65 - PARA EMERGENCIA ZEMPER DIANA FLAT | Suministro e instalación de KIT envolvente luminaria ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST, con Ref. APE0065 (o característica similar o superior compatible). Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030207 | CONJUNTO ACCESORIO PARA EMPOTRAR EMERGENCIA ZEMPER DIANA FLAT | Suministro e instalación de conjunto de accesorios para empotrar luminarias de emergencia tipo ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST, en cualquier superficie. Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M04 | CUADROS ELÉCTRICOS Y APARAMENTA
M040300 | CUADROS SECUNDARIOS
M040301 | CUADRO SECUNDARIO PARA CUARTOS TÉCNICOS | Suministro e instalacion de cuadro secundario de distribución en Cuartos Técnicos compuesto de cofre mini Pragma con puerta transparente de dimensiones necesarias conteniendo los interruptores automáticos y diferenciales definidos según proyecto. Incluso medios auxiliares, pequeño material y accesorios necesarios para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado, rotulado y probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la unidad ejecutada.
M040302 | CUADRO SECUNDARIO PARA CUARTOS NO TÉCNICOS | Suministro e instalación de cuadro secundario de distribución en Cuartos no Técnicos compuesto de cofre mini Pragma con puerta transparente de dimensiones necesarias conteniendo los interruptores automáticos y diferenciales definidos según proyecto. Incluso medios auxiliares, pequeño material y accesorios necesarios para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado, rotulado y probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la unidad ejecutada.
M040303 | MINICOFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 1 FILA 2 MODULOS | Suministro e instalación de mini cofre mini Pragma con puerta transparente de 1 FILA para 2 MODULOS Incluso medios auxiliares, pequeño material y accesorios necesarios para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado, rotulado y probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040304 | MINICOFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 1 FILA 6 MODULOS | Suministro e instalación de mini cofre mini Pragma con puerta transparente de 1 FILA para 6 MODULOS Incluso medios auxiliares, pequeño material y accesorios necesarios para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado, rotulado y probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040305 | MINICOFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 1 FILA 12 MODULOS | Suministro e instalación de mini cofre mini Pragma con puerta transparente de 1 FILA para 12 MODULOS Incluso medios auxiliares, pequeño material y accesorios necesarios para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado, rotulado y probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040306 | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 2 FILAS 24 MODULOS | Suministro e instalación de cofre mini Pragma con puerta transparente de 2 FILA para 24 MODULOS Incluso medios auxiliares, pequeño material y accesorios necesarios para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado, rotulado y probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040307 | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 2 FILAS 36 MODULOS | Suministro e instalación de cofre mini Pragma con puerta transparente de 2 FILA para 36 MODULOS Incluso medios auxiliares, pequeño material y accesorios necesarios para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado, rotulado y probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040308 | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 3 FILAS 54 MODULOS | Suministro e instalación de cofre mini Pragma con puerta transparente de 3 FILA para 54 MODULOS Incluso medios auxiliares, pequeño material y accesorios necesarios para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado, rotulado y probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040309 | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 4 FILAS 72 MODULOS | Suministro e instalación de cofre mini Pragma con puerta transparente de 4 FILA para 72 MODULOS Incluso medios auxiliares, pequeño material y accesorios necesarios para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado, rotulado y probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040400 | PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS
M040401 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x6A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x6A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040402 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x10A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x10A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040403 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x16A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x16A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040404 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x20A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x20A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040405 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x25A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x25A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040406 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x32A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x32A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040407 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x40A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x40A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040408 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x50A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x50A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040409 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x63A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x63A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040410 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x16A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x16A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040411 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x25A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x25A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040412 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x32A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x32A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040413 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x40A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x40A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040414 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x63A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x63A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040415 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x6A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x6A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040416 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x10A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x10A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040417 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x16A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x16A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040418 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x20A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x20A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040419 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x25A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x25A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040420 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x32A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x32A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040421 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x40A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x40A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040422 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x50A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x50A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040423 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x63A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 2x63A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040424 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x16A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x16A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040425 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x25A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x25A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040426 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x32A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x32A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040427 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x40A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x40A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040428 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x63A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x63A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040429 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x16A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x16A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040430 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x32A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x32A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040431 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x63A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x63A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040432 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x16A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x16A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040433 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x32A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x32A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040434 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x63A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x63A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040435 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x16A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x16A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040436 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x32A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x32A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040437 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x63A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 2x63A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040438 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x16A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x16A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040439 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x32A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x32A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040440 | Interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x63A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60H, de 4x63A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040441 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040442 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040443 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x100A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x100A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040444 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x125A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x125A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040445 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040446 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040447 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x100A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x100A, curva D. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040448 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x125A curva D | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x125A, curvaD. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040500 | PROTECCIONES DIFERENCIALES
M040501 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL
M040502 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x25A | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 30 mA , 2x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040503 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x40A | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 30 mA , 2x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040504 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x63A | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 30 mA , 2x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040505 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x40A | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 30 mA , 4x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040506 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x63A | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 30 mA , 4x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040507 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x25A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 30 mA , 2x25A Superinmunizado Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040508 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x40A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 30 mA , 2x40A Superinmunizado Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040509 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 2x63A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 30 mA , 2x63A Superinmunizado Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040510 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x25A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 30 mA , 4x25A Superinmunizado Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040511 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x40A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 30 mA , 4x40A Superinmunizado Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040512 | Interruptor diferencial 30mA Clase A de 4x63A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 30 mA , 4x63A Superinmunizado Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040513 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 2x25A | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA , 2x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040514 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 2x40A | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA , 2x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040515 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 2x63A | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA , 2x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040516 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x40A | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA , 4x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040517 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x63A | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA , 4x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040518 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x63A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA, 4x63A Superinmunizado Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040519 | Interruptor diferencial 300mA Clase A de 4x100A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA, 4x100A Superinmunizado Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040520 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 2x40A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA SELECTIVO, 2x40A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040521 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 2x63A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA SELECTIVO, 2x63A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040522 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 2x100A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA SELECTIVO, 2x100A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040523 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 4x40A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA SELECTIVO, 4x40A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040524 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 4x63A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA SELECTIVO, 4x63A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040525 | Interruptor diferencial 300mA [s] Clase A de 4x100A si | Suministro e instalación de interruptor diferencial ID clase A de sensibilidad 300 mA SELECTIVO, 4x100A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040530 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL iDPN VIGI
M040531 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x10A | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 30mA , 2x10A, Curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040532 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x16A | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 30mA , 2x16A, Curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040533 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x25A | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 30mA , 2x25A, Curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040534 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x10A | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 300mA , 2x10A, Curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040535 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x16A | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 300mA , 2x16A, Curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040536 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x25A | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 300mA , 2x25A, Curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040537 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x10A si | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 30mA , 2x10A, Curva C Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040538 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x16A si | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 30mA , 2x16A, Curva C Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040539 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x25A si | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 30mA , 2x25A, Curva C Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040540 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x32A si | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 30mA , 2x32A, Curva C Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040541 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x40A si | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 30mA , 2x40A, Curva C Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040542 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x10A si | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 300mA , 2x10A, Curva C Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040543 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x16A si | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 300mA , 2x16A, Curva C Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040544 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x25A si | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 300mA , 2x25A, Curva C Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040545 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x32A si | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 300mA , 2x32A, Curva C Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040546 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 300mA 2x40A si | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial iDPN VIGI de sensibilidad 300mA , 2x40A, Curva C Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040550 | BLOQUE DIFERENCIAL VIGI
M040551 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x25A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 30mA , 2x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040552 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x63A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 30mA , 2x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040553 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x25A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 30mA , 4x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040554 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x63A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 30mA , 4x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040555 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x25A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 30mA , 2x25A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040556 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x40A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 30mA , 2x40A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040557 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 2x63A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 30mA , 2x63A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040558 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x25A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 30mA , 4x25A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040559 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x40A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 30mA , 4x40A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040560 | Bloque diferencial Vigi iC60 30mA Clase A de 4x63A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 30mA , 4x63A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040561 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 2x25A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 300mA , 2x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040563 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 2x63A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 300mA , 2x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040564 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 4x25A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 300mA , 4x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040565 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA Clase A de 4x63A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 300mA , 4x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040566 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 2x63A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 300mA SELECTIVO, 2x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040567 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 4x63A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 300mA SELECTIVO, 4x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040568 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 2x63A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 300mA SELECTIVO, 2x63A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040569 | Bloque diferencial Vigi iC60 300mA [s] Clase A de 4x63A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iC60 clase A de sensibilidad 300mA SELECTIVO, 4x63A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040570 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x25A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 30mA , 2x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040571 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x40A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 30mA , 2x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040572 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x25A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 30mA , 4x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040573 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x40A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 30mA , 4x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040574 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x25A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 30mA , 2x25A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040575 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 2x40A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 30mA , 2x40A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040576 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x25A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 30mA , 4x25A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040577 | Bloque diferencial Vigi iDPN 30mA Clase A de 4x40A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 30mA , 4x40A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040578 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 2x25A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 300mA , 2x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040579 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 2x40A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 300mA , 2x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040580 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 4x25A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 300mA , 4x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040581 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 4x40A | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 300mA , 4x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040582 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 2x25A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 300mA , 2x25A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040583 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 2x40A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 300mA , 2x40A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040584 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 4x25A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 300mA , 4x25A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040585 | Bloque diferencial Vigi iDPN 300mA Clase A de 4x40A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi iDPN clase A de sensibilidad 300mA , 4x40A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040586 | Bloque diferencial Vigi DPNc 300mA [s] Clase A de 2x40A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi DPNc clase A de sensibilidad 300mA SELECTIVO, 2x40A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040587 | Bloque diferencial Vigi DPNc 300mA [s] Clase A de 4x40A si | Suministro e instalación de bloque diferencial Vigi DPNc clase A de sensibilidad 300mA SELECTIVO, 4x40A Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040589 | u | BLOQUE DIFERENCIAL COMPACTO RCBO
C233:C242 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x10A | Suministro e instalación de bloque compacto magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x10A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040591 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x16A | Suministro e instalación de bloque compacto magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x16A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040592 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x20A | Suministro e instalación de bloque compacto magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x20A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040593 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x25A | Suministro e instalación de bloque compacto magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x25A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040594 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x32A | Suministro e instalación de bloque compacto magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 30mA Clase AC de 4x32A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040595 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x10A | Suministro e instalación de bloque compacto magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x10A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040596 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x16A | Suministro e instalación de bloque compacto magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x16A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040597 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x20A | Suministro e instalación de bloque compacto magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x20A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040598 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x25A | Suministro e instalación de bloque compacto magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x25A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040599 | Bloque magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x32A | Suministro e instalación de bloque compacto magnetotermico y diferencial iC60 RCBO 300mA Clase AC de 4x32A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
M040600 | INSTALACIONES DE ENLACE
M040620 | ICP
M040621 | S Y M DE CAJA DE ICP TRIFASICA EMPOTRAR | Suministro y montaje de caja I.C.P. (4 p), doble aislamiento de empotrar, precintable y homologada por la Compañía suministradora. Según ITC-BT 17. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M040622 | S Y M DE CAJA DE ICP TRIFASICA SUPERFICIE | Suministro y montaje de caja I.C.P. (4 p), doble aislamiento de superficie, precintable y homologada por la Compañía suministradora. Según ITC-BT 17. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M040623 | S Y M DE CAJA CGP-10-400/400/BUC | Suministro y montaje de caja CAJA CGP-10-400/400/BUC (4 p), doble aislamiento de superficie, precintable y homologada por la Compañía suministradora. Según ITC-BT 13. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M040624 | S Y M DE ARMARIO DE MEDIDA DIRECTA | Suministro y montaje de ARMARIO DE MEDIDA DIRECTA (4 p), modelo A-1T-EP, doble aislamiento de superficie, precintable y homologada por la Compañía suministradora. Según ITC-BT 13. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M040625 | S Y M DE ARMARIO DE MEDIDA INDIRECTA | Suministro y montaje de ARMARIO DE MEDIDA INDIRECTA (4 p), modelo A-TtEI-400, doble aislamiento de superficie, precintable y homologada por la Compañía suministradora. Según ITC-BT 13. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M040640 | APARAMENTA
M040641 | FUSIBLE TIPO NH-1 DE 100A | Suministro e instalación de fusible NH1 100A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040642 | FUSIBLE TIPO NH-1 DE 63A | Suministro e instalación de fusible NH1 63A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040643 | Portafusibles y Fusibles - Protección de Maniobra 2P | Suministro e instalación de Portafusibles y Fusiblles para protección de Maniobra 2P. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040644 | Portafusibles y Fusibles - Protección de Maniobra 4P | Suministro e instalación de Portafusibles y Fusiblles para protección de Maniobra 4P. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040645 | Bloque motor rearme automático para int. diferencial 2P 30mA | Suministro e instalación de dispositivo de rearme automático con control de aislamiento para protección diferencial 2P, 30 mA Control continuo de la instalación por test sin corte de tensión en tiempo y aislamiento y rearme automático con tiempos de reintentos infinitos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040646 | Bloque motor rearme automático para int. diferencial 2P 300mA | Suministro e instalación de dispositivo de rearme automático con control de aislamiento para protección diferencial 2P, 300 mA Control continuo de la instalación por test sin corte de tensión en tiempo y aislamiento y rearme automático con tiempos de reintentos infinitos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040647 | Bloque motor rearme automático para int. diferencial 4P 300mA | Suministro e instalación de dispositivo de rearme automático con control de aislamiento para protección diferencial 4P, 300 mA Control continuo de la instalación por test sin corte de tensión en tiempo y aislamiento y rearme automático con tiempos de reintentos infinitos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040648 | Centralita de diferenciales de 4 canales | Suministro e instalación de centralita de diferenciales de 4 canales programables en tiempo y sensibilidad con posibilidad de comunicación en modbus 485. Incluyendo módulo de comunicaciones TCP/IP conexionado y pequeño material necesario para su correcta instalación. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040649 | Centralita de diferenciales de 10 canales | Suministro e instalación de centralita de diferenciales de 10 canales programables en tiempo y sensibilidad con posibilidad de comunicación en modbus 485. Incluyendo módulo de comunicaciones TCP/IP conexionado y pequeño material necesario para su correcta instalación. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040655 | Módulo Automático iOF+OF/SD:DOBLE CONTACTO SEÑALIZ.CONM | Suministro e instalación de Módulo Automático iOF+OF/SD: Doble Contacto Señalización. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040656 | Relé diferencial RH99M | Suministro e instalación deRelé diferencial RH99M Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040657 | Bobina de disparo para caja MOLDEADA C400L | Suministro e instalación de Bobina de disparo para caja MOLDEADA C400L Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M040658 | Toroidal 120MM DIÁMETRO | Suministro e instalación deToroidal 120MM DIÁMETRO Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
M05 | CABLEADO Y CONEXIONADO
M050000 | CONDUCTORES UNIPOLARES ESO7Z1-K (AS)
M050001 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050002 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050003 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x4mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050004 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x6mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050005 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x10mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050006 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x16mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050100 | CONDUCTORES UNIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS)
M050101 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 1,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050102 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050103 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050104 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de cconductor de cobre de 6 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050105 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 10 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050106 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050107 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050108 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 35 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 0,6 /1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050109 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 50 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 0,6 /1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050110 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 70 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0,6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050111 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 95 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050112 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 120 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050113 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 150mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 150 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050114 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 185mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 185 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050115 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 240mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 240 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050116 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 300mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 300 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050200 | CONDUCTORES MULTIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS)
M050201 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x1,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050202 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050203 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x4 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050204 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x6 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050205 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x10m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x10 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050206 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x16m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050207 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x25m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050208 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x35m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x35 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050209 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x50m2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 2x50 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050210 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 1,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050211 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050212 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 4 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050213 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 6 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050214 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 10 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050215 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050216 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050217 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x35 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050218 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x50 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050219 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x70 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050220 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x95 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050221 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x120 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050222 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x150mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x150 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050223 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x185mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x185 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050224 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x240mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x240 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050225 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x300mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x300 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050226 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25/16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x25/16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050227 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35/16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x35/16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050228 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50/25mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x50/25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050229 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70/35mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x70/35 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050230 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95/50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x95/50 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050231 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120/70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x120/70 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050232 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x150/70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x150/70 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050233 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x185/95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x185/95 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050234 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x240/120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x240/120 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050235 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x300/150mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x300/150 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050236 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 1,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050237 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050238 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 4 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050239 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 6 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050240 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 10 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050241 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050242 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4x25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050243 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4x35 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050244 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x50 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050245 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x70 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050246 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x95 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050247 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x120 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050248 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x150mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x150 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050249 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x185mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x185 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050250 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x240mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x240 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050251 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 1,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050252 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050253 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 4 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050254 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 6mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050255 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 10mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050256 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 16mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050257 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 25mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050258 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 35mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050300 | CONDUCTORES UNIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS+)
M050301 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 1,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050302 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050303 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050304 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de cconductor de cobre de 6 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050305 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 10 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050306 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050307 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050308 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 35 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 0,6 /1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050309 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 50 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 0,6 /1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050310 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 70 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0,6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050311 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 95 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050312 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 120 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050313 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 150mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 150 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050314 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 185mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 185 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050315 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 240mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 240 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050316 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 300mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 300 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Unipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050400 | CONDUCTORES MULTIPOLARES RZ1-K 0.6/1kV (AS+)
M050401 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050402 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x4 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050403 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x6 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050404 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x10m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x10 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050405 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x16m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050406 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x25m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050407 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x35m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x35 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050408 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 2x50m2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 2x50 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050409 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 1,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050410 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050411 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 4 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050412 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 6 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050413 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 10 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050414 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3G 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050415 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050416 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x35 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050417 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x50 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050418 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x70 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050419 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x95 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050420 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x120 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050421 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x150mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x150 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050422 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x185mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x185 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050423 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x240mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x240 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050424 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x300mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x300 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050425 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x25/16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x25/16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050426 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x35/16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x35/16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050427 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x50/25mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x50/25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050428 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x70/35mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x70/35 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050429 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x95/50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x95/50 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050430 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x120/70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x120/70 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050431 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x150/70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x150/70 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050432 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x185/95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x185/95 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050433 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x240/120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x240/120 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050434 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 3x300/150mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x300/150 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050435 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 1,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050436 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050437 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 4 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050438 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 6 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050439 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 10 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050440 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4G 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050441 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4x25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050442 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4x35 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050443 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x50 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050444 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x70 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050445 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x95 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050446 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x120 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050447 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x150mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x150 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050448 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x185mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x185 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050449 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 4x240mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x240 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050450 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 1,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050451 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050452 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 4 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050453 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 6mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050454 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 10mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050455 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 16mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050456 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 25mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050457 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS+) 5G 35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 35mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). Multipolar. Resistente al fuego. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050500 | CONDUCTORES DESNUDOS Cu
M050503 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x150mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo 1x150 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050504 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo 1x120 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050505 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo 1x95 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050506 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo 1x70 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050507 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo 1x50 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050508 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre desnudo 1x35 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050509 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre desnudo 1x25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050510 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre desnudo 1x16 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050511 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre desnudo 1x10 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050512 | Suministro y Tendido conductor Cu desnudo 1x6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre desnudo 1x6 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M06 | TOMAS DE CORRIENTE Y USOS VARIOS
M060101 | BASE ENCHUFE ESTANCO 2P+PE/16A | Suministro y montaje Toma de corriente 16 A estanca, montaje en superficie, realizado en tubo PVC (libre de halogenos y no propagador de la llama) de M-20 y conductor de cobre unipolar (libre de halogenos), aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2, incluido caja de registro, caja mecanismo y toma de corriente con TTL, Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M060102 | BASE ENCHUFE EMPOTRADO 2P+PE/16A | Suministro y montaje Toma de corriente 16 A, montaje empotrada, realizado en tubo forroplast M-20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2, incluido caja de registro, caja mecanismo y toma de corriente con TTL, Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M060103 | BASE FIJA VERTICAL TOMA MONOF.+TRIFASICA EMPOTRADA | Suministro y montaje Base fija vertical montaje empotrado, instalado con una toma de corriente II+TT 16A y III+TT 16A realizado en tubo forroplast M-20 y conductor de cobre RZ1-K 0,6/1kV. 5G2,5 mm2, incluido caja de registro, caja de empotrar Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M060104 | BASE FIJA VERTICAL TOMA MONOF.+TRIFASICA SUPERFICIE | Suministro y montaje Base fija vertical montaje en superficie, instalado con una toma de corriente II+TT 16A y III+TT 16A realizado con tubo de acero M-20 y conductor de cobre RZ1-K 0,6/1kV. 5G2,5 mm2, incluido caja de registro, caja de superficie Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M060105 | TAPA DE TOMA DE CORRIENTE PLEXO 2P+TT | Suministro y montaje de tapa de toma de corriente plexo 2P+TT
M060106 | TAPA DE TOMA DE CORRIENTE 4P+TT | Suministro y montaje de tapa de toma de corriente 4P+TT
M060107 | BASE FIJA VERTICAL TOMA MONOF.+INTERRUPTOR SUPERFICIE | Suministro y montaje Base fija vertical montaje empotrado, instalado con una toma de corriente II+TT 16A e interruptor/conmutador superficie 16A realizado en tubo forroplast M-20 y conductor de cobre RZ1-K 0,6/1kV. 5G2,5 mm2, incluido caja de registro, caja de empotrar Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M060108 | INTERRUPTOR/CONMUTADOR DE SUPERFICIE | Suministro y montaje de interruptor/conmutador superficie 16A realizado en tubo forroplast M-20 y conductor de cobre RZ1-K 0,6/1kV. 5G2,5 mm2, incluido caja de registro, caja de empotrar Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M08 | PUESTA A TIERRA
M080000 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CENTRALIZADO | Suministro e instalación de sistema de conexión de puesta a tierra integrado en una única caja con objeto de facilitar la medida, mantenimiento y monitorización de las corrientes de fuga. La unidad incluye: - Envolvente de 600x400 mm. - Pletinas cobre 25x5 mm, soportes, aisladores, etc. - Seccionadores de pruebas y medidas con parte proporcional de cables y material auxiliar. - Mejora del sitema de pueta a tierra con revision de las picas, conductores, medicion del valor hasta alcanzar el limite que indique el proyecto. La caja tendrá dos partes diferenciadas, una la que alimenta a los servicios y otra a los electrodos. Tendrá una pegatina en la tapa que dispondrá de un espacio para rotular la fecha y el valor de la medida de cada electrodo por separado y de la suma (inversas) de los tres. Dispondrá de tapa transparente. se ubicara en el centro de transformación, en un sitio fácilmente accesible a una altura de 50 cm del suelo y siempre que sea posible cercano a la puerta del centro de transformación Se cablearan cada uno de los servicios y electrodos con cable aislado de sección adecuada a las necesidades del proyecto. Incluidos los soportes y los accesorios de fijación y montaje, incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M080002 | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA | Suministro y montaje de toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x95 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M080003 | ARQUETA TIERRA CON PICA | Suministro y montaje de arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico señalizada, pica de acero cobreado de 2 m, incluso hincado y excavación de hueco, p.p.de conductor desnudo de Cu de 35 mm², y adición de carbón y sal. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M080004 | MEJORA DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA | Mejora del electrodo de puesta a tierra mediente la adición de carbón y sal, incluyendo saneamiento de la conexión del cable con el electrodo con soldadura aluminotérmica. Totalmente terminado y medido, segun proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M080005 | PUESTA A TIERRA DE CANALETA PERIMETRAL VITREX | Suministo y montaje de ml de sistema de puesta a tierra de canaleta perimetral vitrex, formada por cable desnudo de cobre de 35 mm2 de sección y con p.p de elementos de conexión tales como trenzas flexibles, latiguillos terminales, etc. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M09 | ELEMENTOS AUXILIARES
M090000 | GRUA AUTOPROPULSADA CON CESTA | Grua autopropulsada de 60-80 Tn con cesta acoplada, incluyendo conductor y desplazamiento hasta la instalación. Las horas comenzarán desde la llegada de la grua a la instalación y finalizarán a la salida de la misma. Las labores de instalación, desinstalación, cambio de ubicación, carga y descarga de accesorios se factrurarán como horas de trabajo.
M090002 | GRUA TELESCÓPICA HASTA 40 TN | Grua telescópica de hasta 40 Tn con cesta acoplada, incluyendo conductor y desplazamiento hasta la instalación. Las horas comenzarán desde la llegada de la grua a la instalación y finalizarán a la salida de la misma. Las labores de instalación, desinstalación, cambio de ubicación, carga y descarga de accesorios se factrurarán como horas de trabajo.
M090003 | ADECUACIÓN DE ACCESOS PARA CAMIÓN GRÚA EN VÍAS | Adecuación de accesos entre las vías para camiones grúa-cesta, con tablas y chapones.Instalación del material necesario (tablones, tacos,….) para permitir el acceso de los camiones grúa entre las vías. Se incluye la instlaación instalación del comienzo de los trabajos y la desistalación al finalizar los mismos, tras la salida del camión, así como la recogida de todos los materiales empleados.
M090004 | INSTALACIÓN DE ESCALERA PORTATIL DE 25 METROS | Instalación de escalera portatil para alturas de 25 metros, con posterior desistalación al finalizar los trabajos. Se incluye la instalación de todos los elementos de seguridad antes del comienzo de los trabajos y la desistalación al finalizar los mismos, tras la salida del camión, así como la recogida de todos los materiales empleados.
M10 | PROYECTO, PRUEBAS Y MEDIDAS
M100001 | Reforma/actualización de los esquemas unifilares de la instalación completa | Actualización de los esquemas unificalres entregados por Metro de Madrid, de la instalación completa, en los que se deben incluir los componentes nuevos, modificar los existentes o eliminar las partes obsoletas de la instalación. Todos los esquemas deben ser realizados en formato editable con extensión ".sep"
M100002 | Realización de esquemas unifilares de la instalación completra | Realización de esquemas unifilares de la instalación completra. Todos los esquemas deben ser realizados en formato editable con extensión ".sep"
M100003 | Emisión del boletin Oficial Reglamentario | Emisión del boletin de Reconocimiento según la Orden 7955/2006 y siguiendo el formato especificado.
M11 | MANO DE OBRA
M11001 | Hora nocturna de oficial | Hora de mano de obra de un oficial en horario nocturno
M11002 | Hora nocturna de ayudante | Hora de mano de obra de un ayudante en horario nocturno
M11003 | Día de guardia 24 horas | Jornada de guardia, para soporte en temporadas de vacaciones y festivos, de jefe de equipo para trabajos de emergencia en instalaciones eléctricas de la red de Metro de Madrid, localizble las 24 horas del día y con disponibilidad de personal en caso de solicitar equipo de intervención.
M11004 | Gestión de cortes para trabajos | Realización de cortes de Tracción para trabajos de terceros.
M12 | TRABAJOS DE OBRA CIVIL
M12001 | SYM DE FAROLA DE 7 METROS DE 1 BRAZO | Suministro e instalación de farola de 7 metros con 1 brazo. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M12002 | SYM DE FAROLA DE 7 METROS DE 2 BRAZOS | Suministro e instalación de farola de 7 metros con 2 brazos. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M12003 | OBRA PARA RETIRADA Y PREPARACIÓN DE NUEVA FAROLA | Trabajo de obra civil para la retirada de farola existente y instalación de nueva farola, incluyendo demolición de loseta y hormigón, tapado de hormigonado y solado, así como cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada
M12004 | CANALIZACIÓN COMPLETA DE ACERA | Canalización completa en acera para 2 tubos de PVC rojo de 110 mm de diámetro, incluyendo rotura y reposición de la acera, apertura, tapado y compactado de la zanja, con material de aportación adecuado, suminitro y montaje de los tubos, cinta de señalización. Incluye cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización, el transporte de sobrantes a vertedero autorizado y tasas necesarias. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M12005 | CANALIZACIÓN COMPLETA EN CALZADA ASFÁLTICA | Canalización completa en calzada asfáltica para 2 tubos de PVC rojo de 110 mm de diámetro, incluyendo rotura y reposición de la acera, apertura, tapado y compactado de la zanja, con material de aportación adecuado, suminitro y montaje de los tubos, cinta de señalización. Incluye cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización, el transporte de sobrantes a vertedero autorizado y tasas necesarias. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M12006 | ARQUETA EN ACERA PARA RED ELÉCTRICA | Realización de arqueta para red eléctrica, incluyendo rotura y reposición de la acera, apertura, tapado y compactado de la zanja, con material de aportación adecuado, suminitro y montaje de marco y tapa para la arqueta, cinta de señalización. Incluye cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización, el transporte de sobrantes a vertedero autorizado y tasas necesarias. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M12007 | SOLICITUD Y GESTIÓN DE LICENCIAS DE OBRA | Solicitud y gestión de licencia de obras en la vía pública, sin inluir las tasas ni avales del ayuntamiento.