## Presupuesto para Ofertar
Código | Unidad | Resumen | Medic | Materiales unitario | Mano de Obra unitario | Importe total
A |  | RECINTO DE CANILLEJAS
A.1 |  | TALLERES CENTRALES CANILLEJAS |  |  |  | 0
A.1.1 |  | TRABAJOS AUXILIARES
A.1.1.1 | Ud | Desmontaje de equipos en sala de calderas | 1 |  |  | 0
Unidad de desmontaje de equipos en sala de calderas tales como calderas de calefacción, grupos electrobombas, depósito de expansión, tuberías, colectores, instalación eléctrica, etc. Incluso alquiler de medios auxiliares
A.1.1.2 | Ud | Ampliación de bancadas | 3 |  |  | 0
Ampliación de bancadas de hormigón para nuevas calderas, para adaptarlas a la longitud de las mismas. Realizadas con el mismo material de las existentes. Remate de cantos vivos de la parte superior con perfil en L de 40 mm, pintado.
A.1.1.3 | Ud | Saneado de solado y bancadas | 1 |  |  | 0
Saneado de solado y bancadas existentes a base de hormigón pulido en aquellas zonas que se encuentre deteriorado. Limpiza del mismo para eliminar las manchas más incrustadas. Pintura de todo el solado con imprimación al cloro caucho en color similar al existente RAL a definir por la Dirección Facultativa. Dos manos de pintura.
A.1.1.4 | M2 | Pintura en paredes y techo | 575 |  |  | 0
Pintura en paredes y techos a base de pintura plástica en la sala de calderas, incluyendo pequeño material, medios auxiliares y plataformas de trabajo. Color similar al existente. RAL a definir por la Dirección Facultativa.
A.1.1.5 | Ud | Reposición de luminarias fluorescentes | 10 |  |  | 0
Suministro e instalación de luminaria estanca LED, construída en aluminio/PC. 40W, A++, IP65, 6000 ºK, 4000 Lm, 30.000 h, 1200x110x90 mm. Incluso parte proporicional de cableado desde cuadro eléctrico realizado bajo bandeja de acero galvanizado y manguera multipolar libre de halógenos de 3x2,5 mm2, con cuatro interruptores a instalar junto a cada puerta de acceso a la sala de calderas y a la zona auxiliar de cuadros eléctricos.
A.1.1.6 | Ud | Equipos autónomos de alumbrado emergencia | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de luminaria LED de emergencia, de 3 W no permanente, con protección IP65. 180 minutos de autonomía; batería recargable de Ni-Cd. Para instalar encima de las puertas de acceso a la sala de calderas y a la zona auxiliar de cuadros eléctricos. Incluso parte proporicional de cableado desde cuadro eléctrico realizado bajo bandeja de acero galvanizado y manguera multipolar libre de halógenos de 3x2,5 mm2
A.1.1.7 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Elementos terminales | 120 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Desmontaje del aislamiento térmico existente, corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, bridas, válvulas de corte y juntas, libres de MCA; reposición del aislamiento de la unión con terminación igual al existente.
A.1.1.8 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Circuito hidráulico fuera de la sala de calderas | 60 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Desmontaje del aislamiento térmico existente, corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, brida y junta, libres de MCA; reposición del aislamiento de la unión con terminación igual al existente.
A.1.1.9 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Circuito hidráulico fuera de la sala de calderas. Manguitos dilatadores. | 230 |  |  | 0
Sustitución de manguitos dilatadores metálicos que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Desmontaje del aislamiento térmico existente, corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, bridas, manguito antivibratorio metálico y juntas, libres de MCA; reposición del aislamiento de la unión con terminación igual al existente.
A.1.1.10 | Ud | Gestión de residuos sin amianto | 1 |  |  | 0
Traslado a gestor de residuos autorizado, tanto de los residuos peligrosos (excepto los que contienen amianto) como de los inertes, para su tratamiento adecuado, incluyendo la entrega de la documentación de seguimiento y gestión de los mismos. Se incluye en esta partida cuantos medios auxiliares y pago de tasas sean necesarios.
A.1.1.11 | Ud | Gestión de residuos con amianto | 1 |  |  | 0
Empaquetado según estándares establecidos por Metro de Madrid y puesta a disposición de gestor de residuos RERA autorizado, para su tratamiento adecuado, incluyendo la entrega de la documentación de seguimiento y gestión de los mismos. Se incluye en esta partida cuantos medios auxiliares y pago de tasas sean necesarios.
A.1.1.12 | Ud | Jornada Trabajos de Desamiantado nocturno con manipulación de MCA | 4 |  |  | 0
Incluye todos los gastos a excepción de materiales a reponer, mano de obra de reposición de materiales y los análisis ambientales necesarios para garantizar la descontaminación del ambiente.
A.1.1.13 | Ud | Jornada Trabajos de Desamiantado diurno con manipulación de MCA | 3 |  |  | 0
Incluye todos los gastos a excepción de materiales a reponer, mano de obra de reposición de materiales y los análisis ambientales necesarios para garantizar la descontaminación del ambiente.
A.1.1.14 | Ud | Analítica Ambiental detección presencia de Amianto | 5 |  |  | 0
|  | TOTAL CAPÍTULO A.1.1.- TRABAJOS AUXILIARES |  |  |  | 0
A.1.2 |  | CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CALOR
A.1.2.1 | Ud | Caldera de Baja Temperatura 1950 kW | 3 |  |  | 0
Unidad de suministro, montaje y conexionado de caldera a gas natural, marca Viessmann modelo Vitoplex 200 SX2A(1950 kW) de baja temperatura de tres pasos de humoscon cámara de combustión cilíndrica, realizada en acero de alta calidad St 37-2. superficies de calefacción por convección de pared múltiple. aislamiento de lana mineral reforzada. rendimiento estacional 95%; presión máxima 6 bar. Dimensiones totales Longitud: 3175 mm Anchura: 1660 mm Altura: 2140 mm Peso con aislamiento térmico: 3760 kg Toma de salida de humos (diametro interior) 400 mm Con regulación de caldera digital modelo Vitronic 300 CM1E para el funcionamiento a temperatura constante o para el servicio en función de la temperatura exterior en combinación con la regulación existente. Totalmente instalado, probado y en orden de servicio.
A.1.2.2 | Ud | Quemador para Gas Natural para 1950 kW | 3 |  |  | 0
Montaje y conexionado de quemador recuperado marca Monarch-Weishaupt WM-G30/1-A/ZM-LN para Gas Natural. Con rampa y línea de gas y control de estanqueidad. Cuadro eléctrico incorporado. Regulación modulante. Se incluye en esta partida la placa de montaje necesaria para adaptarlo a la puerta de la caldera.
A.1.2.3 | Ud | Pequeño material | 1 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de pequeño material y accesorios para la instalación de producción de agua caliente
A.1.2.4 | Ud | Chimeneas diámetro interior 400 | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de piezas de conexión de conductos de evacuación de productos de la combustión marca DINAK, desde caldera hasta sobrepasar en 1 metro la cubierta del edificio, fabricadas en chapa de acero inoxidable AISI-316L (tanto interior como exterior) de doble pared con aislamiento intermedido de lana de roca de 50 mm de espesor clasificación A1. Se debe incluir tramo de comprobación y medición, tramos extensibles, te con tapa de limpieza inferior, codos, reducciones, etc... Longitud total de la chimenea 10 metros
|  | TOTAL CAPÍTULO A.1.2.- PRODUCCIÓN DE CALOR |  |  |  | 0
A.1.3 |  | GRUPO ELECTROBOMBAS
A.3.1.1 | Ud | Grupo electrobomba de bancada Q=86,5 m3/h P=4,2 m.c.a. | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito primario de calderas, tipo bancada de rotor seco marca Sedical modelo SNM 8016-2.2 para un caudal de 86,5 m3/h y una presión disponible de 4,2 m.c.a. con motor eléctrico de 2,2 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.3.1.2 | Ud | Grupo electrobomba de bancada Q=101,0 m3/h P=45,4 m.c.a. | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de aerotermos, tipo bancada de rotor seco, marca Sedical modelo SBP-6520/3-18.5/K para un caudal de 101,0 m3/h y una presión disponible de 45,4 m.c.a. con motor eléctrico de 18,5 kW a 2900 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.3.1.3 | Ud | Grupo electrobomba de bancada Q=106,0 m3/h P=36,6 m.c.a. | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de termoventiladores, tipo bancada de rotor seco, marca Sedical modelo SBP-8016/1-22/Kpara un caudal de 106,0 m3/h y una presión disponible de 36,6 m.c.a. con motor eléctrico de 22,0 kW a 2900 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.3.1.4 | Ud | Grupo electrobomba de bancada Q=14,4 m3/h P=10,5 m.c.a. | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de termoventiladores, tipo bancada de rotor seco, marca Sedical modelo SNM 4016-1.1 para un caudal de 14,4 m3/h y una presión disponible de 10,5 m.c.a. con motor eléctrico de 1,1 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.1.3.- GRUPO ELECTROBOMBAS |  |  |  | 0
A.1.4 |  | CIRCUITO HIDRÁULICO
A.1.4.1 | Ud | Colector de tubería de acero de 10" y 3,5 m | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 10" de diámetro, fabricado con tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 7 tubuladoras de 5", 1 tubuladura de 1 1/2" y 3 tubuladuras de 1/2", fondos bombeados, soportes, etc.. de 3,5 m de longitud.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante. Para impulsión de bombas primario calderas.
A.1.4.2 | Ud | Colector de tubería de acero de 10" y 3,5 m | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 10" de diámetro, fabricado con tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 2 tubuladoras de 6", 4 ubuladuras de 5", 1 tubuladuras de 4", 1 tubuladura de 8" y 3 tubuladuras de 1/2", fondos bombeados, soportes, etc.. de 3,5 m de longitud.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante. Para aspiración de bombas de primario de calderas.
A.1.4.3 | Ud | Colector de tubería de acero de 8" y 1,6 m | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 8" de diámetro, fabricado con tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 3 tubuladoras de 6" y 3 tubuladuras de 1/2", fondos bombeados, soportes, etc.. de 1,6 m de longitud.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante. Para bombas de secundario de aerotermos.
A.1.4.4 | Ud | Colector de tubería de acero de 8" y 1,6 m | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 8" de diámetro, fabricado con tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 3 tubuladoras de 6" y 3 tubuladuras de 1/2", fondos bombeados, soportes, etc.. de 1,6 m de longitud.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante. Para bombas de secundario de termoventiladores
A.1.4.5 | Ud | Colector de tubería de acero de 6" y 1,2 m | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 6" de diámetro, fabricado con tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 3 tubuladoras de 4" y 3 tubuladuras de 1/2", fondos bombeados, soportes, etc.. de 1,2 m de longitud.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante. Para bombas de secundario de termoventiladores
A.1.4.6 | Ud | Colector de tubería de acero de 10" y 3,5 m | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 10" de diámetro, fabricado con tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 1 tubuladura de 8", 2 tubuladoras de 6", 3 tubuladuras de 5", 1 tubuladura de 4" y 3 tubuladuras de 1/2", fondos bombeados, soportes, etc.. de 3,5 m de longitud.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante. Para salida de calderas y aspiración bombas secundario.
A.1.4.7 | ml | Tubería de acero de 8" | 12 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 8" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.1.4.8 | ml | Tubería de acero de 6" | 58 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 6" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados. Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.1.4.9 | ml | Tubería de acero de 5" | 115 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 5" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.1.4.10 | ml | Tubería de acero de 4" | 44 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 4" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.1.4.11 | ml | Tubería de acero de 1/2" | 24 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 4" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.1.4.12 | Ud | Válvula de mariposa de 8" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer, marca TTV o Vamein, de 8". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.13 | Ud | Válvula de mariposa de 6" | 14 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer, marca TTV o Vamein, de 6". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.14 | Ud | Válvula de mariposa de 5" | 26 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer, marca TTV o Vamein, de 6". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.15 | Ud | Válvula de mariposa de 4" | 7 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca TTV o Vamein, de 4". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.16 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 6" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 6". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.17
| Ud | Filtro de agua tipo Y de 5" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 5". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A1.4.18 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 4" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 4". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.19 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 6" | 8 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 6", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.20 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 5" | 8 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 5", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.21 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 4" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 4", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.22 | Ud | Válvula de retención de 6" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención PN16, de doble capleta tipo Ruber Check marca Gestra de 6", cuerpo: Fundición GG-25, clapetas: Inox AISI - 304, junta de cierre: EPDM. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.23 | Ud | Válvula de retención de 5" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención PN16, de doble capleta tipo Ruber Check marca Gestra de 5", cuerpo: Fundición GG-25, clapetas: Inox AISI - 304, junta de cierre: EPDM. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.24 | Ud | Válvula de retención de 4" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención PN16, de doble capleta tipo Ruber Check marca Gestra de 4", cuerpo: Fundición GG-25, clapetas: Inox AISI - 304, junta de cierre: EPDM. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.1.4.25 | Ud | Aislamiento térmico de valvulería
Suministro y montaje de valvulería (mariposa, filtros, retención, manguitos antivibradores) mediante manta de Armaflex de espesor según RITE con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, medida la unidad según método ANDIMA, de los siguientes diámetros:
|  | Diámetro 8" | 2 |  |  | 0
|  | Diámetro 6" | 30 |  |  | 0
|  | Diámetro 5" | 42 |  |  | 0
|  | Diámetro 4" | 15 |  |  | 0
A.1.4.26 | Ud | Puente manométrico para bombas | 10 |  |  | 0
Suministro y montaje de puente manométrico equipado con dos válvulas de esferea de 1/2", lira de comprobación, manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec. Completo con tubería de 1/2", codos, tes y accesorios necesarios para un correcto montaje.
A.1.4.27 | Ud | Manometro de esfera | 15 |  |  | 0
Suministro y montaje de manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 equipado con vávlula de esfera de 1/2", lira de comprobación y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec.
A.1.4.28 | Ud | Termómetro de esfera D=100 mm | 12 |  |  | 0
Suministro y montaje de termómetro de esfera D=100 mm escala 0/120 ºC, con salida radial y vaina de montaje de 1/2" de 50 mm de longitud.
A.1.4.29 | Ud | Grifo de vaciado 1" | 9 |  |  | 0
Suministro y montaje de grifo de vaciado 1" roscados de latón. Incluso tubería de acero negro hasta punto de conexión más próximo.
A.1.4.30 | Ud | Válvula de seguridad para caldera de calefacción | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de vávula de seguridad asiento plano y muelle directo. Presión ajustable mediante tornillo de regulación y contratuerca. Presión de ajuste 6 bar. DN 3". Con cuerpo y campana de latón OT-58 - UNI 2012, Junta de cierre: PTFE (teflón), Muelle: Acero tratado, Tornillo de regulación y contratuerca: Latón. Temperatura máxima: 130
A.1.4.31 | Ud | Sistema de purga de la instalación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de purga de la instalación, a instalar en puntos altos de la sala de calderas, compuesto por los siguientes elementos:
- 14 purgadores manual y automático con 2 válvulas de esfera de 1/2" cada uno.
- Embudo de recogida de todos los purgadores, abierto por la parte superior, fabricado en chapa de acero negro de 1 mm de espesor, de dimensiones adecuadas para el número de purgadores a recoger.
- 150 ml. Tubería de acero negro de 1/2" desde purgadores en puntos altos hasta embudo de recogida.
- 14 válvulas de esfera de 1/2" a instalar en tuberías de llegada al embudo de recogida.
- Conducción de recogida de embudo hasta punto de desagüe más próximo.
A.1.4.32 | Ud | Sistema de alimentación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de alimentación DN32, conforme a la IT 1.3.4.2.2, compuesto por los siguientes elementos: Válvula de corte, manómetro con válvula de esfera, filtro, contador de agua con emisor de pulso, desconector hidráulico con by-pass, válvula reductora de presión, manómetro con válvula de esfera y válvula de corte. Incorporará también válvula de alivio y presostato de alarma. Totalmente instalado.
A.1.4.33 | Ud | Sistema de recogida de vaciados | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de recogida de vaciados y escape de válvulas de seguridad, realizado con tubo de acero negro de 3", a lo largo de toda la sala de calderas, incluidos codos y accesorios necesarios.
A.1.4.34 | Ud | Vaso de expansión para cada caldera | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de vaso de expansión, homologación según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, sin transferencia de masa con membrana recambiable, marca Sedical, modelo G200, presión máxima de trabajo 10 bar, presión inicial 3,5 bar con manómetro en el lado del nitrógeno. Totalmente instalado. Completo con válvula de seguridad conducida y manómetro.
A.1.4.35 | Ud | Vaso de expansión para circuito general | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de vaso de expansión, homologación según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, sin transferencia de masa con membrana recambiable, marca Sedical, modelo G1500, presión máxima de trabajo 10 bar, presión inicial 3,5 bar con manómetro en el lado del nitrógeno. Totalmente instalado. Completo con válvula de seguridad conducida y manómetro.
A.1.4.36 | Ud | Contador de energía térmica producida | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de contador de energía térmica por cada caldera fabricado en acero inoxidable, medición por oscilación hidrodinámica del fluido con sensor piezoeléctrico, sin partes móviles, marca Sedical modelo Superstatic 440 con totalizador electrónico modelo Supercal 531 con comunicación BacNet para su integración en el sistema de control. Diámetro 5". Equipado con contrabridas, juntas y tornillos. Incluye racores, sondas de temperatura, manguitos para sondas, tarjetas de comunicación y todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento.Totalmente instalado.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.1.4.- CIRCUITO HIDRÁULICO |  |  |  | 0
A.1.5 |  | INSTALACIÓN DE GAS NATURAL
A.1.5.1 | Ud | Sustitución de llave general de entrada a sala de calderas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de gas de tipo Waffer Alfa-10, conexión DN80, PN-16 incluyendo pequeño material de conexionado y montaje.
Se incluye desmontaje de la existente, incluyendo obra civil necesaria para realizar los trabajos en la arqueta enterrada a la entrada de la sala de calderas y reposición a origen de la misma.
A.1.5.2 | Ud | Electroválvula de gas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de electroválvulas de gas de tipo embridado marca Eurocobil, Modelo M16/RM NC DN80, presión máxima de trabajo 6 bar, normalmente cerrada (no deja el paso de gas cuando le falta la alimentación eléctrica), con bobina a 24 Vca de rearme automático, conector PG11IP65. Filtro interno de malla fina. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
A.1.5.3 | Ud | Rampa de gas de doble etapa | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de rampa de gas de dos etapas de regulación compuesta por los siguientes elementos:
1 Válvula de corte DN50
1 Filtro de gas marca Eurocobil, modelo FM.80 DN50, compuesto por un cartucho filtrante de material sintético lavable y es completamente extraíble para una inspección y limpieza completas. Estas operaciones se realizan fácilmente por la presencia de juntas tóricas. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
1 regulador de presión de gas de obturador compensado de acción directa, marca Eurocobil, modelo RG/2MBZ DN50. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
2 válvula pulsadora M-H 1/2"
1 Manómetro 100 mm CL1 (0-250 mbar)
1 Manómetro 100 mm CL1 (0-60 mbar)
1 estabilizador de presión de gas , marca Eurocobil, modelo DN50. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
A.1.5.4 | ml | Tubería de acero negro soldado de 3 " | 18 |  |  | 0
Suministro y realización de la instalación de gas natural de baja presión en tubería de acero negro soldado DIN 2440 de 3 " (DN 80). La instalación partirá de la válvula situada en la fachada del edificio y finalizará en las válvulas de corte de las rampas de gas previstas para cada caldera. Se incluyen los materiales axiliares para la instalación: Curvas forjadas N3; llaves soldadas; tés soldar acero 3" y abrazaderas y fijaciones. Totalmente instalado, incluso dos manos de pintura de color amarillo RAL a definir por la Dirección Facultativa.
A.1.5.5 | Ud | Tubería de acero negro soldado de 2 " | 26 |  |  | 0
Suministro y realización de la instalación de gas natural de baja presión en tubería de acero negro soldado DIN 2440 de 2 " (DN 50). La instalación partirá de la tubería antrior y finalizará en las válvulas de corte de las rampas de gas previstas para cada quemador. Se incluyen los materiales axiliares para la instalación: Curvas forjadas N3; llaves soldadas; tés soldar acero 2" y abrazaderas y fijaciones. Totalmente instalado, incluso dos manos de pintura de color amarillo RAL a definir por la Dirección Facultativa.
A.1.5.6 | Ud | Rampa de gas quemadores | 3 |  |  | 0
Montaje de rampas de gas con control de estanqueidad recuperadas para cada uno de los quemadores, incluso piezas de conexión necesarias.
A.1.5.7 | Ud | Sistema de Detección de Gas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de centralita industrial de detección de gas hasta 4 zonas modelo RGY 000 MBP4 conforme a la norma UNE 60.601:2013 con 6 sondas detectoras de gas modelo SGYME0V4XD con salida en corriente 4 ... 20 mA con sensor catalítico conforme a la norma UNE 60.601:2013, marca Eurocobil,
La centralita RGY 000 MBP4 dispone de un pulsador de RESET para rearme de la electroválvula automática. Alimentación: 230V~ -15/+10% 50Hz. • Salidas: 4x2 relé zona +1 relé común auxiliar
La sonda detectora con envolvente con modo de protección EExd, que contiene el circuito electrónico y el sensor, debidamente protegido por un filtro sinterizado. Alimentación: 12 ..24 V=, Salida: Estándar 4 ... 20mA
Se incluye instalación eléctrica de alimentación a la centralita y de conexión desde ésta a cada detector, bajo tubo de acero mediante manguera multipolar libre de halogenos.
A.1.5.8 | Ud | Contador de consumo de gas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de cuantómetro de gas, marca Eurocobil, modelo MZ100, DN80. Cuerpo en fundición, Sentido de flujo intercambiable, Presión máxima de trabajo: 16 bar. Conexión mediante bridas PN16. Doble emisor de impulsos de baja frecuencia (BF). Totalmente instalado incluso contrabridas, juntas y tornillos.
A.1.5.9 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Red de gas natural | 20 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, brida y junta, libres de MCA.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.1.5.- INSTALACIÓN DE GAS |  |  |  | 0
A.1.6 |  | CONTROL AUTOMÁTICO TREND
A.1.6.1 | Ud | Controlador central | 1 |  |  | 0
suministro y montaje de centralita electrónica para el control automático centralizado de mando, marca TREND, modelo IQ4E/96/BAC/230 con 96 puntos de control con alimentación a 230V (10 entradas universales y 6 salidas analógicas). Totalmente instalado y cableado dentro del cuadro eléctrico.
A.1.6.2 | Ud | Módulo de ampliación EU | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de módulo de 8 entradas universales de 70mm de ancho, IQ /IO/8UI para controladores IQ4e. Totalmente instalado y cableado dentro del cuadro eléctrico.
A.1.6.3 | Ud | Módulo de ampliación DI | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de módulo de módulo de 16 entradas digitales IQ4/IO/16DI para controladores IQ4e. Totalmente instalado y cableado dentro del cuadro eléctrico.
A.1.6.4 | Ud | Módulo de ampliación DO | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de módulo de módulo de 8 salidas digitales IQ4/IO/8DO para controladores IQ4e. Totalmente instalado y cableado dentro del cuadro eléctrico.
A.1.6.5 | Ud | Interface de control Vitogate 300 | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de control Viessmann Vitogate 300 (Modelo BM/MB). Interfaz de comunicación para el intercambio de datos entre la regulación Vitotronic y sistemas externos de gestión y supervisión de la instalación según los protocolos estándares de comunicación Modbus o BACnet. Previsto para la integración en armario de control y su montaje en carril DIN. Aplicación: Control remoto y monitorización de los sistemas de calefacción con regulaciones Vitotronic Viessmann. Funciones importantes: • Transmisión de informaciones de las instalaciones de calefacción (p.ej. valores reales, estados de funcionamiento) • Manejo de instalaciones de calefacción (p.e. encendido, modificar valores de consigna) • Consulta de los valores reales y de los estados de funcionamiento • Reenvío de avisos de error y avería • Interfaz: BACnet Ethernet/IP o BACnet MSTP para la comunicación con controles BMS • Modbus Ethernet o Modbus RS485 para la comunicación con controles BMS • Viessmann LON para la comunicación con regulaciones Vitotronic • Cable de conexión LON • Cable de conexión LAN
A.1.6.6 | Ud | Sonda combinada de temperatura y humedad exterior | 1 |  |  | 0
Suministro e instalación funcionando de sonda combinada de temperatura y humedad para montaje en conducto. Sonda de temperatura pasiva PT-1000 y sonda de humedad activa 0.....10V. Modelo TB/TO.
A.1.6.7 | Ud | Sonda de temperatura de inmersión | 14 |  |  | 0
Suministro e instalación funcionando de sonda de temperatura para montaje en inmersión en tubería. Sonda de temperatura 0…10 V, rango 0…100 ºC. Incluyendo vaina de latón de 100 mm. Modelo TB/TI-S.
A.1.6.8 | Ud | Sonda de presión de inmersión | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sonda de inmersión en tubería, de presión para control de llenado de instalación, 0-10 Vdc, rango de presión 0-10 bar. Con válvula de corte de 1/2". Modelo PIL4/10.
A.1.6.9 | Ud | Válvula de mariposa para calderas | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa para cierre de calderas, embridada DN-125 y kv=1219, con actuador rotativo todo/nada a 24 Vca y 30 Nm. Modelo: V5421B1074 + M6061L1035
A.1.6.10 | Ud | Pirostato para calderas | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de termostato de temperatura de humos Inpro TSH3: Termostato para control de la temperatura de humos, alimentación 220 VAC, piloto de señalización de alarma y rearme manual.
A.1.6.11 | Ud | Válvula mezcladora secundario aerotermos | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de 3 vías PN16, con bridas, mezcladora para sistema de calefacción en circuito cerrado, marca TREND, modelo V5050A1116 DN150, Fluido: agua. Materiales: cuerpo de fundición GG25, eje y cierre de acero inoxidable. Acción de abrir: vástago baja. Tipo de conexión: bridas ISO7005. 38 mm, Diám. nominal: 150mm. Valor Kvs: 360. P. de cierre con act. de 600N: no. P. de cierre con act. de 1800N: 90kPa. Carrera: 38mm. Temp. medio: 2...220C. Característica: lineal. Totalmente instalada completa de contrabridas, juntas y tornillos.
A.1.6.12 | Ud | Válvula mezcladora secundario termoventiladores | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de 3 vías PN16, con bridas, mezcladora para sistema de calefacción en circuito cerrado, marca TREND, modelo V5050A1116 DN150, Fluido: agua. Materiales: cuerpo de fundición GG25, eje y cierre de acero inoxidable. Acción de abrir: vástago baja. Tipo de conexión: bridas ISO7005. 38 mm, Diám. nominal: 150mm. Valor Kvs: 360. P. de cierre con act. de 600N: no. P. de cierre con act. de 1800N: 90kPa. Carrera: 38mm. Temp. medio: 2...220C. Característica: lineal. Totalmente instalada completa de contrabridas, juntas y tornillos.
A.1.6.13 | Ud | Válvula mezcladora secundario nave pintura | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de 3 vías PN16, con bridas, mezcladora para sistema de calefacción en circuito cerrado, marca TREND, modelo V5050A1090 DN100, Fluido: agua. Materiales: cuerpo de fundición GG25, eje y cierre de acero inoxidable. Acción de abrir: vástago baja. Tipo de conexión: bridas ISO7005. 38 mm, Diám. nominal: 100mm. Valor Kvs: 160. P. de cierre con act. de 600N: no. P. de cierre con act. de 1800N: 230kPa. Carrera: 38mm. Temp. medio: 2...220C. Característica: lineal. Totalmente instalada completa de contrabridas, juntas y tornillos.
A.1.6.14 | Ud | Actuador proporcional para válvulas de tres vías | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de actuador 0..10V, 38 mm 1800 N, marca TREND, modelo ML7421B3003. Clase de protección: IP54. Indicación de posición: pletina con escala. Posición de válvula sin señal de control: ajustable: cerrado, abierto a la mitad, abierto. Señal posición: 2..10V. Tensión de alimentación: 24 Vac. Fuerza: 1800N. Señal control: 0..10V=; 4..20mA. Op. manual: sí. Carrera: 38mm. Tiempo: 3.5min.
A.1.6.15 | Ud | DX/TONN-8250-24 | 1 |  |  | 0
Suministro e instalación funcionando de TONN8 con licencia para 250 puntos proxy con un año de actualización de firmware
A.1.6.16 | Ud | Puesto central PC | 1 |  |  | 0
Suministro e instalación funcionando de PC para puesto central de regulación y control. Procesador Core i7 de 8ª generación, a 3,1 Ghz/8Gb RAM disco duro SSD de 1000 Gb/Win 10 Pro 64 bit. Pantalla TFT de 21”
A.1.6.17 | Ud | Escada abierto IQV-2500 | 1 |  |  | 0
Paquetes de software IQ®VISION2500 hasta 2500 puntos de control, con licencia abierta para la programación, comunicación, modificación y visualización de todos los parámetros del puesto central y de los controladores distribuidos. Software de alta resolución en gráficos (la visualización de linstalaciones con los parámetros deseados se realizará en los gráficos). Dicho software se ejecutará en entorno Windows con base de datos SQL, con presentación de valores sobre esquemas dinámicos mediante animaciones en distintos formatos Flash,Gif y Animation y entorno grafico basado en BMP,JPG,JPEG,GIF,HTML..., posibidad de insertar archivos DOC, XLS ,CSV en dichas paginas de esquemas,gráficas de valores en tiempo real, gestión de alarmas que permita realizar una estadistica real de la instalación en función de la prioridad y criticidad de la alarma. Posibilidad de retransmisión de alarmas a otros escadas, a correos electrónicos, impresoras remotas... Gestión de horarios y calendario perpetuo, gestion de históricos que incluye grabación autómatica de los mismos, muestreo y grabación automática que permita 10 variables simultaneamente, tanto variables fisicas como pseudo puntos programados, gestión de usuarios que permita 100 niveles de acceso diferentes sin limite de usuarios o esquemas dinámicos.
A.1.6.18 | Ud | Mantenimiento IQVISIOn | 1 |  |  | 0
Cuota de mantenimiento durante 5 años del IQ®VISION
A.1.6.19 | Ud | Ingeniería pogramación controladores | 1 |  |  | 0
Realización de ingeniería de control: Programación de los controladores, configuración e implementación de la base de datos, elaboración de esquemas eléctricos de conexionado.
A.1.6.20 | Ud | Ingeniería pogramación puesto central | 1 |  |  | 0
Realización de ingeniería de control: Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos dinámicos en color de las instalaciones.
- Listados de funciones.
- Creación de base de datos.
- Parametrización de sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento
A.1.6.21 | Ud | Integración de señales de calderas | 1 |  |  | 0
Programación para la integración de las señales de calderas mediante el interface facilitado por Viessmann. Obtención de puntos a integrar y mapeado de los mismos en el sistema de control TREND.
A.1.6.22 | Ud | Puesta en marcha | 1 |  |  | 0
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado y tensión definitiva, incluyendo:
- Chequeo de puntos de control
- Pruebas de funcionamiento.
- Formación en obra a nivel usuario del mantenedor y personal técnico de Metro
A.1.6.23 | Ud | Integración en COMMIT | 1 |  |  | 0
Desarrollo de software de control y gestión para integración en COMMIT bajo su estándar ModBus IP y requisitos para la monitorización de estados, mando sobre dispositivos, lectura de variable de procesos, modificación de consignas y parámetros, tratamiento de alarmas, generación de tendencias y datos históricos así como generación de informes, de forma consensuada con el representante de Metro.
Se incluye pasarela de conversión BacNet IP a ModBus Ip, así como la realización del mapeado de señales en el lado BacNet aplicable al estándar establecido por Metro de Madrid.
A.1.6.24 | Ud | Instalación electrica de control | 21 |  |  | 0
Suministro y montaje de instalación eléctrica. Incluye la instalación de líneas de conexionado entre los equipos de campo y los cuadros eléctricos de control, así como bus de comunicación. No se incluye la acometida de fuerza a los cuadros ni unidades terminales, así como fuentes de alimentación ininterrumpida.
Instalación realizada bajo bandeja y tubo metálico, con conexiones a elementos en tubo aceroflex, todo ello libre de halógenos. Mangueras de conexión multipolar libre de halógenos para cada uno de los elementos de campo, apantallada para sondas de temperatura, humedad y presión y otros elementos que manejen señales analógicas.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.1.6.- CONTROL AUTOMÁTICO |  |  |  | 0
A.1.7 |  | CUADROS, LÍNEAS ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS
A.1.7.1 | Ud | Cuadro eléctrico general de Climatización | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de cuadro eléctrico general de climatización (mixto fuerza y control) ref: C.E.G.C., montado sobre armario metálico, pintado al horno con protección IP-65, equipado con los siguientes elementos: analizador de redes, diferenciales, automáticos, contactores, arrancadores progresivos, interruptores, selectores marcha/paro, fusibles calibrados, pilotos de señalización y avería, relés de maniobra para control, cableado interior a bornas y material auxiliar, cumpliendo con lo especificado en el vigente R.E.B.T. conforme a los esquemas de proyecto, con las siguientes salidas protegidas:
- 3 Calderas monofásicas para 1,1 kW
- 3 Quemadores trifásicos para 7,2 kW
- 4 bombas de primario trifásicas para 2,2 kW
- 2 bombas de secundario trifásicas para 18,5 kW
- 2 bombas de secundario trifásicas para 22,0 kW
- 2 bombas de secundario trifásicas para 1,1 kW
- 1 Salida para ilumación de las salas
- 1 Salida para alimentación de centralita de gas
- 1 Salida para alimentación del control TREND
- 1 Salida para miobra del cuadro
- 1 Salida para enchufe interior del cuadro.
Se incluye la instalacion de los controladores y el cableado a bornas de las señales de control previamente definidas en el listado de puntos.
Montado sobre zócalo metálico, con portaesquemas interior y cerradura con llave.
A.1.7.2 | Ud | Instalación eléctrica de fuerza | 18 |  |  | 0
Suministro y montaje de red eléctrica de fuerza desde C.E.G.C. en sala de cuadros eléctricos hasta cada uno de los consumidores realizada bajo bandeja y tubo metálico, con conexiones a elementos en tubo aceroflex, todo ello libre de halógenos. Mangueras de conexión multipolar libre de halógenos para cada uno de los elementos de campo, cumpliendo con lo especificado en el vigente R.E.B.T. Instalado
A.1.7.3 | u | Acometida eléctrica a C.E.G.C. | 1 |  |  | 0
Recuperación, saneado, montaje y conexionado de acometida eléctrica existente a nuevo cuadro, completa con todos sus accesorios. Instalado
A.1.7.4 | Ud | Legalización instalación eléctrica mediante Memoria Técnica ( ≤ 50 KW) | 5 |  |  | 0
Legalización instalación eléctrica mediante Memoria Técnica de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 y la Orden 9344/2003 de la Comunidad de Madrid. Incluye Memoria Técnica de Diseño firmada por técnico titulado competente o instalador/empresa instaladora autorizada en baja tensión (de acuerdo a modelo vigente en la Comunidad de Madrid), pago de tasas a industria, pago de tarifa a EICI, acompañamiento a inspector de EICI para la realización de la inspección (si necesario) así como posibles segundas visitas o posteriores, obtención de Certificado de Instalación de la modificación, ampliación o nueva instalación a la que se refiere con su correspondiente anexo de información al usuario, obtención de Certificado de Inspección favorable (si procede) y cualquier otro gasto necesario para la legalización de la instalación. Toda la documentación asociada a la legalización se entregará en formato digital firmada por instalador/empresa autorizada y diligenciado de la EICI.
A.1.7.5 | Ud | Legalización instalación eléctrica mediante Proyecto (50KW < P <= 250 KW) | 1 |  |  | 0
Legalización instalación eléctrica mediante Proyecto (Potencia <= 250 KW) de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 y la Orden 9344/2003 de la Comunidad de Madrid. Incluye Proyecto firmado por técnico titulado competente, certificado de Dirección de Obra firmado por técnico titulado competente, pago de tasas a industria, pago de tarifa a EICI, acompañamiento a inspector de EICI para la realización de la inspección así como posibles segundas visitas o posteriores, obtención de Certificado de Instalación de la modificación, ampliación o nueva instalación a la que se refiere con su correspondiente anexo de información al usuario, obtención de Certificado de Inspección favorable y cualquier otro gasto necesario para la legalización de la instalación. Toda la documentación asociada a la legalización se entregará en formato digital firmada por instalador/empresa autorizada y diligenciado de la EICI.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.1.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 0
A.1.8 |  | PROYECTO Y LEGALIZACIÓN
A.1.8.1 | u | Proyecto de Legalización de las instalaciones RITE | 1 |  |  | 0
Realización del Proyecto de Legalización de las instalaciones, formado por el Proyecto Técnico Completo (memoria, anejos, pliego de condiciones, planos y presupuesto), incluyendo Visado en Colegio Oficial Profesional correspondiente, Dirección Técnica de Obra y presentación en Delegación de Industria u Organismo de Control Autorizado (EICI) incluido el abono de las tasas oficiales correspondientes y los gastos de gestión de tramitación., hasta la obtención del Certificado Final de Instalación aprovado.
A.1.8.2 | Ud | Documentación técnica de obra | 1 |  |  | 0
Elaboración y preparación de documentación final de obra (DFO), tanto en papel como en formato digital, incluyendo los siguientes documentos: Memoria de las instalación ejecutada; Planos as-built de la sala de calderas; Esquema hidráulico definitivo; Manual de uso y mantenimiento; Memoria de funcionamiento del control; Esquemas de control definitivos; Documentación técnica de equipos instalados.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.1.8.- PROYECTO Y LEGALIZACIÓN |  |  |  | 0
A2 |  | CICLO CORTO DE CANILLEJAS |  |  |  | 0
A.2.1 |  | TRABAJOS AUXILIARES
A.2.1.1 | Ud | Desmontaje de equipos en sala de calderas | 1 |  |  | 0
Unidad de desmontaje de equipos en sala de calderas tales como calderas de calefacción, grupos electrobombas, depósito de expansión, tuberías, colectores, instalación eléctrica, etc.
A.2.1.2 | Ud | Ampliación de bancadas | 5 |  |  | 0
Ampliación de bancadas de hormigón para nuevas calderas, para adaptarlas a la longitud de las mismas. Realizadas con el mismo material de las existentes. Remate de cantos vivos de la parte superior con perfil en L de 40 mm, pintado.
A.2.1.3 | Ud | Saneado de solado y bancadas | 1 |  |  | 0
Saneado de solado y bancadas existentes a base de hormigón pulido en aquellas zonas que se encuentre deteriorado. Limpiza del mismo para eliminar las manchas más incrustadas. Pintura de todo el solado con imprimación al cloro caucho en color similar al existente RAL a definir por la Dirección Facultativa. Dos manos de pintura.
A.2.1.4 | Ud | Saneado y reposición de azulejos | 1 |  |  | 0
Saneado y reposición de azuelejos de dimensiones, material y color similar a los existentes. Limpieza de paredes
Pintura en techos a base de pintura plástica en la sala de calderas, incluyendo pequeño material, medios auxiliares y plataformas de trabajo. Color similar al existente. RAL a definir por la Dirección Facultativa.
A.2.1.5 | Ud | Reposición de luminarias fluorescentes | 10 |  |  | 0
Suministro e instalación de luminaria estanca LED, construída en aluminio/PC. 40W, A++, IP65, 6000 ºK, 4000 Lm, 30.000 h, 1200x110x90 mm. Incluso parte proporicional de cableado desde cuadro eléctrico realizado bajo bandeja de acero galvanizado y manguera multipolar libre de halógenos de 3x2,5 mm2, con cuatro interruptores a instalar junto a cada puerta de acceso a la sala de calderas y a la zona auxiliar de cuadros eléctricos.
A.2.1.6 | Ud | Equipos autónomos de alumbrado emergencia | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de luminaria LED de emergencia, de 3 W no permanente, con protección IP65. 180 minutos de autonomía; batería recargable de Ni-Cd. Para instalar encima de las puertas de acceso a la sala de calderas y a la zona auxiliar de cuadros eléctricos. Incluso parte proporicional de cableado desde cuadro eléctrico realizado bajo bandeja de acero galvanizado y manguera multipolar libre de halógenos de 3x2,5 mm2
A.2.1.7 | Ud | Bloques de hormigón para paneles solares | 72 |  |  | 0
Suministro y montaje de bloques de hormigón para instalar encima de la estructra soporte de las baterías de paneles solares, conforme al peso recomendado por el fabricante de los mismos, para evitar la acción del viento sobre los mismos.
A.2.1.8 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Elementos terminales | 110 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Desmontaje del aislamiento térmico existente, corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, bridas, válvulas de corte y juntas, libres de MCA; reposición del aislamiento de la unión con terminación igual al existente.
A.2.1.9 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Circuito hidráulico fuera de la sala de calderas | 70 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Desmontaje del aislamiento térmico existente, corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, bridas y juntas, libres de MCA; reposición del aislamiento de la unión con terminación igual al existente.
A.2.1.10 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Circuito hidráulico fuera de la sala de calderas. Manguitos dilatadores. | 70 |  |  | 0
Sustitución de manguitos dilatadores metálicos que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Desmontaje del aislamiento térmico existente, corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, bridas, manguito antivibratorio metálico y juntas, libres de MCA; reposición del aislamiento de la unión con terminación igual al existente.
A.2.1.11 | Ud | Gestión de residuos sin amianto | 1 |  |  | 0
Traslado a gestor de residuos autorizado, tanto de los residuos peligrosos (excepto los que contienen amianto) como de los inertes, para su tratamiento adecuado, incluyendo la entrega de la documentación de seguimiento y gestión de los mismos. Se incluye en esta partida cuantos medios auxiliares y pago de tasas sean necesarios.
A.2.1.12 | Ud | Gestión de residuos con amianto | 1 |  |  | 0
Empaquetado según estándares establecidos por Metro de Madrid y puesta a disposición de gestor de residuos RERA autorizado, para su tratamiento adecuado, incluyendo la entrega de la documentación de seguimiento y gestión de los mismos. Se incluye en esta partida cuantos medios auxiliares y pago de tasas sean necesarios.
A.1.1.13 | Ud | Jornada Trabajos de Desamiantado nocturno con manipulación de MCA | 4 |  |  | 0
Incluye todos los gastos a excepción de materiales a reponer, mano de obra de reposición de materiales y los análisis ambientales necesarios para garantizar la descontaminación del ambiente.
A.1.1.14 | Ud | Jornada Trabajos de Desamiantado diurno con manipulación de MCA | 3 |  |  | 0
Incluye todos los gastos a excepción de materiales a reponer, mano de obra de reposición de materiales y los análisis ambientales necesarios para garantizar la descontaminación del ambiente.
A.1.1.15 | Ud | Analítica Ambiental detección presencia de Amianto | 5 |  |  | 0
|  | TOTAL CAPÍTULO A.2.1.- TRABAJOS AUXILIARES |  |  |  | 0
A.2.2 |  | CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CALOR
A.2.2.1 | Ud | Caldera de Baja Temperatura 1950 kW | 4 |  |  | 0
Unidad de suministro, montaje y conexionado de caldera a gas natural, marca Viessmann modelo Vitoplex 200 SX2A(1300 kW) de baja temperatura de tres pasos de humoscon cámara de combustión cilíndrica, realizada en acero de alta calidad St 37-2. superficies de calefacción por convección de pared múltiple. aislamiento de lana mineral reforzada. rendimiento estacional 95%; presión máxima 6 bar. Dimensiones totales Longitud: 2750 mm Anchura: 1555 mm Altura: 1920 mm Peso con aislamiento térmico: 2485 kg Toma de salida de humos (diametro interior) 350 mm Con regulación de caldera digital modelo Vitronic 300 CM1E para el funcionamiento a temperatura constante o para el servicio en función de la temperatura exterior en combinación con la regulación existente. Totalmente instalado, probado y en orden de servicio.
A.2.2.2 | Ud | Quemador para Gas Natural para 1300 kW | 4 |  |  | 0
Montaje y conexionado de quemador recuperado marca Monarch-Weishaupt WM-G20/3-A/ZM-LN para Gas Natural. Con rampa y línea de gas y control de estanqueidad. Cuadro eléctrico incorporado. Regulación modulante. Se incluye en esta partida la placa de montaje necesaria para adaptarlo a la puerta de la caldera.
A.2.2.3 | Ud | Caldera de condensación para ACS | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de caldera a gas natural para ACS, marca Viessmann modelo Vitocrosall 100 CI1 (120 kW) de condensacion de tres pasos de humos con cámara de combustión cilíndrica, realizada en acero de alta calidad St 37-2. superficies de calefacción por convección de pared múltiple. aislamiento de lana mineral reforzada. rendimiento estacional 109%; presión máxima 6 bar. Con quemador Matrix incorporado. Dimensiones totales Longitud: 875 mm Anchura: 750 mm Altura: 1500 mm Peso con aislamiento térmico: 295 kg Toma de salida de humos (diametro interior) 200 mm Con regulación de caldera digital modelo Vitronic 100 GC7B para el funcionamiento a temperatura constante o para el servicio en función de la temperatura exterior en combinación con la regulación existente. Totalmente instalado, probado y en orden de servicio.
A.2.2.4 | Ud | Pequeño material | 1 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de pequeño material y accesorios para la instalación de producción de agua caliente
A.2.2.5 | Ud | Chimeneas diámetro interior 350 | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de piezas de conexión de conductos de evacuación de productos de la combustión marca DINAK, desde caldera hasta sobrepasar en 1 metro la cubierta del edificio, fabricadas en chapa de acero inoxidable AISI-316L (tanto interior como exterior) de doble pared con aislamiento intermedido de lana de roca de 50 mm de espesor clasificación A1. Se debe incluir tramo de comprobación y medición, tramos extensibles, te con tapa de limpieza inferior, codos, reducciones, etc... Longitud total de la chimenea 12 metros
A.2.2.6 | Ud | Chimeneas diámetro interior 200 | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de piezas de conexión de conductos de evacuación de productos de la combustión marca DINAK, desde caldera hasta sobrepasar en 1 metro la cubierta del edificio, fabricadas en chapa de acero inoxidable AISI-316L (tanto interior como exterior) de doble pared con aislamiento intermedido de lana de roca de 50 mm de espesor clasificación A1. Se debe incluir tramo de comprobación y medición, tramos extensibles, te con tapa de limpieza inferior, codos, reducciones, etc... Longitud total de la chimenea 12 metros
|  | TOTAL CAPÍTULO A.2.2.- PRODUCCIÓN DE CALOR |  |  |  | 0
A.2.3 |  | GRUPO ELECTROBOMBAS
A.2.3.1 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=40,0 m3/h P=4,0 m.c.a. | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito primario de calderas de calefacción, tipo doble in-line de rotor seco marca Sedical modelo SDM 80/190.1-1.1/K para un caudal de 40,0 m3/h y una presión disponible de 4,0 m.c.a. con motor eléctrico de 1,1 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.2.3.2 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=4,8 m3/h P=4,3 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito primario de caldera de ACS, tipo doble in-line de rotor seco marca Sedical modelo SDM 40/145.1-0.20/K para un caudal de 4,8 m3/h y una presión disponible de 4,3 m.c.a. con motor eléctrico de 0,20 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.2.3.3 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=45,0 m3/h P=10,0 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de climatizador CL-1, tipo doble in-line de rotor seco, marca Sedical modelo SDM 100/190-2.2/K para un caudal de 45,0 m3/h y una presión disponible de 10,0 m.c.a. con motor eléctrico de 2,2 kW a 1450 rpm, trifá Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.2.3.4 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=45,0 m3/h P=10,0 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de climatizador CL-2, tipo doble in-line de rotor seco, marca Sedical modelo SDM 100/190-2.2/K para un caudal de 45,0 m3/h y una presión disponible de 10,0 m.c.a. con motor eléctrico de 2,2 kW a 1450 rpm, trifá Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.2.3.5 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=15,0 m3/h P=9,0 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de radiadores, tipo doble-line de rotor seco, marca Sedical modelo SDM 65/190.1-0.75/K para un caudal de 15,0 m3/h y una presión disponible de 9,0 m.c.a. con motor eléctrico de 0,75 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V.. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.2.3.6 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=33,7 m3/h P=15,0 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de paneles radiantes estacionamiento, tipo doble-line de rotor seco, marca Sedical modelo SDM 80/270.1-3.0/K para un caudal de 33,7 m3/h y una presión disponible de 15,0 m.c.a. con motor eléctrico de 3,0 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.2.3.7 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=15,0 m3/h P=9,0 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de cortinas de puertas, tipo doble-line de rotor seco, marca Sedical modelo SDM 65/190.1-0.75/K para un caudal de 15,0 m3/h y una presión disponible de 9,0 m.c.a. con motor eléctrico de 0,75 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V.. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.2.3.8 | Ud | Grupo electrobomba simple in-line Q=4,8 m3/h P=4,3 m.c.a. | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de calentamiento ACS, tipo simple in-line de rotor húmedo con variador incorporado, marca Sedical modelo SA(X) 30/8-B para un caudal de 4,8 m3/h y una presión disponible de 4,3 m.c.a. con motor eléctrico de 0,09 kW a 2850 rpm, monofásica 230 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.2.3.9 | Ud | Grupo electrobomba simple in-line Q=4,3 m3/h P=5,7 m.c.a. | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de calentamiento ACS, tipo simple in-line de rotor húmedo con variador incorporado, marca Sedical modelo SA(X) 30/11-B para un caudal de 4,3 m3/h y una presión disponible de 5,7 m.c.a. con motor eléctrico de 0,12 kW a 2850 rpm, monofásica 230 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.2.3.10 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=1,4 m3/h P=4,0 m.c.a. | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito primario de circuito solar, tipo doble in-line de rotor seco marca Sedical modelo SDM 40/145.1-0.20/K para un caudal de 1,4 m3/h y una presión disponible de 4,0 m.c.a. con motor eléctrico de 0,20 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.2.3.11 | Ud | Grupo electrobomba simple in-line Q=1,0 m3/h P=4,0 m.c.a. | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de calentamiento ACS Solar, tipo simple in-line de rotor húmedo con variador incorporado, marca Sedical modelo AMC 30/4-B para un caudal de 1,0 m3/h y una presión disponible de 4,0 m.c.a. con motor eléctrico de 0,04 kW a 2850 rpm, monofásica 230 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.2.3.- GRUPO ELECTROBOMBAS |  |  |  | 0
A.2.4 |  | CIRCUITO HIDRÁULICO CALEFACCIÓN
A.2.4.1 | Ud | Colector en L de tubería de acero de 12" y 12 m | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 12" de diámetro, fabricado con tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 8 tubuladoras de 6", 4 tubuladura de 5", 4 tubuladuras de 3·, 2 tubuladuras de 2 1/2", 7 tubuladuras de 2", 2 tubuladuras de 1 1/4" y 6 tubuladuras de 1/2", fondos bombeados, soportes, etc.. de 12 m de longitud.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante. Funcionamiento como aguja hidráulica.
A.2.4.2 | ml | Tubería de acero de 6" | 124 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 6" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados. Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.2.4.3 | ml | Tubería de acero de 5" | 30 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 5" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.2.4.4 | ml | Tubería de acero de 3" | 32 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 3" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.2.4.5 | ml | Tubería de acero de 2 1/2" | 12 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 2 1/2" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A2.4.6 | ml | Tubería de acero de 2" | 108 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 2" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.2.4.7 | ml | Tubería de acero de 1/2" | 12 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 4" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.2.4.8 | Ud | Válvula de mariposa de 6" | 41 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer, marca TTV o Vamein, de 6". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.9 | Ud | Válvula de mariposa de 5" | 12 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer, marca TTV o Vamein, de 6". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.10 | Ud | Válvula de mariposa de 3" | 14 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca TTV o Vamein, de 3". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.11 | Ud | Válvula de mariposa de 2 1/2" | 6 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca TTV o Vamein, de 2 1/2". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.12 | Ud | Válvula de mariposa de 2" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca TTV o Vamein, de 2". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.13 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 6" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 6". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.14 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 5" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 5". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.15 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 3" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 3". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.16 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 2 1 /2" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 2 1/2". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.17 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 5" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 5", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.18 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 3" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 3", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.19 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 2 1/2" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 2 1/2", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.20 | Ud | Válvula de retención de 5" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención PN16, de doble capleta tipo Ruber Check marca Gestra de 5", cuerpo: Fundición GG-25, clapetas: Inox AISI - 304, junta de cierre: EPDM. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.21 | Ud | Válvula de retención de 3" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención PN16, de doble capleta tipo Ruber Check marca Gestra de 3", cuerpo: Fundición GG-25, clapetas: Inox AISI - 304, junta de cierre: EPDM. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.22 | Ud | Válvula de retención de 2 1/2" | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención PN16, de doble capleta tipo Ruber Check marca Gestra de 2 1/2", cuerpo: Fundición GG-25, clapetas: Inox AISI - 304, junta de cierre: EPDM. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.4.23 | Ud | Aislamiento térmico de valvulería
Suministro y montaje de valvulería (mariposa, filtros, retención, manguitos antivibradores) mediante manta de Armaflex de espesor según RITE con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, medida la unidad según método ANDIMA, de los siguientes diámetros:
|  | Diámetro 6" | 45 |  |  | 0
|  | Diámetro 5" | 20 |  |  | 0
|  | Diámetro 3" | 22 |  |  | 0
|  | Diámetro 2 1 /2" | 10 |  |  | 0
A.2.4.24 | Ud | Puente manométrico para bombas | 10 |  |  | 0
Suministro y montaje de puente manométrico equipado con dos válvulas de esferea de 1/2", lira de comprobación, manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec. Completo con tubería de 1/2", codos, tes y accesorios necesarios para un correcto montaje.
A.2.4.25 | Ud | Manometro de esfera | 10 |  |  | 0
Suministro y montaje de manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 equipado con vávlula de esfera de 1/2", lira de comprobación y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec.
A.2.4.26 | Ud | Termómetro de esfera D=100 mm | 22 |  |  | 0
Ssuministro y montaje de termómetro de esfera D=100 mm escala 0/120 ºC, con salida radial y vaina de montaje de 1/2" de 50 mm de longitud.
A.2.4.27 | Ud | Grifo de vaciado 1 1/4" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grifo de vaciado 1" roscados de latón. Incluso tubería de acero negro hasta punto de conexión más próximo.
A.2.4.28 | Ud | Válvula de seguridad para caldera de calefacción | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de vávula de seguridad asiento plano y muelle directo. Presión ajustable mediante tornillo de regulación y contratuerca. Presión de ajuste 6 bar. DN 2". Con cuerpo y campana de latón OT-58 - UNI 2012, Junta de cierre: PTFE (teflón), Muelle: Acero tratado, Tornillo de regulación y contratuerca: Latón. Temperatura máxima: 130 °C
A.2.4.29 | Ud | Sistema de purga de la instalación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de purga de la instalación, a instalar en puntos altos de la sala de calderas, compuesto por los siguientes elementos:
- 20 purgadores manual y automático con 2 válvulas de esfera de 1/2" cada uno.
- Embudo de recogida de todos los purgadores, abierto por la parte superior, fabricado en chapa de acero negro de 1 mm de espesor, de dimensiones adecuadas para el número de purgadores a recoger.
- 150 ml. Tubería de acero negro de 1/2" desde purgadores en puntos altos hasta embudo de recogida.
- 20 válvulas de esfera de 1/2" a instalar en tuberías de llegada al embudo de recogida.
- Conducción de recogida de embudo hasta punto de desagüe más próximo.
A.2.4.30 | Ud | Sistema de alimentación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de alimentación DN32, conforme a la IT 1.3.4.2.2, compuesto por los siguientes elementos: Válvula de corte, manómetro con válvula de esfera, filtro, contador de agua con emisor de pulso, desconector hidráulico con by-pass, válvula reductora de presión, manómetro con válvula de esfera y válvula de corte. Incorporará también válvula de alivio y presostato de alarma. Totalmente instalado.
A.2.4.31 | Ud | Sistema de recogida de vaciados | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de recogida de vaciados y escape de válvulas de seguridad, realizado con tubo de acero negro de 3", a lo largo de toda la sala de calderas, incluidos codos y accesorios necesarios.
A.2.4.32 | Ud | Vaso de expansión para cada caldera | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de vaso de expansión, homologación según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, sin transferencia de masa con membrana recambiable, marca Sedical, modelo G100, presión máxima de trabajo 10 bar, presión inicial 3,5 bar con manómetro en el lado del nitrógeno. Totalmente instalado. Completo con válvula de seguridad conducida y manómetro.
A.2.4.33 | Ud | Vaso de expansión para circuito general | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de vaso de expansión, homologación según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, sin transferencia de masa con membrana recambiable, marca Sedical, modelo G800, presión máxima de trabajo 10 bar, presión inicial 3,5 bar con manómetro en el lado del nitrógeno. Totalmente instalado. Completo con válvula de seguridad conducida y manómetro.
A.2.4.34 | Ud | Contador de energía térmica producida | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de contador de energía térmica por cada caldera fabricado en acero inoxidable, medición por oscilación hidrodinámica del fluido con sensor piezoeléctrico, sin partes móviles, marca Sedical modelo Superstatic 440 con totalizador electrónico modelo Supercal 531 con comunicación BacNet para su integración en el sistema de control. Diámetro 6". Equipado con contrabridas, juntas y tornillos. Incluye racores, sondas de temperatura, manguitos para sondas, tarjetas de comunicación y todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento.Totalmente instalado.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.2.4.- CIRCUITO HIDRÁULICO CALEF. |  |  |  | 0
A.2.5 |  | CIRCUITO HIDRÁULICO ACS CALDERA
A.2.5.1 | Ud | Acumulador inox 2000 l aislado | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de acumulador de agua de 2.000 L c/u de acero inoxidable AISI316 apto para calentamiento por energía solar y/o por caldera, marca Mecalia, modelo DPI/A-2000. Presión de trabajo 10 bar, con aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano y terminación en chapa de PVC, con ánodo de protección catódica permanente de titanio Correx-Up y boca de registro DN-400. Dimensiones: Diámetro 1280; altura: 2334 mm Peso en vacío: 260 Kg Totalmente instalado
A.2.5.2 | Ud | Intercambiador de placas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de intercambiador de calor de placas para producción de ACS por caldera, marca Sedical, modelo UFP-32 / 35 H - C - PN10, con una potencia de 116 kW. Bastidor fabricado en acero ST 52.3; placas de acero inoxidable AISI 316 de 0,5 mm de grosor; juntas de nitrilo HT sin pegamento; conexiones de acero inoxidable AISI-316 de 1 1/4". Características técnicas según hoja adjunta en anexo correspondiente. Dimensiones: 390 mm/ 480 mm/ 194 mm Peso en vacío: 44 Kg Totalmente instalado
A.2.5.3 | Ud | Colector de tubería de acero de 4" y 1,5 m | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 4" de diámetro, fabricado con tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 3 tubuladoras de 2" y 1 tubuladuras de 1/2", fondos bombeados, soportes, etc.. de 1,5 m de longitud.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante. Para bombas de primario de intercambiador de ACS
A.2.5.4 | Ud | Colector de tubería de CPVC de 4" y 1,5 m | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 4" de diámetro, fabricado con tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC), aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 3 tubuladoras de 2" y 1 tubuladuras de 1/2", tapas, soportes, etc.. de 1,5 m de longitud.Totalmente instalado. Para bombas de secundario de intercambiador de ACS
A.2.5.5. | ml | Tubería de acero de 2" | 36 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 2" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.2.5.6. | ml | Tubería de CPVC de 2" | 32 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero de policloruro de vinilo clorado (CPVC) sanitario apto para el consumo humano, de 2" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados químicamente (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado.
A.2.5.7 | Ud | Válvula de mariposa de 2" | 12 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca TTV o Vamein, de 2". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.5.8 | Ud | Válvula de mariposa de 2" CPVC | 14 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca AIQSA, modelo FKO-CP, de 2". Cuerpo en PP-GR, mariposa en CPVC, eje en acero inoxidable AISI 420 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.5.9 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 2" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 2". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.5.10 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 2" CPVC | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro inclinado tipo Y, marca AIQSA, de 2". Cuerpo en CPVC, PN16, tamiz filtrante PP de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Con juntas para encolar.Totalmente instalado.
A.2.5.11 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 2" | 8 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 2", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.5.12 | Ud | Válvula de retención de 2" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención PN16, de doble capleta tipo Ruber Check marca Gestra de 2", cuerpo: Fundición GG-25, clapetas: Inox AISI - 304, junta de cierre: EPDM. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.5.13 | Ud | Válvula de retención de 2" CPVC | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención, marca AIQSA, de 2". Cuerpo en CPVC, PN16, retención a bola. Con juntas para encolar.Totalmente instalado.
A.2.5.14 | Ud | Aislamiento térmico de valvulería
Suministro y montaje de valvulería (mariposa, filtros, retención, manguitos antivibradores) mediante manta de Armaflex de espesor según RITE con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, medida la unidad según método ANDIMA, de los siguientes diámetros:
|  | Diámetro 2" | 42 |  |  | 0
A.2.5.15 | Ud | Puente manométrico para bombas e intercambiador | 6 |  |  | 0
Suministro y montaje de puente manométrico equipado con dos válvulas de esferea de 1/2", lira de comprobación, manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec. Completo con tubería de 1/2", codos, tes y accesorios necesarios para un correcto montaje.
A.2.5.16 | Ud | Manometro de esfera | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 equipado con vávlula de esfera de 1/2", lira de comprobación y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec.
A.2.5.17 | Ud | Termómetro de esfera D=100 mm | 10 |  |  | 0
Ssuministro y montaje de termómetro de esfera D=100 mm escala 0/120 ºC, con salida radial y vaina de montaje de 1/2" de 50 mm de longitud.
A.2.5.18 | Ud | Grifo de vaciado 1 1/4" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de grifo de vaciado 1" roscados de latón. Incluso tubería de acero negro hasta punto de conexión más próximo.
A.2.5.19 | Ud | Válvula de seguridad para caldera de ACS | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de vávula de seguridad asiento plano y muelle directo. Presión ajustable mediante tornillo de regulación y contratuerca. Presión de ajuste 6 bar. DN 1 1/4". Con cuerpo y campana de latón OT-58 - UNI 2012, Junta de cierre: PTFE (teflón), Muelle: Acero tratado, Tornillo de regulación y contratuerca: Latón. Temperatura máxima: 130 °C
A.2.5.20 | Ud | Sistema de purga de la instalación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de purga de la instalación, a instalar en puntos altos de la sala de calderas, compuesto por los siguientes elementos:
- 2 purgadores manual y automático con 2 válvulas de esfera de 1/2" cada uno.
- Embudo de recogida de todos los purgadores, abierto por la parte superior, fabricado en chapa de acero negro de 1 mm de espesor, de dimensiones adecuadas para el número de purgadores a recoger.
- 20 ml. Tubería de acero negro de 1/2" desde purgadores en puntos altos hasta embudo de recogida.
- 2 válvulas de esfera de 1/2" a instalar en tuberías de llegada al embudo de recogida.
- Conducción de recogida de embudo hasta punto de desagüe más próximo.
A.2.5.21 | Ud | Sistema de recogida de vaciados | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de recogida de vaciados y escape de válvulas de seguridad, realizado con tubo de acero negro de 3", a lo largo de toda la sala de calderas, incluidos codos y accesorios necesarios.
A.2.5.22 | Ud | Vaso de expansión | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de vaso de expansión, homologación según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, sin transferencia de masa para circuito abierto de ACS, marca Sedical, modelo DT5 200 para una presión máxima de trabajo de 10 bar, con válvula de recirculación de agua antilegionella.. Totalmente instalado. Completo con válvula de seguridad conducida y manómetro.
A.2.5.23 | Ud | Contador de agua | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de contador de agua de consumo de ACS, a instalar en tubería de entrada a depósitos, de latón con conexiones roscadas y emisor de pulsos. Totalmente instalado.
A.2.5.24 | Ud | Llenado de agua de consumo | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de llenado de agua de red para consumo, compuesto por válvulas de corte, válvula reductora de presión y válvula antirretorno. DN50. Incluso tubería de CPVC-50 desde toma existente en sala de calderas hasta los depósitos de acumulación de ACS.
A.2.5.25 | Ud | Retorno ACS | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de retorno de ACS desde consumidores DN25, compuesto por 4 válvulas de corte tipo esfera CPVC, 1 válvula de retención CVPC, 2 manguitos antivibratorios, 18 ml de tubería de CPVC-25 desde entrada existente en sala de calderas hasta los depósitos de acumulación de ACS., 1 puente manométrico para bombas. Aislamiento en coquilla de espuma elastomérica de Armaflex con terminación en chapa de aluminio.
A.2.5.26 | Ud | Contador de energía térmica producida | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de contador de energía térmica por cada caldera fabricado en acero inoxidable, medición por oscilación hidrodinámica del fluido con sensor piezoeléctrico, sin partes móviles, marca Sedical modelo Superstatic 440 con totalizador electrónico modelo Supercal 531 con comunicación BacNet para su integración en el sistema de control. Diámetro 2". Equipado con contrabridas, juntas y tornillos. Incluye racores, sondas de temperatura, manguitos para sondas, tarjetas de comunicación y todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento.Totalmente instalado.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.2.5.- CIRCUITO HIDRÁULICO ACS |  |  |  | 0
A.2.6 |  | ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA ACS
A.2.6.1 | Ud | Paneles solares planos | 12 |  |  | 0
Suministro y montaje de Colector Solar Plano para el calentamiento de agua sanitaria Viessmann Vitosol 200-FM con tecnología ThermProtect patentada, de autolimitación de temperatura. Colector de alto rendimiento con certificado CE compuesto compuesto por cubierta de vidrio solar especial con fraccionamiento de seguridad, altamente transparente a la radiación, gracias al bajo contenido en hierro y templado de alta resistencia al impacto y al granizo. Atractivo diseño con marco de aluminio, color azul oscuro, moldeado en una sola pieza y junta de estanqueidad de vulcanizado continuo. Aislamiento térmico posterior y lateral de espuma de resina de melamina, altamente resistente. Absorbedor de alta eficiencia y tratamiento selectivo ThermProtect con dióxido de vanadio, cuyas propiedades estructurales permiten el cambio de emisividad a partir de una temperatura de 75ºC, lo que le confiere una protección intrínseca frente a la sobretemperatura y sin formación de vapor. Configuración del absorbedor en forma de meandro, para la formación de baterías de hasta 12 colectores mediante conexión rápida, sin soldadura con tubos de unión. Datos técnicos: Superficie bruta colector: 2,51 m2 Superficie de absorción: 2,32 m2 Superficie de apertura: 2,33 m2 Volumen de fluido: 1,83 l Coef. pérdida calor a1 (W/m2K): 4,383 Coef. pérdida calor a2 (W/m2K): 0,022 Rendimiento óptico: 81,6% Presión serv. admisible: 6 bar Temperatura inactividad máxima: 145 ºC Dimensiones: 2380x1056x90 mm Peso: 39 Kg Totalmente instalado
A.2.6.2 | Ud | Tubos de unión de colectores | 10 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de tubos de unión entre colectores con juntas tóricas, aislamiento térmico y abrazaderas perfiladas. Totalmente instalado
A.2.6.3 | Ud | Set de conexión | 2 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de set de conexión a un lado para una batería de colectores. Totalmente instalado.
A.2.6.4 | Ud | Juego de vainas de inmersión | 1 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de juego de vainas de inmersión y conexiones roscadas. Totalmente instalado.
A.2.6.5 | Ud | Válvula de seguridad 6 bar | 2 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de de válvula de seguridad escape conducido 6 bar. Totalmente instalada.
A.2.6.6 | Ud | Separador de aire | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de separador de aire Con purgador automático, llave de cierre, uniones por anillos de presión (22 mm) y conexión R 1.
A.2.6.7 | Ud | Purgador automático | 2 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de purgador automático con llave de cierre, pieza en T de latón y uniones por anillos de presión (22 mm). Totalmente instalado
A.2.6.8 | Ud | Agente térmico Tyfocor-LS 25 l | 5 |  |  | 0
Suministro de medio portador de calor "Tyfocor-LS" 25 litros en recipiente desechable. Mezcla preparada para temperaturas de hasta -28 grados centígrados.
A.2.6.9 | Ud | Estructura metálica soporte de paneles solares | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de soporte para cubiertas planas, ángulo de emplazamiento 25 a 45º, compuesto por: Soportes de colector con piezas de fijación, tornillos hexagonales, tuercas, arandelas.
A.2.6.10 | Ud | Codo roscado | 1 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de codo roscado con vaina de inmersión para montar sonda de temperatura del interacumulador. Totalmente instalado
A.2.6.11 | Ud | Célula solar CS 10 | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de célula solar CS 10 para la captación de la intensidad de la irradiación solar y fijación universal. Instalada
A.2.6.12 | Ud | Termostato de seguridad | 2 |  |  | 0
Unidad de suministro e instalación de Termostato de seguridad, con punto de conmutación 120º C reajustable y vaina de inmersión de acero inoxidable. G 1/2 X 200 mm. Instalado
A.2.6.13 | Ud | Acumulador inox 2000 l aislado | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de acumulador de agua de 2.000 L c/u de acero inoxidable AISI316 apto para calentamiento por energía solar y/o por caldera, marca Mecalia, modelo DPI/A-2000. Presión de trabajo 10 bar, con aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano y terminación en chapa de PVC, con ánodo de protección catódica permanente de titanio Correx-Up y boca de registro DN-400. Dimensiones: Diámetro 1280; altura: 2334 mm Peso en vacío: 260 Kg Totalmente instalado
A.2.6.14 | Ud | Intercambiador de placas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de intercambiador de calor de placas para producción de ACS por paneles solares, marca Sedical, modelo UFPB-41/10 H-B-PN32, con una potencia de 30 kW. Bastidor fabricado en acero ST 52.3; placas de acero inoxidable AISI 316 de 0,5 mm de grosor; juntas de cobre-s; conexiones de acero inoxidable AISI-316 de 1 1/4". Características técnicas según hoja adjunta en anexo correspondiente. Dimensiones: 390 mm/ 480 mm/ 194 mm Peso en vacío: 44 Kg Totalmente instalado
A.2.6.15 | Ud | Estación de bombeo de alimentación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de Unidad compacta modelo PS 20 compuesta por: bomba de circulación de alta eficiencia con regulación de revoluciones para corriente alterna, separador de aire, 2 termómetros, 2 llaves de paso con válvula antirretorno, indicador de caudal, manómetro, válvula de seguridad (6 bar), aislamiento térmico y unión por anillos de presión/junta tórica doble 22 mm. Altura de impulsión 6,5 m con un caudal de 1500 l/h. Sin regulación para el sistema de energía solar.
Datos técnicos para determinar la clase de eficiencia energética estación de bombeo circuito solar:
Potencia absorbida de la bomba en disposición de servicio 0,8 W Potencia absorbida de la bomba 76 W
A.2.6.16 | Ud | Estación de bombeo de alimentación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de unidad compacta, marca Viessmann modelo Solar-Divicon PS 20 compuesta por: bomba de circulación de alta eficiencia con regulación de revoluciones para corriente alterna, separador de aire, 2 termómetros, 2 llaves de paso con válvula antirretorno, indicador de caudal, manómetro, válvula de seguridad (6 bar), aislamiento térmico y unión por anillos de presión/junta tórica doble 22 mm. Altura de impulsión 6,5 m con un caudal de 1500 l/h. Sin regulación para el sistema de energía solar.
A.2.6.17 | Ud | Depósito anticongelante de 300 l | 1 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de depósito para líquido caloportador de 300 l, construido a base de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tapa en la parte superior y tubuladuras de aspiración, vaciado y recogida de líquido. Totalmente instalado.
A.2.6.18 | Ud | Estación de llenado | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de estación de llenado compuesta por: - Bomba de paletas autoaspirante (30 l/min). - Filtro antisuciedad, lado de aspiración. - Tubo flexible, lado de aspiración (0,5 m de longitud). - Tubo flexible de conexión (2 unidades, cada uno de 0,25 m de longitud). - Caja de transporte (se puede utilizar como cubeta de lavado).
A.2.6.19 | Ud | Depósito de expansión solar. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de Depósito de expansión solar de Viessmann con llave de cierre y pies de fijación. Capacidad: 80 l Presión máxima de servicio: 10 bar.
A.2.6.20 | Ud | Calorímetro | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de Calorímetro para el registro del caudal de mezclas de agua y glicol en combinación con Vitosolic 200, compuesto por: - Vainas de inmersión (2 unidades) - Medidor de volumen con salida de impulsos y rosca de conexión Modelo 25 - Vaina de inmersión G 1/2: 60 mm de longitud - Conexión: R 1 - Rosca de conexión: R 3/4 - Caudal nominal: hasta 2,5 m3
A.2.6.21 | ml | Canalización Cobre 22 mm | 225 |  |  | 0
Suministro y montaje de canalización de cobre para circuito primario de paneles solares, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Uniones realizadas con soldadura fuerte de plata, preparadas para trabajar con agua a elevada temperatura. Medida la longitud ejecutada
A.2.6.22 | ml | Canalización Cobre 18 mm | 30 |  |  | 0
Suministro y montaje de canalización de cobre para circuito primario de paneles solares, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Uniones realizadas con soldadura fuerte de plata, preparadas para trabajar con agua a elevada temperatura. Medida la longitud ejecutada
A.2.6.23 | ml | Aislamiento 22 mm con aluminio | 90 |  |  | 0
Suministro y montaje de asilamiento térmico a base de coquilla de espuma elastomérica Armaflex para instalaciones solares, de espesor según RITE con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Totalmente instalada
A.2.6.24 | ml | Aislamiento 22 mm | 165 |  |  | 0
Suministro y montaje de asilamiento térmico a base de coquilla de espuma elastomérica Armaflex para instalaciones solares, de espesor según RITE . Totalmente instalada
A.2.6.25 | Ud. | Válvula de esfera de 3/4" | 6 |  |  | 0
Suministro y montaje de vávula de esfera, marca Arco, con cuerpo de latón, bola de acero inoxidable y asiento PTFE con mado palanca. Conexión hembra. Totalmente instalada.
A.2.6.26 | Ud. | Válvula de retención de 3/4" | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de vávula de retención, marca Arco, con cuerpo de latón, disco PTFE. Conexión hembra. Totalmente instalada.
A.2.6.27 | Ud. | Filtro en Y de 3/4" | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca JC, con cuerpo de latón, tamiz de acero inoxidable. Conexión hembra. Totalmente instalada.
A.2.6.28 | ml | Tubería de CPVC de 2" | 28 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero de policloruro de vinilo clorado (CPVC) sanitario apto para el consumo humano, de 2" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados químicamente (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado.
A.2.6.29 | Ud | Válvula de mariposa de 2" CPVC | 8 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca AIQSA, modelo FKO-CP, de 2". Cuerpo en PP-GR, mariposa en CPVC, eje en acero inoxidable AISI 420 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.2.6.30 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 2" CPVC | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro inclinado tipo Y, marca AIQSA, de 2". Cuerpo en CPVC, PN16, tamiz filtrante PP de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Con juntas para encolar.Totalmente instalado.
A.2.6.31 | Ud | Válvula de retención de 2" CPVC | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención, marca AIQSA, de 2". Cuerpo en CPVC, PN16, retención a bola. Con juntas para encolar.Totalmente instalado.
A.2.6.32 | Ud | Puente manométrico para bombas e intercambiador | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de puente manométrico equipado con dos válvulas de esferea de 1/2", lira de comprobación, manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec. Completo con tubería de 1/2", codos, tes y accesorios necesarios para un correcto montaje.
A.2.6.33 | Ud | Manometro de esfera | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 equipado con vávlula de esfera de 1/2", lira de comprobación y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec.
A.2.6.34 | Ud | Termómetro de esfera D=100 mm | 6 |  |  | 0
Ssuministro y montaje de termómetro de esfera D=100 mm escala 0/120 ºC, con salida radial y vaina de montaje de 1/2" de 50 mm de longitud.
A.2.6.35 | Ud | Grifo de vaciado 1 1/4" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grifo de vaciado 1" roscados de latón. Incluso tubería de acero negro hasta punto de conexión más próximo.
A.2.6.36 | Ud | Contador de energía térmica producida | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de contador de energía térmica por cada caldera fabricado en acero inoxidable, medición por oscilación hidrodinámica del fluido con sensor piezoeléctrico, sin partes móviles, marca Sedical modelo Superstatic 440 con totalizador electrónico modelo Supercal 531 con comunicación BacNet para su integración en el sistema de control. Diámetro 1". Equipado con contrabridas, juntas y tornillos. Incluye racores, sondas de temperatura, manguitos para sondas, tarjetas de comunicación y todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento.Totalmente instalado.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.2.6.- ENERGÍA SOLAR TÉRMICA |  |  |  | 0
A.2.7 |  | INSTALACIÓN DE GAS NATURAL
A.2.7.1 | Ud | Sustitución de llave general de entrada a sala de calderas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de gas de tipo Waffer Alfa-10, conexión DN80, PN-16 incluyendo pequeño material de conexionado y montaje.
Se incluye desmontaje de la existente, incluyendo obra civil necesaria para realizar los trabajos en la arqueta enterrada a la entrada de la sala de calderas y reposición a origen de la misma.
A.2.7.2 | Ud | Electroválvula de gas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de electroválvulas de gas de tipo embridado marca Eurocobil, Modelo M16/RM NC DN80, presión máxima de trabajo 6 bar, normalmente cerrada (no deja el paso de gas cuando le falta la alimentación eléctrica), con bobina a 24 Vca de rearme automático, conector PG11IP65. Filtro interno de malla fina. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
A.2.7.3 | Ud | Rampa de gas de doble etapa calefacción | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de rampa de gas de dos etapas de regulación compuesta por los siguientes elementos:
1 Válvula de corte DN50
1 Filtro de gas marca Eurocobil, modelo FM.80 DN50, compuesto por un cartucho filtrante de material sintético lavable y es completamente extraíble para una inspección y limpieza completas. Estas operaciones se realizan fácilmente por la presencia de juntas tóricas. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
1 regulador de presión de gas de obturador compensado de acción directa, marca Eurocobil, modelo RG/2MBZ DN50. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
2 válvula pulsadora M-H 1/2"
1 Manómetro 100 mm CL1 (0-250 mbar)
1 Manómetro 100 mm CL1 (0-60 mbar)
1 estabilizador de presión de gas , marca Eurocobil, modelo DN50. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
A.2.7.4 | Ud | Rampa de gas de doble etapa ACS | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de rampa de gas de dos etapas de regulación compuesta por los siguientes elementos:
1 Válvula de corte DN32
1 Filtro de gas marca Eurocobil, modelo FM.80 DN32, compuesto por un cartucho filtrante de material sintético lavable y es completamente extraíble para una inspección y limpieza completas. Estas operaciones se realizan fácilmente por la presencia de juntas tóricas. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
1 regulador de presión de gas de obturador compensado de acción directa, marca Eurocobil, modelo RG/2MBZ DN32. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
2 válvula pulsadora M-H 1/2"
1 Manómetro 100 mm CL1 (0-250 mbar)
1 Manómetro 100 mm CL1 (0-60 mbar)
1 estabilizador de presión de gas , marca Eurocobil, modelo DN32. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
A.2.7.5 | ml | Tubería de acero negro soldado de 3 " | 24 |  |  | 0
Suministro y realización de la instalación de gas natural de baja presión en tubería de acero negro soldado DIN 2440 de 3 " (DN 80). La instalación partirá de la válvula situada en la fachada del edificio y finalizará en las válvulas de corte de las rampas de gas previstas para cada caldera. Se incluyen los materiales axiliares para la instalación: Curvas forjadas N3; llaves soldadas; tés soldar acero 3" y abrazaderas y fijaciones. Totalmente instalado, incluso dos manos de pintura de color amarillo RAL a definir por la Dirección Facultativa.
A.2.7.6 | Ud | Tubería de acero negro soldado de 2 " | 16 |  |  | 0
Suministro y realización de la instalación de gas natural de baja presión en tubería de acero negro soldado DIN 2440 de 2 " (DN 50). La instalación partirá de la tubería antrior y finalizará en las válvulas de corte de las rampas de gas previstas para cada quemador. Se incluyen los materiales axiliares para la instalación: Curvas forjadas N3; llaves soldadas; tés soldar acero 2" y abrazaderas y fijaciones. Totalmente instalado, incluso dos manos de pintura de color amarillo RAL a definir por la Dirección Facultativa.
A.2.7.7 | Ud | Tubería de acero negro soldado de 1 " | 12 |  |  | 0
Suministro y realización de la instalación de gas natural de baja presión en tubería de acero negro soldado DIN 2440 de 1 " (DN 25). La instalación partirá de la tubería antrior y finalizará en las válvulas de corte de las rampas de gas previstas para cada quemador. Se incluyen los materiales axiliares para la instalación: Curvas forjadas N3; llaves soldadas; tés soldar acero 1" y abrazaderas y fijaciones. Totalmente instalado, incluso dos manos de pintura de color amarillo RAL a definir por la Dirección Facultativa.
A.2.7.8 | Ud | Rampa de gas quemadores | 5 |  |  | 0
Montaje de rampas de gas con control de estanqueidad recuperadas para cada uno de los quemadores , incluso piezas de conexión necesarias.
A.2.7.9 | Ud | Sistema de Detección de Gas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de centralita industrial de detección de gas hasta 4 zonas modelo RGY 000 MBP4 conforme a la norma UNE 60.601:2013 con 6 sondas detectoras de gas modelo SGYME0V4XD con salida en corriente 4 ... 20 mA con sensor catalítico conforme a la norma UNE 60.601:2013, marca Eurocobil,
La centralita RGY 000 MBP4 dispone de un pulsador de RESET para rearme de la electroválvula automática. Alimentación: 230V~ -15/+10% 50Hz. • Salidas: 4x2 relé zona +1 relé común auxiliar
La sonda detectora con envolvente con modo de protección EExd, que contiene el circuito electrónico y el sensor, debidamente protegido por un filtro sinterizado. Alimentación: 12 ..24 V=, Salida: Estándar 4 ... 20mA
Se incluye instalación eléctrica de alimentación a la centralita y de conexión desde ésta a cada detector, bajo tubo de acero mediante manguera multipolar libre de halogenos.
A.2.7.10 | Ud | Contador de consumo de gas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de cuantómetro de gas, marca Eurocobil, modelo MZ100, DN80. Cuerpo en fundición, Sentido de flujo intercambiable, Presión máxima de trabajo: 16 bar. Conexión mediante bridas PN16. Doble emisor de impulsos de baja frecuencia (BF). Totalmente instalado incluso contrabridas, juntas y tornillos.
A.2.7.11 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Red de gas natural | 25 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, brida y junta, libres de MCA.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.2.7.- INSTALACIÓN DE GAS |  |  |  | 0
A.2.8 |  | CONTROL AUTOMÁTICO JOHNSCON CONTROLS
A.2.8.1 | Ud | Recuperacion de elementos de campo | 1 |  |  | 0
Desmontaje y recuperación de todos los elementos de control instalados en campo: Sondas de temperatura de inmersión, sonda exterior, sondas de presión, válvulas de 3 vías con actuador de acción proporcional, válvulas de tres vías anticondensación con actuador eléctrico, etc…
A.2.8.2 | Ud | Interface de control Vitogate 300 | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de control Viessmann Vitogate 300 (Modelo BM/MB). Interfaz de comunicación para el intercambio de datos entre la regulación Vitotronic y sistemas externos de gestión y supervisión de la instalación según los protocolos estándares de comunicación Modbus o BACnet. Previsto para la integración en armario de control y su montaje en carril DIN. Aplicación: Control remoto y monitorización de los sistemas de calefacción con regulaciones Vitotronic Viessmann. Funciones importantes: • Transmisión de informaciones de las instalaciones de calefacción (p.ej. valores reales, estados de funcionamiento) • Manejo de instalaciones de calefacción (p.e. encendido, modificar valores de consigna) • Consulta de los valores reales y de los estados de funcionamiento • Reenvío de avisos de error y avería • Interfaz: BACnet Ethernet/IP o BACnet MSTP para la comunicación con controles BMS • Modbus Ethernet o Modbus RS485 para la comunicación con controles BMS • Viessmann LON para la comunicación con regulaciones Vitotronic • Cable de conexión LON • Cable de conexión LAN
A.2.8.3 | Ud | Interface de control Vitosolic 200, modelo SD4 | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de regulación electrónica por diferencia de temperatura para instalaciones con hasta cuatro consumidores para instalaciones bivalentes con colectores de energía solar y calderas a gas:
- para la producción bivalente de A.C.S. y apoyo de la calefacción.
Con lectura digital de la temperatura, balance de potencia y sistema de diagnóstico. Es posible la comunicación con regulaciones de caldera Vitotronic para la supresión de calentamiento auxiliar del interacumulador de A.C.S. y/o calentamiento del volumen de precalentamiento del A.C.S., así como el control de bombas con regulación de revoluciones para sistemas de carga por estratos. Posibilidades de conexión para contador de calorías y/o célula solar. Para montaje en la pared, sondas de temperatura del interacumulador y del colector.
A.2.8.4 | Ud | Ingeniería pogramación controladores | 1 |  |  | 0
Programación de los controladores para ampliación del sistema solar y acumulación solar: Programación de los controladores, configuración e implementación de la base de datos, elaboración de esquemas eléctricos de conexionado.
A.2.8.5 | Ud | Ingeniería pogramación puesto central | 1 |  |  | 0
Ampliación de ingeniería de control: Programación del puesto central para ampliación del sistema solar y acumulación solar, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos dinámicos en color de las instalaciones.
- Listados de funciones.
- Creación de base de datos.
- Parametrización de sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento
A.2.8.6 | Ud | Integración de señales de calderas | 1 |  |  | 0
Programación para la integración de las señales de calderas mediante el interface facilitado por Viessmann. Obtención de puntos a integrar y mapeado de los mismos en el sistema de control Johnson Controls.
A.2.8.7 | Ud | Integración de señales de instalación solar | 1 |  |  | 0
Programación para la integración de las señales del sistema solar mediante el interface facilitado por Viessmann. Obtención de puntos a integrar y mapeado de los mismos en el sistema de control Johnson Controls.
A.2.8.8 | Ud | Puesta en marcha | 1 |  |  | 0
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado y tensión definitiva, incluyendo:
- Chequeo de puntos de control
- Pruebas de funcionamiento.
- Formación en obra a nivel usuario del mantenedor y personal técnico de Metro
A.2.8.9 | Ud | Integración en COMMIT | 1 |  |  | 0
Desarrollo de software de control y gestión para integración en COMMIT bajo su estándar ModBus IP y requisitos para la monitorización de estados, mando sobre dispositivos, lectura de variable de procesos, modificación de consignas y parámetros, tratamiento de alarmas, generación de tendencias y datos históricos así como generación de informes, de forma consensuada con el representante de Metro.
Se incluye pasarela de conversión BacNet IP a ModBus Ip, así como la realización del mapeado de señales en el lado BacNet aplicable al estándar establecido por Metro de Madrid.
A.2.8.10 | Ud | Instalación electrica de control | 55 |  |  | 0
Suministro y montaje de instalación eléctrica. Incluye la instalación de líneas de conexionado entre los equipos de campo y los cuadros eléctricos de control, así como bus de comunicación. No se incluye la acometida de fuerza a los cuadros ni unidades terminales, así como fuentes de alimentación ininterrumpida.
Instalación realizada bajo bandeja y tubo metálico, con conexiones a elementos en tubo aceroflex, todo ello libre de halógenos. Mangueras de conexión multipolar libre de halógenos para cada uno de los elementos de campo, apantallada para sondas de temperatura, humedad y presión y otros elementos que manejen señales analógicas.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.2.8.- CONTROL AUTOMÁTICO |  |  |  | 0
A.2.9 |  | CUADROS, LÍNEAS ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS
A.2.9.1 | Ud | Cuadro eléctrico general de Climatización | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de cuadro eléctrico general de climatización (mixto fuerza y control) ref: C.E.G.C., montado sobre armario metálico, pintado al horno con protección IP-65, equipado con los siguientes elementos: analizador de redes, diferenciales, automáticos, contactores, arrancadores progresivos, interruptores, selectores marcha/paro, fusibles calibrados, pilotos de señalización y avería, relés de maniobra para control, cableado interior a bornas y material auxiliar, cumpliendo con lo especificado en el vigente R.E.B.T. conforme a los esquemas de proyecto, con las siguientes salidas protegidas:
- 4 Calderas monofásicas para 1,1 kW
- 4 Quemadores trifásicos para 3,0 kW
'- 1 Caldera con quemador incorporado, monofásica para 0,13 kW
- 4 bombas dobles de primario trifásicas para 1,1 kW
- 1 bombas dobles de primario trifásicas para 0,20 kW
- 2 bombas dobles de secundario trifásicas para 2,20 kW
- 2 bombas doblesde secundario trifásicas para 0,75 kW
- 1 bombas doble de secundario trifásicas para 3,00 kW
- 2 bombas simples de secundario monofásica para 0,09 kW
- 2 bombas simples de secundario monofásica para 0,12 kW
- 1 bomba doble de primario de paneles solares trifásica para 0,20 kW
- 2 bombas simples de secundario de paneles solares monofásicas para 0,04 kW
- 1 bombas de llenado de paneles solares monofásica para 0,05 kW
- 1 Salida para ilumación de las salas
- 1 Salida para alimentación de centralita de gas
- 1 Salida para alimentación del control Johnson
- 1 Salida para miobra del cuadro
- 1 Salida para enchufe interior del cuadro.
Se incluye el cableado a bornas de las señales de control previamente definidas en el listado de puntos.
Montado sobre zócalo metálico, con portaesquemas interior y cerradura con llave.
A.2.9.2 | Ud | Instalación eléctrica de fuerza | 38 |  |  | 0
Suministro y montaje de red eléctrica de fuerza desde C.E.G.C. en sala de cuadros eléctricos hasta cada uno de los consumidores realizada bajo bandeja y tubo metálico, con conexiones a elementos en tubo aceroflex, todo ello libre de halógenos. Mangueras de conexión multipolar libre de halógenos para cada uno de los elementos de campo, cumpliendo con lo especificado en el vigente R.E.B.T. Instalado
A.2.9.3 | u | Acometida eléctrica a C.E.G.C. | 1 |  |  | 0
Recuperación, saneado, montaje y conexionado de acometida eléctrica existente a nuevo cuadro, completa con todos sus accesorios. Instalado
A.2.9.4 | Ud | Legalización instalación eléctrica mediante Memoria Técnica ( ≤ 50 KW) | 3 |  |  | 0
Legalización instalación eléctrica mediante Memoria Técnica de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 y la Orden 9344/2003 de la Comunidad de Madrid. Incluye Memoria Técnica de Diseño firmada por técnico titulado competente o instalador/empresa instaladora autorizada en baja tensión (de acuerdo a modelo vigente en la Comunidad de Madrid), pago de tasas a industria, pago de tarifa a EICI, acompañamiento a inspector de EICI para la realización de la inspección (si necesario) así como posibles segundas visitas o posteriores, obtención de Certificado de Instalación de la modificación, ampliación o nueva instalación a la que se refiere con su correspondiente anexo de información al usuario, obtención de Certificado de Inspección favorable (si procede) y cualquier otro gasto necesario para la legalización de la instalación. Toda la documentación asociada a la legalización se entregará en formato digital firmada por instalador/empresa autorizada y diligenciado de la EICI.
A.2.9.5 | Ud | Legalización instalación eléctrica mediante Proyecto (50KW < P <= 250 KW) | 1 |  |  | 0
Legalización instalación eléctrica mediante Proyecto (Potencia <= 250 KW) de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 y la Orden 9344/2003 de la Comunidad de Madrid. Incluye Proyecto firmado por técnico titulado competente, certificado de Dirección de Obra firmado por técnico titulado competente, pago de tasas a industria, pago de tarifa a EICI, acompañamiento a inspector de EICI para la realización de la inspección así como posibles segundas visitas o posteriores, obtención de Certificado de Instalación de la modificación, ampliación o nueva instalación a la que se refiere con su correspondiente anexo de información al usuario, obtención de Certificado de Inspección favorable y cualquier otro gasto necesario para la legalización de la instalación. Toda la documentación asociada a la legalización se entregará en formato digital firmada por instalador/empresa autorizada y diligenciado de la EICI.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.2.9.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 0
A.2.10 |  | PROYECTO Y LEGALIZACIÓN
A.2.10.1 | u | Proyecto de Legalización de las instalaciones RITE | 1 |  |  | 0
Realización del Proyecto de Legalización de las instalaciones, formado por el Proyecto Técnico Completo (memoria, anejos, pliego de condiciones, planos y presupuesto), incluyendo Visado en Colegio Oficial Profesional correspondiente, Dirección Técnica de Obra y presentación en Delegación de Industria u Organismo de Control Autorizado (EICI) incluido el abono de las tasas oficiales correspondientes y los gastos de gestión de tramitación., hasta la obtención del Certificado Final de Instalación aprovado.
A.2.10.2 | Ud | Documentación técnica de obra | 1 |  |  | 0
Elaboración y preparación de documentación final de obra (DFO), tanto en papel como en formato digital, incluyendo los siguientes documentos: Memoria de las instalación ejecutada; Planos as-built de la sala de calderas; Esquema hidráulico definitivo; Manual de uso y mantenimiento; Memoria de funcionamiento del control; Esquemas de control definitivos; Documentación técnica de equipos instalados.
|  | TOTAL CAPÍTULO A.2.10.- PROYECTO Y LEGALIZACIÓN |  |  |  | 0
A.3 |  | LAVADO DE BOGIES DE CICLO CORTO DE CANILLEJAS |  |  |  | 0
A.3.1 | Ud | Desmontaje de equipos en sala de calderas | 1 |  |  | 0
Unidad de desmontaje de equipos en sala de calderas tales como calderas de calefacción, grupos electrobombas, depósito de inercia, depósito de expansión, tuberías, colectores, instalación eléctrica, etc.
A.3.2 | Ud | Gestión de residuos sin amianto | 1 |  |  | 0
Traslado a gestor de residuos autorizado, tanto de los residuos peligrosos (excepto los que contienen amianto) como de los inertes, para su tratamiento adecuado, incluyendo la entrega de la documentación de seguimiento y gestión de los mismos. Se incluye en esta partida cuantos medios auxiliares y pago de tasas sean necesarios.
A.3.3 | Ud | Gestión de residuos con amianto | 1 |  |  | 0
Empaquetado según estándares establecidos por Metro de Madrid y puesta a disposición de gestor de residuos RERA autorizado, para su tratamiento adecuado, incluyendo la entrega de la documentación de seguimiento y gestión de los mismos. Se incluye en esta partida cuantos medios auxiliares y pago de tasas sean necesarios.
A.3.4 | Ud | Caldera de condensación para ACS | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de caldera a gas natural para ACS, marca Viessmann modelo Vitocrosall 100 CI1 (300 kW) de condensacion de tres pasos de humos con cámara de combustión cilíndrica, realizada en acero de alta calidad St 37-2. superficies de calefacción por convección de pared múltiple. aislamiento de lana mineral reforzada. rendimiento estacional 109%; presión máxima 6 bar. Con quemador Matrix incorporado. Dimensiones totales Longitud: 875 mm Anchura: 750 mm Altura: 1500 mm Peso con aislamiento térmico: 295 kg Toma de salida de humos (diametro interior) 200 mm Con regulación de caldera digital modelo Vitronic 100 GC7B para el funcionamiento a temperatura constante o para el servicio en función de la temperatura exterior en combinación con la regulación existente. Totalmente instalado, probado y en orden de servicio.
A.3.5 | Ud | Chimeneas diámetro interior 200 | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de piezas de conexión de conductos de evacuación de productos de la combustión marca DINAK, desde caldera hasta sobrepasar en 1 metro la cubierta del edificio, fabricadas en chapa de acero inoxidable AISI-316L (tanto interior como exterior) de doble pared con aislamiento intermedido de lana de roca de 50 mm de espesor clasificación A1. Se debe incluir tramo de comprobación y medición, tramos extensibles, te con tapa de limpieza inferior, codos, reducciones, etc... Longitud total de la chimenea 16 metros
A.3.6 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=13,8 m3/h P=5,0 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito primario de calderas de calefacción, tipo doble in-line de rotor seco marca Sedical modelo SDM 50/150.1-0.37/K para un caudal de 13,8 m3/h y una presión disponible de 5,0 m.c.a. con motor eléctrico de 1,1 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
A.3.7 | Ud | Interacumulador inox 500 l aislado | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de interacumulador de agua de 500 L c/u de acero inoxidable AISI316 apto para calentamiento por energía solar y/o por caldera, marca Mecalia, modelo DPI/I/ES-500. Presión de trabajo 10 bar, con aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano y terminación en chapa de PVC, con ánodo de protección catódica permanente de titanio Correx-Up y boca de registro DN-400. Dimensiones: Diámetro 670; altura: 1934 mm Peso en vacío: 160 Kg Totalmente instalado
A.3.8 | ml | Tubería de acero de 2" | 14 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 2" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
A.3.9 | Ud | Válvula de mariposa de 2" | 6 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca TTV o Vamein, de 2". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.3.10 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 2" | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 2". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.3.11 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 2" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 2", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
A.3.12 | Ud | Aislamiento térmico de valvulería
Suministro y montaje de valvulería (mariposa, filtros, retención, manguitos antivibradores) mediante manta de Armaflex de espesor según RITE con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, medida la unidad según método ANDIMA, de los siguientes diámetros:
|  | Diámetro 2" | 9 |  |  | 0
A.3.13 | Ud | Conexión de bombas de alta presión | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de bombas de alta presión a depósito interacumulador mediante tubería similar a la existente, con aislamiento térmico, incluso piezas especiales de conexión. Totalmente instalada y funcionando.
A.3.14 | Ud | Puente manométrico para bombas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de puente manométrico equipado con dos válvulas de esferea de 1/2", lira de comprobación, manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec. Completo con tubería de 1/2", codos, tes y accesorios necesarios para un correcto montaje.
A.3.15 | Ud | Manometro de esfera | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 equipado con vávlula de esfera de 1/2", lira de comprobación y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec.
A.3.16 | Ud | Termómetro de esfera D=100 mm | 4 |  |  | 0
Ssuministro y montaje de termómetro de esfera D=100 mm escala 0/120 ºC, con salida radial y vaina de montaje de 1/2" de 50 mm de longitud.
A.3.17 | Ud | Grifo de vaciado 1 1/4" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grifo de vaciado 1" roscados de latón. Incluso tubería de acero negro hasta punto de conexión más próximo.
A.3.18 | Ud | Sistema de purga de la instalación | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de purga de la instalación, a instalar en puntos altos de la sala de calderas, compuesto por purgadores manual y automático con 2 válvulas de esfera de 1/2" cada uno.
A.3.19 | Ud | Sistema de alimentación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de alimentación DN25, conforme a la IT 1.3.4.2.2, compuesto por los siguientes elementos: Válvula de corte, manómetro con válvula de esfera, filtro, contador de agua con emisor de pulso, desconector hidráulico con by-pass, válvula reductora de presión, manómetro con válvula de esfera y válvula de corte. Incorporará también válvula de alivio y presostato de alarma.
A.3.20 | Ud | Vaso de expansión para caldera | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de vaso de expansión, homologación según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, sin transferencia de masa con membrana recambiable, marca Sedical, modelo G100, presión máxima de trabajo 10 bar, presión inicial 3,5 bar con manómetro en el lado del nitrógeno. Totalmente instalado. Completo con válvula de seguridad conducida y manómetro.
A.3.21 | Ud | Sustitución válvula de entrada de gas | 1 |  |  | 0
Instalación de válvula de gas en sustitución de la actual, de DN32, PN 16 bar; tipo Alfa 10 Waffer. Incluye pequeños accesorios y material de montaje.
A.3.22 | Ud | Sustitución electroválvula | 1 |  |  | 0
Instalación de electroválvula de gas en sustitución de la actual, de DN32, Presión máxima de operación 6 bar; Normalmente cerrada de rearme automático y bobina a 24 V. Incluye pequeños accesorios y material de montaje.
A.3.23 | Ud | Instalación de rampa gas natural | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de instalación de gas natural desde punto de acometida existente, compuesto por válvula de corte DN32, filtro tatera de aluminio DN32, regulador ITRON RBI2312, 2 váluvulas pulsadoras M-H 1/2", 2 Manómetro 100 mm CL1, estabilizador de gas con filtro DN32, contador de gas y rampa de gas hasta quemador incluido en caldera. Se incluye tubería de acero negro sin soldadura de 1 1/4", con dos manos de imprimación antioxidante y dos manos de pintura de color amarillo en color RAL a definir por la Dirección Facultativa. Incluidos todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento.Totalmente instalado.
A.3.24 | Ud | Sistema de Detección de Gas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de centralita industrial de detección de gas hasta 4 zonas modelo RGY 000 MBP4 conforme a la norma UNE 60.601:2013 con 2 sondas detectoras de gas modelo SGYME0V4XD con salida en corriente 4 ... 20 mA con sensor catalítico conforme a la norma UNE 60.601:2013, marca Eurocobil,
La centralita RGY 000 MBP4 dispone de un pulsador de RESET para rearme de la electroválvula automática. Alimentación: 230V~ -15/+10% 50Hz. • Salidas: 4x2 relé zona +1 relé común auxiliar
La sonda detectora con envolvente con modo de protección EExd, que contiene el circuito electrónico y el sensor, debidamente protegido por un filtro sinterizado. Alimentación: 12 ..24 V=, Salida: Estándar 4 ... 20mA
Se incluye instalación eléctrica de alimentación a la centralita y de conexión desde ésta a cada detector, bajo tubo de acero mediante manguera multipolar libre de halogenos.
A.3.25 | Ud | Contador de consumo de gas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de cuantómetro de gas, marca Eurocobil, modelo MZ100, DN25. Cuerpo en fundición, Sentido de flujo intercambiable, Presión máxima de trabajo: 16 bar. Conexión mediante bridas PN16. Doble emisor de impulsos de baja frecuencia (BF). Totalmente instalado incluso contrabridas, juntas y tornillos.
A.3.26 | Ud | Sustitución válvula de gas a horno | 2 |  |  | 0
Instalación de válvula de gas en sustitución de la actual, de DN25, PN 16 bar; tipo Alfa 10 Waffer. Incluye pequeños accesorios y material de montaje.
A.3.27 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Red de gas natural | 15 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, brida y junta, libres de MCA.
A.3.28 | Ud | Interface de control Vitogate 300 | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de control Viessmann Vitogate 300 (Modelo BM/MB). Interfaz de comunicación para el intercambio de datos entre la regulación Vitotronic y sistemas externos de gestión y supervisión de la instalación según los protocolos estándares de comunicación Modbus o BACnet. Previsto para la integración en armario de control y su montaje en carril DIN. Aplicación: Control remoto y monitorización de los sistemas de calefacción con regulaciones Vitotronic Viessmann. Funciones importantes: • Transmisión de informaciones de las instalaciones de calefacción (p.ej. valores reales, estados de funcionamiento) • Manejo de instalaciones de calefacción (p.e. encendido, modificar valores de consigna) • Consulta de los valores reales y de los estados de funcionamiento • Reenvío de avisos de error y avería
• Interfaz: BACnet Ethernet/IP o BACnet MSTP para la comunicación con controles BMS • Modbus Ethernet o Modbus RS485 para la comunicación con controles BMS
• Viessmann LON para la comunicación con regulaciones Vitotronic • Cable de conexión LON • Cable de conexión LAN
A.3.29 | Ud | Modificación de cuadro eléctrico | 1 |  |  | 0
Modificación de cuadro eléctrido de fuerza, maniobra y control para adaptarlo a las necesidades de la nueva instalación, incluyendo nuevas protecciones diferencial y automática, selectores de funcionamiento, pilotos de señalización, térmicos de protección para motores, contactores, bornas, etc... Todo ello cableado con numeración, probado y puesto en marcha.
A.3.30 | Ud | Instalación eléctrica de fuerza | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de red eléctrica de fuerza desde C.E.G.C. en sala de cuadros eléctricos hasta cada uno de los consumidores realizada bajo bandeja y tubo metálico, con conexiones a elementos en tubo aceroflex, todo ello libre de halógenos. Mangueras de conexión multipolar libre de halógenos para cada uno de los elementos de campo, cumpliendo con lo especificado en el vigente R.E.B.T.
A.3.31 | Ud | Registro industrial de la nueva instalación | 1 |  |  | 0
Realización del Registro Industrial de las instalaciones, formado por el Proyecto Técnico Completo (memoria, anejos, pliego de condiciones, planos y presupuesto), incluyendo Visado en Colegio Oficial Profesional correspondiente, Dirección Técnica de Obra y presentación en Delegación de Industria u Organismo de Control Autorizado (EICI) incluido el abono de las tasas oficiales correspondientes y los gastos de gestión de tramitación., hasta la obtención del Certificado Final de Instalación aprovado.
A.3.32 | Ud | Documentación técnica de obra | 1 |  |  | 0
Elaboración y preparación de documentación final de obra (DFO), tanto en papel como en formato digital, incluyendo los siguientes documentos: Memoria de las instalación ejecutada; Planos as-built de la sala de calderas; Esquema hidráulico definitivo; Manual de uso y mantenimiento; Memoria de funcionamiento del control; Esquemas de control definitivos; Documentación técnica de equipos instalados.
A.3.33 | Ud | Jornada Trabajos de Desamiantado nocturno con manipulación de MCA | 2 |  |  | 0
Incluye todos los gastos a excepción de materiales a reponer, mano de obra de reposición de materiales y los análisis ambientales necesarios para garantizar la descontaminación del ambiente.
A.3.34 | Ud | Jornada Trabajos de Desamiantado diurno con manipulación de MCA | 1 |  |  | 0
Incluye todos los gastos a excepción de materiales a reponer, mano de obra de reposición de materiales y los análisis ambientales necesarios para garantizar la descontaminación del ambiente.
A.3.35 | Ud | Analítica Ambiental detección presencia de Amianto | 3 |  |  | 0
A.3.36 | Ud | Legalización instalación eléctrica mediante Memoria Técnica ( ≤ 50 KW) | 1 |  |  | 0
Legalización instalación eléctrica mediante Memoria Técnica de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 y la Orden 9344/2003 de la Comunidad de Madrid. Incluye Memoria Técnica de Diseño firmada por técnico titulado competente o instalador/empresa instaladora autorizada en baja tensión (de acuerdo a modelo vigente en la Comunidad de Madrid), pago de tasas a industria, pago de tarifa a EICI, acompañamiento a inspector de EICI para la realización de la inspección (si necesario) así como posibles segundas visitas o posteriores, obtención de Certificado de Instalación de la modificación, ampliación o nueva instalación a la que se refiere con su correspondiente anexo de información al usuario, obtención de Certificado de Inspección favorable (si procede) y cualquier otro gasto necesario para la legalización de la instalación. Toda la documentación asociada a la legalización se entregará en formato digital firmada por instalador/empresa autorizada y diligenciado de la EICI.
A.4 |  | INSTALACIÓN DE GAS GENERAL CANILLEJAS |  |  |  | 0
A.4.1 | Ud | Sustitución de la actual E.R.M. | 1 |  |  | 0
Sustitución de la actual E.R.M. (Estación de Regulación y Medida), por otra de similar a la existente con las siguientes características de trabajo: -Rango de Presión: 0-16 bar. -Presión de salida: 1bar. -Líneas de contaje: 3 G-400 G-1000 G-65 -Regulación: Doble Línea, Fiorentini – mod. “Reval”. -Caudal: 1.600 m3/h. -Entrada: Ac 4”. -Instalación sobre bancada.
Se incluye desmontaje de la existente y traslado a gestor de residuos autorizado.
A.4.2 | Ud | Suministro de contador de gas de turbina mod. G-65, de las siguientes características de trabajo: -Presión máx. Operación: 16 bar. -Dinámica: 1/20. Conexión bridas: DIN 2633 PN16. -Conexión: DN50. -Q máx.: 100 m3/h. -Equipado con doble emisor de impulsos de baja frecuencia tipo REED. -Cuerpo en fundición dúctil GGG40. -Sistema de Lubricación por cojinetes auto lubricados. | 1 |  |  | 0
A.4.3 | Ud | Suministro de contador de gas de turbina mod. G-650, de las siguientes características de trabajo: -Presión máx. Operación: 16 bar. -Dinámica: 1/20. Conexión bridas: DIN 2633 PN16. -Conexión: DN150. -Q máx.: 1000 m3/h. -Equipado con doble emisor de impulsos de baja frecuencia tipo REED. -Cuerpo en fundición dúctil GGG40. -Sistema de Lubricación por cojinetes auto lubricados. | 1 |  |  | 0
A.4.4 | Ud | Suministro de contador de gas de turbina mod. G-400, de las siguientes características de trabajo: -Presión máx. Operación: 16 bar. -Dinámica: 1/20. Conexión bridas: DIN 2633 PN16. -Conexión: DN80. -Q máx.: 650 m3/h. -Equipado con doble emisor de impulsos de baja frecuencia tipo REED. -Cuerpo en fundición dúctil GGG40. -Sistema de Lubricación por cojinetes auto lubricados. | 1 |  |  | 0
A.4.5 | Ud | Sustitución de válvula de entrada previa a ERM, de las siguientes características: Tipo: Válvula ALFA-10 Tipo Waffer. Conexión: DN100 PN-16 Pequeño accesorio incluido, instalada y en orden de funcionamiento. | 1 |  |  | 0
A.4.6 | Ud | Desmontaje de caldera de camiones que se encuentra fuera de servicio, en caseta tipo roof-top de exterior, incluidos todos los elementos hidráulicos en el interior de la caldera, así como tubería de alimentación de gas desde ERM hasta módulo de caldera, con taponado de la toma correspondiente. | 1 |  |  | 0
Traslado a gestor de residuos no peligrosos para su tratamiento y gestión adecuada.
A.4.7 | Ud | Sustitución de válvulas de corte de red de gas en distribución de tubería general, antes de entrar a las distintas salas de calderas distintas a las de los capítulos anteriores, incluyendo desmontaje de las existentes siguiendo el protocolo indicado para materiales con amianto y gestión del residuo. | 20 |  |  | 0
Se incluyen trabajos de obra civil para la ejecución de los trabajos y adaptación de arquetas enterradas a las nuevas válvulas.
Diámetros entre 1" y 3"
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, bridas válvula de corte y juntas, libres de MCA.
A.4.8 | Ud | Desmontaje de tuberías que están fuera de servicio en las vías 5 y 6 de Talleres Centrales, incluyendo taponado de las tomas en cabecera de línea. Se incluye el desmontaje de las válvulas de corte de ambas líneas siguiendo el procedimiento de materiales que pueden contener amianto | 2 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, brida y junta, libres de MCA.
A.4.9 | Ud | Gestión de residuos sin amianto | 1 |  |  | 0
Traslado a gestor de residuos autorizado, tanto de los residuos peligrosos (excepto los que contienen amianto) como de los inertes, para su tratamiento adecuado, incluyendo la entrega de la documentación de seguimiento y gestión de los mismos. Se incluye en esta partida cuantos medios auxiliares y pago de tasas sean necesarios.
A.4.10 | Ud | Gestión de residuos con amianto | 1 |  |  | 0
Empaquetado según estándares establecidos por Metro de Madrid y puesta a disposición de gestor de residuos RERA autorizado, para su tratamiento adecuado, incluyendo la entrega de la documentación de seguimiento y gestión de los mismos. Se incluye en esta partida cuantos medios auxiliares y pago de tasas sean necesarios.
A.4.11 | u | Tramitación del expediente ante la Compañía suministradora | 1 |  |  | 0
Realización del Registro ante la compañía suministradora de gas de la nueva ERM y adptación de la instalación general, formado por el Proyecto Técnico Completo (memoria, anejos, pliego de condiciones, planos y presupuesto), incluyendo Visado en Colegio Oficial Profesional correspondiente, Dirección Técnica de Obra y presentación en Delegación de Industria u Organismo de Control Autorizado (EICI) incluido el abono de las tasas oficiales correspondientes y los gastos de gestión de tramitación., hasta la obtención del Certificado Final de Instalación aprobado.
A.4.12 | u | Saneado caseta ERM | 1 |  |  | 0
Trabajos de saneado de la caseta que aloja la ERM, incluyendo:
- Limpieza de suelo, paredes y techo.
- Pintura de paredes tanto por el exterior como por el interior, con pintura plástica de color similar al existente.
- Pintura de partes metálicas de los cerramientos de acceso y ventilación, mediante dos manos de imprimación antioxidante y dos manos de pintura de acabado en color similar al existente.
- Sustitución de la instalación de iluminación por pantallas led, incluyendo sustitución del cableado de cada una de ellas por cable y tubo libre de halógenos.
- Sustitución de instalación de iluminación de emergencia por otras tipo led, incluyendo sustitución del cableado por cable y tubo libre de halógenos.
A.4.13 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Red de gas natural | 50 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, brida y junta, libres de MCA.
A.4.14 | Ud | Gestión de residuos con amianto | 1 |  |  | 0
Empaquetado según estándares establecidos por Metro de Madrid y puesta a disposición de gestor de residuos RERA autorizado, para su tratamiento adecuado, incluyendo la entrega de la documentación de seguimiento y gestión de los mismos. Se incluye en esta partida cuantos medios auxiliares y pago de tasas sean necesarios.
A.4.15 | Ud | Jornada Trabajos de Desamiantado nocturno con manipulación de MCA | 2 |  |  | 0
Incluye todos los gastos a excepción de materiales a reponer, mano de obra de reposición de materiales y los análisis ambientales necesarios para garantizar la descontaminación del ambiente.
A.4.16 | Ud | Jornada Trabajos de Desamiantado diurno con manipulación de MCA | 1 |  |  | 0
Incluye todos los gastos a excepción de materiales a reponer, mano de obra de reposición de materiales y los análisis ambientales necesarios para garantizar la descontaminación del ambiente.
A.4.17 | Ud | Analítica Ambiental detección presencia de Amianto | 3 |  |  | 0
B |  | CICLO CORTO DE FUENCARRAL |  |  |  | 0
B.1 |  | TRABAJOS AUXILIARES
B.1.1 | Ud | Desmontaje de equipos en sala de calderas | 1 |  |  | 0
Unidad de desmontaje de equipos en sala de calderas tales como calderas de calefacción, grupos electrobombas, depósito de expansión, tuberías, colectores, instalación eléctrica, etc.
B.1.2 | Ud | Ampliación de bancadas | 4 |  |  | 0
Ampliación de bancadas de hormigón para nuevas calderas, para adaptarlas a la longitud de las mismas. Realizadas con el mismo material de las existentes. Remate de cantos vivos de la parte superior con perfil en L de 40 mm, pintado.
B.1.3 | Ud | Saneado de solado y bancadas | 1 |  |  | 0
Saneado de solado y bancadas existentes a base de hormigón pulido en aquellas zonas que se encuentre deteriorado. Limpiza del mismo para eliminar las manchas más incrustadas. Pintura de todo el solado con imprimación al cloro caucho en color similar al existente RAL a definir por la Dirección Facultativa. Dos manos de pintura.
B.1.4 | Ud | Saneado y reposición de azulejos | 1 |  |  | 0
Saneado y reposición de azuelejos de dimensiones, material y color similar a los existentes.
Pintura en techos a base de pintura plástica en la sala de calderas, incluyendo pequeño material, medios auxiliares y plataformas de trabajo. Color similar al existente. RAL a definir por la Dirección Facultativa.
B.1.5 | Ud | Reposición de luminarias fluorescentes | 8 |  |  | 0
Suministro e instalación de luminaria estanca LED, construída en aluminio/PC. 40W, A++, IP65, 6000 ºK, 4000 Lm, 30.000 h, 1200x110x90 mm. Incluso parte proporicional de cableado desde cuadro eléctrico realizado bajo bandeja de acero galvanizado y manguera multipolar libre de halógenos de 3x2,5 mm2, con cuatro interruptores a instalar junto a cada puerta de acceso a la sala de calderas y a la zona auxiliar de cuadros eléctricos.
B.1.6 | Ud | Equipos autónomos de alumbrado emergencia | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de luminaria LED de emergencia, de 3 W no permanente, con protección IP65. 180 minutos de autonomía; batería recargable de Ni-Cd. Para instalar encima de las puertas de acceso a la sala de calderas y a la zona auxiliar de cuadros eléctricos. Incluso parte proporicional de cableado desde cuadro eléctrico realizado bajo bandeja de acero galvanizado y manguera multipolar libre de halógenos de 3x2,5 mm2
B.1.7 | Ud | Bloques de hormigón para paneles solares | 72 |  |  | 0
Suministro y montaje de bloques de hormigón para instalar encima de la estructra soporte de las baterías de paneles solares, conforme al peso recomendado por el fabricante de los mismos, para evitar la acción del viento sobre los mismos.
B.1.8 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Elementos terminales | 40 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Desmontaje del aislamiento térmico existente, corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, bridas, válvulas de corte y juntas, libres de MCA; reposición del aislamiento de la unión con terminación igual al existente.
B.1.9 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Circuito hidráulico fuera de la sala de calderas | 25 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Desmontaje del aislamiento térmico existente, corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, bridas y juntas, libres de MCA; reposición del aislamiento de la unión con terminación igual al existente.
B.1.10 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Circuito hidráulico fuera de la sala de calderas. Manguitos dilatadores. | 66 |  |  | 0
Sustitución de manguitos dilatadores metálicos que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Desmontaje del aislamiento térmico existente, corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, bridas, manguito antivibratorio metálico y juntas, libres de MCA; reposición del aislamiento de la unión con terminación igual al existente.
B.1.11 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Red de gas natural | 20 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, brida y junta, libres de MCA.
B.1.12 | Ud | Gestión de residuos sin amianto | 1 |  |  | 0
Traslado a gestor de residuos autorizado, tanto de los residuos peligrosos (excepto los que contienen amianto) como de los inertes, para su tratamiento adecuado, incluyendo la entrega de la documentación de seguimiento y gestión de los mismos. Se incluye en esta partida cuantos medios auxiliares y pago de tasas sean necesarios.
B.1.13 | Ud | Gestión de residuos con amianto | 1 |  |  | 0
Empaquetado según estándares establecidos por Metro de Madrid y puesta a disposición de gestor de residuos RERA autorizado, para su tratamiento adecuado, incluyendo la entrega de la documentación de seguimiento y gestión de los mismos. Se incluye en esta partida cuantos medios auxiliares y pago de tasas sean necesarios.
B.1.14 | Ud | Jornada Trabajos de Desamiantado nocturno con manipulación de MCA | 4 |  |  | 0
Incluye todos los gastos a excepción de materiales a reponer, mano de obra de reposición de materiales y los análisis ambientales necesarios para garantizar la descontaminación del ambiente.
B.1.15 | Ud | Jornada Trabajos de Desamiantado diurno con manipulación de MCA | 3 |  |  | 0
Incluye todos los gastos a excepción de materiales a reponer, mano de obra de reposición de materiales y los análisis ambientales necesarios para garantizar la descontaminación del ambiente.
B.1.16 | Ud | Analítica Ambiental detección presencia de Amianto | 5 |  |  | 0
|  | TOTAL CAPÍTULO B.1.- TRABAJOS AUXILIARES |  |  |  | 0
B.2 |  | CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CALOR
B.2.1 | Ud | Caldera de Baja Temperatura 900 kW | 3 |  |  | 0
Unidad de suministro, montaje y conexionado de caldera a gas natural, marca Viessmann modelo Vitoplex 200 SX2A (900 kW) de baja temperatura de tres pasos de humoscon cámara de combustión cilíndrica, realizada en acero de alta calidad St 37-2. superficies de calefacción por convección de pared múltiple. aislamiento de lana mineral reforzada. rendimiento estacional 95%; presión máxima 6 bar. Dimensiones totales Longitud: 2580 mm Anchura: 1460 mm Altura: 1690 mm Peso con aislamiento térmico: 1985 kg Toma de salida de humos (diametro interior)300 mm Con regulación de caldera digital modelo Vitronic 300 CM1E para el funcionamiento a temperatura constante o para el servicio en función de la temperatura exterior en combinación con la regulación existente. Totalmente instalado, probado y en orden de servicio.
B.2.2 | Ud | Quemador para Gas Natural para 900 kW | 3 |  |  | 0
Montaje y conexionado de quemador recuperado marca Monarch-Weishaupt WM-G20/3-A/ZM-LN para Gas Natural. Con rampa y línea de gas y control de estanqueidad. Cuadro eléctrico incorporado. Regulación modulante. Se incluye en esta partida la placa de montaje necesaria para adaptarlo a la puerta de la caldera.
B.2.3 | Ud | Caldera de condensación para ACS | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de caldera a gas natural para ACS, marca Viessmann modelo Vitocrosall 100 CI1 (120 kW) de condensacion de tres pasos de humos con cámara de combustión cilíndrica, realizada en acero de alta calidad St 37-2. superficies de calefacción por convección de pared múltiple. aislamiento de lana mineral reforzada. rendimiento estacional 109%; presión máxima 6 bar. Con quemador Matrix incorporado. Dimensiones totales Longitud: 875 mm Anchura: 750 mm Altura: 1500 mm Peso con aislamiento térmico: 295 kg Toma de salida de humos (diametro interior) 200 mm Con regulación de caldera digital modelo Vitronic 100 GC7B para el funcionamiento a temperatura constante o para el servicio en función de la temperatura exterior en combinación con la regulación existente. Totalmente instalado, probado y en orden de servicio.
B.2.4 | Ud | Pequeño material | 1 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de pequeño material y accesorios para la instalación de producción de agua caliente
B.2.5 | Ud | Chimeneas diámetro interior 300 | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de piezas de conexión de conductos de evacuación de productos de la combustión marca DINAK, desde caldera hasta sobrepasar en 1 metro la cubierta del edificio, fabricadas en chapa de acero inoxidable AISI-316L (tanto interior como exterior) de doble pared con aislamiento intermedido de lana de roca de 50 mm de espesor clasificación A1. Se debe incluir tramo de comprobación y medición, tramos extensibles, te con tapa de limpieza inferior, codos, reducciones, etc... Longitud total de la chimenea 11 metros
B.2.6 | Ud | Chimeneas diámetro interior 200 | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de piezas de conexión de conductos de evacuación de productos de la combustión marca DINAK, desde caldera hasta sobrepasar en 1 metro la cubierta del edificio, fabricadas en chapa de acero inoxidable AISI-316L (tanto interior como exterior) de doble pared con aislamiento intermedido de lana de roca de 50 mm de espesor clasificación A1. Se debe incluir tramo de comprobación y medición, tramos extensibles, te con tapa de limpieza inferior, codos, reducciones, etc... Longitud total de la chimenea 11 metros
|  | TOTAL CAPÍTULO B.2.- PRODUCCIÓN DE CALOR |  |  |  | 0
B.3 |  | GRUPO ELECTROBOMBAS
B.3.1 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=30,0 m3/h P=4,0 m.c.a. | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito primario de calderas de calefacción, tipo doble in-line de rotor seco marca Sedical modelo SDM 65/190.1-0.75/K para un caudal de 30,0 m3/h y una presión disponible de 4,0 m.c.a. con motor eléctrico de 1,1 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
B.3.2 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=4,5 m3/h P=4,3 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito primario de caldera de ACS, tipo doble in-line de rotor seco marca Sedical modelo SDM 40/145.1-0.20/K para un caudal de 4,8 m3/h y una presión disponible de 4,3 m.c.a. con motor eléctrico de 0,20 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
B.3.3 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=23,0 m3/h P=6,0 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de climatizador CL-1, tipo doble in-line de rotor seco, marca Sedical modelo SDM 65/190.1-0.75/K para un caudal de 23,0 m3/h y una presión disponible de 6,0 m.c.a. con motor eléctrico de 0,75 kW a 1450 rpm, trifásica. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
B.3.4 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=23,0 m3/h P=6,0 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de climatizador CL-2, tipo doble in-line de rotor seco, marca Sedical modelo SDM 65/190.1-0.75/K para un caudal de 23,0 m3/h y una presión disponible de 6,0 m.c.a. con motor eléctrico de 0,75 kW a 1450 rpm, trifásica. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
B.3.5 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=24,0 m3/h P=18,0 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de cortinas de puertas, tipo doble-line de rotor seco, marca Sedical modelo SDM 80/270.1-3.0/K para un caudal de 24,0 m3/h y una presión disponible de 18,0 m.c.a. con motor eléctrico de 3,0 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V.. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
B.3.6 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=3,0 m3/h P=6,0 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de radiadores de aseos y vestuarios, tipo doble-line de rotor seco, marca Sedical modelo SDM 40/145.1-0.20/K para un caudal de 3,0 m3/h y una presión disponible de 6,0 m.c.a. con motor eléctrico de 0,20 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
B.3.7 | Ud | Grupo electrobomba doble in-line Q=3,0 m3/h P=6,0 m.c.a. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de radiadores de almacén, tipo doble-line de rotor seco, marca Sedical modelo SDM 40/145.1-0.20/K para un caudal de 3,0 m3/h y una presión disponible de 6,0 m.c.a. con motor eléctrico de 0,20 a 1450 rpm, trifásica 400 V.. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
B.3.8 | Ud | Grupo electrobomba simple in-line Q=4,5 m3/h P=4,3 m.c.a. | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de calentamiento ACS, tipo simple in-line de rotor húmedo con variador incorporado, marca Sedical modelo SA(X) 30/8-B para un caudal de 4,5 m3/h y una presión disponible de 4,3 m.c.a. con motor eléctrico de 0,09 kW a 2850 rpm, monofásica 230 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
B.3.9 | Ud | Grupo electrobomba simple in-line Q=4,3 m3/h P=5,7 m.c.a. | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de calentamiento ACS, tipo simple in-line de rotor húmedo con variador incorporado, marca Sedical modelo SA(X) 30/11-B para un caudal de 3,0 m3/h y una presión disponible de 8,0 m.c.a. con motor eléctrico de 0,12 kW a 2850 rpm, monofásica 230 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
B.3.10 | Ud | Grupo electrobomba simple in-line Q=1,4 m3/h P=4,0 m.c.a. | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito primario de circuito solar, tipo doble in-line de rotor seco marca Sedical modelo SDM 40/145.1-0.20/K para un caudal de 1,4 m3/h y una presión disponible de 4,0 m.c.a. con motor eléctrico de 0,20 kW a 1450 rpm, trifásica 400 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
B.3.11 | Ud | Grupo electrobomba simple in-line Q=1,0 m3/h P=4,0 m.c.a. | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grupo electrobomba para circuito secundario de calentamiento ACS Solar, tipo simple in-line de rotor húmedo con variador incorporado, marca Sedical modelo AMC 30/4-B para un caudal de 1,0 m3/h y una presión disponible de 4,0 m.c.a. con motor eléctrico de 0,04 kW a 2850 rpm, monofásica 230 V. Con cierre mecánico estanco. Totalmente instalada, incluyendo juego de bridas, contrabridas, juntas y tornillos.
|  | TOTAL CAPÍTULO B.3.- GRUPO ELECTROBOMBAS |  |  |  | 0
B.4 |  | CIRCUITO HIDRÁULICO CALEFACCIÓN
B.4.1 | Ud | Colector en L de tubería de acero de 12" y 9 m | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 12" de diámetro, fabricado con tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 3 tubuladoras de 4", 5 tubuladura de 3", 3 tubuladuras de 2"·, 2 tubuladuras de 1 1/2", 1 tubuladura de 1 /4" y 3 tubuladuras de 1/2", fondos bombeados, soportes, etc.. de 9 m de longitud.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante. Funcionamiento como aguja hidráulica.
B.4.2 | ml | Tubería de acero de 4" | 115 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 4" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
B.4.3 | ml | Tubería de acero de 3" | 104 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 3" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
B.4.4 | ml | Tubería de acero de1 1/2" | 38 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 1 1/2" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
B.4.5 | ml | Tubería de acero de 1/2" | 12 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 4" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
B.4.6 | Ud | Válvula de mariposa de 4" | 21 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer, marca TTV o Vamein, de 4". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.7 | Ud | Válvula de mariposa de 3" | 21 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca TTV o Vamein, de 3". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.8 | Ud | Válvula de mariposa de 1 1/2" | 10 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca TTV o Vamein, de 1 1/2". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.9 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 4" | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 4". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.10 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 3" | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 3". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.11 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 1 1 /2" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 1 1/2". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.16 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 4" | 6 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 4", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.12 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 3" | 6 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 3", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.13 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 1 1/2" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 1 1/2", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.14 | Ud | Válvula de retención de 4" | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención PN16, de doble capleta tipo Ruber Check marca Gestra de 4", cuerpo: Fundición GG-25, clapetas: Inox AISI - 304, junta de cierre: EPDM. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.15 | Ud | Válvula de retención de 3" | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención PN16, de doble capleta tipo Ruber Check marca Gestra de 3", cuerpo: Fundición GG-25, clapetas: Inox AISI - 304, junta de cierre: EPDM. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.16 | Ud | Válvula de retención de 1 1/2" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención PN16, de doble capleta tipo Ruber Check marca Gestra de 1 1/2", cuerpo: Fundición GG-25, clapetas: Inox AISI - 304, junta de cierre: EPDM. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.4.17 | Ud | Aislamiento térmico de valvulería
Suministro y montaje de valvulería (mariposa, filtros, retención, manguitos antivibradores) mediante manta de Armaflex de espesor según RITE con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, medida la unidad según método ANDIMA, de los siguientes diámetros:
|  | Diámetro 4" | 33 |  |  | 0
|  | Diámetro 3" | 33 |  |  | 0
B.4.18 | Ud | Puente manométrico para bombas | 8 |  |  | 0
Suministro y montaje de puente manométrico equipado con dos válvulas de esferea de 1/2", lira de comprobación, manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec. Completo con tubería de 1/2", codos, tes y accesorios necesarios para un correcto montaje.
B.4.19 | Ud | Manometro de esfera | 8 |  |  | 0
Suministro y montaje de manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 equipado con vávlula de esfera de 1/2", lira de comprobación y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec.
B.4.20 | Ud | Termómetro de esfera D=100 mm | 15 |  |  | 0
Ssuministro y montaje de termómetro de esfera D=100 mm escala 0/120 ºC, con salida radial y vaina de montaje de 1/2" de 50 mm de longitud.
B.4.21 | Ud | Grifo de vaciado 1 1/4" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grifo de vaciado 1" roscados de latón. Incluso tubería de acero negro hasta punto de conexión más próximo.
B.4.22 | Ud | Válvula de seguridad para caldera de calefacción | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de vávula de seguridad asiento plano y muelle directo. Presión ajustable mediante tornillo de regulación y contratuerca. Presión de ajuste 6 bar. DN 2". Con cuerpo y campana de latón OT-58 - UNI 2012, Junta de cierre: PTFE (teflón), Muelle: Acero tratado, Tornillo de regulación y contratuerca: Latón. Temperatura máxima: 130
B.4.23 | Ud | Sistema de purga de la instalación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de purga de la instalación, a instalar en puntos altos de la sala de calderas, compuesto por los siguientes elementos:
- 16 purgadores manual y automático con 2 válvulas de esfera de 1/2" cada uno.
- Embudo de recogida de todos los purgadores, abierto por la parte superior, fabricado en chapa de acero negro de 1 mm de espesor, de dimensiones adecuadas para el número de purgadores a recoger.
- 60 ml. Tubería de acero negro de 1/2" desde purgadores en puntos altos hasta embudo de recogida.
- 16 válvulas de esfera de 1/2" a instalar en tuberías de llegada al embudo de recogida.
- Conducción de recogida de embudo hasta punto de desagüe más próximo.
B.4.24 | Ud | Sistema de alimentación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de alimentación DN32, conforme a la IT 1.3.4.2.2, compuesto por los siguientes elementos: Válvula de corte, manómetro con válvula de esfera, filtro, contador de agua con emisor de pulso, desconector hidráulico con by-pass, válvula reductora de presión, manómetro con válvula de esfera y válvula de corte. Incorporará también válvula de alivio y presostato de alarma.
B.4.25 | Ud | Sistema de recogida de vaciados | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de recogida de vaciados y escape de válvulas de seguridad, realizado con tubo de acero negro de 3", a lo largo de toda la sala de calderas, incluidos codos y accesorios necesarios.
B.4.26 | Ud | Vaso de expansión para cada caldera | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de vaso de expansión, homologación según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, sin transferencia de masa con membrana recambiable, marca Sedical, modelo G100, presión máxima de trabajo 10 bar, presión inicial 3,5 bar con manómetro en el lado del nitrógeno. Totalmente instalado. Completo con válvula de seguridad conducida y manómetro.
B.4.27 | Ud | Vaso de expansión para circuito general | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de vaso de expansión, homologación según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, sin transferencia de masa con membrana recambiable, marca Sedical, modelo G600, presión máxima de trabajo 10 bar, presión inicial 3,5 bar con manómetro en el lado del nitrógeno. Totalmente instalado. Completo con válvula de seguridad conducida y manómetro.
B.4.28 | Ud | Contador de energía térmica producida | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de contador de energía térmica por cada caldera fabricado en acero inoxidable, medición por oscilación hidrodinámica del fluido con sensor piezoeléctrico, sin partes móviles, marca Sedical modelo Superstatic 440 con totalizador electrónico modelo Supercal 531 con comunicación BacNet para su integración en el sistema de control. Diámetro 4". Equipado con contrabridas, juntas y tornillos. Incluye racores, sondas de temperatura, manguitos para sondas, tarjetas de comunicación y todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento.Totalmente instalado.
|  | TOTAL CAPÍTULO B.4.- CIRCUITO HIDRÁULICO CALEF. |  |  |  | 0
B.5 |  | CIRCUITO HIDRÁULICO ACS CALDERA
B.5.1 | Ud | Acumulador inox 1000 l aislado | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de acumulador de agua de 1.000 L c/u de acero inoxidable AISI316 apto para calentamiento por energía solar y/o por caldera, marca Mecalia, modelo DPI/A-2000. Presión de trabajo 10 bar, con aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano y terminación en chapa de PVC, con ánodo de protección catódica permanente de titanio Correx-Up y boca de registro DN-400. Dimensiones: Diámetro 930; altura: 2088 mm Peso en vacío: 129 Kg Totalmente instalado
B.5.2 | Ud | Intercambiador de placas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de intercambiador de calor de placas para producción de ACS por caldera, marca Sedical, modelo UFP-32 / 35 H - C - PN10, con una potencia de 116 kW. Bastidor fabricado en acero ST 52.3; placas de acero inoxidable AISI 316 de 0,5 mm de grosor; juntas de nitrilo HT sin pegamento; conexiones de acero inoxidable AISI-316 de 1 1/4". Características técnicas según hoja adjunta en anexo correspondiente. Dimensiones: 390 mm/ 480 mm/ 194 mm Peso en vacío: 44 Kg Totalmente instalado
B.5.3 | Ud | Colector de tubería de acero de 4" y 1,5 m | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 4" de diámetro, fabricado con tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 3 tubuladoras de 2" y 1 tubuladuras de 1/2", fondos bombeados, soportes, etc.. de 1,5 m de longitud.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante. Para bombas de primario de intercambiador de ACS
B.5.4 | Ud | Colector de tubería de CPVC de 4" y 1,5 m | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de colector de 4" de diámetro, fabricado con tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC), aislado con manta de espuma elastomérica Armaflex de 50 mm espesor de espesor con terminación en aluminio visto . Completo con 3 tubuladoras de 2" y 1 tubuladuras de 1/2", tapas, soportes, etc.. de 1,5 m de longitud.Totalmente instalado. Para bombas de secundario de intercambiador de ACS
B.5.5 | ml | Tubería de acero de 2" | 24 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero negro estirado sin soldadura, UNE EN 10216-1 DIN 2448, de 2" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados a tope (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado, con dos manos de imprimación antioxidante.
B.5.6 | ml | Tubería de CPVC de 2" | 22 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero de policloruro de vinilo clorado (CPVC) sanitario apto para el consumo humano, de 2" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados químicamente (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado.
B.5.7 | Ud | Válvula de mariposa de 2" | 12 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca TTV o Vamein, de 2". Cuerpo en fundición nodular, mariposa en acero inoxidble AISI316, eje en acero inoxidable AISI 304 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.5.8 | Ud | Válvula de mariposa de 2" CPVC | 14 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca AIQSA, modelo FKO-CP, de 2". Cuerpo en PP-GR, mariposa en CPVC, eje en acero inoxidable AISI 420 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.5.9 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 2" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca TTV-JC, de 2". Cuerpo en fundición gris (GG-25) DIN 2501, PN16, tamiz filtrante AISI316 de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.5.10 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 2" CPVC | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro inclinado tipo Y, marca AIQSA, de 2". Cuerpo en CPVC, PN16, tamiz filtrante PP de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Con juntas para encolar.Totalmente instalado.
B.5.11 | Ud | Manguito antivibratorio de tubería de 2" | 8 |  |  | 0
Suministro y montaje de manguito antivibratorio para tubería de 2", de simple onda, embridador. Cuerpo: EPDM con refuerzo interior de fibra de nylon; bridas de acero añl carbono galvanizadas; Presión de trabajo 16 bar; Temperatura máx.: -10 a +110°C. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.5.12 | Ud | Válvula de retención de 2" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención PN16, de doble capleta tipo Ruber Check marca Gestra de 2", cuerpo: Fundición GG-25, clapetas: Inox AISI - 304, junta de cierre: EPDM. Completo de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.5.13 | Ud | Válvula de retención de 2" CPVC | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención, marca AIQSA, de 2". Cuerpo en CPVC, PN16, retención a bola. Con juntas para encolar.Totalmente instalado.
B.5.14 | Ud | Aislamiento térmico de valvulería
Suministro y montaje de valvulería (mariposa, filtros, retención, manguitos antivibradores) mediante manta de Armaflex de espesor según RITE con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, medida la unidad según método ANDIMA, de los siguientes diámetros:
|  | Diámetro 2" | 42 |  |  | 0
B.5.15 | Ud | Puente manométrico para bombas e intercambiador | 6 |  |  | 0
Suministro y montaje de puente manométrico equipado con dos válvulas de esferea de 1/2", lira de comprobación, manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec. Completo con tubería de 1/2", codos, tes y accesorios necesarios para un correcto montaje.
B.5.16 | Ud | Manometro de esfera | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 equipado con vávlula de esfera de 1/2", lira de comprobación y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec.
B.5.17 | Ud | Termómetro de esfera D=100 mm | 10 |  |  | 0
Ssuministro y montaje de termómetro de esfera D=100 mm escala 0/120 ºC, con salida radial y vaina de montaje de 1/2" de 50 mm de longitud.
B.5.18 | Ud | Grifo de vaciado 1 1/4" | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de grifo de vaciado 1 1/4" roscados de latón. Incluso tubería de acero negro hasta punto de conexión más próximo.
B.5.19 | Ud | Válvula de seguridad para caldera de calefacción | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de vávula de seguridad asiento plano y muelle directo. Presión ajustable mediante tornillo de regulación y contratuerca. Presión de ajuste 6 bar. DN 1 1/4". Con cuerpo y campana de latón OT-58 - UNI 2012, Junta de cierre: PTFE (teflón), Muelle: Acero tratado, Tornillo de regulación y contratuerca: Latón. Temperatura máxima: 130 °C
B.5.20 | Ud | Sistema de purga de la instalación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de purga de la instalación, a instalar en puntos altos de la sala de calderas, compuesto por los siguientes elementos:
- 2 purgadores manual y automático con 2 válvulas de esfera de 1/2" cada uno.
- Embudo de recogida de todos los purgadores, abierto por la parte superior, fabricado en chapa de acero negro de 1 mm de espesor, de dimensiones adecuadas para el número de purgadores a recoger.
- 20 ml. Tubería de acero negro de 1/2" desde purgadores en puntos altos hasta embudo de recogida.
- 2 válvulas de esfera de 1/2" a instalar en tuberías de llegada al embudo de recogida.
- Conducción de recogida de embudo hasta punto de desagüe más próximo.
B.5.21 | Ud | Sistema de recogida de vaciados | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de recogida de vaciados y escape de válvulas de seguridad, realizado con tubo de acero negro de 3", a lo largo de toda la sala de calderas, incluidos codos y accesorios necesarios.
B.5.22 | Ud | Vaso de expansión | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de vaso de expansión, homologación según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, sin transferencia de masa para circuito abierto de ACS, marca Sedical, modelo DT5 200 para una presión máxima de trabajo de 10 bar, con válvula de recirculación de agua antilegionella.. Totalmente instalado. Completo con válvula de seguridad conducida y manómetro.
B.5.23 | Ud | Contador de agua | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de contador de agua de consumo de ACS, a instalar en tubería de entrada a depósitos, de latón con conexiones roscadas y emisor de pulsos. Totalmente instalado.
B.5.24 | Ud | Llenado de agua de consumo | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de sistema de llenado de agua de red para consumo, compuesto por válvulas de corte, válvula reductora de presión y válvula antirretorno. DN50. Incluso tubería de CPVC-50 desde toma existente en sala de calderas hasta los depósitos de acumulación de ACS.
B.5.25 | Ud | Retorno ACS | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de retorno de ACS desde consumidores DN25, compuesto por 4 válvulas de corte tipo esfera CPVC, 1 válvula de retención CVPC, 2 manguitos antivibratorios, 18 ml de tubería de CPVC-25 desde entrada existente en sala de calderas hasta los depósitos de acumulación de ACS., 1 puente manométrico para bombas. Aislamiento en coquilla de espuma elastomérica de Armaflex con terminación en chapa de aluminio.
B.5.26 | Ud | Contador de energía térmica producida | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de contador de energía térmica por cada caldera fabricado en acero inoxidable, medición por oscilación hidrodinámica del fluido con sensor piezoeléctrico, sin partes móviles, marca Sedical modelo Superstatic 440 con totalizador electrónico modelo Supercal 531 con comunicación BacNet para su integración en el sistema de control. Diámetro 2". Equipado con contrabridas, juntas y tornillos. Incluye racores, sondas de temperatura, manguitos para sondas, tarjetas de comunicación y todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento.Totalmente instalado.
|  | TOTAL CAPÍTULO B.5.- CIRCUITO HIDRÁULICO ACS |  |  |  | 0
B.6 |  | ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA ACS
B.6.1 | Ud | Paneles solares planos | 12 |  |  | 0
Suministro y montaje de Colector Solar Plano para el calentamiento de agua sanitaria Viessmann Vitosol 200-FM con tecnología ThermProtect patentada, de autolimitación de temperatura. Colector de alto rendimiento con certificado CE compuesto compuesto por cubierta de vidrio solar especial con fraccionamiento de seguridad, altamente transparente a la radiación, gracias al bajo contenido en hierro y templado de alta resistencia al impacto y al granizo. Atractivo diseño con marco de aluminio, color azul oscuro, moldeado en una sola pieza y junta de estanqueidad de vulcanizado continuo. Aislamiento térmico posterior y lateral de espuma de resina de melamina, altamente resistente. Absorbedor de alta eficiencia y tratamiento selectivo ThermProtect con dióxido de vanadio, cuyas propiedades estructurales permiten el cambio de emisividad a partir de una temperatura de 75ºC, lo que le confiere una protección intrínseca frente a la sobretemperatura y sin formación de vapor. Configuración del absorbedor en forma de meandro, para la formación de baterías de hasta 12 colectores mediante conexión rápida, sin soldadura con tubos de unión. Datos técnicos: Superficie bruta colector: 2,51 m2 Superficie de absorción: 2,32 m2 Superficie de apertura: 2,33 m2 Volumen de fluido: 1,83 l Coef. pérdida calor a1 (W/m2K): 4,383 Coef. pérdida calor a2 (W/m2K): 0,022 Rendimiento óptico: 81,6% Presión serv. admisible: 6 bar Temperatura inactividad máxima: 145 ºC Dimensiones: 2380x1056x90 mm Peso: 39 Kg Totalmente instalado
B.6.2 | Ud | Tubos de unión de colectores | 10 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de tubos de unión entre colectores con juntas tóricas, aislamiento térmico y abrazaderas perfiladas. Totalmente instalado
B.6.3 | Ud | Set de conexión | 2 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de set de conexión a un lado para una batería de colectores. Totalmente instalado.
B.6.4 | Ud | Juego de vainas de inmersión | 1 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de juego de vainas de inmersión y conexiones roscadas. Totalmente instalado.
B.6.5 | Ud | Válvula de seguridad 6 bar | 2 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de de válvula de seguridad escape conducido 6 bar. Totalmente instalada.
B.6.6 | Ud | Separador de aire | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de separador de aire Con purgador automático, llave de cierre, uniones por anillos de presión (22 mm) y conexión R 1.
B.6.7 | Ud | Purgador automático | 2 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de purgador automático con llave de cierre, pieza en T de latón y uniones por anillos de presión (22 mm). Totalmente instalado
B.6.8 | Ud | Agente térmico Tyfocor-LS 25 l | 5 |  |  | 0
Suministro de medio portador de calor "Tyfocor-LS" 25 litros en recipiente desechable. Mezcla preparada para temperaturas de hasta -28 grados centígrados.
B.6.9 | Ud | Estructura metálica soporte de paneles solares | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de soporte para cubiertas planas, ángulo de emplazamiento 25 a 45º, compuesto por: Soportes de colector con piezas de fijación, tornillos hexagonales, tuercas, arandelas.
B.6.10 | Ud | Codo roscado | 1 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de codo roscado con vaina de inmersión para montar sonda de temperatura del interacumulador. Totalmente instalado
B.6.11 | Ud | Célula solar CS 10 | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de célula solar CS 10 para la captación de la intensidad de la irradiación solar y fijación universal. Instalada
B.6.12 | Ud | Termostato de seguridad | 2 |  |  | 0
Unidad de suministro e instalación de Termostato de seguridad, con punto de conmutación 120º C reajustable y vaina de inmersión de acero inoxidable. G 1/2 X 200 mm.
B.6.13 | Ud | Acumulador inox 1000 l aislado | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de acumulador de agua de 1.000 L c/u de acero inoxidable AISI316 apto para calentamiento por energía solar y/o por caldera, marca Mecalia, modelo DPI/A-2000. Presión de trabajo 10 bar, con aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano y terminación en chapa de PVC, con ánodo de protección catódica permanente de titanio Correx-Up y boca de registro DN-400. Dimensiones: Diámetro 930; altura: 2088 mm Peso en vacío: 129 Kg Totalmente instalado
B.6.14 | Ud | Intercambiador de placas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de intercambiador de calor de placas para producción de ACS por caldera, marca Sedical, modelo UFP-32 / 35 H - C - PN10, con una potencia de 116 kW. Bastidor fabricado en acero ST 52.3; placas de acero inoxidable AISI 316 de 0,5 mm de grosor; juntas de nitrilo HT sin pegamento; conexiones de acero inoxidable AISI-316 de 1 1/4". Características técnicas según hoja adjunta en anexo correspondiente. Dimensiones: 390 mm/ 480 mm/ 194 mm Peso en vacío: 44 Kg Totalmente instalado
B.6.15 | Ud | Estación de bombeo de alimentación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de Unidad compacta modelo PS 20 compuesta por: bomba de circulación de alta eficiencia con regulación de revoluciones para corriente alterna, separador de aire, 2 termómetros, 2 llaves de paso con válvula antirretorno, indicador de caudal, manómetro, válvula de seguridad (6 bar), aislamiento térmico y unión por anillos de presión/junta tórica doble 22 mm. Altura de impulsión 6,5 m con un caudal de 1500 l/h. Sin regulación para el sistema de energía solar.
Datos técnicos para determinar la clase de eficiencia energética estación de bombeo circuito solar:
Potencia absorbida de la bomba en disposición de servicio 0,8 W Potencia absorbida de la bomba 76 W
B.6.16 | Ud | Estación de bombeo de alimentación | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de unidad compacta, marca Viessmann modelo Solar-Divicon PS 20 compuesta por: bomba de circulación de alta eficiencia con regulación de revoluciones para corriente alterna, separador de aire, 2 termómetros, 2 llaves de paso con válvula antirretorno, indicador de caudal, manómetro, válvula de seguridad (6 bar), aislamiento térmico y unión por anillos de presión/junta tórica doble 22 mm. Altura de impulsión 6,5 m con un caudal de 1500 l/h. Sin regulación para el sistema de energía solar.
B.6.17 | Ud | Depósito anticongelante de 300 l | 1 |  |  | 0
Unidad de suministro y montaje de depósito para líquido caloportador de 300 l, construido a base de polietileno reforzado con fibra de vidrio, con tapa en la parte superior y tubuladuras de aspiración, vaciado y recogida de líquido. Totalmente instalado.
B.6.18 | Ud | Estación de llenado | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de estación de llenado compuesta por: - Bomba de paletas autoaspirante (30 l/min). - Filtro antisuciedad, lado de aspiración. - Tubo flexible, lado de aspiración (0,5 m de longitud). - Tubo flexible de conexión (2 unidades, cada uno de 0,25 m de longitud). - Caja de transporte (se puede utilizar como cubeta de lavado).
B.6.19 | Ud | Depósito de expansión solar. | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de Depósito de expansión solar de Viessmann con llave de cierre y pies de fijación. Capacidad: 80 l Presión máxima de servicio: 10 bar.
B.6.20 | Ud | Calorímetro | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de Calorímetro para el registro del caudal de mezclas de agua y glicol en combinación con Vitosolic 200, compuesto por: - Vainas de inmersión (2 unidades) - Medidor de volumen con salida de impulsos y rosca de conexión Modelo 25 - Vaina de inmersión G 1/2: 60 mm de longitud - Conexión: R 1 - Rosca de conexión: R 3/4 - Caudal nominal: hasta 2,5 m3
B.6.21 | ml | Canalización Cobre 22 mm | 195 |  |  | 0
Suministro y montaje de canalización de cobre para circuito primario de paneles solares, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Uniones realizadas con soldadura fuerte de plata, preparadas para trabajar con agua a elevada temperatura. Medida la longitud ejecutada
B.6.22 | ml | Canalización Cobre 18 mm | 30 |  |  | 0
Suministro y montaje de canalización de cobre para circuito primario de paneles solares, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Uniones realizadas con soldadura fuerte de plata, preparadas para trabajar con agua a elevada temperatura. Medida la longitud ejecutada
B.6.23 | ml | Aislamiento 22 mm con aluminio | 65 |  |  | 0
Suministro y montaje de asilamiento térmico a base de coquilla de espuma elastomérica Armaflex para instalaciones solares, de espesor según RITE con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Totalmente instalada
B.6.24 | ml | Aislamiento 22 mm | 130 |  |  | 0
Suministro y montaje de asilamiento térmico a base de coquilla de espuma elastomérica Armaflex para instalaciones solares, de espesor según RITE . Totalmente instalada
B.6.25 | Ud. | Válvula de esfera de 3/4" | 6 |  |  | 0
Suministro y montaje de vávula de esfera, marca Arco, con cuerpo de latón, bola de acero inoxidable y asiento PTFE con mado palanca. Conexión hembra. Totalmente instalada.
B.6.26 | Ud. | Válvula de retención de 3/4" | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de vávula de retención, marca Arco, con cuerpo de latón, disco PTFE. Conexión hembra. Totalmente instalada.
B.6.27 | Ud. | Filtro en Y de 3/4" | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro de agua tipo Y, marca JC, con cuerpo de latón, tamiz de acero inoxidable. Conexión hembra. Totalmente instalada.
B.6.28 | ml | Tubería de CPVC de 2" | 28 |  |  | 0
Suministro y montaje de tubo de acero de policloruro de vinilo clorado (CPVC) sanitario apto para el consumo humano, de 2" aislado con coquilla de espuma elastomérica Armaflex de 32 mm espesor de espesor con terminación en chapa de aluminio visto de 0,6 mm de espesor. Incluyendo accesorios de conexión soldados químicamente (codos, tes, reducciones, etc...) y soportación mediante perfiles ranurados galvanizados.Totalmente instalado.
B.6.29 | Ud | Válvula de mariposa de 2" CPVC | 8 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa tipo wafer PN16, marca AIQSA, modelo FKO-CP, de 2". Cuerpo en PP-GR, mariposa en CPVC, eje en acero inoxidable AISI 420 sin contacto con el fluido, asiento blando EPDM y accionamiento por palanca. Completa de contrabridas, juntas y tornillos.Totalmente instalado.
B.6.30 | Ud | Filtro de agua tipo Y de 2" cpvc | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de filtro inclinado tipo Y, marca AIQSA, de 2". Cuerpo en CPVC, PN16, tamiz filtrante PP de 0,5 mm, con tapa desmontable con toma de vaciado. Con juntas para encolar.Totalmente instalado.
B.6.31 | Ud | Válvula de retención de 2" CPVC | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de válvula de retención, marca AIQSA, de 2". Cuerpo en CPVC, PN16, retención a bola. Con juntas para encolar.Totalmente instalado.
B.6.32 | Ud | Puente manométrico para bombas e intercambiador | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de puente manométrico equipado con dos válvulas de esferea de 1/2", lira de comprobación, manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec. Completo con tubería de 1/2", codos, tes y accesorios necesarios para un correcto montaje.
B.6.33 | Ud | Manometro de esfera | 4 |  |  | 0
Suministro y montaje de manómetros de esfera D=100 mm con glicerina, caja de acero inoxidable y escala de 0 a 10 Kg/cm2 equipado con vávlula de esfera de 1/2", lira de comprobación y sifón cola de cerdo recto. Marca Wika o Wec.
B.6.34 | Ud | Termómetro de esfera D=100 mm | 6 |  |  | 0
Ssuministro y montaje de termómetro de esfera D=100 mm escala 0/120 ºC, con salida radial y vaina de montaje de 1/2" de 50 mm de longitud.
B.6.35 | Ud | Grifo de vaciado 1 1/4" | 2 |  |  | 0
Suministro y montaje de grifo de vaciado 1 1/4" roscados de latón. Incluso tubería de acero negro hasta punto de conexión más próximo.
B.6.36 | Ud | Contador de energía térmica producida | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de contador de energía térmica por cada caldera fabricado en acero inoxidable, medición por oscilación hidrodinámica del fluido con sensor piezoeléctrico, sin partes móviles, marca Sedical modelo Superstatic 440 con totalizador electrónico modelo Supercal 531 con comunicación BacNet para su integración en el sistema de control. Diámetro 1". Equipado con contrabridas, juntas y tornillos. Incluye racores, sondas de temperatura, manguitos para sondas, tarjetas de comunicación y todos los elementos necesarios para su correcto acabado y funcionamiento.Totalmente instalado.
|  | TOTAL CAPÍTULO B.6.- ENERGÍA SOLAR TÉRMICA |  |  |  | 0
B.7 |  | INSTALACIÓN DE GAS NATURAL
B.7.1. | Ud | Sustitución de la actual E.R.M. | 1 |  |  | 0
Sustitución de la actual E.R.M. (Estación de Regulación y Medida), por otra de similar a la existente con las siguientes características de trabajo: -Rango de Presión: 0-16 bar. -Presión de salida: 0,2bar. -Líneas de contaje: 1 G-160 -Regulación: Una línea, Fiorentini – mod. “Dival”. -Caudal máx.: 400 m3/h. -Entrada: Ac 2”. -Instalación con armario de chapa, puertas y cerradura normalizada.
Se incluye desmontaje de la existente y traslado a gestor de residuos autorizado.
B.7.2 | Ud | Suministro de contador de gas de turbina mod. G-400, de las siguientes características de trabajo: -Presión máx. Operación: 16 bar. -Dinámica: 1/20. Conexión bridas: DIN 2633 PN16. -Conexión: DN80. -Q máx.: 250 m3/h. -Equipado con doble emisor de impulsos de baja frecuencia tipo REED. -Cuerpo en fundición dúctil GGG40. -Sistema de Lubricación por cojinetes auto lubricados. | 1 |  |  | 0
B.7.3 | Ud | Sustitución de válvulas de corte de red de gas en distribución de tubería general, antes de entrar a la sala de calderas, incluyendo desmontaje de la existente siguiendo el protocolo indicado para materiales con amianto y gestión del residuo. | 1 |  |  | 0
Diámetros 2 1/2" H-H
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, brida y junta, libres de MCA.
B.7.3 | Ud | Electroválvula de gas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de electroválvulas de gas de tipo embridado marca Eurocobil, Modelo M16/RM NC DN80, presión máxima de trabajo 6 bar, normalmente cerrada (no deja el paso de gas cuando le falta la alimentación eléctrica), con bobina a 24 Vca de rearme automático, conector PG11IP65. Filtro interno de malla fina. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
B.7.4 | Ud | Rampa de gas de doble etapa calefacción | 3 |  |  | 0
Suministro y montaje de rampa de gas de dos etapas de regulación compuesta por los siguientes elementos:
1 Válvula de corte DN32
1 Filtro de gas marca Eurocobil, modelo FM.80 DN32, compuesto por un cartucho filtrante de material sintético lavable y es completamente extraíble para una inspección y limpieza completas. Estas operaciones se realizan fácilmente por la presencia de juntas tóricas. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
1 regulador de presión de gas de obturador compensado de acción directa, marca Eurocobil, modelo RG/2MBZ DN32. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
2 válvula pulsadora M-H 1/2"
1 Manómetro 100 mm CL1 (0-250 mbar)
1 Manómetro 100 mm CL1 (0-60 mbar)
1 estabilizador de presión de gas , marca Eurocobil, modelo DN32. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
B.7.5 | Ud | Rampa de gas de doble etapa ACS | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de rampa de gas de dos etapas de regulación compuesta por los siguientes elementos:
1 Válvula de corte DN25
1 Filtro de gas marca Eurocobil, modelo FM.80 DN25, compuesto por un cartucho filtrante de material sintético lavable y es completamente extraíble para una inspección y limpieza completas. Estas operaciones se realizan fácilmente por la presencia de juntas tóricas. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
1 regulador de presión de gas de obturador compensado de acción directa, marca Eurocobil, modelo RG/2MBZ DN25. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
2 válvula pulsadora M-H 1/2"
1 Manómetro 100 mm CL1 (0-250 mbar)
1 Manómetro 100 mm CL1 (0-60 mbar)
1 estabilizador de presión de gas , marca Eurocobil, modelo DN25. Cuerpo de aluminio. Temperatura ejercicio: -40 ÷ +70 ºC. Grupo 2. Incluso contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente instalada.
B.7.6 | ml | Tubería de acero negro soldado de 2 " | 14 |  |  | 0
Suministro y realización de la instalación de gas natural de baja presión en tubería de acero negro soldado DIN 2440 de 2" (DN 50). La instalación partirá de la válvula situada en la fachada del edificio y finalizará en las válvulas de corte de las rampas de gas previstas para cada caldera. Se incluyen los materiales axiliares para la instalación: Curvas forjadas N3; llaves soldadas; tés soldar acero 2" y abrazaderas y fijaciones. Totalmente instalado, incluso dos manos de pintura de color amarillo RAL a definir por la Dirección Facultativa.
B.7.7 | Ud | Tubería de acero negro soldado de 1 1/4 " | 12 |  |  | 0
Suministro y realización de la instalación de gas natural de baja presión en tubería de acero negro soldado DIN 2440 de 1 1/4" (DN 32). La instalación partirá de la tubería antrior y finalizará en las válvulas de corte de las rampas de gas previstas para cada quemador. Se incluyen los materiales axiliares para la instalación: Curvas forjadas N3; llaves soldadas; tés soldar acero 1 1/4" y abrazaderas y fijaciones. Totalmente instalado, incluso dos manos de pintura de color amarillo RAL a definir por la Dirección Facultativa.
B.7.8 | Ud | Tubería de acero negro soldado de 1 " | 3 |  |  | 0
Suministro y realización de la instalación de gas natural de baja presión en tubería de acero negro soldado DIN 2440 de 1 " (DN 25). La instalación partirá de la tubería antrior y finalizará en las válvulas de corte de las rampas de gas previstas para cada quemador. Se incluyen los materiales axiliares para la instalación: Curvas forjadas N3; llaves soldadas; tés soldar acero 1" y abrazaderas y fijaciones. Totalmente instalado, incluso dos manos de pintura de color amarillo RAL a definir por la Dirección Facultativa.
B.7.9 | Ud | Rampa de gas de quemadores | 4 |  |  | 0
Montaje de rampas de gas con control de estanqueidad recuperadas para cada uno de los quemadores , incluso piezas de conexión necesarias.
B.7.10 | Ud | Sistema de Detección de Gas | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de centralita industrial de detección de gas hasta 4 zonas modelo RGY 000 MBP4 conforme a la norma UNE 60.601:2013 con 4 sondas detectoras de gas modelo SGYME0V4XD con salida en corriente 4 ... 20 mA con sensor catalítico conforme a la norma UNE 60.601:2013, marca Eurocobil,
La centralita RGY 000 MBP4 dispone de un pulsador de RESET para rearme de la electroválvula automática. Alimentación: 230V~ -15/+10% 50Hz. • Salidas: 4x2 relé zona +1 relé común auxiliar
La sonda detectora con envolvente con modo de protección EExd, que contiene el circuito electrónico y el sensor, debidamente protegido por un filtro sinterizado. Alimentación: 12 ..24 V=, Salida: Estándar 4 ... 20mA
Se incluye instalación eléctrica de alimentación a la centralita y de conexión desde ésta a cada detector, bajo tubo de acero mediante manguera multipolar libre de halogenos.
B.7.11 | Ud | Sustitución de conexiones con amianto: Red de gas natural | 15 |  |  | 0
Sustitución de uniones que contienen MCA siguiendo el siguiente procedimiento: Corte de la tubería a ambos lados de la brida (aproximadamente 40 cm), se encapsula el tramo retirado y se suelda un nuevo conjunto de tubería, brida y junta, libres de MCA.
|  | TOTAL CAPÍTULO B.7.- INSTALACIÓN DE GAS |  |  |  | 0
B.8 |  | CONTROL AUTOMÁTICO JOHNSCON CONTROLS
B.8.1 | Ud | Recuperacion de elementos de campo | 1 |  |  | 0
Desmontaje y recuperación de todos los elementos de control instalados en campo: Sondas de temperatura de inmersión, sonda exterior, sondas de presión, válvulas de 3 vías con actuador de acción proporcional, válvulas de tres vías anticondensación con actuador eléctrico, etc…
B.8.2 | Ud | Interface de control Vitogate 300 | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de control Viessmann Vitogate 300 (Modelo BM/MB). Interfaz de comunicación para el intercambio de datos entre la regulación Vitotronic y sistemas externos de gestión y supervisión de la instalación según los protocolos estándares de comunicación Modbus o BACnet. Previsto para la integración en armario de control y su montaje en carril DIN. Aplicación: Control remoto y monitorización de los sistemas de calefacción con regulaciones Vitotronic Viessmann. Funciones importantes: • Transmisión de informaciones de las instalaciones de calefacción (p.ej. valores reales, estados de funcionamiento) • Manejo de instalaciones de calefacción (p.e. encendido, modificar valores de consigna) • Consulta de los valores reales y de los estados de funcionamiento • Reenvío de avisos de error y avería • Interfaz: BACnet Ethernet/IP o BACnet MSTP para la comunicación con controles BMS • Modbus Ethernet o Modbus RS485 para la comunicación con controles BMS • Viessmann LON para la comunicación con regulaciones Vitotronic • Cable de conexión LON • Cable de conexión LAN
B.8.3 | Ud | Interface de control Vitosolic 200, modelo SD4 | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de regulación electrónica por diferencia de temperatura para instalaciones con hasta cuatro consumidores para instalaciones bivalentes con colectores de energía solar y calderas a gas:
- para la producción bivalente de A.C.S. y apoyo de la calefacción.
Con lectura digital de la temperatura, balance de potencia y sistema de diagnóstico. Es posible la comunicación con regulaciones de caldera Vitotronic para la supresión de calentamiento auxiliar del interacumulador de A.C.S. y/o calentamiento del volumen de precalentamiento del A.C.S., así como el control de bombas con regulación de revoluciones para sistemas de carga por estratos. Posibilidades de conexión para contador de calorías y/o célula solar. Para montaje en la pared, sondas de temperatura del interacumulador y del colector.
B.8.4 | Ud | Ingeniería pogramación controladores | 1 |  |  | 0
Programación de los controladores para ampliación del sistema solar y acumulación solar: Programación de los controladores, configuración e implementación de la base de datos, elaboración de esquemas eléctricos de conexionado.
B.8.5 | Ud | Ingeniería pogramación puesto central | 1 |  |  | 0
Ampliación de ingeniería de control: Programación del puesto central para ampliación del sistema solar y acumulación solar, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos dinámicos en color de las instalaciones.
- Listados de funciones.
- Creación de base de datos.
- Parametrización de sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento
B.8.6 | Ud | Integración de señales de calderas | 1 |  |  | 0
Programación para la integración de las señales de calderas mediante el interface facilitado por Viessmann. Obtención de puntos a integrar y mapeado de los mismos en el sistema de control Johnson Controls.
B.8.7 | Ud | Integración de señales de instalación solar | 1 |  |  | 0
Programación para la integración de las señales del sistema solar mediante el interface facilitado por Viessmann. Obtención de puntos a integrar y mapeado de los mismos en el sistema de control Johnson Controls.
B.8.8 | Ud | Puesta en marcha | 1 |  |  | 0
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado y tensión definitiva, incluyendo:
- Chequeo de puntos de control
- Pruebas de funcionamiento.
- Formación en obra a nivel usuario del mantenedor y personal técnico de Metro
B.8.9 | Ud | Integración en COMMIT | 1 |  |  | 0
Desarrollo de software de control y gestión para integración en COMMIT bajo su estándar ModBus IP y requisitos para la monitorización de estados, mando sobre dispositivos, lectura de variable de procesos, modificación de consignas y parámetros, tratamiento de alarmas, generación de tendencias y datos históricos así como generación de informes, de forma consensuada con el representante de Metro.
Se incluye pasarela de conversión BacNet IP a ModBus Ip, así como la realización del mapeado de señales en el lado BacNet aplicable al estándar establecido por Metro de Madrid.
B.8.10 | Ud | Instalación electrica de control | 46 |  |  | 0
Suministro y montaje de instalación eléctrica. Incluye la instalación de líneas de conexionado entre los equipos de campo y los cuadros eléctricos de control, así como bus de comunicación. No se incluye la acometida de fuerza a los cuadros ni unidades terminales, así como fuentes de alimentación ininterrumpida.
Instalación realizada bajo bandeja y tubo metálico, con conexiones a elementos en tubo aceroflex, todo ello libre de halógenos. Mangueras de conexión multipolar libre de halógenos para cada uno de los elementos de campo, apantallada para sondas de temperatura, humedad y presión y otros elementos que manejen señales analógicas.
|  | TOTAL CAPÍTULO B.8.- CONTROL AUTOMÁTICO |  |  |  | 0
B.9 |  | CUADROS, LÍNEAS ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS
B.9.1 | Ud | Cuadro eléctrico general de Climatización | 1 |  |  | 0
Suministro y montaje de cuadro eléctrico general de climatización (mixto fuerza y control) ref: C.E.G.C., montado sobre armario metálico, pintado al horno con protección IP-65, equipado con los siguientes elementos: analizador de redes, diferenciales, automáticos, contactores, arrancadores progresivos, interruptores, selectores marcha/paro, fusibles calibrados, pilotos de señalización y avería, relés de maniobra para control, cableado interior a bornas y material auxiliar, cumpliendo con lo especificado en el vigente R.E.B.T. conforme a los esquemas de proyecto, con las siguientes salidas protegidas:
- 3 Calderas monofásicas para 1,1 kW
- 3 Quemadores trifásicos para 3,0 kW
'- 1 Caldera con quemador incorporado, monofásica para 0,13 kW
- 3 bombas dobles de primario trifásicas para 0,75 kW
- 1 bombas dobles de primario trifásicas para 0,20 kW
- 2 bombas doblesde secundario trifásicas para 0,75 kW
- 1 bombas doble de secundario trifásicas para 3,00 kW
- 2 bombas dobles de secundario trifásicas para 0,20 kW
- 2 bombas simples de secundario monofásica para 0,09 kW
- 2 bombas simples de secundario monofásica para 0,12 kW
- 1 bomba doble de primario de paneles solares trifásica para 0,20 kW
- 2 bombas simples de secundario de paneles solares monofásicas para 0,04 kW
- 1 bombas de llenado de paneles solares monofásica para 0,05 kW
- 1 Salida para ilumación de las salas
- 1 Salida para alimentación de centralita de gas
- 1 Salida para alimentación del control Johnson
- 1 Salida para miobra del cuadro
- 1 Salida para enchufe interior del cuadro.
Se incluye el cableado a bornas de las señales de control previamente definidas en el listado de puntos.
Montado sobre zócalo metálico, con portaesquemas interior y cerradura con llave.
B.9.2 | Ud | Instalación eléctrica de fuerza | 34 |  |  | 0
Suministro y montaje de red eléctrica de fuerza desde C.E.G.C. en sala de cuadros eléctricos hasta cada uno de los consumidores realizada bajo bandeja y tubo metálico, con conexiones a elementos en tubo aceroflex, todo ello libre de halógenos. Mangueras de conexión multipolar libre de halógenos para cada uno de los elementos de campo, cumpliendo con lo especificado en el vigente R.E.B.T. Instalado
B.9.3 | u | Acometida eléctrica a C.E.G.C. | 1 |  |  | 0
Recuperación, saneado, montaje y conexionado de acometida eléctrica existente a nuevo cuadro, completa con todos sus accesorios. Instalado
B.9.4 | Ud | Legalización instalación eléctrica mediante Memoria Técnica ( ≤ 50 KW) | 3 |  |  | 0
Legalización instalación eléctrica mediante Memoria Técnica de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 y la Orden 9344/2003 de la Comunidad de Madrid. Incluye Memoria Técnica de Diseño firmada por técnico titulado competente o instalador/empresa instaladora autorizada en baja tensión (de acuerdo a modelo vigente en la Comunidad de Madrid), pago de tasas a industria, pago de tarifa a EICI, acompañamiento a inspector de EICI para la realización de la inspección (si necesario) así como posibles segundas visitas o posteriores, obtención de Certificado de Instalación de la modificación, ampliación o nueva instalación a la que se refiere con su correspondiente anexo de información al usuario, obtención de Certificado de Inspección favorable (si procede) y cualquier otro gasto necesario para la legalización de la instalación. Toda la documentación asociada a la legalización se entregará en formato digital firmada por instalador/empresa autorizada y diligenciado de la EICI.
B.9.5 | Ud | Legalización instalación eléctrica mediante Proyecto (50KW < P <= 250 KW) | 1 |  |  | 0
Legalización instalación eléctrica mediante Proyecto (Potencia <= 250 KW) de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 y la Orden 9344/2003 de la Comunidad de Madrid. Incluye Proyecto firmado por técnico titulado competente, certificado de Dirección de Obra firmado por técnico titulado competente, pago de tasas a industria, pago de tarifa a EICI, acompañamiento a inspector de EICI para la realización de la inspección así como posibles segundas visitas o posteriores, obtención de Certificado de Instalación de la modificación, ampliación o nueva instalación a la que se refiere con su correspondiente anexo de información al usuario, obtención de Certificado de Inspección favorable y cualquier otro gasto necesario para la legalización de la instalación. Toda la documentación asociada a la legalización se entregará en formato digital firmada por instalador/empresa autorizada y diligenciado de la EICI.
|  | TOTAL CAPÍTULO B.9.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 0
B.10 |  | PROYECTO Y LEGALIZACIÓN
B.10.1 | u | Proyecto de Legalización de las instalaciones RITE | 1 |  |  | 0
Realización del Proyecto de Legalización de las instalaciones, formado por el Proyecto Técnico Completo (memoria, anejos, pliego de condiciones, planos y presupuesto), incluyendo Visado en Colegio Oficial Profesional correspondiente, Dirección Técnica de Obra y presentación en Delegación de Industria u Organismo de Control Autorizado (EICI) incluido el abono de las tasas oficiales correspondientes y los gastos de gestión de tramitación., hasta la obtención del Certificado Final de Instalación aprovado.
B.10.2 | Ud | Documentación técnica de obra | 1 |  |  | 0
Elaboración y preparación de documentación final de obra (DFO), tanto en papel como en formato digital, incluyendo los siguientes documentos: Memoria de las instalación ejecutada; Planos as-built de la sala de calderas; Esquema hidráulico definitivo; Manual de uso y mantenimiento; Memoria de funcionamiento del control; Esquemas de control definitivos; Documentación técnica de equipos instalados.
|  | TOTAL CAPÍTULO B.10.- PROYECTO Y LEGALIZACIÓN |  |  |  | 0
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
|  | A.1.- TALLERES CENTRALES DE CANILLEJAS |  |  |  | 0
|  | A.2.- CICLO CORTO DE CANILLEJAS |  |  |  | 0
|  | A.3.- LAVADO DE BOGIES EN CANILLEJAS |  |  |  | 0
|  | A.4.- INSTALACIÓN GENERAL DE GAS DE CANILLEJAS |  |  |  | 0
|  | B.- CICLO CORTO DE FUENCARRAL |  |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  |  | 0
|  | 13% GASTOS GENERALES |  |  |  | 0
|  | 6% BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA |  |  |  | 0
|  | 21% IVA |  |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  |  | 0