## Hoja1
RENOVACION EE MM PRINCIPE PÍO
Presupuesto |  |  |  |  | PRESUPUESTO |  | OFERTA
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | Pres | ImpPres
PP | Capítulo |  | PRINCIPE PIO
PP IE EE MM | Capítulo |  | ESCALERAS MECANICAS
I04EC004 | Partida | ud | Desmontaje y desguace de escalera mecánica/pasillo rodante existente | 8 | 12488 | 99904 |  | 0
Desmontaje de escalera mecánica/pasillo rodante existente, con equipos asociados (Cuadro maniobra, UR, etc) con recuperación de material según criterio de la A.M.I., posterior desguace de elementos mecánicos y traslado a vertedero, reciclaje de pasamanos, plásticos y maderas, obras de acondicionamiento de fosos y apoyos superior e inferior para nuevas escaleras.
I04EI056 | Partida | ud | Escalera mecánica interior 5,60 m desnivel. | 4 | 107726.96 | 430907.84 |  | 0
Suministro y montaje de escalera mecánica de desnivel 5,60 m, inclinación 30 grados sexagesimales, velocidad 0,65 m/s, anchura de peldaños 1,0 m, capacidad de transporte 7.300 pers/hora, sentido de marcha reversible, balaustrada de cristal, revestimiento exterior en acero inoxidable, alimentación del motor mediante variador de frecuencia y demás especificaciones técnicas según Pliego de Condiciones; incluso obra civil necesaria, pruebas y rodaje antes de la puesta en servicio, completamente instalada, probada, legalizada y en funcionamiento.
I04EI062 | Partida | ud | Escalera mecánica interior 6,20 m desnivel. | 4 | 114035.25 | 456141 |  | 0
Suministro y montaje de escalera mecánica de desnivel 6,20 m, inclinación 30 grados sexagesimales, velocidad 0,65 m/s, anchura de peldaños 1,0 m, capacidad de transporte 7.300 pers/hora, sentido de marcha reversible, balaustrada de cristal, revestimiento exterior en acero inoxidable, alimentación del motor mediante variador de frecuencia y demás especificaciones técnicas según Pliego de Condiciones; incluso obra civil necesaria, pruebas y rodaje antes de la puesta en servicio, completamente instalada, probada, legalizada y en funcionamiento.
VA222 | Partida | ud | Ampliaciones para el mantenimiento. | 8 | 2500 | 20000 |  | 0
Ampliaciones sobre producto final de escalera mecánicas como; Desplazamineto de equipo de diagnosis a cuadro exterior, ampliación de trámex en el foso superior, ampliación y nuevo diseño de antitoboganes, etc. Previa valoración y aprobación por Dirección de Obra.
I04E03 | Partida | ud | Implementación de EE MM/PR en estación en servicio | 8 | 10551.9 | 84415.2 |  | 0
Implementación al desmontaje y montaje de escalera mecánica/pasillo rodante en estación en servicio, comprendiendo, aumento del despiece de los elementos estructurales, componentes y módulos constructivos, para permitir la intoducción, desplazamiento y manejabilidad de la misma, desmontaje y posterior montaje de puertas mamparas, pasos enclavados, torniquetes, luminarias o cualquier otro elemento menor estructural, cuantas veces sea necesario para la total implantación de las escaleras mecánicas.
VA111 | Partida | ud | Trabajos por túnel | 8 | 8845.2 | 70761.6 |  | 0
Actuaciones complementarias por salida e introducción de escaleras mecánicas por túnel, comprendientdo entre otros, honorarios de conductores de dresinas, desmontaje y posterior montaje de placas de vitres para ubicación de polipástos manuales, desmontaje de elementos de estación, etc. Todo ello previa valoración parcial y aprobación por parte de Dirección de Obra.
I04E04 | Partida | ud | Obra Civil auxilar a la instalación de escaleras mecanicas/pasillos rodantes | 8 | 3401.9 | 27215.2 |  | 0
Obra Civil auxilar a la instalación de escaleras mecanicas/pasillos rodantes consistente en, limpieza y adaptación de los huecos, reacondicionamiento de la red de desague y arqueta de registro en foso, decoración necesaria y remates con los paramentos verticales , restitución de desperfectos que surjan por el proceso de desmontaje y montaje en el entorno de la escalera como solado, paramentos verticales, techumbre, cámaras, interfonos, papeleras, carteleria, etc.
IE3EC003 | Partida | ud | Instalación de cable desnudo de toma de tierra | 8 | 1220.66 | 9765.28 |  | 0
Suministro, tendido e instalación de cable desnudo de 50 mm2 grapado en pared por cámara bufa, bajo andén y huecos de ascensores para puesta a tierra de las partes metálicas de una escalera mecánica/pasillo rodante, incluso p.p. terminal para conexión, soldadura aluminotérmica en T de 50 mm2 para derivación y los accesorios necesarios para su total instalación.
IE3EC002 | Partida | ud | Integración en sistema commit | 8 | 800 | 6400 |  | 0
Integración en Sistema COMMIT de las señales, avisos y alarmas de la Escalera Mecánica, según Pliego de Condiciones y en adecuación con los requerimientos del COMMIT.
|  |  | Total PP IE EE MM |  |  | 1205510.12 |  | 0
0
PP IE PCI | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS
I05P01 | Partida | ud | Actuaciones a nivel del sistema de detección de incendios | 8 | 1200 | 9600 |  | 0
Actuaciones a nivel del sistema de detección de incendios comprendiendo, desmontaje de central MZ-2, modulos de comunicación, detectores y canalizaciones, con recuperación de equipos y entrega a Metro. Eliminación de alarmas del sistema de detección Cerberus conectado con la unidad maestra para tal fin, totalmente operativo.
I05DS020 | Partida | ud | DETECTOR CON CÁMARA DE ALTA SENSIBILIDAD VESDA -E-VEP CON LEDs 1 TUBO | 8 | 2399 | 19192 |  | 0
Suministro y montaje de detector con cámara de alta sensibilidad, modelo VESDA -E-VEP con LEDs 1 tubo o similar autorizado, de una zona de identificación, con toma para una tubería y turbina de aspiración, rango de sensibilidad de 0,005% de osc/m hasta 20 % osc/m, con dos niveles de alarma programables, salida para bucle de comunicaciones, alimentación a 24 Vcc. Incluso magnetotérmico de protección de 1A y caja de poliester de 10x10 cm. Totalmente instalado.
I05DS030 | Partida | ud | ARMARIO METÁLICO IP55 CON PUERTA TRANSPARENTE PARA DETECTOR VESDA | 8 | 291.36 | 2330.88 |  | 0
Suministro e instalación de armario metálico IP55 con puerta transparente de dimensiones aprox. 400 mm ancho x 600 mm alto x 200 mm fondo, totalmente instalado.
I05DS040 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE DE FILTRO EXTERNO PARA VESDA | 8 | 103.76 | 830.08 |  | 0
Suministro y montaje de filtro externo para detector tipo VESDA o similar, intercalado en tubería de ABS
I05DS070 | Partida | m | BUCLE DE COMUNICACIÓN VESDANET PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN | 300 | 9.25 | 2775 |  | 0
Suministro y montaje de bucle de comunicaciones entre detectores formado por cable flexible de baja capacidad de dos pares de conductores de cobre de 0,22 mm² con pantalla de aluminio y trenza de cobre, no propagador de la llama, resistente al fuego, de baja emisión de humos y libre de halógenos,con p.p. de elementos de conexión, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados. Totalmente instalado.
I05DS085 | Partida | m | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A 24 VCC DESDE FUENTES DE ALIMENTACIÓN A DETECTORES Y TCL | 300 | 19.42 | 5826 |  | 0
Suministro y montaje de línea de alimentación a 24 Vcc desde Fuentes de Alimentación a detectores y TCL, formada por cable de cobre CII de 1KV de tensión nominal de 3 x 10 mm2 según normativa vigente, con cubierta y aislamiento especial no propagador de incendios, de baja emisión de humos, no tóxico y sin halógenos, con p.p. de los correspondientes accesorios, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados. Totalmente instalado.
I05XN390 | Partida | m | TUBO ANILLADO DE POLIAMIDA (PA 6/6,6) | 600 | 12.02 | 7212 |  | 0
Suministro y montaje de tubo anillado de poliamida (PA 6/6,6) autoextinguible, libre de halógenos, fósforo y cadmio, alta resistencia al impacto, resistencia química a combustibles líquidos, aceites minerales, grasas, álcalis, ácidos y bases débiles, intervalo de temperaturas -40ºC a 105ºC, con períodos cortos hasta 160 ºC; con p.p. de los correspondientes accesorios, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados a este sistema bajo bandeja o canaleta perimetral. Totalmente instalado.
I05DS170 | Partida | ud | CONFIGURACIÓN-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DETECCIÓN EN TCE - PUESTO CENTRAL. | 8 | 839.3 | 6714.4 |  | 0
Configuración e integración del sistema de detección en TCE - Puesto Central; incluido el suministro y configuración de driver de integración de detectores VESDA en el Sistema de Centralización de Protección Civil (SCPCI) mediante protocolo IP (por HLI).
I05DS050 | Partida | m | Tubo ABS rígido de Ø exterior 25 mm de aspiración de humos | 200 | 11.02 | 2204 |  | 0
Suministro y montaje de tuberia rígida de plástico ABS en color rojo de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor de pared, autoextinguible, no emisor de gases tóxicos y libre de halogenos, con p.p. de elementos de soportación y de conexión, totalmente instalado.
I05XN410 | Partida | ud | Vaciado de la instalación | 1 | 221.7 | 221.7 |  | 0
Vaciado de la instalación del sistema de agua nebulizada, incluido limpieza de depósito de agua.
I05XN100 | Partida | ud | Válvula Selectora Tipo SVQ-20 (NS-20) | 4 | 1965.22 | 7860.88 |  | 0
Desmontaje de válvula NS-20 y posterior suministro y montaje de válvula selectora Hi-Fog tipo SVQ-20 activada mediante electroválvula con una tensión de 24 Vcc, 900 mA y equipada con by-pass y manómetro tarado a 250 bares de presión máxima; incluso caja protectora by-pass en chapa de 1 mm de espesor, de dimensiones 350x 350x 120 mm, con tapa y cristal impreso, acabado con pintura epoxídica en color rojo. Totalmente instalado.
I05XN170 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable diámetro de 8/16 mm. | 400 | 58 | 23200 |  | 0
Suministro, prefabricación y montaje de tubería de acero inoxidable estirado en frio sin soldadura s/DIN 17458, en calidad AISI 316 L s/DIN 1.4404, para ramales de distribución de diámetro de 8/16 mm de diámetro y 1 mm de espesor de pared, con p.p. de accesorios también en acero inoxidable y p.p. de soportes de aluminio espaciados según especificaciones. Totalmente instalada y probada.
I05XN120 | Partida | ud | Válvula de pilotaje térmico marca Hi-fog modelo RRS-68C/8S/0 | 16 | 260.31 | 4164.96 |  | 0
Suministro y montaje de válvula de pilotaje térmico marca Hi-fog modelo RRS-68C/8S/0 código C33056 para una presión máxima de trabajo de 140 bar, con una ampolla tarada a 68 ºC para su montaje en el interior de escalera mecánica con entrada para tubería de 8 mm, con caja de protección de acero zincado acumuladora de temperatura.
I05XN144 | Partida | ud | Boquilla nebulizadora abierta Hi-fog modelo 3S 1MB 4MB 1000 para alta presión | 16 | 148.38 | 2374.08 |  | 0
Suministro y montaje de boquilla nebulizadora abierta para foso de escalera mecánica Hi-fog modelo 3S 1MB 4MB 1000 código C31010 para alta presión, equipada con una tobera central y cuatro toberas en el cono con el correspondiente adaptador a la línea de 16 mm código C41055.
I05XN145 | Partida | ud | Boquilla nebulizadora abierta Hi-fog modelo 3S 1MA 4MA 1000 para alta presión | 48 | 156.66 | 7519.68 |  | 0
Suministro y montaje de boquilla nebulizadora abierta para rampa de escalera mecánica Hi-fog modelo 3S 1MA 4MA 1000 código C31009 para alta presión, equipadas con una tobera central y cuatro toberas en el cono con el correspondiente bloque en T código C43073.1 para insertar en la línea de 16 mm
I04EC001 | Partida | ud | Soporte técnico - logístico al sistema de PCI | 8 | 266.04 | 2128.32 |  | 0
Soporte técnico - logístico para descarga del sistema de extinción de agua nebulizada y detección en escaleras mecánicas y pasillos rodantes, y revisión completa de toda la instalación.
I05XN430 | Partida | ud | Puesta en marcha del sistema de extinción de la estación | 1 | 354.72 | 354.72 |  | 0
Eliminación de posibles falsas alarmas en paneles maestro y servidor, revisión de toda la instalación y puesta en marcha de todos los elementos del sistema de extinción (existentes y nuevos).
PRCA01 | Partida | ud | Prototipo protección de tuberia de detección en fosos de EE MM | 5 | 2000 | 10000 |  | 0
Prototipo protección de tuberia de detección en fosos de EE MM, previa autorización y según directrices de Dirección de Obra.
|  |  | Total PP IE PCI |  |  | 114508.7 |  | 0
0
PP IE COMU | Capítulo |  | COMUNICACIONES Y CONTROL
I04COM110 | Partida | m | Cable UTP PDS, nocturno. | 1250 | 3.69 | 4612.5 |  | 0
Suministro, instalación y montaje por canaleta existente o falso suelo de cable UTP PDS categoría 6. Totalmente instalado.
I04COM016 | Partida | ud | Integración en TCE de ascensor/escalera a nivel de estación y Puesto de Mando. | 8 | 1300 | 10400 |  | 0
Integración en el TCE de nuevo autómata de ascensor/escalera al nivel de Estacion, Centro TICS y Puesto Central, incluyendo configuración y pruebas de cada una de las señales.
I04COM017 | Partida | ud | Integración de ascensor/escalera en Unidad Maestra. | 8 | 1300 | 10400 |  | 0
Integración en Unidad Maestra y terminal de usuario Magelis de U.R. de ascensor/escalera, incluyendo configuración y pruebas de cada una de las señales.
I04COM019 | Partida | ud | Integración en TCM de nuevas instalaciones y elementos de control. | 1 | 1575 | 1575 |  | 0
Integración en el TCM de estación de nuevas instalaciones electromecánicas, elementos de control (Megafonía, Interfonía y CCTV), detectores de incendios, etc. incluyendo configuración y pruebas.
I04COMXXX | Partida | ud | Situación provisional elementos de comunicaciones y control de la estación, en nocturno. | 1 | 2450 | 2450 |  | 0
Desmontaje de equipos (cámaras de CCTV, altavoces, antenas WIFI, sondas de temperatura, panel teleindicador, etc.) y retranqueo y protección del cableado de comunicaciones y control que discurre por las luminarias, para facilitar los trabajos de desmontaje y montaje de las escaleras mecánicas, en horario nocturno. Dentro de los alcances de la presente partida, se incluye: . Desmontaje y reubicación provisional de aquellos elementos de control que sea necesario mantener en servicio durante la ejecución de la obra. . Desmontaje y retirada a vertedero o lugar designado por Metro de cables y elementos de comunicaciones que quedan fuera de servicio definitivo. . Sujección del cableado mediante soportes provisionales anclados en techo, pilares o luminarias que permitan el mantenimiento en servicio de los sistemas. Protección de los cableados existentes mediante tubos corrugados o cualquier otro sistema que evite, en la medida de lo posible, la rotura y deterioro de los mismos.
|  |  | Total PP IE COMU |  |  | 29437.5 |  | 0
0
PP IE ELECT | Capítulo |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
IMPREL01 | Partida | Ud | IMPREVISTOS EN ACTUACIONES DE B.T | 1 | 5500 | 5500 |  | 0
Imprevistos en la instalaciones de distribucción de Baja Tensión para escaleras mecánicas.
|  |  | Total PP IE ELECT |  |  | 5500 |  | 0
0
PP IE OC | Capítulo |  | OBRA CIVIL
EL0960 | Partida | m2 | RASCADO DE PINTURA Y REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES. (NOCTURNO) | 300 | 18.52 | 5556 |  | 0
Raspado de pintura y regularización de superficies con mortero de cemento para revestimiento posterior, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, en horario nocturno.
EVG0030 | Partida | m2 | ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | 300 | 9.29 | 2787 |  | 0
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, medido deduciendo huecos.
EB0080.11 | Partida | m2 | PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE | 300 | 3.68 | 1104 |  | 0
Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
AAA | Partida | u | LIMPIEZA | 4 | 150 | 600 |  | 0
|  |  | Total PP IE OC |  |  | 10047 |  | 0
0
PP IE SS | Capítulo |  | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESYS001 | Partida | ud | Estudio de Seguridad y Salud | 1 | 20262.47 | 20262.47 |  | 0
|  |  | Total PP IE SS |  |  | 20262.47 |  | 0
0
Total PP
[5 empty] | 145434.97 |  |  | 0
468786.84
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 1385265.79 |  | 0
|  |  | GASTOS GENERALES (13 %) |  |  | 180084.55 |  | 0
|  |  | BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) |  |  | 83115.95 |  | 0
|  |  | BASE IMPONIBLE SIN IVA |  |  | 1648466.29 |  | 0
|  |  | IVA (21 %) |  |  | 346177.92 |  | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 1994644.21 |  | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto