## Hoja1
Presupuesto |  |  | * La baja debe ser lineal para todas las partidas y cuadros de descompuestos
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | %BAJA* | Oferta
01 | Capítulo |  | PLAZA ELIPTICA ANDENES | 1 | 23127.63 | 23127.63 | 0 | 0
01.01 | Partida | u | IMPERMEABILIZACION | 1 | 1097.43 | 1097.43 | 0 | 0
Impermeabilización de superficie abovedada realizado con fibra de vidrio sujeta a bóveda y terminada con pintura de poliuretano, formación de canalización de filtraciones hasta canaleta perimetral. Incluye los medios auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.02 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS | 18 | 127.97 | 2303.46 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM | 2 | 828.83 | 1657.66 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.071 | Partida | u | PINTURA REJAS DE PROTECCION Y OTROS | 5 | 292.45 | 1462.25 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo (para rejas proteccion ventilador), azul (para puertas de acceso al pozo) aplicada en cerrajeria metalica y gris metalizado para puertas acusticas, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.12 | Partida | u | RETIRADA DE MATERIALES ACOPIADOS | 1 | 248.94 | 248.94 | 0 | 0
Retirada de sacos de escombro, o restos acopiados en el pozo de ventilación. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO | 5 | 26.02 | 130.1 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.14 | Partida | u | DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE PANEL ACUSTICO | 1 | 838.96 | 838.96 | 0 | 0
01.19 | Partida | u | S Y M DE PANELES ACUSTICOS | 1 | 564.09 | 564.09 | 0 | 0
Suministro y montaje de panel acustico de similares caracteristicas al sustituido de 2000x2000x200
01.241 | Partida | u | PINTURA MOTOR-RODETE-ALAVES Y TOBERA | 2 | 621.31 | 1242.62 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo aplicada en conjunto de rodete, y pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, alaves y motor ), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Se entiende por unidad el conjunto de alabes de un ventilador.
02.02 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION | 2 | 450.3 | 900.6 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.03 | Partida | u | REVISION DEL SISTEMA DE INCLINACION DE ALABES | 2 | 106.13 | 212.26 | 0 | 0
Revisión de sistema de inclinación de alabes varían el flujo de aire impulsado), engrase del mismo, incluye sustitución de piezas de desgaste tales como rodamientos, retenes ejes, etc. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.05 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS ANTIVIBRATORIOS | 4 | 247.95 | 991.8 | 0 | 0
Incluye suministro y montaje de los apoyos, necesario la sujecion/elevacion previa del ventilador. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.09 | Partida | u | REPARACION PUERTA ACUSTICA EN P. DE VENTILACION H. NOCTURNO | 1 | 103.23 | 103.23 | 0 | 0
Recibido de puertas existentes, reparación de cerrajerías ajustando las bisagras, cerraduras, etc. engrase de mecanismos, Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa
03.05 | Partida | u | INVERSION DE GIRO DE LOS MOTORES | 2 | 55.7 | 111.4 | 0 | 0
Revisión e inversión de giro de los motores de ventilación, comprobar el relé de secuencia de fases y coordinar todos los elementos, cambiar el sentido y sustituir el relé si fuera preciso. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.07 | Partida | u | MODIFICACION DE CUADRO MANDO | 1 | 5760.24 | 5760.24 | 0 | 0
Reforma de cuado de mando y protección, con la instalación en el propio cuadro de un PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades actuales mas la de lectura del consumo. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT, de lo contrario correra a cargo del contratista dicha integración., compuesto por procesador con ethernet, fuente de alimentación, módulos de entradas y salidas digitales necesarios, módulo de entradas analógicas (en reserva), conectores, bases de conexión, tarjetas de comunicación, rack de 4 u 8 posiciones según necesidad, memoria y materiales auxiliares, incluye cableado y sustitución de aparamenta (contactores, reles, etc.). el funcionamiento del cuadro pasara a gestionarse por el autómata retirando el cableado de mando existente. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.08 | Partida | u | MEJORA DE PICA EXISTENTE | 1 | 497.17 | 497.17 | 0 | 0
Suministro y montaje de arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico señalizada, pica de acero cobreado de 2 m, incluso hincado y excavación de hueco, suministro y conexionado de hasta 10 m de cable (Cu 95mm2), mediante soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Con caja de seccionamiento si no hubiera, unificando todas las tierras. Lectura de la medida. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO.
03.16 | Partida | u | INSTALACION DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE ALTERNA | 2 | 130.18 | 260.36 | 0 | 0
Suministro y montaje de convertidor de corriente alterna 5A/4..20 mA
03.22 | Partida | u | LIMPIEZA Y SELLADO DE CUADRO | 1 | 175.85 | 175.85 | 0 | 0
Suministro y aplicación de espuma de poliuretano resistente al fuego en la entrada de cables del cuadro. Cumpliendo la UNE EN-13501-2. Incluye limpieza previa del cuadro interior (aparamenta) y exterior.
03.23 | Partida | u | S Y M E I DE SONDA DE TEMPERATURA ENCHUFABLE | 1 | 225.78 | 225.78 | 0 | 0
Suministro, montaje e integracion en PLC de sonda de temperatura Pt1000 en tunel a 30 metros de la entrada del pozo, con rango de temperatura -40/+60ºc, presion +/- 3%, señal de salida 4/20mA, alimentacion a 24 Vcc, IP 66, sustituible mediante conector estanco. Incluido pp de soportacion de acero inoxidable, canalizacion y cableado. Totalmente instalado y funcionando a una altura accesible con escalera.
04.01 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) | 200 | 9.14 | 1828 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06 | Partida | u | PASO DE BOVEDA | 1 | 1191.8 | 1191.8 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.08 | Partida | u | SYM DE TARJETA ENTRADAS ANALOGICAS | 1 | 180 | 180 | 0 | 0
Suministro y montaje de tarjeta 4 Entradas Analógicas 6ES7231-4HD32-0XB0. Totalmente funcionando
04.10 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION | 200 | 2.24 | 448 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
06.01 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION | 1 | 242.98 | 242.98 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
06.02 | Partida | u | SUMINISTRO DE PAQUETE DE LICENCIAS TELEFONO IP | 1 | 226 | 226 | 0 | 0
Suministro de licencias tipo Cisco Enhanced UCL para plataforma UCS C220-M4 con versión 11.5
06.08 | Partida | u | ESQUEMA ELECTRICO Y DE MANDO | 1 | 226.65 | 226.65 | 0 | 0
Realizacion del esquema electrico y de mando del cuadro en formato .SEP
|  |  | Total 01 | 1 | 23127.63 | 23127.63 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | PLAZA ELIPTICA-ABRANTES | 1 | 27426.32 | 27426.32 | 0 | 0
01.01 | Partida | u | IMPERMEABILIZACION | 1 | 1097.43 | 1097.43 | 0 | 0
Impermeabilización de superficie abovedada realizado con fibra de vidrio sujeta a bóveda y terminada con pintura de poliuretano, formación de canalización de filtraciones hasta canaleta perimetral. Incluye los medios auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.02 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS | 16 | 127.97 | 2047.52 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM | 1 | 828.83 | 828.83 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.071 | Partida | u | PINTURA REJAS DE PROTECCION Y OTROS | 2 | 292.45 | 584.9 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo (para rejas proteccion ventilador), azul (para puertas de acceso al pozo) aplicada en cerrajeria metalica y gris metalizado para puertas acusticas, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.09 | Partida | u | RECIBIDO DE PUERTAS Y REPARACION DE CERRAJERIAS | 1 | 125 | 125 | 0 | 0
Recibido de puertas existentes, reparación de cerrajerías ajustando las bisagras, cerraduras, etc. engrase de mecanismos, Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.12 | Partida | u | RETIRADA DE MATERIALES ACOPIADOS | 1 | 248.94 | 248.94 | 0 | 0
Retirada de sacos de escombro, o restos acopiados en el pozo de ventilación. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.17 | Partida | m2 | ENFOSCADO | 5 | 31 | 155 | 0 | 0
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río 1/3, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
01.241 | Partida | u | PINTURA MOTOR-RODETE-ALAVES Y TOBERA | 2 | 621.31 | 1242.62 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo aplicada en conjunto de rodete, y pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, alaves y motor ), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Se entiende por unidad el conjunto de alabes de un ventilador.
02.02 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION | 2 | 450.3 | 900.6 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.03 | Partida | u | REVISION DEL SISTEMA DE INCLINACION DE ALABES | 2 | 106.13 | 212.26 | 0 | 0
Revisión de sistema de inclinación de alabes varían el flujo de aire impulsado), engrase del mismo, incluye sustitución de piezas de desgaste tales como rodamientos, retenes ejes, etc. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.05 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS ANTIVIBRATORIOS | 8 | 247.95 | 1983.6 | 0 | 0
Incluye suministro y montaje de los apoyos, necesario la sujecion/elevacion previa del ventilador. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.12 | Partida | u | LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES | 2 | 131.49 | 262.98 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye los medios auxiliares y pequeño material así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera preciso. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.01 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS | 1 | 84.1 | 84.1 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.02 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 1 | 120.08 | 120.08 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de emergencia de 415 Lm P65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.05 | Partida | u | INVERSION DE GIRO DE LOS MOTORES | 2 | 55.7 | 111.4 | 0 | 0
Revisión e inversión de giro de los motores de ventilación, comprobar el relé de secuencia de fases y coordinar todos los elementos, cambiar el sentido y sustituir el relé si fuera preciso. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.07 | Partida | u | MODIFICACION DE CUADRO MANDO | 1 | 5760.24 | 5760.24 | 0 | 0
Reforma de cuado de mando y protección, con la instalación en el propio cuadro de un PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades actuales mas la de lectura del consumo. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT, de lo contrario correra a cargo del contratista dicha integración., compuesto por procesador con ethernet, fuente de alimentación, módulos de entradas y salidas digitales necesarios, módulo de entradas analógicas (en reserva), conectores, bases de conexión, tarjetas de comunicación, rack de 4 u 8 posiciones según necesidad, memoria y materiales auxiliares, incluye cableado y sustitución de aparamenta (contactores, reles, etc.). el funcionamiento del cuadro pasara a gestionarse por el autómata retirando el cableado de mando existente. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.08 | Partida | u | MEJORA DE PICA EXISTENTE | 1 | 497.17 | 497.17 | 0 | 0
Suministro y montaje de arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico señalizada, pica de acero cobreado de 2 m, incluso hincado y excavación de hueco, suministro y conexionado de hasta 10 m de cable (Cu 95mm2), mediante soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Con caja de seccionamiento si no hubiera, unificando todas las tierras. Lectura de la medida. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO.
03.16 | Partida | u | INSTALACION DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE ALTERNA | 2 | 130.18 | 260.36 | 0 | 0
Suministro y montaje de convertidor de corriente alterna 5A/4..20 mA
03.19 | Partida | u | S Y M DE MOTOR COMPUERTAS | 1 | 468.45 | 468.45 | 0 | 0
Suministro y montaje y puesta en marcha de motor para persiana de lamas horizontales 24 v SA1.10.S, Totalmente funcionando
03.22 | Partida | u | LIMPIEZA Y SELLADO DE CUADRO | 1 | 175.85 | 175.85 | 0 | 0
Suministro y aplicación de espuma de poliuretano resistente al fuego en la entrada de cables del cuadro. Cumpliendo la UNE EN-13501-2. Incluye limpieza previa del cuadro interior (aparamenta) y exterior.
03.23 | Partida | u | S Y M E I DE SONDA DE TEMPERATURA ENCHUFABLE | 2 | 225.78 | 451.56 | 0 | 0
Suministro, montaje e integracion en PLC de sonda de temperatura Pt1000 en tunel a 30 metros de la entrada del pozo, con rango de temperatura -40/+60ºc, presion +/- 3%, señal de salida 4/20mA, alimentacion a 24 Vcc, IP 66, sustituible mediante conector estanco. Incluido pp de soportacion de acero inoxidable, canalizacion y cableado. Totalmente instalado y funcionando a una altura accesible con escalera.
04.01 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) | 700 | 9.14 | 6398 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06 | Partida | u | PASO DE BOVEDA | 1 | 1191.8 | 1191.8 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.08 | Partida | u | SYM DE TARJETA ENTRADAS ANALOGICAS | 1 | 180 | 180 | 0 | 0
Suministro y montaje de tarjeta 4 Entradas Analógicas 6ES7231-4HD32-0XB0. Totalmente funcionando
04.10 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION | 700 | 2.24 | 1568 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
06.01 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION | 1 | 242.98 | 242.98 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
06.08 | Partida | u | ESQUEMA ELECTRICO Y DE MANDO | 1 | 226.65 | 226.65 | 0 | 0
Realizacion del esquema electrico y de mando del cuadro en formato .SEP
|  |  | Total 02 | 1 | 27426.32 | 27426.32 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | ABRANTES ANDENES | 1 | 18365.49 | 18365.49 | 0 | 0
01.01 | Partida | u | IMPERMEABILIZACION | 1 | 1097.43 | 1097.43 | 0 | 0
Impermeabilización de superficie abovedada realizado con fibra de vidrio sujeta a bóveda y terminada con pintura de poliuretano, formación de canalización de filtraciones hasta canaleta perimetral. Incluye los medios auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.02 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS | 18 | 127.97 | 2303.46 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM | 1 | 828.83 | 828.83 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.07 | Partida | u | PINTURA DE CERRAJERIA | 2 | 323.52 | 647.04 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo (para rejas) y gris (para puertas) aplicada en cerrajeria metalica, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.071 | Partida | u | PINTURA REJAS DE PROTECCION Y OTROS | 2 | 292.45 | 584.9 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo (para rejas proteccion ventilador), azul (para puertas de acceso al pozo) aplicada en cerrajeria metalica y gris metalizado para puertas acusticas, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO | 2 | 26.02 | 52.04 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.20 | Partida | u | S Y M MALLA DE PROTECCION OBJETOS DEL EXTERIOR | 2 | 400.86 | 801.72 | 0 | 0
Instalacion malla "anti pajaros" para proteccción del motor por la entrada de objetos del exterior.
01.241 | Partida | u | PINTURA MOTOR-RODETE-ALAVES Y TOBERA | 2 | 621.31 | 1242.62 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo aplicada en conjunto de rodete, y pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, alaves y motor ), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Se entiende por unidad el conjunto de alabes de un ventilador.
02.02 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION | 2 | 450.3 | 900.6 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.03 | Partida | u | REVISION DEL SISTEMA DE INCLINACION DE ALABES | 0 | 106.13 | 0 | 0 | 0
Revisión de sistema de inclinación de alabes varían el flujo de aire impulsado), engrase del mismo, incluye sustitución de piezas de desgaste tales como rodamientos, retenes ejes, etc. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.09 | Partida | u | REPARACION PUERTA ACUSTICA EN P. DE VENTILACION H. NOCTURNO | 3 | 103.23 | 309.69 | 0 | 0
Recibido de puertas existentes, reparación de cerrajerías ajustando las bisagras, cerraduras, etc. engrase de mecanismos, Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa
03.01 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS | 1 | 84.1 | 84.1 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.05 | Partida | u | INVERSION DE GIRO DE LOS MOTORES | 2 | 55.7 | 111.4 | 0 | 0
Revisión e inversión de giro de los motores de ventilación, comprobar el relé de secuencia de fases y coordinar todos los elementos, cambiar el sentido y sustituir el relé si fuera preciso. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.07 | Partida | u | MODIFICACION DE CUADRO MANDO | 1 | 5760.24 | 5760.24 | 0 | 0
Reforma de cuado de mando y protección, con la instalación en el propio cuadro de un PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades actuales mas la de lectura del consumo. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT, de lo contrario correra a cargo del contratista dicha integración., compuesto por procesador con ethernet, fuente de alimentación, módulos de entradas y salidas digitales necesarios, módulo de entradas analógicas (en reserva), conectores, bases de conexión, tarjetas de comunicación, rack de 4 u 8 posiciones según necesidad, memoria y materiales auxiliares, incluye cableado y sustitución de aparamenta (contactores, reles, etc.). el funcionamiento del cuadro pasara a gestionarse por el autómata retirando el cableado de mando existente. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.16 | Partida | u | INSTALACION DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE ALTERNA | 2 | 130.18 | 260.36 | 0 | 0
Suministro y montaje de convertidor de corriente alterna 5A/4..20 mA
03.22 | Partida | u | LIMPIEZA Y SELLADO DE CUADRO | 1 | 175.85 | 175.85 | 0 | 0
Suministro y aplicación de espuma de poliuretano resistente al fuego en la entrada de cables del cuadro. Cumpliendo la UNE EN-13501-2. Incluye limpieza previa del cuadro interior (aparamenta) y exterior.
03.23 | Partida | u | S Y M E I DE SONDA DE TEMPERATURA ENCHUFABLE | 1 | 225.78 | 225.78 | 0 | 0
Suministro, montaje e integracion en PLC de sonda de temperatura Pt1000 en tunel a 30 metros de la entrada del pozo, con rango de temperatura -40/+60ºc, presion +/- 3%, señal de salida 4/20mA, alimentacion a 24 Vcc, IP 66, sustituible mediante conector estanco. Incluido pp de soportacion de acero inoxidable, canalizacion y cableado. Totalmente instalado y funcionando a una altura accesible con escalera.
04.01 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) | 100 | 9.14 | 914 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06 | Partida | u | PASO DE BOVEDA | 1 | 1191.8 | 1191.8 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.08 | Partida | u | SYM DE TARJETA ENTRADAS ANALOGICAS | 1 | 180 | 180 | 0 | 0
Suministro y montaje de tarjeta 4 Entradas Analógicas 6ES7231-4HD32-0XB0. Totalmente funcionando
04.10 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION | 100 | 2.24 | 224 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
06.01 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION | 1 | 242.98 | 242.98 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
06.08 | Partida | u | ESQUEMA ELECTRICO Y DE MANDO | 1 | 226.65 | 226.65 | 0 | 0
Realizacion del esquema electrico y de mando del cuadro en formato .SEP
|  |  | Total 03 | 1 | 18365.49 | 18365.49 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | ABRANTES-PAN BENDITO | 1 | 27043.68 | 27043.68 | 0 | 0
01.01 | Partida | u | IMPERMEABILIZACION | 1 | 1097.43 | 1097.43 | 0 | 0
Impermeabilización de superficie abovedada realizado con fibra de vidrio sujeta a bóveda y terminada con pintura de poliuretano, formación de canalización de filtraciones hasta canaleta perimetral. Incluye los medios auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.02 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS | 14 | 127.97 | 1791.58 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM | 1 | 828.83 | 828.83 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.07 | Partida | u | PINTURA DE CERRAJERIA | 5 | 323.52 | 1617.6 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo (para rejas) y gris (para puertas) aplicada en cerrajeria metalica, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.071 | Partida | u | PINTURA REJAS DE PROTECCION Y OTROS | 4 | 292.45 | 1169.8 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo (para rejas proteccion ventilador), azul (para puertas de acceso al pozo) aplicada en cerrajeria metalica y gris metalizado para puertas acusticas, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.09 | Partida | u | RECIBIDO DE PUERTAS Y REPARACION DE CERRAJERIAS | 2 | 125 | 250 | 0 | 0
Recibido de puertas existentes, reparación de cerrajerías ajustando las bisagras, cerraduras, etc. engrase de mecanismos, Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.12 | Partida | u | RETIRADA DE MATERIALES ACOPIADOS | 1 | 248.94 | 248.94 | 0 | 0
Retirada de sacos de escombro, o restos acopiados en el pozo de ventilación. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO | 2 | 26.02 | 52.04 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.241 | Partida | u | PINTURA MOTOR-RODETE-ALAVES Y TOBERA | 1 | 621.31 | 621.31 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo aplicada en conjunto de rodete, y pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, alaves y motor ), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Se entiende por unidad el conjunto de alabes de un ventilador.
02.02 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION | 1 | 450.3 | 450.3 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.05 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS ANTIVIBRATORIOS | 4 | 247.95 | 991.8 | 0 | 0
Incluye suministro y montaje de los apoyos, necesario la sujecion/elevacion previa del ventilador. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.18 | Partida | u | REVISION Y REPARACION DE COMPUERTAS | 2 | 423.41 | 846.82 | 0 | 0
Revisión y puesta en marcha de compuertas de sobrepresion, incluido la sustitucion de los servos a 24 Vcc
03.01 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS | 1 | 84.1 | 84.1 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.02 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 2 | 120.08 | 240.16 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de emergencia de 415 Lm P65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.05 | Partida | u | INVERSION DE GIRO DE LOS MOTORES | 1 | 55.7 | 55.7 | 0 | 0
Revisión e inversión de giro de los motores de ventilación, comprobar el relé de secuencia de fases y coordinar todos los elementos, cambiar el sentido y sustituir el relé si fuera preciso. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.07 | Partida | u | MODIFICACION DE CUADRO MANDO | 1 | 5760.24 | 5760.24 | 0 | 0
Reforma de cuado de mando y protección, con la instalación en el propio cuadro de un PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades actuales mas la de lectura del consumo. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT, de lo contrario correra a cargo del contratista dicha integración., compuesto por procesador con ethernet, fuente de alimentación, módulos de entradas y salidas digitales necesarios, módulo de entradas analógicas (en reserva), conectores, bases de conexión, tarjetas de comunicación, rack de 4 u 8 posiciones según necesidad, memoria y materiales auxiliares, incluye cableado y sustitución de aparamenta (contactores, reles, etc.). el funcionamiento del cuadro pasara a gestionarse por el autómata retirando el cableado de mando existente. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.08 | Partida | u | MEJORA DE PICA EXISTENTE | 1 | 497.17 | 497.17 | 0 | 0
Suministro y montaje de arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico señalizada, pica de acero cobreado de 2 m, incluso hincado y excavación de hueco, suministro y conexionado de hasta 10 m de cable (Cu 95mm2), mediante soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Con caja de seccionamiento si no hubiera, unificando todas las tierras. Lectura de la medida. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO.
03.16 | Partida | u | INSTALACION DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE ALTERNA | 1 | 130.18 | 130.18 | 0 | 0
Suministro y montaje de convertidor de corriente alterna 5A/4..20 mA
03.22 | Partida | u | LIMPIEZA Y SELLADO DE CUADRO | 1 | 175.85 | 175.85 | 0 | 0
Suministro y aplicación de espuma de poliuretano resistente al fuego en la entrada de cables del cuadro. Cumpliendo la UNE EN-13501-2. Incluye limpieza previa del cuadro interior (aparamenta) y exterior.
03.23 | Partida | u | S Y M E I DE SONDA DE TEMPERATURA ENCHUFABLE | 2 | 225.78 | 451.56 | 0 | 0
Suministro, montaje e integracion en PLC de sonda de temperatura Pt1000 en tunel a 30 metros de la entrada del pozo, con rango de temperatura -40/+60ºc, presion +/- 3%, señal de salida 4/20mA, alimentacion a 24 Vcc, IP 66, sustituible mediante conector estanco. Incluido pp de soportacion de acero inoxidable, canalizacion y cableado. Totalmente instalado y funcionando a una altura accesible con escalera.
04.01 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) | 650 | 9.14 | 5941 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06 | Partida | u | PASO DE BOVEDA | 1 | 1191.8 | 1191.8 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.08 | Partida | u | SYM DE TARJETA ENTRADAS ANALOGICAS | 1 | 180 | 180 | 0 | 0
Suministro y montaje de tarjeta 4 Entradas Analógicas 6ES7231-4HD32-0XB0. Totalmente funcionando
04.10 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION | 650 | 2.24 | 1456 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
06.01 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION | 1 | 242.98 | 242.98 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
06.08 | Partida | u | ESQUEMA ELECTRICO Y DE MANDO | 1 | 226.65 | 226.65 | 0 | 0
Realizacion del esquema electrico y de mando del cuadro en formato .SEP
04.A1 | Partida | u | Adicional 1 | 1 | 443.84 | 443.84 | 0 | 0
Suministro y montaje de guardamotor con maneta
|  |  | Total 04 | 1 | 27043.68 | 27043.68 | 0 | 0
05 | Capítulo |  | PAN BENDITO A1 | 1 | 12583.52 | 12583.52 | 0 | 0
01.02 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS | 9 | 127.97 | 1151.73 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM | 1 | 828.83 | 828.83 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.07 | Partida | u | PINTURA DE CERRAJERIA | 2 | 323.52 | 647.04 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo (para rejas) y gris (para puertas) aplicada en cerrajeria metalica, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.071 | Partida | u | PINTURA REJAS DE PROTECCION Y OTROS | 2 | 292.45 | 584.9 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo (para rejas proteccion ventilador), azul (para puertas de acceso al pozo) aplicada en cerrajeria metalica y gris metalizado para puertas acusticas, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO | 5 | 26.02 | 130.1 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.241 | Partida | u | PINTURA MOTOR-RODETE-ALAVES Y TOBERA | 1 | 621.31 | 621.31 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo aplicada en conjunto de rodete, y pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, alaves y motor ), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Se entiende por unidad el conjunto de alabes de un ventilador.
02.02 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION | 1 | 450.3 | 450.3 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.03 | Partida | u | REVISION DEL SISTEMA DE INCLINACION DE ALABES | 1 | 106.13 | 106.13 | 0 | 0
Revisión de sistema de inclinación de alabes varían el flujo de aire impulsado), engrase del mismo, incluye sustitución de piezas de desgaste tales como rodamientos, retenes ejes, etc. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.01 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS | 2 | 84.1 | 168.2 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.05 | Partida | u | INVERSION DE GIRO DE LOS MOTORES | 1 | 55.7 | 55.7 | 0 | 0
Revisión e inversión de giro de los motores de ventilación, comprobar el relé de secuencia de fases y coordinar todos los elementos, cambiar el sentido y sustituir el relé si fuera preciso. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.07 | Partida | u | MODIFICACION DE CUADRO MANDO | 1 | 5760.24 | 5760.24 | 0 | 0
Reforma de cuado de mando y protección, con la instalación en el propio cuadro de un PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades actuales mas la de lectura del consumo. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT, de lo contrario correra a cargo del contratista dicha integración., compuesto por procesador con ethernet, fuente de alimentación, módulos de entradas y salidas digitales necesarios, módulo de entradas analógicas (en reserva), conectores, bases de conexión, tarjetas de comunicación, rack de 4 u 8 posiciones según necesidad, memoria y materiales auxiliares, incluye cableado y sustitución de aparamenta (contactores, reles, etc.). el funcionamiento del cuadro pasara a gestionarse por el autómata retirando el cableado de mando existente. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.16 | Partida | u | INSTALACION DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE ALTERNA | 1 | 130.18 | 130.18 | 0 | 0
Suministro y montaje de convertidor de corriente alterna 5A/4..20 mA
03.22 | Partida | u | LIMPIEZA Y SELLADO DE CUADRO | 1 | 175.85 | 175.85 | 0 | 0
Suministro y aplicación de espuma de poliuretano resistente al fuego en la entrada de cables del cuadro. Cumpliendo la UNE EN-13501-2. Incluye limpieza previa del cuadro interior (aparamenta) y exterior.
03.23 | Partida | u | S Y M E I DE SONDA DE TEMPERATURA ENCHUFABLE | 1 | 225.78 | 225.78 | 0 | 0
Suministro, montaje e integracion en PLC de sonda de temperatura Pt1000 en tunel a 30 metros de la entrada del pozo, con rango de temperatura -40/+60ºc, presion +/- 3%, señal de salida 4/20mA, alimentacion a 24 Vcc, IP 66, sustituible mediante conector estanco. Incluido pp de soportacion de acero inoxidable, canalizacion y cableado. Totalmente instalado y funcionando a una altura accesible con escalera.
04.08 | Partida | u | SYM DE TARJETA ENTRADAS ANALOGICAS | 1 | 180 | 180 | 0 | 0
Suministro y montaje de tarjeta 4 Entradas Analógicas 6ES7231-4HD32-0XB0. Totalmente funcionando
04.09 | Partida | m | SYM TENDIDO DE CABLE UTP CAT-6 | 80 | 8.98 | 718.4 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de cable UTP CAT-6, Cubierta LSZH (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.10 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION | 80 | 2.24 | 179.2 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
06.01 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION | 1 | 242.98 | 242.98 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
06.08 | Partida | u | ESQUEMA ELECTRICO Y DE MANDO | 1 | 226.65 | 226.65 | 0 | 0
Realizacion del esquema electrico y de mando del cuadro en formato .SEP
|  |  | Total 05 | 1 | 12583.52 | 12583.52 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | PAN BENDITO A2 | 1 | 14483.48 | 14483.48 | 0 | 0
01.02 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS | 9 | 127.97 | 1151.73 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM | 1 | 828.83 | 828.83 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.07 | Partida | u | PINTURA DE CERRAJERIA | 2 | 323.52 | 647.04 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo (para rejas) y gris (para puertas) aplicada en cerrajeria metalica, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.071 | Partida | u | PINTURA REJAS DE PROTECCION Y OTROS | 2 | 292.45 | 584.9 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo (para rejas proteccion ventilador), azul (para puertas de acceso al pozo) aplicada en cerrajeria metalica y gris metalizado para puertas acusticas, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO | 5 | 26.02 | 130.1 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.241 | Partida | u | PINTURA MOTOR-RODETE-ALAVES Y TOBERA | 1 | 621.31 | 621.31 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color amarillo aplicada en conjunto de rodete, y pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, alaves y motor ), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Se entiende por unidad el conjunto de alabes de un ventilador.
02.02 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION | 1 | 450.3 | 450.3 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.03 | Partida | u | REVISION DEL SISTEMA DE INCLINACION DE ALABES | 1 | 106.13 | 106.13 | 0 | 0
Revisión de sistema de inclinación de alabes varían el flujo de aire impulsado), engrase del mismo, incluye sustitución de piezas de desgaste tales como rodamientos, retenes ejes, etc. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.01 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS | 2 | 84.1 | 168.2 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.02 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 2 | 120.08 | 240.16 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de emergencia de 415 Lm P65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.05 | Partida | u | INVERSION DE GIRO DE LOS MOTORES | 1 | 55.7 | 55.7 | 0 | 0
Revisión e inversión de giro de los motores de ventilación, comprobar el relé de secuencia de fases y coordinar todos los elementos, cambiar el sentido y sustituir el relé si fuera preciso. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.07 | Partida | u | MODIFICACION DE CUADRO MANDO | 1 | 5760.24 | 5760.24 | 0 | 0
Reforma de cuado de mando y protección, con la instalación en el propio cuadro de un PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades actuales mas la de lectura del consumo. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT, de lo contrario correra a cargo del contratista dicha integración., compuesto por procesador con ethernet, fuente de alimentación, módulos de entradas y salidas digitales necesarios, módulo de entradas analógicas (en reserva), conectores, bases de conexión, tarjetas de comunicación, rack de 4 u 8 posiciones según necesidad, memoria y materiales auxiliares, incluye cableado y sustitución de aparamenta (contactores, reles, etc.). el funcionamiento del cuadro pasara a gestionarse por el autómata retirando el cableado de mando existente. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.16 | Partida | u | INSTALACION DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE ALTERNA | 1 | 130.18 | 130.18 | 0 | 0
Suministro y montaje de convertidor de corriente alterna 5A/4..20 mA
03.22 | Partida | u | LIMPIEZA Y SELLADO DE CUADRO | 1 | 175.85 | 175.85 | 0 | 0
Suministro y aplicación de espuma de poliuretano resistente al fuego en la entrada de cables del cuadro. Cumpliendo la UNE EN-13501-2. Incluye limpieza previa del cuadro interior (aparamenta) y exterior.
03.23 | Partida | u | S Y M E I DE SONDA DE TEMPERATURA ENCHUFABLE | 1 | 225.78 | 225.78 | 0 | 0
Suministro, montaje e integracion en PLC de sonda de temperatura Pt1000 en tunel a 30 metros de la entrada del pozo, con rango de temperatura -40/+60ºc, presion +/- 3%, señal de salida 4/20mA, alimentacion a 24 Vcc, IP 66, sustituible mediante conector estanco. Incluido pp de soportacion de acero inoxidable, canalizacion y cableado. Totalmente instalado y funcionando a una altura accesible con escalera.
04.01 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) | 120 | 9.14 | 1096.8 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06 | Partida | u | PASO DE BOVEDA | 1 | 1191.8 | 1191.8 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.08 | Partida | u | SYM DE TARJETA ENTRADAS ANALOGICAS | 1 | 180 | 180 | 0 | 0
Suministro y montaje de tarjeta 4 Entradas Analógicas 6ES7231-4HD32-0XB0. Totalmente funcionando
04.10 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION | 120 | 2.24 | 268.8 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
06.01 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION | 1 | 242.98 | 242.98 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
06.08 | Partida | u | ESQUEMA ELECTRICO Y DE MANDO | 1 | 226.65 | 226.65 | 0 | 0
Realizacion del esquema electrico y de mando del cuadro en formato .SEP
|  |  | Total 06 | 1 | 14483.48 | 14483.48 | 0 | 0
07 | Capítulo |  | INTEGRACION | 1 | 32624.8 | 32624.8 | 0 | 0
04.02 | Partida | u | CONECTIVIDAD EN POZO (en cada pozo) | 6 | 2474.99 | 14849.94 | 0 | 0
Suministro y montaje de cuadro de comunicaciones compuesto por Envolvente de poliéster IP-66 según norma IEC60529 de dimensiones 700x500x300 mm con puerta plena. En su interior aloja los siguientes elementos sobre placa de montaje y canaletas distribuidoras. Fuente de alimentación 230 / 24 Vcc, Switch CISCO IE-2000-8TC-B "Managed Industrial Ethernet Switch, 8 x 10/100Base-TX Ports, 2 x FE (Fast Ethernet) Combo Ports (SFP's Sold Separately), 9.6-60 VDC, Class 1, Div. II., Layer2, LAN Base Image", equipado con Módulo de fibra multimodo 100Mbps FX à GLC-FE-100FX, caja mural de fibra óptica, Teléfono IP CISCO linksys SPA901. Alimentación 230 Vca tomada del cuadro del pozo de ventilacion, incluido el suministro e instalación de las protecciones necesarias en el cuadro del pozo de ventilacion y cuadro de comunicaciones, se incluye toma de corriente, cableado interno del cuado de ventilacion y de comunicaciones, Con P/P de conectores, latiguillos , etc. totalmente terminado y funcionando. Según detalle indicado en pliegos.
04.03 | Partida | u | CONECTIVIDAD EN CUARTO DE COMUNICACIONES (por pozo con FO) | 5 | 462 | 2310 | 0 | 0
Suministro y montaje en el cuarto de comunicaciones de Bandeja de fibra óptica 19'' 1U de 24 conectores, incluye el conexionado de la fibra tendida (8 fibras) con P/P De Jumper de fibra a conversor de medios, conectores ST/SC/MT-RJ, peine protector, fijaciones, bridas, cinta helicoidal, grupo de fijación y rotulación, totalmente terminado, comprobado y certificado.
05.02 | Partida | u | INTEGRACION EN UNIDAD MAESTRA+MAGELIS (por estacion) | 3 | 1058.88 | 3176.64 | 0 | 0
Modificación de software en maestra y su visualizador para reflejar las señales estándar de los pozos de ventilacion que señalizan en dicha estcion. Totalmente probado y funcionando, incluye la entrega de los programas en soporte digital, comentados y abiertos.
05.03 | Partida | u | INTEGRACION EN TCE (CONCENTRADOR) (por pozo) | 6 | 1710 | 10260 | 0 | 0
Modificación de software en sistema de telemando TCE para integración de las señales y alarmas estándar de un pozo de ventilacion. Totalmente probado y funcionando, incluye la entrega de los programas en soporte digital, comentados y abiertos.
05.04 | Partida | u | INTEGRACION EN COMMIT (por pozo) | 6 | 300.37 | 1802.22 | 0 | 0
Modificación de software y auditoría de señales en pozo de ventilacion para la correcta integración en COMMIT de las señales y alarmas estándar de un pozo de ventilación. Totalmente probado y funcionando.
06.02 | Partida | u | SUMINISTRO DE PAQUETE DE LICENCIAS TELEFONO IP | 1 | 226 | 226 | 0 | 0
Suministro de licencias tipo Cisco Enhanced UCL para plataforma UCS C220-M4 con versión 11.5
|  |  | Total 07 | 1 | 32624.8 | 32624.8 | 0 | 0
|  |  | Total 0 | 1 | 155654.92 | 155654.92 | 0 | 0
|  |  | 13,00 % Gastos generales |  |  | 20235.14 | 0 | 0
|  |  | 6,00 % Beneficio industrial |  |  | 9339.3 | 0 | 0
|  |  | BASE IMPONIBLE SIN IVA |  |  | 185229.36 |  | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto