## Hoja1
10 ASCENSORES (FASE I) - LOTE 1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
A | Capítulo |  | ASCENSORES | [6 empty] | 1 | 312401.88 | 312401.88
A1 | Capítulo |  | ALONSO CANO | [6 empty] | 1 | 144291.64 | 144291.64
ESTTEC001 | Partida | ud | Estudio previo de implantación de nuevos ascensores | [6 empty] | 2 | 687.9 | 1375.8
Estudio previo de implantación de nuevos ascensores , comprendiendo adaptación a normativa, adaptación a infraestructura existente (RLS, pozos, fosos, desagues,etc.) , y demas temas necesarios para una correcta definición de nuevo ascensor a implantar.
DSMASC01 | Partida | ud | Desmontaje de ascensor existente. | [6 empty] | 2 | 5875 | 11750
Desmontaje de ascensor existente en hueco y cuarto de equipos anexo, con recuperación de material según criterio de la AMI e Ingeniería, posterior desguace de elementos mecánicos , electricos, control y comunicaciones con traslado a vertedero, y cualquier elemento adicional del ascensor, totalmente desmontado.
I04AC002 | Partida | ud | Ascensor eléctrico sin reductor hasta 3 m. V: 1 m/s, 1000 Kg 1,50x1,50 m. | [6 empty] | 2 | 57827.98 | 115655.96
Suministro y montaje de ascensor eléctrico sin reductor alimentado por variador de frecuencia, adecuado para su uso por minusválidos, dimensiones útiles de cabina: fondo 1,50 m +/- 10 cm, ancho 1,50 m +/- 10 cm, altura 2,22 m, carga util 1.000 Kg, 13 personas, 2 paradas, hasta 3 metros de recorrido, 1 embarque, velocidad: 1 m/s y demás especificaciones Según Pliego de Condiciones, completamente suministrado, montado, instalado, probado, legalizado y en funcionamiento. Incluso costes de mantenimiento integral para el periodo de garantía, estando incluido el mantenimiento correctivo, preventivo y el legal (las inspecciones bienales de industria y la resolución de los defectos que salgan en la inspección).
I04AC011 | Partida | ud | Incremento por cada metro de recorrido. | [6 empty] | 6 | 409.3 | 2455.8
Incremento por cada metro de recorrido de ascensor que exceda de 3 metros.
I04AS002 | Partida | ud | Unidad de rescate de emergencia. | [6 empty] | 2 | 2621.02 | 5242.04
Suministro e instalación de unidad de rescate de emergencia para potencia nominal de motor hasta 20 Kw. Estará dotado de un sistema completamente automático, compuesto de electrónica propia por lo que no requerirá de ningún componente de la maniobra ni sistemas de regulación propios del ascensor como el variador de frecuencia o encoder para realizar la maniobra de rescate. Por tanto debe ser completamente autónomo y poder realizar la maniobra de rescate no solo por fallo de suministro eléctrico sino también por paros imprevistos del ascensor provocado por componentes electromecánicos (relés, contactores, etc…) de la maniobra y electrónicos del propio ascensor (variador, encoder, etc...).
I04AC013 | Partida | ud | Soporte técnico-logístico a instalaciones auxiliares | [6 empty] | 2 | 366.88 | 733.76
Soporte tיcnico-logםstico a instalaciones auxiliares en ascensores (comunicaciones, control y P.C.I.)
I04AC014 | Partida | ud | Obras auxiliares de ascensor. | [6 empty] | 2 | 1497.2 | 2994.4
Realizaciףn de obras auxiliares hasta la completa terminaciףn y decoraciףn de ascensores, huecos y estructura soporte en hueco, cerramiento y remate de huecos de planta alrededor de las puertas de piso, fijaciףn de guםas, vigas, dinteles y demבs elementos estructurales necesarios para completar la instalaciףn hasta su puesta en servicio.
I04AC012 | Partida | ud | Instalación de cable desnudo de toma de tierra | [6 empty] | 2 | 1241.94 | 2483.88
Suministro, tendido e instalaciףn de cable desnudo de 50 mm2 grapado en pared por cבmara bufa, bajo andיn y huecos de ascensores para puesta a tierra de las partes metבlicas de un ascensor, incluso p.p. terminal para conexiףn, soldadura aluminotיrmica en T de 50 mm2 para derivaciףn y los accesorios necesarios para su total instalaciףn.
I04AC010 | Partida | ud | Integración en sistema commit | [6 empty] | 2 | 800 | 1600
Integraciףn en Sistema COMMIT de las seסales, avisos y alarmas del Ascensor, segתn Pliego de Condiciones y en adecuaciףn con los requerimientos del COMMIT.
[9 empty] | Total A1 | 1 | 144291.64 | 144291.64
A2 | Capítulo |  | GUZMAN EL BUENO | [6 empty] | 1 | 145110.24 | 145110.24
ESTTEC001 | Partida | ud | Estudio previo de implantación de nuevos ascensores | [6 empty] | 2 | 687.9 | 1375.8
Estudio previo de implantación de nuevos ascensores , comprendiendo adaptación a normativa, adaptación a infraestructura existente (RLS, pozos, fosos, desagues,etc.) , y demas temas necesarios para una correcta definición de nuevo ascensor a implantar.
DSMASC01 | Partida | ud | Desmontaje de ascensor existente. | [6 empty] | 2 | 5875 | 11750
Desmontaje de ascensor existente en hueco y cuarto de equipos anexo, con recuperación de material según criterio de la AMI e Ingeniería, posterior desguace de elementos mecánicos , electricos, control y comunicaciones con traslado a vertedero, y cualquier elemento adicional del ascensor, totalmente desmontado.
I04AC002 | Partida | ud | Ascensor eléctrico sin reductor hasta 3 m. V: 1 m/s, 1000 Kg 1,50x1,50 m. | [6 empty] | 2 | 57827.98 | 115655.96
Suministro y montaje de ascensor eléctrico sin reductor alimentado por variador de frecuencia, adecuado para su uso por minusválidos, dimensiones útiles de cabina: fondo 1,50 m +/- 10 cm, ancho 1,50 m +/- 10 cm, altura 2,22 m, carga util 1.000 Kg, 13 personas, 2 paradas, hasta 3 metros de recorrido, 1 embarque, velocidad: 1 m/s y demás especificaciones Según Pliego de Condiciones, completamente suministrado, montado, instalado, probado, legalizado y en funcionamiento. Incluso costes de mantenimiento integral para el periodo de garantía, estando incluido el mantenimiento correctivo, preventivo y el legal (las inspecciones bienales de industria y la resolución de los defectos que salgan en la inspección).
I04AC011 | Partida | ud | Incremento por cada metro de recorrido. | [6 empty] | 8 | 409.3 | 3274.4
Incremento por cada metro de recorrido de ascensor que exceda de 3 metros.
I04AS002 | Partida | ud | Unidad de rescate de emergencia. | [6 empty] | 2 | 2621.02 | 5242.04
Suministro e instalación de unidad de rescate de emergencia para potencia nominal de motor hasta 20 Kw. Estará dotado de un sistema completamente automático, compuesto de electrónica propia por lo que no requerirá de ningún componente de la maniobra ni sistemas de regulación propios del ascensor como el variador de frecuencia o encoder para realizar la maniobra de rescate. Por tanto debe ser completamente autónomo y poder realizar la maniobra de rescate no solo por fallo de suministro eléctrico sino también por paros imprevistos del ascensor provocado por componentes electromecánicos (relés, contactores, etc…) de la maniobra y electrónicos del propio ascensor (variador, encoder, etc...).
I04AC013 | Partida | ud | Soporte técnico-logístico a instalaciones auxiliares | [6 empty] | 2 | 366.88 | 733.76
Soporte tיcnico-logםstico a instalaciones auxiliares en ascensores (comunicaciones, control y P.C.I.)
I04AC014 | Partida | ud | Obras auxiliares de ascensor. | [6 empty] | 2 | 1497.2 | 2994.4
Realizaciףn de obras auxiliares hasta la completa terminaciףn y decoraciףn de ascensores, huecos y estructura soporte en hueco, cerramiento y remate de huecos de planta alrededor de las puertas de piso, fijaciףn de guםas, vigas, dinteles y demבs elementos estructurales necesarios para completar la instalaciףn hasta su puesta en servicio.
I04AC012 | Partida | ud | Instalación de cable desnudo de toma de tierra | [6 empty] | 2 | 1241.94 | 2483.88
Suministro, tendido e instalaciףn de cable desnudo de 50 mm2 grapado en pared por cבmara bufa, bajo andיn y huecos de ascensores para puesta a tierra de las partes metבlicas de un ascensor, incluso p.p. terminal para conexiףn, soldadura aluminotיrmica en T de 50 mm2 para derivaciףn y los accesorios necesarios para su total instalaciףn.
I04AC010 | Partida | ud | Integración en sistema commit | [6 empty] | 2 | 800 | 1600
Integraciףn en Sistema COMMIT de las seסales, avisos y alarmas del Ascensor, segתn Pliego de Condiciones y en adecuaciףn con los requerimientos del COMMIT.
[9 empty] | Total A2 | 1 | 145110.24 | 145110.24
A5 | Capítulo |  | ESTACION 4.0 U.R | [6 empty] | 1 | 23000 | 23000
E4.01.5 | Partida | ud | INGENIERIA, DESARROLLO, PRUEBAS DEL OBJETO PARA ASCENSOR | [6 empty] | 1 | 16000 | 16000
- Ingeniería del objeto: - Componentes de control - Estructura de datos El proceso de ingeniería se fundamentará en las decisiones acordadas por un comité compuesto por representantes de Metro de Madrid, fabricantes del equipamiento en estaciones y personal técnico del adjudicatario. - Desarrollo del objeto: - Aplicación base: encapsulado de lógica en componentes de control reutilizables y cuya utilización sea análoga entre ellos aún cuando tengan propositos diferentes. - Pruebas en laboratorio: - Proceso de iteración de pruebas de validación en condiciones similares a las de estación hasta validación por Metro de Madrid. - Documentación a entregar: - Lógica de control encapsulada: con modo de porceso de señales, descripción de información y enlaces o interfaces con modelizado de datos por cada taxonomía. - Modelo de taxonomía: con descripción detallada de estructura de datos y tipo de información intercambiada por cada elemento. - Aplicación base: la documentación reflejará de qué modo se debe implementar la aplicación en la UR que tenga como destino un activo en concreto de una taxonomía determinada. - Implementación de las aplicaciones base en UR de nueva generación en 2 ascensores, su validación, pruebas y puesta en servicio.
E401.10 | Partida | ud | Unidad Maestra | [6 empty] | 1 | 7000 | 7000
Implementación de las aplicaciones base en UR de nueva generación, su validación, pruebas y puesta en servicio.
[9 empty] | Total A5 | 1 | 23000 | 23000
[9 empty] | Total A | 1 | 312401.88 | 312401.88
B | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 42767.01 | 42767.01
B1 | Capítulo | ud | ALONSO CANO | [6 empty] | 1 | 12983.78 | 12983.78
I05DA903 | Partida | ud | DESMONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS DE DETECCIÓN EXISTENTES | [6 empty] | 2 | 1150 | 2300
Desmontaje de elementos actuales de detección del sistema Cerberus (MZE 2/4 con detectores -2 ud), así como actuaciones en el concentrador de estaciones y /o red de comunicación en los que estén configurados los actuales equipos con p.p de pequeño cableado y accesorios totalmente funcionando.
I05DS020 | Partida | ud | DETECTOR CON CÁMARA DE ALTA SENSIBILIDAD VESDA -E-VEP CON LEDs 1 TUBO | [6 empty] | 2 | 2399 | 4798
Suministro y montaje de detector con cámara de alta sensibilidad, modelo VESDA -E-VEP con LEDs 1 tubo o similar autorizado, de una zona de identificación, con toma para una tubería y turbina de aspiración, rango de sensibilidad de 0,005% de osc/m hasta 20 % osc/m, con dos niveles de alarma programables, salida para bucle de comunicaciones, alimentación a 24 Vcc. Incluso magnetotérmico de protección de 1A y caja de poliester de 10x10 cm. Totalmente instalado.
I05DS030 | Partida | ud | ARMARIO METÁLICO IP55 CON PUERTA TRANSPARENTE PARA DETECTOR VESDA | [6 empty] | 2 | 291.36 | 582.72
Suministro e instalación de armario metálico IP55 con puerta transparente de dimensiones aprox. 400 mm ancho x 600 mm alto x 200 mm fondo, totalmente instalado.
I05DS040 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE DE FILTRO EXTERNO PARA VESDA | [6 empty] | 2 | 103.76 | 207.52
Suministro y montaje de filtro externo para detector tipo VESDA o similar, intercalado en tubería de ABS
I05DS050 | Partida | m | TUBO ABS RÍGIDO DE Ø EXTERIOR 25 MM DE ASPIRACIÓN DE HUMOS | [6 empty] | 50 | 11.18 | 559
Suministro y montaje de tuberia rígida de plástico ABS en color rojo de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor de pared, autoextinguible, no emisor de gases tóxicos y libre de halogenos, con p.p. de elementos de soportación y de conexión, totalmente instalado.
I05DS070 | Partida | m | BUCLE DE COMUNICACIÓN VESDANET PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN | [6 empty] | 50 | 9.25 | 462.5
Suministro y montaje de bucle de comunicaciones entre detectores formado por cable flexible de baja capacidad de dos pares de conductores de cobre de 0,22 mm² con pantalla de aluminio y trenza de cobre, no propagador de la llama, resistente al fuego, de baja emisión de humos y libre de halógenos,con p.p. de elementos de conexión, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados. Totalmente instalado.
I05DS085 | Partida | m | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A 24 VCC DESDE FUENTES DE ALIMENTACIÓN A DETECTORES Y TCL | [6 empty] | 50 | 19.42 | 971
Suministro y montaje de línea de alimentación a 24 Vcc desde Fuentes de Alimentación a detectores y TCL, formada por cable de cobre CII de 1KV de tensión nominal de 3 x 10 mm2 según normativa vigente, con cubierta y aislamiento especial no propagador de incendios, de baja emisión de humos, no tóxico y sin halógenos, con p.p. de los correspondientes accesorios, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados. Totalmente instalado.
I05XN390 | Partida | m | TUBO ANILLADO DE POLIAMIDA (PA 6/6,6) | [6 empty] | 100 | 12.02 | 1202
Suministro y montaje de tubo anillado de poliamida (PA 6/6,6) autoextinguible, libre de halógenos, fósforo y cadmio, alta resistencia al impacto, resistencia química a combustibles líquidos, aceites minerales, grasas, álcalis, ácidos y bases débiles, intervalo de temperaturas -40ºC a 105ºC, con períodos cortos hasta 160 ºC; con p.p. de los correspondientes accesorios, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados a este sistema bajo bandeja o canaleta perimetral. Totalmente instalado.
I05DS170 | Partida | ud | CONFIGURACIÓN-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DETECCIÓN EN TCE - PUESTO CENTRAL. | [6 empty] | 2 | 839.3 | 1678.6
Configuración e integración del sistema de detección en TCE - Puesto Central; incluido el suministro y configuración de driver de integración de detectores VESDA en el Sistema de Centralización de Protección Civil (SCPCI) mediante protocolo IP (por HLI).
I05S106 | Partida | ud | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE 210X297 MM C/MARCO | [6 empty] | 2 | 25.12 | 50.24
Cartel de señalización fotoluminiscente formado por placa de alta luminiscencia de dimensiones 210 x 297 mm, pictograma de dirección de vía de evacuación (DSI, DSD, AC, AS), incluso soporte antivandálico realizado en aluminio anodizado y p.p. de colocación, medios auxiliares y pequeño material, según P.G.C. y planos, totalmente instalado.
I05XE010 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg | [6 empty] | 2 | 86.1 | 172.2
Extintor polvo ABC 6 kg., soporte, manómetro comprobable y boquilla manguera con difusor, cartel de señalización, según norma UNE, certificado por AENOR, incluso accesorios para su total instalación.
[9 empty] | Total B1 | 1 | 12983.78 | 12983.78
B2 | Capítulo | ud | GUZMAN EL BUENO | [6 empty] | 1 | 15619.28 | 15619.28
I05DA903 | Partida | ud | DESMONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS DE DETECCIÓN EXISTENTES | [6 empty] | 2 | 1150 | 2300
Desmontaje de elementos actuales de detección del sistema Cerberus (MZE 2/4 con detectores -2 ud), así como actuaciones en el concentrador de estaciones y /o red de comunicación en los que estén configurados los actuales equipos con p.p de pequeño cableado y accesorios totalmente funcionando.
I05DS020 | Partida | ud | DETECTOR CON CÁMARA DE ALTA SENSIBILIDAD VESDA -E-VEP CON LEDs 1 TUBO | [6 empty] | 2 | 2399 | 4798
Suministro y montaje de detector con cámara de alta sensibilidad, modelo VESDA -E-VEP con LEDs 1 tubo o similar autorizado, de una zona de identificación, con toma para una tubería y turbina de aspiración, rango de sensibilidad de 0,005% de osc/m hasta 20 % osc/m, con dos niveles de alarma programables, salida para bucle de comunicaciones, alimentación a 24 Vcc. Incluso magnetotérmico de protección de 1A y caja de poliester de 10x10 cm. Totalmente instalado.
I05DS030 | Partida | ud | ARMARIO METÁLICO IP55 CON PUERTA TRANSPARENTE PARA DETECTOR VESDA | [6 empty] | 2 | 291.36 | 582.72
Suministro e instalación de armario metálico IP55 con puerta transparente de dimensiones aprox. 400 mm ancho x 600 mm alto x 200 mm fondo, totalmente instalado.
I05DS040 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE DE FILTRO EXTERNO PARA VESDA | [6 empty] | 2 | 103.76 | 207.52
Suministro y montaje de filtro externo para detector tipo VESDA o similar, intercalado en tubería de ABS
I05DS050 | Partida | m | TUBO ABS RÍGIDO DE Ø EXTERIOR 25 MM DE ASPIRACIÓN DE HUMOS | [6 empty] | 50 | 11.18 | 559
Suministro y montaje de tuberia rígida de plástico ABS en color rojo de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor de pared, autoextinguible, no emisor de gases tóxicos y libre de halogenos, con p.p. de elementos de soportación y de conexión, totalmente instalado.
I05DS070 | Partida | m | BUCLE DE COMUNICACIÓN VESDANET PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN | [6 empty] | 100 | 9.25 | 925
Suministro y montaje de bucle de comunicaciones entre detectores formado por cable flexible de baja capacidad de dos pares de conductores de cobre de 0,22 mm² con pantalla de aluminio y trenza de cobre, no propagador de la llama, resistente al fuego, de baja emisión de humos y libre de halógenos,con p.p. de elementos de conexión, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados. Totalmente instalado.
I05DS085 | Partida | m | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A 24 VCC DESDE FUENTES DE ALIMENTACIÓN A DETECTORES Y TCL | [6 empty] | 100 | 19.42 | 1942
Suministro y montaje de línea de alimentación a 24 Vcc desde Fuentes de Alimentación a detectores y TCL, formada por cable de cobre CII de 1KV de tensión nominal de 3 x 10 mm2 según normativa vigente, con cubierta y aislamiento especial no propagador de incendios, de baja emisión de humos, no tóxico y sin halógenos, con p.p. de los correspondientes accesorios, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados. Totalmente instalado.
I05XN390 | Partida | m | TUBO ANILLADO DE POLIAMIDA (PA 6/6,6) | [6 empty] | 200 | 12.02 | 2404
Suministro y montaje de tubo anillado de poliamida (PA 6/6,6) autoextinguible, libre de halógenos, fósforo y cadmio, alta resistencia al impacto, resistencia química a combustibles líquidos, aceites minerales, grasas, álcalis, ácidos y bases débiles, intervalo de temperaturas -40ºC a 105ºC, con períodos cortos hasta 160 ºC; con p.p. de los correspondientes accesorios, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados a este sistema bajo bandeja o canaleta perimetral. Totalmente instalado.
I05DS170 | Partida | ud | CONFIGURACIÓN-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DETECCIÓN EN TCE - PUESTO CENTRAL. | [6 empty] | 2 | 839.3 | 1678.6
Configuración e integración del sistema de detección en TCE - Puesto Central; incluido el suministro y configuración de driver de integración de detectores VESDA en el Sistema de Centralización de Protección Civil (SCPCI) mediante protocolo IP (por HLI).
I05S106 | Partida | ud | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE 210X297 MM C/MARCO | [6 empty] | 2 | 25.12 | 50.24
Cartel de señalización fotoluminiscente formado por placa de alta luminiscencia de dimensiones 210 x 297 mm, pictograma de dirección de vía de evacuación (DSI, DSD, AC, AS), incluso soporte antivandálico realizado en aluminio anodizado y p.p. de colocación, medios auxiliares y pequeño material, según P.G.C. y planos, totalmente instalado.
I05XE010 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg | [6 empty] | 2 | 86.1 | 172.2
Extintor polvo ABC 6 kg., soporte, manómetro comprobable y boquilla manguera con difusor, cartel de señalización, según norma UNE, certificado por AENOR, incluso accesorios para su total instalación.
[9 empty] | Total B2 | 1 | 15619.28 | 15619.28
B9 | Capítulo | ud | EXTINCIÓN-VARIOS | [6 empty] | 1 | 14163.95 | 14163.95
I05XE900 | Partida | ud | VACIADO Y LLENADO DE INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA | [6 empty] | 2 | 1250 | 2500
Vaciado y llenado de la instalación del sistema de extinción mediante agua nebulizada. Incluyendo los trabajos necesarios para la puesta en servicio posterior a la realización de los trabajos.
ID5X1111 | Partida | ud | DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE AGUA NEBULIZADA EXISTENTE | [6 empty] | 2 | 480 | 960
Desmontaje de instalacion de agua nebulizada existente, consistente en 15 m de tubería de diametro 12/8 mm en acero inoxidable estirado en frio sin soldadura s/DIN 17458, en calidad AISI 316 L s/DIN 1.4404, 2 boquillas de tipo termofusible, detector de flujo, incluso con p.p. de elementos de soportación y de conexión.
I05XN320 | Partida | ud | DETECTOR DE FLUJO SI 5010 | [6 empty] | 2 | 2058.15 | 4116.3
Suministro y montaje de detector de flujo modelo SI 5010 de IFM o similar para presión hasta 200 kg/cm2, en sector de extinción para aviso de activación en equipo de control, montado sobre tubería principal o ramal, incluso p.p. de línea de alimentación y control (75 m) formada por cable de cobre CII de 1KV de tensión nominal 4 x 4 mm² según normativa vigente con cubierta y aislamiento especial no propagador de incendios, de baja emisión de humos, no tóxico y sin halógenos, con p.p. de los correspondientes accesorios, cajas de derivación y los elementos de fijación adecuados a este sistema. Totalmente instalado.
I05XN180 | Partida | m | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 16 Y 12 MM. | [6 empty] | 25 | 69.17 | 1729.25
Suministro, prefabricación y montaje de tubería de acero inoxidable estirado en frio sin soldadura s/DIN 17458, en calidad AISI 316 L s/DIN 1.4404, para ramales de distribución de diámetro de 16 y 12 mm de diámetro y 1,5 y 1,2 mm de espesor de pared respectivamente, con p.p. de accesorios también en acero inoxidable y p.p. de soportes de aluminio espaciados según especificaciones. Totalmente instalada y probada.
I05XN280 | Partida | ud | CABEZA ATOMIZADORA PARA CUARTOS NO TÉCNICOS - 1N 1MC 6MC 10RB | [6 empty] | 10 | 185.84 | 1858.4
Suministro y montaje de cabeza atomizadora cerrada tipo 1N 1MC 6MC 10RB para una presión máxima de trabajo de 280 bar. taradas con ampolla termofusible de 68 ºC, para su montaje en cuartos NO técnicos mediante el correspondiente conector a la red de tubería, incluso pp de acesorios y soportación, totalmente instalada.
E01 | Partida | ud | AYUDAS DE OBRA CIVIL | [6 empty] | 5 | 600 | 3000
Ayudas a la instalación de PCI, incluyendo desmontaje y montaje de falsos techos, calos en tabiquerías, manipulación de paneles u otros elementos, previa aprobación y validación de Dirección de Obra.
[9 empty] | Total B9 | 1 | 14163.95 | 14163.95
[9 empty] | Total B | 1 | 42767.01 | 42767.01
C | Capítulo |  | COMUNICACIONES Y CONTROL | [6 empty] | 1 | 38512.26 | 38512.26
C1 | Capítulo |  | ALONSO CANO | [6 empty] | 1 | 19256.13 | 19256.13
COM001 | Partida | ud | Desmontaje de equipamiento y cableado F/S | [6 empty] | 2 | 366.88 | 733.76
Desmontaje del equipamiento y cableado de comunicaciones que queda F/S y traslado a lugar designado por Metro: cámara CCTV, interfono, bus de comunicaciones, cables coaxiales, de pares, etc.
I04ESTACION 03 | Partida | ud | Cisco WS-3560-CX-8PC-S. | [6 empty] | 2 | 1020.79 | 2041.58
Suministro, instalación y montaje de Conmutador de estación de 8 puertos 10/100/1000BaseT con PoE 802.3at, dos puertos de 1Gbps basados en SFP modelo Cisco WS-3560-CX-8PC-S. o similar equivalente, incluyendo bandeja y latiguillos de F.O. y pares trenzados, configuración, pruebas y puesta en servicio.
I04COM003 A-H | Partida | ud | Cámara IP con sistema hídrido simultáneo (ascensores). | [6 empty] | 2 | 599.54 | 1199.08
Suministro e instalación de cámara de videovigilancia IP con sistema hídrido simultaneo, con las siguientes caracteristicas técnicas: • Sensor CMOS de 1/2,7 pulgadas. • Imagen de Alta Definición (HD), conforme a los estándares SMPTE 274M y SMPTE 296M. • Lente varifocal automática (AVF) 3-10mm, DC-iris, F1.4. • Salida analógica CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 75 ohmios (mediante conector SMB). • Conexión de Red mediante conector RJ45 10/100 Base-T, detección automática, dúplex completo/semidúplex y Auto-MDIX. • Consumo máximo de 3,8W, y alimentación mediante alimentador externo de +12Vcc o mediante estándar PoE IEEE 802.3af. • Compresión de vídeo M-JPEG y H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC). • Transmisión de mediante múltiples flujos configurables con velocidad de imágenes y ancho de banda configurables. Incluyendo: • Soportes de fijación a techo, interior de cabina, etc. • Codec y firmware para visualización en el dispositivo (Tablet) de elecontrol de instalaciones móvil de Estacion.
I04COM007 | Partida | m | Cable coaxial RG-59, nocturno. | [6 empty] | 350 | 2.09 | 731.5
Suministro y tendido de cable coaxial RG-59 por canaleta o tubo, en horario nocturno.
I04COM110 | Partida | m | Cable UTP PDS, nocturno. | [6 empty] | 175 | 2.45 | 428.75
Suministro, instalación y montaje por canaleta existente o falso suelo de cable UTP PDS categoría 6. Totalmente instalado.
I04COM011 | Partida | ud | Interfono de ascensor vía IP. | [6 empty] | 2 | 288.28 | 576.56
Suministro, instalación y montaje de Interfono de ascensor para intercomunicar con el CCI vía IP, incluido el micrófono electret, así como circuito electrónico, altavoz y conectores necesarios para su conexión.
I04COM013 | Partida | m | Cable telefónico de 3x2x0.64, nocturno. | [6 empty] | 350 | 4.37 | 1529.5
Suministro, tendido y conexionado de cable telefónico de 3x2x0.64 por canaleta existente, en horario nocturno.
I04COM014 | Partida | ud | Integración Teleindicadores de ascensores en SIV. | [6 empty] | 6 | 1110.9 | 6665.4
Integración de los paneles de información al viajero de los ascensores en el Sistema de Informacion al Viajero (SIV) de estación y Puesto Central, incluyendo el cableado de datos hasta la Unidad de Integración de Subsistemas (UIS) más cercana (en Cuarto de Equipos o Cuarto de Comunicaciones).
I04COM016 | Partida | ud | Integración en TCE de ascensor/escalera a nivel de estación y Puesto de Mando. | [6 empty] | 2 | 1300 | 2600
Integración en el TCE de nuevo autómata de ascensor/escalera al nivel de Estacion, Centro TICS y Puesto Central, incluyendo configuración y pruebas de cada una de las señales.
I04COM017 | Partida | ud | Integración de ascensor/escalera en Unidad Maestra. | [6 empty] | 2 | 1300 | 2600
Integración en Unidad Maestra y terminal de usuario Magelis de U.R. de ascensor/escalera, incluyendo configuración y pruebas de cada una de las señales.
I04C0MDOC | Partida | ud | Documentación final de obra de las instalaciones de comunicaciones y control | [6 empty] | 2 | 75 | 150
[9 empty] | Total C1 | 1 | 19256.13 | 19256.13
C2 | Capítulo |  | GUZMAN EL BUENO | [6 empty] | 1 | 19256.13 | 19256.13
COM001 | Partida | ud | Desmontaje de equipamiento y cableado F/S | [6 empty] | 2 | 366.88 | 733.76
Desmontaje del equipamiento y cableado de comunicaciones que queda F/S y traslado a lugar designado por Metro: cámara CCTV, interfono, bus de comunicaciones, cables coaxiales, de pares, etc.
I04ESTACION 03 | Partida | ud | Cisco WS-3560-CX-8PC-S. | [6 empty] | 2 | 1020.79 | 2041.58
Suministro, instalación y montaje de Conmutador de estación de 8 puertos 10/100/1000BaseT con PoE 802.3at, dos puertos de 1Gbps basados en SFP modelo Cisco WS-3560-CX-8PC-S. o similar equivalente, incluyendo bandeja y latiguillos de F.O. y pares trenzados, configuración, pruebas y puesta en servicio.
I04COM003 A-H | Partida | ud | Cámara IP con sistema hídrido simultáneo (ascensores). | [6 empty] | 2 | 599.54 | 1199.08
Suministro e instalación de cámara de videovigilancia IP con sistema hídrido simultaneo, con las siguientes caracteristicas técnicas: • Sensor CMOS de 1/2,7 pulgadas. • Imagen de Alta Definición (HD), conforme a los estándares SMPTE 274M y SMPTE 296M. • Lente varifocal automática (AVF) 3-10mm, DC-iris, F1.4. • Salida analógica CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 75 ohmios (mediante conector SMB). • Conexión de Red mediante conector RJ45 10/100 Base-T, detección automática, dúplex completo/semidúplex y Auto-MDIX. • Consumo máximo de 3,8W, y alimentación mediante alimentador externo de +12Vcc o mediante estándar PoE IEEE 802.3af. • Compresión de vídeo M-JPEG y H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC). • Transmisión de mediante múltiples flujos configurables con velocidad de imágenes y ancho de banda configurables. Incluyendo: • Soportes de fijación a techo, interior de cabina, etc. • Codec y firmware para visualización en el dispositivo (Tablet) de elecontrol de instalaciones móvil de Estacion.
I04COM007 | Partida | m | Cable coaxial RG-59, nocturno. | [6 empty] | 350 | 2.09 | 731.5
Suministro y tendido de cable coaxial RG-59 por canaleta o tubo, en horario nocturno.
I04COM110 | Partida | m | Cable UTP PDS, nocturno. | [6 empty] | 175 | 2.45 | 428.75
Suministro, instalación y montaje por canaleta existente o falso suelo de cable UTP PDS categoría 6. Totalmente instalado.
I04COM011 | Partida | ud | Interfono de ascensor vía IP. | [6 empty] | 2 | 288.28 | 576.56
Suministro, instalación y montaje de Interfono de ascensor para intercomunicar con el CCI vía IP, incluido el micrófono electret, así como circuito electrónico, altavoz y conectores necesarios para su conexión.
I04COM013 | Partida | m | Cable telefónico de 3x2x0.64, nocturno. | [6 empty] | 350 | 4.37 | 1529.5
Suministro, tendido y conexionado de cable telefónico de 3x2x0.64 por canaleta existente, en horario nocturno.
I04COM014 | Partida | ud | Integración Teleindicadores de ascensores en SIV. | [6 empty] | 6 | 1110.9 | 6665.4
Integración de los paneles de información al viajero de los ascensores en el Sistema de Informacion al Viajero (SIV) de estación y Puesto Central, incluyendo el cableado de datos hasta la Unidad de Integración de Subsistemas (UIS) más cercana (en Cuarto de Equipos o Cuarto de Comunicaciones).
I04COM016 | Partida | ud | Integración en TCE de ascensor/escalera a nivel de estación y Puesto de Mando. | [6 empty] | 2 | 1300 | 2600
Integración en el TCE de nuevo autómata de ascensor/escalera al nivel de Estacion, Centro TICS y Puesto Central, incluyendo configuración y pruebas de cada una de las señales.
I04COM017 | Partida | ud | Integración de ascensor/escalera en Unidad Maestra. | [6 empty] | 2 | 1300 | 2600
Integración en Unidad Maestra y terminal de usuario Magelis de U.R. de ascensor/escalera, incluyendo configuración y pruebas de cada una de las señales.
I04C0MDOC | Partida | ud | Documentación final de obra de las instalaciones de comunicaciones y control | [6 empty] | 2 | 75 | 150
[9 empty] | Total C2 | 1 | 19256.13 | 19256.13
[9 empty] | Total C | 1 | 38512.26 | 38512.26
D | Capítulo |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [6 empty] | 1 | 28358.82 | 28358.82
D1 | Capítulo |  | ALONSO CANO | [6 empty] | 1 | 14179.41 | 14179.41
I31XLX008X | Partida | u | Desmontaje de la instalación eléctrica existente que quede fuera de servicio en la zona de obras. | [6 empty] | 1 | 343.95 | 343.95
Desmontaje de la instalación eléctrica existente que quede fuera que queden fuera de servicio y que interfieran en la zona de obras, retirándolos a los almacenes de Metro, incluido el transporte.
DIDOBV0011X | Partida | u | Instalación provisional de alumbrado de obra y posterior desmontaje. | [6 empty] | 1 | 863.21 | 863.21
Instalación provisional de alumbrado de obra durante la realización de la misma. en el caso que la instalación existente de alumbrado quedara fuera de servicio, incluido material y las protecciones correspondientes y el posterior desmontaje una vez finalizadas las obras.
I31BAD020Q2X | Partida | u | Protecciones en CGBT para ascensores | [6 empty] | 2 | 777.68 | 1555.36
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I31BAD020Q2X | 2 | 777.68 | 1555.36
I31BAD020Q1X | Partida | u | Protecciones en CGBT para Cuartos no Técnicos | [6 empty] | 1 | 733.19 | 733.19
Protecciones Clima Ascensores en CGBT con Interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque QUICK-VIGI) C60 de 4x25 A. 300 mA. 25 kA Clase AC con contactos OF/SD e integración en URC Totalmente instalado.
I31CBS509TX | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 5 x 10 mm². (3F+N+T)- SZ1 (AS+)-0.6/1 KV. | [6 empty] | 300 | 18.59 | 5577
Cable resistente al fuego de Cu. de 5 x 10 mm².(3F+N+T)-SZ1 (AS+)-0.6/1 KV., de características indicadas en P. de C. Totalmente instalado. Horario nocturno en túnel.
[5 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total I31CBS509TX | 300 | 18.59 | 5577
I31CBF004 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | [6 empty] | 300 | 7.98 | 2394
Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV, de características indicadas en P. de C. Totalmente instalado.
[5 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total I31CBF004 | 300 | 7.98 | 2394
I31EVX015T | Partida | u | Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos. Horario nocturno en túnel | [6 empty] | 1 | 504.46 | 504.46
Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos, incluido soportes necesarios con fichas, herramientas, vehículos y maquinaria necesaria para su instalación. Totalmente instalado. Horario nocturno en túnel
I31BDA013X | Partida | u | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos no técnicos | [6 empty] | 2 | 243.79 | 487.58
Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos, totalmente equipado e instalado, conteniendo: - 1 Cofre mini Pragma, de Schneider con puerta trasparente, de 18 módulos y dimensiones 252 x 398 y fondo de 76 mm. y conteniendo los siguientes materiales: - 1 Interruptor automático de 2x10 A. C60N. - 1 Interruptor Diferencial 2x25 A 30 mA clase AC. - Pequeño material: Conductores, aisladores, bornas, etiquetado, T.T. etc. Los interruptores automáticos serán de curva C.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I31BDA013X | 2 | 243.79 | 487.58
I31LRA030 | Partida | u | REGLETA ESTANCA DE SUPERFICIE 1x36 W.AF | [6 empty] | 8 | 40.33 | 322.64
Regleta de superficie de 1x36 W. AF con protección IP65. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado .
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total I31LRA030 | 8 | 40.33 | 322.64
DIDOEA006X | Partida | u | Luminaria de emergencia LED de 500 lm. con autotest, no permanente | [6 empty] | 4 | 77.67 | 310.68
Luminaria de señalización y emergencia, estanca, equipadas con un fluorescente de, al menos, 300 lúmenes y autonomia de 1 horas, con base ABS autoextinguible en color blanco y difusor de policarbonato opalino, para servicio de emergencia en caso de fallo de corriente, con parte proporcional de cable, tubo, cajas de derivación, AUTOTEST, etc.. Totalmente instalada y conexionada.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total DIDOEA006X | 4 | 77.67 | 310.68
I31NWS070 | Partida | u | PUNTO LUZ SUPERFICIE | [6 empty] | 12 | 35.19 | 422.28
Unidad de punto de luz superficial de 10A realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
6
6
[9 empty] | Total I31NWS070 | 12 | 35.19 | 422.28
I31NWS080 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE SUPERFICIE | [6 empty] | 4 | 52.71 | 210.84
Base enchufe de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=70 toma de corriente superficialy regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total I31NWS080 | 4 | 52.71 | 210.84
I31VXX001X | Partida | u | Documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía. | [6 empty] | 1 | 454.22 | 454.22
Entrega de la documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía que incluyan: situación real de y descripción del equipamiento de distribución de energía, cables, etc. - Documentación técnica sobre todos los elementos que componen la distribución de energía. - Tramitación y legalización de la instalación eléctrica de los ascensores. - Confección y colocación de unifilares del CGBT
[9 empty] | Total D1 | 1 | 14179.41 | 14179.41
D2 | Capítulo |  | GUZMAN EL BUENO | [6 empty] | 1 | 14179.41 | 14179.41
I31XLX008X | Partida | u | Desmontaje de la instalación eléctrica existente que quede fuera de servicio en la zona de obras. | [6 empty] | 1 | 343.95 | 343.95
Desmontaje de la instalación eléctrica existente que quede fuera que queden fuera de servicio y que interfieran en la zona de obras, retirándolos a los almacenes de Metro, incluido el transporte.
DIDOBV0011X | Partida | u | Instalación provisional de alumbrado de obra y posterior desmontaje. | [6 empty] | 1 | 863.21 | 863.21
Instalación provisional de alumbrado de obra durante la realización de la misma. en el caso que la instalación existente de alumbrado quedara fuera de servicio, incluido material y las protecciones correspondientes y el posterior desmontaje una vez finalizadas las obras.
I31BAD020Q2X | Partida | u | Protecciones en CGBT para ascensores | [6 empty] | 2 | 777.68 | 1555.36
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I31BAD020Q2X | 2 | 777.68 | 1555.36
I31BAD020Q1X | Partida | u | Protecciones en CGBT para Cuartos no Técnicos | [6 empty] | 1 | 733.19 | 733.19
Protecciones Clima Ascensores en CGBT con Interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque QUICK-VIGI) C60 de 4x25 A. 300 mA. 25 kA Clase AC con contactos OF/SD e integración en URC Totalmente instalado.
I31CBS509TX | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 5 x 10 mm². (3F+N+T)- SZ1 (AS+)-0.6/1 KV. | [6 empty] | 300 | 18.59 | 5577
Cable resistente al fuego de Cu. de 5 x 10 mm².(3F+N+T)-SZ1 (AS+)-0.6/1 KV., de características indicadas en P. de C. Totalmente instalado. Horario nocturno en túnel.
[5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total I31CBS509TX | 300 | 18.59 | 5577
I31CBF004 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | [6 empty] | 300 | 7.98 | 2394
Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV, de características indicadas en P. de C. Totalmente instalado.
[5 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total I31CBF004 | 300 | 7.98 | 2394
I31EVX015T | Partida | u | Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos. Horario nocturno en túnel | [6 empty] | 1 | 504.46 | 504.46
Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos, incluido soportes necesarios con fichas, herramientas, vehículos y maquinaria necesaria para su instalación. Totalmente instalado. Horario nocturno en túnel
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I31EVX015T | 1 | 504.46 | 504.46
I31BDA013X | Partida | u | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos no técnicos | [6 empty] | 2 | 243.79 | 487.58
Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos, totalmente equipado e instalado, conteniendo: - 1 Cofre mini Pragma, de Schneider con puerta trasparente, de 18 módulos y dimensiones 252 x 398 y fondo de 76 mm. y conteniendo los siguientes materiales: - 1 Interruptor automático de 2x10 A. C60N. - 1 Interruptor Diferencial 2x25 A 30 mA clase AC. - Pequeño material: Conductores, aisladores, bornas, etiquetado, T.T. etc. Los interruptores automáticos serán de curva C.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I31BDA013X | 2 | 243.79 | 487.58
I31LRA030 | Partida | u | REGLETA ESTANCA DE SUPERFICIE 1x36 W.AF | [6 empty] | 8 | 40.33 | 322.64
Regleta de superficie de 1x36 W. AF con protección IP65. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado .
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total I31LRA030 | 8 | 40.33 | 322.64
DIDOEA006X | Partida | u | Luminaria de emergencia LED de 500 lm. con autotest, no permanente | [6 empty] | 4 | 77.67 | 310.68
Luminaria de señalización y emergencia, estanca, equipadas con un fluorescente de, al menos, 300 lúmenes y autonomia de 1 horas, con base ABS autoextinguible en color blanco y difusor de policarbonato opalino, para servicio de emergencia en caso de fallo de corriente, con parte proporcional de cable, tubo, cajas de derivación, AUTOTEST, etc.. Totalmente instalada y conexionada.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total DIDOEA006X | 4 | 77.67 | 310.68
I31NWS070 | Partida | u | PUNTO LUZ SUPERFICIE | [6 empty] | 12 | 35.19 | 422.28
Unidad de punto de luz superficial de 10A realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
6
6
[9 empty] | Total I31NWS070 | 12 | 35.19 | 422.28
I31NWS080 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE SUPERFICIE | [6 empty] | 4 | 52.71 | 210.84
Base enchufe de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=70 toma de corriente superficialy regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total I31NWS080 | 4 | 52.71 | 210.84
I31VXX001X | Partida | u | Documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía. | [6 empty] | 1 | 454.22 | 454.22
Entrega de la documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía que incluyan: situación real de y descripción del equipamiento de distribución de energía, cables, etc. - Documentación técnica sobre todos los elementos que componen la distribución de energía. - Tramitación y legalización de la instalación eléctrica de los ascensores. - Confección y colocación de unifilares del CGBT
[9 empty] | Total D2 | 1 | 14179.41 | 14179.41
[9 empty] | Total D | 1 | 28358.82 | 28358.82
E | Capítulo |  | OBRA CIVIL | [6 empty] | 1 | 180254.8 | 180254.8
O1 | Capítulo |  | ALONSO CANO | [6 empty] | 1 | 83594.53 | 83594.53
O1.1 | Capítulo |  | CUARTO_ASC2 | [6 empty] | 1 | 2740.16 | 2740.16
EL0450.8 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 16.38 | 11.33 | 185.59
Demolición de solado de terrazo o baldosa cerámica incluso material de agarre, por medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 4.2 | 3.9 | 0 | 16.38
[9 empty] | Total EL0450.8 | 16.38 | 11.33 | 185.59
EP0370.8 | Partida | m2 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 (NOCTURNO) | [6 empty] | 16.38 | 28.57 | 467.98
Suministro y colocación de solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, de alta resistencia, s/norma une 127020, de 40x40x3,3 cm., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. De espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. (Nocturno).
[5 empty] | 1 | 4.2 | 3.9 | 0 | 16.38
[9 empty] | Total EP0370.8 | 16.38 | 28.57 | 467.98
EP0150.8 | Partida | m2 | PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DE SOLADO DE TERRAZO. (NOCTURNO) | [6 empty] | 16.38 | 5.72 | 93.69
Pulido, abrillantado y limpieza de solado de terrazo, teniendo riguroso cuidado para no deteriorar las bases de señalización topográfica, incluso reposición de alguna dañada. En horario nocturno
[5 empty] | 0 | 1 | 4.2 | 3.9 | 16.38
[9 empty] | Total EP0150.8 | 16.38 | 5.72 | 93.69
EL0960.8 | Partida | m2 | RASCADO DE PINTURA Y REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES. (NOCTURNO) | [6 empty] | 71.28 | 19.79 | 1410.63
Raspado de pintura y regularización de superficies con mortero de cemento para revestimiento posterior, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, en horario nocturno.
[5 empty] | 2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 36.96
[5 empty] | 2 | 3.9 | 0 | 4.4 | 34.32
[9 empty] | Total EL0960.8 | 71.28 | 19.79 | 1410.63
EB0080.8 | Partida | m2 | PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE | [6 empty] | 71.28 | 3.96 | 282.27
Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
[5 empty] | 2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 36.96
[5 empty] | 2 | 3.9 | 0 | 4.4 | 34.32
[9 empty] | Total EB0080.8 | 71.28 | 3.96 | 282.27
AAA | Partida | u | LIMPIEZA | [6 empty] | 1 | 300 | 300
[9 empty] | Total O1.1 | 1 | 2740.16 | 2740.16
O1.2 | Capítulo |  | CUARTO_ASC3 | [6 empty] | 1 | 2086.74 | 2086.74
EL0450.8 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 7.44 | 11.33 | 84.3
Demolición de solado de terrazo o baldosa cerámica incluso material de agarre, por medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64
[5 empty] | 1 | 3 | 1.6 | 0 | 4.8
[9 empty] | Total EL0450.8 | 7.44 | 11.33 | 84.3
EP0370.8 | Partida | m2 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 (NOCTURNO) | [6 empty] | 7.44 | 28.57 | 212.56
Suministro y colocación de solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, de alta resistencia, s/norma une 127020, de 40x40x3,3 cm., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. De espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. (Nocturno).
[5 empty] | 1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64
[5 empty] | 1 | 3 | 1.6 | 0 | 4.8
[9 empty] | Total EP0370.8 | 7.44 | 28.57 | 212.56
EP0150.8 | Partida | m2 | PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DE SOLADO DE TERRAZO. (NOCTURNO) | [6 empty] | 7.44 | 5.72 | 42.56
Pulido, abrillantado y limpieza de solado de terrazo, teniendo riguroso cuidado para no deteriorar las bases de señalización topográfica, incluso reposición de alguna dañada. En horario nocturno
[5 empty] | 1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64
[5 empty] | 1 | 3 | 1.6 | 0 | 4.8
[9 empty] | Total EP0150.8 | 7.44 | 5.72 | 42.56
EL0960.8 | Partida | m2 | RASCADO DE PINTURA Y REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES. (NOCTURNO) | [6 empty] | 60.94 | 19.79 | 1206
Raspado de pintura y regularización de superficies con mortero de cemento para revestimiento posterior, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 1.1 | 0 | 4.4 | 4.84
[5 empty] | 1 | 5.4 | 0 | 4.4 | 23.76
[5 empty] | 1 | 1.6 | 0 | 4.4 | 7.04
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 4.4 | 13.2
[5 empty] | 1 | 0.35 | 0 | 4.4 | 1.54
[5 empty] | 1 | 2.4 | 0 | 4.4 | 10.56
[9 empty] | Total EL0960.8 | 60.94 | 19.79 | 1206
EB0080.8 | Partida | m2 | PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE | [6 empty] | 60.94 | 3.96 | 241.32
Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
[5 empty] | 1 | 1.1 | 0 | 4.4 | 4.84
[5 empty] | 1 | 5.4 | 0 | 4.4 | 23.76
[5 empty] | 1 | 1.6 | 0 | 4.4 | 7.04
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 4.4 | 13.2
[5 empty] | 1 | 0.35 | 0 | 4.4 | 1.54
[5 empty] | 1 | 2.4 | 0 | 4.4 | 10.56
[9 empty] | Total EB0080.8 | 60.94 | 3.96 | 241.32
AAA | Partida | u | LIMPIEZA | [6 empty] | 1 | 300 | 300
[9 empty] | Total O1.2 | 1 | 2086.74 | 2086.74
O1.3 | Capítulo |  | HUECO_ASC2 | [6 empty] | 1 | 31855.54 | 31855.54
0404.005.02 | Partida | m2 | REPARACIÓN DE COQUERAS EN HUECO | [6 empty] | 10 | 26.8 | 268
Reparación de coqueras y agujeros de instalaciones antiguas con mortero de cemento y aditivos adherentes.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[9 empty] | Total 0404.005.02 | 10 | 26.8 | 268
invt 9.7 | Partida | m2 | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS | [6 empty] | 125.76 | 152.96 | 19236.25
TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS DE ASCENSOR (SUBPRESIÓN) FORMANDO UN REVESTIMIENTO CONTINUO CONFORMADO “IN SITU”; TRANSITABLE, Y RESISTENTE FRENTE A SUBPRESIÓN. COMPUESTO POR: -LIGANTES POLÍMERICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, -REFUERZOS CON FIBRAS SELECCIONADAS EN PUNTOS CRÍTICOS, -CAPA DE AUTOPROTECCIÓN SEGÚN LAS SOLICITUDES PREVISTAS INTEGRARÁ EL TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES (JUNTAS, UNIONES, ETC), A BASE DE CAUCHO Y LAMINADO DE COMPOSITE. FORMADO POR: · ADHESIVO EPOXI DE ALTA VISCOSIDAD PARA ADHERENCIA EN HORMIGÓN SECO O HÚMEDO. · LAMINADO CONTINUO A BASE DE COMPOSITE EPOXI/FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TRACCIÓN (RT> 35 N/CM), TOTALMENTE ADAPTADO A LA GEOMETRÍA DEL SOPORTE. · RECUBRIMIENTO DE ACABADO EPOXI BICOMPONENTE EN EL COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. PROPORCIONANDO AL PRODUCTO FINAL LOS VALORES DE CALIDAD SIGUIENTES: · ADHERENCIA AL SOPORTE ISO 24624 > 2 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL ADHESIVO ASTM D638 > 28 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL LAMINADO DE ALTA TRACCIÓN ASTM D638 > 35 N/CM · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ACABADO ASTM D638 > 25 MPA · ABSORCIÓN DE AGUA EN EL EQUILIBRIO ASTM D570 < 2% · Tª DE TRANSICIÓN VÍTREA TG DSC 10K/MIN > 50 ºC · RESISTENCIA QUÍMICA FRENTE AL AGUA, SALES Y CONCENTRACIONES ÁCIDAS O BÁSICAS CON PH 4-13 ASTM D638 EXCELENTE · RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO DESPUÉS DE INMERSIÓN EN AGUA HASTA EL EQUILIBRIO (115 DÍAS) EOTA MUY BUENA (PÉRDIDA DE TRACCIÓN DEL 10%) TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO MATERIAL, LIMPIEZA Y RETIRADA DE POSIBLES ESCOMBROS A PIE DE CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO, P.P. DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS. EN HORARIO NOCTURNO
[5 empty] | 2 | 2.9 | 0 | 10.5 | 60.9
[5 empty] | 2 | 2.42 | 0 | 10.5 | 50.82
[5 empty] | 2 | 2.9 | 2.42 | 0 | 14.04
[9 empty] | Total invt 9.7 | 125.76 | 152.96 | 19236.25
0404.001.7 | Partida | kg | ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA GALVANIZADO | [6 empty] | 3234 | 3.44 | 11124.96
ACERO LAMINADO S275 JR EN PERFILES PARA VIGAS, PILARES Y CORREAS, GALVANIZADO, CON UNA TENSIÓN DE ROTURA DE 410 N/MM2, UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODO BÁSICO I/P.P. GALVANIZADO, SEGÚN CTE-DB-SE-A Y EAE. LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS POR SOLDADOR CUALIFICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 287-1:2011. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.TOTALMENTE TERMINADO.
[5 empty] | 4 | 10.5 | 0 | 0 | 1386 | 33
[5 empty] | 28 | 2 | 0 | 0 | 1848 | 33
[9 empty] | Total 0404.001.7 | 3234 | 3.44 | 11124.96
0404.003.7 | Partida | Ud | PLACA ANCLAJE S275 30x30x2cm GALVANIZADAS | [6 empty] | 16 | 32.27 | 516.32
PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275 EN PERFIL PLANO GALVANIZADAS, DE DIMENSIONES 30X30X2 CM CON CUATRO GARROTAS DE ACERO CORRUGADO DE 12 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD TOTAL, SOLDADAS, I/TALADRO CENTRAL, COLOCADA. SEGÚN NTE, CTE-DB-SE-A Y EAE. ACERO CON CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | Base | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Intermedias | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total 0404.003.7 | 16 | 32.27 | 516.32
AAAA | Partida | u | LIMPIEZA DE SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 300 | 300
PA de limpieza de saneamiento existente incluyendo canales perimetrales y desagüe del foso.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AAAA | 1 | 300 | 300
EB0070 | Partida | m2 | PINTU.PLAST.LISA MATE COLOR | [6 empty] | 111.72 | 3.67 | 410.01
Pintura plástica lisa mate en color, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
[5 empty] | 2 | 0 | 2.9 | 10.5 | 60.9
[5 empty] | 2 | 0 | 2.42 | 10.5 | 50.82
[9 empty] | Total EB0070 | 111.72 | 3.67 | 410.01
[9 empty] | Total O1.3 | 1 | 31855.54 | 31855.54
O1.4 | Capítulo |  | HUECO_ASC3 | [6 empty] | 1 | 33041.89 | 33041.89
ED0420 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN TIPO MINIONDA. (NOCTURNO) | [6 empty] | 63 | 17.84 | 1123.92
Desmontaje de impermeabilización formada por placas tipo minionda, incluso rastreles, anclajes, medios auxiliares y transporte a vertedero, en horario nocturno.
[5 empty] | 2 | 0 | 2.2 | 7 | 30.8
[5 empty] | 2 | 0 | 2.3 | 7 | 32.2
[9 empty] | Total ED0420 | 63 | 17.84 | 1123.92
0404.005.06 | Partida | u | DESMONTAJE DE BAJANTES Y CANALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 350 | 350
Desmontaje de bajantes, canalizaciones de PVC y otros elementos como anclajes antiguos existentes en hueco, incluyendo medios de sujeción, con extracción y transporte a vertedero.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0404.005.06 | 1 | 350 | 350
0404.005.02 | Partida | m2 | REPARACIÓN DE COQUERAS EN HUECO | [6 empty] | 10 | 26.8 | 268
Reparación de coqueras y agujeros de instalaciones antiguas con mortero de cemento y aditivos adherentes.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[9 empty] | Total 0404.005.02 | 10 | 26.8 | 268
invt 9.7 | Partida | m2 | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS | [6 empty] | 123.88 | 152.96 | 18948.68
TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS DE ASCENSOR (SUBPRESIÓN) FORMANDO UN REVESTIMIENTO CONTINUO CONFORMADO “IN SITU”; TRANSITABLE, Y RESISTENTE FRENTE A SUBPRESIÓN. COMPUESTO POR: -LIGANTES POLÍMERICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, -REFUERZOS CON FIBRAS SELECCIONADAS EN PUNTOS CRÍTICOS, -CAPA DE AUTOPROTECCIÓN SEGÚN LAS SOLICITUDES PREVISTAS INTEGRARÁ EL TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES (JUNTAS, UNIONES, ETC), A BASE DE CAUCHO Y LAMINADO DE COMPOSITE. FORMADO POR: · ADHESIVO EPOXI DE ALTA VISCOSIDAD PARA ADHERENCIA EN HORMIGÓN SECO O HÚMEDO. · LAMINADO CONTINUO A BASE DE COMPOSITE EPOXI/FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TRACCIÓN (RT> 35 N/CM), TOTALMENTE ADAPTADO A LA GEOMETRÍA DEL SOPORTE. · RECUBRIMIENTO DE ACABADO EPOXI BICOMPONENTE EN EL COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. PROPORCIONANDO AL PRODUCTO FINAL LOS VALORES DE CALIDAD SIGUIENTES: · ADHERENCIA AL SOPORTE ISO 24624 > 2 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL ADHESIVO ASTM D638 > 28 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL LAMINADO DE ALTA TRACCIÓN ASTM D638 > 35 N/CM · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ACABADO ASTM D638 > 25 MPA · ABSORCIÓN DE AGUA EN EL EQUILIBRIO ASTM D570 < 2% · Tª DE TRANSICIÓN VÍTREA TG DSC 10K/MIN > 50 ºC · RESISTENCIA QUÍMICA FRENTE AL AGUA, SALES Y CONCENTRACIONES ÁCIDAS O BÁSICAS CON PH 4-13 ASTM D638 EXCELENTE · RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO DESPUÉS DE INMERSIÓN EN AGUA HASTA EL EQUILIBRIO (115 DÍAS) EOTA MUY BUENA (PÉRDIDA DE TRACCIÓN DEL 10%) TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO MATERIAL, LIMPIEZA Y RETIRADA DE POSIBLES ESCOMBROS A PIE DE CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO, P.P. DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS. EN HORARIO NOCTURNO
[5 empty] | 2 | 2.2 | 0 | 12.64 | 55.62
[5 empty] | 2 | 2.3 | 0 | 12.64 | 58.14
[5 empty] | 2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 10.12
[9 empty] | Total invt 9.7 | 123.88 | 152.96 | 18948.68
0404.001.7 | Partida | kg | ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA GALVANIZADO | [6 empty] | 3234 | 3.44 | 11124.96
ACERO LAMINADO S275 JR EN PERFILES PARA VIGAS, PILARES Y CORREAS, GALVANIZADO, CON UNA TENSIÓN DE ROTURA DE 410 N/MM2, UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODO BÁSICO I/P.P. GALVANIZADO, SEGÚN CTE-DB-SE-A Y EAE. LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS POR SOLDADOR CUALIFICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 287-1:2011. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.TOTALMENTE TERMINADO.
[5 empty] | 4 | 10.5 | 0 | 0 | 1386 | 33
[5 empty] | 28 | 2 | 0 | 0 | 1848 | 33
[9 empty] | Total 0404.001.7 | 3234 | 3.44 | 11124.96
0404.003.7 | Partida | Ud | PLACA ANCLAJE S275 30x30x2cm GALVANIZADAS | [6 empty] | 16 | 32.27 | 516.32
PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275 EN PERFIL PLANO GALVANIZADAS, DE DIMENSIONES 30X30X2 CM CON CUATRO GARROTAS DE ACERO CORRUGADO DE 12 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD TOTAL, SOLDADAS, I/TALADRO CENTRAL, COLOCADA. SEGÚN NTE, CTE-DB-SE-A Y EAE. ACERO CON CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | Base | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Intermedias | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total 0404.003.7 | 16 | 32.27 | 516.32
AAAA | Partida | u | LIMPIEZA DE SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 300 | 300
PA de limpieza de saneamiento existente incluyendo canales perimetrales y desagüe del foso.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AAAA | 1 | 300 | 300
EB0070 | Partida | m2 | PINTU.PLAST.LISA MATE COLOR | [6 empty] | 111.72 | 3.67 | 410.01
Pintura plástica lisa mate en color, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
[5 empty] | 2 | 0 | 2.9 | 10.5 | 60.9
[5 empty] | 2 | 0 | 2.42 | 10.5 | 50.82
[9 empty] | Total EB0070 | 111.72 | 3.67 | 410.01
[9 empty] | Total O1.4 | 1 | 33041.89 | 33041.89
O1.5 | Capítulo |  | ARQUITECTURA_ASC2 | [6 empty] | 1 | 6935.1 | 6935.1
ARQ.04.01 | Partida | u | COLOCACIÓN DE ARMARIOS DE MANIOBRA Y CONTROL | [6 empty] | 1 | 1680 | 1680
Colocación de armarios de maniobra y control en planta incluyendo demontaje, corte y colocación de paneles vitrificados, adaptación de estructura existente del revestimiento, corte y adaptación de rodapie y de cámara bufa, remates en chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, totalmente colocados y rematados.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ARQ.04.01 | 1 | 1680 | 1680
ARQ.04.03 | Partida | u | RECIBIDO DE PUERTAS DE ASCENSOR | [6 empty] | 2 | 505.4 | 1010.8
Recibido de puertas de ascensor incluyendo trabajos de picado de solado y colocación de nuevo solado y rodapié del tipo de accesibilidad. Totalmente terminado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.03 | 2 | 505.4 | 1010.8
ARQ.04.04 | Partida | u | APERTURA DE HUECOS PARA BOTONERAS DE ASCENSOR | [6 empty] | 2 | 230.2 | 460.4
Apertura de huecos en paradas de ascensor para colocación de botoneras en planta. Totalmente terminado y rematado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.04 | 2 | 230.2 | 460.4
ARQ.04.02 | Partida | u | REMATES DE EMBOCADURA DE PLANTA | [6 empty] | 2 | 1767.15 | 3534.3
Embocadura de planta formada por remates de chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, acabado mate, verticales y horizontales. Totalmente terminado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.02 | 2 | 1767.15 | 3534.3
ARQ.04.05 | Partida | u | REPARACIÓN DE TAPA DE CANALETA VITRIFICADA | [6 empty] | 2 | 124.8 | 249.6
Reparación de tapa de canaleta afectada por el desmontaje de teleindicador antiguo, enmasillado, pulido y colocación de vinilo del color de la tapa. Totalmente terminado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.05 | 2 | 124.8 | 249.6
[9 empty] | Total O1.5 | 1 | 6935.1 | 6935.1
O1.6 | Capítulo |  | ARQUITECTURA_ASC3 | [6 empty] | 1 | 6935.1 | 6935.1
ARQ.04.01 | Partida | u | COLOCACIÓN DE ARMARIOS DE MANIOBRA Y CONTROL | [6 empty] | 1 | 1680 | 1680
Colocación de armarios de maniobra y control en planta incluyendo demontaje, corte y colocación de paneles vitrificados, adaptación de estructura existente del revestimiento, corte y adaptación de rodapie y de cámara bufa, remates en chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, totalmente colocados y rematados.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ARQ.04.01 | 1 | 1680 | 1680
ARQ.04.03 | Partida | u | RECIBIDO DE PUERTAS DE ASCENSOR | [6 empty] | 2 | 505.4 | 1010.8
Recibido de puertas de ascensor incluyendo trabajos de picado de solado y colocación de nuevo solado y rodapié del tipo de accesibilidad. Totalmente terminado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.03 | 2 | 505.4 | 1010.8
ARQ.04.04 | Partida | u | APERTURA DE HUECOS PARA BOTONERAS DE ASCENSOR | [6 empty] | 2 | 230.2 | 460.4
Apertura de huecos en paradas de ascensor para colocación de botoneras en planta. Totalmente terminado y rematado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.04 | 2 | 230.2 | 460.4
ARQ.04.02 | Partida | u | REMATES DE EMBOCADURA DE PLANTA | [6 empty] | 2 | 1767.15 | 3534.3
Embocadura de planta formada por remates de chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, acabado mate, verticales y horizontales. Totalmente terminado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.02 | 2 | 1767.15 | 3534.3
ARQ.04.05 | Partida | u | REPARACIÓN DE TAPA DE CANALETA VITRIFICADA | [6 empty] | 2 | 124.8 | 249.6
Reparación de tapa de canaleta afectada por el desmontaje de teleindicador antiguo, enmasillado, pulido y colocación de vinilo del color de la tapa. Totalmente terminado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.05 | 2 | 124.8 | 249.6
[9 empty] | Total O1.6 | 1 | 6935.1 | 6935.1
[9 empty] | Total O1 | 1 | 83594.53 | 83594.53
O2 | Capítulo |  | GUZMAN EL BUENO | [6 empty] | 1 | 96660.27 | 96660.27
O2.1 | Capítulo |  | CUARTO_ASC2 | [6 empty] | 1 | 1058.24 | 1058.24
EL0450.7 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 4.73 | 11.33 | 53.59
Demolición de solado de terrazo o baldosa cerámica incluso material de agarre, por medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 2.1 | 1.85 | 0 | 3.89
[5 empty] | 1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total EL0450.7 | 4.73 | 11.33 | 53.59
EP0370.7 | Partida | m2 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 (NOCTURNO) | [6 empty] | 4.73 | 28.57 | 135.14
Suministro y colocación de solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, de alta resistencia, s/norma une 127020, de 40x40x3,3 cm., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. De espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. (Nocturno).
[5 empty] | 1 | 2.1 | 1.85 | 0 | 3.89
[5 empty] | 1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total EP0370.7 | 4.73 | 28.57 | 135.14
EP0150.7 | Partida | m2 | PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DE SOLADO DE TERRAZO. (NOCTURNO) | [6 empty] | 4.73 | 5.72 | 27.06
Pulido, abrillantado y limpieza de solado de terrazo, teniendo riguroso cuidado para no deteriorar las bases de señalización topográfica, incluso reposición de alguna dañada. En horario nocturno
[5 empty] | 1 | 2.1 | 1.85 | 0 | 3.89
[5 empty] | 1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total EP0150.7 | 4.73 | 5.72 | 27.06
EL0960.7 | Partida | m2 | RASCADO DE PINTURA Y REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES. (NOCTURNO) | [6 empty] | 22.84 | 19.79 | 452
Raspado de pintura y regularización de superficies con mortero de cemento para revestimiento posterior, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0.7 | 0 | 2.45 | 1.72
[5 empty] | 1 | 0.98 | 0 | 2.45 | 2.4
[5 empty] | 1 | 1.9 | 0 | 2.45 | 4.66
[5 empty] | 1 | 1.85 | 0 | 2.45 | 4.53
[5 empty] | 1 | 2.1 | 0 | 2.45 | 5.15
[5 empty] | 1 | 0.16 | 0 | 2.45 | 0.39
[5 empty] | 1 | 0.43 | 0 | 2.45 | 1.05
[5 empty] | 1 | 1.2 | 0 | 2.45 | 2.94
[9 empty] | Total EL0960.7 | 22.84 | 19.79 | 452
EB0080.7 | Partida | m2 | PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE | [6 empty] | 22.84 | 3.96 | 90.45
Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
[5 empty] | 1 | 0.7 | 0 | 2.45 | 1.72
[5 empty] | 1 | 0.98 | 0 | 2.45 | 2.4
[5 empty] | 1 | 1.9 | 0 | 2.45 | 4.66
[5 empty] | 1 | 1.85 | 0 | 2.45 | 4.53
[5 empty] | 1 | 2.1 | 0 | 2.45 | 5.15
[5 empty] | 1 | 0.16 | 0 | 2.45 | 0.39
[5 empty] | 1 | 0.43 | 0 | 2.45 | 1.05
[5 empty] | 1 | 1.2 | 0 | 2.45 | 2.94
[9 empty] | Total EB0080.7 | 22.84 | 3.96 | 90.45
AAA | Partida | u | LIMPIEZA | [6 empty] | 1 | 300 | 300
[9 empty] | Total O2.1 | 1 | 1058.24 | 1058.24
O2.2 | Capítulo |  | CUARTO_ASC3 | [6 empty] | 1 | 1548.81 | 1548.81
EL0450.7 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 12.24 | 11.33 | 138.68
Demolición de solado de terrazo o baldosa cerámica incluso material de agarre, por medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 3.15 | 3.62 | 0 | 11.4
[5 empty] | 1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total EL0450.7 | 12.24 | 11.33 | 138.68
EP0370.7 | Partida | m2 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 (NOCTURNO) | [6 empty] | 12.24 | 28.57 | 349.7
Suministro y colocación de solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, de alta resistencia, s/norma une 127020, de 40x40x3,3 cm., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. De espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. (Nocturno).
[5 empty] | 1 | 3.15 | 3.62 | 0 | 11.4
[5 empty] | 1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total EP0370.7 | 12.24 | 28.57 | 349.7
EP0150.7 | Partida | m2 | PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DE SOLADO DE TERRAZO. (NOCTURNO) | [6 empty] | 12.24 | 5.72 | 70.01
Pulido, abrillantado y limpieza de solado de terrazo, teniendo riguroso cuidado para no deteriorar las bases de señalización topográfica, incluso reposición de alguna dañada. En horario nocturno
[5 empty] | 1 | 3.15 | 3.62 | 0 | 11.4
[5 empty] | 1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total EP0150.7 | 12.24 | 5.72 | 70.01
EL0960.7 | Partida | m2 | RASCADO DE PINTURA Y REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES. (NOCTURNO) | [6 empty] | 29.07 | 19.79 | 575.3
Raspado de pintura y regularización de superficies con mortero de cemento para revestimiento posterior, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 15.3 | 0 | 1.9 | 29.07
[9 empty] | Total EL0960.7 | 29.07 | 19.79 | 575.3
EB0080.7 | Partida | m2 | PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE | [6 empty] | 29.07 | 3.96 | 115.12
Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
[5 empty] | 1 | 15.3 | 0 | 1.9 | 29.07
[9 empty] | Total EB0080.7 | 29.07 | 3.96 | 115.12
AAA | Partida | u | LIMPIEZA | [6 empty] | 1 | 300 | 300
[9 empty] | Total O2.2 | 1 | 1548.81 | 1548.81
O2.3 | Capítulo |  | HUECO_ASC2 | [6 empty] | 1 | 30743.58 | 30743.58
0404.005.06 | Partida | u | DESMONTAJE DE BAJANTES Y CANALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 350 | 350
Desmontaje de bajantes, canalizaciones de PVC y otros elementos como anclajes antiguos existentes en hueco, incluyendo medios de sujeción, con extracción y transporte a vertedero.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0404.005.06 | 1 | 350 | 350
EAF0020 | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 | [6 empty] | 10 | 15.88 | 158.8
Suministro y ejecución de fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[9 empty] | Total EAF0020 | 10 | 15.88 | 158.8
0404.005.02 | Partida | m2 | REPARACIÓN DE COQUERAS EN HUECO | [6 empty] | 10 | 26.8 | 268
Reparación de coqueras y agujeros de instalaciones antiguas con mortero de cemento y aditivos adherentes.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[9 empty] | Total 0404.005.02 | 10 | 26.8 | 268
EVG0030 | Partida | m2 | ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | [6 empty] | 20 | 9.96 | 199.2
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, medido deduciendo huecos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
[9 empty] | Total EVG0030 | 20 | 9.96 | 199.2
invt 9.7 | Partida | m2 | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS | [6 empty] | 111.14 | 152.96 | 16999.97
TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS DE ASCENSOR (SUBPRESIÓN) FORMANDO UN REVESTIMIENTO CONTINUO CONFORMADO “IN SITU”; TRANSITABLE, Y RESISTENTE FRENTE A SUBPRESIÓN. COMPUESTO POR: -LIGANTES POLÍMERICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, -REFUERZOS CON FIBRAS SELECCIONADAS EN PUNTOS CRÍTICOS, -CAPA DE AUTOPROTECCIÓN SEGÚN LAS SOLICITUDES PREVISTAS INTEGRARÁ EL TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES (JUNTAS, UNIONES, ETC), A BASE DE CAUCHO Y LAMINADO DE COMPOSITE. FORMADO POR: · ADHESIVO EPOXI DE ALTA VISCOSIDAD PARA ADHERENCIA EN HORMIGÓN SECO O HÚMEDO. · LAMINADO CONTINUO A BASE DE COMPOSITE EPOXI/FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TRACCIÓN (RT> 35 N/CM), TOTALMENTE ADAPTADO A LA GEOMETRÍA DEL SOPORTE. · RECUBRIMIENTO DE ACABADO EPOXI BICOMPONENTE EN EL COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. PROPORCIONANDO AL PRODUCTO FINAL LOS VALORES DE CALIDAD SIGUIENTES: · ADHERENCIA AL SOPORTE ISO 24624 > 2 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL ADHESIVO ASTM D638 > 28 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL LAMINADO DE ALTA TRACCIÓN ASTM D638 > 35 N/CM · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ACABADO ASTM D638 > 25 MPA · ABSORCIÓN DE AGUA EN EL EQUILIBRIO ASTM D570 < 2% · Tª DE TRANSICIÓN VÍTREA TG DSC 10K/MIN > 50 ºC · RESISTENCIA QUÍMICA FRENTE AL AGUA, SALES Y CONCENTRACIONES ÁCIDAS O BÁSICAS CON PH 4-13 ASTM D638 EXCELENTE · RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO DESPUÉS DE INMERSIÓN EN AGUA HASTA EL EQUILIBRIO (115 DÍAS) EOTA MUY BUENA (PÉRDIDA DE TRACCIÓN DEL 10%) TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO MATERIAL, LIMPIEZA Y RETIRADA DE POSIBLES ESCOMBROS A PIE DE CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO, P.P. DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS. EN HORARIO NOCTURNO
[5 empty] | 2 | 2.28 | 0 | 11.5 | 52.44
[5 empty] | 2 | 2.13 | 0 | 11.5 | 48.99
[5 empty] | 2 | 2.28 | 2.13 | 0 | 9.71
[9 empty] | Total invt 9.7 | 111.14 | 152.96 | 16999.97
0404.001.7 | Partida | kg | ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA GALVANIZADO | [6 empty] | 3366 | 3.44 | 11579.04
ACERO LAMINADO S275 JR EN PERFILES PARA VIGAS, PILARES Y CORREAS, GALVANIZADO, CON UNA TENSIÓN DE ROTURA DE 410 N/MM2, UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODO BÁSICO I/P.P. GALVANIZADO, SEGÚN CTE-DB-SE-A Y EAE. LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS POR SOLDADOR CUALIFICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 287-1:2011. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.TOTALMENTE TERMINADO.
[5 empty] | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 1518 | 33
[5 empty] | 28 | 2 | 0 | 0 | 1848 | 33
[9 empty] | Total 0404.001.7 | 3366 | 3.44 | 11579.04
0404.003.7 | Partida | Ud | PLACA ANCLAJE S275 30x30x2cm GALVANIZADAS | [6 empty] | 16 | 32.27 | 516.32
PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275 EN PERFIL PLANO GALVANIZADAS, DE DIMENSIONES 30X30X2 CM CON CUATRO GARROTAS DE ACERO CORRUGADO DE 12 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD TOTAL, SOLDADAS, I/TALADRO CENTRAL, COLOCADA. SEGÚN NTE, CTE-DB-SE-A Y EAE. ACERO CON CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | Base | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Intermedias | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total 0404.003.7 | 16 | 32.27 | 516.32
AAAA | Partida | u | LIMPIEZA DE SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 300 | 300
PA de limpieza de saneamiento existente incluyendo canales perimetrales y desagüe del foso.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AAAA | 1 | 300 | 300
EB0070 | Partida | m2 | PINTU.PLAST.LISA MATE COLOR | [6 empty] | 101.43 | 3.67 | 372.25
Pintura plástica lisa mate en color, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
[5 empty] | 2 | 0 | 2.28 | 11.5 | 52.44
[5 empty] | 2 | 0 | 2.13 | 11.5 | 48.99
[9 empty] | Total EB0070 | 101.43 | 3.67 | 372.25
[9 empty] | Total O2.3 | 1 | 30743.58 | 30743.58
O2.4 | Capítulo |  | HUECO_ASC3 | [6 empty] | 1 | 30487.66 | 30487.66
0404.005.06 | Partida | u | DESMONTAJE DE BAJANTES Y CANALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 350 | 350
Desmontaje de bajantes, canalizaciones de PVC y otros elementos como anclajes antiguos existentes en hueco, incluyendo medios de sujeción, con extracción y transporte a vertedero.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0404.005.06 | 1 | 350 | 350
EAF0020 | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 | [6 empty] | 10 | 15.88 | 158.8
Suministro y ejecución de fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[9 empty] | Total EAF0020 | 10 | 15.88 | 158.8
0404.005.02 | Partida | m2 | REPARACIÓN DE COQUERAS EN HUECO | [6 empty] | 10 | 26.8 | 268
Reparación de coqueras y agujeros de instalaciones antiguas con mortero de cemento y aditivos adherentes.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[9 empty] | Total 0404.005.02 | 10 | 26.8 | 268
EVG0030 | Partida | m2 | ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | [6 empty] | 20 | 9.96 | 199.2
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, medido deduciendo huecos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
[9 empty] | Total EVG0030 | 20 | 9.96 | 199.2
invt 9.7 | Partida | m2 | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS | [6 empty] | 109.5 | 152.96 | 16749.12
TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS DE ASCENSOR (SUBPRESIÓN) FORMANDO UN REVESTIMIENTO CONTINUO CONFORMADO “IN SITU”; TRANSITABLE, Y RESISTENTE FRENTE A SUBPRESIÓN. COMPUESTO POR: -LIGANTES POLÍMERICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, -REFUERZOS CON FIBRAS SELECCIONADAS EN PUNTOS CRÍTICOS, -CAPA DE AUTOPROTECCIÓN SEGÚN LAS SOLICITUDES PREVISTAS INTEGRARÁ EL TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES (JUNTAS, UNIONES, ETC), A BASE DE CAUCHO Y LAMINADO DE COMPOSITE. FORMADO POR: · ADHESIVO EPOXI DE ALTA VISCOSIDAD PARA ADHERENCIA EN HORMIGÓN SECO O HÚMEDO. · LAMINADO CONTINUO A BASE DE COMPOSITE EPOXI/FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TRACCIÓN (RT> 35 N/CM), TOTALMENTE ADAPTADO A LA GEOMETRÍA DEL SOPORTE. · RECUBRIMIENTO DE ACABADO EPOXI BICOMPONENTE EN EL COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. PROPORCIONANDO AL PRODUCTO FINAL LOS VALORES DE CALIDAD SIGUIENTES: · ADHERENCIA AL SOPORTE ISO 24624 > 2 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL ADHESIVO ASTM D638 > 28 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL LAMINADO DE ALTA TRACCIÓN ASTM D638 > 35 N/CM · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ACABADO ASTM D638 > 25 MPA · ABSORCIÓN DE AGUA EN EL EQUILIBRIO ASTM D570 < 2% · Tª DE TRANSICIÓN VÍTREA TG DSC 10K/MIN > 50 ºC · RESISTENCIA QUÍMICA FRENTE AL AGUA, SALES Y CONCENTRACIONES ÁCIDAS O BÁSICAS CON PH 4-13 ASTM D638 EXCELENTE · RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO DESPUÉS DE INMERSIÓN EN AGUA HASTA EL EQUILIBRIO (115 DÍAS) EOTA MUY BUENA (PÉRDIDA DE TRACCIÓN DEL 10%) TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO MATERIAL, LIMPIEZA Y RETIRADA DE POSIBLES ESCOMBROS A PIE DE CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO, P.P. DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS. EN HORARIO NOCTURNO
[5 empty] | 2 | 2.24 | 0 | 11.5 | 51.52
[5 empty] | 2 | 2.11 | 0 | 11.5 | 48.53
[5 empty] | 2 | 2.24 | 2.11 | 0 | 9.45
[9 empty] | Total invt 9.7 | 109.5 | 152.96 | 16749.12
0404.001.7 | Partida | kg | ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA GALVANIZADO | [6 empty] | 3366 | 3.44 | 11579.04
ACERO LAMINADO S275 JR EN PERFILES PARA VIGAS, PILARES Y CORREAS, GALVANIZADO, CON UNA TENSIÓN DE ROTURA DE 410 N/MM2, UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODO BÁSICO I/P.P. GALVANIZADO, SEGÚN CTE-DB-SE-A Y EAE. LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS POR SOLDADOR CUALIFICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 287-1:2011. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.TOTALMENTE TERMINADO.
[5 empty] | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 1518 | 33
[5 empty] | 28 | 2 | 0 | 0 | 1848 | 33
[9 empty] | Total 0404.001.7 | 3366 | 3.44 | 11579.04
0404.003.7 | Partida | Ud | PLACA ANCLAJE S275 30x30x2cm GALVANIZADAS | [6 empty] | 16 | 32.27 | 516.32
PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275 EN PERFIL PLANO GALVANIZADAS, DE DIMENSIONES 30X30X2 CM CON CUATRO GARROTAS DE ACERO CORRUGADO DE 12 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD TOTAL, SOLDADAS, I/TALADRO CENTRAL, COLOCADA. SEGÚN NTE, CTE-DB-SE-A Y EAE. ACERO CON CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | Base | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Intermedias | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total 0404.003.7 | 16 | 32.27 | 516.32
AAAA | Partida | u | LIMPIEZA DE SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 300 | 300
PA de limpieza de saneamiento existente incluyendo canales perimetrales y desagüe del foso.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AAAA | 1 | 300 | 300
EB0070 | Partida | m2 | PINTU.PLAST.LISA MATE COLOR | [6 empty] | 100.05 | 3.67 | 367.18
Pintura plástica lisa mate en color, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
[5 empty] | 2 | 0 | 2.24 | 11.5 | 51.52
[5 empty] | 2 | 0 | 2.11 | 11.5 | 48.53
[9 empty] | Total EB0070 | 100.05 | 3.67 | 367.18
[9 empty] | Total O2.4 | 1 | 30487.66 | 30487.66
O2.5 | Capítulo |  | ARQUITECTURA_ASC2 | [6 empty] | 1 | 16410.99 | 16410.99
EL0225 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO. (NOCTURNO) | [6 empty] | 8 | 18.35 | 146.8
Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con escayola, por medios manuales, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Nocturno.
|  |  |  | Nivel Sup. | 2 | 2 | 0 | 2 | 8
[9 empty] | Total EL0225 | 8 | 18.35 | 146.8
EL0551 | Partida | m² | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 8 | 36.45 | 291.6
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, en horario nocturno.
|  |  |  | Nivel Sup | 2 | 2 | 0 | 2 | 8
[9 empty] | Total EL0551 | 8 | 36.45 | 291.6
EL0070 | Partida | m3 | APERTURA HUECOS >1M2 MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR | [6 empty] | 2 | 384.72 | 769.44
Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 2
[9 empty] | Total EL0070 | 2 | 384.72 | 769.44
ED0390 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS. (NOCTURNO) | [6 empty] | 12 | 17.11 | 205.32
Desmontaje de falso techo de lamas metálicas, incluso medios auxiliares, perfilería, elementos de cuelgue, luminaria, desconexión eléctrica y retirada a vertedero o almacén de metro, en horario nocturno.
|  |  |  | Nivel Sup | 1 | 6 | 2 | 0 | 12
[9 empty] | Total ED0390 | 12 | 17.11 | 205.32
ED0640 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE OBRAS | [6 empty] | 20 | 10.12 | 202.4
Desmontaje de panel de chapa vitrificada y/o esmaltada, con recuperación de material, en zona de actuación, incluso p.p. de perfilería y elementos de fijación, acopio y custodia en obra para su posterior utilización y retirada, carga y transporte de sobrantes a almacén de metro.
|  |  |  | NIvel Inf | 2 | 5 | 0 | 2 | 20
[9 empty] | Total ED0640 | 20 | 10.12 | 202.4
invt 9.7 | Partida | m2 | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS | [6 empty] | 34 | 152.96 | 5200.64
TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS DE ASCENSOR (SUBPRESIÓN) FORMANDO UN REVESTIMIENTO CONTINUO CONFORMADO “IN SITU”; TRANSITABLE, Y RESISTENTE FRENTE A SUBPRESIÓN. COMPUESTO POR: -LIGANTES POLÍMERICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, -REFUERZOS CON FIBRAS SELECCIONADAS EN PUNTOS CRÍTICOS, -CAPA DE AUTOPROTECCIÓN SEGÚN LAS SOLICITUDES PREVISTAS INTEGRARÁ EL TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES (JUNTAS, UNIONES, ETC), A BASE DE CAUCHO Y LAMINADO DE COMPOSITE. FORMADO POR: · ADHESIVO EPOXI DE ALTA VISCOSIDAD PARA ADHERENCIA EN HORMIGÓN SECO O HÚMEDO. · LAMINADO CONTINUO A BASE DE COMPOSITE EPOXI/FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TRACCIÓN (RT> 35 N/CM), TOTALMENTE ADAPTADO A LA GEOMETRÍA DEL SOPORTE. · RECUBRIMIENTO DE ACABADO EPOXI BICOMPONENTE EN EL COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. PROPORCIONANDO AL PRODUCTO FINAL LOS VALORES DE CALIDAD SIGUIENTES: · ADHERENCIA AL SOPORTE ISO 24624 > 2 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL ADHESIVO ASTM D638 > 28 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL LAMINADO DE ALTA TRACCIÓN ASTM D638 > 35 N/CM · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ACABADO ASTM D638 > 25 MPA · ABSORCIÓN DE AGUA EN EL EQUILIBRIO ASTM D570 < 2% · Tª DE TRANSICIÓN VÍTREA TG DSC 10K/MIN > 50 ºC · RESISTENCIA QUÍMICA FRENTE AL AGUA, SALES Y CONCENTRACIONES ÁCIDAS O BÁSICAS CON PH 4-13 ASTM D638 EXCELENTE · RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO DESPUÉS DE INMERSIÓN EN AGUA HASTA EL EQUILIBRIO (115 DÍAS) EOTA MUY BUENA (PÉRDIDA DE TRACCIÓN DEL 10%) TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO MATERIAL, LIMPIEZA Y RETIRADA DE POSIBLES ESCOMBROS A PIE DE CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO, P.P. DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS. EN HORARIO NOCTURNO
|  |  |  | Nivel Sup | 1 | 6 | 2 | 0 | 12
|  |  |  | Nivel Inf | 2 | 5 | 0 | 2.2 | 22
[9 empty] | Total invt 9.7 | 34 | 152.96 | 5200.64
ARQ.04.01 | Partida | u | COLOCACIÓN DE ARMARIOS DE MANIOBRA Y CONTROL | [6 empty] | 1 | 1680 | 1680
Colocación de armarios de maniobra y control en planta incluyendo demontaje, corte y colocación de paneles vitrificados, adaptación de estructura existente del revestimiento, corte y adaptación de rodapie y de cámara bufa, remates en chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, totalmente colocados y rematados.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ARQ.04.01 | 1 | 1680 | 1680
ARQ.04.02 | Partida | u | REMATES DE EMBOCADURA DE PLANTA | [6 empty] | 2 | 1767.15 | 3534.3
Embocadura de planta formada por remates de chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, acabado mate, verticales y horizontales. Totalmente terminado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.02 | 2 | 1767.15 | 3534.3
ARQ.04.03 | Partida | u | RECIBIDO DE PUERTAS DE ASCENSOR | [6 empty] | 2 | 505.4 | 1010.8
Recibido de puertas de ascensor incluyendo trabajos de picado de solado y colocación de nuevo solado y rodapié del tipo de accesibilidad. Totalmente terminado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.03 | 2 | 505.4 | 1010.8
ARQ.04.04 | Partida | u | APERTURA DE HUECOS PARA BOTONERAS DE ASCENSOR | [6 empty] | 2 | 230.2 | 460.4
Apertura de huecos en paradas de ascensor para colocación de botoneras en planta. Totalmente terminado y rematado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.04 | 2 | 230.2 | 460.4
ARQ.04.05 | Partida | u | REPARACIÓN DE TAPA DE CANALETA VITRIFICADA | [6 empty] | 1 | 124.8 | 124.8
Reparación de tapa de canaleta afectada por el desmontaje de teleindicador antiguo, enmasillado, pulido y colocación de vinilo del color de la tapa. Totalmente terminado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ARQ.04.05 | 1 | 124.8 | 124.8
EVB0010 | Partida | m2 | REPOSICION DE PANELES VITRIFICADOS S/MATERIAL | [6 empty] | 20 | 47.21 | 944.2
REPOSICIÓN DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA Y/O ESMALTADA PROCEDENTE DE DESMONTAJE CON P.P. DE PERFILERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUYENDO NIVELACIÓN, APLOMADO Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, EN HORARIO NOCTURNO.
[5 empty] | 2 | 5 | 0 | 2 | 20
[9 empty] | Total EVB0010 | 20 | 47.21 | 944.2
ER0230 | Partida | m | CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30CM. | [6 empty] | 10 | 19.39 | 193.9
Canal de drenaje lateral entre 10 y 30cm. de ancho, realizada por medio de las siguientes actuaciones: - ejecución de cuna en solado y solera de hormigón mediante corte con radial y picado de la solera, ejecución de cuna media caña con mortero de cemento hidrófugo hasta conseguir una pendiente mínima del 2% en cada tramo. - ejecución de murete de fábrica de hueco doble o perforado, de 25/30 cm. de altura. - enfoscado e impermeabilizado interiormente con pintura al clorocaucho, dos manos. - ejecución de paso en zona de puerta mediante suministro y colocación de rejilla de acero inoxidable sobre canal. -limpieza interior del canal, completamente terminada la unidad.
|  |  |  | Nivel Inf | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total ER0230 | 10 | 19.39 | 193.9
EHI0100 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (NOCTURNO) | [6 empty] | 8.8 | 187.09 | 1646.39
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MM DE ESPESOR, CALIDAD AISI 316, COLOCADA EN REMATES LATERALES DE PUERTAS DE ANDENES CON PARAMENTOS, LUNETOS, ETC., INCLUSO P.P. DE PERFILES DE ESTRUCTURA PARA SUJECIÓN DE LA MISMA, EN HORARIO NOCTURNO.
|  |  |  | Nivel Sup | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 8.8
[9 empty] | Total EHI0100 | 8.8 | 187.09 | 1646.39
[9 empty] | Total O2.5 | 1 | 16410.99 | 16410.99
O2.6 | Capítulo |  | ARQUITECTURA_ASC3 | [6 empty] | 1 | 16410.99 | 16410.99
EL0225 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO. (NOCTURNO) | [6 empty] | 8 | 18.35 | 146.8
Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con escayola, por medios manuales, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Nocturno.
|  |  |  | Nivel Sup. | 2 | 2 | 0 | 2 | 8
[9 empty] | Total EL0225 | 8 | 18.35 | 146.8
EL0551 | Partida | m² | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 8 | 36.45 | 291.6
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, en horario nocturno.
|  |  |  | Nivel Sup | 2 | 2 | 0 | 2 | 8
[9 empty] | Total EL0551 | 8 | 36.45 | 291.6
EL0070 | Partida | m3 | APERTURA HUECOS >1M2 MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR | [6 empty] | 2 | 384.72 | 769.44
Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 2
[9 empty] | Total EL0070 | 2 | 384.72 | 769.44
ED0390 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS. (NOCTURNO) | [6 empty] | 12 | 17.11 | 205.32
Desmontaje de falso techo de lamas metálicas, incluso medios auxiliares, perfilería, elementos de cuelgue, luminaria, desconexión eléctrica y retirada a vertedero o almacén de metro, en horario nocturno.
|  |  |  | Nivel Sup | 1 | 6 | 2 | 0 | 12
[9 empty] | Total ED0390 | 12 | 17.11 | 205.32
ED0640 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE OBRAS | [6 empty] | 20 | 10.12 | 202.4
Desmontaje de panel de chapa vitrificada y/o esmaltada, con recuperación de material, en zona de actuación, incluso p.p. de perfilería y elementos de fijación, acopio y custodia en obra para su posterior utilización y retirada, carga y transporte de sobrantes a almacén de metro.
|  |  |  | NIvel Inf | 2 | 5 | 0 | 2 | 20
[9 empty] | Total ED0640 | 20 | 10.12 | 202.4
invt 9.7 | Partida | m2 | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS | [6 empty] | 34 | 152.96 | 5200.64
TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR PARA ESTANQUEIDAD DE PARAMENTOS VERTICALES /HORIZONTALES EN GALERÍAS, POZOS Y FOSOS DE ASCENSOR (SUBPRESIÓN) FORMANDO UN REVESTIMIENTO CONTINUO CONFORMADO “IN SITU”; TRANSITABLE, Y RESISTENTE FRENTE A SUBPRESIÓN. COMPUESTO POR: -LIGANTES POLÍMERICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, -REFUERZOS CON FIBRAS SELECCIONADAS EN PUNTOS CRÍTICOS, -CAPA DE AUTOPROTECCIÓN SEGÚN LAS SOLICITUDES PREVISTAS INTEGRARÁ EL TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES (JUNTAS, UNIONES, ETC), A BASE DE CAUCHO Y LAMINADO DE COMPOSITE. FORMADO POR: · ADHESIVO EPOXI DE ALTA VISCOSIDAD PARA ADHERENCIA EN HORMIGÓN SECO O HÚMEDO. · LAMINADO CONTINUO A BASE DE COMPOSITE EPOXI/FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TRACCIÓN (RT> 35 N/CM), TOTALMENTE ADAPTADO A LA GEOMETRÍA DEL SOPORTE. · RECUBRIMIENTO DE ACABADO EPOXI BICOMPONENTE EN EL COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. PROPORCIONANDO AL PRODUCTO FINAL LOS VALORES DE CALIDAD SIGUIENTES: · ADHERENCIA AL SOPORTE ISO 24624 > 2 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL ADHESIVO ASTM D638 > 28 MPA · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL LAMINADO DE ALTA TRACCIÓN ASTM D638 > 35 N/CM · RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ACABADO ASTM D638 > 25 MPA · ABSORCIÓN DE AGUA EN EL EQUILIBRIO ASTM D570 < 2% · Tª DE TRANSICIÓN VÍTREA TG DSC 10K/MIN > 50 ºC · RESISTENCIA QUÍMICA FRENTE AL AGUA, SALES Y CONCENTRACIONES ÁCIDAS O BÁSICAS CON PH 4-13 ASTM D638 EXCELENTE · RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO DESPUÉS DE INMERSIÓN EN AGUA HASTA EL EQUILIBRIO (115 DÍAS) EOTA MUY BUENA (PÉRDIDA DE TRACCIÓN DEL 10%) TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO MATERIAL, LIMPIEZA Y RETIRADA DE POSIBLES ESCOMBROS A PIE DE CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO, P.P. DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS. EN HORARIO NOCTURNO
|  |  |  | Nivel Sup | 1 | 6 | 2 | 0 | 12
|  |  |  | Nivel Inf | 2 | 5 | 0 | 2.2 | 22
[9 empty] | Total invt 9.7 | 34 | 152.96 | 5200.64
ARQ.04.01 | Partida | u | COLOCACIÓN DE ARMARIOS DE MANIOBRA Y CONTROL | [6 empty] | 1 | 1680 | 1680
Colocación de armarios de maniobra y control en planta incluyendo demontaje, corte y colocación de paneles vitrificados, adaptación de estructura existente del revestimiento, corte y adaptación de rodapie y de cámara bufa, remates en chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, totalmente colocados y rematados.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ARQ.04.01 | 1 | 1680 | 1680
ARQ.04.02 | Partida | u | REMATES DE EMBOCADURA DE PLANTA | [6 empty] | 2 | 1767.15 | 3534.3
Embocadura de planta formada por remates de chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, acabado mate, verticales y horizontales. Totalmente terminado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.02 | 2 | 1767.15 | 3534.3
ARQ.04.03 | Partida | u | RECIBIDO DE PUERTAS DE ASCENSOR | [6 empty] | 2 | 505.4 | 1010.8
Recibido de puertas de ascensor incluyendo trabajos de picado de solado y colocación de nuevo solado y rodapié del tipo de accesibilidad. Totalmente terminado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.03 | 2 | 505.4 | 1010.8
ARQ.04.04 | Partida | u | APERTURA DE HUECOS PARA BOTONERAS DE ASCENSOR | [6 empty] | 2 | 230.2 | 460.4
Apertura de huecos en paradas de ascensor para colocación de botoneras en planta. Totalmente terminado y rematado.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ARQ.04.04 | 2 | 230.2 | 460.4
ARQ.04.05 | Partida | u | REPARACIÓN DE TAPA DE CANALETA VITRIFICADA | [6 empty] | 1 | 124.8 | 124.8
Reparación de tapa de canaleta afectada por el desmontaje de teleindicador antiguo, enmasillado, pulido y colocación de vinilo del color de la tapa. Totalmente terminado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ARQ.04.05 | 1 | 124.8 | 124.8
EVB0010 | Partida | m2 | REPOSICION DE PANELES VITRIFICADOS S/MATERIAL | [6 empty] | 20 | 47.21 | 944.2
REPOSICIÓN DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA Y/O ESMALTADA PROCEDENTE DE DESMONTAJE CON P.P. DE PERFILERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUYENDO NIVELACIÓN, APLOMADO Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO, EN HORARIO NOCTURNO.
[5 empty] | 2 | 5 | 0 | 2 | 20
[9 empty] | Total EVB0010 | 20 | 47.21 | 944.2
ER0230 | Partida | m | CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30CM. | [6 empty] | 10 | 19.39 | 193.9
Canal de drenaje lateral entre 10 y 30cm. de ancho, realizada por medio de las siguientes actuaciones: - ejecución de cuna en solado y solera de hormigón mediante corte con radial y picado de la solera, ejecución de cuna media caña con mortero de cemento hidrófugo hasta conseguir una pendiente mínima del 2% en cada tramo. - ejecución de murete de fábrica de hueco doble o perforado, de 25/30 cm. de altura. - enfoscado e impermeabilizado interiormente con pintura al clorocaucho, dos manos. - ejecución de paso en zona de puerta mediante suministro y colocación de rejilla de acero inoxidable sobre canal. -limpieza interior del canal, completamente terminada la unidad.
|  |  |  | Nivel Inf | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total ER0230 | 10 | 19.39 | 193.9
EHI0100 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (NOCTURNO) | [6 empty] | 8.8 | 187.09 | 1646.39
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MM DE ESPESOR, CALIDAD AISI 316, COLOCADA EN REMATES LATERALES DE PUERTAS DE ANDENES CON PARAMENTOS, LUNETOS, ETC., INCLUSO P.P. DE PERFILES DE ESTRUCTURA PARA SUJECIÓN DE LA MISMA, EN HORARIO NOCTURNO.
|  |  |  | Nivel Sup | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 8.8
[9 empty] | Total EHI0100 | 8.8 | 187.09 | 1646.39
[9 empty] | Total O2.6 | 1 | 16410.99 | 16410.99
[9 empty] | Total O2 | 1 | 96660.27 | 96660.27
[9 empty] | Total E | 1 | 180254.8 | 180254.8
F | Capítulo |  | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 7285.37 | 7285.37
ESYS001 | Partida | Ud | Estudio de Seguridad y Salud | [6 empty] | 1 | 7285.37 | 7285.37
Estudio de Seguridad y Salud
[9 empty] | Total F | 1 | 7285.37 | 7285.37
[9 empty] | Total IO_21.011P | 1 | 609580.14 | 609580.14
|  |  | Gastos Generales |  | 13% | 0 |  |  |  |  | 13% | 79245.42
|  |  | Beneficio Industrial |  | 6% | 0 |  |  |  |  | 6% | 36574.81
|  |  | Total oferta sin IVA |  |  | 0 | [5 empty] | 725400.37
|  |  | IVA |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 21% | 152334.08
|  |  | PRESUPUESTO TOTAL OFERTA |  |  | 0 | [5 empty] | 877734.45
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto