## Hoja1
TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELECONTROL DE LA ENERGÍA DE LOS NUEVOS ENCLAVAMIENTOS DE LÍNEA 4 DE METRO DE MADRID |  |  | BASE IMPONIBLE |  |  | OFERTA
Código | Ud | Resumen | Medición | Coste unitario | Coste total | Medición | Coste unitario | Coste total
01 |  | TELECONTROL ENCLAVAMIENTO MAR DE CRISTAL | 1 | 14273.14 | 14273.14 | 1 | 0 | 0
DIJECWXX1 | 1 | Suministro y premontaje de Unidad de control del Telemando tipo OPTO22 o similar compatible aprobado, de tipo modular formado por al menos los siguientes elementos: - CPU modelo SNAP-PAC-R2 o similar compatible aprobado. - Rack para montaje de CPU y hasta 16 módulos de e/s. - Módulo(s) de 16 Entradas Digitales 230VCA - Módulo(s) de 16 Entradas Digitales 110VCA - Módulo(s) de 4 Entradas Digitales 2,5-28VCC - Módulo(s) de 32 Salidas Digitales (para reboots) - Módulo(s) de 2 Entradas Analógicas 0..250VCA - Módulo(s) de 4 Entradas Analógicas 0..10VCC - Módulo(s) de 2 Puertos Serie - Módulo(s) de 2 medida de Temperatura ambiente - 2 Sondas de temperatura ambiente - Fuentes de Alimentación redundantes para CPU y campo - Relés intermedios para corte de alimentaciones (16A/250VCA) - Material diverso de conexión e instalación (bornas, canaletas, etc.) - Premontaje en armario para colocación en mural y uso en interior (Incluye placa de montaje, cierre con llave y resto de accesorios necesarios). - Módulo(s) adicionales según requerimientos instalación específica. | 1 | 6050 | 6050 | 1 |  | 0
DIJECWXX2 | 1 | Suministro y premontaje de unidad de baypass de SAI tipo OptoByPass E-Lite o similar compatible aprobada, incluyendo. - Módulo para montaje en rack de 19" - Contactores y relés para la maniobra del baipás - Transductor(es) I/V para la medida de corriente - Pulsantería y señalizadores luminosos - Conectores enchufables | 1 | 1342.86 | 1342.86 | 1 |  | 0
DIJECWXX3 | 1 | Modificación y configuración software del sistema de Telecontrol de la Energía, incluyendo: - Configuración local y adaptación de la aplicación de supervisión y mando sobre PAC-Control y PAC-Display de acuerdo con las especificaciones de Metro. - Integración del Telemando en la Aplicación WISE, incluyendo pantallas gráficas, base de datos, comunicaciones, etc. | 1 | 621.43 | 621.43 | 1 |  | 0
DIJECWXX4 | 1 | Montajes, instalacines y conexionados del hardware en la sala de enclavamiento en horario nocturno, incluyendo: - Armario bastidor rack 19’’ y medidas 60x60x2 m. - Instalación y Conexionado del armario con la unidad de Telecontrol. - Instalación y Conexionado de la unidad de baypass de SAI en armario del Cliente. - Tendido de líneas de detección de tensión, reboots y comunicaciones bajo el suelo técnico, con cable libre de halógenos. - Conexionado de dichas líneas al armario de Telecontrol y a los dispositivos afectados. - Intervención en el Bastidor de Energía para las medidas de tensión, etc., bajo la supervisión del personal del Cliente. - Intervención en el armario de Toperas para la conexión del circuito de detección y reset y la instalación del pulsador de reset manual. - Instalación y conexionado de las líneas de comunicaciones serie (ATO,…) - Instalación y Conexionado de las sondas de temperatura en la sala. - Pruebas de cableado punto a punto. | 1 | 4643.85 | 4643.85 | 1 |  | 0
DIJECWXX5 | 1 | Elaboración y entrega de toda la documentación y planos requerida por Metro de Madrid, incluyendo: - Planos del armario y de la Instalación eléctrica. - Manual de Usuario de la aplicación. | 1 | 615 | 615 | 1 |  | 0
DIJECWXX6 | 1 | Pruebas y puesta en servicio del sistema de Telecontrol de Energía del Enclavamiento, en horario nocturno. | 1 | 1000 | 1000 | 1 |  | 0
|  | Total 01 | 1 | 14273.14 | 14273.14 | 1 | 0 | 0
02 |  | TELECONTROL ENCLAVAMIENTO ESPERANZA | 1 | 14273.14 | 14273.14 | 1 | 0 | 0
DIJECWXX1 | 1 | Suministro y premontaje de Unidad de control del Telemando tipo OPTO22 o similar compatible aprobado, de tipo modular formado por al menos los siguientes elementos: - CPU modelo SNAP-PAC-R2 o similar compatible aprobado. - Rack para montaje de CPU y hasta 16 módulos de e/s. - Módulo(s) de 16 Entradas Digitales 230VCA - Módulo(s) de 16 Entradas Digitales 110VCA - Módulo(s) de 4 Entradas Digitales 2,5-28VCC - Módulo(s) de 32 Salidas Digitales (para reboots) - Módulo(s) de 2 Entradas Analógicas 0..250VCA - Módulo(s) de 4 Entradas Analógicas 0..10VCC - Módulo(s) de 2 Puertos Serie - Módulo(s) de 2 medida de Temperatura ambiente - 2 Sondas de temperatura ambiente - Fuentes de Alimentación redundantes para CPU y campo - Relés intermedios para corte de alimentaciones (16A/250VCA) - Material diverso de conexión e instalación (bornas, canaletas, etc.) - Premontaje en armario para colocación en mural y uso en interior (Incluye placa de montaje, cierre con llave y resto de accesorios necesarios). - Módulo(s) adicionales según requerimientos instalación específica. | 1 | 6050 | 6050 | 1 |  | 0
DIJECWXX2 | 1 | Suministro y premontaje de unidad de baypass de SAI tipo OptoByPass E-Lite o similar compatible aprobada, incluyendo. - Módulo para montaje en rack de 19" - Contactores y relés para la maniobra del baipás - Transductor(es) I/V para la medida de corriente - Pulsantería y señalizadores luminosos - Conectores enchufables | 1 | 1342.86 | 1342.86 | 1 |  | 0
DIJECWXX3 | 1 | Modificación y configuración software del sistema de Telecontrol de la Energía, incluyendo: - Configuración local y adaptación de la aplicación de supervisión y mando sobre PAC-Control y PAC-Display de acuerdo con las especificaciones de Metro. - Integración del Telemando en la Aplicación WISE, incluyendo pantallas gráficas, base de datos, comunicaciones, etc. | 1 | 621.43 | 621.43 | 1 |  | 0
DIJECWXX4 | 1 | Montajes, instalacines y conexionados del hardware en la sala de enclavamiento en horario nocturno, incluyendo: - Armario bastidor rack 19’’ y medidas 60x60x2 m. - Instalación y Conexionado del armario con la unidad de Telecontrol. - Instalación y Conexionado de la unidad de baypass de SAI en armario del Cliente. - Tendido de líneas de detección de tensión, reboots y comunicaciones bajo el suelo técnico, con cable libre de halógenos. - Conexionado de dichas líneas al armario de Telecontrol y a los dispositivos afectados. - Intervención en el Bastidor de Energía para las medidas de tensión, etc., bajo la supervisión del personal del Cliente. - Intervención en el armario de Toperas para la conexión del circuito de detección y reset y la instalación del pulsador de reset manual. - Instalación y conexionado de las líneas de comunicaciones serie (ATO,…) - Instalación y Conexionado de las sondas de temperatura en la sala. - Pruebas de cableado punto a punto. | 1 | 4643.85 | 4643.85 | 1 |  | 0
DIJECWXX5 | 1 | Elaboración y entrega de toda la documentación y planos requerida por Metro de Madrid, incluyendo: - Planos del armario y de la Instalación eléctrica. - Manual de Usuario de la aplicación. | 1 | 615 | 615 | 1 |  | 0
DIJECWXX6 | 1 | Pruebas y puesta en servicio del sistema de Telecontrol de Energía del Enclavamiento, en horario nocturno. | 1 | 1000 | 1000 | 1 |  | 0
|  | Total 02 | 1 | 14273.14 | 14273.14 | 1 | 0 | 0
03 |  | TELECONTROL ENCLAVAMIENTO AVENIDA DE LA PAZ | 1 | 14273.14 | 14273.14 | 1 | 0 | 0
DIJECWXX1 | 1 | Suministro y premontaje de Unidad de control del Telemando tipo OPTO22 o similar compatible aprobado, de tipo modular formado por al menos los siguientes elementos: - CPU modelo SNAP-PAC-R2 o similar compatible aprobado. - Rack para montaje de CPU y hasta 16 módulos de e/s. - Módulo(s) de 16 Entradas Digitales 230VCA - Módulo(s) de 16 Entradas Digitales 110VCA - Módulo(s) de 4 Entradas Digitales 2,5-28VCC - Módulo(s) de 32 Salidas Digitales (para reboots) - Módulo(s) de 2 Entradas Analógicas 0..250VCA - Módulo(s) de 4 Entradas Analógicas 0..10VCC - Módulo(s) de 2 Puertos Serie - Módulo(s) de 2 medida de Temperatura ambiente - 2 Sondas de temperatura ambiente - Fuentes de Alimentación redundantes para CPU y campo - Relés intermedios para corte de alimentaciones (16A/250VCA) - Material diverso de conexión e instalación (bornas, canaletas, etc.) - Premontaje en armario para colocación en mural y uso en interior (Incluye placa de montaje, cierre con llave y resto de accesorios necesarios). - Módulo(s) adicionales según requerimientos instalación específica. | 1 | 6050 | 6050 | 1 |  | 0
DIJECWXX2 | 1 | Suministro y premontaje de unidad de baypass de SAI tipo OptoByPass E-Lite o similar compatible aprobada, incluyendo. - Módulo para montaje en rack de 19" - Contactores y relés para la maniobra del baipás - Transductor(es) I/V para la medida de corriente - Pulsantería y señalizadores luminosos - Conectores enchufables | 1 | 1342.86 | 1342.86 | 1 |  | 0
DIJECWXX3 | 1 | Modificación y configuración software del sistema de Telecontrol de la Energía, incluyendo: - Configuración local y adaptación de la aplicación de supervisión y mando sobre PAC-Control y PAC-Display de acuerdo con las especificaciones de Metro. - Integración del Telemando en la Aplicación WISE, incluyendo pantallas gráficas, base de datos, comunicaciones, etc. | 1 | 621.43 | 621.43 | 1 |  | 0
DIJECWXX4 | 1 | Montajes, instalacines y conexionados del hardware en la sala de enclavamiento en horario nocturno, incluyendo: - Armario bastidor rack 19’’ y medidas 60x60x2 m. - Instalación y Conexionado del armario con la unidad de Telecontrol. - Instalación y Conexionado de la unidad de baypass de SAI en armario del Cliente. - Tendido de líneas de detección de tensión, reboots y comunicaciones bajo el suelo técnico, con cable libre de halógenos. - Conexionado de dichas líneas al armario de Telecontrol y a los dispositivos afectados. - Intervención en el Bastidor de Energía para las medidas de tensión, etc., bajo la supervisión del personal del Cliente. - Intervención en el armario de Toperas para la conexión del circuito de detección y reset y la instalación del pulsador de reset manual. - Instalación y conexionado de las líneas de comunicaciones serie (ATO,…) - Instalación y Conexionado de las sondas de temperatura en la sala. - Pruebas de cableado punto a punto. | 1 | 4643.85 | 4643.85 | 1 |  | 0
DIJECWXX5 | 1 | Elaboración y entrega de toda la documentación y planos requerida por Metro de Madrid, incluyendo: - Planos del armario y de la Instalación eléctrica. - Manual de Usuario de la aplicación. | 1 | 615 | 615 | 1 |  | 0
DIJECWXX6 | 1 | Pruebas y puesta en servicio del sistema de Telecontrol de Energía del Enclavamiento, en horario nocturno. | 1 | 1000 | 1000 | 1 |  | 0
|  | Total 03 | 1 | 14273.14 | 14273.14 | 1 | 0 | 0
04 |  | TELECONTROL ENCLAVAMIENTO DIEGO DE LEÓN | 1 | 14273.14 | 14273.14 | 1 | 0 | 0
DIJECWXX1 | 1 | Suministro y premontaje de Unidad de control del Telemando tipo OPTO22 o similar compatible aprobado, de tipo modular formado por al menos los siguientes elementos: - CPU modelo SNAP-PAC-R2 o similar compatible aprobado. - Rack para montaje de CPU y hasta 16 módulos de e/s. - Módulo(s) de 16 Entradas Digitales 230VCA - Módulo(s) de 16 Entradas Digitales 110VCA - Módulo(s) de 4 Entradas Digitales 2,5-28VCC - Módulo(s) de 32 Salidas Digitales (para reboots) - Módulo(s) de 2 Entradas Analógicas 0..250VCA - Módulo(s) de 4 Entradas Analógicas 0..10VCC - Módulo(s) de 2 Puertos Serie - Módulo(s) de 2 medida de Temperatura ambiente - 2 Sondas de temperatura ambiente - Fuentes de Alimentación redundantes para CPU y campo - Relés intermedios para corte de alimentaciones (16A/250VCA) - Material diverso de conexión e instalación (bornas, canaletas, etc.) - Premontaje en armario para colocación en mural y uso en interior (Incluye placa de montaje, cierre con llave y resto de accesorios necesarios). - Módulo(s) adicionales según requerimientos instalación específica. | 1 | 6050 | 6050 | 1 |  | 0
DIJECWXX2 | 1 | Suministro y premontaje de unidad de baypass de SAI tipo OptoByPass E-Lite o similar compatible aprobada, incluyendo. - Módulo para montaje en rack de 19" - Contactores y relés para la maniobra del baipás - Transductor(es) I/V para la medida de corriente - Pulsantería y señalizadores luminosos - Conectores enchufables | 1 | 1342.86 | 1342.86 | 1 |  | 0
DIJECWXX3 | 1 | Modificación y configuración software del sistema de Telecontrol de la Energía, incluyendo: - Configuración local y adaptación de la aplicación de supervisión y mando sobre PAC-Control y PAC-Display de acuerdo con las especificaciones de Metro. - Integración del Telemando en la Aplicación WISE, incluyendo pantallas gráficas, base de datos, comunicaciones, etc. | 1 | 621.43 | 621.43 | 1 |  | 0
DIJECWXX4 | 1 | Montajes, instalacines y conexionados del hardware en la sala de enclavamiento en horario nocturno, incluyendo: - Armario bastidor rack 19’’ y medidas 60x60x2 m. - Instalación y Conexionado del armario con la unidad de Telecontrol. - Instalación y Conexionado de la unidad de baypass de SAI en armario del Cliente. - Tendido de líneas de detección de tensión, reboots y comunicaciones bajo el suelo técnico, con cable libre de halógenos. - Conexionado de dichas líneas al armario de Telecontrol y a los dispositivos afectados. - Intervención en el Bastidor de Energía para las medidas de tensión, etc., bajo la supervisión del personal del Cliente. - Intervención en el armario de Toperas para la conexión del circuito de detección y reset y la instalación del pulsador de reset manual. - Instalación y conexionado de las líneas de comunicaciones serie (ATO,…) - Instalación y Conexionado de las sondas de temperatura en la sala. - Pruebas de cableado punto a punto. | 1 | 4643.85 | 4643.85 | 1 |  | 0
DIJECWXX5 | 1 | Elaboración y entrega de toda la documentación y planos requerida por Metro de Madrid, incluyendo: - Planos del armario y de la Instalación eléctrica. - Manual de Usuario de la aplicación. | 1 | 615 | 615 | 1 |  | 0
DIJECWXX6 | 1 | Pruebas y puesta en servicio del sistema de Telecontrol de Energía del Enclavamiento, en horario nocturno. | 1 | 1000 | 1000 | 1 |  | 0
|  | Total 04 | 1 | 14273.14 | 14273.14 | 1 | 0 | 0
05 |  | TELECONTROL ENCLAVAMIENTO GOYA | 1 | 14273.14 | 14273.14 | 1 | 0 | 0
DIJECWXX1 | 1 | Suministro y premontaje de Unidad de control del Telemando tipo OPTO22 o similar compatible aprobado, de tipo modular formado por al menos los siguientes elementos: - CPU modelo SNAP-PAC-R2 o similar compatible aprobado. - Rack para montaje de CPU y hasta 16 módulos de e/s. - Módulo(s) de 16 Entradas Digitales 230VCA - Módulo(s) de 16 Entradas Digitales 110VCA - Módulo(s) de 4 Entradas Digitales 2,5-28VCC - Módulo(s) de 32 Salidas Digitales (para reboots) - Módulo(s) de 2 Entradas Analógicas 0..250VCA - Módulo(s) de 4 Entradas Analógicas 0..10VCC - Módulo(s) de 2 Puertos Serie - Módulo(s) de 2 medida de Temperatura ambiente - 2 Sondas de temperatura ambiente - Fuentes de Alimentación redundantes para CPU y campo - Relés intermedios para corte de alimentaciones (16A/250VCA) - Material diverso de conexión e instalación (bornas, canaletas, etc.) - Premontaje en armario para colocación en mural y uso en interior (Incluye placa de montaje, cierre con llave y resto de accesorios necesarios). - Módulo(s) adicionales según requerimientos instalación específica. | 1 | 6050 | 6050 | 1 |  | 0
DIJECWXX2 | 1 | Suministro y premontaje de unidad de baypass de SAI tipo OptoByPass E-Lite o similar compatible aprobada, incluyendo. - Módulo para montaje en rack de 19" - Contactores y relés para la maniobra del baipás - Transductor(es) I/V para la medida de corriente - Pulsantería y señalizadores luminosos - Conectores enchufables | 1 | 1342.86 | 1342.86 | 1 |  | 0
DIJECWXX3 | 1 | Modificación y configuración software del sistema de Telecontrol de la Energía, incluyendo: - Configuración local y adaptación de la aplicación de supervisión y mando sobre PAC-Control y PAC-Display de acuerdo con las especificaciones de Metro. - Integración del Telemando en la Aplicación WISE, incluyendo pantallas gráficas, base de datos, comunicaciones, etc. | 1 | 621.43 | 621.43 | 1 |  | 0
DIJECWXX4 | 1 | Montajes, instalacines y conexionados del hardware en la sala de enclavamiento en horario nocturno, incluyendo: - Armario bastidor rack 19’’ y medidas 60x60x2 m. - Instalación y Conexionado del armario con la unidad de Telecontrol. - Instalación y Conexionado de la unidad de baypass de SAI en armario del Cliente. - Tendido de líneas de detección de tensión, reboots y comunicaciones bajo el suelo técnico, con cable libre de halógenos. - Conexionado de dichas líneas al armario de Telecontrol y a los dispositivos afectados. - Intervención en el Bastidor de Energía para las medidas de tensión, etc., bajo la supervisión del personal del Cliente. - Intervención en el armario de Toperas para la conexión del circuito de detección y reset y la instalación del pulsador de reset manual. - Instalación y conexionado de las líneas de comunicaciones serie (ATO,…) - Instalación y Conexionado de las sondas de temperatura en la sala. - Pruebas de cableado punto a punto. | 1 | 4643.85 | 4643.85 | 1 |  | 0
DIJECWXX5 | 1 | Elaboración y entrega de toda la documentación y planos requerida por Metro de Madrid, incluyendo: - Planos del armario y de la Instalación eléctrica. - Manual de Usuario de la aplicación. | 1 | 615 | 615 | 1 |  | 0
DIJECWXX6 | 1 | Pruebas y puesta en servicio del sistema de Telecontrol de Energía del Enclavamiento, en horario nocturno. | 1 | 1000 | 1000 | 1 |  | 0
|  | Total 05 | 1 | 14273.14 | 14273.14 | 1 | 0 | 0
06 |  | REPUESTOS | 1 | 1427.3 | 1427.3 | 1 | 0 | 0
DIJECWXX7 | 1 | Suministro de repuestos. | 1 | 1427.3 | 1427.3 | 1 |  | 0
|  | Total 06 | 1 | 1427.3 | 1427.3 | 1 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 1 | 72793 | 72793 | 1 | 0 | 0
|  | COSTES INDIRECTOS (5%) | 1 | 3639.65 | 3639.65 | 1 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 1 | 76432.65 | 76432.65 | 1 | 0 | 0
|  | GASTOS GENERALES |  | 13% | 9936.24 |  | 13% | 0
|  | BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 6% | 4585.96 |  | 6% | 0
|  | BASE IMPONIBLE |  |  | 90954.85 |  |  | 0
|  | IMPORTE IVA |  | 21% | 19100.52 |  | 21% | 0
|  | TOTAL OFERTA (CON IVA) |  |  | 110055.37 |  |  | 0
Notas:
“Se tendrán en cuenta las notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares”
NOMBRE EMPRESA / RAZÓN SOCIAL |  |  | FECHA |  |  | FECHA
DOMICILIO FISCAL |  |  | SELLO |  |  | SELLO
CIF |  |  | FIRMA |  |  | FIRMA
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B2: Unidad principal de medida del concepto
Note on C2: Descripción corta