## Presupuesto
Presupuesto |  |  |  | PRECIOS LICITACIÓN |  | PRECIOS OFERTADO
Código | Ud | Resumen | Cantidad | Importe Unitario | ImpPres | Importe Unitario | Importe Ofertado
M01 |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS | 1 | 139428.67 | 139428.67 | 0 | 0
03.01 | Ud | DESATRANCO DE BOMBA INSTALADA H. DIURNO | 15 | 40.34 | 605.1 |  | 0
03.02 | Ud | DESATRANCO DE BOMBA INSTALADA H. NOCTURNO | 25 | 59.66 | 1491.5 |  | 0
03.03 | Dia | ALQUILER DE BOMBA PORTATIL P<11 kW. | 60 | 30.25 | 1815 |  | 0
03.04 | Ud | LIMPIEZA ACC. HIDRAULICOS H. DIURNO | 50 | 453.78 | 22689 |  | 0
03.05 | Ud | LIMPIEZA ACC. HIDRAULICOS H. NOCTURNO | 50 | 554.62 | 27731 |  | 0
03.06 | Ud | SUST. ZOCALO H. DIURNO | 6 | 347.9 | 2087.4 |  | 0
03.07 | Ud | SUST. ZOCALO H. NOCTURNO | 6 | 447.06 | 2682.36 |  | 0
03.08 | Ud | SUST. SOPORTE SUP. H. DIURNO | 6 | 144.54 | 867.24 |  | 0
03.09 | Ud | SUST. SOPORTE SUP. H. NOCTURNO | 6 | 218.49 | 1310.94 |  | 0
03.10 | Ud | SUST. TUBOS GUIA. H. DIURNO | 6 | 210.08 | 1260.48 |  | 0
03.11 | Ud | SUST. TUBOS GUIA. H. NOCTURNO | 6 | 228.57 | 1371.42 |  | 0
03.12 | Ud | SUST. VALVULA DE PASO/RETENCION. H. DIURNO (S/MAT) | 5 | 119.33 | 596.65 |  | 0
03.13 | Ud | SUST. VALVULA DE PASO/RETENCION. H. NOCTURNO (S/MAT) | 6 | 189.08 | 1134.48 |  | 0
03.14 | Ud | SUST. MANGUITO ANTIVIBRATORIO. H. DIURNO (S/MAT) | 4 | 40.34 | 161.36 |  | 0
03.15 | Ud | SUST. MANGUITO ANTIVIBRATORIO. H. NOCTURNO (S/MAT) | 4 | 59.67 | 238.68 |  | 0
03.16 | Ud | SUST. TRAMO INTERMEDIO L<5 Ml Y D<250mm. H. DIURNO (S/MAT) | 6 | 148.74 | 892.44 |  | 0
03.17 | Ud | SUST. TRAMO INTERMEDIO L<5 Ml Y D<250mm. H. NOCTURNO (S/MAT) | 6 | 134.45 | 806.7 |  | 0
03.18 | Ud | INST. NUEVA TOMA AUX. H. DIURNO (S/MAT) | 6 | 30.25 | 181.5 |  | 0
03.19 | Ud | INST. NUEVA TOMA AUX. H. NOCTURNO (S/MAT) | 6 | 40.34 | 242.04 |  | 0
03.20 | Ud | SUM. E INST. BRIDA TUB.<110 mm H. DIURNO | 6 | 58.82 | 352.92 |  | 0
03.21 | Ud | SUM. E INST. BRIDA TUB.<110 mm H. NOCTURNO | 6 | 71.43 | 428.58 |  | 0
03.22 | Ud | LIMP. VASO POZO H. DIURNO | 7 | 327.73 | 2294.11 |  | 0
03.23 | Ud | LIMP. VASO POZO H. NOCTURNO | 10 | 589.92 | 5899.2 |  | 0
03.24 | Ud | SUM. E INST. LLAVE VAC. Y MANOMETRO H. DIURNO | 4 | 298.32 | 1193.28 |  | 0
03.25 | Ud | SUM. E INST. LLAVE VAC. Y MANOMETRO H. NOCTURNO | 5 | 357.14 | 1785.7 |  | 0
03.26 | Ud | SUM. E INST. TRANSDUC. ANALOGICO H. DIURNO | 17 | 298.32 | 5071.44 |  | 0
03.27 | Ud | SUM. E INST. TRANSDUC. ANALOGICO H. NOCTURNO | 17 | 357.14 | 6071.38 |  | 0
03.28 | Ud | REPARACION DE SISTEMA DE GUIADO H. DIURNO | 7 | 302.53 | 2117.71 |  | 0
03.29 | Ud | REPARACION DE SISTEMA DE GUIADO H. NOCTURNO | 7 | 352.94 | 2470.58 |  | 0
03.30 | Ud | REPARACION VALVULA DE PASO/RETENCION. H. DIURNO | 16 | 181.51 | 2904.16 |  | 0
03.31 | Ud | REPARACION VALVULA DE PASO/RETENCION. H. NOCTURNO | 16 | 252.1 | 4033.6 |  | 0
03.32 | pa | P.A. REPARACION DE ELEMENTOS EN P. BOMBAS H DIURNO | 6 | 302.52 | 1815.12 |  | 0
03.33 | pa | P.A. REPARACION DE ELEMENTOS EN P. BOMBAS H NOCTURNO | 6 | 403.36 | 2420.16 |  | 0
03.34 | Ud | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3068 PARA ZÓCALO ABS | 4 | 159.67 | 638.68 |  | 0
03.35 | Ud | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3102 PARA ZÓCALO ABS | 4 | 361.79 | 1447.16 |  | 0
03.36 | Ud | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3127 PARA ZÓCALO ABS | 4 | 203.96 | 815.84 |  | 0
03.37 | Ud | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3085-LT PARA ZÓCALO ABS | 4 | 202.35 | 809.4 |  | 0
03.38 | Ud | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3085-MT PARA ZÓCALO ABS | 4 | 227.69 | 910.76 |  | 0
03.39 | Ud | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3085-MT-HT PARA ZÓCALO ABS | 4 | 229.65 | 918.6 |  | 0
03.40 | Ud | SUM. E INST.VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS. DIURNO | 15 | 340.1 | 5101.5 |  | 0
03.41 | Ud | SUM. E INST.VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS. NOCTURNO | 15 | 377.36 | 5660.4 |  | 0
03.42 | Ud | SUM. E INST.BAYPASS. DIURNO | 15 | 225.73 | 3385.95 |  | 0
03.43 | Ud | SUM. E INST.BAYPASS. NOCTURNO | 15 | 257.13 | 3856.95 |  | 0
03.44 | Ud | SUM. E INST. BANDA DE ACERO INOXIDABLE. DIURNO | 15 | 127.36 | 1910.4 |  | 0
03.45 | Ud | SUM. E INST. BANDA DE ACERO INOXIDABLE. NOCTURNO | 15 | 150.69 | 2260.35 |  | 0
03.46 | Ud | SUM. E INST. DILATADOR DE EXPANSIÓN EPDM 1''. DIRUNO | 15 | 146.35 | 2195.25 |  | 0
03.47 | Ud | SUM. E INST. DILATADOR DE EXPANSIÓN EPDM 1''. NOCTURNO | 15 | 166.28 | 2494.2 |  | 0
|  | Total 01 | 1 | 139428.67 | 139428.67 | 0 | 0
02 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | 40783.28 | 40783.28 | 0 | 0
05.01 | u | SYM VARIADOR DE VELOCIDAD P<25 kW | 4 | 3970.59 | 15882.36 |  | 0
05.02 | u | SYM VARIADOR DE VELOCIDAD 25 kW<P<50 kW | 3 | 5735.3 | 17205.9 |  | 0
M020003 | m | CANALIZ.1 TUBO DOBLE PARED LH Ø90 | 2 | 5.9 | 11.8 |  | 0
M020103 | m | CANALIZ. DETRAS PARAMENTOS VERT/HORIZ/ABOV. TUBO LH Ø90 | 2 | 7.48 | 14.96 |  | 0
M020205 | m | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40 | 2 | 15.77 | 31.54 |  | 0
M020224 | m | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-32 | 2 | 29.13 | 58.26 |  | 0
M020233 | m | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-32 | 2 | 35.26 | 70.52 |  | 0
M020247 | m | S Y M BANDEJA REJILLA 100X60 mm PARED | 2 | 32.25 | 64.5 |  | 0
M020248 | m | S Y M BANDEJA REJILLA 150X60 mm PARED | 2 | 35.97 | 71.94 |  | 0
M020249 | m | S Y M BANDEJA REJILLA 200X100 mm PARED | 2 | 40.11 | 80.22 |  | 0
M020266 | m | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | 2 | 33.84 | 67.68 |  | 0
M020281 | m | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 60x100mm. | 2 | 14.5 | 29 |  | 0
M030001 | u | LUMINARIA ESTANCA 1X18 W | 2 | 68.78 | 137.56 |  | 0
M030002 | u | LUMINARIA ESTANCA 1X36 W | 2 | 80.1 | 160.2 |  | 0
M030003 | u | LUMINARIA ESTANCA 1X58 W | 2 | 83.8 | 167.6 |  | 0
M030004 | u | LUMINARIA ESTANCA 2X18 W | 2 | 76.97 | 153.94 |  | 0
M030005 | u | LUMINARIA ESTANCA 2X36 W | 2 | 90.07 | 180.14 |  | 0
M030006 | u | LUMINARIA ESTANCA 2X58W | 2 | 100.46 | 200.92 |  | 0
M030101 | u | DESMONTAJE LUMINARIA | 2 | 5.22 | 10.44 |  | 0
M030201 | u | BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA LED | 2 | 75.63 | 151.26 |  | 0
M030202 | u | S Y M PROYECTOR ESTANTO IP 67 LED 50 W | 2 | 138.43 | 276.86 |  | 0
M040401 | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x6A | 2 | 20.72 | 41.44 |  | 0
M040402 | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x10A | 2 | 22.01 | 44.02 |  | 0
M040403 | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x16A | 2 | 23.99 | 47.98 |  | 0
M040404 | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x20A | 2 | 24.41 | 48.82 |  | 0
M040405 | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x25A | 2 | 25.21 | 50.42 |  | 0
M040406 | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x32A | 2 | 26.44 | 52.88 |  | 0
M040407 | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x40A | 2 | 31.94 | 63.88 |  | 0
M040408 | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x50A | 2 | 56.97 | 113.94 |  | 0
M040409 | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x63A | 2 | 60.55 | 121.1 |  | 0
M040410 | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 4x32A | 2 | 50.62 | 101.24 |  | 0
M040411 | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 4x40A | 2 | 59.21 | 118.42 |  | 0
M040412 | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A | 2 | 62.33 | 124.66 |  | 0
M040413 | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A | 2 | 132.3 | 264.6 |  | 0
M040501 | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 2x63A | 2 | 130.47 | 260.94 |  | 0
M040502 | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 2x40A | 2 | 91.22 | 182.44 |  | 0
M040503 | u | Inptor auto magnet c/difer 30mA ClasA C60 de 2x25A | 2 | 85.9 | 171.8 |  | 0
M040504 | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x32A | 2 | 162.81 | 325.62 |  | 0
M040505 | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x40A | 2 | 166.35 | 332.7 |  | 0
M040506 | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x63A | 2 | 175.89 | 351.78 |  | 0
M040507 | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x50A | 2 | 169.97 | 339.94 |  | 0
M040508 | u | Inptor auto magnet c/difer 30mA ClasA MDC60 4x25A | 2 | 111.12 | 222.24 |  | 0
M040509 | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA MDC60 4x32A | 2 | 116.15 | 232.3 |  | 0
M050001 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 | 2 | 1.74 | 3.48 |  | 0
M050002 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2 | 2 | 2.22 | 4.44 |  | 0
M050003 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x4mm2 | 2 | 3.43 | 6.86 |  | 0
M050004 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x6mm2 | 2 | 4.37 | 8.74 |  | 0
M050005 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x10mm2 | 2 | 5.48 | 10.96 |  | 0
M050006 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x16mm2 | 2 | 7.12 | 14.24 |  | 0
M050101 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 1,5mm2 | 2 | 1.27 | 2.54 |  | 0
M050102 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2,5mm2 | 2 | 1.76 | 3.52 |  | 0
M050103 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4mm2 | 2 | 2.55 | 5.1 |  | 0
M050104 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 6mm2 | 2 | 3.2 | 6.4 |  | 0
M050105 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 10mm2 | 2 | 5.09 | 10.18 |  | 0
M050106 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 16mm2 | 2 | 5.58 | 11.16 |  | 0
M050107 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | 2 | 6.51 | 13.02 |  | 0
M050108 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 35mm2 | 2 | 7.03 | 14.06 |  | 0
M050109 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 50mm2 | 2 | 8.03 | 16.06 |  | 0
M050110 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 70mm2 | 2 | 9.72 | 19.44 |  | 0
M050111 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 95mm2 | 2 | 13.27 | 26.54 |  | 0
M050112 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 120mm2 | 2 | 16.18 | 32.36 |  | 0
M050201 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x1,5mm2 | 2 | 2.1 | 4.2 |  | 0
M050202 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x2,5mm2 | 2 | 2.5 | 5 |  | 0
M050203 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x4mm2 | 2 | 3.67 | 7.34 |  | 0
M050204 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x6mm2 | 2 | 4.87 | 9.74 |  | 0
M050205 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x10m2 | 2 | 6.86 | 13.72 |  | 0
M050206 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x16m2 | 2 | 9.41 | 18.82 |  | 0
M050207 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x25m2 | 2 | 13.23 | 26.46 |  | 0
M050208 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x35m2 | 2 | 16.03 | 32.06 |  | 0
M050209 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x50m2 | 2 | 17.34 | 34.68 |  | 0
M050210 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 1,5mm2 | 2 | 2.4 | 4.8 |  | 0
M050211 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | 2 | 2.99 | 5.98 |  | 0
M050212 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 4mm2 | 2 | 4.14 | 8.28 |  | 0
M050213 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 6mm2 | 2 | 5.67 | 11.34 |  | 0
M050214 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 10mm2 | 2 | 7.7 | 15.4 |  | 0
M050215 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 16mm2 | 2 | 11.37 | 22.74 |  | 0
M050216 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25mm2 | 2 | 16.43 | 32.86 |  | 0
M050217 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35mm2 | 2 | 18.66 | 37.32 |  | 0
M050218 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50mm2 | 2 | 20.7 | 41.4 |  | 0
M050219 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70mm2 | 2 | 21.71 | 43.42 |  | 0
M050220 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95mm2 | 2 | 25.96 | 51.92 |  | 0
M050221 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120mm2 | 2 | 27.85 | 55.7 |  | 0
M050226 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25/16mm2 | 2 | 16.67 | 33.34 |  | 0
M050227 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35/16mm2 | 2 | 18.85 | 37.7 |  | 0
M050228 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50/25mm2 | 2 | 20.82 | 41.64 |  | 0
M050229 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70/35mm2 | 2 | 22.4 | 44.8 |  | 0
M050230 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95/50mm2 | 2 | 26.97 | 53.94 |  | 0
M050231 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120/70mm2 | 2 | 28.88 | 57.76 |  | 0
M050236 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 1,5mm2 | 2 | 2.77 | 5.54 |  | 0
M050237 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 2,5mm2 | 2 | 3.4 | 6.8 |  | 0
M050238 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 4mm2 | 2 | 4.51 | 9.02 |  | 0
M050239 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 6mm2 | 2 | 6.77 | 13.54 |  | 0
M050240 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 10mm2 | 2 | 8.67 | 17.34 |  | 0
M050241 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 16mm2 | 2 | 11.85 | 23.7 |  | 0
M050242 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x25mm2 | 2 | 16.86 | 33.72 |  | 0
M050243 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x35mm2 | 2 | 20.6 | 41.2 |  | 0
M050244 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x50mm2 | 3 | 23.32 | 69.96 |  | 0
M050245 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x70mm2 | 3 | 26.19 | 78.57 |  | 0
M050246 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x95mm2 | 3 | 29.37 | 88.11 |  | 0
M050247 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x120mm2 | 3 | 31.77 | 95.31 |  | 0
M050251 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 1,5mm2 | 3 | 3.05 | 9.15 |  | 0
M050252 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 2,5mm2 | 3 | 3.81 | 11.43 |  | 0
M050253 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 4mm2 | 3 | 5.54 | 16.62 |  | 0
M050254 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 6mm2 | 3 | 7.66 | 22.98 |  | 0
M050255 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 10mm2 | 3 | 10.44 | 31.32 |  | 0
M050256 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 16mm2 | 3 | 16.37 | 49.11 |  | 0
M050257 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 25mm2 | 3 | 21.22 | 63.66 |  | 0
M050258 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 35mm2 | 3 | 22.28 | 66.84 |  | 0
M050601 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 10G1,5mm2 | 3 | 8.98 | 26.94 |  | 0
M050602 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 12G1,5mm2 | 3 | 10.19 | 30.57 |  | 0
M050603 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 14G1,5mm2 | 3 | 10.52 | 31.56 |  | 0
M050604 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 16G1,5mm2 | 3 | 11.85 | 35.55 |  | 0
M050605 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 19G1,5mm2 | 3 | 13.07 | 39.21 |  | 0
M050606 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 24G1,5mm2 | 3 | 14.67 | 44.01 |  | 0
M060001 | u | PUNTO DE LUZ SENCILLO ESTANCO 10A/250 V | 3 | 23.18 | 69.54 |  | 0
M060003 | u | PUNTO DE LUZ CONMUTADO ESTANCO 10A/250 V | 3 | 24.5 | 73.5 |  | 0
M060101 | u | BASE ENCHUFE ESTANCO 2P+PE/16A | 3 | 25.42 | 76.26 |  | 0
|  | Total 02 | 1 | 40783.28 | 40783.28 | 0 | 0
03 |  | CERRAJERÍA | 1 | 17204.16 | 17204.16 | 0 | 0
10.01 | Ud | PROLONGACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE | 3 | 433.8 | 1301.4 |  | 0
10.02 | Ud | SUM. E INST. VISERA DE CHAPA GALVANIZADA | 3 | 536.33 | 1608.99 |  | 0
10.03 | Ud | SUM. E INST. PUERTA METÁLICA ACCESO A VASO POZO | 3 | 609.92 | 1829.76 |  | 0
10.04 | m | SUM. E INST. ESCALERA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO | 3 | 193 | 579 |  | 0
10.05 | Ud | SUM. E INST. VIGA GIRATORIA CON RÓTULA | 3 | 3961.67 | 11885.01 |  | 0
|  | Total 03 | 1 | 17204.16 | 17204.16 | 0 | 0
04 |  | TRASLADOS | 1 | 213933.85 | 213933.85 | 0 | 0
01.01 | Ud | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR PROPIO Y CORTE DE TRACCION | 90 | 1147.06 | 103235.4 |  | 0
01.02 | Ud | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR PROPIO SIN CORTE DE TRACCION | 60 | 831.94 | 49916.4 |  | 0
01.03 | Ud | TRASLADO SIN VEHICULO AUXILIAR | 40 | 428.58 | 17143.2 |  | 0
01.04 | Ud | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR METRO Y CORTE DE TRACCION | 35 | 872.27 | 30529.45 |  | 0
01.05 | Ud | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR METRO SIN CORTE DE TRACCION | 20 | 655.47 | 13109.4 |  | 0
|  | Total 04 | 1 | 213933.85 | 213933.85 | 0 | 0
05 |  | VARIOS | 1 | 92851.72 | 92851.72 | 0 | 0
07.01 | h | TECNICO TITULADO H. NOCTURNO | 100 | 43.69 | 4369 |  | 0
07.02 | h | TECNICO TITULADO H. DIURNO | 50 | 34.45 | 1722.5 |  | 0
07.03 | h | OFICIAL 1ª ELECTROM / ELECT. H NOCTURNO | 400 | 29.42 | 11768 |  | 0
07.04 | h | OFICIAL 1ª ELECTROM / ELECT. H DIURNO | 400 | 21.01 | 8404 |  | 0
07.05 | h | AYUDANTE ELECTROM / ELECT. H NOCTURNO | 400 | 24.36 | 9744 |  | 0
07.06 | h | AYUDANTE ELECTROM / ELECT. H DIURNO | 400 | 16 | 6400 |  | 0
07.07 | Ud | JORNADA CONDUCTOR DRESINA H NOCTURNO | 10 | 258 | 2580 |  | 0
07.08 | Ud | JORNADA CONDUCTOR DRESINA H DIURNO | 10 | 189.08 | 1890.8 |  | 0
07.09 | h | ALQUILER DE GRUA 20T CON CABESTRANTE | 50 | 105.9 | 5295 |  | 0
07.10 | Ud | JORNADA DRESINA CON CONDUCTOR H. NOCTURNO | 12 | 813.46 | 9761.52 |  | 0
07.11 | Ud | JORNADA DRESINA CON CONDUCTOR H. DIURNO | 12 | 743.7 | 8924.4 |  | 0
07.12 | Ud | JORNADA DE GUARDIA PREVENTIVA | 50 | 34.45 | 1722.5 |  | 0
07.13 | Ud | BRIGADA DE INTERVENCION EN SAB. DOM O FESTIVO | 10 | 447.1 | 4471 |  | 0
07.14 | Ud | BRIGADA DE INTERVENCION EN DIARIO | 10 | 378.15 | 3781.5 |  | 0
07.15 | h | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 100 KWA | 50 | 134.45 | 6722.5 |  | 0
07.16 | h | ALQUILER DE BOMBA HIDRAULICA DE EMERGENCIA 20 l/s a 50m | 50 | 105.9 | 5295 |  | 0
|  | Total 05 | 1 | 92851.72 | 92851.72 | 0 | 0
Total 0 |  |  | 1 | 504201.68 |  | 0
|  | Gastos Generales | 1 | 13% | 65546.22 |  | 0
|  | Beneficio Industrial | 1 | 6% | 30252.1 |  | 0
|  | TOTAL SIN IVA |  |  | 600000 |  | 0
|  | IVA | 1 | 21% | 126000 |  | 0
|  | TOTAL CON IVA |  |  | 726000 |  | 0
Los precios por unidades son máximos y no podrán excederse
Los precios consignados serán los precios que se tendrán en cuenta durante la vigencia del contrato
El importe total de la oferta económica, tan sólo servirá para determinar el adjudicatario del contrato junto a la puntuación obtenida en la valoración técnica, de forma que el importe de adjudicación del contrato coincidirá con el presupuesto base de licitación.
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B2: Unidad principal de medida del concepto
Note on C2: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on D2: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on E2: Precio unitario en el presupuesto
Note on F2: Importe del presupuesto

## Descripción Trabajos
Descripción partidas
Código | Resumen | Descripción de los trabajos
01 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
03.01 | DESATRANCO DE BOMBA INSTALADA H. DIURNO | Desconexión eléctrica, desmontaje e izado de bomba atascada o con problemas en impulsor, limpieza sobre plataforma y retirada de objetos que alteren su funcionamiento, montaje, conexionado y puesta en marcha. relizado en horario diurno.
03.02 | DESATRANCO DE BOMBA INSTALADA H. NOCTURNO | Desconexión eléctrica, desmontaje e izado de bomba atascada o con problemas en impulsor, limpieza sobre plataforma y retirada de objetos que alteren su funcionamiento, montaje, conexionado y puesta en marcha. realizado en horario nocturno.
03.03 | ALQUILER DE BOMBA PORTATIL P<11 kW. | Suminsitro de bomba portatil para trabajos auxiliares en pozo, de potencia inferior a 11 kW, por cada día que esté instalada en pozo
03.04 | LIMPIEZA ACC. HIDRAULICOS H. DIURNO | Desmontaje ,limpieza y posterior montaje en horario diurno de elementos hidráulicos (válvulas, conexiones hidráulicas, etc) atascados o que registren funcionamiento defectuoso valvulería del pozo. Incluyendo instalación de bomba auxiliar, acoples , piezas y demás medios auxiliares, con retirada de sedimentación,carga y transporte a vertedero autorizado. Realización de pruebas de estanqueidad y verificación del correcto funcionamiento. medida la unidad de pozo ejecutada.
03.05 | LIMPIEZA ACC. HIDRAULICOS H. NOCTURNO | Desmontaje ,limpieza y posterior montaje en horario nocturno de elementos hidráulicos (válvulas, conexiones hidráulicas, etc) atascados o que registren funcionamiento defectuoso valvulería del pozo. Incluyendo instalación de bomba auxiliar, acoples , piezas y demás medios auxiliares, con retirada de sedimentación,carga y transporte a vertedero autorizado. Realización de pruebas de estanqueidad y verificación del correcto funcionamiento. medida la unidad de pozo ejecutada.
03.06 | SUST. ZOCALO H. DIURNO | Sustitución integral de zócalo de anclaje o codo de descarga en pozo (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes) en pozo en el que se pueda efectuar la sustitución trabajando en seco mediante instalación de bomba portatil (sin incluir zocalo). Operacion realizada en horario diurno.
03.07 | SUST. ZOCALO H. NOCTURNO | Sustitución integral de zócalo de anclaje o codo de descarga en pozo (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes) en pozo en el que se pueda efectuar la sustitución trabajando en seco mediante instalación de bomba portatil (sin incluir zocalo). Operacion realizada en horario nocturno.
03.08 | SUST. SOPORTE SUP. H. DIURNO | Sustitución integral de soporte superior de tubos guía incluida p/p de medios de elevación, tornilleria, etc. operación realizada en horario diurno
03.09 | SUST. SOPORTE SUP. H. NOCTURNO | Sustitución integral de soporte superior de tubos guía incluida p/p de medios de elevación, tornilleria, etc. operación realizada en horario nocturno.
03.10 | SUST. TUBOS GUIA. H. DIURNO | Sustitución integral de tubos guía incluida para una motobomba, con p/p de medios de elevación, tornillería, etc. operación realizada en horario diurno.
03.11 | SUST. TUBOS GUIA. H. NOCTURNO | Sustitución integral de tubos guía incluida para una motobomba, con p/p de medios de elevación, tornillería, etc. operación realizada en horario nocturno.
03.12 | SUST. VALVULA DE PASO/RETENCION. H. DIURNO (S/MAT) | Sustitución integral de válvula de paso ó retención en pozo (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes), con p/p de medios auxiliares, tornillería, etc. operación realizada en horario diurno (sin incluir válvula)
03.13 | SUST. VALVULA DE PASO/RETENCION. H. NOCTURNO (S/MAT) | Sustitución integral de válvula de paso ó retención en pozo (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes), con p/p de medios auxiliares, tornillería, etc. operación realizada en horario nocturno (sin incluir válvula).
03.14 | SUST. MANGUITO ANTIVIBRATORIO. H. DIURNO (S/MAT) | Sustitución integral de manguito antivibratorio o válvula elástrica de expansiónen pozo (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes), con p/p de medios auxiliares, tornillería, etc. operación realizada en horario diurno (sin incluir manguito antivibratorio o válvula elástrica de expansión)
03.15 | SUST. MANGUITO ANTIVIBRATORIO. H. NOCTURNO (S/MAT) | Sustitución integral de manguito antivibratorio o válvula elástrica de expansiónen pozo (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes), con p/p de medios auxiliares, tornillería, etc. operación realizada en horario nocturno (sin incluir manguito antivibratorio o válvula elástrica de expansión)
03.16 | SUST. TRAMO INTERMEDIO L<5 Ml Y D<250mm. H. DIURNO (S/MAT) | Sustitución integral de tramo intermedio de tubería de longitud máxima 5 ml Y D<250 mm en pozo (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes), con p/p de medios auxiliares, tornillería, etc. operación realizada en horario diurno. (sin incluir tubería).
03.17 | SUST. TRAMO INTERMEDIO L<5 Ml Y D<250mm. H. NOCTURNO (S/MAT) | Sustitución integral de tramo intermedio de tubería de longitud máxima 5 ml Y D<250 mm en pozo (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes), con p/p de medios auxiliares, tornillería, etc. operación realizada en horario nocturno. (sin incluir tubería).
03.18 | INST. NUEVA TOMA AUX. H. DIURNO (S/MAT) | Mano de Obra de instalación de nueva conexión auxiliar (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes) incluyendo adaptación de tubería a la que se conecta. operación realizada en horario diurno.
03.19 | INST. NUEVA TOMA AUX. H. NOCTURNO (S/MAT) | Mano de Obra de instalación de nueva conexión auxiliar (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes) incluyendo adaptación de tubería a la que se conecta. operación realizada en horario nocturno.
03.20 | SUM. E INST. BRIDA TUB.<110 mm H. DIURNO | Suministro e instalación de brida en tubería de 110 mm de diámetro y demás accesorios,totalmente instalada en horario diurno.
03.21 | SUM. E INST. BRIDA TUB.<110 mm H. NOCTURNO | Suministro e instalación de brida en tubería de 110 mm de diámetro y demás accesorios,totalmente instalada en horario nocturno.
03.22 | LIMP. VASO POZO H. DIURNO | Limpieza y recogida/retirada de objetos sumergidos en fondo de vaso que pudieran ocasionar afección a motobombas, por pozo realizado en horario diurno.
03.23 | LIMP. VASO POZO H. NOCTURNO | Limpieza y recogida/retirada de objetos sumergidos en fondo de vaso que pudieran ocasionar afección a motobombas, por pozo realizado en horario nocturno.
03.24 | SUM. E INST. LLAVE VAC. Y MANOMETRO H. DIURNO | Suministro e instalación de conjunto de llave de vaciado y manómetro y demás accesorios, totalmente instalado en tubería existente, incluyendo entronque a esta. realizado en horario diurno
03.25 | SUM. E INST. LLAVE VAC. Y MANOMETRO H. NOCTURNO | Suministro e instalación de conjunto de llave de vaciado y manómetro y demás accesorios, totalmente instalado en tubería existente, incluyendo entronque a esta. realizado en horario diurno
03.26 | SUM. E INST. TRANSDUC. ANALOGICO H. DIURNO | Suministro e instalación de soporte para transductor analógico de presión mediante abrazadera perforada sobre tubería totalmente instalado, en horario diurno.
03.27 | SUM. E INST. TRANSDUC. ANALOGICO H. NOCTURNO | Suministro e instalación de soporte para transductor analógico de presión mediante abrazadera perforada sobre tubería totalmente instalado, en horario nocturno.
03.28 | REPARACION DE SISTEMA DE GUIADO H. DIURNO | Reparación mediante soldadura de soporte o tubo guía en pozo de bombas, con p/p de medios auxiliares, medios de elevación, tornillería, etc. Operación realizada en horario diurno
03.29 | REPARACION DE SISTEMA DE GUIADO H. NOCTURNO | Reparación mediante soldadura de soporte o tubo guía en pozo de bombas, con p/p de medios auxiliares, medios de elevación, tornillería, etc. Operación realizada en horario Nocturno
03.30 | REPARACION VALVULA DE PASO/RETENCION. H. DIURNO | Reparacion de válvula de paso ó retención en pozo (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes), con p/p de medios auxiliares, tornillería, etc. operación realizada en horario diurno.
03.31 | REPARACION VALVULA DE PASO/RETENCION. H. NOCTURNO | Reparacion de válvula de paso ó retención en pozo (manteniendo conexión y cotas de tuberías adyacentes), con p/p de medios auxiliares, tornillería, etc. operación realizada en horario Nocturno.
03.32 | P.A. REPARACION DE ELEMENTOS EN P. BOMBAS H DIURNO | Partida alzada a justificar para la reparación de tuberías, soporte y/o sujeción de tuberías, elementos estructurales del pozo con p/p de medios auxiliares, tornillería, etc. operación realizada en horario Diurno.
03.33 | P.A. REPARACION DE ELEMENTOS EN P. BOMBAS H NOCTURNO | Partida alzada a justificar para la reparación de tuberías, soporte y/o sujeción de tuberías, elementos estructurales del pozo con p/p de medios auxiliares, tornillería, etc. operación realizada en horario Nocturno.
03.34 | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3068 PARA ZÓCALO ABS | Suministro e instalación de acople para montar una bomba FLYGT en un zócalo ABS. Operacion realizada en horario nocturno.
03.35 | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3102 PARA ZÓCALO ABS | Suministro e instalación de acople para montar una bomba FLYGT en un zócalo ABS. Operacion realizada en horario nocturno.
03.36 | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3127 PARA ZÓCALO ABS | Suministro e instalación de acople para montar una bomba FLYGT en un zócalo ABS. Operacion realizada en horario nocturno.
03.37 | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3085-LT PARA ZÓCALO ABS | Suministro e instalación de acople para montar una bomba FLYGT en un zócalo ABS. Operacion realizada en horario nocturno.
03.38 | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3085-MT PARA ZÓCALO ABS | Suministro e instalación de acople para montar una bomba FLYGT en un zócalo ABS. Operacion realizada en horario nocturno.
03.39 | SUM. E INST. ACOPLE BOMBAS FLYGT 3085-MT-HT PARA ZÓCALO ABS | Suministro e instalación de acople para montar una bomba FLYGT en un zócalo ABS. Operacion realizada en horario nocturno.
03.40 | SUM. E INST.VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS. DIURNO | Suministro, monaje e instalación de válvula motorizada de dos vías (actuador eléctrico monofásico multivoltaje). Totalmente instalada, realización de pruebas de funcionamiento. Jornada diruna
03.41 | SUM. E INST.VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS. NOCTURNO | Suministro, monaje e instalación de válvula motorizada de dos vías (actuador eléctrico monofásico multivoltaje). Totalmente instalada, realización de pruebas de funcionamiento. Jornada nocturna
03.42 | SUM. E INST.BAYPASS. DIURNO | Suministro, montaje e instalación de bypass, según indicaciones de Metro de Madrid, en tubería de acero inoxidable de 1", con conjunto de vaciado y descarga de la tubería, con válvula de bola de corte en acero inoxidable, incluso manguitos, acoples, codos. tes en acero inoxidable, totalmente soldados, nivelados y adaptados, realización de pruebas de estanqueidad.Totalmente instalada. En jornada diurna
03.43 | SUM. E INST.BAYPASS. NOCTURNO | Suministro, montaje e instalación de bypass, según indicaciones de Metro de Madrid, en tubería de acero inoxidable de 1", con conjunto de vaciado y descarga de la tubería, con válvula de bola de corte en acero inoxidable, incluso manguitos, acoples, codos. tes en acero inoxidable, totalmente soldados, nivelados y adaptados, realización de pruebas de estanqueidad.Totalmente instalada. En jornada nocturna
03.44 | SUM. E INST. BANDA DE ACERO INOXIDABLE. DIURNO | Suministro, montaje e instalación de banda de acero inoxidable DN100 - DN80 de altas prestacions, con cabezal de toma,collarín, salida roscada de 1'', totalmente instalado y montado, realización de estanqueidad, incluido perforación de tubería de impulsión con broca de perforación especial. en jornada diurna
03.45 | SUM. E INST. BANDA DE ACERO INOXIDABLE. NOCTURNO | Suministro, montaje e instalación de banda de acero inoxidable DN100 - DN80 de altas prestacions, con cabezal de toma,collarín, salida roscada de 1'', totalmente instalado y montado, realización de estanqueidad, incluido perforación de tubería de impulsión con broca de perforación especial. en jornada nocturna
03.46 | SUM. E INST. DILATADOR DE EXPANSIÓN EPDM 1''. DIRUNO | Suministro, montaje e instalación de dilatador o junta de expansión EPDM de 1'', con piezas especiales de autoroscado en ambos lados, estronques para soldar inoxidable de 1'', con piezas especiales de autorroscado, incluso corte y soldado con tubería del baypass, para dejarlo a la misma altura del eje horizontal de los manguitos antivibratorios actuales del pozo de bombas. Tortalmente terminado y con todas las pruebas necesarias, en jornada diurna.
03.47 | SUM. E INST. DILATADOR DE EXPANSIÓN EPDM 1''. NOCTURNO | Suministro, montaje e instalación de dilatador o junta de expansión EPDM de 1'', con piezas especiales de autoroscado en ambos lados, estronques para soldar inoxidable de 1'', con piezas especiales de autorroscado, incluso corte y soldado con tubería del baypass, para dejarlo a la misma altura del eje horizontal de los manguitos antivibratorios actuales del pozo de bombas. Tortalmente terminado y con todas las pruebas necesarias, en jornada nocturna.
02 | INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 | SYM VARIADOR DE VELOCIDAD P<25 kW | Suministro e instalación de variador de velocidad trifásico programable para una potencia < 25 kW Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
05.02 | SYM VARIADOR DE VELOCIDAD 25 kW<P<50 kW | Suministro e instalación de variador de velocidad trifásico programable para una potencia entre 25 y 50 kW Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020003 | CANALIZ.1 TUBO DOBLE PARED LH Ø90 | Suministro y colocación en zanja, roza, tubo doble pared de libre de halogenos y no propagador de la llama segun norma UNE-EN-5086-2-2 y dimensiones segun UNE-EN-5267-2-2, DN-90 mm con hilo guía de nilón, colocada detrás de panel vitrificado o falso techo lamas, bremen, etc. Soportado a paramentos verticales, horizontales o abovedados mediante carril perforado bricromatado hilti o similar max cada 1,20 m y bridas de exterior de min 7 mm. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020103 | CANALIZ. DETRAS PARAMENTOS VERT/HORIZ/ABOV. TUBO LH Ø90 | Suministro y colocación de tubo doble pared de libre de halogenos y no propagador de la llama segun norma UNE-EN-5086-2-2 y dimensiones segun UNE-EN-5267-2-2, DN-90 mm con hilo guía de nilón, colocada detrás de panel vitrificado o falso techo lamas, bremen, etc. Soportado a paramentos verticales, horizontales o abovedados mediante carril perforado bricromatado hilti o similar max cada 1,20 m y bridas de exterior de min 7 mm. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020205 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40 | Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø40mm, libre de halógenos, no propagador de la llama, aislante, temperatura máxima de servicio de instalación de 60ºC, resistencia al impacto media,con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación mediante brida cerrada de nilón, tirafondo doble rosca y unión enchufable. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020224 | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-32 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-32 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020233 | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-32 | Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero INOX M-32 mm enchufable con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020247 | S Y M BANDEJA REJILLA 100X60 mm PARED | Suministro y montaje en pared de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 100x60 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020248 | S Y M BANDEJA REJILLA 150X60 mm PARED | Suministro y montaje en pared de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 150x60 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020249 | S Y M BANDEJA REJILLA 200X100 mm PARED | Suministro y montaje en pared de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 200x100 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020266 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa perforada con tapa, galvanizada de dimensiones 100x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020281 | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 60x100mm. | Suministro y montaje de bandeja portacables de PVC UNEX U23X M-1 o similar aprobada de dimensiones 60x100 mm. Montada en pared, techo o bóveda, con tabique de separación y tapa para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, incluso aplicación de pintura especial para PVC en color a elegir, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y componentes de acabado, etc. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030001 | LUMINARIA ESTANCA 1X18 W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030002 | LUMINARIA ESTANCA 1X36 W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030003 | LUMINARIA ESTANCA 1X58 W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030004 | LUMINARIA ESTANCA 2X18 W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030005 | LUMINARIA ESTANCA 2X36 W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030006 | LUMINARIA ESTANCA 2X58W | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030101 | DESMONTAJE LUMINARIA | Desmontaje por sustitución. Medida la unidad ejecutada. La unidad incluye retirada de todos los elementos a punto limpio o por gestor.
M030201 | BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA LED | Suministro e instalación de luminaria ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST Ref. LDF 3500X (o característica similar o superior), con IP-44 con tecnología led, luminancia de 500 lúmenes, 1 hora de autonomía, autotest y preplaca. Incluido desmontaje de luminaria existente, p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030202 | S Y M PROYECTOR ESTANTO IP 67 LED 50 W | Suministro e instalación de proyector orientable con IP 67, 50W, con tecnología LED, Color 5000 K Blanca, superior a 3.500 lumenes, con un ángulo de apertura de 120 ª y eficiencia lumínica superior a 70 LM/W. Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M040401 | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x6A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x6A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040402 | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x10A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x10A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040403 | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x16A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x16A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040404 | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x20A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x20A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040405 | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x25A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040406 | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x32A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x32A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040407 | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x40A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040408 | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x50A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x50A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040409 | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x63A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040410 | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 4x32A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 4x32A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040411 | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 4x40A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 4x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040412 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040413 | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040501 | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 2x63A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 2x63A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040502 | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 2x40A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 2x40A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040503 | Inptor auto magnet c/difer 30mA ClasA C60 de 2x25A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 2x25A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040504 | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x32A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 4x32A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040505 | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x40A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 4x40A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040506 | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x63A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 4x63A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040507 | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x50A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 4x50A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040508 | Inptor auto magnet c/difer 30mA ClasA MDC60 4x25A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (monobloque-compacto) MDC60 de 4x32A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040509 | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA MDC60 4x32A | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (monobloque-compacto) MDC60 de 4x32A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M050001 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050002 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050003 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x4mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050004 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x6mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050005 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x10mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050006 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x16mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050101 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050102 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050103 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050104 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de cconductor de cobre de 6 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050105 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 10 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050106 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050107 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 25 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050108 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 35 mm2 0,6 /1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050109 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 50 mm2 0,6 /1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050110 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 70 mm2. 0,6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050111 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 95 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050112 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 120 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050201 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050202 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050203 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050204 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x6 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050205 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x10m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x10 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050206 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x16m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050207 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x25m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x25 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050208 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x35m2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x35 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050209 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x50m2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 2x50 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050210 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050211 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050212 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050213 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 6 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050214 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 10 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050215 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050216 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x25 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050217 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x35 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050218 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x50 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050219 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x70 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050220 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x95 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050221 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x120 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050226 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25/16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x25/16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050227 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35/16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x35/16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050228 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50/25mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x50/25 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050229 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70/35mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x70/35 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050230 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95/50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x95/50 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050231 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120/70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x120/70 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050236 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050237 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050238 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050239 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 6 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050240 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 10 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050241 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050242 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4x25 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050243 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4x35 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050244 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x50mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x50 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050245 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x70mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x70 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050246 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x95mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x95 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050247 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x120mm2 | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x120 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050251 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050252 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050253 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050254 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 6mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050255 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 10mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 10mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050256 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 16mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 16mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050257 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 25mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050258 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 35mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 35mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050601 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 10G1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 10x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050602 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 12G1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 12x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050603 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 14G1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 14x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050604 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 16G1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 16x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050605 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 19G1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 19x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050606 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 24G1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 24x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M060001 | PUNTO DE LUZ SENCILLO ESTANCO 10A/250 V | Suministro y montaje de Punto de luz sencillo estanco montaje en superficie, realizado en tubo PVC (Libre de halogenos y no propagador de la llama) de M-20 y conductor de cobre unipolar (libre de halogenos), aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2, incluido caja de registro, caja mecanismo e interruptor unipolar, Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M060003 | PUNTO DE LUZ CONMUTADO ESTANCO 10A/250 V | Suministro y montaje Punto de luz conmutado, estanco montaje en superficie, realizado en tubo PVC (Libre de halogenos y no propagador de la llama) corrugado de M-20 y conductor de cobre unipolar (libre de halogenos), aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2, incluido caja de registro, caja mecanismo y conmutador, Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M060101 | BASE ENCHUFE ESTANCO 2P+PE/16A | Suministro y montaje Toma de corriente 16 A estanca, montaje en superficie, realizado en tubo PVC (libre de halogenos y no propagador de la llama) de M-20 y conductor de cobre unipolar (libre de halogenos), aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2, incluido caja de registro, caja mecanismo y toma de corriente con TTL, Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
03 | CERRAJERÍA
10.01 | PROLONGACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE | Suminstro de cuatro (4) ángulos de 40x4040 de longitud 980 mm, reforzados galvanizados con piezas de prolongación y adaptación a la estructura existente en el bastidor existente, suministro de tres (3) placas de tramex en PRFV poliester reforzada con fibra de vidrio de altura 38 mm. Totalmente terminado incluido pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
10.02 | SUM. E INST. VISERA DE CHAPA GALVANIZADA | Suministro, montaje e instalación de una (1) visera de chapa galvanizada con dos (2) escuadras y sellado de polímero de medidas 60 x 500 x 2800, totalmente montada, incluso cajeado en paramentos y prueba de estanqueidad, incluido la retirada de elementos sobrantes a vertedero autorizado. Totalmente terminado incluido pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
10.03 | SUM. E INST. PUERTA METÁLICA ACCESO A VASO POZO | Suministro, montaje e instalación de puerta metálica de acceso al vaso del pozo con perfilería metálica, tubo cuadrado de 50 x 50, chapa metálica, con marco anclado a pared con pernos de anclaje y taco químico, pestillo de seguridad, soportes y bisagras hechos a medida para adaptarla totalmente al hueco existente, incluido doble mano de imprimación mini y doble mano de pintura amarillo señales, incluso retirada de elementos sobrantes a vertedero autorizado. Totalmente terminado incluido pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
10.04 | SUM. E INST. ESCALERA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO | Suministro de escalera reforzada con fibra de vidrio con extensibles y aros de protección con anclajes a pared y suelo, tornileria de acero inox 304, espirros de montaje y piezas de transición y montaje de acero inoxIDABLE. Totalmente terminado incluido pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
10.05 | SUM. E INST. VIGA GIRATORIA CON RÓTULA | Suministro de viga giratoria con rotula marca Jaguar pared según plano IG-1282 2,5 TN 1,90 metros Acces10 ,con carrito de empuje Jaguar s/m 3000 kg S.500 Nº ABR5600,con pernos de anclaje de montaje y posicionado. Totalmente terminado incluido pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
04 | TRASLADOS
01.01 | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR PROPIO Y CORTE DE TRACCION | Traslado mediante vehículo auxiliar y conductor propios equipado con grúa de hasta tres bombas hidráulicas de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye gestión y ejecución de de corte de tracción, introducción o extracción de bomba en su ubicación, desconexión y conexión eléctrica, izado mediante polipasto, carga, descarga y traslado en vehículo rodado hasta el servicio de almacenes. para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de la bombas trasladadas.
01.02 | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR PROPIO SIN CORTE DE TRACCION | Traslado mediante vehículo auxiliar y conductor propios equipado con grúa de hasta tres bombas hidráulicas de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye introducción o extracción de bomba en su ubicación, desconexión y conexión eléctrica, izado mediante polipasto, carga, descarga y traslado en vehículo rodado hasta el servicio de almacenes. para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de la bombas trasladadas.
01.03 | TRASLADO SIN VEHICULO AUXILIAR | Traslado en horario diurno o nocturno mediante camión equipado con grúa o plataforma de hasta tres bombas hidráulicas de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye introducción o extracción de bomba en su ubicación, desconexión y conexión eléctrica, izado mediante polipasto, carga, descarga. Para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de la bombas trasladadas.
01.04 | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR METRO Y CORTE DE TRACCION | Traslado mediante vehículo auxiliar cedido por METRO y conductor propio equipado con grúa de hasta tres bombas hidráulicas de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye gestión y ejecución de de corte de tracción, introducción o extracción de bomba en su ubicación, desconexión y conexión eléctrica, izado mediante polipasto, carga, descarga y traslado en vehículo rodado hasta el servicio de almacenes. para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de la bombas trasladadas.
01.05 | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR METRO SIN CORTE DE TRACCION | Traslado mediante vehículo auxiliar cedido por METRO y conductor propio equipado con grúa de hasta tres bombas hidráulicas de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye introducción o extracción de bomba en su ubicación, desconexión y conexión eléctrica, izado mediante polipasto, carga, descarga y traslado en vehículo rodado hasta el servicio de almacenes. para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de la bombas trasladadas.
05 | VARIOS
07.01 | TECNICO TITULADO H. NOCTURNO | Mano de obra de Técnico Titulado con al menos Grado o Diplomatura Universitaria en horario nocturno.
07.02 | TECNICO TITULADO H. DIURNO | Mano de obra de Técnico Titulado con al menos Grado o Diplomatura Universitaria en horario diurno.
07.03 | OFICIAL 1ª ELECTROM / ELECT. H NOCTURNO | Mano de obra de oficial 1ª electromecánico o electricista en horario nocturno.
07.04 | OFICIAL 1ª ELECTROM / ELECT. H DIURNO | Mano de obra de oficial 1ª electromecánico o electricista en horario diurno.
07.05 | AYUDANTE ELECTROM / ELECT. H NOCTURNO | Mano de obra de ayudante electromecánico o electricista en horario nocturno.
07.06 | AYUDANTE ELECTROM / ELECT. H DIURNO | Mano de obra de ayudante electromecánico o electricista en horario diurno.
07.07 | JORNADA CONDUCTOR DRESINA H NOCTURNO | Jornada completa en turno de noche de conductor para dresina o conjunto de vehículos propiedad de Metro de Madrid
07.08 | JORNADA CONDUCTOR DRESINA H DIURNO | Jornada completa en turno de mañana o tarde de conductor para dresina o conjunto de vehículos propiedad de Metro de Madrid
07.09 | ALQUILER DE GRUA 20T CON CABESTRANTE | Alquiler de camión equipado con grúa de hasta 20 TN y cabrestante de 80 m para introducción de bombas en pozos desde el exterior. incluye conductor con carne de gruista. Se abonaran las horas empleadas desde la llegada al pozo, más 1 hora en concepto de traslados.
07.10 | JORNADA DRESINA CON CONDUCTOR H. NOCTURNO | Jornada completa Turno de noche de dresina Homologada con grua, (en propiedad o alquilada) o conjunto de vehiculos (W-) incluyendo conductor
07.11 | JORNADA DRESINA CON CONDUCTOR H. DIURNO | Jornada completa Turno de mañana o tarde de dresina Homologada con grua, (en propiedad o alquilada) o conjunto de vehiculos (W-) incluyendo conductor
07.12 | JORNADA DE GUARDIA PREVENTIVA | Jornada de Guardia Preventiva de Jefe de Equipo, para trabajos de emergencia en pozos de Bombas y Ventilación de la red de Metro de Madrid localizable las 24 horas del día y con disponibilidad de personal en caso de solicitar brigada de intervención.
07.13 | BRIGADA DE INTERVENCION EN SAB. DOM O FESTIVO | Intervención para resolución de incidencia a petición de Metro de Madrid, en Sábados, Domingos ó Festivos. Brigada de intervención compuesta por un Jefe de equipo, oficial de primera y un ayudante, así como todos los medios necesarios, radiotelefonos, ropa de alta visibilidad, linternas, etc. Todos los componentes de la brigada deberán tener conocimientos hidráulicos y eléctricos. Tiempo de respuesta inferior de 1 hora.
07.14 | BRIGADA DE INTERVENCION EN DIARIO | Intervención para resolución de incidencia a petición de Metro de Madrid, en Sábados, Domingos ó Festivos. Brigada de intervención compuesta por un Jefe de equipo, oficial de primera y un ayudante, así como todos los medios necesarios, radiotelefonos, ropa de alta visibilidad, linternas, etc. Todos los componentes de la brigada deberán tener conocimientos hidráulicos y eléctricos. Tiempo de respuesta inferior de 1 hora.
07.15 | ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 100 KWA | Alquiler de grupo electrogeno de hasta 100 kWA para alimetacion provisional de bombas en pozos desde el exterior. Incluye traslados y combustible. Se abonaran las horas empleadas desde la llegada al pozo, más 1 hora en concepto de traslados.
07.16 | ALQUILER DE BOMBA HIDRAULICA DE EMERGENCIA 20 l/s a 50m | Alquiler de bomba sumergible de emergencia con características hidráulicas de elevación de hasta 20 l/s a 50 m de altura. Incluye traslados y accesorios de conexión y manguera flexible. Se abonaran las horas empleadas desde la llegada al pozo, más 1 hora en concepto de traslados.
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B2: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"