# ANEXO 1: OFERTA TÉCNICA - PRODUCTO OFERTADO Y PLAZOS DE SUMINISTRO

*A incluir en la carpeta de oferta técnica

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de

………………………...…………………....………

DECLARA:

- El plazo de suministro no podrá superar las veinte (20) semanas establecidas y que durante la vigencia del contrato corresponderán a los que a continuación se indican.

*(Se deberán cumplimentar las columnas habilitadas para tal efecto, tanto el plazo de suministro como el fabricante).

| POS | REF. INTERNA DE METRO | DESCRIPCIÓN DE MATERIAL | PLAZO DE SUMINISTRO (Semanas) | FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112490 | TRANSFORMADOR SECO 2.400 kVA Dy11d0 |  |  |
| 2 | 112491 | TRANSFORMADOR SECO 3.300 kVA Yy0d11 |  |  |

- El licitante en caso de ser adjudicatario se compromete a la fabricación de los transformadores según los requerimientos solicitados en la documentación técnica que rige la licitación (PPT, Especificaciones técnicas, etc.) no siendo posible modificación alguna, sin previa autorización del Servicio de Compras de Metro de Madrid:

|  | Ref. interna 112490 | Ref. interna 112491 |
| --- | --- | --- |
| SERVICIO | Continuo | Continuo |
| APLICACIÓN | Rectificador/Tracción | Rectificador/Tracción |
| CLASE | VI | VI |
| TIPO | Transformador seco con resina epoxi | Transformador seco con resina epoxi |
| INSTALACIÓN | Interior | Interior |
| REFRIGERACIÓN | AN | AN |
| Nº FASES DEVANADO PRIMARIO: | 3 | 3 |
| Nº FASES DEVANADO SECUNDARIO 1: | 3 | 3 |
| Nº FASES DEVANADO SECUNDARIO 2: | 3 | 3 |
| MATERIAL DEVANADOS | Aluminio | Aluminio |
| ALTITUD/m s.n.m: | <1000m | <1000m |
| TEMPERATURA DEL AIRE MÁXIMA | 40 ºC | 40 ºC |
| FRECUENCIA NOMINAL | 50 Hz | 50 Hz |
| CLASE DE AISLAMIENTO | F/F | F/F |
| CALENTAMIENTO MEDIO ARROLLAMIENTO | (ºK) 80/80 | (ºK) 80/80 |
| POTENCIA NOMINAL (EN TODAS LAS TOMAS) | (kVA) 2.400/ 1.200-1.200 | (kVA) 3.300 / 1.650 – 1650 |
| TENSIONES NOMINALES EN VACIO ARROLLAMIENTO PRIMARIO/SECUNDARIO | 15.000 V / 510 - 510 V | 15.000 V / 1225 – 1225 V |
| TOMAS DE AJUSTE DE TENSIÓN | ±2,5 +5 +7,5% | ±2,5 +5 +7,5% |
| CAMBIO DE TOMAS | En primario. Sin tensión | En primario. Sin tensión |
| POTENCIA EN TOMAS | Potencia nominal en todas las tomas | Potencia nominal en todas las tomas |
| TIPO DE REGULACIÓN DE TENSIÓN EN TOMAS | Regulación por puente de conexión | Regulación por puente de conexión |
| SOBRETENSIÓN ADMISIBLE, EN PERMANENCIA, CON CARGA NOMINAL | 10% | 10% |
| GRUPO DE CONEXIÓN | Dy11d0 | Yy0d11 |
| SOBRECARGA ADMISIBLE CON CALENTAMIENTO PREVIO AL 100% DE LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSFORMADOR | 100% de la potencia nominal: permanente 150% de la pot. nominal: durante 2 horas 300% de la pot. nominal: durante 1 min | 100% de la potencia nominal: permanente 150% de la pot. nominal: durante 2 horas 300% de la pot. nominal: durante 1 min |
| NEUTRO | No accesible | No accesible |
| NIVEL DE AISLAMIENTO | Arrollamiento primario 17,5 kV Arrollamiento secundario 1,1 kV | Arrollamiento primario 17,5 kV Arrollamiento secundario 3,6 kV |
| TENSIÓN DE ENSAYO | Arrollamiento primario 44/95 kV Arrollamiento secundario 3/6 kV | Arrollamiento primario 44/95 kV Arrollamiento secundario 11,5/40 kV |
| TENSIÓN DE CORTOCIRCUITO MÁXIMA (IMPEDANCIA TOTAL= AT: BT1+BT2) | 8,50% | 9,00% |
| RENDIMIENTO MÍNIMO A P.C. COSϕ=1 | 99,20% | 99,20% |
| RENDIMIENTO MÍNIMO A P.C. COSϕ=0,8 | 98,50% | 98,50% |
| PERDIDAS MÁXIMAS GARANTIZADAS | En vacío y tensión nominal: 5.800 W En el cobre a plena carga a 75ºC: 14.900 W En el cobre a plena carga a 120 ºC: 16.300 W | En vacío y tensión nominal: 6.600 W En el cobre a plena carga a 75ºC: 16.800 W En el cobre a plena carga a 120 ºC: 19.000 W |
| NIVEL MÁXIMO DE RUIDO (POT.ACÚSTICA) | 83 dbA | 83 dbA |
| NIVEL DE DESCARGAS PARCIALES | Menor a 10 picoculombios | Menor a 10 picoculombios |
| CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL | Clase E2 | Clase E2 |
| CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA | Clase C2 | Clase C2 |
| CLASIFICACIÓN FRENTE AL FUEGO | Clase F1 | Clase F1 |
| DIMENSIONES EXTERIORES MÁXIMAS APROXIMADAS | Largo: 2.550 mm Ancho: 1.500 mm Alto con ruedas: 3.000 mm | Largo: 2.650 mm Ancho: 1.600 mm Alto con ruedas: 3.000 mm |
| ACCESORIOS | -3 sondas de temperatura en bobinados y 1 en núcleo (un total de 4) tipo PT100 - Los transformadores deberán estar provistos de ruedas bidireccionales-orientables y de anillas de elevación y arrastre. - Deberá incluir 1 conjunto de pletinas de cobre de 100 x 10 mm plegadas y taladradas, necesarias para el conexionado de los cables de BT, incluido el pequeño material (arandelas Upresa ref. 332.110.111 y tornillos de acero inoxidable, etc). -Pantalla electrostática. | -3 sondas de temperatura en bobinados y 1 en núcleo (un total de 4) tipo PT100 - Los transformadores deberán estar provistos de ruedas bidireccionales-orientables y de anillas de elevación y arrastre. - Deberá incluir 1 conjunto de pletinas de cobre de 100 x 10 mm plegadas y taladradas, necesarias para el conexionado de los cables de BT, incluido el pequeño material (arandelas Upresa ref. 332.110.111 y tornillos de acero inoxidable, etc). -Pantalla electrostática. |
| DATOS ADICIONALES | -Se deberá entregar manual de instalación, planes e instrucciones de mantenimiento en castellano. | -Se deberá entregar manual de instalación, planes e instrucciones de mantenimiento en castellano. |
| PLACA DE CARACTERISTICAS | 2 placas de características con los siguientes datos: -Tipo de transformador. -Fabricante. -Nº Serie y año de fabricación. -Nivel de aislamiento (alta y baja). -Número de fases. -Potencia nominal. -Frecuencia nominal. -Tensión nominal en el primario y secundario. -Tensión nominal en función del punto de regulación. -Grupo de conexión en letras y esquema. -Impedancia de la corriente nominal. -Tipo de refrigeración. -Peso. -Intensidad nominal de primario y secundario. -Norma de fabricación. -Clase climática, fuego y medio ambiente. -Clase térmica. -Potencia acústica. -Material bobinados. -Clase de protección. -Duración máx. cc. | 2 placas de características con los siguientes datos: -Tipo de transformador. -Fabricante. -Nº Serie y año de fabricación. -Nivel de aislamiento (alta y baja). -Número de fases. -Potencia nominal. -Frecuencia nominal. -Tensión nominal en el primario y secundario. -Tensión nominal en función del punto de regulación. -Grupo de conexión en letras y esquema. -Impedancia de la corriente nominal. -Tipo de refrigeración. -Peso. -Intensidad nominal de primario y secundario. -Norma de fabricación. -Clase climática, fuego y medio ambiente. -Clase térmica. -Potencia acústica. -Material bobinados. -Clase de protección. -Duración máx. cc. |

En……………………, a…….. de…………………….. de ….

Fdo.: