## Presupuesto LOTE 1
Código | Unidad | Resumen | Medic | Materiales unitario | Mano de Obra unitario | Importe total
1 |  | DEPÓSITO CANILLEJAS |  |  |  | 0
1.1 |  | SUSTITUCIÓN ELECTROVÁLVULA GAS ALMACENES |  |  |  | 0
1.1.1 | Ud | VÁLVULA GAS NATURAL DE REARME AUTOMÁTICO Suministro e instalación de una electroválvula en sustitución a la existente, con las siguientes características: - Marca: Madas. - Rearme: Automático. - Presión máx. Trabajo: 6 bar. - Conexión: Rosca Hembra 2”. - Tensión de alimentación: 24 Vdc. - Tª de trabajo: -15ºC/60ºC. - Grado de Protección: IP65 - Clase A. grupo 2. | 1 |  |  | 0
1.1.2 | Ud | CENTRAL DURGAS 1 ZONA AMPLIABLE. Incorpora cuatro salidas conmutadas de relé libres de potencial, una salida de tensión de alarma biestable de 12V, una salida de tensión auxiliar fija de 12V para alimentación de dispositivos Modelo durgas mini. Incorpora un display LCD de 16X2 líneas de caracteres retro iluminados. | 1 |  |  | 0
1.1.3 | Ud | Detector Durtex RS485 para la detección de gases explosivos mediante tecnología catalítica -pellistor | 3 |  |  | 0
1.1.4 | Ud | Fuente de alimentación de 130W conmutada de 24Vcc controlada por microprocesador. Se compone de fuente de alimentación, circuito de control/señalización y cabina metálica con capacidad para albergar baterías de hasta 17Ah, excepto baterías de 10-12Ah. Incluye 10 leds indicadores de estado situados en el frontal y 7 leds internos que amplían la información sobre los fallos de sistema | 1 |  |  | 0
1.1.5 | Ud | Transponder para conexión al lazo de detección compatible con centrales serie IQ8 y FlexES provisto de 4 entradas funcionando como zonas de detección convencional, (para la conexión de detectores de seguridad intrínseca IQ8 EX (i) con barrera 764744) con el conjunto final de línea 808626 y 2 salidas supervisadas con el conjunto final de línea 808624 o de relé programables | 1 |  |  | 0
1.1.6 | Ud | Detector IQ8 multisensorial OT óptico-térmico, provisto de microprocesador individual con funcionamiento en sistemas de inteligencia distribuida, función de autocomprobación, modo fallo CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indicación de alarma, direccionamiento por software e indicación de tipo de funcionamiento | 2 |  |  | 0
1.1.7 | Ud | Pulsador de alarma de incendios rearmable analógico diseño compacto. Incorpora aislador de cortocircuito de línea. Dispone de botón de accionamiento, led rojo de indicación de alarma y llave para prueba de activación, apertura de la tapa para acceder al módulo electrónico y rearme. | 1 |  |  | 0
1.1.8 | Ud | Sirena IQ8 Alarm color rojo, con conexión directa a lazo esserbusPLus en sistemas con centrales de la serie IQ8Control C/M y FlexES. | 1 |  |  | 0
1.1.9 | Ud | Seta de emergencia enclavada con contactos NC y NA para la activación de protecciones en sala de calderas y comunicación de activación en la central de incendios. Alojada en caja tipo Gewis estanca de color rojo. | 1 |  |  | 0
1.1.10 | Ud | Instalación de equipo realizado bajo tubo de acero de 25mm con cable resistente al fuego A+, no propagador de llama y libre de halógenos. Instalación de armario para alojar relé de maniobras de corte al cuadro de fuerza y electroválvula de 24 Vcc. | 1 |  |  | 0
1.1.11 | Ud | PROGRAMACION-PUESTA EN MARCHA-SISTEMA DE MONITORIZACION SOLProgramación de la central de incendios, monitorización de equipo s en sistema de gestión grafica SOL en zona de control de accesos, pruebas y puesta en marcha. | 1 |  |  | 0
1.2 |  | MEJORAS DIFUSIÓN AIRE TALLER ELECTRÓNICO |  |  |  | 0
1.2.1 | Ud | Desmontaje de difusores existentes (18) | 1 |  |  | 0
1.2.2 | Ud | Suministro y montaje de difusor DFRE-GR-TR-Q-250 (18) | 1 |  |  | 0
1.2.3 | Ud | Soportación de difusores (18) | 1 |  |  | 0
1.2.4 | Ud | Columnas de retorno de diámetro 350 (8) | 1 |  |  | 0
1.2.5 | Ud | Medios auxiliares | 1 |  |  | 0
1.2.6 | Ud | Ayudas de obra civil y limpieza | 1 |  |  | 0
1.3 |  | MEJORAS DIFUSIÓN AIRE OFICINAS TTCC |  |  |  | 0
1.3.1 | Ud | Cambio de ubicación de uno de los termostatos | 1 |  |  | 0
1.3.2 | Ud | Rejilla con compuerta motorizada Airzone de dimensiones 1000x150 (24) | 1 |  |  | 0
1.3.3 | Ud | Termostato ambiente Airzone Blueface (24) | 1 |  |  | 0
1.3.4 | Ud | Pasarela innobus Air (2) | 1 |  |  | 0
1.3.5 | Ud | Pasarela Q-Adapt DAIKIN (2) | 1 |  |  | 0
1.3.6 | Ud | Compuertas de sobrepresión mecánicas (2) | 1 |  |  | 0
1.3.7 | Ud | Modificación de conductos y aislamiento (2) | 1 |  |  | 0
1.3.8 | Ud | Cableado de señales a controlador TREND | 1 |  |  | 0
1.3.9 | Ud | Programación de señales en COMMIT | 1 |  |  | 0
1.3.10 | Ud | Medios auxiliares y ayudas de obra civil | 1 |  |  | 0
1.3.11 | Ud | Legalización de Instalación Eléctrica mediante Memoria Técnica (≤ 50 KW) | 1 |  |  | 0
1.4 |  | INTEGRACIÓN COMMIT AMPLIACIÓN OBRA CIVIL |  |  |  | 0
1.4.1 | Ud | Suministro e instalación de Controlador Carel DX-P+P000NH1DEF0. Controlador C.pCO versión mini-panel, display incorporado pGD1, puerto CanBus, puerto USB, puerto Ethernet, NFC. | 1 |  |  | 0
Suministro e instalación DX-P+50CON1S0. Kit de conectores desmontables para C.pCO versión con tornillos.
1.4.2 | Ud | Suministro e instalación DX-CSBAA00100. Software license por c.pCO BACnet plug in BACnet B-AAC profile license (Server MSTP/IP) | 1 |  |  | 0
1.4.3 | Ud | Suministro e instalación KRP-2A53. Tarjeta electrónica Daikin compatible con sistemas VRV para realizar control externo: M/P, estado y alarma del sistema en el que se instalen. | 1 |  |  | 0
1.4.4 | Ud | Suministro e instalación de cuadro de control para alojar controladores y equipos de protección. Cuadro de control con envolvente de chapa, incluye todos los elementos de protección necesarios para los controladores en él instalados, así como transformador, enchufe de servicio y el cableado a bornas de las señales descritas en el listado de puntos facilitado. | 1 |  |  | 0
1.4.5 | Ud | Suministro e instalación de Cableado Eléctrico. Cableado eléctrico desde tarjeta Daikin instalada en unidad exterior VRV y cuadro de control. Cableado estructurado RJ45 Cat. 6 entre toma de red, pasarela de comunicación y resto de elementos que tienen comunicación en la instalación. | 1 |  |  | 0
1.4.6 | Ud | Tendido de cable RJ45 categoría 6, hasta switch de Metro más próximo. | 1 |  |  | 0
1.4.7 | Ud | Suministro e instalación de pequeño switch de comunicaciones para dar conectividad TCP-IP a todos los elementos de la instalación que van en red. | 1 |  |  | 0
1.4.8 | Ud | Suministro e instalación de pasarela de comunicación de Bacnet a Modbus TCP-IP para envío de señales a COMMIT; marca ADFWEB modelo HD677. | 1 |  |  | 0
1.4.9 | Ud | Trabajos de ingeniería de programación y puesta en marcha. Trabajos de ingeniería para la programación de los controladores y pasarela, generación de esquemas y bases de datos de los mismos, así como puesta en marcha de la instalación, chequeo y ajuste de la misma en campo. Programación de variables a enviar a COMMIT según el mapa de memoria estandarizado Modbus TCP-IP de Metro de Madrid. | 1 |  |  | 0
Se incluyen tantas pruebas como sean necesarias para confirmar la correcta recepción de señales/alarmas de la instalación en COMMIT.
1.4.10 | Ud | Legalización de Instalación Eléctrica mediante Memoria Técnica (≤ 50 KW). | 1 |  |  | 0
1.5 |  | INSTALACIÓN CLIMA VESTUARIOS CICLO CORTO |  |  |  | 0
1.5.1 | Ud | Suministro de 4 uds de equipo partido horizontal de techo, de condensación por aire de eficiencia energética optimizada, con compresor tipo SWING para R-410A, tipo bomba de calor con las siguientes características: o Marca: Daikin o Modelo: HQSG71CB o Potencia frigorífica: 6,8 kW o Potencia calorífica: 7,5 kW o Potencia eléctrica: 3 kW o Tensión de funcionamiento: 230 V – I – 50 Hz o Dimensiones Ud. Ext: 770 (alto) x 900 (ancho) x 320 (fondo) mm o Dimensiones Ud. Int: 235 (alto) x 1270 (ancho) x 690 (fondo) mm o Peso Ud. Exterior: 67 kg o Peso Ud. Interior: 32 kg o Líneas frigoríficas: 3/8” y 5/8” | 4 |  |  | 0
1.5.2 | Ud | Montaje de los 4 equipos del punto anterior, incluyendo: o Montaje de unidades exteriores o Montaje de unidades interiores o Suministro y montaje de líneas frigoríficas bajo tubo de cobre nitrogenado y desidratado de espesor especial para instalaciones frigoríficas, con parte proporcional de accesorios en condensadora y evaporadora, soldadura, pequeño material, incluso suportación para paramentos verticales y horizontales con aislamiento térmico en todo su recorrido con aislamiento tipo Armaflex AF. o Canaleta para ocultación de líneas frigoríficas. o Interconexión eléctrica con manguera apantallada entre condensadora y evaporadora. o Tubería de PVC para condensados de evaporadoras. o Vacío, pruebas y puesta en marcha. | 4 |  |  | 0
1.5.3 | Ud | Suministro y montaje de acometida eléctrica a unidades exteriores desde cuadro eléctrico existente, incluido protecciones eléctricas. | 1 |  |  | 0
1.5.4 | Ud | Tramitación de la documentación necesaria para la obtención de los documentos de Legalización RITE de los 4 equipos de climatización, incluyendo: Elaboración de memoria técnica (para instalaciones entre 6 y 70 kW), pago de tasas; tramitación de toda la documentación necesaria, conforme a los modelos del RITE, en una EICI autorizada, con pago de tasas de la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid y de la propia EICI. | 2 |  |  | 0
1.5.5 | Ud | Legalización de Instalación Eléctrica mediante Memoria Técnica (≤ 50 KW). | 2 |  |  | 0
2 |  | DEPÓSITO FUENCARRAL |  |  |  | 0
2.1 |  | SUSTITUCIÓN TUBERÍAS RADIADORES ALMACÉN |  |  |  | 0
2.1.1 | Ud | Vaciado de la instalación, desconexionado hidráulico y desmontaje de radiadores. | 10 |  |  | 0
2.1.2 | Ud | Corte de tuberías empotradas en conexión a radiadores y remate de obra civil para dejarlas complentamente ocultas. | 10 |  |  | 0
2.1.3 | ml | Suministro y montaje de tubería de cobre sanitario, montaje aéreo visto, incluyendo parte proporcional de piezas, accesorios y soportación. Unión mediante soldadura fuerte de aleación estaño-plata. Medios auxiliares para trabajos en altura. De los siguientes diámetros
|  | Cu-35 | 4 |  |  | 0
|  | Cu-28 | 120 |  |  | 0
|  | Cu-18 | 100 |  |  | 0
2.1.4 | ml | Aislamiento térmico de tuberías de cobre anteriores, mediante coquilla de espuma elastomérica Armaflex de espesores según RITE para fluidos calientes que discurren por el inteior del edificio, con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. En el precio se incluyen los accesorios medidos según método ANDIMA. Medios auxiliares para trabajos en altura. De los siguientes diámetros
|  | Cu-35 | 4 |  |  | 0
|  | Cu-28 | 120 |  |  | 0
|  | Cu-18 | 100 |  |  | 0
2.1.5 | Ud | Montaje de los radiadores, conexionado hidráulicos, llenado de la instalación y puesta en marcha. | 10 |  |  | 0
3 |  | DEPÓSITO VENTAS |  |  |  | 0
3.1 |  | MONITORIZACIÓN E INTEGRACIÓN COMMIT CLIMA Y ACS |  |  |  | 0
3.1.1 | Ud | Adaptación de software de Fraccaro | 1 |  |  | 0
3.1.2 | Ud | tarjeta de comunicación KRP4A | 1 |  |  | 0
3.1.3 | Ud | Sonda de temperatura de inmersión | 1 |  |  | 0
3.1.4 | Ud | Controlador FEC2611-0.FEC17 + IOM3731 | 1 |  |  | 0
3.1.5 | Ud | Realización de ingeniería de control | 1 |  |  | 0
3.1.6 | Ud | Cuadro de control | 1 |  |  | 0
3.1.7 | Ud | pasarela de conversión BacNet IP Master a ModBus TCP | 1 |  |  | 0
3.1.8 | Ud | Cableado de sonda de temperatura | 1 |  |  | 0
3.1.9 | Ud | Cableado de señales de control | 1 |  |  | 0
3.1.10 | Ud | PC para puesto central | 1 |  |  | 0
3.1.11 | Ud | Tendido de cable RJ45 categoría 6, hasta switch de Metro más próximo. | 1 |  |  | 0
3.1.12 | Ud | Suministro e instalación de pequeño switch de comunicaciones para dar conectividad TCP-IP a todos los elementos de la instalación que van en red. | 1 |  |  | 0
3.1.13 | Ud | Legalización de Instalación Eléctrica mediante Memoria Técnica (≤ 50 KW) | 1 |  |  | 0
4 |  | RECINTO CTI FERIA DE MADRID |  |  |  | 0
4.1 |  | INTEGRACIÓN COMMIT CLIMA OFICINAS |  |  |  | 0
4.1.1 | Ud | Suministro y montaje de cuadro eléctrico de control conteniendo los siguientes elementos: • Automático y diferencia de protección en cabecera de cuadro de 2x10 A • Fuente de alimentación 230 Vca/24Vcc. • Controlador Carel, modelo c.pCO miniDIN version, con display, puerto USB, puerto CANBus, puerto FieldBus y puerto Ethernet. Incluye conectores enchufables. Dicho controlador incorporará software con licencia para protocolo de comunicación BacNet y servidor MSTP/IP. Otra opción equivalente de PLC que se podría instalar, es el PLC Schneider modelo Modicon M221, que posee puerto Serie y puerto Ethernet. • Toma de enchufe a 230 V • Pasarela de comunicación marca ADFWeb modelo HD67714-IP-A1 para conversión de protocolo BacNEt a ModBus TCP/IP • Switch de comunicación de 5 puertos. • Material de montaje: Carril DIN, canaletas interiores, cableado, etc… | 1 |  |  | 0
4.1.2 | Ud | Trabajos de ingeniería de programación y puesta en marcha. Trabajos de ingeniería para la programación de los controladores, generación de esquemas y bases de datos de los mismos, así como la puesta en marcha de la instalación, chequeo y ajuste de la misma en campo. Se incluye en esta partida la programación de la pasarela para comunicación con COMMIT. Se incluyen tantas pruebas como sean necesarias para confirmar la correcta recepción de señales/alarmas de la instalación en COMMIT. | 1 |  |  | 0
4.1.3 | Ud | Instalación eléctrica para alimentación a cuadro de control de cuadro más cercano al mismo, realizada mediante manguera multipolar RZK 0,6/1 kW LDH de 2x2,5 mm2+T bajo tubo aceroflex. Incluye protección en cabecera de línea a instalar en el cuadro desde el que se coja la alimentación. | 1 |  |  | 0
4.1.4 | Ud | Cable de red RJ45 Cat.6 / cable serie, a instalar desde pasarela Daikin a nuevo cuadro de control, tendido bajo tubo aceroflex. Tendido de cable RJ45 categoría 6, hasta switch de Metro más próximo. Cableado estructurado RJ45 Cat. 6 entre toma de red, pasarela de comunicación y resto de elementos que tienen comunicación en la instalación. | 1 |  |  | 0
4.1.5 | Ud | Legalización de Instalación Eléctrica mediante Memoria Técnica (≤ 50 KW). | 1 |  |  | 0
4.2 |  | MONITORIZACIÓN E INTEGRACIÓN COMMIT CLIMA CPD |  |  |  | 0
4.2.1 | ud | ELECTRÓNICA DE INTEGRACIÓN STULZ MIB7000 Suministro y montaje de placa electrónica para supervisión de unidades STULZ y posterior integración de parámetros en sistema de control superior, incluso cableado entre ambas unidades, parametrización y puesta en marcha por SAT de STULZ. | 1 |  |  | 0
4.2.2 | ud | CONTROLADOR CAREL Controlador DX-P+500SEB00ES0 C.pCO versión Large, display incorporado pGD1, Puerto no optoaislado FieldBus /BMS, puerto USB, Puerto Ethernet. | 1 |  |  | 0
DX-P+50CON1S0 Kit de conectores desmontables para C.pCO versión con tornillos.
Supervisor de red Boss Mini para generación de red propia con controlador CpCO y posibilidad de conexión remota mediante IP asignada por la red de Metro de Madrid.
4.2.3 | ud | DX-DPDT011000 Sonda activa conducto (power supply: 8 to 32 Vdc/ 12 to 24 Vac, selectable output: -0,5 to 1 Vdc/4 to 20 mA) Temperatura (-20T70 °C) (output CAREL NTC sensor only) | 2 |  |  | 0
4.2.4 | ud | DX-DPWC111000 Sonda activa ambiente (power supply: 8 to 32 Vdc/ 12 to 24 Vac, selectable output: -0,5 to 1 Vdc/4 to 20 mA) Temperatura (-10T60 °C) (output CAREL NTC sensor only) y Humedad (10 to 90% rH) | 3 |  |  | 0
4.2.5 | ud | Cuadro de control para alojar controladores y equipos de proteccion Cuadro de control con envolvente de chapa, incluye todos los elementos de protección necesarios para los controladores en el instalados, así como transformador, enchufe de servicio y el cableado a bornas de las señales descritas en el listado de puntos facilitado. Se incluye el montaje de 3 selectores de dos posiciones con llave en la puerta, para el arranque en modo Automatico-Manual de los equipos a controlar. | 1 |  |  | 0
4.2.6 | ud | Cableado eléctrico desde nuevas sondas de ambiente hasta controlador Carel, tendido por bandejas existentes. Cableado de bus de comunicación entre equipos de CPD y controlador Carel, tendido por bandejas existentes. | 1 |  |  | 0
4.2.7 | ud | Pasarela de comunicáción de ModBus a ModBus TCP para envío de señales a COMMIT; marca ADFWEB modelo HD677 | 1 |  |  | 0
4.2.8 | ud | Trabajos de ingenieria de programacion y puesta en marcha Trabajos de ingeniería para la programacion de los controladores y pasarela, generación de esquemas y bases de datos de los mismos, asi como la puesta en marcha de la instalación, chequeo y ajuste de la misma en campo. | 1 |  |  | 0
Programación de variables a enviar a COMMIT a a partir de la tabla ModBus de Stulz y según la tabla estándar ya establecida previamente por Metro de Madrid.
Programación de horarios de funcionamiento, programación de alternancia de equipos por horas de funcionamiento, por avería de alguno, por no demanda térmica del CPR, etc… Criterios de programación a consensuar con Metro de Madrid.
4.2.9 | Ud | Tendido de cable RJ45 categoría 6, hasta switch de Metro más próximo. | 1 |  |  | 0
4.2.10 | Ud | Suministro e instalación de pequeño switch de comunicaciones para dar conectividad TCP-IP a todos los elementos de la instalación que van en red. | 1 |  |  | 0
4.2.11 | Ud | Legalización de Instalación Eléctrica mediante Memoria Técnica (≤ 50 KW) | 1 |  |  | 0
5 |  | TICS PACÍFICO |  |  |  | 0
5.1 |  | MONITORIZACIÓN E INTEGRACIÓN COMMIT GEOTERMIA |  |  |  | 0
5.1.1 | Ud | Actualización de licencia Factory Talk View + Suministro e Instalación de nuevo PLC | 1 |  |  | 0
5.1.2 | Ud | Trabajos de ingeniería | 1 |  |  | 0
5.1.3 | Ud | pasarela de conversión BacNet IP Master a ModBus TCP | 1 |  |  | 0
5.1.4 | Ud | Cableado de señales de control | 1 |  |  | 0
5.1.5 | Ud | PC para puesto central | 1 |  |  | 0
5.1.6 | Ud | Tendido de cable RJ45 categoría 6, hasta switch de Metro más próximo. | 1 |  |  | 0
5.1.7 | Ud | Suministro e instalación de pequeño switch de comunicaciones para dar conectividad TCP-IP a todos los elementos de la instalación que van en red. | 1 |  |  | 0
6 |  | CRISTALIA |  |  |  | 0
6.1 |  | MONITORIZACIÓN E INTEGRACIÓN COMMIT CLIMA CPD |  |  |  | 0
6.1.1 | ud | CONTROLADOR CAREL Controlador DX-P+500SEB00ES0 C.pCO versión Small, display incorporado pGD1, Puerto no optoaislado FieldBus /BMS, puerto USB, Puerto Ethernet. | 1 |  |  | 0
DX-P+50CON1S0 Kit de conectores desmontables para C.pCO versión con tornillos.
Supervisor de red Boss Mini para generación de red propia con controlador CpCO y posibilidad de conexión remota mediante IP asignada por la red de Metro de Madrid.
6.1.2 | ud | DX-DPWC111000 Sonda activa ambiente (power supply: 8 to 32 Vdc/ 12 to 24 Vac, selectable output: -0,5 to 1 Vdc/4 to 20 mA) Temperatura (-10T60 °C) (output CAREL NTC sensor only) y Humedad (10 to 90% rH) | 2 |  |  | 0
6.1.3 | ud | Cuadro de control para alojar controladores y equipos de proteccion Cuadro de control con envolvente de chapa, incluye todos los elementos de protección necesarios para los controladores en el instalados, así como transformador, enchufe de servicio y el cableado a bornas de las señales descritas en el listado de puntos facilitado. Se incluye el montaje de 3 selectores de dos posiciones con llave en la puerta, para el arranque en modo Automatico-Manual de los equipos a controlar. | 1 |  |  | 0
6.1.4 | ud | Cableado eléctrico desde nuevas sondas de ambiente hasta controlador Carel, tendido por bandejas existentes. Cableado de bus de comunicación entre equipos de CPD y controlador Carel, tendido por bandejas existentes. | 1 |  |  | 0
6.1.5 | ud | Pasarela de comunicáción de ModBus a ModBus TCP para envío de señales a COMMIT; marca ADFWEB modelo HD677 | 1 |  |  | 0
6.1.6 | ud | Trabajos de ingenieria de programacion y puesta en marcha Trabajos de ingeniería para la programacion de los controladores y pasarela, generación de esquemas y bases de datos de los mismos, asi como la puesta en marcha de la instalación, chequeo y ajuste de la misma en campo. | 1 |  |  | 0
Programación de variables a enviar a COMMIT a a partir de la tabla ModBus de Stulz y según la tabla estándar ya establecida previamente por Metro de Madrid.
Programación de horarios de funcionamiento, programación de alternancia de equipos por horas de funcionamiento, por avería de alguno, por no demanda térmica del CPR, etc… Criterios de programación a consensuar con Metro de Madrid.
6.1.7 | Ud | Tendido de cable RJ45 categoría 6, hasta switch de Metro más próximo. | 1 |  |  | 0
6.1.8 | Ud | Suministro e instalación de pequeño switch de comunicaciones para dar conectividad TCP-IP a todos los elementos de la instalación que van en red. | 1 |  |  | 0
6.1.9 | Ud | Legalización de Instalación Eléctrica mediante Memoria Técnica (≤ 50 KW) | 1 |  |  | 0
7 |  | PUESTO DE MANDO ALTO ARENAL |  |  |  | 0
7.1 |  | MONITORIZACIÓN E INTEGRACIÓN COMMIT CLIMA CPD SALA 3 |  |  |  | 0
7.1.1 | ud | ELECTRÓNICA DE INTEGRACIÓN STULZ MIB7000 Suministro y montaje de placa electrónica para supervisión de unidades STULZ y posterior integración de parámetros en sistema de control superior, incluso cableado entre ambas unidades, parametrización y puesta en marcha por SAT de STULZ. | 1 |  |  | 0
7.1.2 | ud | CONTROLADOR CAREL Controlador DX-P+500SEB00ES0 C.pCO versión Large, display incorporado pGD1, Puerto no optoaislado FieldBus /BMS, puerto USB, Puerto Ethernet. | 1 |  |  | 0
DX-P+50CON1S0 Kit de conectores desmontables para C.pCO versión con tornillos.
Supervisor de red Boss Mini para generación de red propia con controlador CpCO y posibilidad de conexión remota mediante IP asignada por la red de Metro de Madrid.
7.1.3 | ud | DX-DPDT011000 Sonda activa conducto (power supply: 8 to 32 Vdc/ 12 to 24 Vac, selectable output: -0,5 to 1 Vdc/4 to 20 mA) Temperatura (-20T70 °C) (output CAREL NTC sensor only) | 2 |  |  | 0
7.1.4 | ud | DX-DPWC111000 Sonda activa ambiente (power supply: 8 to 32 Vdc/ 12 to 24 Vac, selectable output: -0,5 to 1 Vdc/4 to 20 mA) Temperatura (-10T60 °C) (output CAREL NTC sensor only) y Humedad (10 to 90% rH) | 2 |  |  | 0
7.1.5 | ud | Cuadro de control para alojar controladores y equipos de proteccion Cuadro de control con envolvente de chapa, incluye todos los elementos de protección necesarios para los controladores en el instalados, así como transformador, enchufe de servicio y el cableado a bornas de las señales descritas en el listado de puntos facilitado. Se incluye el montaje de 3 selectores de dos posiciones con llave en la puerta, para el arranque en modo Automatico-Manual de los equipos a controlar. | 1 |  |  | 0
7.1.6 | ud | Cableado eléctrico desde nuevas sondas de ambiente hasta controlador Carel, tendido por bandejas existentes. Cableado de bus de comunicación entre equipos de CPD y controlador Carel, tendido por bandejas existentes. | 1 |  |  | 0
7.1.7 | ud | Pasarela de comunicáción de ModBus a ModBus TCP para envío de señales a COMMIT; marca ADFWEB modelo HD677 | 1 |  |  | 0
7.1.8 | ud | Trabajos de ingenieria de programacion y puesta en marcha Trabajos de ingeniería para la programacion de los controladores y pasarela, generación de esquemas y bases de datos de los mismos, asi como la puesta en marcha de la instalación, chequeo y ajuste de la misma en campo. | 1 |  |  | 0
Programación de variables a enviar a COMMIT a a partir de la tabla ModBus de Stulz y según la tabla estándar ya establecida previamente por Metro de Madrid.
Programación de horarios de funcionamiento, programación de alternancia de equipos por horas de funcionamiento, por avería de alguno, por no demanda térmica del CPR, etc… Criterios de programación a consensuar con Metro de Madrid.
7.1.9 | Ud | Tendido de cable RJ45 categoría 6, hasta switch de Metro más próximo. | 1 |  |  | 0
7.1.10 | Ud | Suministro e instalación de pequeño switch de comunicaciones para dar conectividad TCP-IP a todos los elementos de la instalación que van en red. | 1 |  |  | 0
7.1.11 | Ud | Legalización de Instalación Eléctrica mediante Memoria Técnica (≤ 50 KW) | 1 |  |  | 0
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
|  | 1. DEPÓSITO CANILLEJAS |  |  |  | 0
|  | 2. DEPÓSITO FUENCARRAL |  |  |  | 0
|  | 3. DEPÓSITO VENTAS |  |  |  | 0
|  | 4. RECINTO CTI FERIA DE MADRID |  |  |  | 0
|  | 5. TICS PACÍFICO |  |  |  | 0
|  | 6. CRISTALIA |  |  |  | 0
|  | 7. PUESTO DE MANDO ALTO DEL ARENAL |  |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES |  |  |  | 0
|  | BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  |  | 0
|  | BASE IMPONIBLE |  |  |  | 0
|  | 21% IVA |  |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  |  | 0
Se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares