## Hoja1
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTACIONES DE LA LÍNEA 5 DE METRO DE MADRID
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capítulo |  | ACTUACIONES OBRA CIVIL, MONTAJES Y DESMONTAJES VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
1.1 | Capítulo |  | QUINTANA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ED0870 | Partida | ud | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA. (NOCTURNO) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de puerta metálica y cerco, por medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos. En horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ED0870 | 1 |  | 0
EHAP0090 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGO RF-120 UNA HOJA VITREX (NOCTURNO) | [6 empty] | 2.1 | 0 | 0
Suministro y colocación de puerta cortafuego tipo ei-120 de una hoja vitrex (altura y ancho variable), cara exterior acabada con paneles cerámicos vitrificados igual a los paramentos, de 6 cm. De espesor (para poder colocar cerradura de control) y jambas construidas con chapa esmaltada, relleno ignífugo y resistente a la humedad, y chapa de acero galvanizado todo ello sobre bastidor y cerco de acero galvanizado, con bisagras ocultas de acero inoxidable. El color y la altura del zócalo inferior dependerá de cada estación. Homologada, incluido cerradura, pequeño material, tortillería, i/p.P. De medios auxiliares y costes indirectos, totalmente terminada en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 2.1
[9 empty] | Total EHAP0090 | 2.1 |  | 0
EHI0100 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (NOCTURNO) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, calidad aisi 316, colocada en remates laterales de puertas de andenes con paramentos, lunetos, etc., Incluso p.P. De perfiles de estructura para sujeción de la misma, medios auxiliares y costes indirectos, en horario nocturno.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EHI0100 | 2 |  | 0
ED1100X | Partida | ud | DESMONTAJE REJILLA DE VENTILACIÓN (NOCTURNO) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de rejilla de ventilación, por medios manuales, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares. En horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ED1100X | 1 |  | 0
EL0230 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE AZULEJO CON MATERIAL DE AGARRE (NOCTURNO) | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Demolición de revestimiento de azulejo con el correspondiente material de agarre en paramentos verticales, por medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL0230 | 4 |  | 0
EVA0010 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO (NOCTURNO) | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. Colocado a línea, recibido con mortero de cemento cem ii/a-p 32,5 r y arena de miga (m-5), i/p.P. De cortes, ingletes, piezas especiales, esquineros, rejuntado con lechada de cemento blanco bl-v 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EVA0010 | 4 |  | 0
EL0580 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN MURO H.ARMADO CON COMPRESOR (NOCTURNO) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Ampliación acceso cuarto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL0580 | 2 |  | 0
EAT0010 | Partida | m2 | TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 24X12X8 CM, (NOCTURNO) | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Tabicón de 9 cm. De espesor formado con ladrillo de hueco doble, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6., Incluido replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Medido sin descontar huecos. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Huecos laterales y superior entrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EAT0010 | 3 |  | 0
EL0450 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Demolición de solado de terrazo o baldosa cerámica incluso material de agarre, por medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Eliminar escalón entrada | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL0450 | 4 |  | 0
EJE0100 | Partida | ud | SUMIDERO SIFÓNICO Y REJILLA PVC 110 MM. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sumidero sifónico de pvc, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de pvc y de 110 mm. De diámetro de salida, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.P. De pequeño material de agarre y medios auxiliares, sin incluir arqueta de apoyo, totalmente terminado, con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EJE0100 | 1 |  | 0
ES0080x | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO 51X51X65 CM | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y ejecución de arqueta enterrada, de 51x51x65 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento csiv-w2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón hm-20/p/20/i ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.P. De medios auxiliares, i/ la excavación y relleno perimetral posterior.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ES0080x | 1 |  | 0
EP0350 | Partida | m2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 CM | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocación de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, rectificado y biselado de formato nominal de 40x40 cm., espesor de 14,5±0,7mm, con modulo de rotura mayor de 45n/mm2 y fuerza de rotura mayor de 4500n. con una absorción de agua muy baja inferior a 0,05%, y con resistencia al resbalamiento clase 1 según cte su1, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, rapimax, de butech, c2e según, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso colorstuk 0-4, de butech, tipo cg2, para juntas de 0 a 4 mm. incluso crucetas de pvc, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. incluye: limpieza y comprobación del grado de humedad de la base, replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. aplicación del adhesivo. colocación de las crucetas. colocación de las baldosas con llana dentada. relleno de las juntas de movimiento. rejuntado. eliminación y limpieza del material sobrante. limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EP0350 | 4 |  | 0
EJV0030 | Partida | ud | LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 MM. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de llave de corte por esfera (grifo tipo jardín), de 3/4" (20 mm.) De diámetro, de latón niquelado o de pvc, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EJV0030 | 1 |  | 0
[9 empty] | Total 1.1 | 1 | 0 | 0
1.2 | Capítulo |  | VENTAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ED0870 | Partida | ud | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA. (NOCTURNO) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de puerta metálica y cerco, por medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos. En horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ED0870 | 1 |  | 0
ED0410 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAMAS DE FIBRA DE VIDRIO (NOCTURNO) | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Desmontaje de impermeabilización formada por placas de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, incluso medios auxiliares, rastreles, anclajes, costes indirectos y transporte a vertedero. En horario nocturno.
[5 empty] | 0 | 6 | 3 | 0 | 18
[9 empty] | Total ED0410 | 18 |  | 0
ED1100X | Partida | ud | DESMONTAJE REJILLA DE VENTILACIÓN (NOCTURNO) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de rejilla de ventilación, por medios manuales, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares. En horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ED1100X | 1 |  | 0
EL0160X | Partida | m | DESMONTAJE DE CANALON A MANO | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
Demolición de canalones de pvc o similar, por medios manuales, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y con p.P. De medios auxiliares.
|  |  |  | Zona entrada | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
[9 empty] | Total EL0160X | 1.5 |  | 0
EL0580 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN MURO H.ARMADO CON COMPRESOR (NOCTURNO) | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Ampliación acceso cuarto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL0580 | 3 |  | 0
EL0550 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 27 | 0 | 0
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Camara bufa existente | 2 | 3 | 0 | 3 | 18
[5 empty] | 1 | 3 | 0 | 3 | 9
[9 empty] | Total EL0550 | 27 |  | 0
EL0250 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA (NOCTURNO) | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Demolición de solado de baldosa hidráulica en cañones y vestíbulos, incluso retirada, carga y transporte de escombros a vertedero, con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Cuarto | 0 | 6 | 3 | 0 | 18
|  |  |  | Entrada | 0 | 2 | 1 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL0250 | 20 |  | 0
EHAP0090 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGO RF-120 UNA HOJA VITREX (NOCTURNO) | [6 empty] | 2.1 | 0 | 0
Suministro y colocación de puerta cortafuego tipo ei-120 de una hoja vitrex (altura y ancho variable), cara exterior acabada con paneles cerámicos vitrificados igual a los paramentos, de 6 cm. De espesor (para poder colocar cerradura de control) y jambas construidas con chapa esmaltada, relleno ignífugo y resistente a la humedad, y chapa de acero galvanizado todo ello sobre bastidor y cerco de acero galvanizado, con bisagras ocultas de acero inoxidable. El color y la altura del zócalo inferior dependerá de cada estación. Homologada, incluido cerradura, pequeño material, tortillería, i/p.P. De medios auxiliares y costes indirectos, totalmente terminada en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 2.1
[9 empty] | Total EHAP0090 | 2.1 |  | 0
E15CPF010x | Partida | ud | PUERTA DE REGISTRO CORTAFUEGO EI2-120-C5 UNA HOJA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de puerta metálica cortafuegos homologada para registro, de una hoja pivotante de 1,20x0,85 m., homologada ei2-120-c5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura normalizada por metro de madrid y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. incluso pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos incluidos. totalmente terminada la unidad. se deberán aportar los siguientes certificados: - ensayo de fuego une-en 1634-1 - ensayo de durabilidad une en 1191 ó une en 12506 - clasificación según une en 13501-2 que otorgará la clasificación final ei2-60-c5
|  |  |  | Registro acceso a cableado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total E15CPF010x | 1 |  | 0
EP0120 | Partida | m2 | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM (NOCTURNO) | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro, colocación y nivelación de plastón de mortero de cemento para regularización de superficie a solar, en un espesor no mayor de 10 cm., Incluyendo suministro de material a pie de tajo, colocación de malla electrosoldada 20x20x6 cuando sea necesaria, mano de obra y maquinaria auxiliar. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Cuarto | 0 | 6 | 3 | 0 | 18
|  |  |  | Entrada | 0 | 2 | 1 | 0 | 2
[9 empty] | Total EP0120 | 20 |  | 0
EHI0100 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (NOCTURNO) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, calidad aisi 316, colocada en remates laterales de puertas de andenes con paramentos, lunetos, etc., Incluso p.P. De perfiles de estructura para sujeción de la misma, medios auxiliares y costes indirectos, en horario nocturno.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EHI0100 | 2 |  | 0
EVA0010 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO (NOCTURNO) | [6 empty] | 63 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. Colocado a línea, recibido con mortero de cemento cem ii/a-p 32,5 r y arena de miga (m-5), i/p.P. De cortes, ingletes, piezas especiales, esquineros, rejuntado con lechada de cemento blanco bl-v 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Laterales | 2 | 6 | 0 | 3 | 36
|  |  |  | Frente y fondo | 2 | 3 | 0 | 3 | 18
|  |  |  | Mocheta | 1 | 3 | 0 | 3 | 9
[9 empty] | Total EVA0010 | 63 |  | 0
ER0040 | Partida | m | CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30CM. (NOCTURNO) | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Canal de drenaje lateral en cañones y andenes entre 10 y 30cm. De ancho, realizada por medio de las siguientes actuaciones: - Ejecución de cuna en solado y solera de hormigón mediante corte con radial y picado de la solera, ejecución de cuna media caña con mortero de cemento hidrófugo hasta conseguir una pendiente mínima del 2% en cada tramo. - Ejecución de murete de fábrica de ladrillo hueco doble o perforado, de 25/30 cm. De altura. - Enfoscado e impermeabilizado interiormente con pintura al clorocaucho, dos manos. - P.P. De ejecución de paso en zona de puerta mediante suministro y colocación de rejilla de acero inoxidable sobre canal. -Limpieza interior del canal, completamente terminada la unidad. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
[5 empty] | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total ER0040 | 18 |  | 0
EAT0010 | Partida | m2 | TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 24X12X8 CM, (NOCTURNO) | [6 empty] | 59 | 0 | 0
Tabicón de 9 cm. De espesor formado con ladrillo de hueco doble, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6., Incluido replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Medido sin descontar huecos. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Huecos laterales y superior entrada | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Cámara bufa | 2 | 6 | 0 | 3 | 36
[5 empty] | 2 | 3 | 0 | 3 | 18
[9 empty] | Total EAT0010 | 59 |  | 0
EI0060 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES.(NOCTURNO) | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro y montaje de impermeabilización en cañones con lama de fibra de vidrio con resinas de poliéster modificadas, de clasificación europea de reacción al fuego b-s2, d0 y libre de halógenos, de 40 cm de ancho útil, incluso colocación, parte proporcional de rastreles de sujeción a bóveda con perfiles en z colgados de varilla de acero inoxidable, tacos químicos o de sujeción hilti hps-r8/5 para sujeción de varilla y tornillos de acero inoxidable rosca-chapa para sujeción de lama a rastrel, incluso la colocación de varillas roscadas de acero inoxidable (diámetro 6 mm.) Fijadas a la bóveda mediante tacos químicos, a intervalos regulares de 1,65 m. Aprox. Como soporte y sujección de la línea de luminarias a instalar, con p.P. De medios auxiliares y jornada de agente de comprobación de corte de tracción, con p.P. De medios auxiliares, remates perimetrales y de esquina. Totalmente instalado, en horario nocturno.
|  |  |  | Cuarto | 0 | 6 | 3 | 0 | 18
|  |  |  | Entrada | 0 | 2 | 1 | 0 | 2
[9 empty] | Total EI0060 | 20 |  | 0
EI0100 | Partida | m2 | MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS | [6 empty] | 54 | 0 | 0
Suministro y montaje de membrana drenante danodren h-25 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 20cm, i/ solape superior con lamina de poliéster con fleje metálico, con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos. En horario nocturno.
|  |  |  | Laterales | 2 | 6 | 0 | 3 | 36
|  |  |  | Frente y fondo | 2 | 3 | 0 | 3 | 18
[9 empty] | Total EI0100 | 54 |  | 0
ES0200 | Partida | m | IMBORNAL LONGITUDINAL PREFABRICADO REJILLA ACRO INOX . (NOCTURNO) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de imbornal sifónico, prefabricado de hormigón o de resinas, con una altura media de 25 cm., 0,20 M de ancho, cerco de acero en l y tapa de acero inoxidable continua con agujeros de 0,5 cm. De diámetro, totalmente terminado, incluso demolición de solera y excavación necesaria con retirada de escombros a vertedero, con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ES0200 | 1 |  | 0
EJE0100 | Partida | ud | SUMIDERO SIFÓNICO Y REJILLA PVC 110 MM. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sumidero sifónico de pvc, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de pvc y de 110 mm. De diámetro de salida, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.P. De pequeño material de agarre y medios auxiliares, sin incluir arqueta de apoyo, totalmente terminado, con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EJE0100 | 1 |  | 0
ES0080x | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO 51X51X65 CM | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y ejecución de arqueta enterrada, de 51x51x65 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento csiv-w2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón hm-20/p/20/i ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.P. De medios auxiliares, i/ la excavación y relleno perimetral posterior.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ES0080x | 1 |  | 0
EP0350 | Partida | m2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 CM | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro y colocación de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, rectificado y biselado de formato nominal de 40x40 cm., espesor de 14,5±0,7mm, con modulo de rotura mayor de 45n/mm2 y fuerza de rotura mayor de 4500n. con una absorción de agua muy baja inferior a 0,05%, y con resistencia al resbalamiento clase 1 según cte su1, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, rapimax, de butech, c2e según, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso colorstuk 0-4, de butech, tipo cg2, para juntas de 0 a 4 mm. incluso crucetas de pvc, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. incluye: limpieza y comprobación del grado de humedad de la base, replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. aplicación del adhesivo. colocación de las crucetas. colocación de las baldosas con llana dentada. relleno de las juntas de movimiento. rejuntado. eliminación y limpieza del material sobrante. limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra
|  |  |  | Cuarto | 0 | 6 | 3 | 0 | 18
|  |  |  | Entrada | 0 | 2 | 1 | 0 | 2
[9 empty] | Total EP0350 | 20 |  | 0
EJV0030 | Partida | ud | LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 MM. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de llave de corte por esfera (grifo tipo jardín), de 3/4" (20 mm.) De diámetro, de latón niquelado o de pvc, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EJV0030 | 1 |  | 0
EAT0100x | Partida | m2 | TRASDOSADOS PLACAS DE YESO LAMINADO CORTAFUEGO 15MM | [6 empty] | 9.9 | 0 | 0
Suministro y ejecución de trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. De chapa de acero galvanizado de 82 mm., Atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado placa pyl tipo df (cortafuego) con borde ba_15 mm, sin aislamiento. I/p.P. De tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
|  |  |  | mocheta cableado | 3 | 1.1 | 0 | 3 | 9.9
[9 empty] | Total EAT0100x | 9.9 |  | 0
EJA0190x | Partida | m | ACOMETIDA AGUA TUBERÍA POLIETILENO DN20 MM. 3/4" | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") De diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 mpa de presión máxima, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.P. De piezas especiales de polipropileno, llaves de corte necesarias, anclajes, instalada y funcionando, i/p.P de desmontaje y montaje de paneles vitrificados o elementos necesarios, pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.
[5 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
[9 empty] | Total EJA0190x | 40 |  | 0
EB0130 | Partida | m2 | PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro y aplicación de pintura al silicato en interiores (2 manos) tipo keim o equivalente, dos manos, incluyendo raspado y retirada de pinturas viejas, emplastecido y limpieza de paramento, totalmente terminada.
|  |  |  | Entrada | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total EB0130 | 15 |  | 0
[9 empty] | Total 1.2 | 1 | 0 | 0
1.3 | Capítulo |  | RUBÉN DARÍO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
05.05 | Partida | m3 | CARGA Y TRANSPORTE DE ENSERES A VERTEDERO (NOCTURNO) | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Carga manual y transporte de enseres y/o mobiliario a vertedero autorizado, en contenedores de 6m3 cargados manualmente desde su ubicación hasta el exterior de la estación, incluso canon de vertedero, con medidas de protección colectivas, incluso limpieza y con p.P. De medios auxiliares. Totalmente terminada la unidad en horario nocturno.
|  |  |  | Cuarto DP2 Andén 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total 05.05 | 18 |  | 0
ED0870 | Partida | ud | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA. (NOCTURNO) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de puerta metálica y cerco, por medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos. En horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ED0870 | 1 |  | 0
EHAP0090 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGO RF-120 UNA HOJA VITREX (NOCTURNO) | [6 empty] | 2.1 | 0 | 0
Suministro y colocación de puerta cortafuego tipo ei-120 de una hoja vitrex (altura y ancho variable), cara exterior acabada con paneles cerámicos vitrificados igual a los paramentos, de 6 cm. De espesor (para poder colocar cerradura de control) y jambas construidas con chapa esmaltada, relleno ignífugo y resistente a la humedad, y chapa de acero galvanizado todo ello sobre bastidor y cerco de acero galvanizado, con bisagras ocultas de acero inoxidable. El color y la altura del zócalo inferior dependerá de cada estación. Homologada, incluido cerradura, pequeño material, tortillería, i/p.P. De medios auxiliares y costes indirectos, totalmente terminada en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 2.1
[9 empty] | Total EHAP0090 | 2.1 |  | 0
EHI0100 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (NOCTURNO) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, calidad aisi 316, colocada en remates laterales de puertas de andenes con paramentos, lunetos, etc., Incluso p.P. De perfiles de estructura para sujeción de la misma, medios auxiliares y costes indirectos, en horario nocturno.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EHI0100 | 2 |  | 0
ED1100X | Partida | ud | DESMONTAJE REJILLA DE VENTILACIÓN (NOCTURNO) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Desmontaje de rejilla de ventilación, por medios manuales, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares. En horario nocturno.
|  |  |  | Paramento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Zona entrada (italfilm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ED1100X | 2 |  | 0
EL0230 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE AZULEJO CON MATERIAL DE AGARRE (NOCTURNO) | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Demolición de revestimiento de azulejo con el correspondiente material de agarre en paramentos verticales, por medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL0230 | 5 |  | 0
EVA0030 | Partida | m2 | ALICATADO CON PLAQUETA DE 10X20 BLANCA BISELADA, JORNADA 2:00 - 6:00 A.M. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con plaqueta de 10x20 blanca biselada, tomada con cemento cola, incluso p.P. De remates perimetrales con listel de media caña en verde o color a determinar en obra, enlechado de juntas y limpieza. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Remates | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EVA0030 | 5 |  | 0
EAT0010 | Partida | m2 | TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 24X12X8 CM, (NOCTURNO) | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
Tabicón de 9 cm. De espesor formado con ladrillo de hueco doble, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6., Incluido replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Medido sin descontar huecos. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Huecos superior entrada | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
[9 empty] | Total EAT0010 | 1.5 |  | 0
EL0130 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO DE TERRAZO O BALDOSA CON RADIAL. (NOCTURNO) | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Corte perimetral de pavimento de terrazo o baldosa hidráulica con radial de disco de diamante, delimitando zanjas a picar o cambio de solado, incluso limpieza de la zona de obras, en horario nocturno.
|  |  |  | Zanja saneamiento desagüe | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total EL0130 | 30 |  | 0
EL0450 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Demolición de solado de terrazo o baldosa cerámica incluso material de agarre, por medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Desagüe sumidero | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total EL0450 | 20 |  | 0
EL1090 | Partida | ud | TALADRO S/HORMIGÓN D>100 MM | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Taladro sobre estructura de hormigón a partir de 100 mm. De diámetro por cada 30cm. De espesor, practicado mediante máquina de perforación con barrena hueca de corona de widia, en vertical e inclinado, comprendiendo implantación de la máquina en los puntos de trabajo asistencia de grupo electrógeno, replanteo del taladro y preparación de la zona de trabajo, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el cálculo, desmontado de equipo, y limpieza del tajo.
|  |  |  | Conexión con bajo andén | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL1090 | 2 |  | 0
EL0170 | Partida | m2 | DEMOLIC. FORJADOS VIGUETAS METÁL./BOVEDILLAS C/COMPRESOR | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Demolición de forjados de viguetas metálicas ipn, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares.
|  |  |  | zanja saneamiento desagüe | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total EL0170 | 20 |  | 0
EP0370 | Partida | m2 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 (NOCTURNO) | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro y colocación de solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, de alta resistencia, s/norma une 127020, de 40x40x3,3 cm., Con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca aenor o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n y arena mezcla de miga y río (m-5), i/cama de arena de 2 cm. De espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. (Nocturno).
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total EP0370 | 20 |  | 0
ES0310 | Partida | m | TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110MM | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro y colocación de colector de saneamiento enterrado de pvc liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena; Compactando ésta hasta los riñones. Con p.P. De medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total ES0310 | 15 |  | 0
EJE0100 | Partida | ud | SUMIDERO SIFÓNICO Y REJILLA PVC 110 MM. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sumidero sifónico de pvc, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de pvc y de 110 mm. De diámetro de salida, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.P. De pequeño material de agarre y medios auxiliares, sin incluir arqueta de apoyo, totalmente terminado, con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EJE0100 | 1 |  | 0
ES0080x | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO 51X51X65 CM | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y ejecución de arqueta enterrada, de 51x51x65 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento csiv-w2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón hm-20/p/20/i ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.P. De medios auxiliares, i/ la excavación y relleno perimetral posterior.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ES0080x | 1 |  | 0
EJA0190x | Partida | m | ACOMETIDA AGUA TUBERÍA POLIETILENO DN20 MM. 3/4" | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") De diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 mpa de presión máxima, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.P. De piezas especiales de polipropileno, llaves de corte necesarias, anclajes, instalada y funcionando, i/p.P de desmontaje y montaje de paneles vitrificados o elementos necesarios, pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.
|  |  |  | Acometida desde fuente de andén | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total EJA0190x | 30 |  | 0
EJV0030 | Partida | ud | LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 MM. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de llave de corte por esfera (grifo tipo jardín), de 3/4" (20 mm.) De diámetro, de latón niquelado o de pvc, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EJV0030 | 1 |  | 0
EB0130 | Partida | m2 | PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y aplicación de pintura al silicato en interiores (2 manos) tipo keim o equivalente, dos manos, incluyendo raspado y retirada de pinturas viejas, emplastecido y limpieza de paramento, totalmente terminada.
|  |  |  | Entrada | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EB0130 | 5 |  | 0
[9 empty] | Total 1.3 | 1 | 0 | 0
1.4 | Capítulo |  | MARQUÉS DE VADILLO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EE0230 | Partida | m | CARGADERO METALICO FORMADO POR PERFILES IPN-140. | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
Suministro y colocación de cargadero metálico formado porperfiles ipn-140, tomados con mortero de cemento 1/6, con asentamiento mínimo de 30 cm.
[5 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
[9 empty] | Total EE0230 | 1.5 |  | 0
EHAP0100 | Partida | ud | PUERTA CORTAFUEGO RF-120 1 HOJA. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de puerta cortafuego tipo ei-120, de 1 hoja abatible con doble chapa de acero de 6 cm. de espesor (para poder colocar cerradura de control), incluso p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo z electrosoldado de 3 mm. de espesor, muelle hidráulico de cierre automático ts-10 con brazo, fuerza 2-3 y herrajes de colgar y de seguridad. homologada, incluido cerradura, pequeño material, tortillería, i/p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente terminada
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EHAP0100 | 1 |  | 0
EL0550 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 3.6 | 0 | 0
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Hueco nueva puerta | 1 | 0 | 1.2 | 3 | 3.6
[9 empty] | Total EL0550 | 3.6 |  | 0
EL0230 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE AZULEJO CON MATERIAL DE AGARRE (NOCTURNO) | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Demolición de revestimiento de azulejo con el correspondiente material de agarre en paramentos verticales, por medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL0230 | 6 |  | 0
EVA0010 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO (NOCTURNO) | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. Colocado a línea, recibido con mortero de cemento cem ii/a-p 32,5 r y arena de miga (m-5), i/p.P. De cortes, ingletes, piezas especiales, esquineros, rejuntado con lechada de cemento blanco bl-v 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Remates | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Tabique divisorio | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total EVA0010 | 18 |  | 0
EAT0010 | Partida | m2 | TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 24X12X8 CM, (NOCTURNO) | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Tabicón de 9 cm. De espesor formado con ladrillo de hueco doble, recibido con mortero de cemento y arena de río 1:6., Incluido replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Medido sin descontar huecos. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Tabique divisorio | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total EAT0010 | 7 |  | 0
EL0450 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Demolición de solado de terrazo o baldosa cerámica incluso material de agarre, por medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Eliminar escalón entrada | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL0450 | 4 |  | 0
EL0170 | Partida | m2 | DEMOLIC. FORJADOS VIGUETAS METÁL./BOVEDILLAS C/COMPRESOR | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Demolición de forjados de viguetas metálicas ipn, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares.
|  |  |  | zanja saneamiento desagüe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL0170 | 2 |  | 0
EJE0100 | Partida | ud | SUMIDERO SIFÓNICO Y REJILLA PVC 110 MM. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sumidero sifónico de pvc, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de pvc y de 110 mm. De diámetro de salida, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.P. De pequeño material de agarre y medios auxiliares, sin incluir arqueta de apoyo, totalmente terminado, con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EJE0100 | 1 |  | 0
ES0080x | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO 51X51X65 CM | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y ejecución de arqueta enterrada, de 51x51x65 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento csiv-w2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón hm-20/p/20/i ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.P. De medios auxiliares, i/ la excavación y relleno perimetral posterior.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ES0080x | 1 |  | 0
EP0350 | Partida | m2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 CM | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocación de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, rectificado y biselado de formato nominal de 40x40 cm., espesor de 14,5±0,7mm, con modulo de rotura mayor de 45n/mm2 y fuerza de rotura mayor de 4500n. con una absorción de agua muy baja inferior a 0,05%, y con resistencia al resbalamiento clase 1 según cte su1, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, rapimax, de butech, c2e según, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso colorstuk 0-4, de butech, tipo cg2, para juntas de 0 a 4 mm. incluso crucetas de pvc, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. incluye: limpieza y comprobación del grado de humedad de la base, replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. aplicación del adhesivo. colocación de las crucetas. colocación de las baldosas con llana dentada. relleno de las juntas de movimiento. rejuntado. eliminación y limpieza del material sobrante. limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EP0350 | 4 |  | 0
ES0310 | Partida | m | TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110MM | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y colocación de colector de saneamiento enterrado de pvc liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena; Compactando ésta hasta los riñones. Con p.P. De medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total ES0310 | 5 |  | 0
EJA0190x | Partida | m | ACOMETIDA AGUA TUBERÍA POLIETILENO DN20 MM. 3/4" | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") De diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 mpa de presión máxima, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.P. De piezas especiales de polipropileno, llaves de corte necesarias, anclajes, instalada y funcionando, i/p.P de desmontaje y montaje de paneles vitrificados o elementos necesarios, pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.
|  |  |  | Acometida desde fuente cuarto limpieza o aseos | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total EJA0190x | 30 |  | 0
EJV0030 | Partida | ud | LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 MM. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de llave de corte por esfera (grifo tipo jardín), de 3/4" (20 mm.) De diámetro, de latón niquelado o de pvc, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EJV0030 | 1 |  | 0
EB0130 | Partida | m2 | PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES | [6 empty] | 191.35 | 0 | 0
Suministro y aplicación de pintura al silicato en interiores (2 manos) tipo keim o equivalente, dos manos, incluyendo raspado y retirada de pinturas viejas, emplastecido y limpieza de paramento, totalmente terminada.
|  |  |  | Pasillo acceso a cuartos (humedades) | 1 | 43 | 0 | 2.3 | 98.9
[5 empty] | 1 | 43 | 0 | 2.15 | 92.45
[9 empty] | Total EB0130 | 191.35 |  | 0
[9 empty] | Total 1.4 | 1 | 0 | 0
1.5 | Capítulo |  | CARABANCHEL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
05.05 | Partida | m3 | CARGA Y TRANSPORTE DE ENSERES A VERTEDERO (NOCTURNO) | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Carga manual y transporte de enseres y/o mobiliario a vertedero autorizado, en contenedores de 6m3 cargados manualmente desde su ubicación hasta el exterior de la estación, incluso canon de vertedero, con medidas de protección colectivas, incluso limpieza y con p.P. De medios auxiliares. Totalmente terminada la unidad en horario nocturno.
|  |  |  | Cuarto DP2 Andén 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total 05.05 | 18 |  | 0
ED0870 | Partida | ud | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA. (NOCTURNO) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de puerta metálica y cerco, por medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos. En horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ED0870 | 1 |  | 0
EHAP0090 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGO RF-120 UNA HOJA VITREX (NOCTURNO) | [6 empty] | 2.1 | 0 | 0
Suministro y colocación de puerta cortafuego tipo ei-120 de una hoja vitrex (altura y ancho variable), cara exterior acabada con paneles cerámicos vitrificados igual a los paramentos, de 6 cm. De espesor (para poder colocar cerradura de control) y jambas construidas con chapa esmaltada, relleno ignífugo y resistente a la humedad, y chapa de acero galvanizado todo ello sobre bastidor y cerco de acero galvanizado, con bisagras ocultas de acero inoxidable. El color y la altura del zócalo inferior dependerá de cada estación. Homologada, incluido cerradura, pequeño material, tortillería, i/p.P. De medios auxiliares y costes indirectos, totalmente terminada en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 2.1
[9 empty] | Total EHAP0090 | 2.1 |  | 0
EHI0100 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (NOCTURNO) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, calidad aisi 316, colocada en remates laterales de puertas de andenes con paramentos, lunetos, etc., Incluso p.P. De perfiles de estructura para sujeción de la misma, medios auxiliares y costes indirectos, en horario nocturno.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EHI0100 | 2 |  | 0
ED1100X | Partida | ud | DESMONTAJE REJILLA DE VENTILACIÓN (NOCTURNO) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de rejilla de ventilación, por medios manuales, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares. En horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ED1100X | 1 |  | 0
ED0770 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO . (NOCTURNO) | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Desmontaje de placa de fibrocemento en formación de impermeabilización en mal estado, con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, permisos correspondientes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión y canon de vertedero. Según legislación al respecto (rd 396/2006, del 31 de marzo) por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los trabajo con riesgo de exposición al amianto en horario nocturno.
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total ED0770 | 30 |  | 0
EL0300 | Partida | m | DESMONTAJE DE CANALÓN DE FIBROCEMENTO (NOCTURNO) | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Desmontaje de canalón o bajante de fibrocemento en formación de impermeabilización en mal estado, con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, permisos correspondientes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión y canon de vertedero. Según legislación al respecto (rd 396/2006, del 31 de marzo) por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los trabajo con riesgo de exposición al amianto en horario nocturno.
|  |  |  | Canalones | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Bajantes | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL0300 | 16 |  | 0
EL0920 | Partida | m2 | LEVANTADO DE SOLADO DE PVC (NOCTURNO) | [6 empty] | 17.28 | 0 | 0
Levantado de solado de pvc incluso pegamento o material de agarre, por medios manuales, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.P. De medios auxiliares, en horario nocturno.
[5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 16
[5 empty] | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.28
[9 empty] | Total EL0920 | 17.28 |  | 0
EL0540 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO D. 1/2 PIE A MANO | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza carga y transporte de escombros al vertedero y con p.P. De medios auxiliares.
|  |  |  | Mochetas | 2 | 1 | 0 | 3 | 6
[9 empty] | Total EL0540 | 6 |  | 0
EL0450 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | [6 empty] | 17.28 | 0 | 0
Demolición de solado de terrazo o baldosa cerámica incluso material de agarre, por medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
[5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 16
[5 empty] | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.28
[9 empty] | Total EL0450 | 17.28 |  | 0
EL0230 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE AZULEJO CON MATERIAL DE AGARRE (NOCTURNO) | [6 empty] | 56 | 0 | 0
Demolición de revestimiento de azulejo con el correspondiente material de agarre en paramentos verticales, por medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
[5 empty] | 4 | 4 | 0 | 3 | 48
[5 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 8
[9 empty] | Total EL0230 | 56 |  | 0
EVA0010 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO (NOCTURNO) | [6 empty] | 56 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. Colocado a línea, recibido con mortero de cemento cem ii/a-p 32,5 r y arena de miga (m-5), i/p.P. De cortes, ingletes, piezas especiales, esquineros, rejuntado con lechada de cemento blanco bl-v 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
[5 empty] | 4 | 4 | 0 | 3 | 48
[5 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 8
[9 empty] | Total EVA0010 | 56 |  | 0
EL0580 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN MURO H.ARMADO CON COMPRESOR (NOCTURNO) | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero y con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
|  |  |  | Ampliación acceso cuarto | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL0580 | 4 |  | 0
EAT0060 | Partida | m2 | TABIQUE HUECO SENCILLO 4CM INT.MORT.M-5 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro y ejecución de tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., En distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n y arena de río tipo m-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Medido a cinta corrida.
|  |  |  | NUEVAS MOCHETAS | 2 | 1 | 0 | 3 | 6
[9 empty] | Total EAT0060 | 6 |  | 0
EI0060 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES.(NOCTURNO) | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Suministro y montaje de impermeabilización en cañones con lama de fibra de vidrio con resinas de poliéster modificadas, de clasificación europea de reacción al fuego b-s2, d0 y libre de halógenos, de 40 cm de ancho útil, incluso colocación, parte proporcional de rastreles de sujeción a bóveda con perfiles en z colgados de varilla de acero inoxidable, tacos químicos o de sujeción hilti hps-r8/5 para sujeción de varilla y tornillos de acero inoxidable rosca-chapa para sujeción de lama a rastrel, incluso la colocación de varillas roscadas de acero inoxidable (diámetro 6 mm.) Fijadas a la bóveda mediante tacos químicos, a intervalos regulares de 1,65 m. Aprox. Como soporte y sujección de la línea de luminarias a instalar, con p.P. De medios auxiliares y jornada de agente de comprobación de corte de tracción, con p.P. De medios auxiliares, remates perimetrales y de esquina. Totalmente instalado, en horario nocturno.
|  |  |  | Cuarto | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total EI0060 | 30 |  | 0
EI0020 | Partida | ml | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV, (NOCTURNO) | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro y montaje de canalón en "u" de 125x52 mm realizado a base de resinas de poliéster modificadas y fibra de vidrio, clasificación al fuego m-1 y a la emisión de humos f-2, totalmente recibido a paramento vertical y colocado, en horario nocturno.
[5 empty] | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EI0020 | 8 |  | 0
EI0090 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN MURO MORTERO HIDROFUGO | [6 empty] | 58 | 0 | 0
Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l. De agua por saco de 25 kg. Y aplicado como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm., Previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.
|  |  |  | Cuarto | 4 | 4 | 0 | 3 | 48
|  |  |  | Pasillo | 2 | 2 | 0 | 2 | 8
|  |  |  | Techo pasilo | 0 | 2 | 1 | 0 | 2
[9 empty] | Total EI0090 | 58 |  | 0
ES0250 | Partida | ud | TAPA PARA ARQUETA REGISTRABLE | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Tapa para arqueta registrable en estaciones, realizada mediante bandeja de chapa de acero inoxidable de 2mm. De espesor, capa de mortero y baldosa de gres, cerámica o terrazo, incluso cerco metálico de apoyo de acero y tirador.
|  |  |  | Tapas para huecos en solado | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total ES0250 | 7 |  | 0
EJE0100 | Partida | ud | SUMIDERO SIFÓNICO Y REJILLA PVC 110 MM. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sumidero sifónico de pvc, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de pvc y de 110 mm. De diámetro de salida, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.P. De pequeño material de agarre y medios auxiliares, sin incluir arqueta de apoyo, totalmente terminado, con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EJE0100 | 1 |  | 0
ES0080x | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO 51X51X65 CM | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y ejecución de arqueta enterrada, de 51x51x65 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/40/i de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento csiv-w2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón hm-20/p/20/i ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.P. De medios auxiliares, i/ la excavación y relleno perimetral posterior.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ES0080x | 1 |  | 0
EP0120 | Partida | m2 | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM (NOCTURNO) | [6 empty] | 17.28 | 0 | 0
Suministro, colocación y nivelación de plastón de mortero de cemento para regularización de superficie a solar, en un espesor no mayor de 10 cm., Incluyendo suministro de material a pie de tajo, colocación de malla electrosoldada 20x20x6 cuando sea necesaria, mano de obra y maquinaria auxiliar. Con p.P. De medios auxiliares y costes indirectos en horario nocturno.
[5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 16
[5 empty] | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.28
[9 empty] | Total EP0120 | 17.28 |  | 0
EP0350 | Partida | m2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 CM | [6 empty] | 17.28 | 0 | 0
Suministro y colocación de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, rectificado y biselado de formato nominal de 40x40 cm., espesor de 14,5±0,7mm, con modulo de rotura mayor de 45n/mm2 y fuerza de rotura mayor de 4500n. con una absorción de agua muy baja inferior a 0,05%, y con resistencia al resbalamiento clase 1 según cte su1, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, rapimax, de butech, c2e según, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso colorstuk 0-4, de butech, tipo cg2, para juntas de 0 a 4 mm. incluso crucetas de pvc, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. incluye: limpieza y comprobación del grado de humedad de la base, replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. aplicación del adhesivo. colocación de las crucetas. colocación de las baldosas con llana dentada. relleno de las juntas de movimiento. rejuntado. eliminación y limpieza del material sobrante. limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra
[5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 16
[5 empty] | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.28
[9 empty] | Total EP0350 | 17.28 |  | 0
ES0310 | Partida | m | TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110MM | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Suministro y colocación de colector de saneamiento enterrado de pvc liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz con la misma arena; Compactando ésta hasta los riñones. Con p.P. De medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
|  |  |  | Desagüe sumidero | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Bajantes impermeabilización techo | 2 | 0 | 0 | 3 | 6
[9 empty] | Total ES0310 | 16 |  | 0
EJA0190x | Partida | m | ACOMETIDA AGUA TUBERÍA POLIETILENO DN20 MM. 3/4" | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") De diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 mpa de presión máxima, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.P. De piezas especiales de polipropileno, llaves de corte necesarias, anclajes, instalada y funcionando, i/p.P de desmontaje y montaje de paneles vitrificados o elementos necesarios, pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.
|  |  |  | Acometida desde fuente, cuarto limpieza o aseos | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
[9 empty] | Total EJA0190x | 60 |  | 0
EJV0030 | Partida | ud | LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 MM. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de llave de corte por esfera (grifo tipo jardín), de 3/4" (20 mm.) De diámetro, de latón niquelado o de pvc, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EJV0030 | 1 |  | 0
EB0130 | Partida | m2 | PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Suministro y aplicación de pintura al silicato en interiores (2 manos) tipo keim o equivalente, dos manos, incluyendo raspado y retirada de pinturas viejas, emplastecido y limpieza de paramento, totalmente terminada.
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total EB0130 | 10 |  | 0
[9 empty] | Total 1.5 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 1 | 1 | 0 | 0
2 | Capítulo |  | SISTEMA DE DETECCIÓN DE ASPIRACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
I05DS022 | Partida | ud | DETECTOR CON CÁMARA FLAIR VESDA-E VEO (1 TUBERÍA) | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Suministro y montaje de detector con cámara de análisis Flair, modelo VESDA-E VEP-A00-1P o similar autorizado, de una zona de identificación, con toma para una tubería y turbina de aspiración, con rango de cobertura de hasta 1000 m2 y rango de sensibilidad de 0,005% hasta 20% obs/m, con dos niveles de alarma programables, salida para bucle de comunicaciones, alimentación a 24 Vcc. Incluso magnetotérmico de protección de 1A y caja de poliester de 10x10 cm. Totalmente instalado.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total I05DS022 | 30 |  | 0
I05DS030 | Partida | ud | ARMARIO METÁLICO IP55 CON PUERTA TRANSPARENTE PARA DETECTOR VESDA | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Suministro e instalación de armario metálico IP55 con puerta transparente de dimensiones aprox. 400 mm ancho x 600 mm alto x 200 mm fondo, totalmente instalado.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total I05DS030 | 30 |  | 0
I05DS040 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE DE FILTRO EXTERNO PARA VESDA | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Suministro y montaje de filtro externo para detector tipo VESDA o similar, intercalado en tubería de ABS
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total I05DS040 | 30 |  | 0
I05DS050 | Partida | m | TUBO ABS RÍGIDO DE Ø EXTERIOR 25 MM DE ASPIRACIÓN DE HUMOS | [6 empty] | 2000 | 0 | 0
Suministro y montaje de tuberia rígida de plástico ABS en color rojo de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor de pared, autoextinguible, no emisor de gases tóxicos y libre de halogenos, con p.p. de elementos de soportación y de conexión, totalmente instalado.
[5 empty] | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 8 | 50 | 0 | 0 | 400
[5 empty] | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 8 | 100 | 0 | 0 | 800
[9 empty] | Total I05DS050 | 2000 |  | 0
I05DS080 | Partida | m | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A 24 VCC DESDE SAI A DETECTORES Y TCL | [6 empty] | 2100 | 0 | 0
Suministro y montaje de línea de alimentación a 24 Vcc desde SAI a detectores y TCL, formada por cable de cobre CII de 1KV de tensión nominal de 3 x 10 mm2 según normativa vigente, con cubierta y aislamiento especial no propagador de incendios, de baja emisión de humos, no tóxico y sin halógenos, con p.p. de los correspondientes accesorios, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 300 | 0 | 0 | 300
[5 empty] | 1 | 600 | 0 | 0 | 600
[5 empty] | 1 | 250 | 0 | 0 | 250
[5 empty] | 1 | 250 | 0 | 0 | 250
[5 empty] | 1 | 300 | 0 | 0 | 300
[5 empty] | 1 | 400 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | Total I05DS080 | 2100 |  | 0
I05DS070 | Partida | m | BUCLE DE COMUNICACIÓN VESDANET PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN | [6 empty] | 3150 | 0 | 0
Suministro y montaje de bucle de comunicaciones entre detectores formado por cable flexible de baja capacidad de dos pares de conductores de cobre de 0,22 mm² con pantalla de aluminio y trenza de cobre, no propagador de la llama, resistente al fuego, de baja emisión de humos y libre de halógenos,con p.p. de elementos de conexión, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 300 | 0 | 0 | 300
[5 empty] | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1200
[5 empty] | 1 | 300 | 0 | 0 | 300
[5 empty] | 1 | 350 | 0 | 0 | 350
[5 empty] | 1 | 500 | 0 | 0 | 500
[5 empty] | 1 | 500 | 0 | 0 | 500
[9 empty] | Total I05DS070 | 3150 |  | 0
I05DAE301434 | Partida | ud | REDIRECCIONADOR IP | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de equipo redireccionador de información mediante protocolo IP, marca MOXA o similar, con las siguientes características: * Compatible con redes Ethernet a 10 y 100 Mhz * Entradas a puerto serie RS232 y conexión Ethernet * Alimentación de 24Vcc. Totalmente programado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DAE301434 | 5 |  | 0
I05XN850 | Partida | m | CANAL PROTECTORA 40 x 150 mm | [6 empty] | 175 | 0 | 0
Suministro y montaje de canal protectora con tapa de PVC rígido, de dimensiones 40 x 150 mm, con dos compartimentos separados; incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente instalada.
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | 1 | 75 | 0 | 0 | 75
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total I05XN850 | 175 |  | 0
I05XN390 | Partida | m | TUBO ANILLADO DE POLIAMIDA (PA 6/6,6) | [6 empty] | 700 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo anillado de poliamida (PA 6/6,6) autoextinguible, libre de halógenos, fósforo y cadmio, alta resistencia al impacto, resistencia química a combustibles líquidos, aceites minerales, grasas, álcalis, ácidos y bases débiles, intervalo de temperaturas -40ºC a 105ºC, con períodos cortos hasta 160 ºC; con p.p. de los correspondientes accesorios, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados a este sistema. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 1 | 300 | 0 | 0 | 300
[5 empty] | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total I05XN390 | 700 |  | 0
I05DS200 | Partida | ud | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Puesta en marcha del sistema de detección de incendios
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS200 | 7 |  | 0
I05DS180 | Partida | ud | AYUDAS A OBRA CIVIL EN DETECCIÓN | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Ayudas a obra civil, como realización de rozas, desmontaje y montaje de techos y paramentos verticales, sellado de pasos de instalaciones con materiales resistentes al fuego, y cualquier tipo de actuación necesaria para conseguir una total operatividad de los sistemas de detección.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS180 | 7 |  | 0
I05DS190 | Partida | ud | AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Ampliación de la instalación de detección por posibles variaciones en la Infraestructura, previa valoración y aprobación del Director de Obra.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS190 | 7 |  | 0
I05DS777 | Partida | ud | DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ESCALERAS MECÁNICAS | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Unidad de desmontaje y posterior montaje de elementos de escalera mecánica (peldaños, placas de balaustrada, etc.) para poder realizar instalación de detección de incendios por aspiración, por empresa mantenedora. Incluso puesta en marcha, totalmente operativa según criterios de Metro de Madrid
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total I05DS777 | 2 |  | 0
[9 empty] | Total 2 | 1 | 0 | 0
3 | Capítulo |  | SISTEMA DE DETECCIÓN ANALOGICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMCD010 | Partida | ud | DESMONTAJE ELEMENTOS DETECCIÓN EXISTENTES | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Desmontaje de elementos de detección existentes, en cuartos técnicos de la estación, con entrega y recuperación a Metro de Madrid de todos los dispositivos y equipos. Se desmontarán los siguientes equipos: * Detectores puntuales, asociados a los cuartos técnicos y Centrales "Cerberus".
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total DESMCD010 | 6 |  | 0
I05DAPRL2 | Partida | ud | CENTRAL ANALÓGICA DE 2 LAZOS | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro e instalación de central analógica algorítmica de 2 lazos marca Notifier modelo Pearl o similar, con protocolo avanzado OPAL. Dispondrá de las siguientes características técnicas: * Cada lazo podrá controlar un máximo de 159 sensores analógicos inteligentes más 159 módulos monitores o de control. * Capacidad aumentada del lazo, para alimentar directamente sirenas y detectores especiales y sincronizar los elementos óptico-acústicos * Utilización de una única dirección en los multimódulos * 2 circuitos de salida y 2 circuitos de entrada programables * 1 salida auxiliar Vcc./0,5A. para alimentar equipos externos. * Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de prescripciones técnicas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DAPRL2 | 6 |  | 0
I05DS110 | Partida | ud | ARMARIO DE CONTROL RACK DE 19" 40 UA DE 600 X 2000 X 600 MM | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y montaje de armario de 40 UA, para alojamiento de equipos, de dimensiones (ancho x alto x fondo) 600x2000x600 mm, con estructura de acero, pintado en RAL 7032 texturizado con grado de protección IP-SST, puerta transparente con perfil de aluminio y cristal acrílico en la parte frontal, cambio de sentido de apertura de puerta, zócalo con pies de nivelación integrada, techo atornillable en caja, cierre con tres puntos de anclaje, sistema de cierre de zinc fundido a presión Ergoforms pintado en RAL 7032, salida de cables en tres piezas, guía de perfil de chapa de acero cincado, cromatado, para el montaje de soportes de grupos de 19" ajustables en pasos de 25 mm sobre dos ángulos de fijación, montados a 150 mm de la frontal, puerta trasera de acero de 2 mm, pared lateral de chapa de acero pintado RAL 7032, guía de entrada de cables de acero cincado, cromatado, guías de puesta a tierra, tapas de cubiertas laterales y tapas ciegas de aluminio anodizado natural. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS110 | 5 |  | 0
I05#RACK19 | Partida | ud | INSTALACIÓN EQUIPO CENTRALITA EN ARMARIO RACK | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Instalación de centralita de detección y equipos de comunicaciones en nuevo armario Rack de 19 pulgadas para 12U, incluso instalación de armario rack de dimensiones : 600x600x635 y conexionado de cableados de comunicaciones y alimentación. Todo instalado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05#RACK19 | 6 |  | 0
I05DAPRLCOM010 | Partida | ud | TARJETA DE COMUNICACIONES RS232/485 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de tarjeta de comunicaciones con doble puerto RS232-RS485. Totalmente instalada.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DAPRLCOM010 | 5 |  | 0
I05DAFA010 | Partida | ud | FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 3A controlada por microprocesador, con las siguientes características: * Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) * 10 indicadores luminosos de estado * Salidas de relé para indicación del estado de la fuente * Supervisión de la alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos * Circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia * Supervisión de derivas a tierra Incluye 2 baterías de 12V-7Ah Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de prescripciones técnicas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total I05DAFA010 | 9 |  | 0
I05DA030 | Partida | m | BUS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | [6 empty] | 4050 | 0 | 0
Suministro e instalación de cableado de detección de incendios para la conexionado de los elementos de lazo analógico comprendidos entre la central de incendios y los equipos previstos, mediante manguera de cable trenzado de cobre (AS+) de 3 x 2,5 mm² según normativa vigente, apantallado al conjunto y con cubierta de poliolefina resistente al fuego (90 min a 850 ºC) con impactos (UNE 50200) o 180 min a 750 ºC, no propagador de llama y no propagador de incendio, con baja emisión de humos y libre de halógenos.Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 500 | 0 | 0 | 500
[5 empty] | 1 | 1300 | 0 | 0 | 1300
[5 empty] | 1 | 450 | 0 | 0 | 450
[5 empty] | 1 | 650 | 0 | 0 | 650
[5 empty] | 1 | 500 | 0 | 0 | 500
[5 empty] | 1 | 550 | 0 | 0 | 550
[5 empty] | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total I05DA030 | 4050 |  | 0
I05XN390 | Partida | m | TUBO ANILLADO DE POLIAMIDA (PA 6/6,6) | [6 empty] | 1300 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo anillado de poliamida (PA 6/6,6) autoextinguible, libre de halógenos, fósforo y cadmio, alta resistencia al impacto, resistencia química a combustibles líquidos, aceites minerales, grasas, álcalis, ácidos y bases débiles, intervalo de temperaturas -40ºC a 105ºC, con períodos cortos hasta 160 ºC; con p.p. de los correspondientes accesorios, cajas de derivación y elementos de fijación adecuados a este sistema. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 200 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 1 | 200 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 1 | 200 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 1 | 200 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 1 | 200 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 1 | 200 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total I05XN390 | 1300 |  | 0
I05DAE301434 | Partida | ud | REDIRECCIONADOR IP | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro e instalación de equipo redireccionador de información mediante protocolo IP, marca MOXA o similar, con las siguientes características: * Compatible con redes Ethernet a 10 y 100 Mhz * Entradas a puerto serie RS232 y conexión Ethernet * Alimentación de 24Vcc. Totalmente programado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DAE301434 | 6 |  | 0
I05DA#104016 | Partida | ud | DETECTOR ANALÓGICO CON SIRENA, FLASH Y VOZ | [6 empty] | 84 | 0 | 0
Suministro e instalación de detector multisensorial IQ8 O2T con sirena incorporada y posibilidad de mensajes de voz y flash incorporados en el mismo detector, provisto de doble sensor óptico con ángulos de medición óptica diferentes y sensor de temperatura para garantizar la detección de diferentes tipos de incendio desde aquellos cuya característica principal es el desprendimiento lento de partículas de humo a fuegos abiertos con nivel de sensibilidad constante. El detector multisensorial IQ8 O2T es también adecuado para su uso en aplicaciones con temperaturas habituales de más de 65ºC. Provisto de microprocesador individual con funcionamiento en sistemas de inteligencia distribuida, función de autocomprobación, modo fallo CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indicación de alarma, direccionamiento por software e indicación de tipo de funcionamiento. El detector incorpora en si mismo, sirena de hasta 92dB/1m, en línea con EN54. La potencia sonora es configurable en cuanto a tonos (8 tonos ajustables) y a volumen individual por detector, pudiendo incluso aumentar el volumen progresivamente. También incorpora una señal óptica tipo flash de color rojo. La incorporación del Flash permite la indicación, mediante un efecto visual, de cualquier evento en el sistema de detección de incendios. En este sentido, el detector IQ8Quad incorpora flash integrado de 360º, dejando obsoleto al tradicional flash independiente. Y como punto más diferenciador, el detector incorpora mensaje de voz, que permite la posibilidad de intercalar mensajes de voz entre los tonos de aviso y permite avisar a los usuarios de las instalaciones de cualquier evento detectado por el sistema de detección de incendios. Ya es posible, sin emplear elementos adicionales, una evacuación escalonada en función del plan de evacuación del propio edificio. Por otro lado, incorpora módulo aislador de línea y acepta la conexión en paralelo de elemento indicador de acción. Incluye base intercambiable con el resto de detectores IQ8. Aprobado según los requisitos de: EN54-7/5 B y EN54-17 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[5 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total I05DA#104016 | 84 |  | 0
I05DA1680110 | Partida | ud | PULSADOR DE ALARMA | [6 empty] | 32 | 0 | 0
Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con aislador, con las siguientes características: * Dispone de elemento rearmable y aislador de cortocircuito incorporado * Direccionamiento mediante dos roto-swich decádicos (01-159) * Dispone de led que permite ver el estado del equipo * Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave * Con caja para montaje en superficie y tapa de protección. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de prescripciones técnicas.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total I05DA1680110 | 32 |  | 0
I05DA1660020 | Partida | ud | SIRENA CON FLASH | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada del lazo analógico con aislador, con las siguientes características: * Incorpora leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7 mA * Posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena * 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de micro interruptores * Incluye función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos * Base de montaje Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de prescripciones técnicas
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DA1660020 | 6 |  | 0
I05DA1680032 | Partida | ud | MÓDULO 2 ENTRADAS / 1 SALIDA | [6 empty] | 34 | 0 | 0
Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direccionables para controlar equipos externos mediante contactos secos (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47K y una salida direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA), con las siguientes características: * Aislador incorporado en ambas entradas de lazo * Actuación direccionable y programable * LED de señalización de estado multicolor para cada entrada y salida * Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos (01-159), operable y visible lateral y frontalmente. * Caja para montaje en superficie, con tapa de plástico esmerilado, que permite ver la etiqueta de identificación del producto, los leds y selectores de dirección. Totalmente instalado programado y funcionando según planos y pliego de prescripciones técnicas. Marca NOTIFIER Modelo M721.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total I05DA1680032 | 34 |  | 0
I05DA1680053 | Partida | ud | MÓDULO DE CONTROL 240Vca | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación de módulo de control de una salida de relé direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) de 240 Vca / 5A, con las siguientes características: * Aislador de línea incorporado en ambas entradas de lazo * Actuación direccionable y programable * Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos (01-159), operable lateral y frontalmente para montaje en superficie * Caja para montaje en superficie, con tapa de plástico esmerilado, que permite ver la etiqueta de identificación del producto, los leds y selectores de dirección Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de prescripciones técnicas.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total I05DA1680053 | 20 |  | 0
E301436I05DA | Partida | ud | PLATAFORMA ENVÍO DATOS MODBUS | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones (Gateway) que convierte el protocolo de la central en el estándar Modbus Server para comunicarse vía RS232 o RS485 con equipos Modbus RTU o vía Ethernet a través de RJ45 a Modbus TCP. Totalmente programado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total E301436I05DA | 6 |  | 0
I05DA240 | Partida | ud | PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Programación de la central de detección de incendios, incluyendo todos los elementos de campo del sistema analogico-algoritmico de detección de incendios y alarma.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DA240 | 6 |  | 0
I05DS200 | Partida | ud | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Puesta en marcha del sistema de detección de incendios
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS200 | 6 |  | 0
I05DS190 | Partida | ud | AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Ampliación de la instalación de detección por posibles variaciones en la Infraestructura, previa valoración y aprobación del Director de Obra.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS190 | 6 |  | 0
I05DS987 | Partida | ud | MOVIMIENTO DE ELEMENTOS DE DETECCIÓN | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Desmontar y volver a montar en otra ubicación, detectores del sistema Cerberus de detección, prolongando el lazo. Desmontando elementos con recuperación.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total I05DS987 | 3 |  | 0
[9 empty] | Total 3 | 1 | 0 | 0
4 | Capítulo |  | COMUNICACIONES Y CONTROL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CC1 | Capítulo |  | RED ETHERNET | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CC1.1 | Capítulo |  | Conmutador Ethernet | [6 empty] | 1 | 0 | 0
I04COM110 | Partida | m | Cable UTP PDS, nocturno. | [6 empty] | 300 |  | 0
Suministro, instalación y montaje por canaleta existente o falso suelo de cable UTP PDS categoría 6. Totalmente instalado.
DIKDCX009 | Partida | ud | Conmutador Catalyst WS-C2960-24TC-L (CON fibra) | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro, instalación y montaje de conmutador de 24 Ethernet/Fast Ethernet con 2 puertos 1000BaseFx, gestionable SNMP, Catalyst WS-C2960-24TC-L
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIKDCX009 | 5 |  | 0
[9 empty] | Total CC1.1 | 1 | 0 | 0
CC1.2 | Capítulo |  | Cableado de fibra óptica | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DIKOBA008N | Partida | m | Cable de 8 F.O. multimodo antirroedores, nocturno. | [6 empty] | 400 | 0 | 0
Suministro y montaje de cable de 8 fibras ópticas multimodo con protección antirroedores no metálica, en horario nocturno.
[5 empty] | 1 | 200 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 1 | 200 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total DIKOBA008N | 400 |  | 0
DIKODA050 | Partida | ud | Bandeja organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suminisro, instalación y montaje de bandeja organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. con capacidad para terminar en conectores hasta 8 fibras (bandeja de conectorización) o capacidad para empalmar de paso hasta 16 fibras.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total DIKODA050 | 4 |  | 0
DIKOBC010 | Partida | ud | Adaptador para conector ST. | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Suministro y montaje de adaptador para conector ST para fibra multimodo.
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total DIKOBC010 | 16 |  | 0
DIKOBC020 | Partida | ud | "Pigtail" de 2,5 m con conector ST | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Suministro y montaje de "Pigtail" de 2,5 m. de longitud con un conector ST en un extremo.
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total DIKOBC020 | 16 |  | 0
DIKOBC030 | Partida | ud | "Jumper" de 1,5 m. de longitud. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de "Jumper", compuesto por cordón monofibra multimodo y conector ST en ambos extremos de 1,5 m de longitud.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIKOBC030 | 2 |  | 0
DIKOBW900 | Partida | ud | Pruebas y medidas finales 8 f.o. multimodo. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Pruebas y medidas finales de cable de 8 f.o. multimodo terminadas en repartidor del cable de F.O.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIKOBW900 | 2 |  | 0
DIKOBW950 | Partida | ud | Documentación técnica F.O. multimodo. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Elaboración de documentación técnica del tendido de fibra ópticas multimodo, incluida la actualización del Sw de gestión de repartidores de fibra.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIKOBW950 | 2 |  | 0
[9 empty] | Total CC1.2 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total CC1 | 1 | 0 | 0
CC2 | Capítulo |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DIKECX002 | Partida | ud | Control de accesos para cuartos técnicos. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro, instalación y montaje de Sistema de identificación por tarjeta de tecnología "sin contacto" dotado de CPU de control, teclado antivandálico de 12 teclas como mínimo, lector de tecnología "sin contacto", altavoz y control de cerradura eléctrica, totalmente instalado en caja en chapa acero inoxidable, 2 mm. pulido con serigrafía de placa frontal, tornillos, etc. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIKECX002 | 5 |  | 0
DIKECX005 | Partida | ud | Cerradura eléctrica tipo maestrable | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Cerradura eléctrica, con un bombillo de seguridad, tipo maestrable. Totalmente instalada.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIKECX005 | 5 |  | 0
DIKECX007 | Partida | ud | Material auxiliar para Control de accesos. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Material auxiliar para instalación y conexiones de los componentes del Sistema, incluyendo: - 1 Sensor de Alarma, de tipo Volumétrico - 1 Juego de Cables de conexión, pequeño material. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIKECX007 | 5 |  | 0
DIKECX009 | Partida | ud | Conjunto accesorios sistema control de accesos. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Conjunto de accesorios sistema control accesos, compuesto por: - 1 Cilindro de alta seguridad de llave irreproducibles. Botón. Incluyendo el amaestramiento de grupos. - 1 Cierra puertas aéreo. - 1 ½ Manilla interior de alumnio. - 1 Instalación de cajetín con cerradura electrónica con llaves amaestradas por gerencias (12 modelos), para control de accesos, instalación de bombines de cerradura aléctricas siguiendo plan de amaestramiento similar al realizado con la cerradura. Totalmente instalada.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIKECX009 | 5 |  | 0
DIKECX900 | Partida | ud | Pruebas y Programación. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Pruebas y Programación del sistema de control de accesos de la estación...
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIKECX900 | 5 |  | 0
DIKECX950 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Elaboración de documentación técnica del Sistema, según especificaciones en Pliego de Condiciones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIKECX950 | 5 |  | 0
I05VTESA | Partida | ud | CERRADURA ELECTRÓNICA - BOMBIN Y LLAVE | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación en puerta de bombín y llave electrónica para la cerradura del nuevo cuarto de PCI. Incluso mecanizado de puerta necesario.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05VTESA | 5 |  | 0
[9 empty] | Total CC2 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 4 | 1 | 0 | 0
5 | Capítulo |  | ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
I31CBC002 | Partida | m | CABLE de Cu - 3 x 2,5 mm². 0.6/1 KV | [6 empty] | 125 | 0 | 0
Cable de Cu. de 3 x 2,5 mm². 0.6/1 KV., de características indicadas en PPT. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[5 empty] | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total I31CBC002 | 125 |  | 0
I31CBC003 | Partida | m | CABLE de Cu - 3 x 4 mm². 0.6/1 KV | [6 empty] | 100 | 0 | 0
Cable de Cu. de 3 x 4 mm². 0.6/1 KV., de características indicadas en PPT. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total I31CBC003 | 100 |  | 0
I31CBF004X | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | [6 empty] | 1000 | 0 | 0
Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV, de características indicadas en P. de C. Totalmente instalado.
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total I31CBF004X | 1000 |  | 0
I31EVX015T | Partida | ud | Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos. Horario nocturno en túnel | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos, incluido soportes necesarios con fichas, herramientas, vehículos y maquinaria necesaria para su instalación. Totalmente instalado. Horario nocturno en túnel
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I31EVX015T | 5 |  | 0
I31BDA013XT | Partida | ud | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos técnicos | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos, totalmente equipado e instalado, conteniendo: - 1 Cofre mini Pragma, de Schneider con puerta trasparente, de 18 módulos y dimensiones 252 x 398 y fondo de 76 mm. y conteniendo los siguientes materiales: - 1 Interruptor automático de 2x16 C60N (Automático General) - 1 Interruptor Diferencial 2x25 A 30 mA clase AC. - 1 Interruptor automático de 2x10 A. C60N. - 1 Interruptor automático de 2x16 A C60N (Fuerza) - Pequeño material: Conductores, aisladores, bornas, etiquetado, T.T. etc. Los interruptores automáticos serán de curva C.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I31BDA013XT | 5 |  | 0
I31LRA030 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA DE SUPERFICIE 1x36 W.AF | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Regleta de superficie de 1x36 W. AF con protección IP65. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado .
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total I31LRA030 | 20 |  | 0
DIDOEA006X | Partida | ud | Luminaria de emergencia LED de 500 lm. con autotest, no permanente | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Luminaria de señalización y emergencia, estanca, equipadas con un fluorescente de, al menos, 300 lúmenes y autonomia de 1 horas, con base ABS autoextinguible en color blanco y difusor de policarbonato opalino, para servicio de emergencia en caso de fallo de corriente, con parte proporcional de cable, tubo, cajas de derivación, AUTOTEST, etc.. Totalmente instalada y conexionada.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total DIDOEA006X | 10 |  | 0
I31NWS070 | Partida | ud | PUNTO LUZ SUPERFICIE | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Unidad de punto de luz superficial de 10A realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total I31NWS070 | 30 |  | 0
I31NWS080 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE SUPERFICIE | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Base enchufe de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=70 toma de corriente superficialy regletas de conexión, totalmente montado e instalado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I31NWS080 | 5 |  | 0
I31BDA013X1 | Partida | ud | PROTECCIÓN EN CGT PARA CENTRAL PCI | [6 empty] | 5 | 0 | 0
PROTECCIÓN EN CGBT PARA CENTRAL PCI, totalmente equipado e instalado, conteniendo: - 1 Interruptor automático de 2x32 A. C60N. - 1 Interruptor Diferencial 2x40 A 300 mA clase AC. - Pequeño material: Conductores, aisladores, bornas, etiquetado, T.T. etc. Los interruptores automáticos serán de curva C.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I31BDA013X1 | 5 |  | 0
I31CBG005 | Partida | ud | Cable de Cu. de 2 x 10 mm². + T de 0.6/1 KV. | [6 empty] | 1000 | 0 | 0
Cable de Cu. de 2 x 10 mm². + T de 0.6/1 KV., de características indicadas en P. de C. Totalmente instalado.
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total I31CBG005 | 1000 |  | 0
I31VXX001X | Partida | ud | Documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Entrega de la documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía que incluyan: situación real de y descripción del equipamiento de distribución de energía, cables, etc. - Documentación técnica sobre todos los elementos que componen la distribución de energía. - Incluido CIE (Certificado de Instalación Eléctrica)
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I31VXX001X | 5 |  | 0
[9 empty] | Total 5 | 1 | 0 | 0
6 | Capítulo |  | INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
I05DS090 | Partida | ud | ORDENADOR Y SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE CONTROL | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y montaje de ordenador y software de programación, control y gestión de los sistemas de PCI de las siguientes características: chasis industrial modelo formato ATX, placa base Intel, procesador Pentium Core-Duo 3,0 GHz de Intel o superior, 512 Mb RAM o superior, disco duro de 80 Gb IDE Ultra DMA o superior, tarjeta VGA, monitor de plasma TFT de 15", fijado con tornillos de seguridad y teclado expandido con ratón incorporado, en estructura subrack de 19" para alojar en armario rack de 19", tarjeta de comunicación con concentrador de estación a través de red Ethernet y sistema operativo Solaris. Totalmente instalado, incluido mantenimiento durante el período de garantía.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS090 | 5 |  | 0
I05DS100 | Partida | ud | UNIDAD DE COMUNICACIÓN HLI | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y montaje de unidad completa de comunicación entre los sistemas de detección y extinción, y el ordenador de control, compuesto por 1 interface PC Link HLI (VSM) modelo VHX-0200 y 2 interfaces PC Link HLI (Open Protocol) modelo VHX-0310, 3 conectores Socket modelo VSP-003 y doble subrack de 19", para ubicación en armario de 19". Totalmente instalada.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS100 | 5 |  | 0
I05DS110 | Partida | ud | ARMARIO DE CONTROL RACK DE 19" 40 UA DE 600 X 2000 X 600 MM | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y montaje de armario de 40 UA, para alojamiento de equipos, de dimensiones (ancho x alto x fondo) 600x2000x600 mm, con estructura de acero, pintado en RAL 7032 texturizado con grado de protección IP-SST, puerta transparente con perfil de aluminio y cristal acrílico en la parte frontal, cambio de sentido de apertura de puerta, zócalo con pies de nivelación integrada, techo atornillable en caja, cierre con tres puntos de anclaje, sistema de cierre de zinc fundido a presión Ergoforms pintado en RAL 7032, salida de cables en tres piezas, guía de perfil de chapa de acero cincado, cromatado, para el montaje de soportes de grupos de 19" ajustables en pasos de 25 mm sobre dos ángulos de fijación, montados a 150 mm de la frontal, puerta trasera de acero de 2 mm, pared lateral de chapa de acero pintado RAL 7032, guía de entrada de cables de acero cincado, cromatado, guías de puesta a tierra, tapas de cubiertas laterales y tapas ciegas de aluminio anodizado natural. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS110 | 5 |  | 0
I05DS120 | Partida | ud | UNIDAD DE CONEXIÓN DE 19" PARA ARMARIO RACK DE 19" | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y montaje de unidad de conexión de 19" para alojar en armario rack de 19", conteniendo conectores, adaptadores de medio, aisladores y separadores galvánicos de potencial. Totalmente instalada.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS120 | 5 |  | 0
I05DS130 | Partida | ud | SISTEMA REMOTO DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN (REBOTEADORA) | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de control de alimentación remoto, incluso mantenimiento durante el periodo de garantia. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS130 | 5 |  | 0
I05DS140 | Partida | ud | SAI PARA SISTEMA DE PCI 220 VCA/24 VCC/2000 VA | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y montaje de sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), para alimentación de equipos de detección, extinción y gestión de PCI. Conexionado e instalación, pequeño material, equipamiento Hw y Sw del subsistema SAI, compuesto por los siguientes elementos: -Potencia: 2000 VA (1500 cc / 500 Ac ). -Tensión de entrada: monofásica 230 V. -Tensión de salida 230 V. -Módulo convertidor/transformador para salida a 24 Vcc. -Baterías SBS de HAWKER o similar, con autonomía para 30 minutos al 100% del consumo. -By-pass estático. -Interface para red local (LAN). -Panel frontal con indicadores de consumo, capacidad de baterías, estado de funcionamiento y alarmas. -Programa Onlinet de Sw. -Adaptador de red Connect. -Incluso automatico bipolar para control de acceso. Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS140 | 5 |  | 0
I05DS160 | Partida | ud | UNIDAD INTEGRADORA DE SISTEMAS | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y montaje de Unidad Integradora de Sistemas (UIS) con las siguientes características: - Dimensiones: Chasis normalizado 19'', 2U de altura. - Conexión a red de estación - 16 puertos serie con posiblidad de cambiar su configuración: -12 puertos RS-232 (eléctricamente aislados) - 2 puertos RS-485 - 2 puertos RS-422 - Leds indicadores de "tensión" y ·conexión a red de datos". Totalmente instalado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I05DS160 | 5 |  | 0
I04DS170 | Partida | ud | CONFIGURACIÓN-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DETECCIÓN ASPIRACIÓN EN TCE - PUESTO CENTRAL. | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Nuevo desarrollo para configuración e integración del sistema de detección de aspiración en TCE - Puesto Central; suministro y configuración de driver de integración de detectores VESDA en el Sistema de Centralización de Protección Civil (SCPCI) mediante protocolo IP (por HLI).
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I04DS170 | 6 |  | 0
I06DA925 | Partida | ud | CONFIGURACIÓN-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DETECCIÓN ANALÓGICO EN TCE - PUESTO CENTRAL. | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Nuevo desarrollo para configuración e integración del sistema de detección analógico en TCE - Puesto Central: suministro y configuración de driver de integración de centralita Honeywell-NOTIFIER Pearl en el Sistema de Centralización de Protección Civil (SCPCI) mediante protocolo de comunicación Modbus/TCP. Se incluye la configuracion local al nivel de Cuarto de PCI, Centros TICS y Puesto Central.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total I06DA925 | 7 |  | 0
[9 empty] | Total 6 | 1 | 0 | 0
7 | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E01 | Partida | ud | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 |  | 0
Estudio de Seguridad y Salud.
E02 | Partida | ud | PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | 1 |  | 0
Plan de formación y capacitación técnica, tanto para nivel usuario como nivel técnico de ingeniería, mantenimiento y operación, que contemplará, previa autorización/revisión/validación del director de obra, los siguientes apartados: · El cableado, la instalación y la conexión eléctrica y lógica de los diferentes equipos. · Explicación del funcionamiento del sistema, los procesos que se realizan, la función, identificación y funcionamiento de cada subconjunto. · La realización de test de funcionamiento y comunicación, diagnosis de averías y mantenimiento correctivo de primer y segundo nivel. · Utilización de programas y herramientas específicos de test y diagnósticos, y test de verificación después de cada reparación. · Protocolos de comunicaciones utilizados, configuración de los equipos e integración con otros sistemas. · Adquisicón y entrega de softwares de diseño PCI: SIwin, ROwin, ERwin, TK-di y TK-si. · Documentación y manuales de toda la información anterior. Será aprobado y validado por el Director de Obra.
E03 | Partida | ud | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA y CERTIFICADO INSTALACIÓN | [6 empty] | 1 |  | 0
Entrega de documentación final de obra, que incluirá, como mínimo, las siguientes informaciones y documentos: · Memoria explicativa de lo realmente ejecutado – resumen ejecutivo · Modificaciones efectuadas con respecto al Proyecto. · Planos y mediciones de los elementos instalados. · Esquemas y descripciones del funcionamiento de los equipos, especificaciones técnicas de los componentes. · Normas de uso y mantenimiento, y creación-elaboración de protocolos de pruebas y recepción de la instalación. . Visado del proyecto (firmado por Técnico titulado competente), certificado de ejecución firmado por Técnico titulado competente y legalización de la instalación en Industria
I05XE010 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 KG | [6 empty] | 5 |  | 0
Extintor polvo ABC 6 kg., soporte, manómetro comprobable y boquilla manguera con difusor, cartel de señalización, según norma UNE, certificado por AENOR, incluso accesorios para su total instalación.
I05XE020 | Partida | ud | EXTINTOR CO2 - 5 KG | [6 empty] | 5 |  | 0
Extintor CO2 5 kg con soporte, manómetro comprobable y boquilla manguera con difusor, cartel de señalización, según norma UNE, certificado por AENOR, incluso accesorios para su total instalación.
[9 empty] | Total 7 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total IO_17.092P | 1 | 0 | 0
[9 empty] | IVA | 21% |  | 0
[9 empty] | TOTAL CON IVA |  |  | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto