## EDAR Sur 2019
Hay que desglosar el elemento
CÓDIGO EDAR | TIPO EDAR | ZONA | FAMILIA | Nº EQUIPO | EQUIPO | MARCA | CARACTERISTICAS TECNICAS | ESTADO OPERACIONAL | OBSERVACIONES
241 | D | 1B | CP | 08 | Compuerta mural by-pass planta | CADAGUA | Motorizada (1,1kW, 1410 rpm). Dimensiones: 1,80mx3,50m Material: Acero carbono. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | CP | 01 | Compuerta entrada Colector Sur | CADAGUA | Motorizada (Motor carcasa reducida CIME Modelo MOT3-M590E2, 3 kW). Dimensiones: 3,50mx3,80m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | CP | 04 | Compuerta comunicación Colector Culebro con aliviadero al rio | MCV | Motorizada (1,1 kW, 1410rpm). Dimensiones 1,30mx1,20m Material: Acero al carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | PG | 01 | Grua portico monorrail | JASO | Modelo BG 32 H10; Longitud de vía 12,6m; Capacidad de carga 3,2 Tm Motor elevación 4,1kW 1410 rpm; Reductor Marca Jaso, Modelo C-15-448-4/2, i = 1:65 Motor traslación carro 0,75kW, 1410rpm; Reductor Marca Jaso, Modelo B-CE, i = 1:50 Motor traslación puente 0,82kW 1500 rpm; Reductor Marca Jaso, Modelo PPAD-Z, i = 1:50 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CB | 01 | Cuchara Bivalva | BLUG IBERICA | Capacidad: 1m3, Peso 1150 Kg Bomba hidráulica Marca Volvo, Modelo F-11-9; 27 l/min - 130 kg/cm2 Motor 10CV, 1500 rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | RG | 01 | Reja predesbaste Colector Sur Nº1 |  | 2,8x3,20m paso 250mm. Incluye 2 cilindros hidráulicos de empuje de peine de limpieza (Diám. 60mm, carrera 1.200 mm) y uno de elevación/descenso de la reja (Diám. 50mm, carrera 4.330 mm), central hidráulica 80L, 7,5 CV, 110 kg/cm2 y 18 cm3/rev y controlador de nivel Jazz JZ20-R16 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | RG | 03 | Reja predesbaste Colector Culebro Nº1 |  | 2,8x1,80m paso 250mm. Incluye 2 cilindros hidráulicos de empuje de peine de limpieza (Diám. 40mm, carrera 1.200 mm) y uno de elevación/descenso de la reja (Diám. 50mm, carrera 4.330 mm), central hidráulica 80L, 7,5 CV, 110 kg/cm2 y 18 cm3/rev y controlador de nivel Jazz JZ20-R16 | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalados nuevos cilindros hidráulicos y CCM en 2015
241 | D | 1E | PR | 04 | Compactador estatico de residuos Nº4 (instalado en Reja de pre-desbaste) | GEESINK KIGGEN | Modelo GSP–2–28; 36,5 L/min; 230bar; Fuerza compactación 28 Tm; Capacidad camara 1,56m3, Motor 11kW 1450rpm Acoplado a contenedor cerrado 10m3 (incluído) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | CR | 01 | Cinta transportadora en reja de pre-desbaste | EBASIN | UPN-180 Galvanizada, 8,5m x 800mm, Banda lisa EP-3, Tambor engomado 300mm, Motor 3CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 13 | Polipasto elevación reja de predesbaste SUR | JAGUAR | Modelo AFK-7000; Accionamiento manual Capacidad elevacion: 4.000kg | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 14 | Polipasto elevación reja de predesbaste CULEBRO | AMENABAR | Modelo M 3274/T; Capacidad elevacion: 1000kg | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 01 | Compuerta entrada a canal Nº1 | CADAGUA | 1,20x2,30m, Acero al carbono; Motor LOHER 0,25kW 1390 rpm con actuador Marca EMG DREHMNO Modeo DCO-A 103-b | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 02 | Compuerta entrada a canal Nº2 | CADAGUA | 1,20x2,30m, Acero al carbono; Motor CEMER 1,1kW 1390 rpm con actuador Marca EMG DREHMNO Modeo DCO-A 103-b | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 03 | Compuerta entrada a canal Nº3 | CADAGUA | 1,20x2,30m, Acero al carbono; Motor ACM 0,37kW 1330 rpm con actuador Marca EMG DREHMNO Modeo DCO-A 103-b | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 04 | Compuerta entrada a canal Nº4 | CADAGUA | 1,20x2,30m, Acero al carbono; Motor AEG 0,75kW 1400 rpm con actuador Marca EMG DREHMNO Modeo DCO-A 103-b | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RG | 01 | Reja de gruesos Nº1 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Paso barrotes 45mm Limpieza automatica. Doble peine de cilindros hidráulicos doble efecto 125 mm diámetro. Motobomba Roquet 22RE10R 26.5 l/min Depósito hidráulico de 80L de capacidad,110 kg/cm2 de presión máxma y 18 cm3/rev de caudal Motor 7,5 CV 1500 rpm, Nuevos cilindros hidráulicos de 120 mm pistón / 70 mm vástago / 65 mm carrera y 75 mm pistón / 50 mm vástago y 4330 mm carrera | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RG | 02 | Reja de gruesos Nº2 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Paso barrotes 45mm Limpieza automatica. Doble peine de cilindros hidráulicos doble efecto 125 mm diámetro. Motobomba Roquet 22RE10R 26.5 l/min Depósito hidráulico de 80L de capacidad,110 kg/cm2 de presión máxma y 18 cm3/rev de caudal Motor 7,5 CV 1500 rpm, Nuevos cilindros hidráulicos de 120 mm pistón / 70 mm vástago / 65 mm carrera y 75 mm pistón / 50 mm vástago y 4330 mm carrera | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RG | 03 | Reja de gruesos Nº3 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Paso barrotes 45mm Limpieza automatica. Doble peine de cilindros hidráulicos doble efecto 125 mm diámetro. Motobomba Roquet 22RE10R 26.5 l/min Depósito hidráulico de 80L de capacidad,110 kg/cm2 de presión máxma y 18 cm3/rev de caudal Motor 7,5 CV 1500 rpm, Nuevos cilindros hidráulicos de 120 mm pistón / 70 mm vástago / 65 mm carrera y 75 mm pistón / 50 mm vástago y 4330 mm carrera | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalados en 2015 nuevos cilindros hidráulicos
241 | D | 1D | RG | 04 | Reja de gruesos Nº4 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Paso barrotes 45mm Limpieza automatica. Doble peine de cilindros hidráulicos doble efecto 125 mm diámetro. Motobomba Roquet 22RE10R 26.5 l/min Depósito hidráulico de 80L de capacidad,110 kg/cm2 de presión máxma y 18 cm3/rev de caudal Motor 7,5 CV 1500 rpm, Nuevos cilindros hidráulicos de 120 mm pistón / 70 mm vástago / 65 mm carrera y 75 mm pistón / 50 mm vástago y 4330 mm carrera | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalados en 2015 nuevos cilindros hidráulicos
241 | D | 1D | RF | 01 | Reja de finos Nº1 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Dos rejas por canal. Paso barotes 20mm Limpieza automatica. Central hidráulica, incluida Bomba Roquet 4RLD02P2B B | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 02 | Reja de finos Nº2 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Dos rejas por canal. Paso barotes 20mm Limpieza automatica. Central hidráulica, incluida Bomba Roquet 4RLD02P2B B | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 03 | Reja de finos Nº3 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Dos rejas por canal. Paso barotes 20mm Limpieza automatica. Central hidráulica, incluida Bomba Roquet 4RLD02P2B B | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 04 | Reja de finos Nº4 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Dos rejas por canal. Paso barotes 20mm Limpieza automatica. Central hidráulica, incluida Bomba Roquet 4RLD02P2B B | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 05 | Reja de finos Nº5 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Dos rejas por canal. Paso barotes 20mm Limpieza automatica. Central hidráulica, incluida Bomba Roquet 4RLD02P2B B | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 06 | Reja de finos Nº6 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Dos rejas por canal. Paso barotes 20mm Limpieza automatica. Central hidráulica, incluida Bomba Roquet 4RLD02P2B B | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 07 | Reja de finos Nº7 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Dos rejas por canal. Paso barotes 20mm Limpieza automatica. Central hidráulica, incluida Bomba Roquet 4RLD02P2B B | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 08 | Reja de finos Nº8 | TAMAR | Inclinación 75º Anchura 2,70m. Dos rejas por canal. Paso barotes 20mm Limpieza automatica. Central hidráulica, incluida Bomba Roquet 4RLD02P2B B | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | CR | 01 | Cinta transportadora Rejas de gruesos nº1 | TREICO | Longitud 15m. Ancho de banda 500mm. Chasis tubular. Motor 3 CV y reductor TR-75 de árbol hueco. Velocidad cinta 1m/s | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | CR | 02 | Cinta transportadora Rejas de finos nº1 | TUSA | Longitud 15m. Ancho de banda 500mm; Modelo CM-31-300; Motor 3kW 1420rpm; Reductor SJ-13 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | CR | 03 | Cinta transportadora Rejas de gruesos nº2 | TREICO | Longitud 15m. Ancho de banda 500mm. Chasis tubular. Motor 3 CV y reductor TR-75 de árbol hueco. Velocidad cinta 1m/s | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | CR | 04 | Cinta transportadora Rejas de finos nº2 | TUSA | Longitud 15m. Ancho de banda 500mm; Modelo CM-31-300; Motor 3kW 1420rpm; Reductor SJ-13 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | PR | 01 | Compactador estatico de residuos Nº1 (Reja de finos) | GEESINK KIGGEN | Fuerza de compactación 28 Tm; Capacidad camara 1,56m3, Motor 11kW 1450 rpm. Grupo Hidráulico Marca MKM Kiggen, Tipo GSP 2-28 (36,5 L/min; 230bar) Acoplado a contenedor cerrado 10m3 (incluído) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | PR | 02 | Compactador estatico de residuos Nº2 (Reja de finos) | GEESINK KIGGEN | Fuerza de compactación 28 Tm; Capacidad camara 1,56m3, Motor 11kW 1450 rpm. Grupo Hidráulico Marca MKM Kiggen, Tipo GSP 2-28 (36,5 L/min; 230bar) Acoplado a contenedor cerrado 10m3 (incluído) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | PR | 03 | Compactador estatico de residuos Nº3 (Reja de gruesos) | GEESINK KIGGEN | Fuerza de compactación 28 Tm; Capacidad camara 1,56m3, Motor 11kW 1450 rpm. Grupo Hidráulico Marca MKM Kiggen, Tipo GSP 2-28 (36,5 L/min; 230bar) Acoplado a contenedor cerrado 10m3 (incluído) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | PR | 04 | Compactador estatico de residuos Nº4 (Reja de gruesos) | GEESINK KIGGEN | Fuerza de compactación 28 Tm; Capacidad camara 1,56m3, Motor 11kW 1450 rpm. Grupo Hidráulico Marca MKM Kiggen, Tipo GSP 2-28 (36,5 L/min; 230bar) Acoplado a contenedor cerrado 10m3 (incluído) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 15 | Polipasto monorrail rejas de gruesos y finos | VICINAY | Modelo Eurobloc, Capacidad 3200Kg. Altura elevación 10m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 01 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 1 (Cirucuito 34) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 02 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 1 (Cirucuito 35) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 03 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 1 (Cirucuito 36) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 04 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 1 (Cirucuito 37) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 05 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 2 (Cirucuito 38) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 06 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 2 (Cirucuito 39) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 07 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 2 (Cirucuito 40) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 08 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 2 (Cirucuito 41) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 09 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 3 (Cirucuito 42) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 10 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 3 (Cirucuito 43) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 11 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 3 (Cirucuito 44) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 12 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 3 (Cirucuito 45) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 13 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 4 (Cirucuito 46) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 14 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 4 (Cirucuito 47) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 15 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 4 (Cirucuito 48) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | DI | 16 | Conjunto de Airlift para extraccion de arenas canal nº 4 (Cirucuito 49) | TAME-HERCA | 5 airlifts por circuito, cada uno de 2000 m3/h. Tubo 100mm diametro. Acero carbono | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | OC | 01 | Canal desarenador nº1 |  | Compuesto por: Conjunto de 104 difusores Flygt 9" EPDM Low Pressure. Tuberías de distribución de aire a cada canal de 1" 1/2, con 20 Electroválvulas de aire de 3/4" (una por Air-Lift) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | OC | 02 | Canal desarenador nº2 |  | Compuesto por: Conjunto de 104 difusores Flygt 9" EPDM Low Pressure. Tuberías de distribución de aire a cada canal de 1" 1/2, con 20 Electroválvulas de aire de 3/4" (una por Air-Lift) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | OC | 03 | Canal desarenador nº3 |  | Compuesto por: Conjunto de 104 difusores Flygt 9" EPDM Low Pressure. Tuberías de distribución de aire a cada canal de 1" 1/2, con 20 Electroválvulas de aire de 3/4" (una por Air-Lift) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | OC | 04 | Canal desarenador nº4 |  | Compuesto por: Conjunto de 104 difusores Flygt 9" EPDM Low Pressure. Tuberías de distribución de aire a cada canal de 1" 1/2, con 20 Electroválvulas de aire de 3/4" (una por Air-Lift) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 05 | Compuerta vaciado canal Nº1 | CADAGUA | 0,30x0,40m. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 06 | Compuerta vaciado canal Nº2 | CADAGUA | 0,30x0,40m. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 07 | Compuerta vaciado canal Nº3 | CADAGUA | 0,30x0,40m. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 08 | Compuerta vaciado canal Nº4 | CADAGUA | 0,30x0,40m. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | BC | 01 | Bomba Nº1 envío de arenas a clasificadores | TURO | T-6/125 HP4; Diámetro rodete 210mm; Q: 70m3/h; Altura: 50mca. Motor ABB 5,5kW 1000rpm Modelo M3AA 132 MC (Eficacia energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO | Cambiadas en 2016
241 | D | 1E | BC | 02 | Bomba Nº2 envío de arenas a clasificadores | TURO | T-7/100 HP6GU; Diámetro rodete 245mm;Q: 70m3/h; Altura 8mca. Motor ABB 7,5kW 1000rpm Modelo M4BP 160 MLA (Eficacia energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO | Cambiadas en 2016
241 | D | 1E | BC | 03 | Bomba Nº3 envío de arenas a clasificadores | TURO | T-6/125 HP4; Diámetro rodete 210mm; Q: 70m3/h; Altura: 50mca. Motor ABB 5,5kW 1000rpm Modelo M3AA 132 MC (Eficacia energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO | Cambiadas en 2016
241 | D | 1E | BC | 04 | Bomba Nº4 envío de arenas a clasificadores | TURO | T-7/100 HP6GU; Diámetro rodete 245mm;Q: 70m3/h; Altura 8mca. Motor ABB 7,5kW 1000rpm Modelo M4BP 160 MLA (Eficacia energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO | Cambiadas en 2016
241 | D | 1E | CA | 01 | Clasificador de arenas Nº1 | DESCONOCIDO | Tipo oscilante, Montado en cámara de 0,30x7,00m; Inclinación 12º Motor 1,5kW 930rpm. Incluido contenedor de retirada | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CA | 02 | Clasificador de arenas Nº2 | DESCONOCIDO | Tipo oscilante, Montado en cámara de 0,30x7,00m; Inclinación 12º Motor 1,5kW 930rpm. Incluido contenedor de retirada | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CA | 03 | Clasificador de arenas Nº3 | DESCONOCIDO | Tipo oscilante, Montado en cámara de 0,30x7,00m; Inclinación 12º Motor 1,5kW 930rpm. Incluido contenedor de retirada | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CA | 04 | Clasificador de arenas Nº4 | DESCONOCIDO | Tipo oscilante, Montado en cámara de 0,30x7,00m; Inclinación 12º Motor 1,5kW 930rpm. Incluido contenedor de retirada | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 09 | Tamiz Nº1. Canal nº 1 | MEVA | Modelo RS-24-130-5, Tipo escalera, Paso 5mm; Ancho tamiz 1300mm, Inclinación 45º, Motor 3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 10 | Tamiz Nº2. Canal nº 1 | MEVA | Modelo RS-24-130-5, Tipo escalera, Paso 5mm; Ancho tamiz 1300mm, Inclinación 45º, Motor 3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 11 | Tamiz Nº3. Canal nº 2 | MEVA | Modelo RS-24-130-5, Tipo escalera, Paso 5mm; Ancho tamiz 1300mm, Inclinación 45º, Motor 3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 12 | Tamiz Nº4. Canal nº 2 | MEVA | Modelo RS-24-130-5, Tipo escalera, Paso 5mm; Ancho tamiz 1300mm, Inclinación 45º, Motor 3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 13 | Tamiz Nº5. Canal nº 3 | MEVA | Modelo RS-24-130-5, Tipo escalera, Paso 5mm; Ancho tamiz 1300mm, Inclinación 45º, Motor 3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 14 | Tamiz Nº6. Canal nº 3 | MEVA | Modelo RS-24-130-5, Tipo escalera, Paso 5mm; Ancho tamiz 1300mm, Inclinación 45º, Motor 3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 15 | Tamiz Nº7. Canal nº 4 | MEVA | Modelo RS-24-130-5, Tipo escalera, Paso 5mm; Ancho tamiz 1300mm, Inclinación 45º, Motor 3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | RF | 16 | Tamiz Nº8. Canal nº 4 | MEVA | Modelo RS-24-130-5, Tipo escalera, Paso 5mm; Ancho tamiz 1300mm, Inclinación 45º, Motor 3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | CP | 01 | Compuerta de by-pass entre tamices Nº1 | MONCAMA | Modelo SA-10-1-F-10; Actuador AUMA 0,75kW 1400rpm; Dimensiones 0,88x1,60m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | CP | 02 | Compuerta de by-pass entre tamices Nº2 | MONCAMA | Modelo SA-10-1-F-10; Actuador AUMA 0,75kW 1400rpm; Dimensiones 0,80x1,60m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | CP | 03 | Compuerta de by-pass entre tamices Nº3 | MONCAMA | Modelo SA-10-1-F-10; Actuador AUMA 0,75kW 1400rpm; Dimensiones 0,80x1,60m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | CP | 04 | Compuerta de by-pass entre tamices Nº4 | MONCAMA | Modelo SA-10-1-F-10; Actuador AUMA 0,75kW 1400rpm; Dimensiones 0,88x1,60m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | TH | 01 | Tornillo transporte de residuos de tamices Nº1 | ELTRAC | Modelo EH 250/290; Capacidad 6m3/h; Longitud 14,3m; Diámetro 250mm; Motor 5,5kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | TH | 02 | Tornillo transporte de residuos de tamices Nº2 | ELTRAC | Modelo EH 250/290; Capacidad 6m3/h; Longitud 14,3m; Diámetro 250mm; Motor 5,5kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | PR | 7 | Prensa de residuos de tamices Nº1 | ABS | Modelo PHA 400/500; Capacidad 6,6m3/h; Diámetro 400mm; Presion trabajo 160bar; Motor 5,5 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | PR | 8 | Prensa de residuos de tamices Nº2 | ABS | Modelo PHA 400/500; Capacidad 6,6m3/h; Diámetro 400mm; Presion trabajo 160bar; Motor 5,5 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | PR | 01 | Compactador estatico de residuos Nº1 | GEESINK KIGGEN | Modelo GSP–2–28; 36,5 L/min; 230bar; Fuerza compactación 28 Tm; Capacidad camara 1,56m3, Motor 11kW 1450rpm Acoplado a contenedor cerrado 10m3 (incluído) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | PR | 02 | Compactador estatico de residuos Nº2 | GEESINK KIGGEN | Modelo GSP–2–28; 36,5 L/min; 230bar; Fuerza compactación 28 Tm; Capacidad camara 1,56m3, Motor 11kW 1450rpm Acoplado a contenedor cerrado 10m3 (incluído) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | PR | 03 | Compactador estatico de residuos Nº3 | GEESINK KIGGEN | Modelo GSP–2–28; 36,5 L/min; 230bar; Fuerza compactación 28 Tm; Capacidad camara 1,56m3, Motor 11kW 1450rpm Acoplado a contenedor cerrado 10m3 (incluído) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | SG | 01 | Conjunto para eliminacion de grasas y flotantes | DESCONOCIDO | Compuesto por 1 rasqueta 2m anchura y 1 válvula telescopica accionamiento manual; Motor 0,4kW 750rpm, Reductora i 1:46 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 09 | Compuerta salida canal Nº1 | CADAGUA | Material A/Carbono; Dimensiones 1,50x2,60m; Motor 0,25kW 1390rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 10 | Compuerta salida canal Nº2 | CADAGUA | Material A/Carbono; Dimensiones 1,50x2,60m; Motor 0,25kW 1390rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 11 | Compuerta salida canal Nº3 | CADAGUA | Material A/Carbono; Dimensiones 1,50x2,60m; Motor 0,25kW 1390rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | CP | 12 | Compuerta salida canal Nº4 | CADAGUA | Material A/Carbono; Dimensiones 1,50x2,60m; Motor 0,25kW 1390rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | BC | 06 | Bomba nº 1 sumergible de achique en Tolvas | KSB | Amarex NF 65-220/024ULG-194 | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 1E | BC | 07 | Bomba nº 2 sumergible de achique en Tolvas | KSB | Amarex NF 65-220/024ULG-195 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | BC | 01 | Bomba sumergible de achique en parque de contenedores y edificio de personal | FLYGT | Modelo: CP-3085,120 (MT); Q:18m3/h; P:2,6kW; Impulsión DN-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | BC | 02 | Bomba sumergible de achique en compactador de Tamices canal 4 | TSURUMI | Modelo: 15BE2; (Q=60m3/h; H=16m; P=1,1kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | BC | 01 | Bomba sumergible de achique en talleres | FLYGT | Modelo: CP-3085,120 (MT); Q:18m3/h; P:2,6kW; Impulsión DN-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | CD | 01 | Contenedor con chapa de acero plegada arenas |  | Volumen: 6m3; Incluyen ganchos de elevación | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | CD | 02 | Contenedor con chapa de acero plegada arenas |  | Volumen: 6m3; Incluyen ganchos de elevación | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | CD | 03 | Contenedor con chapa de acero plegada arenas |  | Volumen: 6m3; Incluyen ganchos de elevación | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | CD | 04 | Contenedor con chapa de acero plegada |  | Volumen: 6m3; Incluyen ganchos de elevación | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | CD | 05 | Contenedor con chapa de acero plegada |  | Volumen: 6m3; Incluyen ganchos de elevación | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | CD | 06 | Contenedor con chapa de acero plegada |  | Volumen: 6m3; Incluyen ganchos de elevación | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1B | CD | 07 | Contenedor con chapa de acero plegada |  | Volumen: 6m3; Incluyen ganchos de elevación | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | XX | 01 | Vagoneta portacontenedores y un contenedor, para recogida de flotantes de pretratamiento nº1 |  | Carga: 5 Tm; 4 ruedas de 300mm diametro | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | XX | 02 | Vagoneta portacontenedores y un contenedor, para recogida de flotantes de pretratamiento nº2 |  | Carga: 5 Tm; 4 ruedas de 300mm diametro | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1D | XX | 03 | Vagoneta portacontenedores y un contenedor, para recogida de flotantes de pretratamiento nº3 |  | Carga: 5 Tm; 4 ruedas de 300mm diametro | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | SP | 03 | Soplante para canales desarenadores Nº1 | AERZEN | Modelo: GM130L; Q: 6400Nm3/h; Motor Siemens 130kW. Variador de frecuencia (común a la nº1 y nº2) ABB Modelo ACS-550-01-246A-4, Display ACS-CP-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | SP | 04 | Soplante para canales desarenadores Nº2 | AERZEN | Modelo: GM130L; Q: 6400Nm3/h; Motor Siemens 130kW. Variador de frecuencia (común a la nº1 y nº2) ABB Modelo ACS-550-01-246A-4. Display ACS-CP-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | SP | 01 | Soplante para sistema air-lift Nº1 | AERZEN | Modelo GM-50L (Q: 2400Nm3/h); Motor AEG 50CV 1445rpm Variador de frecuencia (común a la nº1 y nº2) ABB Modelo ACQ810-04-098A-4 Display ACS-CP-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | SP | 02 | Soplante para sistema air-lift Nº2 | AERZEN | Modelo GM-50L (Q: 2400Nm3/h); Motor AEG 50CV 1445rpm Variador de frecuencia (común a la nº1 y nº2) ABB Modelo ACQ810-04-098A-4 Display ACS-CP-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | SP | 05 | Soplante para canal de salida de desarenadores Nº1 | AERZEN | Modelo GM-80L (Q: 5045Nm3/h); Motor AEG 75CV 1445rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | SP | 08 | Soplante para canal de salida de desarenadores Nº2 | AERZEN | Modelo GM-80L (Q: 5045Nm3/h); Motor AEG 75CV 1445rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | SP | 06 | Soplante para canal de llegada a decantacion primaria Nº1 | AERZEN | Modelo GM-50L (Q: 2400Nm3/h); Motor ABB 37kW 1500rpm Modelo M3AA 90 LB (Eficacia energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | SP | 07 | Soplante para canal de llegada a decantacion primaria Nº2 | AERZEN | Modelo GM-50L (Q: 2400Nm3/h); Motor ABB 37kW 1500rpm Modelo M3AA 90 LB (Eficacia energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1E | VA | 01 | Válvula de sobrepresión línea Air-Lift | ARI | Modelo 12902; PN-16; DN-80 / DN-125; Tara 0,6 bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1G | EE | 01 | Extractor helicoidal Nº1 para renovacion de aire en sala de soplantes | EXTRACTAIR | Modelo H-70 Nylair; Q: 8000Nm3/h; Pot: 0,37 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1G | EX | 02 | Extractor helicoidal Nº2 para renovacion de aire en sala de soplantes | EXTRACTAIR | Modelo H-70 Nylair; Q: 8000Nm3/h; Pot: 0,37 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PG | 02 | Puente Grua en sala de motosoplantes | THOMAS SALA | Capacidad: 5Tm; Luz entre carriles 7,15m,. Altura 4m Motor elevación 8,1kW; Motor traslación carro 0,35kW; 2 motores traslación puente 0,6 kW/ud | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 1E | XY | 01 | Conjunto de difusores de burbuja fina Para canal de alimentación a decantadores | DESCONOCIDO | Cilindricos de 680 mm de longitud y 67 de diámetro | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 01 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº1 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 03 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº2 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 05 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº3 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 07 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº4 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 09 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº5 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 11 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº6 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 13 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº7 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 15 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº8 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 17 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº9 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 19 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº10 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 21 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº11 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 23 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº12 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor LOHER (0,25 kW 1395rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo RDCO-A102 C (Par 45Nm, Velocidad salida 23rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 02 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº1 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 04 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº2 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 06 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº3 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 08 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº4 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 10 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº5 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 12 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº6 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 14 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº7 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 16 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº8 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 18 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº9 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 20 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº10 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 22 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº11 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 24 | Compuerta mural de entrada decantador primario Nº12 | COUTEX | Modelo CM3; Dimensiones 0,80x0,80m; Material A /Carbono; Motor AEG (0,18 kW 670rpm) Actuador EMG-DREHMO, Modelo DCOA-103-B (Par 35Nm, Velocidad salida 18rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 25 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº1 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 26 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº2 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 27 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº3 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 28 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº4 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 29 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº5 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 30 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº6 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 31 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº7 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 32 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº8 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 33 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº9 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 34 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº10 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 35 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº11 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CP | 36 | Compuerta vaciado de decantador primario Nº12 | COUTEX | Modelo CM3; Material A/ Carbono. Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 01 | Valvula para la purga del decantador Nº1 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Ripo AD3E03C | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 02 | Valvula para la purga del decantador Nº1 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Ripo AD3E03C | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 03 | Valvula para la purga del decantador Nº1 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Ripo AD3E03C | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 04 | Valvula para la purga del decantador Nº2 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Ripo AD3E03C | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 05 | Valvula para la purga del decantador Nº2 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Ripo AD3E03C | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 06 | Valvula para la purga del decantador Nº2 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Ripo AD3E03C | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 07 | Valvula para la purga del decantador Nº3 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas BOSCH Tipo 0 810 091 437 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 08 | Valvula para la purga del decantador Nº3 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas BOSCH Tipo 0 810 091 437 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 09 | Valvula para la purga del decantador Nº3 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas BOSCH Tipo 0 810 091 437 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 10 | Valvula para la purga del decantador Nº4 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas Roquet Tipo 5EVP3D3CO2R | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 11 | Valvula para la purga del decantador Nº4 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas Roquet Tipo 5EVP3D3CO2R | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 12 | Valvula para la purga del decantador Nº4 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas Roquet Tipo 5EVP3D3CO2R | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 13 | Valvula para la purga del decantador Nº5 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 14 | Valvula para la purga del decantador Nº5 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 15 | Valvula para la purga del decantador Nº5 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 16 | Valvula para la purga del decantador Nº6 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 17 | Valvula para la purga del decantador Nº6 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 18 | Valvula para la purga del decantador Nº6 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 19 | Valvula para la purga del decantador Nº7 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas Roquet Tipo 5EVP3D3CO2R | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 20 | Valvula para la purga del decantador Nº7 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas Roquet Tipo 5EVP3D3CO2R | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 21 | Valvula para la purga del decantador Nº7 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas Roquet Tipo 5EVP3D3CO2R | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 22 | Valvula para la purga del decantador Nº8 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas Roquet Tipo 5EVP3D3CO2R | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 23 | Valvula para la purga del decantador Nº8 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas Roquet Tipo 5EVP3D3CO2R | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 24 | Valvula para la purga del decantador Nº8 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas Roquet Tipo 5EVP3D3CO2R | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 25 | Valvula para la purga del decantador Nº9 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Tipo AD.06.211 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 26 | Valvula para la purga del decantador Nº9 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Tipo AD.06.212 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 27 | Valvula para la purga del decantador Nº9 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Tipo AD.06.213 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 28 | Valvula para la purga del decantador Nº10 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 29 | Valvula para la purga del decantador Nº10 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 30 | Valvula para la purga del decantador Nº10 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 31 | Valvula para la purga del decantador Nº11 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 32 | Valvula para la purga del decantador Nº11 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 33 | Valvula para la purga del decantador Nº11 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas CEDISA Tipo GE-3/45 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 34 | Valvula para la purga del decantador Nº12 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Ripo AD3E03C | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 35 | Valvula para la purga del decantador Nº12 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Ripo AD3E03C | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | VA | 36 | Valvula para la purga del decantador Nº12 | CADAGUA | Hierro fundido. Funcionamiento hidraulico. Diametro bola: 300mm; Pistones CEDISA Tipo UHM 6040/I5407G (Diámetro interior/vástago: 40/22 mm; Carrera 540mm); Electrovalvulas ARON Ripo AD3E03C | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 01 | Puente de decantador primario Nº1 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 02 | Puente de decantador primario Nº2 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 03 | Puente de decantador primario Nº3 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 04 | Puente de decantador primario Nº4 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 05 | Puente de decantador primario Nº5 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 06 | Puente de decantador primario Nº6 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 07 | Puente de decantador primario Nº7 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 08 | Puente de decantador primario Nº8 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 09 | Puente de decantador primario Nº9 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 10 | Puente de decantador primario Nº10 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 11 | Puente de decantador primario Nº11 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | DP | 12 | Puente de decantador primario Nº12 |  | Traslación carro: Motor AEG (2-1,5Cv) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 418 (velocidad giro a la derecha 2,5 rpm, velocidad de giro a la izquierda 1,28 rpm). Incluye 64 pastillas anti-desgaste de Poliamida VI con bisulfuro de Molibdeno en ruedas tractoras Accionamiento rasquetas: Motor AEG (5,5Cv, 1440 rpm) Reductor RENOLD-ADARO Tipo F.D. 3,5/7 (relación de reducción 1:240) Enrrollador: ELYTRA Modelo MCO/EM/IV (Motor 0,5 CV, Acoplamiento magnético tipo V-N, relación de reducción 1:35) Con 4 rasquetas superiores de A/Carbono galvanizado Dimensiones 2420x200mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas Con 8 rasquetas inferiores de A/ Carbono galvanizado Dimensiones 2420x450mm, incluidas pletinas sujeta-gomas y ruedas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | AA | 03 | Agitador sumergible de reactor de redisolución de PO4. nº 1 | ABS | Modelo: RW 6131 A75/12; Q de agitación:0,698 m3/h. Diametro hélice: 650cm . Nº de álabes: 3 a 16º. Motor IE3 de 7,5 kW. Incluido sistema de extracción mediante manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | AA | 04 | Agitador sumergible de reactor de redisolución de PO4. nº 2 | ABS | Modelo: RW 6131 A75/12; Q de agitación:0,698 m3/h. Diametro hélice: 650cm . Nº de álabes: 3 a 16º. Motor IE3 de 7,5 kW. Incluido sistema de extracción mediante manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | AA | 05 | Agitador sumergible de reactor de redisolución de PO4. nº 3 | ABS | Modelo: RW 6131 A75/12; Q de agitación:0,698 m3/h. Diametro hélice: 650cm . Nº de álabes: 3 a 16º. Motor IE3 de 7,5 kW. Incluido sistema de extracción mediante manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | AA | 06 | Agitador sumergible de reactor de redisolución de PO4. nº 4 | ABS | Modelo: RW 6131 A75/12; Q de agitación:0,698 m3/h. Diametro hélice: 650cm . Nº de álabes: 3 a 16º. Motor IE3 de 7,5 kW. Incluido sistema de extracción mediante manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | BB | 01 | Bomba sumergible para bombeo de fangos redisueltos a flotación. nº 1 | ABS | Modelo: XFP 200G. CB1.4; Q:300m3/h. 10 m.c.a. Motor IE3 de 15 kW con Variador de frecuencia marca ABB | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | BB | 02 | Bomba sumergible para bombeo de fangos redisueltos a flotación. nº 2 | ABS | Modelo: XFP 200G. CB1.4; Q:300m3/h. 10 m.c.a. Motor IE3 de 15 kW con Variador de frecuencia marca ABB | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | BB | 03 | Bomba sumergible para bombeo de fangos redisueltos a flotación. nº 3 | ABS | Modelo: XFP 200G. CB1.4; Q:300m3/h. 10 m.c.a. Motor IE3 de 15 kW con Variador de frecuencia marca ABB | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | BA | 01 | Grupo oleo-hidraulico Nº1 para impulsion de aceite a valvulas telescopicas de purga de fangos | CEDISA | Tipo P-100-2D13/50; 13 l/min, Presión máxima 50kg/cm2; Motor: AEG (3kW, 1400rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | BA | 02 | Grupo oleo-hidraulico Nº2 para impulsion de aceite a valvulas telescopicas de purga de fangos | CEDISA | Tipo P-100-2D13/50; 13 l/min, Presión máxima 50kg/cm2; Motor: AEG (3kW, 1400rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | BC | 01 | Bomba eliminacion de flotantes | ITUR | Motor ALCONZA (10Cv); Bomba (Q:70m3/h; H:70m) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | CR | 01 | Tornillo helicoidalextractor de flotantes al final del canal alimentacion decantacion primaria. Incluido contenedor |  | L: 4,5m Motor SIEMENS (0,37kW) Reductor BONFIGLIOLI (0,5Cv) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4A | BC | 01 | Bomba sumergible Nº1 para impulsion de fango a tamices | ABS | Modelo:AFP 2073 ME 370/4-43; Q= 402 m3/h; H = 20,02m; P = 37 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4A | BC | 02 | Bomba sumergible Nº2 para impulsion de fango a tamices | ABS | Modelo:AFP 2073 ME 370/4-43; Q= 402 m3/h; H = 20,02m; P = 37 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4A | BC | 03 | Bomba sumergible Nº3 para impulsion de fango a tamices | ABS | Modelo:AFP 2073 ME 370/4-43; Q= 402 m3/h; H = 20,02m; P = 37 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | BC | 02 | Bomba sumergible Nº1 para envio de grasas a separador | FLYGT | Modelo: CP-3127-MT; Q: 100m3/h; H: 15m; P:5,9kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | BC | 03 | Bomba sumergible Nº2 para envio de grasas a separador | FLYGT | Modelo: CP-3152; P:9kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | BC | 04 | Bomba sumergible Nº1 para vaciado de decantadores | ABS | Modelo: AFP 1546 A-M90/4-D05; Q = 236 m3/h; H= 10 m.c.a.; P = 9 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1H | BC | 05 | Bomba sumergible Nº2 para vaciado de decantadores | ABS | Modelo: AFP 1546 A-M90/4-D05; Q = 236 m3/h; H= 10 m.c.a.; P = 9 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 06 | Polipasto monorrail instalado en caseta de bombeo de fangos primarios | VICINAY | Modelo 4CF140/72, 1000Kg; Altura elevación 7m; Motor elevación 0,5 CV; Motor traslación 0,19kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 13 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº1 | MAINSER | Tipo CM-1100-1100; Dimensiones: 1,15x1,20m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.1-F14, Velocidad 63rpm (112Nm). Motor AUMA 3kW 2800rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 15 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº2 | MAINSER | Tipo CM-1100-1100; Dimensiones: 1,15x1,20m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.1-F14, Velocidad 63rpm (112Nm). Motor AUMA 3kW 2800rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 17 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº3 | MAINSER | Tipo CM-1100-1100; Dimensiones: 1,15x1,20m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.1-F14, Velocidad 63rpm (112Nm). Motor AUMA 3kW 2800rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 19 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº4 | MAINSER | Tipo CM-1100-1100; Dimensiones: 1,15x1,20m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.1-F14, Velocidad 63rpm (112Nm). Motor AUMA 3kW 2800rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 21 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº5 | MAINSER | Tipo CM-1100-1100; Dimensiones: 1,15x1,20m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.1-F14, Velocidad 63rpm (112Nm). Motor AUMA 3kW 2800rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 23 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº6 | MAINSER | Tipo CM-1100-1100; Dimensiones: 1,15x1,20m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.1-F14, Velocidad 63rpm (112Nm). Motor AUMA 3kW 2800rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 14 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº1 | MAINSER | Tipo C-1500-1500; Dimensiones: 1,55x1,60m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.5-F14, Velocidad 45rpm (168Nm). Motor AUMA 3kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 16 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº2 | MAINSER | Tipo C-1500-1500; Dimensiones: 1,55x1,60m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.5-F14, Velocidad 45rpm (168Nm). Motor AUMA 3kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 18 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº3 | MAINSER | Tipo C-1500-1500; Dimensiones: 1,55x1,60m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.5-F14, Velocidad 45rpm (168Nm). Motor AUMA 3kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 20 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº4 | MAINSER | Tipo C-1500-1500; Dimensiones: 1,55x1,60m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.5-F14, Velocidad 45rpm (168Nm). Motor AUMA 3kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 22 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº5 | MAINSER | Tipo C-1500-1500; Dimensiones: 1,55x1,60m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.5-F14, Velocidad 45rpm (168Nm). Motor AUMA 3kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 24 | Compuerta mural alimentacion a balsa Nº6 | MAINSER | Tipo C-1500-1500; Dimensiones: 1,55x1,60m; Material A/ Carbono; Actuador AUMA Tipo SA-14.5-F14, Velocidad 45rpm (168Nm). Motor AUMA 3kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 2B | CP | 27 | Compuerta recirculación a balsa biológica nº1 | PRAMAR | Compuerta motorizada con cierre a cuatro lados de Acero Inox. AISI 304 de dimensiones: - Ancho del hueco: 1,25 m - Altura del hueco: 1,25 m - Altura del tablero: 1,33 m - Nivel de líquido: 3,27 m - Altura piso maniobra: 5,034 m Actuador electrico AUMA T/N
| D | 2B | CP | 28 | Compuerta recirculación a balsa biológica nº2 | PRAMAR | Compuerta motorizada con cierre a cuatro lados de Acero Inox. AISI 304 de dimensiones: - Ancho del hueco: 1,25 m - Altura del hueco: 1,25 m - Altura del tablero: 1,33 m - Nivel de líquido: 3,27 m - Altura piso maniobra: 5,034 m Actuador electrico AUMA T/N
| D | 2B | CP | 29 | Compuerta recirculación a balsa biológica nº3 | PRAMAR | Compuerta motorizada con cierre a cuatro lados de Acero Inox. AISI 304 de dimensiones: - Ancho del hueco: 1,25 m - Altura del hueco: 1,25 m - Altura del tablero: 1,33 m - Nivel de líquido: 3,27 m - Altura piso maniobra: 5,034 m Actuador electrico AUMA T/N
| D | 2B | CP | 30 | Compuerta recirculación a balsa biológica nº4 | PRAMAR | Compuerta motorizada con cierre a cuatro lados de Acero Inox. AISI 304 de dimensiones: - Ancho del hueco: 1,25 m - Altura del hueco: 1,25 m - Altura del tablero: 1,33 m - Nivel de líquido: 3,27 m - Altura piso maniobra: 5,034 m Actuador electrico AUMA T/N
| D | 2B | CP | 31 | Compuerta recirculación a balsa biológica nº5 | PRAMAR | Compuerta motorizada con cierre a cuatro lados de Acero Inox. AISI 304 de dimensiones: - Ancho del hueco: 1,25 m - Altura del hueco: 1,25 m - Altura del tablero: 1,33 m - Nivel de líquido: 3,27 m - Altura piso maniobra: 5,034 m Actuador electrico AUMA T/N
| D | 2B | CP | 32 | Compuerta recirculación a balsa biológica nº6 | PRAMAR | Compuerta motorizada con cierre a cuatro lados de Acero Inox. AISI 304 de dimensiones: - Ancho del hueco: 1,25 m - Altura del hueco: 1,25 m - Altura del tablero: 1,33 m - Nivel de líquido: 3,27 m - Altura piso maniobra: 5,034 m Actuador electrico AUMA T/N
241 | D | 2A | TB | 01 | Turbo-compresor Nº1 | HV-TURBO | Modelo KA 66SV-GC 215; Q: 40000 Nm3/h; P.dif: 5,6 mca; Motor STROMBERG (900kW); Difusor variable y servomotor. | INCORRECTO E INOPERATIVO | Conectado a motor DEUTZ. Sin filtro integral. Equipo parado
241 | D | 2A | TB | 02 | Turbo-compresor Nº2 | HV-TURBO | Modelo KA 66S-GC 215; Q:40000Nm3/h; P.dif: 5,6 mca; Motor STROMBERG (900kW); Difusor variable y servomotor. Incluye sistema de refrigeración con Aero refrigerador marca ITALMATIC MOD. AP 2/ 680 EB 400V 50/60HZ TRIF.l actuado con válvula termostática Danfoss AVTA-25. Doble sistema de control de vibraciones PCH 1232 cada uno con 2 salidas digitales, una entrada de reset y un puerto de comunicación Modbus RTU. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | TB | 03 | Turbo-compresor Nº 3 | HV-TURBO | Modelo KA 66S-GC 215; Q:40000Nm3/h; P.dif: 5,6 mca; Motor STROMBERG (900kW); Difusor variable y servomotor. Incluye sistema de refrigeración con Aero refrigerador marca ITALMATIC MOD. AP 2/ 680 EB 400V 50/60HZ TRIF.l actuado con válvula termostática Danfoss AVTA-25. Doble sistema de control de vibraciones PCH 1232 cada uno con 2 salidas digitales, una entrada de reset y un puerto de comunicación Modbus RTU. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | TB | 04 | Turbo-compresor Nº 4 | HV-TURBO | Modelo KA 66S-GC 215; Q:40000Nm3/h; P.dif: 5,6 mca; Motor STROMBERG (900kW); Difusor variable y servomotor. Incluye sistema de refrigeración con Aero refrigerador marca ITALMATIC MOD. AP 2/ 680 EB 400V 50/60HZ TRIF.l actuado con válvula termostática Danfoss AVTA-25. Doble sistema de control de vibraciones PCH 1232 cada uno con 2 salidas digitales, una entrada de reset y un puerto de comunicación Modbus RTU. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | TB | 05 | Turbo-compresor Nº5 | HV-TURBO | Modelo KA 66S-GC 215; Q:40000Nm3/h; P.dif: 5,6 mca; Motor STROMBERG (900kW); Difusor variable y servomotor. Incluye sistema de refrigeración con Aero refrigerador marca ITALMATIC MOD. AP 2/ 680 EB 400V 50/60HZ TRIF.l actuado con válvula termostática Danfoss AVTA-25. Doble sistema de control de vibraciones PCH 1232 cada uno con 2 salidas digitales, una entrada de reset y un puerto de comunicación Modbus RTU. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | TB | 06 | Turbo-compresor Nº6 | HV-TURBO | Modelo KA 66S-GC 215; Q:40000Nm3/h; P.dif: 5,6 mca; Motor STROMBERG (900kW); Difusor variable y servomotor. Incluye sistema de refrigeración con Aero refrigerador marca ITALMATIC MOD. AP 2/ 680 EB 400V 50/60HZ TRIF.l actuado con válvula termostática Danfoss AVTA-25. Doble sistema de control de vibraciones PCH 1232 cada uno con 2 salidas digitales, una entrada de reset y un puerto de comunicación Modbus RTU. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | TB | 07 | Turbo-compresor Nº7 | HV-TURBO | Modelo KA 66S-GC 215; Q:40000Nm3/h; P.dif: 5,6 mca; Motor STROMBERG (900kW); Difusor variable y servomotor. Incluye sistema de refrigeración con Aero refrigerador marca ITALMATIC MOD. AP 2/ 680 EB 400V 50/60HZ TRIF.l actuado con válvula termostática Danfoss AVTA-25. Doble sistema de control de vibraciones PCH 1232 cada uno con 2 salidas digitales, una entrada de reset y un puerto de comunicación Modbus RTU. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | FT | 01 | Filtro integral compacto Nº1 en aspiracion a turbo-compresor | DESCONOCIDO | Incluye indicador de presion diferencial | INCORRECTO E INOPERATIVO | No tiene filtro de aspiracion. Equipo parado
241 | D | 2A | FT | 02 | Filtro integral compacto Nº2 en aspiracion a turbo-compresor | DESCONOCIDO | Incluye indicador de presion diferencial | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | FT | 03 | Filtro integral compacto Nº3 en aspiracion a turbo-compresor | DESCONOCIDO | Incluye indicador de presion diferencial | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | FT | 04 | Filtro integral compacto Nº4 en aspiracion a turbo-compresor | DESCONOCIDO | Incluye indicador de presion diferencial | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | FT | 05 | Filtro integral compacto Nº5 en aspiracion a turbo-compresor | DESCONOCIDO | Incluye indicador de presion diferencial | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | FT | 06 | Filtro integral compacto Nº6 en aspiracion a turbo-compresor | DESCONOCIDO | Incluye indicador de presion diferencial | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | FT | 07 | Filtro integral compacto Nº7 en aspiracion a turbo-compresor | DESCONOCIDO | Incluye indicador de presion diferencial | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 01 | Válvula motorizada aire de turbocompresor nº1 | DESCONOCIDO | DN-700. Incluye actuador eléctrico | CORRECTO E INOPERATIVO | Equipo parado
241 | D | 2A | VA | 02 | Válvula motorizada aire de turbocompresor nº2 | DESCONOCIDO | DN-700. Incluye actuador eléctrico | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 03 | Válvula motorizada aire de turbocompresor nº3 | DESCONOCIDO | DN-700. Incluye actuador eléctrico | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 04 | Válvula motorizada aire de turbocompresor nº4 | DESCONOCIDO | DN-700. Incluye actuador eléctrico | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 05 | Válvula motorizada aire de turbocompresor nº5 | DESCONOCIDO | DN-700. Incluye actuador eléctrico | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 06 | Válvula motorizada aire de turbocompresor nº6 | DESCONOCIDO | DN-700. Incluye actuador eléctrico | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 07 | Válvula motorizada aire de turbocompresor nº7 | DESCONOCIDO | DN-700. Incluye actuador eléctrico | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | DD | 01 | Depósito expansión aceite turbocompresor nº1 | ZILMET | PMS: 6 atm; V: 50L; Con membrana de aire | CORRECTO E INOPERATIVO | Equipo parado
241 | D | 2A | DD | 02 | Depósito expansión aceite turbocompresor nº2 | ZILMET | PMS: 6 atm; V: 50L; Con membrana de aire | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | DD | 03 | Depósito expansión aceite turbocompresor nº3 | ZILMET | PMS: 6 atm; V: 50L; Con membrana de aire | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | DD | 04 | Depósito expansión aceite turbocompresor nº4 | ZILMET | PMS: 6 atm; V: 50L; Con membrana de aire | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | DD | 05 | Depósito expansión aceite turbocompresor nº5 | ZILMET | PMS: 6 atm; V: 50L; Con membrana de aire | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | DD | 06 | Depósito expansión aceite turbocompresor nº6 | ZILMET | PMS: 6 atm; V: 50L; Con membrana de aire | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | DD | 07 | Depósito expansión aceite turbocompresor nº7 | ZILMET | PMS: 6 atm; V: 50L; Con membrana de aire | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VM | 01 | Valvula de mariposa para aislamiento de recirculacion a balsa Nº1 | AMVI | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VM | 02 | Valvula de mariposa para aislamiento de recirculacion a balsa Nº2 | AMVI | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VM | 03 | Valvula de mariposa para aislamiento de recirculacion a balsa Nº3 | AMVI | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VM | 04 | Valvula de mariposa para aislamiento de recirculacion a balsa Nº4 | AMVI | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VM | 05 | Valvula de mariposa para aislamiento de recirculacion a balsa Nº5 | AMVI | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VM | 06 | Valvula de mariposa para aislamiento de recirculacion a balsa Nº6 | AMVI | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Accionamiento manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VA | 01 | Valvula para regulacion de caudal de entrada de recirculacion a balsa Nº1 | AUMA | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Actuador AUMA Tipo SAR 10,1-F10 Velocidad salida 45rpm Par 60-120Nm. Motor AUMA 0,76kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VA | 02 | Valvula para regulacion de caudal de entrada de recirculacion a balsa Nº2 | AUMA | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Actuador AUMA Tipo SAR 10,1-F10 Velocidad salida 45rpm Par 60-120Nm. Motor AUMA 0,76kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VA | 03 | Valvula para regulacion de caudal de entrada de recirculacion a balsa Nº3 | AUMA | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Actuador AUMA Tipo SAR 10,1-F10 Velocidad salida 45rpm Par 60-120Nm. Motor AUMA 0,76kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VA | 04 | Valvula para regulacion de caudal de entrada de recirculacion a balsa Nº4 | AUMA | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Actuador AUMA Tipo SAR 10,1-F10 Velocidad salida 45rpm Par 60-120Nm. Motor AUMA 0,76kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VA | 05 | Valvula para regulacion de caudal de entrada de recirculacion a balsa Nº5 | AUMA | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Actuador AUMA Tipo SAR 10,1-F10 Velocidad salida 45rpm Par 60-120Nm. Motor AUMA 0,76kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | VA | 06 | Valvula para regulacion de caudal de entrada de recirculacion a balsa Nº6 | AUMA | Tipo ISORIA F3/DN 1200; Diametro 1200mm; Actuador AUMA Tipo SAR 10,1-F10 Velocidad salida 45rpm Par 60-120Nm. Motor AUMA 0,76kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 08 | Valvula motorizada con regulacion variable para dosificacion de aire a balsa Nº2 | DENNIS NAKAKITA | Diametro 900mm; Motor MECANO-MET (0,25Cv). Actuador Rotork (Modelo IQ-20) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 09 | Valvula motorizada con regulacion variable para dosificacion de aire a balsa Nº3 | DENNIS NAKAKITA | Diametro 900mm; Motor MECANO-MET (0,25Cv). Actuador Rotork (Modelo IQ-20) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 10 | Valvula motorizada con regulacion variable para dosificacion de aire a balsa Nº4 | DENNIS NAKAKITA | Diametro 900mm; Motor MECANO-MET (0,25Cv). Actuador Rotork (Modelo IQ-20) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 11 | Valvula motorizada con regulacion variable para dosificacion de aire a balsa Nº5 | DENNIS NAKAKITA | Diametro 900mm; Motor MECANO-MET (0,25Cv). Actuador Rotork (Modelo IQ-20) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 07 | Valvula motorizada con regulacion variable para dosificacion de aire a balsa Nº1 | DENNIS NAKAKITA | Diametro 900mm; Motor L BERNAD (0,25Cv); Servomotor JOUCOMATIC SR-12. Actuador Rotork (Modelo IQ-20) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | VA | 12 | Valvula motorizada con regulacion variable para dosificacion de aire a balsa Nº6 | DENNIS NAKAKITA | Diametro 900mm; Motor L BERNAD (0,25Cv); Servomotor JOUCOMATIC SR-12. Actuador Rotork (Modelo IQ-20) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PG | 06 | Puente Grua en sala de turbo-compresores | VICINAY | Tipo EUROBLOC 100-4L; Capacidad: 10000Kg; Altura elevación 8m; Motor elevación 10CV; Motor traslación puente 0,75CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 01 | Extractor en sala de turbo-compresores I1 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 02 | Extractor en sala de turbo-compresores I2 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 03 | Extractor en sala de turbo-compresores I3 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 04 | Extractor en sala de turbo-compresores I4 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 05 | Extractor en sala de turbo-compresores I5 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 06 | Extractor en sala de turbo-compresores I6 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 07 | Extractor en sala de turbo-compresores I7 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 08 | Extractor en sala de turbo-compresores S1 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 09 | Extractor en sala de turbo-compresores S2 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 10 | Extractor en sala de turbo-compresores S3 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 11 | Extractor en sala de turbo-compresores S4 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 12 | Extractor en sala de turbo-compresores S5 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | EX | 13 | Extractor en sala de turbo-compresores S6 | SOLER Y PALAU | Modelo: HRX/4-400/36; Q: 4950m3/h; P: 290W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BC | 07 | Bomba de vaciado de balsas Nº1 | FLYGT | Modelo: 3152 MT (431); Q: 220m3/h; H: 10mca; 13,3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BC | 08 | Bomba de vaciado de balsas Nº2 | FLYGT | Modelo: 3152 MT (431); Q: 220m3/h; H: 10mca; 13,3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BC | 12 | Bomba sumergible de achique en sótano de Turbocompresores | FLYGT | Modelo: CP-3085,120 (MT); Q:18m3/h; P:2,6kW; Impulsión DN-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 01 | Agitador sumergible balsa Nº1 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 02 | Agitador sumergible balsa Nº1 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 03 | Agitador sumergible balsa Nº1 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 04 | Agitador sumergible balsa Nº1 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 05 | Agitador sumergible balsa Nº2 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 06 | Agitador sumergible balsa Nº2 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 07 | Agitador sumergible balsa Nº2 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 08 | Agitador sumergible balsa Nº2 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 09 | Agitador sumergible balsa Nº3 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 10 | Agitador sumergible balsa Nº3 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 11 | Agitador sumergible balsa Nº3 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 12 | Agitador sumergible balsa Nº3 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 13 | Agitador sumergible balsa Nº4 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 14 | Agitador sumergible balsa Nº4 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 15 | Agitador sumergible balsa Nº4 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 16 | Agitador sumergible balsa Nº4 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 17 | Agitador sumergible balsa Nº5 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 18 | Agitador sumergible balsa Nº5 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 19 | Agitador sumergible balsa Nº5 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 20 | Agitador sumergible balsa Nº5 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 21 | Agitador sumergible balsa Nº6 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 22 | Agitador sumergible balsa Nº6 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 23 | Agitador sumergible balsa Nº6 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | AA | 24 | Agitador sumergible balsa Nº6 | FLYGT | Modelo: TR-4410; P: 2,3kW; Velocidad hélice: 34rpm; Diametro hélice: 2000mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BC | 01 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de balsa Nº1 | FLYGT | Modelo: 3152 MT (434); Q:168m3/h; 8,9kW; Con variador de frecuencia Marca Telemecánica Modelo ALTIVAS 18 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BC | 02 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de balsa Nº2 | FLYGT | Modelo: 3152 MT (434); Q:168m3/h; 8,9kW; Con variador de frecuencia Marca Telemecánica Modelo ALTIVAS 18 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BC | 03 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de balsa Nº3 | FLYGT | Modelo: 3152 MT (434); Q:168m3/h; 8,9kW; Con variador de frecuencia Marca Telemecánica Modelo ALTIVAS 18 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BC | 04 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de balsa Nº4 | FLYGT | Modelo: 3152 MT (434); Q:168m3/h; 8,9kW; Con variador de frecuencia Marca Telemecánica Modelo ALTIVAS 18 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BC | 05 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de balsa Nº5 | FLYGT | Modelo: 3152 MT (434); Q:168m3/h; 8,9kW; Con variador de frecuencia Marca Telemecánica Modelo ALTIVAS 18 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BC | 06 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de balsa Nº6 | FLYGT | Modelo: 3152 MT (434); Q:168m3/h; 8,9kW; Con variador de frecuencia Marca Telemecánica Modelo ALTIVAS 18 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5D | BC | 01 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de recirculacion Linea 1. nº 1 | ABS | Modelo: XFP 150E CB1.1; Q:200m3/h. 10 m.c.a. Motor IE3 de 9 kW con Variador de frecuencia marca ABB | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5D | BC | 02 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de recirculacion Linea 1. nº 2 | ABS | Modelo: XFP 150E CB1.1; Q:200m3/h. 10 m.c.a. Motor IE3 de 9 kW con Variador de frecuencia marca ABB | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5D | BC | 03 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de recirculacion Linea 1. nº 3 | ABS | Modelo: XFP 150E CB1.1; Q:200m3/h. 10 m.c.a. Motor IE3 de 9 kW con Variador de frecuencia marca ABB | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5D | BC | 04 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de recirculacion Linea 2. nº 1 | ABS | Modelo: XFP 150E CB1.1; Q:200m3/h. 10 m.c.a. Motor IE3 de 9 kW con Variador de frecuencia marca ABB | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5D | BC | 05 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de recirculacion Linea 2. nº 2 | ABS | Modelo: XFP 150E CB1.1; Q:200m3/h. 10 m.c.a. Motor IE3 de 9 kW con Variador de frecuencia marca ABB | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5D | BC | 06 | Bomba sumergible para bombeo de fangos en exceso de recirculacion Linea 2. nº 3 | ABS | Modelo: XFP 150E CB1.1; Q:200m3/h. 10 m.c.a. Motor IE3 de 9 kW con Variador de frecuencia marca ABB | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2D | DD | 01 | APQ Cloruro Férrico Biológico | AIQSA | Incluye 3 depósito de 80.000 litros de capacidad. a presión atmosférica. 3.5 m de diámetro, 6 m de altura cilindrica.100 % de grado de llenado, de PRFV.Incluye válvulas neumáticas de carga y desgarga de Depósitos, Sirena acústica Supercelere 240V AC 230W 110dBA, Ducha de emergencia Marca Carlos Arboles, Modelo 131110, Lava-ojos Marca Carlos Arboles, Modelo 122210 | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 2D | CO | 01 | Compresor red neumática APQ Biológico | Puskas | Modelo: Codab-95; PMS: 10bar; Volumen: 100litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2D | BA | 01 | Bomba dosificadora Cloruro Férrico nº1 | Boyser | Modelo: AMP-22; Q= 162-666 l/h; P=0,75kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2D | BA | 02 | Bomba dosificadora Cloruro Férrico nº2 | Boyser | Modelo: AMP-22; Q= 162-666 l/h; P=0,75kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2D | BA | 03 | Bomba dosificadora Cloruro Férrico nº3 | Boyser | Modelo: AMP-22; Q= 162-666 l/h; P=0,75kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2D | BA | 04 | Bomba dosificadora Cloruro Férrico nº4 | Boyser | Modelo: AMP-22; Q= 162-666 l/h; P=0,75kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | DI | 01 | Conjunto de 42120 difusores en zonas óxicas de balsas 1,2,3,4,5 y 6 Zona Oxica 1 (3.456 difusores/balsa) Zona Oxica 2 (2.160 difusores/balsa) Zona Oxica 3 (1.404 difusores/balsa) | ITT | Modelo 9" EPDM Alta Eficiencia Silver Serie II (WE) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | DI | 02 | Conjunto de 16128 difusores en zonas facultativas de balsas 1,2,3,4,5 y 6 Zona Facultativa (2.688 difusores/balsa) | ITT | Modelo 9" EPDM Alta Eficiencia Silver Serie II (WE) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 01 | Decantador secundario Nº1. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | DORR-OLIVER | Tipo: S.R. de traccion lateral; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor BONFIGLIOLI (Relacion i 1:161; :Velocidad carro 105m/h). Vertedero de canal de hormigón de 75 cm x 110 cm de sección, | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 02 | Decantador secundario Nº2. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | DORR-OLIVER | Tipo: S.R. de traccion lateral; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor BONFIGLIOLI (Relacion i 1:161; :Velocidad carro 105m/h). Vertedero de canal de hormigón de 75 cm x 110 cm de sección, | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 03 | Decantador secundario Nº3. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | DORR-OLIVER | Tipo: S.R. de traccion lateral; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor BONFIGLIOLI (Relacion i 1:161; :Velocidad carro 105m/h). Vertedero de canal de hormigón de 75 cm x 110 cm de sección, | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 04 | Decantador secundario Nº4. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | DORR-OLIVER | Tipo: S.R. de traccion lateral; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor BONFIGLIOLI (Relacion i 1:161; :Velocidad carro 105m/h). Vertedero de canal de hormigón de 75 cm x 110 cm de sección, | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 05 | Decantador secundario Nº5. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | MCV | Tipo: S.R. de traccion lateral; 22 tubos de succión DN-200; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor SABRE Tipo MR AO145 DC (Relacion i 1:161) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 06 | Decantador secundario Nº6. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | MCV | Tipo: S.R. de traccion lateral; 22 tubos de succión DN-200; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor SABRE Tipo MR AO145 DC (Relacion i 1:161) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 07 | Decantador secundario Nº7. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | DORR-OLIVER | Tipo: S.R. de traccion lateral; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor BONFIGLIOLI (Relacion i 1:161; :Velocidad carro 105m/h). Vertedero de canal de hormigón de 75 cm x 110 cm de sección, | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 08 | Decantador secundario Nº8. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | DORR-OLIVER | Tipo: S.R. de traccion lateral; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor BONFIGLIOLI (Relacion i 1:161; :Velocidad carro 105m/h). Vertedero de canal de hormigón de 75 cm x 110 cm de sección, | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 09 | Decantador secundario Nº9. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | DORR-OLIVER | Tipo: S.R. de traccion lateral; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor BONFIGLIOLI (Relacion i 1:161; :Velocidad carro 105m/h). Vertedero de canal de hormigón de 75 cm x 110 cm de sección, | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 10 | Decantador secundario Nº10. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | DORR-OLIVER | Tipo: S.R. de traccion lateral; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor BONFIGLIOLI (Relacion i 1:161; :Velocidad carro 105m/h). Vertedero de canal de hormigón de 75 cm x 110 cm de sección, | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 11 | Decantador secundario Nº11. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | MCV | Tipo: S.R. de traccion lateral; 22 tubos de succión DN-200; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor SABRE Tipo MR AO145 DC (Relacion i 1:161) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 12 | Decantador secundario Nº12. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil | MCV | Tipo: S.R. de traccion lateral; 22 tubos de succión DN-200; Motor ABB 0,55kW 1000rpm Modelo M3AA 80 B (Eficacia energética IE3); Reductor SABRE Tipo MR AO145 DC (Relacion i 1:161) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | DS | 13 | Decantador secundario Nº13. Diametral (54m) con doble vertedero. Cuadro de mando en puente movil |  | Tipo: S.R. de traccion lateral; 26 tubos de succión DN-250; Motor ABB 1,5kW 1500rpm Modelo M3AA 90 LD (Eficacia energética IE3); Reductor COTRANSA Modelo RV–160 U02A R-5196 (relación i 1:70; Velocidad carro 216 m/h) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 01 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº1 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,34x2,17m; Material A/ Carbono; Motor ASEA (1,1kW, 1450rpm) Reductor JIV MMMV 22 2CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 02 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº2 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,34x2,17m; Material A/ Carbono; Motor ASEA (1,1kW, 1450rpm) Reductor JIV MMMV 22 2CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 03 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº3 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,34x2,17m; Material A/ Carbono; Motor ASEA (1,1kW, 1450rpm) Reductor JIV MMMV 22 2CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 04 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº4 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,34x2,17m; Material A/ Carbono; Motor ASEA (1,1kW, 1450rpm) Reductor JIV MMMV 22 2CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 05 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº5 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,35x1,90m; Material A/ Carbono; Motor AEG (1,5kW, 1400rpm) Reductor JIV MMMV 22 2CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 06 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº6 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,35x1,90m; Material A/ Carbono; Motor AEG (1,5kW, 1400rpm) Reductor JIV MMMV 22 2CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 07 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº7 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,34x2,17m; Material A/ Carbono; Motor ASEA (1,1kW, 1450rpm) Reductor JIV M031 Modelo NM0-5 (Relación i 1:36) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 08 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº8 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,34x2,17m; Material A/ Carbono; Motor CIME (1,5kW, 1400rpm) Reductor JIV M015 2CV (Velocidad salida 40rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 09 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº9 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,34x2,17m; Material A/ Carbono; Motor ASEA (1,1kW, 1450rpm) Reductor JIV MMMV 22 2CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 10 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº10 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,34x2,17m; Material A/ Carbono; Motor ASEA (1,1kW, 1450rpm) Reductor JIV MMMV 22 2CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 11 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº11 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,35x1,90m; Material A/ Carbono; Motor AEG (1,5kW 1400rpm); Reductor JIV Modelo MMOV (Relación i 1:20) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 12 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº12 | MCV | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 1,35x1,90m; Material A/ Carbono; Motor AEG (1,5kW 1400rpm); Reductor JIV Modelo MMOV (Relación i 1:20) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 13 | Compuerta para alimentacion de decantador secundario nº13 | LUTXANA | Tipo: Canal abierto; Dimensiones: 2,00x1,20m; Material A/Carbono; Motor AEG (0,75kW 1420 rpm) Reductor COTRANSA MR-V05 U03A (relación i 1:68) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 01 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 1 | DENNIS NAKAKITA | Tipo ST71 AO; Motor 0,75 kW 1500rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 02 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 2 | DENNIS NAKAKITA | Tipo ST71 AO; Motor 0,75 kW 1500rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 03 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 3 | DENNIS NAKAKITA | Tipo ST71 AO; Motor 0,75 kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 04 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 4 | DENNIS NAKAKITA | Tipo ST71 AO; Motor 0,37 kW 1500rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 05 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 5 | DENNIS NAKAKITA | Tipo ST71 AO; Motor 0,37 kW 1500rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 06 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 6 | DENNIS NAKAKITA | Tipo ST71 AO; Motor 0,37 kW 1500rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 07 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 7 | DENNIS NAKAKITA | Tipo ST71 AO; Motor 0,37 kW 1500rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 08 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 8 | DENNIS NAKAKITA | Tipo ST71 AO; Motor 0,37 kW 1500rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 09 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 9 | DENNIS NAKAKITA | Servomotor Joucomatic, Tipo SR-12; Motor 0,19 kW 1500rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 10 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 10 | DENNIS NAKAKITA | Servomotor Joucomatic, Tipo SR-12; Motor 0,19 kW 1350rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 11 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 11 | DENNIS NAKAKITA | Servomotor Joucomatic, Tipo SR-12; Motor 0,37 kW 1500rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 12 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 12 | DENNIS NAKAKITA | Servomotor Joucomatic, Tipo SR-12; Motor 0,37 kW 1500rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | VA | 13 | Valvula para control de purga de fangos de decantador nº 13 | TTV | DN-1000; PN-10. Servimotor: JOUCOMATIC Modelo SA-10-1-F10; Reductor: AUMA (Motor 0,37kW 3360 rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | BR | 01 | Tornillo de arquimedes para recirculacion de fangos Nº1 | COUTEX | Modelo CA.220 X 740; Q: 1,5m3/s; H: 2.81mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M3AA 250 SMB (Eficacia energética IE3); Reductor Bonfiglioli Modelo RAP 130DN (relación i 1:37,8); Bomba engrase FKMS (0,25CV) Arrancador estático Siemens 3RW 4435-6BC44 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | BR | 02 | Tornillo de Arquimedes para recirculacion de fangos Nº2 | OLMA-GIRAUD | Q: 5400m3/h; H: 2,35mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M3AA 250 SMB (Eficacia energética IE3) Reductor BONFIGLIOLI Modelo RAP 130DN (relación i 1:37,8); Bomba engrase AEG (0,18kW 1360rpm) Variador de frecuencia ABB Modelo AC-800-04-0075-3. Display ACS-CP-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | BR | 03 | Tornillo de Arquimedes para recirculacion de fangos Nº3 | OLMA-GIRAUD | Q: 5400m3/h; H: 2,35mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M3AA 250 SMB (Eficacia energética IE3); Reductor JIV Modelo RT-3-4-360; Bomba engrase AEG (0,18kW 1360rpm) Variador de frecuencia ABB Modelo AC-800-04-0075-3. Display ACS-CP-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | BR | 04 | Tornillo de Arquimedes para recirculacion de fangos Nº4 | OLMA-GIRAUD | Q: 5400m3/h; H: 2,35mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M3AA 250 SMB (Eficacia energética IE3); Reductor BONFIGLIOLI Modelo RAP 130DN (relación i 1:37,8); Bomba engrase AEG (0,18kW 1360rpm) Variador de frecuencia ABB Modelo AC-800-04-0075-3. Display ACS-CP-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | BR | 05 | Tornillo de Arquimedes para recirculacion de fangos Nº5 | OLMA-GIRAUD | Q: 5400m3/h; H: 2,35mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M3AA 250 SMB (Eficacia energética IE3); Reductor JIV Modelo RT-3-4-360; Bomba engrase AEG (0,18kW 1360rpm) Variador de frecuencia ABB Modelo AC-800-04-0075-3. Display ACS-CP-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | BR | 06 | Tornillo de arquimedes para recirculacion de fangos Nº6 | COUTEX | Modelo CA.220 X 740; Q: 1,5m3/s; H: 2.81mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M3AA 250 SMB (Eficacia energética IE3); Reductor Bonfiglioli Modelo RAP 130DN (relación i 1:37,8); Bomba engrase FKMS (0,25CV) Arrancador estático Siemens 3RW 4435-6BC44 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 01 | Compuerta alimentacion tornillo Nº1 | MCV | 2,00x3,00m Material A/Carbono. Accionamiento electrico AEG (3kW 1400rpm) Redustor JIV Modelo MMO 3 1/4 (elación i 1:10) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 02 | Compuerta alimentacion tornillo Nº2 | MCV | 2,00x3,00m Material A/Carbono. Accionamiento electrico ASEA (1,1kW 1450rpm) Redustor JIV Modelo MMO-31 (relación i 1:36) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 03 | Compuerta alimentacion tornillo Nº3 | MCV | 2,00x3,00m Material A/Carbono. Accionamiento electrico ASEA (1,1kW 1450rpm) Redustor JIV Modelo MMO-31 (relación i 1:36) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 04 | Compuerta alimentacion tornillo Nº4 | MCV | 2,00x3,00m Material A/Carbono. Accionamiento electrico ASEA (1,1kW 1450rpm) Redustor JIV Modelo MMO-31 (relación i 1:36) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 05 | Compuerta alimentacion tornillo Nº5 | MCV | 2,00x3,00m Material A/Carbono. Accionamiento electrico ASEA (1,1kW 1450rpm) Redustor JIV Modelo MMO-31 (relación i 1:36) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 06 | Compuerta alimentacion tornillo Nº6 | MCV | 2,00x3,00m Material A/Carbono. Accionamiento electrico AEG (3kW 1400rpm) Redustor JIV Modelo MMO 3 1/4 (elación i 1:10) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 07 | Compuerta separacion lineas de aspiracion de fangos | MAINSER | Tipo CC-2000-1800; Dimensiones 1,95x2,00m. Material A/Carbono. Accionamiento electrico AUMA Tipo SA-07.5/A-180 (esfuerzo 156Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 09 | Compuerta aislamiento descarga tornillo Nº1 | MAINSER | Tipo CC-2250-1300; Dimensiones 2,30x2,46m. Material A/Carbono; Accionamiento electrico AUMA Tipo SA-07.5/A-180 (esfurzo 172Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 10 | Compuerta aislamiento descarga tornillo Nº2 | MAINSER | Tipo CC-2250-1300; Dimensiones 2,30x2,46m. Material A/Carbono; Accionamiento electrico AUMA Tipo SA-07.5/A-180 (esfurzo 172Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 11 | Compuerta aislamiento descarga tornillo Nº3 | MAINSER | Tipo CC-2250-1300; Dimensiones 2,30x2,46m. Material A/Carbono; Accionamiento electrico AUMA Tipo SA-07.5/A-180 (esfurzo 172Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 12 | Compuerta aislamiento descarga tornillo Nº4 | MAINSER | Tipo CC-2250-1300; Dimensiones 2,30x2,46m. Material A/Carbono; Accionamiento electrico AUMA Tipo SA-07.5/A-180 (esfurzo 172Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 13 | Compuerta aislamiento descarga tornillo Nº5 | MAINSER | Tipo CC-2250-1300; Dimensiones 2,30x2,46m. Material A/Carbono; Accionamiento electrico AUMA Tipo SA-07.5/A-180 (esfurzo 172Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 14 | Compuerta aislamiento descarga tornillo Nº6 | MAINSER | Tipo CC-2250-1300; Dimensiones 2,30x2,46m. Material A/Carbono; Accionamiento electrico AUMA Tipo SA-07.5/A-180 (esfurzo 172Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2B | CP | 08 | Compuerta separacion lineas de descarga de fango | MAINSER | Tipo CC-2000-2600; Dimensioens 2,60x2,46m. Material A/Carbono. Accionamiento electrico AUMA Tipo SA-07.5/A-180 (esfuerzo 156Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 04 | Polipasto en sala de Recirculacion de fangos | VICINAY | Modelo D50,3N; Capacidad elevación: 5000Kg; Altura elevación 4,5m Motor elevacion (3kW); Motor traslacion (0,5kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 26 | Polipasto en Tornillos de Recirculacion de fangos | STAHL-CRANE | Tipo: de cadena; Modelo ST-5025-8/2 1/1; Capacidad de carga: 2,500kg; Altura de elevación:5m; Motor elevación 3,8kW; Motor traslación 0,32kW | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2013
241 | D | 2A | CP | 01 | Compuerta de aliviado del tratamiento biologico nº1 | MCV | Tipo: Canal abierto. 2,70x3,90m Motor ASEA (2,2kW) Reductor JIV M031 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 02 | Compuerta fija en aliviado biológico nº2 | C. HOLGUERAS | Tipo: Canal abierto. Material: A/Carbono; Dimensiones 3010x2800mm con refuerzos de UPN-140 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 03 | Compuerta de alimentacion a tornillo de elevacion Nº1 | MCV | Tipo: Canal abierto 2,00x3,00m Motor AEG (1,5kW 1415rpm) Reductor JIV M015 (relación i 1:36) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 04 | Compuerta de alimentacion a tornillo de elevacion Nº2 | MCV | Tipo: Canal abierto 2,00x3,00m Motor AEG (1,5kW 1415rpm) Reductor JIV M015 (relación i 1:36) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 05 | Compuerta de alimentacion a tornillo de elevacion Nº3 | MCV | Tipo: Canal abierto 2,00x3,00m Motor AEG (1,5kW 1415rpm) Reductor JIV M015 (relación i 1:36) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 06 | Compuerta de alimentacion a tornillo de elevacion Nº4 | MCV | Tipo: Canal abierto 2,00x3,00m Motor AEG (1,5kW 1415rpm) Reductor JIV M015 (relación i 1:36) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 07 | Compuerta de alimentacion a tornillo de elevacion Nº5 | MCV | Tipo: Canal abierto 2,00x3,00m Motor AEG (1,5kW 1415rpm) Reductor JIV M015 (relación i 1:36) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 08 | Compuerta en impulsion de tornillo Nº1 (Compuerta de salida) | MAINSER | Materiral A/Carbono; 3,05x2,75m Accionamiento electrico; Motoacoplador AUMA Tipo SA 07.5-A–180 (esfuerzo 260Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 09 | Compuerta en impulsion de tornillo Nº2 (Compuerta de salida) | MAINSER | Materiral A/Carbono; 3,05x2,75m Accionamiento electrico; Motoacoplador AUMA Tipo SA 07.5-A–180 (esfuerzo 260Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 10 | Compuerta en impulsion de tornillo Nº3 (Compuerta de salida) | MAINSER | Materiral A/Carbono; 3,05x2,75m Accionamiento electrico; Motoacoplador AUMA Tipo SA 07.5-A–180 (esfuerzo 260Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 11 | Compuerta en impulsion de tornillo Nº4 (Compuerta de salida) | MAINSER | Materiral A/Carbono; 3,05x2,75m Accionamiento electrico; Motoacoplador AUMA Tipo SA 07.5-A–180 (esfuerzo 260Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | CP | 12 | Compuerta en impulsion de tornillo Nº5 (Compuerta de salida) | MAINSER | Materiral A/Carbono; 3,05x2,75m Accionamiento electrico; Motoacoplador AUMA Tipo SA 07.5-A–180 (esfuerzo 260Nm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BR | 01 | Tornillo de arquimedes Nº1 | LASRMERT | Q: 2m3/s; H:2,97 mca; Motor ABB (160CV 1481 rpm) Reductor ALQY DRIVE NORTE Tipo NH-III-450 E; Bomba engrase (1,73CV) Con arrancador estático Siemens Modelo 3RW-4074-6BB44 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BR | 02 | Tornillo de arquimedes Nº2 | LASRMERT | Q: 2m3/s; H:2,97 mca; Motor ABB (160CV 1481 rpm) Reductor ALQY DRIVE NORTE Tipo NH-III-450 E; Bomba engrase (1,73CV) Con arrancador estático Siemens Modelo 3RW-4074-6BB44 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BR | 03 | Tornillo de arquimedes Nº3 | LASRMERT | Q: 2m3/s; H:2,97 mca; Motor ABB (160CV 1481 rpm) Reductor ALQY DRIVE NORTE Tipo NH-III-450 E; Bomba engrase (1,73CV) Con arrancador estático Siemens Modelo 3RW-4074-6BB44 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BR | 04 | Tornillo de arquimedes Nº4 | LASRMERT | Q: 2m3/s; H:2,97 mca; Motor ABB (160CV 1481 rpm) Reductor ALQY DRIVE NORTE Tipo NH-III-450 E; Bomba engrase (1,73CV) Con variador de frecuencia ABB Modelo ACQ-810-A4-286A-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2A | BR | 05 | Tornillo de arquimedes Nº5 | LASRMERT | Q: 2m3/s; H:2,97 mca; Motor ABB (160CV 1481 rpm) Reductor ALQY DRIVE NORTE Tipo NH-III-450 E; Bomba engrase (1,73CV) Con variador de frecuencia ABB Modelo ACQ-810-A4-286A-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 08 | Polipasto en sala de elevacion de agua decantada | VICINAY | Modelo D50,3N; Capacidad elevación: 5000Kg; Altura elevación 4,5m Motor elevacion (3kW); Motor traslacion (0,5kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 25 | Polipasto en Tornillos de Elevación de Agua | STAHL-CRANE | Tipo: de cadena; Modelo ST-5025-8/2 1/1; Capacidad de carga: 2,500kg; Altura de elevación:6m; Motor elevación 3,8kW; Motor traslación 0,32kW | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2013
241 | D | 9D | PP | 18 | Polipasto manual en dosificación de anti-espumas Línea 1 |  | Tipo: Polipasto manual; Modelo: P20; Capacidad elevación: 500kg | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 19 | Polipasto manual en dosificación de anti-espumas Línea 2 | VICINAY | Modelo: P.A.K. Capacidad de elevación: 500kg | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2D | DF | 01 | Equipo dosificacion antiespumantes en canal de llagada a cubas de cloracion Nº1 | DOSAPRO MILTON ROY | Deposito: 1000l; Agitador (0,25kW); Bomba (0,37kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2D | DF | 02 | Equipo dosificacion antiespumantes en canal de llagada a cubas de cloracion Nº2 | DOSAPRO MILTON ROY | Deposito: 1000l; Agitador (0,25kW); Bomba (0,37kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 15 | Compuerta aislamiento Caudalimetro electromagnetico Nº1 | MONCAMA | Tipo: Mural; Dimensiones 2,20x2,00m; Material Inox AISI-316; Estanqueidad a cuatro lados; Accionamiento manual (2 husillos AISI-316) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 16 | Compuerta aislamiento Caudalimetro electromagnetico Nº2 | MONCAMA | Tipo: Mural; Dimensiones 2,20x2,00m; Material Inox AISI-316; Estanqueidad a cuatro lados; Accionamiento manual (2 husillos AISI-316) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 17 | Compuerta aislamiento Caudalimetro electromagnetico Nº3 | MONCAMA | Tipo: Mural; Dimensiones 2,00x2,00m; Material Inox AISI-316; Estanqueidad a cuatro lados; Accionamiento manual (2 husillos AISI-316) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 18 | Compuerta aislamiento Caudalimetro electromagnetico Nº4 | MONCAMA | Tipo: Mural; Dimensiones 2,00x2,00m; Material Inox AISI-316; Estanqueidad a cuatro lados; Accionamiento manual (2 husillos AISI-316) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 19 | Compuerta de by pass de caudalimetro electromagnetico Nº1 | MONCAMA | Tipo: Mural; Dimensiones 2,50x1,95m; Material Inox AISI-316; Estanqueidad a tres lados; Accionamiento manual (2 husillos AISI-316) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 20 | Compuerta de by pass de caudalimetro electromagnetico Nº2 | MONCAMA | Tipo: Mural; Dimensiones 2,50x1,95m; Material Inox AISI-316; Estanqueidad a tres lados; Accionamiento manual (2 husillos AISI-316) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 21 | Compuerta de by pass de caudalimetro electromagnetico Nº3 | MONCAMA | Tipo: Mural; Dimensiones 2,50x1,95m; Material Inox AISI-316; Estanqueidad a tres lados; Accionamiento manual (2 husillos AISI-316) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 22 | Compuerta de by pass de caudalimetro electromagnetico Nº4 | MONCAMA | Tipo: Mural; Dimensiones 2,50x1,95m; Material Inox AISI-316; Estanqueidad a tres lados; Accionamiento manual (2 husillos AISI-316) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 09 | Turbina 1 | HYDREO | Semikaplan Modelo D-1082-AET. Diámetro rodete 1000mm. Potencia máxima generador LSA 85 kW IP-55. Incluidos sensores, medidores de nivel de canal de agua anterior y posterior a turbina, central hidráulica y compuerta | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 10 | Turbina 2 | HYDREO | Semikaplan Modelo D-1082-AET. Diámetro rodete 1000mm. Potencia máxima generador LSA 85 kW IP-55. Incluidos sensores, medidores de nivel de canal de agua anterior y posterior a turbina, central hidráulica y compuerta | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 14 | Compuerta aislamiento de agua tratada al rio. Línea 1 | PRAMAR | Tipo: Cierre a tres lados. Dimensiones: 3000x2300mm; Material Acero Inoxidable. Con doble husillo y actuador AUMA Modelo D-79379, 125rpm salida, Motor 3kW 2800rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 2C | CP | 14 | Compuerta aislamiento en canal de agua tratada a turbinas. | CAMETO | Tipo: Cierre a tres lados. Dimensiones: 3000x2300mm; Material Acero Inoxidable. Con doble husillo y actuador MANUAL. | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalada en agosto de 2015
241 | D | 6B | BT | 32 | Sistema de protección catódica de turbinas | AYS | Incluye 1 Transforrectificador 10A/60V/50Hz y 10 electrodos de Titanio-Oxidio Iridio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 21 | Polipasto en sala de cloracion | VICINAY | Capacidad: 3200Kg; H:5,7m; Motor elevacion (1,8kW); Motor Traslacion (0,5kW) | INCORRECTO E INOPERATIVO | Fuera de servicio
241 | D | 9D | PP | 22 | Polipasto en sala de cloracion Manual | VICINAY | Fuerza: 2000Kg; H:4m | INCORRECTO E INOPERATIVO | Fuera de servicio
241 | D | 2D | EX | 02 | Conjunto 3 extractores en edificio de cloracion | DELTA NEW | Modelo: NYLAIR 50; Q:6200m3/h; Motor SIEMENS (3kW) | INCORRECTO E INOPERATIVO | Fuera de servicio
241 | D | 2D | EX | 03 | Conjunto 3 ventiladores extractores en edificio de cloracion | CASALS | Q:3200m3/h; Motor SIEMENS (0,55kW) | INCORRECTO E INOPERATIVO | Fuera de servicio
241 | D | 1I | AA | 01 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 02 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 03 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 04 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 05 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 06 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 07 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 08 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 09 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 10 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 11 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 12 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 13 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 14 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 15 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AA | 16 | Agitadores sumergible en balsa reguladora | FLYGT | AGITADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4650.412 SF 7º versión estándar en ACERO INOX.motor de 5,5 KW 400VY/ 50 Hz 3-fás. 475 rpm 12-polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AE | 01 | Aireador sumergible en balsa reguladora | TSURUMI | Modelo: 110 TRN; Motor 11kW, 1450rpm; Volumen de.aire: 175Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AE | 02 | Aireador sumergible en balsa reguladora | TSURUMI | Modelo: 110 TRN; Motor 11kW, 1450rpm; Volumen de.aire: 175Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AE | 03 | Aireador sumergible en balsa reguladora | TSURUMI | Modelo: 110 TRN; Motor 11kW, 1450rpm; Volumen de.aire: 175Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AE | 04 | Aireador sumergible en balsa reguladora | TSURUMI | Modelo: 110 TRN; Motor 11kW, 1450rpm; Volumen de.aire: 175Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AE | 05 | Aireador sumergible en balsa reguladora | TSURUMI | Modelo: 110 TRN; Motor 11kW, 1450rpm; Volumen de.aire: 175Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AE | 06 | Aireador sumergible en balsa reguladora | TSURUMI | Modelo: 110 TRN; Motor 11kW, 1450rpm; Volumen de.aire: 175Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AE | 07 | Aireador sumergible en balsa reguladora | TSURUMI | Modelo: 110 TRN; Motor 11kW, 1450rpm; Volumen de.aire: 175Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | AE | 08 | Aireador sumergible en balsa reguladora | TSURUMI | Modelo: 110 TRN; Motor 11kW, 1450rpm; Volumen de.aire: 175Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | CP | 04 | Compuerta de llenado balsa reguladora | MCV | Tipo: Fondo; Dimensiones: 2,00x2,00m, Motor eléctrico AEG 1,5kW 1500rpm 1 reductora JIV Modelo MMO – 5 (relación i 1:10) 2 reductoras invesroras de giro Marca JIV Modelo ERAV-10 (Relación i 1:10) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | CP | 02 | Compuerta de comunicación del pozo de bombeo intermedio con el canal de salida de decantacion nº1 | CAMETO | Tipo: Canal Abierto; Dimensiones: 2,52x1,85 m. Construida en Inoxidable AIS-304 5mm. Incluye actuador marca ACMA | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2013 en sustitución del anterior
241 | D | 1I | CP | 03 | Compuerta de comunicación del pozo de bombeo intermedio con el canal de salida de decantacion nº2 | CAMETO | Tipo: Canal Abierto; Dimensiones: 2,52x1,85 m. Construida en Inoxidable AIS-304 5mm espesor. Husillos AISI-304 y tuerca bronce. Incluye actuador marca ACMA | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2013 en sustitución del anterior
241 | D | 1I | CP | 01 | Compuerta de vaciado de balsa reguladora | MAINSER | Tipo: Cierre a cuatro lados. Dimensiones: 2,00x2,00m; Actuador AUMA 14.1-F14 n= 90rpm; Motor AUMA AD00 90-2/85 3,0 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | CP | 05 | Compuerta de alimentacion de balsas biologicas desde el pozo de bombeo intermedio | MCV | Tipo: Fondo; Dimensiones: 2,00x2,00m, Motor eléctrico AEG 1,5kW 1500rpm 1 reductora JIV Modelo MMO – 5 (relación i 1:10) 2 reductoras invesroras de giro Marca JIV Modelo ERAV-10 (Relación i 1:10) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | CP | 06 | Compuerta de alimentacion del canal de salida decantacion primaria desde el pozo de bombeo | MCV | Tipo: Fondo; Dimensiones: 2,00x2,00m, Motor eléctrico AEG 1,5kW 1500rpm 1 reductora JIV Modelo MMO – 5 (relación i 1:10) 2 reductoras invesroras de giro Marca JIV Modelo ERAV-10 (Relación i 1:10) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | BC | 01 | Bomba sumergible elevacion de agua decantada Nº1 | KSB | Modelo PNT 500 A/306; Q: 2700m3/h; H: 4,5m; Motor KLEIN 45kW 985rpm Incluye variador de frecuencia ABB Modelo ACQ810-04-080A-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | BC | 02 | Bomba sumergible elevacion de agua decantada Nº2 | KSB | Modelo PNT 500 A/306; Q: 2700m3/h; H: 4,5m; Motor KLEIN 45kW 985rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | BC | 03 | Bomba sumergible elevacion de agua decantada Nº3 | KSB | Modelo PNT 500 A/306; Q: 2700m3/h; H: 4,5m; Motor KLEIN 45kW 985rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | BC | 04 | Bomba sumergible elevacion de agua decantada Nº4 | KSB | Modelo PNT 500 A/306; Q: 2700m3/h; H: 4,5m; Motor KLEIN 45kW 985rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | BC | 05 | Bomba sumergible elevacion de agua decantada Nº5 | KSB | Modelo PNT 500 A/306; Q: 2700m3/h; H: 4,5m; Motor KLEIN 45kW 985rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | BC | 06 | Bomba sumergible elevacion de agua decantada Nº1 | KSB | Modelo KRTUK-300-380-118; Q: 900m3/h; H: 4,5m; Motor 22kW 710rpm. Incluye variador de frecuencia ABB Modelo ACS 310-03E-48A4-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | BC | 07 | Bomba sumergible elevacion de agua decantada Nº2 | KSB | Modelo KRTUK-300-380-118; Q: 900m3/h; H: 4,5m; Motor 22kW 710rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | BC | 08 | Bomba sumergible elevacion de agua decantada Nº3 | KSB | Modelo KRTUK-300-380-118; Q: 900m3/h; H: 4,5m; Motor 22kW 710rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | BC | 09 | Bomba sumergible elevacion de agua decantada Nº4 | KSB | Modelo KRTUK-300-380-118; Q: 900m3/h; H: 4,5m; Motor 22kW 710rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1I | BC | 10 | Bomba sumergible elevacion de agua decantada Nº5 | KSB | Modelo KRTUK-300-380-118; Q: 900m3/h; H: 4,5m; Motor 22kW 710rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 07 | Polipasto Balsa reguladora nº1 | VICINAY | Modelo: ABK2-1604-U; Capacidad de carga: 1,6Tn | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 09 | Polipasto Balsa reguladora nº2 | VICINAY | Modelo: ABK2-1604-U; Capacidad de carga: 1,6Tn | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 15 | Bomba sumergible en Línea 1 para envio agua a Planta Industrial Nº1 | ABS | Modelo XFP 150G-CB1.3-PE 160/4-D05*10; 17,4 kW; Qmax: 394 m3/h Hmax 3071 mca | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 16 | Bomba sumergible en Línea 1 para envio agua a Planta Industrial Nº2 | ABS | Modelo XFP 150G-CB1.3-PE 160/4-D05*10; 17,4 kW; Qmax: 394 m3/h Hmax 3071 mca | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 27 | Bomba sumergible en Línea 2 para envio agua a Planta Industrial Nº1 | FLYGT | Tipo: NP 3102.180 MT; Q: 100m3/h; P: 3,1kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 28 | Bomba sumergible en Línea 2 para envio agua a Planta Industrial Nº2 | FLYGT | Tipo: NP 3102.180 MT; Q: 100m3/h; P: 3,1kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 01 | Bomba grupo de presion Agua Industrial de Salidas nº1 | MARELLI | Bomba Vertical-Multicelular Modelo ATM 39/20 (Q: 57 m3/h; H: 51 mca) Motor Marelli 15 kW.Variador de velocidad ABB ACS 355 IP 20 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 02 | Bomba grupo de presion Agua Industrial de Salidas nº2 | MARELLI | Bomba Vertical-Multicelular Modelo ATM 39/20 (Q: 57 m3/h; H: 51 mca) Motor Marelli 15 kW.Variador de velocidad ABB ACS 355 IP 20 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 03 | Bomba grupo de presion Agua Industrial de Salidas nº3 | MARELLI | Bomba Vertical-Multicelular Modelo ATM 39/20 (Q: 57 m3/h; H: 51 mca) Motor Marelli 15 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 04 | Bomba grupo de presion Agua Industrial de Salidas nº4 | MARELLI | Bomba Vertical-Multicelular Modelo ATM 39/20 (Q: 57 m3/h; H: 51 mca) Motor Marelli 15 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 05 | Bomba grupo de presion Agua Industrial de Salidas nº5 | MARELLI | Bomba Vertical-Multicelular Modelo ATM 39/20 (Q: 57 m3/h; H: 51 mca) Motor Marelli 15 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 9A | DT | 06 | Depósito Agua Industrial Salidas nº1 | ITUR | PMS: 8kg/cm2; Volumen: 2000 litros. Incluye válvula de seguridad (común con el Depósito nº2) | CORRECTO Y OPERATIVO
243 | D | 9A | DT | 07 | Depósito Agua Industrial Salidas nº2 | ITUR | PMS: 8kg/cm2; Volumen: 2000 litros. Incluye válvula de seguridad (común con el Depósito nº2) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | FX | 01 | Filtro autolimpiante Nº1 100 micras | BOLL-KIRCH | Modelo 6.19; DN250; Q: 100m3/h; Paso: 25 micras; P servicio: 4bar; 60 elementos; Potencia motor 0,09kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | FX | 02 | Filtro autolimpiante Nº2 100 micras | BOLL-KIRCH | Modelo 6.19; DN250; Q: 100m3/h; Paso: 25 micras; P servicio: 4bar; 60 elementos; Potencia motor 0,09kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | FX | 03 | Filtro autolimpiante Nº3 100 micras | STF | Modelo: FMA 2008; Accionamiento eléctrico; Superficie filtrante 10.600 cm²; Grado de filtración: 100 micras, Qdiseño: 150 m3/h (Qmax: 320 m3/h) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | FX | 01 | Filtro de malla número 7 100 micras | Timex | Filtro autolimpiante ABFT-7.25K, 10 bar | CORRECTO Y OPERATIVO | Desmontado de la planrta de estruvita
241 | D | 1F | FX | 02 | Filtro de malla número 8 100 micras | Timex | Filtro autolimpiante ABFT-7.25K, 10 bar | CORRECTO Y OPERATIVO | Desmontado de la planrta de estruvita
241 | D | 9A | FX | 04 | Filtro autolimpiante Nº4 100 micras | STF | Modelo: FMA 9008; Accionamiento eléctrico; Superficie filtrante 10.600 cm²; Grado de filtración: 20 micras, Qdiseño: 150 m3/h (Qmax: 700 m3/h) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | FX | 05 | Filtro autolimpiante Nº5 20 micras | STF | Modelo: FMA 2012; Accionamiento eléctrico; Superficie filtrante 16.500 cm²; Grado de filtración: 20 micras, Qdiseño: 150 m3/h (Qmax: 700 m3/h) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | FX | 06 | Filtro autolimpiante Nº6 20 micras | STF | Modelo: FMA 2012; Accionamiento eléctrico; Superficie filtrante 16.500 cm²; Grado de filtración: 20 micras, Qdiseño: 150 m3/h (Qmax: 700 m3/h) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | CO | 04 | Compresor de aire para grupos de presion | ABC | Tipo: XG13 (P:12Kg/cm2) Motor SIEMENS (1,15kW 1440rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 15 | Bomba sumergible Nº1 captacion de agua al aljibe | ABS | Modelo XFP101G-CB1.1-PE185/2-D05*10; 18,5 kW; Qmax: 146 m3/h Hmax 71 mca | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 16 | Bomba sumergible Nº2 captacion de agua al aljibe | ABS | Modelo XFP101G-CB1.1-PE185/2-D05*10; 18,5 kW; Qmax: 146 m3/h Hmax 71 mca | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 17 | Bomba sumergible Nº3 captacion de agua al aljibe | ABS | Modelo XFP101G-CB1.1-PE185/2-D05*10; 18,5 kW; Qmax: 146 m3/h Hmax 71 mca | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | DT | 05 | Motocompresor para alimentacion de la red neumatica de accionamiento de las valvulas automaticas de los filtros de arena | ABC | Modelo XG-3P; Motor Aeg (3CV, 1420 rpm); PMS 8kg/cm2; Volumen 600litros; 2 cabezas compresoras con 2 presostatos independientes en el mismo Depósito Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 08 | Bomba grupo presion agua industrial Nº1 | IDEAL | Modelo: RNI 80-26H; Q =150m3/h; P = 7kg/m2; P = 60 CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 09 | Bomba grupo presion agua industrial Nº2 | IDEAL | Modelo: RNI 80-26H; Q =150m3/h; P = 7kg/m2; P = 60 CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | DT | 09 | Depósito presión Agua Industrial | IBAIONDO | Modelo: DG-5000; PMS: 8kg/cm2; Volumen: 5000L. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 20 | Polipasto manual en bombas de presión de agua industrial |  | Tipo: Polipasto manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | CO | 03 | Motocompresor para creacion de colchon de aire en Agua Industrial | ABC | Tipo:XG-2P (Q:16m3/h; P:8 atm); Motor SIEMENS (1,5kW, 1410rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | UV | 01 | Sistema de desinfeccion mediante Ultravioleta en circuito cerrado Nº1 | TROJAN | Modelo 08AL20; DN-200; Q:100m3/h (SS<10ppm; Dosis 25mJ/cm2; Desinfeccion: 100CF/100ml); Presión máxima 10bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | UV | 02 | Sistema de desinfeccion mediante Ultravioleta en circuito cerrado Nº2 | TROJAN | Modelo 08AL20; DN-200; Q:100m3/h (SS<10ppm; Dosis 25mJ/cm2; Desinfeccion: 100CF/100ml); Presión máxima 10bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | UV | 03 | Sistema de desinfeccion mediante Ultravioleta en circuito cerrado Nº3 | TROJAN | Modelo 08AL20; DN-200; Q:100m3/h (SS<10ppm; Dosis 25mJ/cm2; Desinfeccion: 100CF/100ml); Presión máxima 10bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | UV | 04 | Sistema de desinfeccion mediante Ultravioleta en circuito cerrado Nº4 | TROJAN | Modelo 08AL20; DN-200; Q:100m3/h (SS<10ppm; Dosis 25mJ/cm2; Desinfeccion: 100CF/100ml); Presión máxima 10bar | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 9A | DD | 01 | APQ Hipoclorito Sodico agua industrial | AIQSA | Incluye:Cubeto de doble pared de 1500 l. de Polietileno de Alta Densidad. Boca de hombre de 500 mm, Venteo de 2", Nivel de boya de PEHD,Nivel de maximo L-27, Sonda detectora de fugas con relé, Alarma de nivel maximo, Sirena acústica. Ducha de emergencia Marca Carlos Arboles, Modelo 131110, Lava-ojos Marca Carlos Arboles, Modelo 122210. Armario con EPIS de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 9A | DD | 02 | APQ Hipoclorito Sodico agua desinfectada | AIQSA | Incluye:Cubeto de doble pared de 1500 l. de Polietileno de Alta Densidad. Boca de hombre de 500 mm, Venteo de 2", Nivel de boya de PEHD,Nivel de maximo L-27, Sonda detectora de fugas con relé, Alarma de nivel maximo, Sirena acústica. Ducha de emergencia Marca Carlos Arboles, Modelo 131110, Lava-ojos Marca Carlos Arboles, Modelo 122210. Armario con EPIS de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | CO | 05 | Compresor para lavado de filtros autolimpiables salida de planta | DEXTER POWER | PMS: 8bar; Volumen: 50litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BB | 03 | Bomba dosificadora de hipoclorito sódico nº1 | DOSITEC | Modelo: MP; Q: 5L/h; P: 0.5kg/cm2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BB | 04 | Bomba dosificadora de hipoclorito sódico nº2 | DOSITEC | Modelo: MP; Q: 5L/h; P: 0.5kg/cm2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BB | 05 | Bomba dosificadora de hipoclorito sódico nº3 (en Grupo Agua Industrial Salidas) | DOSITEC | Modelo: MF; Q: 9L/h; P: 10 bar, Incluye válvula disfusora en tubería PVDF 108 mm con anti-retorno | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BB | 06 | Bomba dosificadora de hipoclorito sódico nº4 (en Grupo Agua Industrial Salidas) | DOSITEC | Modelo: MF; Q: 9L/h; P: 10 bar, Incluye válvula disfusora en tubería PVDF 108 mm con anti-retorno | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 23 | Grupo motobomba lavado de filtros malla Nº1 | EUROSTREAN | Tipo: 50/13; Q:50m3/h;Motor ABB 5,5kW 3000rpm Modelo M3AA 132 SB (Eficacia energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 24 | Grupo motobomba lavado de filtros malla Nº2 | EUROSTREAN | Tipo: 50/13; Q:50m3/h;Motor ABB 5,5kW 3000rpm Modelo M3AA 132 SB (Eficacia energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 25 | Grupo motobomba lavado de filtros malla Nº3 | EUROSTREAN | Tipo: 50/13; Q:50m3/h;Motor ABB 5,5kW 3000rpm Modelo M3AA 132 SB (Eficacia energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 20 | Bomba principal sistema anti-incendios | KSB | Etanorm FXA 125-100-250 262 ; Q: 250m3/h; H:85m; P:90kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 19 | Bomba reserva diesel | KSB | Etanorm FXA 125-100-250 262 ; Q: 250m3/h; H:85m; P:90kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | BC | 18 | Bomba jockey, mantenedora de presion | ELIAS | Modelo: NOVA 40; Q:9,6m3/h; H: 35-90m; Motor(4Cv) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | TZ | 01 | Tamiz rotativo para tamizado de fangos primarios Nº1 | FILTRAROTOR | Modelo: MO-4; Tipo: Tornillo sinfín; Luz: 3mm; Q:80m3/h; Motor ABB 1,1kW 1000rpm Modelo M3AA 90 LD (Eficacia Energética IE3); Reductor Modelo MO4 (relación i 1:150) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | TZ | 02 | Tamiz rotativo para tamizado de fangos primarios Nº2 | FILTRAROTOR | Modelo: MO-4; Tipo: Tornillo sinfín; Luz: 3mm; Q:80m3/h; Motor ABB 1,1kW 1000rpm Modelo M3AA 90 LD (Eficacia Energética IE3); Reductor Modelo MO4 (relación i 1:150) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | TZ | 03 | Tamiz rotativo para tamizado de fangos primarios Nº3 | FILTRAROTOR | Modelo: MO-4; Tipo: Tornillo sinfín; Luz: 3mm; Q:80m3/h; Motor ABB 1,1kW 1000rpm Modelo M3AA 90 LD (Eficacia Energética IE3); Reductor Modelo MO4 (relación i 1:150) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | TZ | 04 | Tamiz rotativo para tamizado de fangos primarios Nº4 | FILTRAROTOR | Modelo: MO-4; Tipo: Tornillo sinfín; Luz: 3mm; Q:80m3/h; Motor ABB 1,1kW 1000rpm Modelo M3AA 90 LD (Eficacia Energética IE3); Reductor Modelo MO4 (relación i 1:150) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | TZ | 05 | Tamiz rotativo para tamizado de fangos primarios Nº5 | FILTRAROTOR | Modelo: MO-4; Tipo: Tornillo sinfín; Luz: 3mm; Q:80m3/h; Motor ABB 1,1kW 1000rpm Modelo M3AA 90 LD (Eficacia Energética IE3); Reductor Modelo MO4 (relación i 1:150) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | TZ | 06 | Tamiz rotativo para tamizado de fangos primarios Nº6 | ROTOFILTER | Tipo: GF.62.12.WO; Luz: 3mm; Capacidad 60m3/h, Motor ABB 1,1kW 1000rpm Modelo M3AA 90 LD (Eficacia Energética IE3); Reductor JIV Modelo RTA-80 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | TZ | 07 | Tamiz rotativo para tamizado de fangos primarios Nº7 | ROTOFILTER | Tipo: GF.62.12.WO; Luz: 3mm; Capacidad 60m3/h, Motor ABB 1,1kW 1000rpm Modelo M3AA 90 LD (Eficacia Energética IE3); Reductor JIV Modelo RTA-80 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | TZ | 08 | Tamiz rotativo para tamizado de fangos primarios Nº8 | ROTOFILTER | Tipo: GF.62.12.WO; Luz: 3mm; Capacidad 60m3/h, Motor ABB 1,1kW 1000rpm Modelo M3AA 90 LD (Eficacia Energética IE3); Reductor JIV Modelo RTA-80 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | CR | 01 | Cinta trasnportadora recogida de residuos de tamizado | EMEDAR | Ancho banda: 500mm; Motor CEMER 3kW 1420rpm, Reductor Bonfiglioli Modelo 12380005 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | PR | 03 | Prensa de residuos | HIDROPACK | Modelo: HP-400; Capacidad 12m3/h; Motor SIEMENS 4kW 1432rpm; Reductor BONFIGLIOLI Modelo 3003 L3–141 (relación i 1:28) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | CR | 02 | Cinta transportadora giratoria para elevacion de residuos a compactadores | TREICO | Ancho banda: 500mm; Tipo banda: Nerviada en "V"; Motor ASEA 2CV 1450rpm; Reductor TREICO Modelo TR-15 (relación i 1:27) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | PR | 01 | Compactador de residuos Nº1 | BFI | Accionamiento hidraulico; Potencia: 11kW. Grupo hidráulico Vickers, 135 a 300bar. Acoplado a contenedor de 9m3 | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | PR | 02 | Compactador de residuos Nº2 | BFI | Accionamiento hidraulico; Potencia: 11kW. Grupo hidráulico Vickers, 135 a 300bar Acoplado a contenedor de 9m3 | INCORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | BC | 01 | Bomba sumergible de achique para escurridos de prensa | FLYGT | Modelo: CP-3085,120 (MT); Q:18m3/h; P:2,6kW; Impulsión DN-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | BC | 02 | Bomba sumergible de achique para escurridos de compactadores, en antiguo edificio de centrifugas | FLYGT | Modelo: CP-3085,120 (MT); Q:18m3/h; P:2,6kW; Impulsión DN-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 0A | BC | 02 | Bomba sumergible de achique en el vial junto al Digestor nº5 nº 1 | FLYGT | XylemNP-3102-SH-53-258 DN80 4,5kW | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 0A | BC | 03 | Bomba sumergible de achique en el vial junto al Digestor nº5 nº 2 | FLYGT | XylemNP-3102-SH-53-258 DN80 4,5kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | EG | 01 | Puente movil portarrasquetas Espesador nº1 |  | Motor accionamiento ABB 4kW 1500rpm Modelo M3AA 112 MB (Eficacia Energética IE3); Reductor RENOLD ADARO Modelo HBD 1 V2 7 (relación i 1:50) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | EG | 02 | Puente movil portarrasquetas Espesador nº2 |  | Motor accionamiento ABB 4kW 1500rpm Modelo M3AA 112 MB (Eficacia Energética IE3); Reductor RENOLD ADARO Modelo HBD 1 V2 7 (relación i 1:50) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | EG | 03 | Puente Fijo de rasquetas móviles Espesador nº3 | EINCO-WENCO | Tipo: RST; Motor ABB 0,75kW 1500rpm Modelo M3AA 80 D (Eficacia Energética IE3) ; Reductor DRIVE WENCO 133232 Tamaño B-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | CO | 01 | Compresor sobre Depósito horizontal en sótano de espesadores | COMPAIR | Modelo CLC 102 NTP-BD 10 bar 583 l/min 4 kW. Depósito AIRCON NF270X 270 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9K | BB | 01 | Bomba de vaciado de espesador por gravedad Nº1 | SEEPEX | Modelo: 52-6L-BN; Q:35m3/h; H:8m; Motor AEG(7,5 kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9K | BB | 02 | Bomba de vaciado de espesador por gravedad Nº2 | SEEPEX | Modelo: 52-6GL-BN; Q:35m3/h; H:8m; Motor SIEMENS (11 kW, 1470 rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9K | BB | 03 | Bomba de vaciado de espesador por gravedad Nº3 | SEEPEX | Modelo: 52-6GL-BN; Q:35m3/h; H:8m; Motor SIEMENS (11 kW, 1470 rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | VX | 01 | Válvula de manguito de deformación elástica "PIC" Espesador nº1 | Milton-Roy | DN-200 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | VX | 02 | Válvula de manguito de deformación elástica "PIC" Espesador nº2 | Milton-Roy | DN-200 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4C | VX | 03 | Válvula de manguito de deformación elástica "PIC" Espesador nº3 | Milton-Roy | DN-200 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | EF | 01 | Moto-variador-reductor de accionamiento de las rasquetas del espesador por flotación Nº1 | VARVEL | Tipo: TDKF/15; Motor ABB 1,1kW 1500rpm Modelo M3AA 90 LB (Eficacia Energética IE3); Reductor VARVEL Tipo FRC 230 B Relación de reducción i 0-23/1500 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | EF | 02 | Moto-variador-reductor de accionamiento de las rasquetas del espesador por flotación Nº2 | VARVEL | Tipo: TDKF/15; Motor ABB 1,1kW 1500rpm Modelo M3AA 90 LB (Eficacia Energética IE3); Reductor VARVEL Tipo FRC 230 B Relación de reducción i 0-23/1500 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 03 | Grupo motobomba horizontal para recirculacion en espesadores por flotación 1 y 2 nº1 | IDEAL | Tipo: RNI 125/40; Q: 200m3/h; H: 60mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M4BP 280 SMB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 03 | Grupo motobomba horizontal para recirculacion en espesadores por flotación 1 y 2 nº1 | IDEAL | Tipo: RNI 125/40; Q: 200m3/h; H: 60mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M4BP 280 SMB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 03 | Grupo motobomba horizontal para recirculacion en espesadores por flotación 1 y 2 nº1 | IDEAL | Tipo: RNI 125/40; Q: 200m3/h; H: 60mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M4BP 280 SMB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | CO | 01 | Compresor de aire Nº1 | HIDROVANE | Modelo: HV 11As; Qaire:25 l/seg; Ptrabajo: 10 Kg/cm2; Motor AEG (11 kW 1460 rpm) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 01 | Grupo motobomba para bombeo de fangos biologicos espesados a camara de mezcla Nº1 | SEEPEX | Tipo: 35 6L BN; Q:32m3/h; H:10m; Motor SIEMENS 7,5kW 1465rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 21 | Grupo motobomba para bombeo de fangos biologicos espesados a camara de mezcla Nº2 | SEEPEX | Tipo: 35 6L BN; Q:32m3/h; H:10m; Motor SIEMENS 7,5kW 1465rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 22 | Grupo motobomba para bombeo de fangos biologicos espesados a camara de mezcla Nº3 | SEEPEX | Tipo: 35 6L BN; Q:32m3/h; H:10m; Motor SIEMENS 7,5kW 1465rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 01 | Grupo motobomba para impulsion de sobrenadantes flotadores 1 y 2 nº1 | SULZER | Bomba sumergible modelo XFP150E-CB1.4-PE60/4-D05*10, incluido pedestal y tubo guia. Caudal de 200 m3/h a 6 m.c.a. Motor IE3 de 6 kW. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 02 | Grupo motobomba para impulsion de sobrenadantes flotadores 1 y 2 nº2 | SULZER | Bomba sumergible modelo XFP150E-CB1.4-PE60/4-D05*10, incluido pedestal y tubo guia. Caudal de 200 m3/h a 6 m.c.a. Motor IE3 de 6 kW. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | DT | 01 | Depósito para colchón de aire Flotador nº1 | CALDERAS MUNGUIA | PMS: 6kg/cm2; Volumen: 6450 litros. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | DT | 02 | Depósito para colchón de aire Flotador nº2 | CALDERAS MUNGUIA | PMS: 6kg/cm2; Volumen: 6450 litros. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BB | 01 | Bomba sumergible de achique en Flotadores 1 y 2 | FLYGT | Modelo: CP-3085,120 (MT); Q:18m3/h; P:2,6kW; Impulsión DN-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 11 | Bomba distribucion de polielectrolito Nª1 | SEEPEX | Modelo: 0512BN; Qmax:800l/h; P:1Kg/cm2; Motor AEG 0,75kW con variador de frecuencia ABB Modelo ACS 310-03E-02A6-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 12 | Bomba distribucion de polielectrolito Nª2 | SEEPEX | Modelo: 0512BN; Qmax:800l/h; P:1Kg/cm2; Motor AEG 0,75kW con variador de frecuencia ABB Modelo ACS 310-03E-02A6-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 13 | Bomba distribucion de polielectrolito Nª3 | SEEPEX | Modelo: 0512BN; Qmax:800l/h; P:1Kg/cm2; Motor AEG 0,75kW con variador de frecuencia ABB Modelo ACS 310-03E-02A6-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 14 | Bomba distribucion de polielectrolito Nª4 | SEEPEX | Modelo: 0512BN; Qmax:800l/h; P:1Kg/cm2; Motor AEG 0,75kW con variador de frecuencia ABB Modelo ACS 310-03E-02A6-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 15 | Bomba distribucion de polielectrolito Nª5 | SEEPEX | Modelo: 0512BN; Qmax:800l/h; P:1Kg/cm2; Motor AEG 0,75kW con variador de frecuencia ABB Modelo ACS 310-03E-02A6-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 16 | Bomba distribucion de polielectrolito Nª6 | SEEPEX | Modelo: 0512BN; Qmax:800l/h; P:1Kg/cm2; Motor AEG 0,75kW con variador de frecuencia ABB Modelo ACS 310-03E-02A6-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 17 | Bomba distribucion de polielectrolito Nª7 | SEEPEX | Modelo: 0512BN; Qmax:800l/h; P:1Kg/cm2; Motor AEG 0,75kW con variador de frecuencia ABB Modelo ACS 310-03E-02A6-4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | EF | 01 | Moto-variador-reductor de accionamiento de las rasquetas del espesador por flotacion Nº3 | EIMCO | Tipo W-36. Velocidad 13,5/2,7; Variador de velocidad VARVEL Tamaño TKDF-15; Reductor de velocidad Bonfiglioli i V 2 F P90B5 P90B5 B3; Motor ABB 1,1kW 1500rpm Modelo M3AA 90 LB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | EF | 02 | Moto-variador-reductor de accionamiento de las rasquetas del espesador por flotacion Nº4 | EIMCO | Tipo W-36. Velocidad 13,5/2,7; Variador de velocidad VARVEL Tamaño TKDF-15; Reductor de velocidad Bonfiglioli i V 2 F P90B5 P90B5 B3; Motor ABB 1,1kW 1500rpm Modelo M3AA 90 LB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | EF | 03 | Moto-variador-reductor de accionamiento de las rasquetas del espesador por flotacion Nº5 | EIMCO | Tipo W-36. Velocidad 13,5/2,7; Variador de velocidad VARVEL Tamaño TKDF-15; Reductor de velocidad Bonfiglioli i V 2 F P90B5 P90B5 B3; Motor ABB 1,1kW 1500rpm Modelo M3AA 90 LB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | EF | 04 | Moto-variador-reductor de accionamiento de las rasquetas del espesador por flotacion Nº6 | EIMCO | Tipo W-36. Velocidad 13,5/2,7; Variador de velocidad VARVEL Tamaño TKDF-15; Reductor de velocidad Bonfiglioli i V 2 F P90B5 P90B5 B3; Motor ABB 1,1kW 1500rpm Modelo M3AA 90 LB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 05 | Bomba de presurizacion en espesadores por flotación 3 a 6 nº1 | IDEAL | Tipo: RNI 125/40; Q: 200m3/h; H: 60mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M4BP 280 SMB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 06 | Bomba de presurizacion en espesadores por flotación 3 a 6 nº2 | IDEAL | Tipo: RNI 125/40; Q: 200m3/h; H: 60mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M4BP 280 SMB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 07 | Bomba de presurizacion en espesadores por flotación 3 a 6 nº3 | IDEAL | Tipo: RNI 125/40; Q: 200m3/h; H: 60mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M4BP 280 SMB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 08 | Bomba de presurizacion en espesadores por flotación 3 a 6 nº4 | IDEAL | Tipo: RNI 125/40; Q: 200m3/h; H: 60mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M4BP 280 SMB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 09 | Bomba de presurizacion en espesadores por flotación 3 a 6 nº5 | IDEAL | Tipo: RNI 125/40; Q: 200m3/h; H: 60mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M4BP 280 SMB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 10 | Bomba de presurizacion en espesadores por flotación 3 a 6 nº6 | IDEAL | Tipo: RNI 125/40; Q: 200m3/h; H: 60mca; Motor ABB 75kW 1500rpm Modelo M4BP 280 SMB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | CO | 03 | Compresor de aire en espesadores por flotación 3 a 6 nº1 | HYDROVANE | Modelo: 68 puas; Qaire: 1,74m3/min; P: 7bares; Motor CROMPTON 11kW 1460rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | CO | 04 | Compresor de aire en espesadores por flotación 3 a 6 nº2 | HYDROVANE | Modelo: 68 puas; Qaire: 1,74m3/min; P: 7bares; Motor CROMPTON 11kW 1460rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | CO | 05 | Compresor de aire en espesadores por flotación 3 a 6 nº3 | HYDROVANE | Modelo: 68 puas; Qaire: 1,74m3/min; P: 7bares; Motor CROMPTON 11kW 1460rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 02 | Grupo motobomba para bombeo de fangos flotados en flotadores 3 y 4 a camara de mezcla nº1 | SEEPEX | Modelo: 52-6L BN; Q: 50m3/h; H:15 mca; 240rpm; Motor SIEMENS 15kW 1475rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 03 | Grupo motobomba para bombeo de fangos flotados en flotadores 3 y 4 a camara de mezcla nº2 | SEEPEX | Modelo: 52-6L BN; Q: 50m3/h; H:15 mca; 240rpm; Motor SIEMENS 7,5kW 1465rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 04 | Grupo motobomba para bombeo de fangos flotados en flotadores 3 y 4 a camara de mezcla nº3 | SEEPEX | Modelo: 52-6L BN; Q: 50m3/h; H:15 mca; 240rpm; Motor SIEMENS 7,5kW 1465rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 05 | Grupo motobomba para bombeo de fangos flotados en flotadores 5 y 6 a camara de mezcla nº1 | SEEPEX | Modelo: 52-6L BN; Q: 50m3/h; H:15 mca; 240rpm; Motor SIEMENS 15kW 1475rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 06 | Grupo motobomba para bombeo de fangos flotados en flotadores 5 y 6 a camara de mezcla nº2 | SEEPEX | Modelo: 52-6L BN; Q: 50m3/h; H:15 mca; 240rpm; Motor SIEMENS 7,5kW 1465rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 07 | Grupo motobomba para bombeo de fangos flotados en flotadores 5 y 6 a camara de mezcla nº3 | SEEPEX | Modelo: 52-6L BN; Q: 50m3/h; H:15 mca; 240rpm; Motor SIEMENS 7,5kW 1465rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 12 | Bomba impulsion sobrenadantes flotadores 3 y 4 a salida decantacion primaria nª1 | KSB | Modelo: KRTUK-150-315/46; Q: 200m3/h; H: 4,25mca; Motor 6kW 945rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 13 | Bomba impulsion sobrenadantes flotadores 3 y 4 a salida decantacion primaria nª2 | KSB | Modelo: KRTUK-150-315/46; Q: 200m3/h; H: 4,25mca; Motor 6kW 945rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 14 | Bomba impulsion sobrenadantes flotadores 5 y 6 a salida decantacion primaria nª1 | KSB | Modelo: KRTUK-150-315/46; Q: 200m3/h; H: 4,25mca; Motor 6kW 945rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BC | 15 | Bomba impulsion sobrenadantes flotadores 5 y 6 a salida decantacion primaria nª2 | KSB | Modelo: KRTUK-150-315/46; Q: 200m3/h; H: 4,25mca; Motor 6kW 945rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | DF | 01 | Equipo de preparación de polielectrolito en automatico en flotadores 3 a 6 | ALLIED COLLOIDS | Tipo: FAB-2; Capacidad: 12,65kg/h; Alimentación por tornillo sin-fín | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | AA | 01 | Electroagitador de dilucion de polielectrolito Nº1 | DOSAPRO | Tipo: EA 1/75/700; Motor AEG(1Cv); Reductor DMR | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | AA | 02 | Electroagitador de dilucion de polielectrolito Nº2 | DOSAPRO | Tipo: EA 1/75/700; Motor AEG(1Cv); Reductor DMR | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 08 | Bomba trasvase de polielectrolito y achique de la zona de flotacion Nº1 | SEEPEX | Modelo:17 GL BN; Q:10m3/h; H:10m; Motor AEG(2,2kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 09 | Bomba trasvase de polielectrolito y achique de la zona de flotacion Nº2 | SEEPEX | Modelo:17 GL BN; Q:10m3/h; H:10m; Motor AEG(2,2kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | BR | 23 | Bomba trasvase de polielectrolito y achique de la zona de flotacion Nº3 | SEEPEX | Modelo:17 GL BN; Q:10m3/h; H:10m; Motor AEG(2,2kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | DT | 03 | Depósito para colchón de aire Flotador nº3 |  | PMS: 7kg/cm2; Volumen: 4000 litros. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | DT | 04 | Depósito para colchón de aire Flotador nº4 |  | PMS: 7kg/cm2; Volumen: 4000 litros. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | DT | 05 | Depósito para colchón de aire Flotador nº5 |  | PMS: 7kg/cm2; Volumen: 4000 litros. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | DT | 06 | Depósito para colchón de aire Flotador nº6 |  | PMS: 7kg/cm2; Volumen: 4000 litros. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | EX | 01 | Extractor en sala flotadores 3 a 6 nº1 | SOLER Y PALAU | Modelo: HXR/4-400/36; Qaire: 4950m3/h; Motor SYP 290w 1450rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4D | EX | 02 | Extractor en sala flotadores 3 a 6 nº2 | SOLER Y PALAU | Modelo: HXR/4-400/36; Qaire: 4950m3/h; Motor SYP 290w 1450rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4F | AA | 01 | Agitador de fangos Nº1 instalado en camara de mezcla |  | Motor ASEA 5,5CV 1500rpm; Reductor JIV Modelo 450. Relación i 1:181 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4F | AA | 02 | Agitador de fangos Nº2 instalado en camara de mezcla |  | Motor ASEA 5,5CV 1500rpm; Reductor JIV Modelo 450. Relación i 1:181 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4F | BR | 01 | Grupo motobomba impulsion de fango a digestion nº1 | MONO | Modelo: CE151MJR4; Q:150m3/h; H:45mca; Motor 37kW 1450 rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4F | BR | 02 | Grupo motobomba impulsion de fango a digestion nº2 | MONO | Modelo: CE151MJR4; Q:150m3/h; H:45mca; Motor 37kW 1450 rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 4F | BR | 03 | Grupo motobomba impulsion de fango a digestion nº3 | MONO | Modelo: CE151MJR4; Q:150m3/h; H:45mca; Motor 37kW 1450 rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 01 | Polipasto monorrail en sala de bombeo a digestion | VICINAY | Modelo 4CF140/72. Capacidad de carga 1000kg; H:7m; Motor 0,5CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | CO | 01 | Compresor para recirculacion de fangos en digestores 1 a 4 nª1 | MPR | Tipo: R-100G, Velocidad: 984rpm; Pmax:1,6Kg/cm2; Q: 950Nm3/h; Motor Siemens 55kW (ATEX) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | CO | 02 | Compresor para recirculacion de fangos en digestores 1 a 4 nª2 | MPR | Tipo: R-100G, Velocidad: 984rpm; Pmax:1,6Kg/cm2; Q: 950Nm3/h; Motor Siemens 55kW (ATEX) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | CO | 03 | Compresor para recirculacion de fangos en digestores 1 a 4 nª3 | MPR | Tipo: R-100G, Velocidad: 984rpm; Pmax:1,6Kg/cm2; Q: 950Nm3/h; Motor Siemens 55kW (ATEX) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | CO | 04 | Compresor para recirculacion de fangos en digestores 1 a 4 nª4 | MPR | Tipo: R-100G, Velocidad: 984rpm; Pmax:1,6Kg/cm2; Q: 950Nm3/h; Motor Siemens 55kW (ATEX) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | CO | 05 | Compresor para recirculacion de fangos en digestores 1 a 4 nª5 | MPR | Tipo: R-100G, Velocidad: 984rpm; Pmax:1,6Kg/cm2; Q: 950Nm3/h; Motor Siemens 55kW (ATEX) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 12 | Polipasto sala compresores agitación Digestión 1ª fase | ITALKRANE | Modelo: EXYY1000.4; Capacidad de carga: 1Tn. Ejecución ATEX | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 01 | Rotámetro Digestor 1 nº1 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 02 | Rotámetro Digestor 1 nº2 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 03 | Rotámetro Digestor 1 nº3 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 04 | Rotámetro Digestor 1 nº4 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 05 | Rotámetro Digestor 1 nº5 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 06 | Rotámetro Digestor 1 nº6 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 07 | Rotámetro Digestor 1 nº7 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 08 | Rotámetro Digestor 2 nº1 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 09 | Rotámetro Digestor 2 nº2 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 10 | Rotámetro Digestor 2 nº3 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 11 | Rotámetro Digestor 2 nº4 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 12 | Rotámetro Digestor 2 nº5 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 13 | Rotámetro Digestor 2 nº6 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 14 | Rotámetro Digestor 2 nº7 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 15 | Rotámetro Digestor 3 nº1 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 16 | Rotámetro Digestor 3 nº2 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 17 | Rotámetro Digestor 3 nº3 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 18 | Rotámetro Digestor 3 nº4 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 19 | Rotámetro Digestor 3 nº5 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 20 | Rotámetro Digestor 3 nº6 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 21 | Rotámetro Digestor 3 nº7 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 22 | Rotámetro Digestor 4 nº1 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 23 | Rotámetro Digestor 4 nº2 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 24 | Rotámetro Digestor 4 nº3 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 25 | Rotámetro Digestor 4 nº4 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 26 | Rotámetro Digestor 4 nº5 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 27 | Rotámetro Digestor 4 nº6 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 28 | Rotámetro Digestor 4 nº7 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | BC | 03 | Bomba sumergible de achique en galeria de servicios, en el sótano de Digestores 1 a 4 | FLYGT | Modelo: CP-3085,120 (MT); Q:18m3/h; P:2,6kW; Impulsión DN-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | BC | 04 | Bomba sumergible de achique en galería de servicios, en el cruce de los gasómetros | FLYGT | Modelo: CP-3085,120 (MT); Q:18m3/h; P:2,6kW; Impulsión DN-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | BC | 05 | Bomba sumergible de achique en galería de servicios, en el cruce de motogeneradores | FLYGT | Modelo: CP-3085,120 (MT); Q:18m3/h; P:2,6kW; Impulsión DN-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | BC | 06 | Bomba sumergible de achique en galeria de servicios, en la zona de compresores de alta presión de biogás | TSURUMI | Modelo: 15BE2; (Q=60m3/h; H=16m; P=1,1kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | BC | 07 | Bomba sumergible de achique en galeria de servicios, en la curva de llegada a Digestores 5 y 6 | FLYGT | Modelo: CP-3085,120 (MT); Q:18m3/h; P:2,6kW; Impulsión DN-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | BB | 01 | Bomba sumergible de achique en galeria de servicios, en el sótano de Digestores 5 y 6 | TSURUMI | Modelo: B560430; Q: 15m3/; H: 6mca | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | EX | 06 | Extractor de la galería (instalado junto a gasómetros) | DELTA NEW | Modelo: EXTRACTAIR-H; Motor Siemens 0,37kW 665rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | EX | 07 | Extractor en cámara de reparto de fango Digestores 1 a 4 | TECNIUM | Modelo: HB45 T6 0; Motor Casals ,12kW 895rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | EX | 01 | Extractor en sala de bombas de calefacción de Digestión 1ª fase | DELTA NEW | Tipo: EXTRACTAIR-H; Motor 0,5CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | EX | 02 | Extractor en zona Digestores 1 y 4, galería de servicios | DELTA NEW | Tipo: EXTRACTAIR-H; Motor 0,5CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | EX | 03 | Extractor en zona Digestores 2 y 3, galería de servicios | DELTA NEW | Tipo: EXTRACTAIR-H; Motor 0,5CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | EX | 04 | Extractor de tejado en sala de compresores agitación fango 1ª fase | Soler & Palau | Modelo: HCTT/4-710B Ex (ATEX); P = 2,2 kW; Q = 18400 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | EX | 05 | Extractor de pared en sala de compresores agitación fango 2ª fase | Soler & Palau | Modelo: HDT/4-560 (ATEX); P = 1,1kW; Q = 13700 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | VA | 01 | Valvula de seguridad de sobrepresion y antivacio en Digestor nº1 | VAREC | Modelo 2,010; Diametro 12" | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | VA | 02 | Valvula de seguridad de sobrepresion y antivacio en Digestor nº2 | VAREC | Modelo 2,010; Diametro 12" | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | VA | 03 | Valvula de seguridad de sobrepresion y antivacio en Digestor nº3 | VAREC | Modelo 2,010; Diametro 12" | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | VA | 04 | Valvula de seguridad de sobrepresion y antivacio en Digestor nº4 | VAREC | Modelo 2,010; Diametro 12" | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 5A | VA | 07 | Valvula de seguridad de sobrepresion y antivacio en Digestor nº5 | VAREC | Modelo 2,010; Diametro 4". Incluye Apagallamas Marca Varec, Modelo INCH - FIG 5400; Diametro 4" | CORRECTO Y OPERATIVO
243 | D | 5A | VA | 08 | Valvula de seguridad de sobrepresion y antivacio en Digestor nº6 | VAREC | Modelo 2,010; Diametro 4". Incluye Apagallamas Marca Varec, Modelo INCH - FIG 5400; Diametro 4" | CORRECTO Y OPERATIVO
244 | D | 5E | VA | 04 | Valvula de seguridad de sobrepresion y antivacio en Gasometro nº1 | PETROLE SERVICE | Modelo V-30; Diametro 6" | CORRECTO Y OPERATIVO
245 | D | 5E | VA | 05 | Valvula de seguridad de sobrepresion y antivacio en Gasometro nº2 | VAREC | Modelo V-30; Diametro 6" | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | CO | 06 | Compresor para recirculacion de fangos en digestores 5 y 6 nª1 | MPR | Tipo: R-100G, Velocidad: 984rpm; Pmax:1,6Kg/cm2; Q: 950Nm3/h; Motor Siemens 55kW (ATEX) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | CO | 07 | Compresor para recirculacion de fangos en digestores 5 y 6 nª2 | MPR | Tipo: R-100G, Velocidad: 984rpm; Pmax:1,6Kg/cm2; Q: 950Nm3/h; Motor Siemens 55kW (ATEX) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | CO | 08 | Compresor para recirculacion de fangos en digestores 5 y 6 nª3 | MPR | Tipo: R-100G, Velocidad: 984rpm; Pmax:1,6Kg/cm2; Q: 950Nm3/h; Motor Siemens 55kW (ATEX) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 29 | Rotámetro Digestor 5 nº1 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 30 | Rotámetro Digestor 5 nº2 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 31 | Rotámetro Digestor 5 nº3 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 32 | Rotámetro Digestor 5 nº4 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 33 | Rotámetro Digestor 5 nº5 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 34 | Rotámetro Digestor 5 nº6 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 35 | Rotámetro Digestor 5 nº7 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 36 | Rotámetro Digestor 6 nº1 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 37 | Rotámetro Digestor 6 nº2 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 38 | Rotámetro Digestor 6 nº3 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 39 | Rotámetro Digestor 6 nº4 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 40 | Rotámetro Digestor 6 nº5 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 41 | Rotámetro Digestor 6 nº6 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5B | XX | 42 | Rotámetro Digestor 6 nº7 | Tecfluid | Modelo:TE V/6300; Rango: 15‐140Nm3/h; Flotador en teflón o en aluminio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 02 | Polipasto sala compresores agitación Digestión 2ª fase | ITALKRANE | Modelo: EXYY1000.4; Capacidad de carga: 1Tn. Ejecución ATEX | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | CO | 01 | Compresor Nº1 | ABC | Modelo: VG-5-PC; Depósito 300l itros; PMS: 8bar; 5,5CV. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | CO | 02 | Compresor Nº2 | ABC | Modelo: VG-5-PC; Depósito 300l itros; PMS: 8bar; 5,5CV. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5J | CR | 01 | Cinta transportadora de recogida fango de filtros banda y Westfalias | TREICO | Cinta transportadora fija de 19 metros longitud ; caudal de transporte 30 Tn/hora Banda LISA antigrasa 400/3 4+2 de caucho negro de 1000 mm de ancho. Chasis en chapa de acero inoxidable AISI 304. Rodillos pesados fabricados en acero inox AISI 304 portantes Ø89/20 mm en artesa cada metro y de retorno horizontales cada 2 metros. Tambor motriz Ø250 mm recubierto de goma estriada y de reenvío Ø250 mm liso.Motor eléctrico de 5.5 CV de potencia (4 kW) (motor a 1500 r.p.m) y reductor calado al eje motriz. Velocidad aproximada de transporte 70 m/minuto. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5J | CR | 02 | Cinta transportadora inclinada de transporte al exterior | TREICO | Cinta transportadora inclinada fija de 17 metros longitud ; caudal de transporte 30 Tn/hora Banda LISA antigrasa 400/3 4+2 de caucho negro de 1000 mm de ancho. Chasis en chapa de acero inoxidable AISI 304. Rodillos pesados fabricados en acero inox AISI 304 portantes Ø89/20 mm en artesa cada metro y de retorno horizontales cada 2 metros. Tambor motriz Ø250 mm recubierto de goma estriada y de reenvío Ø250 mm liso.Motor eléctrico de 7,5 CV de potencia (5,5 kW) (motor a 1500 r.p.m) y reductor calado al eje motriz. Velocidad aproximada de transporte 70 m/minuto. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5J | CR | 11 | Cinta transportadora de elevacion de fango a las tolvas | TUSA | Ancho banda: 0,60m; Longitud: 27m; Motor ABB(4kW) Reductor EQUITRANS TA40.40/DA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5J | CR | 12 | Cinta transportadora de reparto a tolvas de almacenamiento | TREICO | Tipo: CPR (perfiles UPN-140 arriostrados). Longitud: 5m, con tolva central de carga; Ancho de banda 0,6m (Lisa 3EP); Motor SIEMENS 3CV 1500rpm Reductor Treico Modelo TR-75 (Relación i 1:7,2) Funcionamiento reversible | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5J | CR | 13 | Cinta transportadora giratoria (para carga directa a camiones) | TREICO | Tipo: CTFG (chasis tubular, 1"1/4). Longitud: 14m (inclinación 16º); Ancho de banda 0,8m (Lisa 3EP); Motor SIEMENS 5,5CV 1500rpm Reductor Treico Modelo TR-75 (Relación i 1:7,2) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5J | TO | 01 | Tolva almacenamiento fango deshidratado Nº1 | TREICO | Capacidad: 30m3, Compuerta motorizada de doble hoja 1000x1000 mm. Motores Siemens (2 unidades) 2CV 1500rpm Reducror Tecnotrans Modelo C-212P P90 (Relación i 1:18) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5J | TO | 02 | Tolva almacenamiento fango deshidratado Nº2 | TREICO | Capacidad: 30m3, Compuerta motorizada de doble hoja 1000x1000 mm. Motores Siemens (2 unidades) 2CV 1500rpm Reducror Tecnotrans Modelo C-212P P90 (Relación i 1:18) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5J | CR | 08 | Cinta transportadora con sistema de pesaje (alimentada desde salida de edificio) | TREICO | Ancho banda: 0,80m (Lisa, tipo 3EP); Longitud: 7m; Motor ABB 1,5kW 1500rpm Modelo M3AA 90 LD (Eficacia energética IE3); Reductor Tecnotrans Modelo TA35 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BC | 08 | Bomba impulsion de escurridos de deshidratación a cabecera de planta nº1 | ABS | Tipo: XFP100G-CB1.4-PE140/4-G-50EX; Q: 150m3/h; H: 19,9mca; P: 14kW 1473rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BC | 09 | Bomba impulsion de escurridos de deshidratación a cabecera de planta nº2 | ABS | Tipo: XFP100G-CB1.4-PE140/4-G-50EX; Q: 150m3/h; H: 19,9mca; P: 14kW 1473rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BC | 10 | Bomba impulsion de escurridos de deshidratación a cabecera de planta nº3 | ABS | Tipo: XFP100G-CB1.4-PE140/4-G-50EX; Q: 150m3/h; H: 19,9mca; P: 14kW 1473rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
[5 empty] | Válvula de escurridos a cabecera de planta |  | Válvula de mariposa AMVI DN 250 con actuador neumático ACTAIR 31 | CORRECTO Y OPERATIVO
[5 empty] | Válvula de escurridos a planta de estrivita |  | Válvula de mariposa AMVI DN 250 con actuador neumático ACTAIR 31 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BC | 11 | Bomba impulsion escurridos de cintas transportadoras nº1 | FLYGT | Tipo: CP-3126-HT; Q: 100m3/h; H: 17mca; P: 10CV
241 | D | 5I | BC | 13 | Bomba impulsion escurridos de cintas transportadoras nº2 | ABS | Tipo: XFP100G-CB1.4-PE140/4-G-50EX; Q: 150m3/h; H: 19,9mca; P: 14kW 1473rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PG | 03 | Puente Grua en la nave de filtros banda y Westfalias | THOMAS SALA | Modelo: T1D622; Capacidad Elevación 5 Tm; Altura elevación: 4,8m; Luz entre ejes 17,825m; Motor elevacion: 10,9CV; Motor traslación (2 unidades) 1CV; Motor situación polipasto: 0,5CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PG | 03 | Puente Grúa en la nave de Alfas y Humboldt | Vicinay | Modelo: MF 1/2 M/4; Capacidad de Elevación: 6,3 Tn | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 10 | Polipasto monorrail para el sótano de deshidratación | STAHL-CRANE | Tipo: de cadena; Modelo ST-2010-8/2 2/1; Capacidad de carga: 2,000kg; Altura de elevación:10m; Motor elevación 1,5kW; Motor traslación 0,32kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5H | EP | 01 | Dosificador automatico de preparacion de polielectrolito en continuo Nº1 | ALLIED COLLOIDS | Tipo: FAB-2; Capacidad: 20Kg/h; Tanque mezclador: 5m3; Tanque almacenamiento: 2x20m3; Variador de frecuencia de tornillo transportador ABB | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5H | EP | 02 | Dosificador automatico de preparacion de polielectrolito Nº2 | ALLIED COLLOIDS | Tipo: FAB-2; Capacidad: 20Kg/h; Tanque mezclador: 5m3; Tanque almacenamiento: 2x20m3; Variador de frecuencia de tornillo transportador ABB | CORRECTO E INOPERATIVO
241 | D | 5H | AA | 01 | Agitador para preparacion de polielectrolito en cuba madre nº1 | DOSAPRO | Modelo: EA-1-100-300; Referencia: 9D1–559; Motor AEG 0,75kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5H | AA | 02 | Agitador para preparacion de polielectrolito en cuba madre nº2 | DOSAPRO | Modelo: EA-1-100-300; Referencia: 9D1–559; Motor AEG 0,75kW 1400rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5H | AA | 03 | Agitador de tanque de almacenamiento de polielectrolito Nº1 | DOSAPRO | Modelo HM.2-130-850 J-3000; Redu-agitador Tipo 6DD-C5/40/K-10.3; Referencia 9D1-59; Reductor IFIMOTO Tipo AL90L2-4; Motor MEB 3,0kW 1420rpm (Carcasa reducida) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5H | AA | 04 | Agitador de tanque de almacenamiento de polielectrolito Nº2 | DOSAPRO | Modelo HM.2-130-850 J-3000; Redu-agitador Tipo 6DD-C5/40/K-10.3; Referencia 9D1-59; Referencia 9D1-59; Reductor IFIMOTO Tipo AL90L2-4; Motor 2,2kW 1440rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5H | AA | 05 | Agitador de tanque de almacenamiento de polielectrolito Nº3 | DOSAPRO | Modelo HM.2-130-850 J-3000; Redu-agitador Tipo 6DD-C5/40/K-10.3; Referencia 9D1-59; Referencia 9D1-59; Reductor IFIMOTO Tipo AL90L2-4; Motor 2,2kW 1440rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5H | AA | 06 | Agitador de tanque de almacenamiento de polielectrolito Nº4 | DOSAPRO | Modelo HM.2-130-850 J-3000; Redu-agitador Tipo 6DD-C5/40/K-10.3; Referencia 9D1-59; Referencia 9D1-59; Reductor IFIMOTO Tipo AL90L2-4; Motor 2,2kW 1440rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | CF | 02 | Centrifuga Alfa-Laval nº2 | ALFA LAVAL | Modelo: ACNX-436B-31G (s/n 501.2891); Diámetro tambor 630/352mm; Motor tambor ASEA 90kW 1470rpm; Motor sinfín ABB 30kW 2950rpm; Motor de engrase ABB 0,18kW 1360rpm Con variador de frecuencia para el sinfín Marca Telemecánica Modelo Altivar 71 Con arrancador estático para el tambor Marca Ultradrive Elite Modelo UE-140 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | CF | 03 | Centrifuga Alfa-Laval nº3 | ALFA LAVAL | Modelo: ALDEC 606 (s/n 502.1790); Diámetro tambor 575mm; Motor tambor 110kW 1490rpm; Con electrofreno del sin-fín Con arrancador estático para el tambor Marca Emotron Modelo MSF-210 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | CF | 05 | Centrifuga Westfalia nº1 | Westfalia | Modelo: UCD 536-00-34 (s/n 430) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | CF | 06 | Centrifuga Westfalia nº2 | Westfalia | Modelo: UCD 536-00-34 (s/n 428) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | CF | 07 | Centrifuga Westfalia nº3 | Westfalia | Modelo: UCD 536-00-34 (s/n 439) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | CF | 08 | Centrifuga Westfalia nº4 | Westfalia | Modelo: CF-6000 (s/n 8009-147) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | CF | 09 | Centrifuga Westfalia nº5 | Westfalia | Modelo: CF-6000 (s/n 8009-148) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 12 | Bomba de polielectrolito para alimentacion a centrifuga Westfalia nº4 | COMPAIR | NM038SY01L06B; Q: 8m3/h; H:40mca; Motorreductor LENZE 1,5kW 1420rpm Con variador de frecuencia Marca Telemecánica Modelo Altivar 28 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 30 | Bomba de polielectrolito para alimentacion a centrifuga Westfalia nº5 | TECAMYSER | Modelo: TNHA0AFDP1CS; Q: 8500 L/h; H: 4 bar; 331 rpm; Motor 2.2kW 1500rpm; Reductora i=4,23 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 24 | Bomba de fango para alimentacion a centrifuga Westfalia nº4 | SEEPEX | Modelo: 70 6L BN; Q: 70m3/h; H: 39mca; Motor AEG 15kW 1500rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 25 | Bomba de polielectrolito para alimentacion a centrifuga Alfa nº3 | COMPAIR | NM038SY01L06B; Q: 8m3/h; H:40mca; Motorreductor LENZE 1,5kW 1420rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 17 | Bomba de polielectrolito para alimentacion a centrifuga Westfalia nº1 | MONO | Modelo: C1XK; Motor ABB 1,1 kW Con variador de frecuencia Siemens para bomba fango Micromaster 440 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 14 | Bomba de polielectrolito para alimentacion a centrifuga Westfalia nº2 | MONO | Modelo: C1XK; Motor ABB 1,1 kW Con variador de frecuencia Siemens para bomba fango Micromaster 440 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 15 | Bomba de polielectrolito para alimentacion a centrifuga Westfalia nº3 | MONO | Modelo: C1XK; Motor ABB 1,1 kW Con variador de frecuencia Siemens para bomba fango Micromaster 440 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 08 | Bomba de fango para alimentacion a centrifuga Westfalia nº4 | TECAMYSER | Modelo: TNHB6BNDP1CS; Q: 70m3/h; H: 4 bar; 223 rpm; Motor 15kW 1500rpm; Reductora i=6,48 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 28 | Bomba de fango para alimentacion a centrifuga Westfalia nº5 | TECAMYSER | Modelo: TNHB6BNDP1CS; Q: 70m3/h; H: 4 bar; 223 rpm; Motor 15kW 1500rpm; Reductora i=6,49 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 10 | Bomba de fango para alimentacion a centrifuga Alfa nº 2 | DRESSER | Tipo: CBOSKBC1R1/G; (Q: 60m3/h; P: 3bar); Motor accionamiento LENZE 9,2kW 1450rpm Reductor LENCE Tipo GSTO9-JMVCK-132 (Relación i 1:5) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 09 | Bomba fango alimentacion a centrifuga ALFA nº3 | COMPAIR | Modelo: NM 090 SY 01 L06B; Q: 70m3/h; P: 2bar; Velocidad 250rpm; 1470rpmMotorreductor LENZE 15kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 16 | Bomba fango alimentacion a centrifuga Westfalia nº1 | MONO | Modelo: C17K; Motor ABB 7,5 kW Con variador de frecuencia Siemens para bomba fango Micromaster 430 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 18 | Bomba fango alimentacion a centrifuga Westfalia nº2 | MONO | Modelo: C17K; Motor ABB 7,5 kW Con variador de frecuencia Siemens para bomba fango Micromaster 430 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | BR | 19 | Bomba fango alimentacion a centrifuga Westfalia nº3 | MONO | Modelo: C17K; Motor ABB 7,5 kW Con variador de frecuencia Siemens para bomba fango Micromaster 430 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | EX | 08 | Extractor mural en sala de cubas de preparacion de lechada de cal Nº1 | DELTA NEW | Tipo: NYLAIR-60; Q: 11300m3/h; Diámetro 600mm; Motor SIEMENS 0,37kW 1375rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | EX | 10 | Extractor mural en sala de cubas de preparacion de lechada de cal Nº2 | DELTA NEW | Tipo: NYLAIR-60; Q: 11300m3/h; Diámetro 600mm; Motor SIEMENS 0,37kW 1375rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5J | DD | 01 | Agitador de paletas para compactacion y homogeneizacion de fango en el Buffer |  | Motor AEG 7,5CV 1440rpm; Reductor RENOLD ADARO Tipo VDM15/10 (Relación i 1:585) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | EX | 11 | Extractor de pared en deshidratación nº1 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | EX | 12 | Extractor de pared en deshidratación nº2 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | EX | 13 | Extractor de pared en deshidratación nº3 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | EX | 14 | Extractor de pared en deshidratación nº4 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | EX | 15 | Extractor de pared en deshidratación nº5 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | EX | 16 | Extractor de pared en deshidratación nº6 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 17 | Extractor de pared en deshidratación nº7 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5I | EX | 18 | Extractor de pared en deshidratación nº8 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 05 | Polipasto monorrail en los sectores de polielectrolito 1 y 2 | VICINAY | Modelo LS90L3; Capacidad elevacion:1600kg; Motor accionamiento LEROY 1,8kW 1390rpm; Motor traslacion ABB 0,25CV 1000rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 9D | PP | 28 | Polipasto monorrail BIGBAG DE POLI | VICINAY | Polipasto electrico de 1500 Kg. VICINAY Modelo.C.16.6.N.2/1 Capacidad de carga: 1.600 Kg. Recorrido máximo del gancho: 7 m Velocidad de elevación rápida 6 m/min Velocidad de elevación de precisión 1,5 m/min Velocidad de traslación n 20/5m/min Diámetro del cable 8mm. Potencia del motor de elevación 1,85/046 kW Motor de traslación del carro 0,37/0,1kW
241 | D | 5J | DD | 02 | Deposito cilindrico para homogeneizacion de fangos | ARAPOL | Diametro: 4m; Altura: 3,5m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | CL | 01 | Caldera para calefaccion de fangos Nº1 | YGNIS | Modelo LRR54/6; Potencia Calorifica: 4500kW; Vol: 5385 litros; Incluye: Termostato de regulación (35-95ºC)y de seguridad (110ºC) Presostato de seguridad KPS-31 0-2.5bar Rosca 3/8" Gas Válvula de seguridad ARI 12921 DN-80 Tarado 2,6bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | CL | 02 | Caldera para calefaccion de fangos Nº2 | YGNIS | Modelo LRR54/6; Potencia Calorifica: 4500kW; Vol: 5385 litros; Incluye: Termostato de regulación (35-95ºC)y de seguridad (110ºC) Presostato de seguridad KPS-31 0-2.5bar Rosca 3/8" Gas Válvula de seguridad ARI 12921 DN-80 Tarado 2,6bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | QE | 01 | Quemador para caldera Nº1 | YGNIS | Modelo: BLU 8000.1D; Potencia absorbida 18,5kW Incluye rampa de gas Landis VGD40.080 y Estación reguladora Marca Fiorentini, Modelo Dival-600/G DN-50 PN-16/25 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | QE | 02 | Quemador para caldera Nº2 | YGNIS | Modelo: BLU 8000.1D; Potencia absorbida 18,5kW Incluye rampa de gas Landis VGD40.080 y Estación reguladora Marca Fiorentini, Modelo Dival-600/G DN-50 PN-16/25 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | EX | 01 | Ventilador caldera nº1 | Soler & Palau | Modelo CGT/4-560-6/26; Tipo: Caja de ventilación Axial. Potencia: 1,1kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | EX | 02 | Ventilador caldera nº1 | Soler & Palau | Modelo CGT/4-560-6/26; Tipo: Caja de ventilación Axial. Potencia: 1,1kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | CO | 04 | Compresor auxiliar válvula corte caldera | COMPAIR | Modelo: CLC 102 NTP-BD 10 bar. 283 l/min Depósito AIRCON CQ 102 X | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | VX | 01 | Válvula de corte tubería gas caldera | AIR Torque | Modelo: AT250S12A.Comandada con alarma por exceso de metano en sala de caldera | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 08 | Bomba aceleradora de agua caliente a intercambiador de calor de fango Digestión 1ª Fase nº1 | KSB | Tipo: 100/16; Q: 100m3/h; Altura: 4mca; Motor AEG | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 09 | Bomba aceleradora de agua caliente a intercambiador de calor de fango Digestión 1ª Fase nº2 | KSB | Tipo: 100/16; Q: 100m3/h; Altura: 4mca; Motor AEG | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 01 | Bomba aceleradora de agua caliente a intercambiadores de digestion segunda fase nº1 | COMPAIR | Tipo: 80/16; Motor ABB 4kW 1500rpm M3AA 112 MB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 02 | Bomba aceleradora de agua caliente a intercambiadores de digestion segunda fase nº2 | COMPAIR | Tipo: 80/16; Motor ABB 4kW 1500rpm M3AA 112 MB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 03 | Bomba recirculacion de agua a intercambiadores de calor Nº1 | KSB. EMIKA | Tipo: ETA 80/20; Q: 90m3/h; Motor AEG 5,5CV 1440rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 04 | Bomba recirculacion de agua a intercambiadores de calor Nº2 | KSB. EMIKA | Tipo: ETA 80/20; Q: 90m3/h; Motor AEG 5,5CV 1440rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 05 | Bomba recirculacion de agua a intercambiadores de calor Nº3 | KSB. EMIKA | Tipo: ETA 80/20; Q: 90m3/h; Motor AEG 5,5CV 1440rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 06 | Bomba recirculacion de agua a intercambiadores de calor Nº4 | KSB. EMIKA | Tipo: ETA 80/20; Q: 90m3/h; Motor AEG 5,5CV 1440rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 07 | Bomba recirculacion de agua a intercambiadores de calor Nº5 | KSB. EMIKA | Tipo: ETA 80/20; Q: 90m3/h; Motor AEG 5,5CV 1440rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 10 | Bomba recirculacion agua del circuito cerrado de refrigeracion de compresores de agitacion de fango | CALPEDA | Modelo: NM-50/16B; Q: 30m3/h; H: 25mca; P: 7,5CV 1440rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 13 | Bomba fango para calentamiento de fangos Digestores 5 y 6 nº1 | TURO | Tipo: T6-100 HP 6; Diámetro rodete 245mm; Motor ABB 18,5kW 1500rpm Modelo M4BP 180 MLB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 14 | Bomba fango para calentamiento de fangos Digestores 5 y 6 nº2 | TURO | Tipo: T6-100 HP 6; Diámetro rodete 245mm; Motor ABB 18,5kW 1500rpm Modelo M4BP 180 MLB (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 11 | Bomba agua caliente para calentamiento de fangos Digestores 5 y 6 nº1 | COMPAIR-EUROSTREAN | Tipo: 100/20; Motor Motor ABB 11kW 1500rpm Modelo M4BP 160 MLA (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | BC | 12 | Bomba agua caliente para calentamiento de fangos Digestores 5 y 6 nº2 | COMPAIR-EUROSTREAN | Tipo: 100/20; Motor Motor ABB 11kW 1500rpm Modelo M4BP 160 MLA (Eficacia Energética IE3) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | IC | 01 | Intercambiador de calor Digestor nº5 | ALFA-LAVAL | Modelo: ALSHE STW 800; Capacidad: 840Mcal/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | IC | 02 | Intercambiador de calor Digestor nº6 | ALFA-LAVAL | Modelo: ALSHE STW 800; Capacidad: 840Mcal/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5C | IC | 03 | Intercambiador de calor alimentación fango Digestión 1ª fase |  | Longitud total 8.5m. Diámetro exterior carcasa 12" e interior tubo 8", con 10 vueltas de sinfín de intercambio. Construido en Acero Inoxidable. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 02 | Motogenerador Deutz nº1 | DEUTZ | Tipo: TBG620FV16K; Potencia: 1355kW. Incluye: ; Rampa de gas con estacion reguladora previa con valvula Fisher 99L. ; Armario Interface; Cabina seccionador/interruptor automatico ORMAZABAL. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 12 | Alternador Motogenerador Deutz nº1 | LEROY SOMMER | Modelo: LSA 52.2 XL 70; 1875 KVA;6600V; 50Hz | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 11 | Motogenerador Deutz nº2 | DEUTZ | Tipo: TCG2020V12; Potencia: 1150kW;Incluye: Rampa de gas de RMG 101229/100 ; y armario Interface. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 13 | Alternador Motogenerador Deutz nº2 | MARELLI | Modelo: MJH500 MB4; 1480 kVA;6600V; 50 Hz | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 03 | Motogenerador Guascor nº1 | GUASCOR | Tipo: FGLD 480; Potencia: 660kW; Incluye: Sistema de arranque con red de baja tensión Sistema Kemen de protección de temperaturas en cigüeñal. Sistema de regulación del alternador en un cuadro anexo al motor. Cabina seccionador/interruptor (Metron RM-12). Incluye controlador plc siemens s7 1200 y pantalla táctil HMI KPT 400 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 14 | Alternador Motogenerador Guascor nº1 | LEROY SOMMER | Modelo: LSA 50 LG-4P; 6600V;660Kw/825KV;50 Hz. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 04 | Motogenerador Guascor nº2 | GUASCOR | Tipo: S-FGLD 480; Potencia: 660kW; Incluye: Sistema de arranque con red de baja tensión Sistema Kemen de protección de temperaturas en cigüeñal. Sistema de regulación del alternador en un cuadro anexo al motor Rampa de gas independiente para este motor y compuesta por filtro gas IKERGAS tipo G modelo FG/DN:2. Reguladora de presion IKERGAS G20E50TC , doble electrovalvula de corte DUNGS DMV DLE 5125/11 y valvula presion cero DUNGS FRNG 51 Cabina seccionador/interruptor(Metron RM-12). Incluye controlador plc siemens s7 1200 y pantalla táctil HMI KPT 400 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 15 | Alternador Motogenerador Guascor nº2 | LEROY SOMMER | Modelo: LSA 50 LG-4P; 6600V;660Kw/825KV;50 Hz. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 05 | Motogenerador Guascor nº3 | GUASCOR | Tipo: FGLD 480; Potencia: 660kW; Incluye: Sistema de arranque con red de baja tensión Sistema Kemen de protección de temperaturas en cigüeñal. Sistema de regulación del alternador en un cuadro anexo al motor. Cabina seccionador/interruptor (Metron RM-12). Incluye controlador plc siemens s7 1200 y pantalla táctil HMI KPT 400 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 16 | Alternador Motogenerador Guascor nº3 | LEROY SOMMER | Modelo: LSA 50 LG-4P; 6600V;660Kw/825KV;50 Hz. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 06 | Motogenerador Guascor nº4 | GUASCOR | Tipo: FGLD 480; Potencia: 660kW; Con Culatas de Lubricación Forzada Interior (LFI) instaladas en 2014. Incluye: Sistema de arranque con red de baja tensión Sistema Kemen de protección de temperaturas en cigüeñal. Sistema de regulación del alternador en un cuadro anexo al motor. Cabina seccionador/interruptor (Metron RM-12). Incluye controlador plc siemens s7 1200 y pantalla táctil HMI KPT 400 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 17 | Alternador Motogenerador Guascor nº4 | LEROY SOMMER | Modelo: LSA 50 LG-4P; 6600V;660Kw/825KV;50 Hz. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 07 | Motogenerador Guascor nº5 | GUASCOR | Tipo: FGLD 480; Potencia: 660kW; Incluye: Sistema de arranque con red de baja tensión Sistema Kemen de protección de temperaturas en cigüeñal. Sistema de regulación del alternador en un cuadro anexo al motor. Cabina seccionador/interruptor (Metron RM-12). Incluye controlador plc siemens s7 1200 y pantalla táctil HMI KPT 400 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 18 | Alternador Motogenerador Guascor nº5 | LEROY SOMMER | Modelo: LSA 50 LG-4P; 6600V;660Kw/825KV;50 Hz. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 08 | Motogenerador Guascor nº6 | GUASCOR | Tipo: FGLD 480; Potencia: 660kW; Con Culatas de Lubricación Forzada Interior (LFI) instaladas en 2014. Incluye: Sistema de arranque con red de baja tensión Sistema Kemen de protección de temperaturas en cigüeñal. Sistema de regulación del alternador en un cuadro anexo al motor. Cabina seccionador/interruptor (Metron RM-12). Incluye controlador plc siemens s7 1200 y pantalla táctil HMI KPT 400 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | GE | 19 | Alternador Motogenerador Guascor nº6 | LEROY SOMMER | Modelo: LSA 50 LG-4P; 6600V;660Kw/825KV;50 Hz. | CORRECTO Y OPERATIVO
243 | D | 7B | XX | 01 | Estacion reguladora de gas para motor DEUTZ nº1 | FISHER | Tipo 99L; Incluye válvula de seguridad VIS | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 7B | XX | 02 | Estacion reguladora de gas para motor DEUTZ nº2 | TARTARIN | Incluye :Valvula reguladora tipo: A/109-AP y Valvula seguridad VIS Tartarini 05/66 | CORRECTO Y OPERATIVO
244 | D | 7B | MX | 22 | Rampa de gas motores Guascor nº1-2-3 | MASONEILAN | Tipo:53SH | CORRECTO Y OPERATIVO
245 | D | 7B | MX | 23 | Rampa de gas motores Guascor nº4-5-6 | MASONEILAN | Tipo:53SH | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 14 | Intercambiador de calor Nº1 circuito principal y auxiliar de refrigeracion de DEUTZ nº1 | ALFA LAVAL | Modelo: H10-MFM; Vol: 23l; Pmax: 6bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 15 | Intercambiador de calor Nº2 circuito principal y auxiliar de refrigeracion de DEUTZ nº1 | ALFA LAVAL | Modelo: H10-MFM; Vol: 23l; Pmax: 6bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 16 | Intercambiador de calor Nº3 circuito principal y auxiliar de refrigeracion de DEUTZ nº1 | ALFA LAVAL | Modelo: H10-MFM; Vol: 23l; Pmax: 6bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 22 | Intercambiador placas refrigeracion agua circuito principal motor DEUTZ nº2 | ALFA LAVAL | Modelo: M10-MFM . Calor intercambiado 620 KW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 23 | Aero-refrigerador LT (baja) del motor DEUTZ nº2 | ALFA LAVAL | Modelo: BDMS632LDD50 CR CBCV P:92KW.Incluye 2 ventiladores de 5,2KW . Sonda de Tª PT-100.Termostato ATH.1Presostato diferencial.1 Nivostato. 1Valvula tres vias con actuador ARMATUREN | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 24 | Aero-refrigerador HT (alta) del motor DEUTZ nº2 | ALFA LAVAL | Modelo: BRCT903BD84 P CB. P:620KW.Incluye 3 ventiladores de 10,8KW . 4 Sondas control de Tª PT-100.Termostato ATH. 2 Presostatos diferenciales. 1 Presotato seguridad . 1 Nivostato.2Valvulas tres vias con actuador ARMATUREN. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 17 | Intercambiador de calor Circuito de baja Guascor 1, 2, 3 | INDELCASA | Modelo: SC-N-26H/27; Superficie: 6,50 m2. Incluye sonda PT-100, controlador PID Desim DS-2400, válvula Danfoss VF 2 DN-100 con actuador Danfoss AME 56 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 18 | Intercambiador de calor Circuito de baja Guascor 4, 5, 6 | INDELCASA | Modelo:SC-N-26H/27; Superficie: 6,50 m2. Incluye sonda PT-100, controlador PID Desim DS-2400, válvula Danfoss VF 2 DN-100 con actuador Danfoss AME 56 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 19 | Intercambiador de calor Circuito de alta Guascor 1, 2, 3 | INDELCASA | Modelo:SC-N-26M/53; Superficie: 13,26 m2. Incluye sonda PT-100, controlador PID Desim DS-2400, válvula Danfoss VF 2 DN-100 con actuador Danfoss AME 56 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 20 | Intercambiador de calor Circuito de alta Guascor 4, 5, 6 | INDELCASA | Modelo:SC-N-26M/53; Superficie: 13,26 m2. Incluye sonda PT-100, controlador PID Desim DS-2400, válvula Danfoss VF 2 DN-100 con actuador Danfoss AME 56 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 01 | Intercambiador de calor del circuito principal de refrigeracion Guascor nº1 | ALFA LAVAL | Modelo: M6-MFM; Vol: 18,5l; Pmax: 8bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 02 | Intercambiador de calor del circuito principal de refrigeracion Guascor nº2 | ALFA LAVAL | Modelo: M6-MFM; Vol: 18,5l; Pmax: 8bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 03 | Intercambiador de calor del circuito principal de refrigeracion Guascor nº3 | ALFA LAVAL | Modelo: M6-MFM; Vol: 18,5l; Pmax: 8bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 04 | Intercambiador de calor del circuito principal de refrigeracion Guascor nº4 | ALFA LAVAL | Modelo: M6-MFM; Vol: 18,5l; Pmax: 8bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 05 | Intercambiador de calor del circuito principal de refrigeracion Guascor nº5 | ALFA LAVAL | Modelo: M6-MFM; Vol: 18,5l; Pmax: 8bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 06 | Intercambiador de calor del circuito principal de refrigeracion Guascor nº6 | ALFA LAVAL | Modelo: M6-MFM; Vol: 18,5l; Pmax: 8bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 07 | Intercambiador de calor para recuperacion de calor de escape DEUTZ nº1 | APROVIS | Modelo: AP-01379; Superficie: 49m2; Capacidad: 723kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 21 | Intercambiador de calor para recuperacion de calor de escape DEUTZ nº2 | APROVIS | Modelo: N-25-500/2400-1V; Superficie: 39m2; Capacidad: 608kW; Nivostato seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 08 | Intercambiador de calor para recuperacion de calor de escape Guascor nº1 | GEA | Modelo: 18B/632; (Temp E/S agua 65/72,3ºC; Temp E/S gases 440/140ºC). Bafles y tuberías en A. Inox 304 recocido. Carcasa en Acero al Carbono. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 09 | Intercambiador de calor para recuperacion de calor de escape Guascor nº2 | GEA | Modelo: 18B/632; (Temp E/S agua 65/72,3ºC; Temp E/S gases 440/140ºC). Bafles y tuberías en A. Inox 304 recocido. Carcasa en Acero al Carbono. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 10 | Intercambiador de calor para recuperacion de calor de escape Guascor nº3 | GEA | Modelo: 18B/632; (Temp E/S agua 65/72,3ºC; Temp E/S gases 440/140ºC). Bafles y tuberías en A. Inox 304 recocido. Carcasa en Acero al Carbono. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 11 | Intercambiador de calor para recuperacion de calor de escape Guascor nº4 | GEA | Modelo: 18B/632; (Temp E/S agua 65/72,3ºC; Temp E/S gases 440/140ºC). Bafles y tuberías en A. Inox 304 recocido. Carcasa en Acero al Carbono. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 12 | Intercambiador de calor para recuperacion de calor de escape Guascor nº5 | GEA | Modelo: 18B/632; (Temp E/S agua 65/72,3ºC; Temp E/S gases 440/140ºC). Bafles y tuberías en A. Inox 304 recocido. Carcasa en Acero al Carbono. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 13 | Intercambiador de calor para recuperacion de calor de escape Guascor nº6 | GEA | Modelo: 18B/632; (Temp E/S agua 65/72,3ºC; Temp E/S gases 440/140ºC). Bafles y tuberías en A. Inox 304 recocido. Carcasa en Acero al Carbono. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | VA | 09 | Valvula para recuperacion gases diverter Deutz nº1 | STEJASA | Accionamiento AUMA Modelo SG 05.1 - SG 12.1 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | VA | 13 | Valvula para recuperacion gases diverter Deutz nº2 | ORBINOX | Modelo: DI; Motor PS tipo PSQ10232S/90 400V;138Nw | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | VX | 01 | Valvula by-pass de gases de escape Guascor nº1 | AUMA | Modelo: SG 05-F05 (reductora) ;SD56.1-4/45K (motor), 0,030Kw,1400rpm | INCORRECTO E INOPERATIVO
241 | D | 5K | VX | 02 | Valvula by-pass de gases de escape Guascor nº2 | AUMA | Modelo: SG 05-F05 (reductora) ;SD56.1-4/45K (motor), 0,030Kw,1400rpm | INCORRECTO E INOPERATIVO
241 | D | 5K | VX | 03 | Valvula by-pass de gases de escape Guascor nº3 | AUMA | Modelo: SG 05-F05 (reductora) ;SD56.1-4/45K (motor), 0,030Kw,1400rpm | INCORRECTO E INOPERATIVO
241 | D | 5K | VX | 04 | Valvula by-pass de gases de escape Guascor nº4 | AUMA | Modelo: SG 05-F05 (reductora) ;SD56.1-4/45K (motor), 0,030Kw,1400rpm | INCORRECTO E INOPERATIVO
241 | D | 5K | VX | 05 | Valvula by-pass de gases de escape Guascor nº5 | AUMA | Modelo: SG 05-F05 (reductora) ;SD56.1-4/45K (motor), 0,030Kw,1400rpm | INCORRECTO E INOPERATIVO
241 | D | 5K | VX | 06 | Valvula by-pass de gases de escape Guascor nº6 | AUMA | Modelo: SG 05-F05 (reductora) ;SD56.1-4/45K (motor), 0,030Kw,1400rpm | INCORRECTO E INOPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 16 | Bomba aceleradora de agua de calefaccion del circuito del Deutz nº1 nº1 | WILO-WERK | Tipo: P 80/224-4/4 G4B; Q: 77m3/h; H:10m; P: 4kW; 1450 rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 17 | Bomba aceleradora de agua de calefaccion del circuito del Deutz nº1 nº2 | WILO-WERK | Tipo: P 80/224-4/4 G4B; Q: 77m3/h; H:10m; P: 4kW; 1450 rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 14 | Bomba aceleradora de agua de calefaccion del circuito del Deutz nº2 nº1 | KSV | Tipo: Gn-80/210-304 G11;1455 rpm;400V; Q: 60m3/h; H:10m; P: 3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 15 | Bomba aceleradora de agua de calefaccion del circuito del Deutz nº2 nº2 | KSV | Tipo: Gn-80/210-304 G11;1455 rpm;400V; Q: 60m3/h; H:10m; P: 3kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 04 | Bomba aceleradora de agua de calefaccion del circuito de los motogeneradores Guascor 1, 2 y 3 nº1 | ITUR | Modelo: ILC-80/250V; Q: 75m3/h; H:20m; 7 CV;1450 rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 05 | Bomba aceleradora de agua de calefaccion del circuito de los motogeneradores Guascor 1, 2 y 3 nº2 | ITUR | Modelo: ILC-80/250V; Q: 75m3/h; H:20m; 7 CV;1450 rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 06 | Bomba aceleradora de agua de calefaccion del circuito de los motogeneradores Guascor 1, 2 y 3 nº3 | ITUR | Modelo: ILC-80/250V; Q: 75m3/h; H:20m; 7 CV;1450 rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 07 | Bomba aceleradora de agua de calefaccion del circuito de los motogeneradores Guascor 4, 5 y 6 nº1 | EMICA | Modelo: LRC 410.25/7,5; Q: 65m3/h; H:20m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 08 | Bomba aceleradora de agua de calefaccion del circuito de los motogeneradores Guascor 4, 5 y 6 nº2 | EMICA | Modelo: LRC 410.25/7,5; Q: 65m3/h; H:20m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 09 | Bomba aceleradora de agua de calefaccion del circuito de los motogeneradores Guascor 4, 5 y 6 nº3 | EMICA | Modelo: LRC 410.25/7,5; Q: 65m3/h; H:20m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 12 | Bomba del circuito de baja del motor DEUTZ nº1 | GRUNDFOS | Modelo: NB-40/160; Q:51m3/h; H:16m; P:7,5kW; 2420 rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 13 | Bomba del circuito de alta del motor DEUTZ nº1 | GRUNDFOS | Modelo: NB-50/160; Q:84m3/h; H:16m; P:11kW;2900 rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 18 | Bomba del circuito de alta del motor DEUTZ nº2 nº1 | AZCUE | Tipo: MN 50-315; 1460 rpm;400V; Q: 48m3/h; H:30m; P: 7,5kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 19 | Bomba del circuito de alta del motor DEUTZ nº2 nº2 | AZCUE | Tipo: MN 50-315; 1460 rpm;400V; Q: 48m3/h; H:30m; P: 7,5kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 22 | Bomba del circuito emergencia del motor Deutz nº2 | AZCUE | Tipo: MN 65-200; 1430 rpm;400V; Q: 35m37h; H:10m; P:4 KW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 20 | Bomba del circuito de baja del motor DEUTZ nº2 nº1 | AZCUE | Tipo: MN 50-250; 1445 rpm;400V; Q: 35m37h; H:20m; P:4 KW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | BC | 21 | Bomba del circuito de baja del motor DEUTZ nº2 nº2 | AZCUE | Tipo: MN 50-250; 1445 rpm;400V; Q: 35m37h; H:20m; P:4 KW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 32 | Vaso expansion agua auxiliar sala cogeneración | IBAIONDO | Mod: 500 CMF; 6 bar presion max. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 33 | Vaso expansion agua cirucito alta DEUTZ nº1 | IBAIONDO | 100 AMR-P,100l, 10bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 34 | Vaso expansion agua circuito baja DEUTZ nº1 | IBAIONDO | 35 AMR-P 35 l.10bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 35 | Vaso expansion agua cirucito alta DEUTZ nº2 | IBAIONDO | Mod: 200 CMF;1,5-4 bars. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 36 | Vaso expansion agua circuito baja DEUTZ nº2 | IBAIONDO | Mod: 100 CMF, 1,5-4 bars.. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 26 | Vaso expansion agua Guascor nº1 | IBAIONDO | Mod: 50 CMF; 1,5-4 bars. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 27 | Vaso expansion agua Guascor nº2 | IBAIONDO | Mod: 50 CMF; 1,5-4 bars. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 28 | Vaso expansion agua Guascor nº3 | IBAIONDO | Mod: 50 CMF; 1,5-4 bars. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 29 | Vaso expansion agua Guascor nº4 | IBAIONDO | Mod: 50 CMF; 1,5-4 bars. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 30 | Vaso expansion agua Guascor nº5 | IBAIONDO | Mod: 50 CMF; 1,5-4 bars. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 31 | Vaso expansion agua Guascor nº6 | IBAIONDO | Mod: 50 CMF; 1,5-4 bars. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | CO | 01 | Compresor Nº1 para alimentacion de la red neumatica | AGRE KOMPRESSOREN | Tipo: MEK 461L; 1415 rpm; Q: 460l/min;10 bar. P: 2,2kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | CO | 02 | Compresor Nº2 para alimentacion de la red neumatica | AGRE KOMPRESSOREN | Tipo: MEK 461L; 1415 rpm; Q: 460l/min;10 bar. P: 2,2kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 25 | Deposito aire servicios auxiliares en sala de cogeneracion | IBAIONDO | Tipo:IC2 ; Modelo: 500V 650-15; 500 Litros; 15 bars. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 13 | Extractor de humos Nº1 | DELTA NEW | Modelo: NYLAIR 70; Q:16000m3/h; Motor(4Cv) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 14 | Extractor de humos Nº2 | DELTA NEW | Modelo: NYLAIR 70; Q:16000m3/h; Motor(4Cv) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 01 | Extractor de pared en deshidratación nº1 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 02 | Extractor de pared en deshidratación nº2 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 03 | Extractor de pared en deshidratación nº3 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 04 | Extractor de pared en deshidratación nº4 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 05 | Extractor de pared en deshidratación nº5 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 06 | Extractor de pared en deshidratación nº6 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 07 | Extractor de pared en deshidratación nº7 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 08 | Extractor de pared en deshidratación nº8 | CASAL | Tipo: HB 100 T6; Q: 41644 m3/h; Diámetro 1000mm; Motor 4kW 6 Polos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 09 | Ventilador de pared Nº1 | SOLER Y PALAU | Tipo: HCFT/4-710/ H EX; 3,3 Kw; 1300 rpm; Q: 22400m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 10 | Ventilador de pared Nº2 | SOLER Y PALAU | Tipo: HCFT/4-710/ H EX; 3,3 Kw; 1300 rpm; Q: 22400m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 11 | Ventilador de pared Nº3 | SOLER Y PALAU | Tipo: HCFT/4-710/ H EX; 3,3 Kw; 1300 rpm; Q: 22400m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 12 | Ventilador de pared Nº4 | SOLER Y PALAU | Tipo: HCFT/4-710/ H EX; 3,3 Kw; 1300 rpm; Q: 22400m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PG | 05 | Puente Grua en la nave motores | THOMAS SALA | Modeo: T1D622 M4; Capacidad: 5Tn; Motor elevacion: 10,9CV; Motor traslación (2 unidades) 0,75CV; Motor orientación polipasto 0,5CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PD | 16 | Polipasto taller cogeneración | VICINAY | Modelo: ABK-201-2004V. Movimiento de elevación. Con carro mecánico para movivmiento de traslación por cadena Tipo "A" para viga IPN-140 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DD | 06 | Tanque aceite limpio DEUTZ nº2 | LAPESA | Modelo: LF2000P (2000 litros) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DD | 03 | Deposito nodriza aceite (para GUASCOR) | WERDOHLER | Tipo:RYS/125 FL-2-50; 4Kw;1325 rpm; | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DD | 01 | Deposito aceite usado en galería nº1 | ITUR | Bomba ITUR; Motor ABB 1,5kW 100rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DD | 02 | Deposito aceite usado en galería nº2 | ITUR | Bomba ITUR; Motor ABB 1,5kW 100rpm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9K | BC | 08 | Bomba achique aguas residuales edficio | FLYGT | Modelo: CP-3085-MT; Q:18m3/h; P:2,6kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | VX | 01 | Válvula de corte tubería gas motogeneración | ACTAIR | Modelo: 31B. Comandada con parada de extracción de aire de motogeneración | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 49 | Cuadro baterias TEM motor DEUTZ nº2 | DEUTZ | 2 baterias (24 V) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 51 | Cargador de baterias bobinas de interruptores motores Guascor |  | 110 V | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 50 | Cargador de baterias TEM motor DEUTZ nº1 |  | 24 V | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | CO | 03 | Motocompesor Nº1 para envio de gas a motores y caldera | ABC | Tipo: IBHA2G; Pescape: 3,5Kg/cm2; Q: 13,5 m3/min; Motor AEG (68Cv) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | CO | 04 | Motocompesor Nº2 para envio de gas a motores y caldera | ABC | Tipo: IBHA2G; Pescape: 3,5Kg/cm2; Q: 13,5 m3/min; Motor AEG (68Cv) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | CO | 05 | Motocompesor Nº3 para envio de gas a motores y caldera | ABC | Tipo: IBHA2G; Pescape: 3,5Kg/cm2; Q: 13,5 m3/min; Motor AEG (68Cv) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | CO | 06 | Motocompesor Nº1 para envio de gas a motores y caldera | ABC | Tipo: 1EHA-4G/250; Pescape:3,5Kg/cm2; Q:25,849Nm3/min; Motoe ABB(130kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | CO | 07 | Motocompesor Nº2 para envio de gas a motores y caldera | ABC | Tipo: 1EHA-4G/250; Pescape:3,5Kg/cm2; Q:25,849Nm3/min; Motoe ABB(130kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | CO | 08 | Motocompresor para envio de gas a esfera nº1 | ABC | Tipo: 1EHA-2G/160; Pescape:7Kg/cm2; Q:18,33Nm3/min; Motor ABB(42kW) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | CO | 09 | Motocompresor para envio de gas a esfera nº2 | ABC | Tipo: 1EHA-2G/160; Pescape:7Kg/cm2; Q:18,33Nm3/min; Motor ABB(60CV) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | XX | 06 | Sistema de refrigeracion de compresores de alta |  | Sistema constituido por dos intercambiadores de placas Macar GEA, Modelo FA-N40/CSD-10 y dos bombas de recirculación Marca ITUR, Modelo ILC-65/250, Q= 33m3/h; H: 20mca; 5,5 CV, 1410 rpm Depósito expansión IBIONDO 220 AMR | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 25 | Intercambiador compresor de Alta nº1 |  | PMS: 10kg/cm2; Volumen: 172 litros. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 26 | Intercambiador compresor de Alta nº2 |  | PMS: 10kg/cm2; Volumen: 172 litros. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | IC | 27 | Intercambiador compresor de Alta nº3 |  | PMS: 10kg/cm2; Volumen: 172 litros. Incluye válvula de seguridad | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 04 | Enfriador del compresor de Alta nº4 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 164 litros. Incluye válvula de seguridad. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 05 | Separador de gotas del compresor de Alta nº4 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 154 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 06 | Depósito colector nº1 del compresor de Alta nº4 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 6kg/cm2; Volumen: 100 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 07 | Depósito colector nº2 del compresor de Alta nº4 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 6kg/cm2; Volumen: 110 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 08 | Enfriador del compresor de Alta nº5 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 164 litros. Incluye válvula de seguridad. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 09 | Separador de gotas del compresor de Alta nº5 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 154 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 10 | Depósito colector nº1 del compresor de Alta nº5 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 6kg/cm2; Volumen: 100 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 11 | Depósito colector nº2 del compresor de Alta nº5 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 6kg/cm2; Volumen: 110 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | TU | 01 | Colector de admisión compresor de Alta nº6 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 150 litros. Incluye válvula de seguridad. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 13 | Enfriador del compresor de Alta nº6 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 57 litros. Incluye válvula de seguridad. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 14 | Separador de gotas del compresor de Alta nº6 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 75 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 15 | Depósito colector nº1 del compresor de Alta nº6 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 35 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 16 | Depósito colector nº2 del compresor de Alta nº6 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 40 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | TU | 02 | Colector de admisión compresor de Alta nº7 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 150 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 18 | Enfriador del compresor de Alta nº7 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 80 litros. Incluye válvula de seguridad. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 19 | Separador de gotas del compresor de Alta nº7 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 75 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 20 | Depósito colector nº1 del compresor de Alta nº7 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 35 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | DT | 21 | Depósito colector nº2 del compresor de Alta nº7 | CALDERERÍA MUNGUÍA | PMS: 9kg/cm2; Volumen: 40 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EX | 01 | Extractor aire sala compresores | SOLER&PALAU | Tipo: HDT 1435511 BD/ 380 V; 0,18 Kw;1430 rpm. Ejecución ATEX | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PG | 06 | Puente Grua en sala de compresores de alta | ITALKRANE | Modelo Capacidad: 3,2 Tn; Altura de elevación: 3,75m;. Motor de elevación 0,37kW 1390rpm; Motor orientación polipasto 0,25kW 1365rpm; Motores traslación (2 unidades) 0,55kW Ejecución ATEX | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5E | DT | 03 | Esfera almacenamiento gas Nº3 | LANDALUCE | Diametro: 14m; PMS: 7Kg/cm2; Volumen: 1400m3 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5E | VX | 01 | Valvula de seguridad de 4x6" en esfera | HYDINT | Modelo: AIT; Presión de tarado 7bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5E | VX | 02 | Valvula manorreductora de 7 a 3,5bar | MASONEILAN | Modelo: 535H; Rango: 2,1-5,2Kg/cm2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5E | AN | 02 | Antorcha quemador de gas sobrante. Encendido automatico | AIROIL | Modelo: MT-3766; Q: 1031Nm3/h; Incluye: apagallamas, válvula de control, electroválvula, Electrodo de encendido | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9G | XX | 01 | Torre de desodorizacion en edificio de bombeo de fango primario | CASALS | Altura: 2,26m; Diametro: 1,4m; Ventiladores CASALS(Q:3664Nm3/h); Motores ABB(2,2kW) | CORRECTO E INOPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 08 | Medidor de caudal aliviado en Colector Sur | ENDRESS-HAUSER | Modelo: PROSONIC S FMU90, sonda FDU 80; Tipo: Vertedero rectangular; Rango 0-30m3/s | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 20 | Medidor de nivel entrada compuerta Colector Sur | ENDRESS-HAUSER | Modelo:Prosonic FMU90 R11CB131AA1A; Sonda FDU 86X; Rango 0-3,3 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 19 | Medidor de nivel pozo de gruesos | ENDRESS-HAUSER | Modelo:Prosonic FMU90 RG1AA ; Sonda FDU 91; Rango 0-3,3 m | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 7B | MN | 44 | Medidor de nivel salida reja predesbaste SUR | VEGA | Tipo: Ultrasónico; Modelo: Vegason 61, con Display Pliscom y Controlador de bombas Vegamet 391; Rango: 0-3,25 m
243 | D | 7B | MN | 45 | Medidor de nivel salida reja predesbaste CULEBRO | VEGA | Tipo: Ultrasónico; Modelo: Vegason 61, con Display Pliscom y Controlador de bombas Vegamet 391; Rango: 0-3,25 m
241 | D | 7B | MQ | 76 | Medidor electromagnetico de caudal de retorno de Valdemingómez | SIEMENS | Modelo: Sitrans F-M DN-125 Electrónica MAG 5100W. Incluye conexión de señal en SCDA. Rango 0-180 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 34 | Medidor electromagnetico de salida de Secado Térmico | SIEMENS | Modelo: Primario: MAG 5100 W 7ME652 / Transmisor: MAG 5. Incluye conexión de señal en SCDA. Rango 0-5500 m3/h. DN 800 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 01 | Medidor de caudal en salida de canal Nº1 | VEGA | Vegason 51KXCXXEK Tipo: canal abierto; Rango Q: 0-4m3/s; Rango H: 0-1180mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 02 | Medidor de caudal en salida de canal Nº2 | VEGA | Vegason 51KXCXXEK Tipo: canal abierto; Rango Q: 0-4m3/s; Rango H: 0-1180mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 03 | Medidor de caudal en salida de canal Nº3 | VEGA | Vegason 51KXCXXEK Tipo: canal abierto; Rango Q: 0-4m3/s; Rango H: 0-1180mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 04 | Medidor de caudal en salida de canal Nº4 | VEGA | Vegason SN61.XXAGHKMXX Tipo: canal abierto; Rango Q: 0-5m3/s; Rango H: 0-1180mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 01 | Transmisor de presion en colector general de aire | DANFOSS | Modelo EMP 2; Rango 0,2-1bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | TM | 01 | Tomamuestras de Agua Bruta (en Pretratamiento) | HACH-LANGE | Modelo: SIGMA-900 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | TM | 02 | Tomamuestras de Agua Decantada (en Tornillos de Agua) | HACH-LANGE | Modelo: SIGMA-900 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | TM | 03 | Tomamuestras de Agua Tratada Línea 1 | HACH-LANGE | Modelo: SIGMA-900 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | TM | 04 | Tomamuestras de Agua Tratada Línea 2 | HACH-LANGE | Modelo: SIGMA-900 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | NM | 12 | Medidor nivel Depósito Cloruro Férrico nº1 | PEPPERL FUCHS | Modelo UC10000-F260-IE8R2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | NM | 13 | Medidor nivel Depósito Cloruro Férrico nº2 | PEPPERL FUCHS | Modelo UC10000-F260-IE8R2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | NM | 14 | Medidor nivel Depósito Cloruro Férrico nº3 | PEPPERL FUCHS | Modelo UC10000-F260-IE8R2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 57 | Caudalímetro Cloruro Férrico Línea 1 | Endress+Hauser | Modelo: Promag 53H; DN08; Convertidor en versión remota | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 58 | Caudalímetro Cloruro Férrico Línea 2 | Krohne | Modelo: Optiflux 4100; DN20; Con convertidor de señal IFC 100 W; IP67 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 16 | Sistema de medición y control de fosfatos reactores biológicos | HACH-LANGE | Línea 1. Incluye 1 analizador de fosfato Phosphax SC (rango 0,05-15 mg/L) de doble medida común a línea 2, 1 unidad de filtración Filtrax, 1 controlador SC 1000 de doble medida, común a línea 2. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 18 | Sistema de medición y control de fosfatos reactores biológicos | HACH-LANGE | Línea 2. Incluye 1 analizador de fosfato Phosphax SC (rango 0,05-15 mg/L) de doble medida común a línea 1, 1 unidad de filtración Filtrax, 1 controlador SC 1000 de doble medida, común a línea 1. 1 bomba sumergible Línea 2 a Línea 1 Marca ABS Modelo MF404-D01*10-KS-P | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 7B | MN | 42 | Medidor de nivel ultrasónico Reactor de redisolución | VEGA | Modelo Vegadis 81 con salida 4-20 mA | CORRECTO Y OPERATIVO
243 | D | 7B | MN | 58 | Medidor de nivel arqueta de fangos primarios | PEPPERL FUCHS | Modelo UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MO | 01 | Medidor de oxigeno disuelto en zona oxica de balsa Nº1 | HACH-LANGE | Controlador SC200 (común con balsa nº2); Sonda LDO SC; Rango 0-10 ppm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MO | 02 | Medidor de oxigeno disuelto en zona oxica de balsa Nº2 | HACH-LANGE | Controlador SC200 (común con balsa nº1); Sonda LDO SC; Rango 0-10 ppm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MO | 03 | Medidor de oxigeno disuelto en zona oxica de balsa Nº3 | HACH-LANGE | Controlador SC200; Sonda LDO SC; Rango 0-10 ppm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MO | 04 | Medidor de oxigeno disuelto en zona oxica de balsa Nº4 | HACH-LANGE | Controlador SC200; Sonda LDO SC; Rango 0-10 ppm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MO | 05 | Medidor de oxigeno disuelto en zona oxica de balsa Nº5 | HACH-LANGE | Controlador SC200 (común con balsa nº6); Sonda LDO SC; Rango 0-10 ppm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MO | 06 | Medidor de oxigeno disuelto en zona oxica de balsa Nº6 | HACH-LANGE | Controlador SC200 (común con balsa nº5); Sonda LDO SC; Rango 0-10 ppm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 01 | Medidor de caudal de aire a balsa Nº1 | SIERRA | Modelo 620S Tipo inserción másica Rango: 0-25000 Nm3/h; 4-20mA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 02 | Medidor de caudal de aire a balsa Nº2 | SIERRA | Modelo 620S Tipo inserción másica Rango: 0-25000 Nm3/h; 4-20mA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 03 | Medidor de caudal de aire a balsa Nº3 | SIERRA | Modelo 620S Tipo inserción másica Rango: 0-25000 Nm3/h; 4-20mA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 04 | Medidor de caudal de aire a balsa Nº4 | SIERRA | Modelo 620S Tipo inserción másica Rango: 0-25000 Nm3/h; 4-20mA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 05 | Medidor de caudal de aire a balsa Nº5 | SIERRA | Modelo 620S Tipo inserción másica Rango: 0-25000 Nm3/h; 4-20mA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 06 | Medidor de caudal de aire a balsa Nº6 | SIERRA | Modelo 620S Tipo inserción másica Rango: 0-25000 Nm3/h; 4-20mA | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 7B | MN | 47 | Medidor de nivel ultrasónico salida balsa Nº1 | VEGA | Modelo Vegadis 81 con salida 4-20 mA | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 7B | MN | 48 | Medidor de nivel ultrasónico salida balsa Nº2 | VEGA | Modelo Vegadis 81 con salida 4-20 mA | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 7B | MN | 49 | Medidor de nivel ultrasónico salida balsa Nº3 | VEGA | Modelo Vegadis 81 con salida 4-20 mA | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 7B | MN | 50 | Medidor de nivel ultrasónico salida balsa Nº4 | VEGA | Modelo Vegadis 81 con salida 4-20 mA | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 7B | MN | 51 | Medidor de nivel ultrasónico salida balsa Nº5 | VEGA | Modelo Vegadis 81 con salida 4-20 mA | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 7B | MN | 52 | Medidor de nivel ultrasónico salida balsa Nº6 | VEGA | Modelo Vegadis 81 con salida 4-20 mA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 48 | Caudalimetro de fango en exceso Balsa Nº1 | Krohne | DN-200. Modelo: Optiflux 2100 W; Con convertidor de señal IFC 100 W; IP67 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 49 | Caudalimetro de fango en exceso Balsa Nº2 | ENDRESS-HAUSER | DN-200; Rango: 0-400 m3/h Modelo: PROMAG 30 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 50 | Caudalimetro de fango en exceso Balsa Nº3 | ENDRESS-HAUSER | DN-200; Rango: 0-400 m3/h Modelo: PROMAG 30 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 51 | Caudalimetro de fango en exceso Balsa Nº4 | SIEMENS | DN-200; Rango: 0-400 m3/h Modelo: SITRANS FM MAG-3100W (Transmisor MAG 5000) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 52 | Caudalimetro de fango en exceso Balsa Nº5 | SIEMENS | DN-200; Rango: 0-400 m3/h Modelo: SITRANS FM MAG-3100W (Transmisor MAG 5000) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 53 | Caudalimetro de fango en exceso Balsa Nº6 | ENDRESS-HAUSER | DN-200; Rango: 0-400 m3/h Modelo: PROMAG 30 | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 7B | MQ | 91 | Caudalímetro electromagnético de fangos en exceso de linea 1 | ENDRESS-HAUSER | DN-300; Rango: 0-750 m3/h Modelo: PROMAG 10 | CORRECTO Y OPERATIVO
243 | D | 7B | MQ | 92 | Caudalímetro electromagnético de fangos en exceso de linea 2 | ENDRESS-HAUSER | DN-300; Rango: 0-750 m3/h Modelo: PROMAG 10 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 42 | Caudalimetro medida fango recirculado Balsa nº 1 | ENDRESS-HAUSER | Promag F30; DN-1200; Rango 0-10000 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 43 | Caudalimetro medida fango recirculado Balsa nº 2 | ENDRESS-HAUSER | Promag F30; DN-1200; Rango 0-10000 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 44 | Caudalimetro medida fango recirculado Balsa nº 3 | ENDRESS-HAUSER | Promag F30; DN-1200; Rango 0-10000 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 45 | Caudalimetro medida fango recirculado Balsa nº 4 | ENDRESS-HAUSER | Promag F30; DN-1200; Rango 0-10000 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 46 | Caudalimetro medida fango recirculado Balsa nº 5 | ENDRESS-HAUSER | Promag F30; DN-1200; Rango 0-10000 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 47 | Caudalimetro medida fango recirculado Balsa nº 6 | ENDRESS-HAUSER | Promag F30; DN-1200; Rango 0-10000 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 13 | Turbidimetro de medida en continuo en canal de salida Nº1 | HACH-LANGE | Controlador SC200; Sonda SOLITAX SC; Rango 0-100 NTU | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 14 | Turbidimetro de medida en continuo en canal de salida Nº2 | HACH-LANGE | Controlador SC200; Sonda SOLITAX SC; Rango 0-100 NTU | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 24 | Medidor electromagnetico de agua tratada Nº1 | KROHNE | Modelo: OPTIFLUX 2300FD; Diametro 1200mm. AISI 304. Conexión embridada. Convertidor IFC 300 Rango 0-8 m3/s | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 25 | Medidor electromagnetico de agua tratada Nº2 | KROHNE | Modelo: OPTIFLUX 2300FD; Diametro 1400mm. AISI 304. Conexión embridada. Convertidor IFC 300 Rango 0-8 m3/s | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 33 | Medidor electromagnetico de entrada a Secado Térmico | SIEMENS | Modelo:Primario: MAG 5100W 7ME652 / Transmisor: MAG 5000 7ME691. Incluye conexión de señal en SCDA. Rango 0-2200 m3/h. DN 500 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 18 | Medidor de presión en Agua Industrial Desinfectada | VEGA | Modelo: Vegabar 14 BAR14.X1FA1GP1; Rango 0-10 bar;. IP67 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 19 | Medidor de presión en Agua Industrial para Refrigerción | VEGA | Modelo: Vegabar 14 BAR14.X1FA1GP1; Rango 0-10 bar;. IP67 | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 7A | MQ | 03 | Medidor caudal PCI a SUR | SIEMENS | SITRANS FM MAG-5000/5100W, DN-125, PN-16
| D | 7A | MQ | 02 | Medidor caudal PCI a SECADO TERMICO | SIEMENS | SITRANS FM MAG-5000/5100W, DN-125, PN-16
| D | 7A | MQ | 01 | Medidor caudal PCI pruebas | SIEMENS | SITRANS FM MAG-5000/5100W, DN-125, PN-16
241 | D | 7B | MQ | 81 | Caudalímetro agua industrial Desinfectada | KROHNE | Modelo: OPTIFLUX 2050 C; DN-200; IP 6/67; Electrónica IFC050; Rango 0-400 m3/s | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 82 | Caudalímetro agua industrial para Refrigeración | KROHNE | Modelo: OPTIFLUX 2050 C; DN-200; IP 6/67; Electrónica IFC050; Rango 0-400 m3/s | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 34 | Medidor nivel agua refrigeración en Aljibes | VEGA | Modelo: VEGASON SN61.XXAGHKMXX | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 35 | Medidor nivel agua refrigeración en arqueta de llegada | VEGA | Modelo: VEGASON SN61.XXAGHKMXX | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 19 | Sistema de medición de fosfatos salidas | HACH-LANGE | Línea 1. Incluye 1 analizador de fosfato Phosphax SC (rango 0,05-15 mg/L) de doble medida común a línea 2, 1 unidad de filtración Filtrax, 1 controlador SC 1000 de doble medida, común a línea 2. 1 bomba sumergible Línea 1 a Línea 2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 20 | Sistema de medición de fosfatos salidas | HACH-LANGE | Línea 2. Incluye 1 analizador de fosfato Phosphax SC (rango 0,05-15 mg/L) de doble medida común a línea 1, 1 unidad de filtración Filtrax, 1 controlador SC 1000 de doble medida, común a línea 1. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 74 | Medidor Nivel para Caudal de agua no turbinada por vertedero by-pass | MICROFLEX | Modelo: C-88. 0-14,6 m3/seg | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 17 | Medidor nivel agua de entrada a turbina | VEGA | Modelo: VEGASON 51K,0-2,37 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 18 | Medidor nivel agua de salida de turbina | VEGA | Modelo: VEGASON 51K,0-1,50 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 05 | Medidor de nivel de balsa reguladora | MILLTRONICS | Modelo: The Probe. 0-3,9 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 06 | Medidor de nivel del canal para balsa reguladora | VEGA | Modelo: VEGASON 61K; Rango: 0,5-2,9 mm | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 09 | Medidor de Caudal de aliviado previo al biologico | ENDRESS-HAUSER | Modelo: PROSONIC S FMU90, sonda FDU 80; Tipo: Vertedero rectangular; Rango 0-20 m3/s | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 7B | MN | 15 | Medidor de Caudal de alimentacion a balsas | ENDRESS-HAUSER | Modelo: PROSONIC S FMU90, sonda FDU 80; Tipo: Vertedero rectangular; Rango 0-12 m3/s | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 11 | Medidor de nivel en camara de mezcla | VEGA | Modelo: Vegaplus WLS61. 0-6,2 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 41 | Medidor de caudal de fango primario a tamices Nº1 | SIEMENS | Modelo:SITRANS FM MAG-5000W, DN-250; Rango: 0-400 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 54 | Medidor de caudal de fango primario a tamices Nº2 | SIEMENS | Modelo:SITRANS FM MAG-5000W, DN-250; Rango: 0-400 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 28 | Medidor magnetico de fango en exceso en tubería a flotador nº1 | KROHNE | Modelo: OPTIFLUX 2100; Rango: 0-500m3/h; DN 150 IP68. Convertidor IFC 100W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 70 | Medidor magnetico de fango en exceso en tubería a flotador nº2 | KROHNE | Modelo: OPTIFLUX 2100; Rango: 0-500m3/h; DN 150 IP68. Convertidor IFC 100W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 29 | Medidor magnetico de fango en exceso en tuberia a flotador Nº3 | KROHNE | Modelo: OPTIFLUX 2100; Rango: 0-500m3/h; DN 150 IP68. Convertidor IFC 100W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 30 | Medidor magnetico de fango en exceso en tuberia a flotador Nº4 | KROHNE | Modelo: OPTIFLUX 2100; Rango: 0-500m3/h; DN 150 IP68. Convertidor IFC 100W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 31 | Medidor magnetico de fango en exceso en tuberia a flotador Nº5 | KROHNE | Modelo: OPTIFLUX 2100; Rango: 0-500m3/h; DN 150 IP68. Convertidor IFC 100W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 32 | Medidor magnetico de fango en exceso en tuberia a flotador Nº6 | KROHNE | Modelo: OPTIFLUX 2100; Rango: 0-500m3/h; DN 150 IP68. Convertidor IFC 100W | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 4D | MN | 01 | Conjunto sondas de proximidad para control flotadores | SICK | CM30
242 | D | 7B | MQ | 71 | Caudalímetro electromagnético fango espesado | ENDRESS-HAUSER | Modelo: PROMAG 10; DN 200. 0-500 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
243 | D | 7B | MQ | 93 | Caudalímetro electromagnético de fango flotado | ENDRESS-HAUSER | Modelo: PROMAG 10; DN 200. 0-200 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
244 | D | 7B | MN | 02 | Medidor de nivel arqueta de fangos flotados nº 3 y nº 4 | PEPPERL FUCHS | Modelo UC6000-30GM-IUEP-IO-V15
245 | D | 7B | MN | 03 | Medidor de nivel arqueta de fangos flotados nº 5 y nº 6 | MILLTRONICS | Modelo: The Probe. 0-3,9 m
241 | D | 7B | MQ | 26 | Medidor magnetico de caudal de fango a digestores primarios nº 1 | SIEMENS | Tipo: Primario: MAG 5100W 7ME651/ Transmisor: MAG 5000 7ME691. 0-550 m3/h. DN 150 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 27 | Medidor magnetico de caudal de fango a digestores primarios nº 2 | SIEMENS | Modelo: SITRANS FM MAGFLO 5000; Rango: 0-280m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 39 | Medidor de caudal magnetico de fango a digestor Nº 5 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: 10L1H; DN-100. Rango 0-80 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 40 | Medidor de caudal magnetico de fango a digestor Nº 6 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: 10L1H; DN-100. Rango 0-80 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 01 | Medidor de temperatura en entrada de agua a intercambiadores digestor primario nº1 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 02 | Medidor de temperatura en entrada de agua a intercambiadores digestor primario nº2 | DESCONOCIDO | Sonda: PT100 3 Hilos, cabezal tipo DIN-B; Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2014 en sustitución del anterior
241 | D | 7B | MT | 03 | Medidor de temperatura en entrada de agua a intercambiadores digestor primario nº3 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 04 | Medidor de temperatura en entrada de agua a intercambiadores digestor primario nº4 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 07 | Medidor de temperatura en salida de agua a intercambiadores digestor primario nº1 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 08 | Medidor de temperatura en salida de agua a intercambiadores digestor primario nº2 | DESCONOCIDO | Sonda: PT100 3 Hilos, cabezal tipo DIN-B; Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2014 en sustitución del anterior
241 | D | 7B | MT | 09 | Medidor de temperatura en salida de agua a intercambiadores digestor primario nº3 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 10 | Medidor de temperatura en salida de agua a intercambiadores digestor primario nº4 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 13 | Medidor de temperatura de fango del digestor primario nº1 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 14 | Medidor de temperatura de fango del digestor primario nº2 | DESCONOCIDO | Sonda: PT100; Rango: 0-100ºC | INCORRECTO E INOPERATIVO | Fuera de servicio
241 | D | 7B | MT | 15 | Medidor de temperatura de fango del digestor primario nº3 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 16 | Medidor de temperatura de fango del digestor primario nº4 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 05 | Medidor de temperatura en entrada de agua a intercambiador digestor primario Nº5 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC. Conectado a Display DSIM BS-2200 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 06 | Medidor de temperatura en entrada de agua a intercambiador digestor primario Nº6 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC. Conectado a Display DSIM BS-2200 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 11 | Medidor de temperatura en salida de agua a intercambiador digestor primario Nº5 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC. Conectado a Display DSIM BS-2200 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 12 | Medidor de temperatura en salida de agua a intercambiador digestor primario Nº6 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC. Conectado a Display DSIM BS-2200 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 17 | Medidor de temperatura de fango del digestor primario nº5 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC. Conectado a Display DSIM BS-2200 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 18 | Medidor de temperatura de fango del digestor primario nº6 | DESCONOCIDO | Sonda: PT-100 3Hilos, cabezal tipo mini DIS-Ns Rango: 0-100ºC. Conectado a Display DSIM BS-2200 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MH | 01 | Medidor de pH fango salida digestor primario nº1 | HAMILTON | Modelo: Poliliyte Plus ARC + Sensorkabel VP8. Rango 0-14 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MH | 02 | Medidor de pH fango salida digestor primario nº2 | HAMILTON | Modelo: Poliliyte Plus ARC + Sensorkabel VP8. Rango 0-14 | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2014
241 | D | 7B | MH | 03 | Medidor de pH fango salida digestor primario nº3 | HAMILTON | Modelo: Poliliyte Plus ARC + Sensorkabel VP8. Rango 0-14 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MH | 04 | Medidor de pH fango salida digestor primario nº4 | HAMILTON | Modelo: Poliliyte Plus ARC + Sensorkabel VP8. Rango 0-14 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MH | 02 | Medidor de pH fango salida digestor primario nº5 | HAMILTON | Modelo: Poliliyte Plus ARC + Sensorkabel VP8. Rango 0-14 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MH | 03 | Medidor de pH fango salida digestor primario nº6 | HAMILTON | Modelo: Poliliyte Plus ARC + Sensorkabel VP8. Rango 0-14 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | VX | 01 | Valvula de control de fango del digestor nº 5, con posicionador | DIAVAL | Modelo: WDIBR PN10 DN 80; Paso Ondulado. Incluye posicionador electro-neumático de simple efecto FC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5A | VX | 02 | Valvula de control de fango del digestor nº 6, con posicionador | DIAVAL | Modelo: WDIBR PN10 DN 80; Paso Ondulado. Incluye posicionador electro-neumático de simple efecto FC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 38 | Medidor de caudal magnetico de fango a buffer | ENDRESS-HAUSER | Modelo: PROMAG 50 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 22 | Caudalímetro electromagnético de reboses de fango deshidratado a cabecera | ENDRESS-HAUSER | Modelo: PROMAG 10; DN 250. 0-800 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 88 | Caudalímetro electromagnético de reboses de fango deshidratado a Estruvita | ENDRESS-HAUSER | Modelo: PROMAG 10; DN 250. 0-800 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 15 | Caudalímetro electromagnético de dilución de agua reboses de fango deshidratado | ENDRESS-HAUSER | Modelo: PROMAG 50; 0-60 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 93 | Caudalímetro electromagnético de reboses de fango flotado | SIEMENS | SITRANS FM MAG-5100/W, DN-125, PN-16 | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalado en Agosto de 2015
241 | D | 7B | MN | 29 | Medidor de nivel en arqueta de reboses de deshidratación | VEGA | Tipo: Ultrasónico; Modelo: Vegason 61, con Display Pliscom y Controlador de bombas Vegamet 391; Rango: 0-3,25 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 56 | Medidor de nivel en ESPESADOR Nº 1 | PEPPERL FUCHS | Modelo UC6000-30GM-IUEP-IO-V15
241 | D | 7B | MQ | 12 | Medidor de caudal magnetico de fango a Westfalia nº4 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: PROMAG 10. 0-60 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 87 | Medidor de caudal magnetico de fango a Westfalia nº5 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Promag 10P1H,0-60 M3/H DN-100 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 13 | Medidor de caudal magnetico de fango a ALFA LAVAL Nº2 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: PROMAG 10. 0-60 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 14 | Medidor de caudal magnetico de fango a ALFA LAVAL nº 3 | SIEMENS | Modelo: MAG 5000/3100. 0-60 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 16 | Medidor de caudal magnetico de fango a Westfalia nº1 | Krohne | Modelo: Optiflux 2300; DN 100. 0-60 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 17 | Medidor de caudal magnetico de fango a Westfalia nº2 | SIEMENS | Modelo: MAG 5000/5100 . DN 100. 0-40 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 18 | Medidor de caudal magnetico de fango a Westfalia nº3 | Krohne | Modelo: Optiflux 2300; DN 100. 0-60 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 19 | Medidor de caudal magnetico de polielectrolito a Westfalia nº4 | SIEMENS | Modelo: MAG 5000/3100 . 0-10 M3/H | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 86 | Medidor de caudal magnetico de polielectrolito a Westfalia nº5 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Promag 10P1H, DN-40. 0-10 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 20 | Medidor de caudal magnetico de polielectrolito a ALFA LAVAL Nº2 | SIEMENS | Modelo: MAG 5000/3100 . 0-10 M3/H | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 21 | Medidor de caudal magnetico de polielectrolito a ALFA LAVAL nº 3 | SIEMENS | Modelo: MAG 5000/3100 . 0-10 M3/H | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 23 | Medidor de caudal magnetico de polielectrolito a Westfalia nº1 | Magnetflow | Modelo: Primo Advanced IV. 0-4,5 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 35 | Medidor de caudal magnetico de polielectrolito a Westfalia nº2 | Magnetflow | Modelo: Primo Advanced IV. 0-4,5 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 05 | Medidor de caudal magnetico de polielectrolito a Westfalia nº3 | Magnetflow | Modelo: Primo Advanced IV. 0-4,5 m3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 5I | MN | 01 | Medidor de nivel en Buffer de fangos | PEPPERL FUCHS | Modelo UC6000-30GM-IUEP-IO-V15
241 | D | 7B | MN | 25 | Medidor de nivel en campanas Nº1 | BURKET | Modelo: 8175; Rango: 0-10m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 26 | Medidor de nivel en campanas Nº2 | BURKET | Modelo: 8175; Rango: 0-10m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MN | 27 | Medidor de nivel en depósito almacenamiento de fango digerido | BURKET | Modelo: 8175; Rango: 0-10m | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 7B | MN | 57 | Medidor de nivel arqueta recogida pluviales en vial digestores 5-6 | TECFLUID | Modelo: LV92 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 09 | Medidor de presión Digestor nº1 | VEGA | Tipo: Medidor de presión capacitivo; Modelo: Vegabar 82; Rango: -500 -- +500 mmH2O; Con display Pliscom | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 10 | Medidor de presión Digestor nº2 | VEGA | Tipo: Medidor de presión capacitivo; Modelo: Vegabar 82; Rango: -500 -- +500 mmH2O; Con display Pliscom | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 11 | Medidor de presión Digestor nº3 | VEGA | Tipo: Medidor de presión capacitivo; Modelo: Vegabar 82; Rango: -500 -- +500 mmH2O; Con display Pliscom | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 12 | Medidor de presión Digestor nº4 | VEGA | Tipo: Medidor de presión capacitivo; Modelo: Vegabar 82; Rango: -500 -- +500 mmH2O; Con display Pliscom | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 13 | Medidor de presión Digestor nº5 | VEGA | Tipo: Medidor de presión capacitivo; Modelo: Vegabar 82; Rango: -500 -- +500 mmH2O; Con display Pliscom | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 14 | Medidor de presión Digestor nº6 | VEGA | Tipo: Medidor de presión capacitivo; Modelo: Vegabar 82; Rango: -500 -- +500 mmH2O; Con display Pliscom | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 15 | Medidor de presión Gasómetro nº1 | VEGA | Tipo: Medidor de presión capacitivo; Modelo: Vegabar 82; Rango: -500 -- +500 mmH2O; Con display Pliscom | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 16 | Medidor de presión Gasómetro nº2 | VEGA | Tipo: Medidor de presión capacitivo; Modelo: Vegabar 82; Rango: -500 -- +500 mmH2O; Con display Pliscom | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 17 | Medidor de presión en línea general de biogás | VEGA | Tipo: Medidor de presión capacitivo; Modelo: Vegabar 82; Rango: -500 -- +500 mmH2O; Con display Pliscom | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 19 | Medidor de temperatura en entrada de agua a Calderas | DESCONOCIDO | Sonda: TERMOPAR Tipo K; Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 24 | Medidor de temperatura en salida de agua a Calderas | DESCONOCIDO | Sonda: TERMOPAR Tipo K; Rango: 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 77 | Medidor de caudal de agua de calderas | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Promag 10P; Rango: 0-500m3/h; DN-250. Conectado con sondas PT-100 de entrada/salida a calderas Display Marca SENECA Modelo S311AK y SCADA para contador energía térmica | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | MX | 11 | Centralita detectora monóxido de carbono | COFEM | Modelo: Código CCO110, con sensor de monóxido Modelo DCO | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 62 | Medidor de caudal de gas consumido en motor DEUTZ nº 1 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Prosonic Flow B 00; DN-100; Rango: 0-700 Nm3/h; Salida 4-20mA -> %CH4, Salida de pulsos -> Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 62 | Medidor de caudal de gas consumido en motor DEUTZ nº 2 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Prosonic Flow B200; DN100; Rango: 0-700 Nm3/h; Salida 4-20mA -> %CH4, Salida de pulsos -> Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 64 | Medidor de caudal de gas consumido en motor Guascor nº1 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Prosonic Flow B200; DN-50; Rango: 0-400 Nm3/h; Salida 4-20mA -> %CH4, Salida de pulsos -> Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 65 | Medidor de caudal de gas consumido en motor Guascor nº2 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Prosonic Flow B200; DN-80; Rango: 0-400 Nm3/h; Salida 4-20mA -> %CH4, Salida de pulsos -> Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 66 | Medidor de caudal de gas consumido en motor Guascor nº3 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Prosonic Flow B200; DN-50; Rango: 0-400 Nm3/h; Salida 4-20mA -> %CH4, Salida de pulsos -> Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 67 | Medidor de caudal de gas consumido en motor Guascor nº4 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Prosonic Flow B200; DN-50; Rango: 0-400 Nm3/h; Salida 4-20mA -> %CH4, Salida de pulsos -> Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 68 | Medidor de caudal de gas consumido en motor Guascor nº5 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Prosonic Flow B200; DN-50; Rango: 0-400 Nm3/h; Salida 4-20mA -> %CH4, Salida de pulsos -> Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 69 | Medidor de caudal de gas consumido en motor Guascor nº6 | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Prosonic Flow B200; DN-50; Rango: 0-400 Nm3/h; Salida 4-20mA -> %CH4, Salida de pulsos -> Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 60 | Caudalimetro masico para medida de gas consumido en motogeneradores. | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Proline T-MASS 65I; Rango 0-1500 Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 80 | Caudalimetro masico para medida de gas consumido calderas | ENDRESS-HAUSER | Modelo: Proline T-MASS 65I; Rango 0-1500 Nm3/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 61 | Caudalimetro masico para medida del gas consumido en antorcha | ENDRESS-HAUSER | Modelo: AT-70 Incluido cuadro HIMEL PLM | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 36 | Caudalimetro masico gas producido Digestión Fase I | ENDRESS-HAUSER | Modelo: AT-70. 0-4000 m3/h Incluido cuadro HIMEL PLM | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MQ | 37 | Caudalimetro masico gas producido Digestión Fase II | ENDRESS-HAUSER | Modelo: AT-70. 0-2000 m3/h Incluido cuadro HIMEL PLM | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MT | 20 | Medidor de temperatura en esfera | LEXITRON | Rango 0-100ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MP | 02 | Medidor de presion en esfera | ENDRESS-HAUSER | CERABAR Rango 0-10bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | MX | 01 | Sensor combinado de velocidad y direccion de viento | LSI CASTEM | Modelo DNA721. Rango dirección: 0-360º; Rango velocidad. 0-216Km/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | MX | 21 | Sistema de pesaje de fango en cinta transportadora | ATD SISTEMAS | Modelo: PB 500 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | BE | 01 | Bascula electronica para camiones de pesaje automático | EPELSA | Modelo: visor ENI-71P con lector de tarjeta de proximidad. Sumatorio JB8 Software Wp Win.; Pesada maxima: 60000Kg; Pesada minima: 400Kg. Incluido bomba de achique Tsurumi 50. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | MX | 05 | Detector de gas metano en sala de compresores 1ª fase | STATUS SCIENTIFIC | Modelo: MCU1. 1 sonda detectora CH4 FGD 10B | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | MX | 03 | Detector de gas metano en sala de compresores 2ª fase | STATUS SCIENTIFIC | Modelo: MCU3. 1 sonda detectora CH4 FGD 10B | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | MX | 04 | Detector de gas metano en sala de motores | STATUS SCIENTIFIC | Modelo MCU3. 4 canales. Con 2 sondas detectoras CH4 FGD 10B | CORRECTO Y OPERATIVO
211 | D | 9E | MX | 06 | Detector de gas metano instalado en sala de caldera | STATUS SCIENTIFIC | Centralita Modelo LC-4. 4 canales. Con 4 sondas detectoras CH4 FGD 10B | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | MX | 07 | Detector de gas metano en sala de compresores de alta | DRÄGER | Modelo: Regard 1 SE-EX. 1 sonda Detector Regard 1 SE-EX | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | MG | 01 | Analizador de metano | MATELCO-MADUR | Modelo: Madur
241 | D | 9E | MX | 12 | Alarma acústica y luminosa en interior sala de calderas | COFEM | Tipo: Sirena de interior con Flash intermitente; Modelo: SIR24F; Tensión: 24VDC; Potencia sonora: 105dBA | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2012
241 | D | 9E | MX | 13 | Alarma acústica y luminosa en acceso a sala de calderas por Gasómetros | COOPER | Tipo: Panel luminoso acústicoModelo: O-5055-CSA; Tensión: 4VDC; Potencia sonora: 98dBA | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2012
241 | D | 9E | XX | 01 | Alarma óptica rotativa sala compresores de 1ª fase | ELFIT | Modelo EVC100X.RO. (ATEX). Comandada por parada de extractor de aire | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | XX | 02 | Alarma óptica rotativa sala compresores de 2ª fase | ELFIT | Modelo EVC100X.RO. (ATEX) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | XX | 14 | Alarma acústica Balsa Reguladora | ATMI | Modelo Maxifon; 48VAC; Potencia sonora 115dBA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | XX | 15 | Alarma acústica Buffer de Fangos | ATMI | Modelo Maxifon; 110VDC; Potencia sonora 115dBA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | XX | 16 | Alarma acústica Aliviado Biológico | SONORA | Modelo MS-2-114; 230VAC; 200W ;Potencia sonora 112dBA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | XX | 03 | Alarma óptica rotativa sala compresores de alta | ELFIT | Modelo EVC100X.RO. (ATEX). Comandada por parada de extractor de aire | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 7C | RI | 01 | Red de fibra optica para conexión entre PLC´s de planta. |  | Red de fibra optica para conexión entre PLC´s de planta. Contiene: - Red de fibra optica conectada en anillo. - 18 Cuadros electricos de interconexión. - 18 convertidores de fibra optica-profibus. OLM. - Cablecillos de unión de fibra entre cuadros electricos y convertidores. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 25 | Modulo adquisicion de datos. NODO 01.SCADA | SIEMENS - IGSS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y Convertidor Ethernet. - Cuadro electrico incluyendo convertidor de Ethernet. - Sistema de supervisión SCADA IGSS V11 Incluye -Dos licencias - Ordenador de sobremesa marca DELL | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 37 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 02. Digestión 1ª fase. | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Digestión 1ª fase. .PLC de Digestión 1ª fase, modelo S7-315, con pantalla táctil. | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalado en Octubre de 2015
241 | D | 7C | AU | 31 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 03. Compresores de gas. | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Compresores de gas .PLC deCompresores de gas, modelo S7-315, con pantalla táctil. | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalado en 2014
241 | D | 7C | AU | 27 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 04. Flotación 1ª fase. | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Flotación 1ª fase. .PLC de Flotacion 1ª fase, modelo S7-315, con pantalla táctil. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 36 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 05. Flotación 2ª fase. | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Flotación 2ª fase. .PLC de Flotacion 2ª fase, modelo S7-315, con pantalla táctil. Conexión de sacada de planta SUR y ESTRUVITA a traves de ETHERNET PLC Planta de Estruvita SIEMENS S7 300 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 35 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 06. Espesadores de Gravedad. | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Espesadores. .PLC de Espesadores, modelo S7-315, con pantalla táctil. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 23 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 07. Motigeneracion. | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Motogeneración -Línea de profibus secundaria entre PLC de Motogeneración y Motores Deutz y Guascor -PLC de Motogeneración, incluye CPU SIEMENS S7 con pantalla tactil. - Tarjetas de comunicaciones entre PLC y motogeneradores. | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalado en Diciembre de 2015
241 | D | 7C | AU | 37 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 08. Digestión 2ª fase. | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Digestión 2ª fase. .PLC de Digestión 2ª fase, modelo S7-315, con pantalla táctil. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 04 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 09. Deshidratación. | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Deshidratación. -Línea de profibus secundaria entre PLC de Pretratamiento y Centrifugas Westfalia. -PLC de Deshidratación, incluye CPU SIEMENS S7 con pantalla tactil. - Tarjetas de comunicaciones entre PLC y Centrífugas. | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalado en Diciembre de 2015
241 | D | 7C | AU | 02 | Modulo adquisicion de datos. NODO 10. Pretratamiento | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Pretretamiento. -Línea de profibus secundaria entre PLC de Pretratamiento y las zonas de Tamices y Soplantes. -Línea de profibus secundaria entre PLC de Pretratamiento y PLC de Predesbaste. -PLC de predesbaste, incluye CPU SIEMENS S7. - Tarjetas de señales de Soplante. - Tarjetas de señales de Tamices. - PLC de pretratamiento, incluye CPU SIEMENS S7 con pantalla tactil | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalado en Diciembre de 2015
241 | D | 7C | AU | 32 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 12. Decantacion Primaria. | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Decantación Primaria. -Línea de profibus secundaria entre PLC Digestión Primaria con pantalla tactil y zonas de Agua Industrial y Redisolución. - Tarjetas de señales de Agua industrial. - Tarjetas de señales de Redisolución. -PLC de Decantacion primaria, incluye CPU SIEMENS S7. con Entradas analógicas:24 Salidas digitales:100 Entradas digitales:300 | CORRECTO Y OPERATIVO | Modificado en 2015
241 | D | 7C | AU | 14 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 13. Balsa Reguladora. | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y Tarjeta de comunicaciones de balsa reguladora. .Tarjetas de Señales de balsa reguladora. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 48 | Modulo adquisicion de datos. NODO 14. Turbos | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de turbos. -Línea de profibus secundaria entre PLC de Turbos y las zonas de Balsa Reguladora y Recirculacion de fangos. - PLC de Turbos, incluye CPU SIEMENS S7 con pantalla tactil - Tarjetas de señales de Balsa Reguladora - Tarjetas de señales de Recirculacion de fangos | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalado en 2014
241 | D | 7C | AU | 38 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 16. Turbinas. | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Turbinas. .PLC de turbinas, modelo S7-300, con pantalla táctil. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 34 | Modulo de adquisicion de datos. NODO 17. Elevacion de agua | SIEMENS | Formado por: -Línea de profibus principal de conexión entre convertidor de señal y PLC de Elevacion de agua -Línea de profibus secundaria entre PLC de Elevacion de agua y la zona de Subestación .PLC de Elevacion de agua, modelo S7-300, con pantalla táctil. -Tarjetas de señales de la zona de Subestación | CORRECTO Y OPERATIVO | Se modifica en Diciembre de 2015
241 | D | 7C | AU | 06 | PLC para maniobra de turbocompresor nº 1 | SIEMENS | S-5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 07 | PLC para maniobra de turbocompresor nº 2 | SIEMENS | S-5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 08 | PLC para maniobra de turbocompresor nº 3 | SIEMENS | S-5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 09 | PLC para maniobra de turbocompresor nº 4 | SIEMENS | S-5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 10 | PLC para maniobra de turbocompresor nº 5 | SIEMENS | S-5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 11 | PLC para maniobra de turbocompresor nº 6 | SIEMENS | S-5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 12 | PLC para maniobra de turbocompresor nº 7 | SIEMENS | S-5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 45 | PLC Control y Regulación Centrifuga Alfa nº 2 | ALFA LAVAL | DSC de control | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 40 | PLC Control y Regulación Centrifuga Alfa nº 3 | ALFA LAVAL | DSC de control | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 41 | PLC Control y Regulación Centrifuga Westfalia nº 1 | SIEMENS | Sistema de automatización S7 con pantalla táctil | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 42 | PLC Control y Regulación Centrifuga Westfalia nº 2 | SIEMENS | Sistema de automatización S7 con pantalla táctil | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 43 | PLC Control y Regulación Centrifuga Westfalia nº 3 | SIEMENS | Sistema de automatización S7 con pantalla táctil | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 51 | PLC Control y Regulación Centrifuga Westfalia nº 4 | SIEMENS | Sistema de automatización S7-300 con pantalla táctil | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 52 | PLC Control y Regulación Centrifuga Westfalia nº 5 | SIEMENS | Sistema de automatización S7-300 con pantalla táctil | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 01 | Automata (PLC) para el control del sistema TEM EVOLUTION de DEUTZ nº 1 | DEUTZ | Un (1) PLC para control de motogenerador Deutz TBG620V16, Omrom Sysmac C200HG, con pantalla táctil, situado en el PLC Auxiliares. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 47 | Automata (PLC) para el control del sistema TEM EVOLUTION de DEUTZ nº 2 | DEUTZ | Un (1) PLC para control de motogenerador Deutz Nº 2 S-7, con pantalla táctil, situado en el PLC Auxiliares. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | AU | 39 | PLC GUASCOR 2 | SCHNEIDER | PLC para control de motogenerador Guascor nº2, Schneider Electric, con pantalla táctil, situado en el PLC Auxiliares según esquema adjunto. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | XX | 01 | Disyuntor general de entrada | ISODEL | Tipo: HPIF-408 de camara de aceite, 52 Kv Tipo de mando: FKF-1-2. P. Ruptura: 500 MVA. I. Conexión: 1250 A Mando resorte motorizado a 110V, marca ETRM TIPO TR-10, 700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 24 | Seccionador aislamiento TRAFOS | ISODEL | MARCA: TA2 TIPO: DIALT-650-C TENSIÓN NOMINAL: 45/52 KV. INTENSIDAD NOMINAL: 630 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | XX | 02 | Interruptor automatico proteccion del TRAFO 1 | ISODEL | Tipo: HPIF-408 de camara de aceite, 52 Kv Tipo de mando: FKF-1-2. P. Ruptura: 500 MVA. I. Conexión: 1250 A Mando resorte motorizado a 110V, marca ETRM TIPO TR-10, 700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | XX | 03 | Interruptor automatico proteccion del TRAFO 2 | ISODEL | Tipo: HPFA8 de camara de aceite, 52 Kv Tipo de mando: FKF-1-2. P. Ruptura: 500 MVA. I. Conexión: 1250 A Mando resorte motorizado a 110V, marca ETRM TIPO TR-10, 700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | XX | 04 | Interruptor automatico proteccion del TRAFO 3 | ISODEL | Tipo: HPIF-408 de camara de aceite, 52 Kv Tipo de mando: FKF-1-2. P. Ruptura: 500 MVA. I. Conexión: 1250 A Mando resorte motorizado a 110V, marca ETRM TIPO TR-10, 700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | XX | 05 | Interruptor automatico proteccion del TRAFO 4 | EIB | Tipo: HPFA-409 de camara de aceite, 52 Kv Tipo de mando: FKF-1-2. P. Ruptura: 500 MVA. I. Conexión: 1600 A Mando resorte motorizado a 110V, marca ETRM TIPO TR-10, 700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CT | 13 | TRAFO de potencia Nº1 | DIESTRE | Modelo: DH1 2500/52; Potencia 2500kVA; Tension 45/6,6kV Conexión DYN11 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CT | 14 | TRAFO de potencia Nº2 | DIESTRE | Modelo: TDA 2500/52; Potencia 2500kVA; Tension 45/6,6kV Conexión DYN11 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CT | 15 | TRAFO de potencia Nº3 | GEE | Modelo: TDA 2500/52; Potencia 2500kVA; Tension 45/6,6kV Conexión DYN11 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CT | 16 | TRAFO de potencia Nº4 | CEESA | Modelo: TPA 3500/52; Potencia 3500kVA; Tension 45/6,6kV Conexión DYN11 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 25 | Seccionador aislamiento TRAFO potencia Nº1 | ISODEL | 52kV; 600A | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 26 | Seccionador aislamiento TRAFO potencia Nº2 | ISODEL | 52kV; 600A | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 27 | Seccionador aislamiento TRAFO potencia Nº3 | GRADY | Tipo: DR-52, Mando manual | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 28 | Seccionador aislamiento TRAFO potencia Nº4 | ALBIZU | Tipo: DIAL-630 INTEMPERIE; Mando manual con cuchillos de puesta a tierra | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | XX | 06 | Interruptor automatico aislamiento tension de salida de TRAFO potencia Nº1 | ISODEL | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 800A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 29/24 kA. Mando BR2M, 110V.700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | XX | 07 | Interruptor automatico aislamiento tension de salida de TRAFO potencia Nº2 | ISODEL | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 800A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 29/24 kA. Mando BR2M, 110V.700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | XX | 08 | Interruptor automatico aislamiento tension de salida de TRAFO potencia Nº3 | ISODEL | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 800A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 29/24 kA. Mando BR2M, 110V.700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | XX | 09 | Interruptor automatico aislamiento tension de salida de TRAFO potencia Nº4 | ABB-METRON | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 630A, 12 Kv. P.Ruptura: 16,8 kA. Mando ESM-6, 110V. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 02 | Cabina de distribucion zona de PRETRATAMIENTO | ISODEL | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 800A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 20/24 kA. Mando BR2M, 110V.700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 03 | Cabina de distribucion zona de DECANTACION | ISODEL | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 800A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 20/24 kA. Mando BR2M, 110V.700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 04 | Cabina de distribucion zona de TORNILLOS ELEVACION DE AGUA | MERLIN GERIN | Tipo: SF 1; 24kV, 630A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 25 kA. Mando IEC, 110V. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 05 | Cabina de distribucion zona de LINEA DE AGUA | ISODEL | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 800A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 20/24 kA. Mando BR2M, 110V.700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 06 | Cabina de distribucion zona de TURBOCOMPRESORES 1,2,3 y 4 | ISODEL | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 800A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 58 kA. Mando BR2M, 110V.700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 07 | Cabina de distribucion zona de TURBOCOMPRESORES 5,6 y 7 | ISODEL | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 800A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 58 kA. Mando BR2M, 110V.700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 08 | Cabina de distribucion zona de BALSA REGULADORA | ABB | Tipo: SACE RM 12-35; 12kV, 630A. P.Ruptura: 25 kA. Mando ESM-6, 110V. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 09 | Cabina de distribucion zona de DIGESTION 1ª FASE | ISODEL | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 800A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 20/24 kA. Mando BR2M, 110V.700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 10 | Cabina de distribucion zona de DIGESTION 2ª FASE | ISODEL | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 800A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 20/24 kA. Mando BR2M, 110V.700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 11 | Cabina de distribucion zona de DESHIDRATACION | ISODEL | Tipo: HIP TW304E; 12kV, 800A, 10/12 Kv. P.Ruptura: 20/24 kA. Mando BR2M, 110V.700 W | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CS | 12 | Cabina de distribucion zona de MOTOGENERACIÓN | ABB | Tipo: SACE RM 12-35; 12kV, 630A. P.Ruptura: 16,8 kA. Mando ESM-6, 110V. | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 6A | CS | 13 | Cabina de alimentación MOTOGENERADOR GUASCOR Nº 1 | ORMAZABAL | Tipo: MC 24. Disyuntor ABB RM 12/50; 12kV, 630A. P.Ruptura: 29 kA. Mando ESM, 115V.600 W | CORRECTO Y OPERATIVO
243 | D | 6A | CS | 14 | Cabina de alimentación MOTOGENERADOR GUASCOR Nº 2 | ORMAZABAL | Tipo: MC 24. Disyuntor ABB RM 12/50; 12kV, 630A. P.Ruptura: 29 kA. Mando ESM, 115V.600 W | CORRECTO Y OPERATIVO
244 | D | 6A | CS | 15 | Cabina de alimentación MOTOGENERADOR GUASCOR Nº 3 | ORMAZABAL | Tipo: MC 24. Disyuntor ABB RM 12/50; 12kV, 630A. P.Ruptura: 29 kA. Mando ESM, 115V.600 W | CORRECTO Y OPERATIVO
245 | D | 6A | CS | 16 | Cabina de alimentación MOTOGENERADOR GUASCOR Nº 4 | ORMAZABAL | Tipo: MC 24. Disyuntor ABB RM 12/50; 12kV, 630A. P.Ruptura: 29 kA. Mando ESM, 115V.600 W | CORRECTO Y OPERATIVO
246 | D | 6A | CS | 17 | Cabina de alimentación MOTOGENERADOR GUASCOR Nº 5 | ORMAZABAL | Tipo: MC 24. Disyuntor ABB RM 12/50; 12kV, 630A. P.Ruptura: 29 kA. Mando ESM, 115V.600 W | CORRECTO Y OPERATIVO
247 | D | 6A | CS | 18 | Cabina de alimentación MOTOGENERADOR GUASCOR Nº 6 | ORMAZABAL | Tipo: MC 24. Disyuntor ABB RM 12/50; 12kV, 630A. P.Ruptura: 29 kA. Mando ESM, 115V.600 W | CORRECTO Y OPERATIVO
248 | D | 6A | CS | 19 | Cabina de alimentación MOTOGENERADOR DEUTZ 1 | ORMAZABAL | Tipo: CGM CMP-V; 24 kV, 400A. P.Ruptura: 40 kA. Mando ESM, 115V.600 W | CORRECTO Y OPERATIVO
247 | D | 6A | CS | 20 | Cabina de alimentación MOTOGENERADOR DEUTZ 2 | ORMAZABAL | Tipo: CGM COSMOS-V; 24 kV, 400A. P.Ruptura: 40 kA. Mando ESM, 115V.600 W | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2012
247 | D | 6A | CS | 23 | Cabina de Roptofusible MOTOGENERADOR DEUTZ 2 | ORMAZABAL | Tipo: CGMCOSMOS-P; 24 kV, 400A. P.Ruptura: 40 kA. Mando ESM, 115V.600 W | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2012
241 | D | 6A | CT | 17 | TRAFO Servicios auxiliares MOTOGENERADOR DEUTZ 2 | ORMAZABAL | Modelo:11017036; Potencia 300kVA; Tension 6,600/380 V. Incluye caseta exteriores modelo | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado en 2012
248 | D | 6A | CS | 22 | Cabina de Conexión Subestacion | ORMAZABAL | Tipo: MC 24. Disyuntor ABB RM 12/50; 7,2kV, 1250A. P.Ruptura: 25 kA. Mando ESM, 115V.600 W | CORRECTO Y OPERATIVO
249 | D | 6A | CS | 20 | Cabina general de alimentación MOTOGENERADOR DEUTZ Nº 2 | ORMAZABAL | Tipo CG. 630A, 24 kV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | RB | 01 | Equipos de mejora del factor de potencia en 6,6 kV. |  | Incluye: Interruptor de aislamiento de baterias INAEL ST-1-3000 (12kV,408A); 3 escalones de baterias de condensadores NOKIA (350kVAR, 700kVAR, 1400kVAR); 3 contactores de vacio de media tension AGUT C6V08. 2 escalones de baterías de condensadores CIRCUTOR (87,5 kVAR y 175 kVAR) y Regulador Energía Activa Varlogic NRC12 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CC | 01 | Cables y embarrados Tornillos elevacion | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al unipolar. 3 x 240 mm. Long 121 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CC | 02 | Cables y embarrados Balsa reguladora | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al unipolar. 3 x 150 mm. Long 506 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CC | 03 | Cables y embarrados Cogeneracion | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al unipolar 3 x 400 mm2 . Long 450 m | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalada nueva línea de AT (tres hilos de los seis existentes) en 2014
| D | 7a | CC | 11 | Cables y embarrados Cogeneracion 2 | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al unipolar 3 x 400 mm2 . Long 520 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CC | 04 | Cables y embarrados Decantación | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al unipolar. 3 x 150 mm. Long 260 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CC | 05 | Cables y embarrados Linea de agua | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al Unipolar. 3 x 150 mm. Long 248 m | CORRECTO Y OPERATIVO | Diciembre de 2015
241 | D | 6A | CC | 06 | Cables y embarrados Digestion 1ª fase | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al unipolar. 3 x 150 mm. Long 558 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CC | 07 | Cables y embarrados Digestion 2ª fase | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al unipolar. 3x150 mm2. Long 485 m | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalada nueva línea de AT en 2014
241 | D | 6A | CC | 08 | Cables y embarrados Pretratamiento | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al unipolar. 1 x 150 mm. Long 117 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CC | 09 | Cables y embarrados Turbos 5,6 y 7 | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al unipolar.3 x 400 mm2. Long 370 m | CORRECTO Y OPERATIVO | Instalada nueva línea de AT en 2014
241 | D | 6A | CC | 10 | Cables y embarrados Turbos 1,2,3 y 4 | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al unipolar.3 x 400 mm. Long 340 m | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 7a | CC | 12 | Cables y embarrados Deshidratación | HEPRZ1 | Aislamiento: 12/20 kV. Al Unipolar. 3 x 150 mm. Long 355 m | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CT | 01 | Centro de Transformación a PRETRATAMIENTO |  | Incluye: Interruptor automatico de aislamiento ORMARUP CK-M (24kV, 400A), interruptor automatico motorizado, InterrPutor de disparo automatico ORMARUP CG (24kV,400A), TRAFO de potencia nº1 DIESA DN 500/10 (500kVA); TRAFo de potencia nº2 DIESA DN 500/10 (500kVA);2 interruptores automaticos acometida TRAFOS potencia nº1 y nº2 MITSUBISHI NF-800; 5 interruptores manuales de salida DUMECO-METRON S-22G/3 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CT | 02 | Centro de Transformación a DECANTACION |  | Incluye: Interruptor automatico de aislamiento ORMARUP CK-M (24kV, 400A), interruptor automatico motorizado, 2 Interruptores de disparo automaticos ORMARUP CG (24kV,400A), TRAFO de potencia nº1 DIESA DH 400/10 (400kVA); TRAFO de potencia nº2 DIESA DH 400/10 (400kVA);2 interruptores automaticos salida TRAFOS potencia nº1 y nº2 MITSUBISHI NF-630; 5 interruptores manuales de alimentacion DUMECO-METRON S-22G/3 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CT | 03 | Centro de Transformación a TORNILLOS DE ELEVACION AGUA DECANTADA |  | Incluye:2 celdas de proteccion de trafos de corte y aislamiento ORMAZABAL(24kV, 400A);TRAFO de potencia nº1 ORMAZABAL (630kVA); TRAFO de potencia nº2 ORMAZABAL (630kVA) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CT | 04 | Centro de Transformación a BALSA REGULADORA DE CAUDAL |  | Incluye: Seccionador de puesta a tiera ORMAZABAL, 2 interruptores automaticos METRON;TRAFO de potencia nº1 GEE TDB 630 (6300kVA); TRAFO de potencia nº2 GEE TDB 630(630kVA);; 2 interruptores acometida TRAFO potencia nº1 y nº2 ABB (660V, 1250A); 4 interruptores manuales de alimentacion ABB y METRON . | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CT | 05 | Centro de Transformacióna LINEA AGUA |  | Incluye: Seccionador de puesta a tiera ORMAZABAL, 2 interruptores con bobina de disparo ORMAZABAL;TRAFO de potencia nº1 GEE TDB 6307 (630kVA); TRAFO de potencia nº2 GEE TDB 6307(630kVA); TRAFO potencia nº3 DIESA DH 500/10 (500kVA); 2 interruptores acometida TRAFO potencia nº1 y nº2 MERLIN-GUERIN (660V, 1000A)1 interruptor de TRAFO nº3 ABB SH 1250; 8 interruptores manuales de alimentacion TELERGON, MUELLER y ABB . | CORRECTO Y OPERATIVO | Un tercer trafo, de 630kVA, sin instalar en cloración, como reserva.
241 | D | 6A | CT | 06 | Centro de Transformación a DIGESTION 1ª FASE |  | Incluye: Interruptor automatico de aislamiento ORMARUP CK-M (24kV, 400A), interruptor automatico motorizado, 2 Interruptores de disparo automaticos ORMARUP CG (24kV,400A), TRAFO de potencia nº1 DIESA DH 400/10 (400kVA); TRAFO de potencia nº2 DIESA DH 400/10 (400kVA);2 interruptores automaticos acometida TRAFOS potencia nº1 y nº2 MITSUBISHI NF-630; 5 interruptores manuales de alimentacion DUMECO-METRON S-22G/3; interruptor manual de alimentacion a Bateria de condensadores (180kVA, 400A, 500V) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CT | 07 | Centro de Transformación a DIGESTION 2º FASE |  | Incluye: Seccionador de puesta a tiera ORMAZABAL, 2 interruptores con bobina de disparo ORMAZABAL;TRAFO de potencia nº1 GEE TDB 500 (500kVA); TRAFO de potencia nº2 GEE TDB 500(500kVA); TRAFO potencia nº3 GEE (630kVA); 2 interruptores acometida TRAFO potencia nº1 y nº2 MERLIN-GUERIN (660V, 800A); 4 interruptores manuales de alimentacion TELERGON y MERLIN GUERIN . | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6A | CT | 08 | Centro de Transformación a DESHIDRATACION |  | Incluye: Seccionador de puesta a tiera ORMARUP CG (24kV, 400A), 1 Interruptor de disparo automatico MERLIN GUERIN (1000A), TRAFO de potencia nº1 GEE (630kVA); TRAFO de potencia nº2 IMEFI (630kVA);1 interruptor de TRAFO nº2 RECORD D-1260; 2 interruptores manuales de alimentacion (WESTINGHOUSE FD25K y ABB NH400). | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 13 | CCM AGUA INDUSTRIAL | SEPI | 4 Paneles de 700 mm. Interruptor de 400 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 17 | CCM AGUA INDUSTRIAL CLORACIÓN | PROYMECA | 3 Paneles de 700 mm. Interruptor de 400 A. 2 Paneles de 650 mm. Interruptor de 250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 18 | CCM BALSA REGULADORA | PROYMECA | 9 Paneles de 700 mm. Interruptor de 1250 A. 6 Paneles de 700 mm. Interruptor de 630 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 30 | CCM CALDERAS | WICO | Armario mural de 1200 x 100 x 400. Interruptor de 125 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 36 | CCM CENTRIFUGA HUMBOLT Y ALFA Nº 2 | ALFA LAVAL | 7 Paneles de 800 mm, 1 paneles de 790 mm . Interruptor de 1250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 37 | CCM CENTRIFUGA WESTFALIA 1 | RITTAL/SIDE | 2 Paneles de 800 mm. Interruptor de 250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 38 | CCM CENTRIFUGA WESTFALIA 2 | RITTAL/SIDE | 2 Paneles de 800 mm. Interruptor de 250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 39 | CCM CENTRIFUGA WESTFALIA 3 | RITTAL/SIDE | 2 Paneles de 800 mm. Interruptor de 250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | CM | 01 | CCM CENTRIFUGA WESTFALIA 4 | RITTAL/SIDE | 2 Paneles de 800 mm. Interruptor de 200 A. | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado nuevo en 2014, en sustitución de la centrífuga Alfa-Laval nº1
241 | D | 6B | CM | 02 | CCM CENTRIFUGA WESTFALIA 5 | RITTAL/SIDE | 2 Paneles de 800 mm. Interruptor de 200 A. | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado nuevo en 2014
241 | D | 6B | BT | 35 | CCM CENTRIFUGA ALFA 3 | ALFA LAVAL | 2 Paneles de 1000 mm. Interruptores de 125 A. y de 630 A | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 29 | CCM COMPRESORES ALTA PRESIÓN | CADAGUA | 5 Paneles de 800 mm. Interruptor de 800 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 09 | CCM DECANTACION PRIMARIA | AN CONSULT | 4 Paneles de 800 mm. Interruptor de 630 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 11 | CCM DESHIDRATACIÓN | SOGESA/PROSEC | 6 Paneles de 700 mm. Interruptor de 800 A. 2 Paneles de 800 mm. Interruptor de 250 A | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 20 | CCM DIGESTION PRIMERA FASE | WICO | 5 Paneles de 700 mm. Interruptor de 630 A. | CORRECTO Y OPERATIVO | Sustituido por uno nuevo en 2015
241 | D | 6B | BT | 05 | CCM DIGESTIÓN SEGUNDA FASE | WICO | 2 Paneles de 800 mm, 1 paneles de 1000 mm . Interruptor de 400 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 04 | CCM ESPESADORES POR GRAVEDAD | WICO | 2 Paneles de 800 mm, 2 paneles de 1000 mm . Interruptor de 400 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 02 | CCM FLOTACIÓN PRIMERA FASE | MSI | 4 Paneles de 800 mm. Interruptor de 630 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 06 | CCM FLOTACIÓN SEGUNDA FASE | WICO | 3 Paneles de 1000 mm, 2 paneles de 800 mm . Interruptor de 630 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | CE | 05 | CCM GASÓMETROS | SEPI | 2 Paneles de 700 mm. Interruptor de 250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | CE | 03 | CCM GRUPO PRESIÓN CONTRAINCENDIOS | EFANSA | 1 Panel de 600 mm, 1 Panel de 1000 mm. Interruptor de 250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 10 | CCM CONTROL DE AIRE Y TURBOS | COBRA/SOGESA | 3 Paneles de 800 mm. Interruptor de 160 A. 3 Paneles de 800 mm. Interruptor de 125 A. 1 Panel de 800 mm. Interruptor de 63 A. 1 Panel de 800 mm. Interruptor de 32 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 12 | CCM MOTOGENERADORES |  |  | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 42 | CCM MOTOR SERVICIOS AUXILIARES DEUTZ nº 1 | GENELEC/MWM | 2 Paneles de 700 mm. Interruptor de 250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 6B | BT | 52 | CCM MOTOR SERVICIOS AUXILIARES DEUTZ nº 2 | GENELEC/MWM | 3 Paneles de 700 mm. Interruptor de 250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 41 | CCM MOTORES SERVICIOS AUXILIARES GUASCOR 1,3,4,5 Y6 | GUASCOR | 1 Paneles de 700 mm. Interruptor de 250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 44 | CCM MOTOR SERVICIOS AUXILIARES GUASCOR Nº2 | GUASCOR | 1 Paneles de 700 mm. Interruptor de 250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 08 | CCM PRETRATAMIENTO | SEPI | 9 Paneles de 700 mm. Interruptor de 400 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | CE | 02 | CCM PUERTA ENTRADA PLANTA | WICO | Armario mural 1200 x 580 mm. Interruptor de125 A Armario mural 1200 x 580 mm. Interruptor de 63 A | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | CE | 06 | CCM TALLER MECANICO | SEPI | 2 Paneles de 700 mm . Interruptor de 250 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 14 | CCM SOPLANTES | SEPI | 4 Paneles de 700 mm y 1 panel de1000 mm. Interruptor de 630 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 03 | CCM TORNILLOS DE ELEVACIÓN DE AGUA | AN CONSULT | 5 Paneles de 800 mm, 1 paneles de 1000 mm . Interruptor de 1600 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 16 | CCM TORNILLOS RECIRCULACION DE FANGO Nº 1 A 6 | PROYMECA | 4 Paneles de 700 mm. Interruptor de 630 A. SOGESA 5 Paneles de 650 mm. Interruptor de 800 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 15 | CCM TORRE DE CONTROL-SCADA | ISEI | 3 Paneles de 800 mm, 2 paneles de 700 y 1 panel de 800. 2 Interruptores de 400 A. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | BT | 07 | CCM TURBINAS | AN CONSULT | 1 Paneles de 800 mm. Interruptor de 630 A. 2 Paneles de control de turbinas de 700 mm | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 6B | BT | 54 | CCM BOMBEO FANGOS EN EXCESO DE RECIRCULACION | WICO | 1 Panele de 800 mm. PARA BOMBAS DE EXCESO DE FANGOS.Incluye 4 variadores de 15 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 6B | BT | 55 | CCM REDISOLUCIÓN | WICO | 2 Panelse de 800 mm.Para deposito de redisolución.Incluye 3 variadores de 20 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 6B | BT | 56 | CCM PLANTA ESTRUVITA | SCHNEIDER | 5 Paneles . 2 para variadores de bombas, uno de alimentacion electrica de 800 KVA. Y dos de control de motores.
241 | D | 6B | EE | 01 | Contador energía eléctrica consumida tornillos de agua | ALTARIS | Modelo: SL7000 100/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 02 | Contador energía Activa y Reactiva consumida Turbos 1,2,3 Y 4 | Circutor | Modelo: 410-MT5A-90B10 | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado nuevo en 2014, en sustitución del anterior
241 | D | 6B | EE | 04 | Contador energía ACTIVA consumida Deshidratacion | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 05 | Contador energía REACTIVA consumida Deshidratacion | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 06 | Contador energía ACTIVA consumida Digestion 1ª fase | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 07 | Contador energía REACTIVA consumida Digestion 1ª fase | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 21 | Contador energía Activa y Reactiva consumida Turbos 5,6 y 7 | Circutor | Modelo: 410-MT5A-90B10 | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo instalado nuevo en 2014, en sustitución del anterior
241 | D | 6B | EE | 08 | Contador energía ACTIVA consumida Digestion 2ª fase | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 09 | Contador energía REACTIVA consumida Digestion 2ª fase | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 10 | Contador energía ACTIVA consumida Pretratamiento | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 11 | Contador energía REACTIVA consumida Pretratamiento | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 12 | Contador energía ACTIVA consumida Motogeneracion | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 13 | Contador energía REACTIVA consumida Motogeneracion | CdC | TB7SL7000 350/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 14 | Contador energía ACTIVA consumida Balsa reguladora | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 15 | Contador energía REACTIVA consumida Balsa reguladora | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 16 | Contador energía ACTIVA consumida Linea de agua | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 17 | Contador energía REACTIVA consumida Linea de agua | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 18 | Contador energía ACTIVA consumida Decantacion | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 19 | Contador energía REACTIVA consumida Decantacion | CdC | TB7SL7000 200/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6B | EE | 08 | Contador energía eléctrica consumida en Digestión 2ª Fase | CIRCUTOR | Modelo: Cirwatt-B 410-QT5A-90B00 | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo nuevo instalado en Marzo de 2013
241 | D | 6B | EE | 20 | Contador energía eléctrica producia en turbinas | CIRCUTOR | Modelo: Cirwatt 402-QT5A-24D | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 5K | EE | 01 | Contador energía eléctrica producia en motogeneradores | CIRCUTOR | Modelo: Cirwatt D | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 1F | EE | 01 | Contador energía eléctrica consumida en Planta estruvita | CIRCUTOR | Modelo: CEM M-ETH | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | PY | 02 | Pararrayos Digestión 1ª Fase | PSR | Modelo: SAT-1000. Dispositivo de cebado 66microsegundos y radio Nivel IV 107m. Incluye contador de rayos PSR 21012 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | PY | 03 | Pararrayos Digestión 2ª Fase | PSR | Modelo: SAT-1000. Dispositivo de cebado 66microsegundos y radio Nivel IV 107m. Incluye contador de rayos PSR 21012 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | PY | 04 | Pararrayos Deshidratación | PSR | Modelo: SAT-1000. Dispositivo de cebado 66microsegundos y radio Nivel IV 107m. Incluye contador de rayos PSR 21012 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | PY | 05 | Pararrayos Subestación | PSR | Modelo: SAT-1000. Dispositivo de cebado 66microsegundos y radio Nivel IV 107m. Incluye contador de rayos PSR 21012 | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 9E | PY | 06 | Pararrayos clarificadores1 | DAT CONTROLER | PLIUS 60. Nivel IV de protección. Dispositivo de cebado 60 microsegundos | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 9E | PY | 07 | Pararrayos clarificadores2 | DAT CONTROLER | PLIUS 60. Nivel IV de protección. Dispositivo de cebado 60 microsegundos | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 9E | PY | 08 | Pararrayos Balsas biológicas 1 | DAT CONTROLER | PLIUS 60. Nivel IV de protección. Dispositivo de cebado 60 microsegundos | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 9E | PY | 09 | Pararrayos Balsas biológicas 2 | DAT CONTROLER | PLIUS 60. Nivel IV de protección. Dispositivo de cebado 60 microsegundos | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 9E | PY | 10 | Pararrayos Balsas biológicas 3 | DAT CONTROLER | PLIUS 60. Nivel IV de protección. Dispositivo de cebado 60 microsegundos | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 9E | PY | 11 | Pararrayos Decantadores | DAT CONTROLER | PLIUS 60. Nivel IV de protección. Dispositivo de cebado 60 microsegundos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 11 | Polipasto monorrail en el interior del taller mecanico | VICINAY | Modelo: 4CF140/72; Capacidad de elevación: 1000Kg; Altura elevacion: 4,5m; Motor elevación: 0,5kW; Motor traslacion: 0,19kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | CO | 01 | Compresor de aire para servicios auxiliares en taller | COMPAIR | Modelo CLC 102 NTP-BD 10 bar 583 l/min 4 kW. Depósito AIRCON NF270X 270 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9D | PP | 17 | Polipasto del buffer de fango a deshidratación | JAGUAR | Modelo: ECH 4-500; Capacidad de elevación: 500 kg; Altura de elevación: 3m | CORRECTO Y OPERATIVO | Rehubicado en 2013. Instalado anteriormente en el taller de engrase
241 | D | 9D | PP | 03 | Polipasto monorrail en el interior del taller de soldadura | VICINAY | Modelo: ABK0-1003-U; Capacidad de elevación: 1000Kg | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | EX | 01 | Sistema de extracción de humos en Taller de soldadura | Soler & Palau | Modelo: CBT-125; Pot: 2.2 kW; Q: 2000 m3/h. Incluye colector DN-100 y dos mangueras flexibles y campanas de captación de humos | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 9J | FX | 01 | Equipo de filtrado y extraccion de humos en taller de soldadura nº 1 | ECO | 2 brazos 4 MT (GALAGAR)
| D | 9J | FX | 02 | Equipo de filtrado y extraccion de humos en taller de soldadura nº 2 | ECO | 3 brazos 4 MT (GALAGAR)
241 | D | 9J | BB | 01 | Bomba autónoma movil | SELWOOD | Tipo: 150C; Q:200m3/h; H.10m, Motor diesel HATZ 4L40C (40Cv) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | XX | 13 | Carretilla elevadora | NISSAN | Modelo: D-25; Capacidad de carga: 2500Kg. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | XX | 15 | Dúmper con pala cargadora | AGRIMAT | Modelo: DH-15; 1600 kg carga; tracción 4x4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | JA | 01 | Segadora de cesped | OUTLIS-WOLF | Modelo: RTRF56; Ancho de corte 56cm; Motor 2 tiempos 7CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | XX | 10 | Motogenerador auxiliar | INDAR | Tipo: 200L; Potencia:30kVA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | JA | 03 | Dumper | PIQUERSA | Ancho de barrido: 1,56m; velocidad max: 21Km/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | AI | 02 | Conjunto de 8 hidrantes | RIBO | Tipo: de columna seca; diametro: 4" | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9A | AI | 01 | Conjunto de 5 monitores (BIE) | RIBO | Modelo C. Equipados con mangueras, reducciones, bifurcaciones y lanzas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 02 | extintor 1 :Interior sala subestación |  | 2KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 03 | extintor 2 :Interior sala subestación |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 04 | extintor 3 :Interior sala subestación |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 05 | extintor 4 :Interior sala subestación |  | 2KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 06 | extintor 5 :Interior sala subestación |  | 2KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 07 | extintor 6 :Interior sala subestación |  | 2KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 08 | extintor 7 :Interior sala subestación |  | 2KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 09 | extintor 8 :Interior sala subestación |  | 2KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 10 | extintor 9 :Puerta acceso subestación |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 11 | extintor 10 :Sala cuadro Turbina |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 12 | extintor 11 :Edificio personal (puerta comedor) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 13 | extintor 12 :Edificio personal (puerta comedor) |  | 25KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 14 | extintor 13 :Edificio personal (encargados) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 15 | extintor 17 :Taller vehículos |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 16 | extintor 18 :Taller soldadura |  | 25KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 17 | extintor 19 :Taller mecánico |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 18 | extintor 20 :Taller mecánico |  | 25KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 19 | extintor 21 :Almacén |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 20 | extintor 22 :Almacén |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 21 | extintor 23 :Almacén |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 22 | extintor 24 :Exterior cuarto engrasadores |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 23 | extintor 25 :Sala cuadros rejas |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 24 | extintor 26 :Exterior sala soplantes |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 25 | extintor 27 :Taller motogeneración |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 26 | extintor 28 :CT Pretratamiento (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 27 | extintor 29 :Soplantes (sala de cuadros) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 28 | extintor 30 :Sala cloruro férrico |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 29 | extintor 31 :Puerta tornillos elevación agua |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 30 | extintor 32 :Exterior sala cloruro férrico |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 31 | extintor 33 :Sala tornillos elevación agua |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 32 | extintor 34 :Sala bombeo agua a aljibe |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 33 | extintor 35 :Sala tornillos recirculación fango |  | 25KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 34 | extintor 36 :CT Línea de agua (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 35 | extintor 37 :CT Línea de agua (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 36 | extintor 38 :Sala cuadros turbocompresores |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 37 | extintor 39 :Sala turbocompresores |  | 25KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 38 | extintor 40 :Sala turbocompresores |  | 25KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 39 | extintor 41 :Exterior taller eléctrico |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 40 | extintor 42 :CT Decantación (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 41 | extintor 43 :CT Decantación (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 42 | extintor 44 :Digestión 1ª fase (Sala principal) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 43 | extintor 45 :Sala de cuadros Digestión 1ª fase |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 44 | extintor 46 :Digestión 1ª fase (Sala principal) |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 45 | extintor 47 :Taller mecánico |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 46 | extintor 49 :Exterior sala flotadores 3 a 6 |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 47 | extintor 50 :Sala cuadros flotadores 3 a 6 |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 48 | extintor 51 :Sala cuadros flotadores 1 y 2 |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 49 | extintor 52 :Sala motogeneración |  | 25KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 50 | extintor 53 :Sala motogeneración |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 51 | extintor 54 :Sala motogeneración |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 52 | extintor 55 :Sala motogeneración |  | 25KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 53 | extintor 56 :Sala cuadros rejas |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 54 | extintor 57 :Sala tornillos elevación agua |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 55 | extintor 58 :CT Línea de agua (dentro) |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 56 | extintor 59 :Digestión 2ª fase (Sala principal) |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 57 | extintor 60 :Sala cuadros Digestión 2ª fase |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 58 | extintor 61 :Sala cuadros motogeneración |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 59 | extintor 62 :CT Digestión 1ª Fase (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 60 | extintor 63 :CT Digestión 1ª Fase (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 61 | extintor 64 :APQ Cloruro Rérrico Digestión 2ª fase |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 62 | extintor 65 :APQ Cloruro Rérrico Digestión 2ª fase |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 63 | extintor 66 :CT Deshidratación (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 64 | extintor 67 :CT Deshidratación (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 65 | extintor 68 :Deshidratación zona Alfas |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 66 | extintor 69 :Torre control entrada |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 67 | extintor 70 :Torre control exterior laboratorio |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 68 | extintor 71 :Torre control interior laboratorio |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 69 | extintor 72 :Torre control cuarto fichar personal |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 70 | extintor 73 :Torre control laboratorio antiguo |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 71 | extintor 74 :Torre control 3ª planta sinóptico |  | 2KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 72 | extintor 75 :Torre control 3ª planta |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 73 | extintor 77 :Torre control 3ª planta sinóptico |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 74 | extintor 78 :CT Digestión 2ª Fase (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 75 | extintor 79 :CT Digestión 2ª Fase (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 76 | extintor 80 :CT Balsa reguladora (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 77 | extintor 81 :Sala cuadros gasómetros |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 78 | extintor 82 :Sala compresores alta |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 79 | extintor 83 :Sala compresores alta |  | 50KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 80 | extintor 84 :Sala cuadros turbocompresores |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 81 | extintor 85 :Puerta sala calderas personal |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 82 | extintor 86 :Puerta sala calderas personal |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 83 | extintor 87 :Sala bombeo fango primario |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 84 | extintor 88 :Edificio grupo presión salidas |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 85 | extintor 89 :APQ Cloruro Rérrico Digestión 1ª fase |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 86 | extintor 90 :Sala de calderas |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 87 | extintor 91 :CT Pretratamiento (dentro) |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 88 | extintor 92 :Sala cuadros balsa reguladora |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 89 | extintor 93 :CT Pretratamiento (dentro) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 90 | extintor 94 :Torre control 3ª planta |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 91 | extintor 95 :Sala tornillos recirculación fango |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 92 | extintor 96 :Sala cuadros balsa reguladora |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 93 | extintor 97 :Sala cuadros flotadores 3 a 6 |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 94 | extintor 98 :Sala cuadros flotadores 1 y 2 |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 95 | extintor 99 :CT Digestión 2ª Fase (dentro) |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 96 | extintor 100 :Sala compresores alta |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 97 | extintor 101 :Digestión 2ª fase (Sala principal) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 98 | extintor 102 :Sala cuadros motogeneración |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 99 | extintor 103 :Digestores 1ª fase (Sala bombasl) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 100 | extintor 104 :Sala cuadros Digestión 1ª fase |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 101 | extintor 105 :CT Deshidratación (dentro) |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 102 | extintor 106 :Sala de cuadros Deshidratación |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 103 | extintor 107 :Sala de cuadros Deshidratación |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 104 | extintor 108 :Deshidratación, zona Alfas |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 105 | extintor 109 :Torre control entrada |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 106 | extintor 110 :Torre control interior laboratorio |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 107 | extintor 111 :Torre control 1ª planta |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 108 | extintor 112 :Torre control 3ª planta |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 109 | extintor 113 :CT Digestión 1ª Fase (dentro) |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 110 | extintor 114 :Interior sala subestación |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 111 | extintor 115 :Taller eléctrico (dentro) |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 112 | extintor 116 :Puerta acceso subestación |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 113 | extintor 117 :Sala CCM Decantación |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 114 | extintor 118 :Sala soplantes (dentro) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 115 | extintor 119 :Sala cuadros espesadores |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 116 | extintor 120 :Sala de calderas |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 117 | extintor 121 :Sala de calderas |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 118 | extintor 122 :Sala de calderas |  | 50KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 119 | extintor 123 :Planta de Agua Industrial |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 120 | extintor 124 :CT Pretratamiento (fuera) |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 121 | extintor 125 :CT Tornillos |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 122 | extintor 126 :Sotano Deshidratación |  | 6KgPolvo ABC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | ET | 123 | extintor 127 :Digestión 2ªFase |  | 5KgCO2 | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 9E | ET | 124 | extintor 128 :CT Balsa reguladora |  | 12KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 125 | extintor 129 :CT Balsa reguladora |  | 12KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 126 | extintor 130 :CT Balsa reguladora |  | 6KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 127 | extintor 131 :CT Decantación |  | 6KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 128 | extintor 132 :CT Deshidratación |  | 6KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 129 | extintor 133 :Sala Cuadro de Redisolución |  | 6KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 130 | extintor 134 :Desarenadores |  | 6KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 131 | extintor 135 :Sala Vaciado filtros agua industrial |  | 6KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 132 | extintor 136 :Torre Control 2º Planta |  | 6KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 133 | extintor 137 :Grupo de Presión Contra Incendios |  | 6KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 134 | extintor 138 :Planta de Estruvita |  | 5KgCO2
| D | 9E | ET | 135 | extintor 139 :Planta de Estruvita |  | 6KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 136 | extintor 140 :Planta de Estruvita |  | 6KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 137 | extintor 141 :Planta de Estruvita |  | 6KgPolvo ABC
| D | 9E | ET | 138 | extintor 142 :Planta de Estruvita |  | 25KgPolvo ABC
241 | D | 9I | AA | 01 | Agitador magnetico | VELP-SCIENTIFICA | MST | CORRECTO Y OPERATIVO | Sustituye a KOWELL AMC. En total son 3 unidades.
241 | D | 9I | AA | 02 | Agitador magnetico | ARE VELP | ARE VELP | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | MX | 01 | Analizador de gases | AFORA 5476 | 5476 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 01 | Balanza de precision | SAUTER 424 | 424 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 01 | Balanza de precision | OHAUS | EP114 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | BB | 01 | Bomba para aspiracion de gases | DRAGGER 31 | 31 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | BB | 02 | Bomba de vacio | TELSTAR S4/30 | S4/30 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | CF | 01 | Maquina centrifuga para tubos grandes | SELECTA | MIXTA SEL 540 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | CF | 02 | Maquina centrifuga para tubos pequeños | HERMI | HERMI | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 02 | pURIFICADOR de agua | WASERLAB | MICROMATIC | CORRECTO Y OPERATIVO | Sustituye a destilador POBEL 703
241 | D | 9I | XX | 42 | Digestor | Dr LANGE | HT200S | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 03 | Equipo de filtracion | MILLIPORE STERIFIL | MILLIPORE STERIFIL | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 04 | Equipo de filtracion | MILLIPORE STERIFIL | MILLIPORE STERIFIL | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 05 | Estufa de cultivo | KOWELL C2-I | C2-I | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 06 | Estufa de frio para DBO | VELP-SCIENTIFICA FTC-90 | FTC-90 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | MX | 21 | Turbidímetro | HACH | 2100 Q | CORRECTO Y OPERATIVO | Sustituye a DIGIMED DM-C2
241 | D | 9I | MX | 22 | Conductivímetro | HANNA | HI-9033 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 07 | Estufa de secado | JP SELECTA | DIGITHEAT | CORRECTO Y OPERATIVO | Sustituye a KOWELL D2-I
241 | D | 9I | XX | 08 | Granatario | COBOS | COBOS | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 09 | Horno mufla | SELECTA 367PE | 367PE | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 10 | Laboratorio portatil | HACH DREL/5 | DREL/5 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | MO | 02 | Medidor portatil de O2 disuelto | BOWATER BOM-1 | BOM-1 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | MO | 03 | Medidor portatil de O2 disuelto | HACH | HQ 30d | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | MX | 27 | Medidor portátil Metano | Dräger | Modelo: XAM-7000; Incluye 1 sensor IR CH4 (0-100% Vol) y bomba de aspiración hasta 45 metros distancia | CORRECTO Y OPERATIVO | Equipo nuevo Marzo 2013
241 | D | 9I | XX | 11 | Microscopio | OLIMPUS CH-2 | CH-2 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 12 | Maquina fotografica | MINOLTA X-300 | X-300 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 13 | Placa calefactora | SELECTA COMBIPLAC | COMBIPLAC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 14 | Reactor de DQO | HACH 16500 | 16500 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 15 | Tamizadora | IKA-VIBRAX.VXR | .VXR | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 16 | Vitrina de gases y humos | FLOWTRONIC | VG TEL F3 | CORRECTO Y OPERATIVO | Sustituye a CAPTAIR 5008 NVAP
241 | D | 9I | XX | 17 | Bateria de mantas calefactoras | SELECTA S-328-6 | S-328-6 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 18 | Frigorífico | ALTUS | ALD 250 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 40 | Frigorífico | BLUESKY | BLUESKY | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | XX | 41 | Lavavajillas | ICECOOL | LVS60WA++ | CORRECTO Y OPERATIVO | Sustituye a ECOPRINCESS LVP 36
241 | D | 9I | MX | 21 | Medidor pH-concentracion | ORION 720A | 720A | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | MX | 19 | Electrodo selectivo de amonio | ORION 95-12 | 95-12 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9I | MX | 20 | Espectrofotometro UV-visible | HACH-LANGE | DR2800 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | CL | 01 | Caldera mixta estanca Nº1 | FER | Modelo: LOGIKA F24 MEL; Consumo: 20000Kcal/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | CL | 02 | Caldera mixta estanca Nº2 | FER | Modelo: LOGIKA F24 MEL; Consumo: 20000Kcal/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | IP | 01 | Deposito de GLP | LAPESA | Modelo: LP2450; Capacidad: 2450l | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9J | DD | 01 | Deposito acumuador de agua caliente | LAPESA | PMS: 8kg/cm2; Capacidad: 5000 litros | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9K | BC | 12 | Bomba achique aguas residuales edficio | FLYGT | Modelo: CP-3085,120 (MT); Q:18m3/h; P:2,6kW; Impulsión DN-40 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 02 | Ascensor torre de control | FAIN | Capacidad: 450Kg/6 personas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 20 | Mobiliario edificio de control - General |  | 1 climatizador roof-top | INCORRECTO Y OPERATIVO | Equipo parado
241 | D | 0A | XX | 21 | Mobiliario edificio de control - General |  | 12 unidades de aire acondicionado Marca General, Modelo: ASG 12U (5 uds), ASG 18U (3 uds), ASG 7U (1 ud), ASG 14U (3 uds), | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | CL | 01 | Intercambiador de calor para circuito de calefacción de oficinas. |  | Alfa Laval | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 22 | Mobiliario edificio de control - Jefe de planta |  | Incluye: 2 mesas despacho, 2 sillones, 1 mesa de reuniones, modulos de librería, etc… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 23 | Mobiliario edificio de control - Jefe cogeneracion |  | Incluye: 1 mesa despacho, 1 sillon, modulos de librería, etc… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 24 | Mobiliario edificio de control - Jefe mantenimiento |  | Incluye: 2 mesas despacho, modulos de librería, etc… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 25 | Mobiliario edificio de control - Antesala administracion |  | Incluye: 1 mesa despacho, armario, etc….. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 26 | Mobiliario edificio de control - Despacho administracion |  | Incluye: 2 mesas despacho, 2 mesas ordenador modulos de librería, caja fuerte etc… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 27 | Mobiliario edificio de control - Archivo explotacion |  | Incluye: 1 mostrador madera, 2 armarios metalicos, 7 estanterias metalicas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 28 | Mobiliario edificio de control - Jefe explotacion |  | Incluye: 2 mesas despacho, 2 sillones, modulos de librería, etc… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 29 | Mobiliario edificio de control - Jefe laboratorio |  | Incluye: 1 mesa despacho, 1 mesa ordenador, armario, etc….. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 30 | Mobiliario edificio de control - Laboratorio |  | Incluye: encimeras, modulos de cajones, mesas… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 31 | Mobiliario edificio de control - Almacen de muestras |  | Incluye: 4 estanterias metalicas, 1 frigorifico, bidones de residuos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 32 | Mobiliario edificio de control - Servicio caballeros |  | Inlcuye: 1 secador de manos | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 33 | Mobiliario edificio de control - Servicio señoras |  | Inlcuye: 1 secador de manos, 1 termo electrico y 1 papelera | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 34 | Mobiliario edificio de control - Hall entrada edificio |  | Incluye: pecera, lamparas, mesa espera, cuadros, etc… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 35 | Mobiliario edificio de control - Despacho ayuntamiento |  | Incluye: 1 mea despacho, 1 sillon directivo, 1 mesa de reuniones, 8 sillas confidentes, estanterias, etc… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 36 | Mobiliario edificio de control - Sala de control 3ª planta |  | Incluye: mesas, sillones, sillas , cortinas. etc… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 38 | Mobiliario edificio de control - Servicio caballeros sotano |  | Incluye: 1 secamanos electrico, 1 banco de vestuario, papeleras, percheros y taquillas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 39 | Mobiliario edificio de control - Servicio señoras sotano |  | Incluye: 1 secamanos electrico, 1 banco de vestuario, papeleras, percheros y taquillas | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 1a | XX | 40 | Mobiliario edificio de control - Despachos CYII |  | Incluye: 5 mesas despacho, 5 sillones , 2 mesa de reuniones, sillas , estanterias, archivadores… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 41 | Mobiliario edificio de control - Comedor |  | Incluye: mesas, sillas, armarios, 1 frigorifico, 1 microondas, 1 campana extractora, 1 placa vitroceramica y 2 cafeteras | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 42 | Mobiliario edificio de control - Antesala almacen |  | Incluye: 1 reloj de fichar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 43 | Mobiliario edificio de control - Almacen/Archivo |  | Incluye: estanterias metalicas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 44 | Mobiliario edificio de control - Almacen material oficina |  | Incluye: estanterias metalicas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 45 | Decoracion edificio de control |  | Incluye: cuadros y fotografias | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 46 | Mobiliario edificio de personal-Vestuario |  | Incluye: bancos, taquillas, mesas, sillas, etc… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 47 | Mobiliario edificio de personal-Comedor |  | Incluye: mesas, sillas y taquillas | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 48 | Mobiliario edificio de personal-Despacho encargados |  | Incluye: 4 mesas despacho, 2 mesas auxiliares, sillas, estanterias | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 49 | Mobiliario edificio de personal-Sala comité de empresa |  | Incluye: mesa reuniones, sillas, armario. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 50 | Mobiliario edificio de personal |  | Incluye: estufas, placas radiadores, termos agua caliente, aire acondicionado, secamanos electrico. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | XX | 03 | Reloj de control fichajes Torre control | BODET | Modelo: BT100 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7B | XX | 04 | Reloj de control fichajes Edificio personal | BODET | Modelo: BT100 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 7C | XX | 01 | Sistema informatico de control de fichajes | BODET |  | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 8B | XX | 01 | Fuente agua fria vestuarios | ITV | Modelo: RAS; Capacidad: 22l/h | CORRECTO Y OPERATIVO
242 | D | 8B | XX | 02 | Fuente agua fria turbosoplantes | ITV | Modelo: RAS; Capacidad: 22l/h | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XY | 01 | Puerta de acceso | ESME | Fabricada en acero al carbono con mecanismo de apertura automática por mecanismo de tipo cremallera y mando a distancia. Hueco: 6m de longitud | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XY | 02 | Barrera automatica entrada a planta | CAME | Longitud: 6,5m, incluido mecanismo automático de apertura por mando a distancia. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XY | 03 | Barrera automatica para bascula de pesaje | CAME | Longitud: 6,5m, incluido mecanismo automático de apertura por mando a distancia. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | XY | 06 | Conjunto de señales de informacion y prohibicion |  |  | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | XX | 51 | Papeleras |  | 30 unidades repartidas por planta | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 07 | Alumbrado- Subestacion |  | 4 focos de 400W de vapor de mercurio; 4 focos de 250W de vapor de mercurio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 08 | Alumbrado- Vial principal y parking personal planta |  | 21 farolas de 250W de vapor de mercurio y 6 brazos murales de 250W luz mezcla | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 09 | Alumbrado- Tornillos elevación agua |  | 9 farolas de 250W luz mezcla. 2 brazos murales de 125W vapor de mercurio y 3 focos y un brazo mural de 250W luz mezcla en el interior edificio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 10 | Alumbrado- Vial pretratamiento a esferas |  | 19 farolas de 400W vapor de mercurio y 3 farolas de 250W vapor de mercurio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 11 | Alumbrado- Cogeneracion y Gasómetros |  | 4 farolas de 400W vapor de mercurio, 1 farola de 250W vapor de mercurio, 1 brazo mural de 250W de vapor de mercurio y 3 luminarias de 160W de luz mezcla. 14 plafones de 400W vapor de mercurio en el interior edificio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 12 | Alumbrado- Turbocompresores |  | 5 brazos murales de 125W vapor de mercurioy 14 farolas de 250W vapor de mercurio. 8 plafones de 250W vapor de mercurio en el interior del edificio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 13 | Alumbrado- Balsas biológicas |  | 64 farolas de 250W de vapor de mercurio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 14 | Alumbrado- Pretratamiento, talleres y soplantes |  | 1 foco de 400W de vapor de sodio, 2 focos, 4 plafones, 2 brazos murales y 3 farolas de 400W de vapor de mercurio, 6 focos de 160W de vapor de mercurio, 4 plafones, 1 brazo mural, 7 farolas de 250W de vapor de mercurio, 3 plafones de 250W luz mezcla y 6 plafones de 125W vapor de mercurio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 15 | Alumbrado- Decantacion primaria |  | 34 luminarias de 160W luz mezcla, 24 luminarias 200W incandescencia y 12 focos en torres de 400W vapor de mercurio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 16 | Alumbrado- Balsa reguladora a tornillos elevación agua |  | 36 farolas de 250W vapor de mercurio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 17 | Alumbrado- Clarificadores |  | 6 focos en torres de 250W vapor de sodio, 34 focos en torres de 400W vapor de mercurio y 12 luminarias de 160W luz mezcla | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 18 | Alumbrado- Tornillos recirculación a cloracion |  | 12 farolas de 250W vapor de mercurio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 19 | Alumbrado- Balsa reguladora |  | 11 farolas y 1 brazo mural de 250W vapor de mercurio y 8 farolas de 250W luz mezcla | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 20 | Alumbrado- Espesadores por flotacion |  | 3 brazos murales de 125W vapor de mercurio y 4 brazos murales y 6 farolas de 250W vapor de mercurio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 21 | Alumbrado- Digestion 1ª fase |  | 2 brazos murales de 400W vapor de mercurio, 16 luminarias de 160W luz mezcla y 32 luminarias de 125W vapor de mercurio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 22 | Alumbrado- Espeadores por gravedad |  | 2 focos de 1000W halogenuro metálico, 1 foco de 400W vapor de mercurio, 2 brazos murales de 250W vapor de mercurio y 2 brazos murales de 250W luz mezcla | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 23 | Alumbrado- Digestion 2ª fase |  | 8 luminarias de 160W luz mezcla | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 24 | Alumbrado- Antorcha y Esferas |  | 2 focos de 1000W halogenuro metálico, 6 farolas de 400W vapor de mercurio, 3 brazos murales de 250W vapor de mercurio y 4 luminarias de 160W luz mezcla | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 6C | AL | 25 | Alumbrado- Deshidratacion |  | 1 foco de 1000W halogenuro metálico, 1 brazo mural de 400W vapor de mercurio y 2 brazos murales de 250W vapor de mercurio. 8 plafones de 250W vapor de sodio y 9 plafones de 250W vapor de mercurio en el interior del edificio | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | XY | 01 | Elementos de seguridad |  | Incluye: 35 flotadores, 17 botiquines, 10 banquetas aislantes, carteles de alarma y pulsadores | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 9E | XY | 07 | Elementos de seguridad en el almacen |  | Incluye: paneles de señalizacion, camillas, etc… | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 0A | JA | 02 | Zonas verdes-Cesped |  | 13000 |  | Expresado en metros cuadrados
241 | D | 0A | JA | 03 | Zonas verdes-Setos |  | 5525 |  | Expresado en metros lineales
241 | D | 0A | JA | 04 | Zonas verdes-Arizonicas |  | 354 |  | Expresado en unidades
241 | D | 0A | JA | 05 | Zonas verdes-Pinos |  | 420 |  | Expresado en unidades
241 | D | 0A | JA | 06 | Zonas verdes-Especies frutales |  | 408 |  | Expresado en unidades
241 | D | 0A | JA | 07 | Zonas verdes-Palmeras |  | 24 |  | Expresado en unidades
241 | D | 0A | JA | 08 | Zonas verdes-Arbustos |  | 349 |  | Expresado en unidades
241 | D | 0A | JA | 01 | Zonas verdes-Otros |  | 216 |  | Expresado en unidades
PLANTA DE ESTRUVITA
241 | D | 1F | MN | 06 | Medidor de nivel ultrasónico arqueta reboses de flotación | VEGA | Medidor de nivel ultrasónico Vegason 61, profibus PA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 07 | Medidor de nivel ultrasónico arqueta de reboses de planta | VEGA | Medidor de nivel ultrasónico Vegason 61, profibus PA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 05 | Medidor de nivel ultrasónico arqueta de reboses de deshidratación | VEGA | Medidor de nivel ultrasónico Vegason 61, profibus PA | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 10 | Medidor de nivel del reactor | VEGA | Medidor de nivel radar Vegaflex 81 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 11 | Interruptor de nivel de varillas arqueta reboses de flotación | E+H | Interruptor de nivel de varillas Liquipoint T | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 12 | Interruptor de nivel de varillas arqueta de reboses de planta | E+H | Interruptor de nivel de varillas Liquipoint T | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 13 | Interruptor de nivel de varillas arqueta de reboses de deshidratación | E+H | Interruptor de nivel de varillas Liquipoint T | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 14 | Interruptor de nivel del reactor | VEGA | Interruptor de nivel de varillas Vega EL 4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MP | 07 | Presostato agua de refrigeración sello de la bomba de recirculación | Danfoss | Pressostato Danfoss KPI 35 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MP | 08 | Presostato válvula de guillotina del secador XV-010 | Festo | Presostato Festo MS4-FRM-1/4-AD7 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MP | 09 | Presostato caja de electroválvulas tajaderas |  |  | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MP | 10 | Presostato caja de electroválvulas válvulas pequeñas |  |  | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MX | 05 | Alarma de nivel bajo depósito de NaOH |  |  | NO OPERATIVO
241 | D | 1F | MX | 06 | Alarma de nivel bajo depósito de MgCl2 |  |  | NO OPERATIVO
241 | D | 1F | XZ | 04 | Elevador de cangilones | Mirpack | Elevador de cangilones Mirpack MIR-Z, 2,2 kW, 350 kg | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | SP | 01 | Compresor número 1 | Promaco | R5.5i-8, 5,5 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | SP | 02 | Compresor número 2 | Promaco | R5.5i-8, 5,5 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XZ | 02 | Secador frigorífico | Ingersoll Rand | D72IN-A, 0,27 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 01 | Válvula de agua de arrastre todo o nada | Pekos | Válvula de bola neumática con finales de carrera | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 02 | Válvula de cosecha | Pekos | Válvula de bola neumática con finales de carrera | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 11 | Válvula de tajadera de recirculación | CMO | Válvula serie GL, DN 300, doble asiento | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 04 | Válvula de descarga del silo número 1 | CMO | Válvula serie F, DN 250, simple asiento | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 05 | Válvula de descarga del silo número 2 | CMO | Válvula serie F, DN 250, simple asiento | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 06 | Válvula de descarga del silo número 3 | CMO | Válvula serie F, DN 250, simple asiento | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 07 | Válvula de descarga del silo número 4 | CMO | Válvula serie F, DN 250, simple asiento | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MP | 08 | Presostato del termosifón |  |  | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 12 | Válvula de entrada de sobrenadante de flotación al arquetón | Sectoriel | Válvula de mariposa DN 350, actuador eléctrico Sectoriel NA60 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 13 | Válvula de descarga del secador | Carrier | Tajadera de descarga del secador, parte del propio equipo | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 14 | Válvua de escurridos de flotación al analizador | Gemu | Válvula de membrana 1/2" neumática todo o nada Gemu R690 | CORRECTO Y NO OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 16 | Válvula de agua de dilución al analizador de flotación | Gemu | Válvula de membrana 1/2" neumática todo o nada Gemu R690 | CORRECTO Y NO OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 15 | Válvula de escurridos de deshidratación al analizador | Gemu | Válvula de membrana 1/2" neumática todo o nada Gemu R690 | CORRECTO Y NO OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 17 | Válvula de agua de dilución al analizador de deshidratación | Gemu | Válvula de membrana 1/2" neumática todo o nada Gemu R690 | CORRECTO Y NO OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 18 | Válvula de agua de elutriación | Gemu | Válvula de membrana 1/2" neumática con regulador Gemu cPos 1436 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 19 | Válvula de purga de efluente | Gemu | Válvula de membrana neumática DN125 con regulador Gemu cPos 1436 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 20 | Válvula de fluidificación | Gemu | Válvula de membrana neumática DN100 con actuador Gemu todo o nada | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 21 | Válvula reguladora de agua de arrastre | Gemu | Válvula de membrana 1/2" neumática con regulador Gemu cPos 1436 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XY | 11 | Electroválvula de llenado del termosifón |  | Electroválvula 1/2" | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XY | 12 | Electroválvula de agua de refrigeración del cierre mecánico |  | Electroválvula 1/2" | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XY | 10 | Electroválvula de aire para elevación de mesa vibratoria | Flexicon | Electroválvula parte del sistema de ensacado | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XY | 09 | Electroválvula de aire para llenado de big bag | Flexicon | Electroválvula parte del sistema de ensacado | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | VA | 22 | Válvula de alimentación escurridos de deshidratación | AMVI | Válvula neumática DN250 situada en el edificio de deshidratación | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BC | 03 | Bomba de alimentación reboses de flotación 1 | Xylem | FLYGT / NP 3171 MT DN150 – 22 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BC | 04 | Bomba de alimentación reboses de flotación 2 | Xylem | FLYGT / NP 3171 MT DN150 – 22 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BC | 01 | Bomba de alimentación reboses de deshidratación 1 | Xylem | FLYGT / NP 3171 MT DN150 – 22 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BC | 02 | Bomba de alimentación reboses de deshidratación 1 | Xylem | FLYGT / NP 3171 MT DN150 – 22 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BC | 08 | Bomba de recirculación | Egger | RPG 251 LB4.1 - 11 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BC | 05 | Bomba de reboses de planta 1 | ABS | XFP 150E-CB1.1-P90/4-E-50EX - 9,9 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BC | 06 | Bomba de reboses de planta 2 | ABS | XFP 150E-CB1.1-P90/4-E-50EX - 9,9 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BC | 07 | Bomba de reboses de planta 3 | ABS | XFP 150E-CB1.1-P90/4-E-50EX - 9,9 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XY | 04 | Ventilador de salida del secador | Acovent | NFD 560 - 7,5 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XY | 05 | Ventilador de entrada del secador | Acovent | NFD 560 - 7,5 kW | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XZ | 03 | Tamiz de clasificación | Kason | K30-4-SS - 0,5 CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XY | 06 | Sistema vibrador de ensacado 1 | Flexicon | Parte del sistema de ensacado | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XY | 07 | Sistema vibrador de ensacado 2 | Flexicon | Parte del sistema de ensacado | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XY | 08 | Sistema vibrador de la secadora | Carrier | Parte del secador de estruvita | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | XZ | 11 | Tamiz de drenaje | Kason | K30-1-SS - 0,5 CV | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MP | 05 | Presión del ventilador de entrada al secador | E+H | Cerabar M - 0-100 mbar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MP | 03 | Presión del secador sobre el lecho | E+H | Cerabar M - 0-100 mbar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MP | 04 | Presión del secador bajo el lecho | E+H | Cerabar M - 0-100 mbar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MT | 01 | Temperatura del calentador | E+H | TMT 84-A1, 150 mm, -50-400 ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MT | 03 | Temperatura de salida del secador | E+H | TMT 84-A1, 340 mm, -50-400 ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MT | 02 | Temperatura de entrada del secador | E+H | TMT 84-A1, 150 mm, -50-400 ºC | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 01 | Medidor de nivel silo 1 | Vega | Medidor Radar Vegaflex 82 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 02 | Medidor de nivel silo 2 | Vega | Medidor Radar Vegaflex 82 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 03 | Medidor de nivel silo 3 | Vega | Medidor Radar Vegaflex 82 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 04 | Medidor de nivel silo 4 | Vega | Medidor Radar Vegaflex 82 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 01 | Medidor de nivel del reactor | Vega | Medidor Radar Vegaflex 81 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MP | 01 | Presión del reactor superior | Vega | Vergabar 82, -0,15-15 bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MP | 02 | Presión del reactor inferior | Vega | Vergabar 82, -0,15-15 bar | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MP | 11 | Medidor de presión diferencial del reactor | Siemens | Sitrans P320, 0-100 mbalr | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MQ | 05 | Caudal de sobrenadante de flotación al reactor | Krohne | Medidor de caudal electromagnético Optiflux 4300 DN 200 - Elect. Sep. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MQ | 01 | Caudal de recirculación | Krohne | Medidor de caudal electromagnético Optiflux 4300 DN 300 - Elect. Sep. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MQ | 09 | Caudal de elutriación | Krohne | Medidor de caudal electromagnético Optiflux 4300 DN 20 - Compacto | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MQ | 12 | Caudal de agua de arrastre | Krohne | Medidor de caudal electromagnético Optiflux 4300 DN 20 - Elect. Sep. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MQ | 04 | Caudal de escurridos de deshidratación al reactor | Krohne | Medidor de caudal electromagnético Optiflux 4300 DN 200 - Elect. Sep. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MQ | 08 | Caudal de escurridos de flotación al analizador | Krohne | Medidor de caudal electromagnético Optiflux 4300 DN 15 - Compacto | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MQ | 11 | Caudal de agua de dilución al analizador de flotación | Krohne | Medidor de caudal electromagnético Optiflux 4300 DN 15 - Compacto | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MQ | 06 | Caudal de escurridos de deshidratación al analizador | Krohne | Medidor de caudal electromagnético Optiflux 4300 DN 15 - Compacto | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MQ | 07 | Caudal de agua de dilución al analizador de deshidratación | Krohne | Medidor de caudal electromagnético Optiflux 4300 DN 15 - Compacto | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MQ | 14 | Caudal de NaOH | Krohne | Medidor de caudal electromagnético Optiflux 4100 C DN10 - Compacto | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MQ | 13 | Caudal de MgCl2 | Krohne | Medidor de caudal electromagnético Optiflux 4100 C DN10 - Compacto | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 09 | Medidor de nivel depósito MgCl2 | Vega | Vegason 62, con electrónica separada | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MN | 08 | Medidor de nivel depósito NaOH | Vega | Vegason 62, con electrónica separada | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BE | 01 | Báscula de pesaje | Flexicon | Parte del sistema de ensacado | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MH | 01 | pH del reactor | Hach Lange | DPD 1R1.99 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MT | 04 | Temperatura del reactor | Hach Lange | Misma sonda DPD 1R1.99 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MX | 01 | Medidor ortofosfato entrada reactor escurrido deshidratación | Hach Lange | Filtrax + Phosphax (ambas entradas comparten un sólo Phosphax) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MX | 03 | Medidor ortofosfato entrada reactor escurrido flotación | Hach Lange | Filtrax + Phosphax (ambas entradas comparten un sólo Phosphax) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | MX | 04 | Medidor de amonio reboses reactor | Hach Lange | Filtrax + Amtax (ambas salidas comparten un mismo filtrax) | DESINSTALADO
241 | D | 1F | MX | 02 | Medidor ortofosfato reboses reactor | Hach Lange | Filtrax + Phosphax (ambas salidas comparten un mismo filtrax) | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BB | 01 | Bomba dosificación de MgCl2 número 1 | Prominent | Sigma S1CBH04120PV18020UA 16089 1E8 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BB | 02 | Bomba dosificación de MgCl2 número 2 | Prominent | Sigma S1CBH04120PV18020UA 16089 1E8 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BB | 03 | Bomba dosificación de NaOH número 1 | Prominent | Sigma S1CBH12035PVT8020UA 1608 1E8 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BB | 04 | Bomba dosificación de NaOH número 2 | Prominent | Sigma S1CBH12035PVT8020UA 1608 1E8 | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 1F | DQ | 02 | APQ de CLH limpiezas químicas | AIQSA | Incluye:Cubeto de doble pared de 1500 l. de Polietileno de Alta Densidad. Boca de hombre de 500 mm, Venteo de 2", Nivel de boya de PEHD,Nivel de maximo L-27, Sonda detectora de fugas con relé, Alarma de nivel maximo, Sirena acústica. Ducha de emergencia Marca Carlos Arboles, Modelo 131110, Lava-ojos Marca Carlos Arboles, Modelo 122210. Armario con EPIS de seguridad
| D | 1F | BB | 01 | Bomba dosificación de HCl número 1 | Confirmar | Tecamyser D4 | CORRECTO Y OPERATIVO
| D | 1F | BB | 02 | Bomba dosificación de HCl número 2 | Confirmar | Tecamyser D4 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BB | 06 | Bomba de toma de muestras deshidratación | Boyser | Boyser AMP 22 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BB | 05 | Bomba de toma de muestras flotación | Boyser | Boyser AMP 22 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | BB | 07 | Bomba de toma de muestras salida del reactor | Boyser | Boyser AMP 22 | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | TT | 03 | Dosificador para polvo con tolva 70 lts | Timsa | TDS-00 (con variador de frecuencia y sensor capacitivo de mínima altura). Con sistema de rompebobedas. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | TT | 02 | Dosificador para SGN90 con tolva 70 lts | Timsa | TDS-00 (con variador de frecuencia y sensores capacitivos de mínima y máxima altura). Con sistema de rompebobedas. | CORRECTO Y OPERATIVO
241 | D | 1F | TT | 01 | Tornillo transportador SGN 90 | Favega | Con variador de frecuencia y final de carrera antiatasco. | CORRECTO Y OPERATIVO
CORRECTO Y OPERATIVO
CORRECTO E INOPERATIVO
INCORRECTO Y OPERATIVO
INCORRECTO E INOPERATIVO