## Presupuesto LOTE 3
Código | Unidad | Resumen | Medic | Precio Unitario | Importe total
1 |  | DEPÓSITO HORTALEZA L01 |  |  | 0
1.1 |  | INTEGRACIÓN 2 VRVS EN SCADA DE CONTROL CLIMATIZACIÓN |  |  | 0
1.1.1 | Ud | Tarjeta de comunicación KRP4A | 2 |  | 0
1.1.2 | Ud | Cableado de señales de control | 2 |  | 0
1.2 |  | INDEPENDIZACIÓN CONTROL Tª VESTUARIOS SUELO RADIANTE |  |  | 0
1.2.1 | Ud | Sondas de temperatura ambiente (5) | 1 |  | 0
1.2.2 | Ud | Actuadores térmicos (32) | 1 |  | 0
1.2.3 | Ud | Paquete de relés de maniobra (4) | 1 |  | 0
1.2.4 | Ud | Cableado de señales de control | 1 |  | 0
1.3 |  | INDEPENDIZACIÓN PRODUCCIÓN ACS DE PRODUC. CALEFACCIÓN |  |  | 0
1.3.1 | Ud | unidades exteriores ERSQ016AY1 | 2 |  | 0
1.3.2 | Ud | unidades interiores EKHBRD016ADY17 | 2 |  | 0
1.3.3 | Ud | Intercambiador UFP-34/H-C-PN10 | 1 |  | 0
1.3.4 | Ud | Bomba AMD-40/10B | 1 |  | 0
1.3.5 | Ud | Reforma instalación hidráulica | 1 |  | 0
1.3.6 | Ud | Reforma instalación eléctrica | 1 |  | 0
1.3.7 | Ud | tarjetas electrónicas RTD-W | 2 |  | 0
1.3.8 | Ud | Legalización de Instalación Eléctrica mediante Memoria Técnica. | 1 |  | 0
1.4 |  | MEJORA RETORNO AIRE NAVE MANTENIMIENTO |  |  | 0
1.4.1 | Ud | Conducto circular diámetro 500 | 396 |  | 0
1.4.2 | Ud | Piezas especiales de conexión | 27 |  | 0
1.4.3 | Ud | Medios auxiliares de elevación | 1 |  | 0
1.5 |  | REFORMA SIST. CONTROL CLIMA Y ACS NAVES |  |  | 0
1.5.1 | Ud | Desmontaje de todo el sistema de control anterior junto con los elementos que no se van a reutilizar y traslado a gestor de residuos autorizado. | 1 |  | 0
1.5.2 | Ud | CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL EN SALA DE CALDERAS, para montaje de controladores y pasarelas de protocolos, incluyendo: - Armario metálico HIMEL, puerta ciega con cerradura, IP30, de dimensiones 1200x600x300. Con portaesquemas y ventilador actuado por termostato interior de cuadro. - Automático y diferencial de protección general a la entrada de 2x16 Amp. - Transformador de tensión 230/24 Vca, con protección automática en entrada y salida. - Enchufe en carril DIN, con protección automática a la entrada. - Montaje de controladores y pasarela. - Suministro y montaje de relés de maniobra con bobina a 24 Vca. - Cableado de puntos de control desde controladores a bornas de salida a elementos de campo. - Canaletas, pequeño material de conexionado, punteros, numeración de cables, etc... | 2 |  | 0
1.5.3 | Ud | ud Controlador microprocesado con conectividad BACNET/IP Suministro e instalación funcionando de controlador microprocesado con conectividad BACNET/IP y capacidad de supervisión. Puertos Ethernet, RS485, RS232 y USB. Interfaz de usuario web con registro de alarmas, tendencias y gráficos. Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo MS-NCE 2500-0 | 1 |  | 0
1.5.4 | Ud | ud Controlador microprocesado con comunicación BACNET Suministro e instalación funcionando de controlador microprocesado con comunicación BACNET y capacidad de supervisión. Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo MS-FEC 1611-0 | 1 |  | 0
1.5.5 | Ud | ud Controlador microprocesado con reloj en tiempo real Suministro e instalación funcionando de controlador microprocesado con reloj en tiempo real, comunicación BACNET MSTP alimentación a 24 Vca. para 8EU.6ED.6SD.6SA Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo MS-FEC 3611-0 | 1 |  | 0
1.5.6 | Ud | ud Módulo de expansión de señales de entrada con comunicación BACNET 16ED Suministro e instalación funcionando de módulo de expansión de señales de entrada con comunicación BACNET 16ED. Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo MS-IOM 3721-0 | 1 |  | 0
1.5.7 | Ud | ud Módulo de expansión de señales de entrada y salida con comunicación BACNET 6EU.2ED.3SD.2SA.4SC Suministro e instalación funcionando de módulo de expansión de señales de entrada y salida con comunicación BACNET 6EU.2ED.3SD.2SA.4SC. Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo MS-IOM 4711-0 | 6 |  | 0
1.5.8 | Ud | ud Módulo de expansión de señales de entrada y salida con comunicación BACNET 6EU.2ED.3SD.2SA.4SC Suministro e instalación funcionando de módulo de expansión de señales de entrada y salida con comunicación BACNET 6EU.2ED.3SD.2SA.4SC. Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo MS-IOM 4711-0 | 6 |  | 0
1.5.9 | Ud | ud Módulo de expansión de señales de entrada digitales Suministro e instalación funcionando de módulo de expansión de señales de entrada digitales comunicación BACNET 4ED. Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo MS-IOM 1711-0 | 1 |  | 0
1.5.10 | Ud | ud Sonda de temperatura PT 1000 para montaje en conducto o inmersión de 138 mm Suministro e instalación funcionando de sonda de temperatura PT 1000 para montaje en conducto o inmersión de 138 mm. Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo TS-6360D-A10 | 14 |  | 0
1.5.11 | Ud | ud Sonda de temperatura ambiente rango 0….40ºC, 0/10 V Suministro e instalación funcionando de sonda de temperatura ambiente rango 0….40ºC, 0/10 V. Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo RS-1140-0000 | 6 |  | 0
1.5.12 | Ud | ud Válvula mezcladora de tres vías con bridas, válvula de globo DN40 Suministro e instalación funcionando de válvula mezcladora de tres vías con bridas, válvula de globo DN 40, Kvs 25, PN 25 Marca Johnson o equivalenteaprobado por la Dirección Facultativa, modelo VG88E1S1H | 2 |  | 0
1.5.13 | Ud | ud Válvula mezcladora de tres vías con bridas, válvula de globo DN25 Suministro e instalación funcionando de válvula mezcladora de tres vías con bridas, válvula de globo DN 25, Kvs 10, PN 25 Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo VG88C1S1H | 1 |  | 0
1.5.14 | Ud | ud Actuador para válvulas tipo VG-8000 y VG-9000 Suministro e instalación funcionando de actuador para válvulas tipo VG-8000 y VG-9000, autoajustable, forzado manual. Sin retorno por muelle. Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, modelo VA1125-GGA-1 | 3 |  | 0
1.5.15 | Ud | ud Sonda combinada de humedad y de temperatura exterior activa con señal 0 a 10 V Suministro e instalación funcionando de sonda de temperatura exterior activa con señal 0 a 10 V, rango -40/50ºC Marca Johnson o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. | 1 |  | 0
1.5.16 | Ud | Realización de ingeniería de control: Programación del puesto central , configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos dinámicos en color de las instalaciones. Se mantendrán los puntos actuales y se añadirán los de las nuevas instalaciones: Producción de ACS, suelo radiante de vestuarios, etc... | 1 |  | 0
- Listados de funciones.
-Creación de base de datos.
- Parametrización de sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento
- Chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación,
cableado y conexionado de acuerdo a esquemas y especificaciones.
- Pruebas de funcionamiento.
- Formación en obra a nivel usuario.
- Configuración ordenador de gestión
- Generación de puntos de control en sistema de Gestión
- Elaboración de gráficos de instalación.
- Chequeo de puntos de control.
- Pruebas de funcionamiento.
- Formación en obra a nivel usuario.
Se incluye resolución de incidencias durante el periodo de garantía
1.5.17 | Ud | Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos. Ingeniería de programación en controladores distribuidos hasta un máximo de 450 puntos y equipo de campo. Realización de esquemas eléctricos, memoria de funcionamiento, cursillo y manual de usuario. | 1 |  | 0
1.5.18 | Ud | Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado y tensión definitiva. | 1 |  | 0
1.5.19 | Ud | ud PC para puesto central de regulación y control. Suministro e instalación funcionando de PC para puesto central de regulación y control. Procesador Core i7 a 3,1 Ghz/2Gb RAM disco duro 1000 Gb/Win 10 Pro 64 bit. Pantalla TFT de 21” | 1 |  | 0
1.5.20 | Ud | Trabajos de identificación de cableado actual de todos los elementos de control en los cuadros existentes de climatización. Marcado y numeración de todos los cables y embornado de los mismos en el nuevo cuadro de control. | 1 |  | 0
1.5.21 | Ud | Instalación eléctrica: | 1 |  | 0
Cableado de interconexión entre cuadro de fuerza y nuevo cuadro de control para las señales digitales de Marcha/paro de equipos, bombas, ventiladores, etc…
Tendido de cableado desde cuadro de control a nuevos elementos de campo, tales como sonda de presión de agua en colector de calefacción, sondas de temperatura ambiente en vestuarios para suelo radiante, etc…
Tendido de cableado desde cuadro de control a nuevos contadores de energía térmica, de agua, gas, etc…, según especificaciones del fabricante de los mismos.
Saneado de cableado que se encuentre en malas condiciones o sustitución del mismo en caso de que se considere necesario en la puesta en marcha del nuevo sistema de control.
1.5.22 | Ud | Instalación de pasarela de conversión BacNet IP Master a ModBus TCP Slave, para integración de señales de alarma y analógicas de temperatura de las instalaciones que componen esta partida. Marca ADFWEB, modelo HD67714-IP-A1. Desarrollo de software de control y gestión para integración en COMMIT bajo su estándar ModBus IP y requisitos para la monitorización de estados, mando sobre dispositivos, lectura de variable de procesos, modificación de consignas y parámetros, tratamiento de alarmas, generación de tendencias y datos históricos así como generación de informes, conforme a las posiciones de la tabla estandarizada por Metro de Madrid. | 1 |  | 0
1.5.23 | Ud | Cableado de señales entre los distintos elementos de la instalación, alimentación de cuadro eléctrico y controladores, bus de comunicación entre componentes y cable RJ45 categoría 6, también hasta switch de Metro más próximo. | 1 |  | 0
1.5.24 | Ud | Suministro e instalación de pequeño switch de comunicaciones para dar conectividad TCP-IP a todos los elementos de la instalación que van en red. | 1 |  | 0
1.5.25 | Ud | Legalización instalación eléctrica mediante Proyecto. | 1 |  | 0
2 |  | DEPÓSITO CUATRO VIENTOS |  |  | 0
2.1 |  | SUSTITUCIÓN FANCOILS VANDALIZADOS + INST. EQUIPO APOYO |  |  | 0
2.1.1 | Ud | FWZ06AT-AFV con kit de válvulas E4MV03A6 | 4 |  | 0
2.1.2 | Ud | FWZ08AT-AFV con kit de válvulas E4MV10A6 | 2 |  | 0
2.1.3 | Ud | Conexionado hidráulico de nuevos fan-coils | 6 |  | 0
2.1.4 | Ud | Equipo partido DAIKIN con unidad interior de pared TXP60M (RXP60M + FTXP60M) | 1 |  | 0
2.1.5 | Ud | Tramitación de la documentación necesaria para la obtención de los documentos de Legalización RITE del equipo de climatización, incluyendo: Elaboración de memoria técnica (para instalaciones entre 6 y 70 kW), pago de tasas; tramitación de toda la documentación necesaria, conforme a los modelos del RITE, en una EICI autorizada, con pago de tasas de la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid y de la propia EICI. | 1 |  | 0
2.1.6 | Ud | Legalización de Instalación Eléctrica mediante Memoria Técnica. | 1 |  | 0
2.2 |  | INDEPENDIZACIÓN CONTROL Tª VESTUARIOS RADIADORES |  |  | 0
2.2.1 | Ud | Suministro y montaje de módulos de ampliación con 6 entradas analógicas XP-9102-8304. Incluso instalación en cuadro existente y conexionado eléctrico. | 1 |  | 0
2.2.2 | Ud | Suministro y montaje de módulos de ampliación con 8 salidas digitales XP-9103-8304. Incluso instalación en cuadro existente y conexionado eléctrico. | 1 |  | 0
2.2.3 | Ud | Ingeniería | 1 |  | 0
Trabajos de ingeniería para la integración de los nuevos equipos (sondas, válvulas) en el sistema de control Johnson, incluyendo modificación de gráficos, programación de estrategia de funcionamiento, etc…
Pruebas y puesta en marcha en campo.
2.2.4 | Ud | Cableado | 1 |  | 0
Trabajos de cableado desde sonda y válvula de cada vestuario hasta el cuadro de control Johnson existente en la sala de calderas. Se incluye desmontaje y reposición de falsos techos.
3 |  | DEPÓSITO LORANCA |  |  | 0
3.1 |  | SUSTITUCIÓN FANCOILS VANDALIZADOS |  |  | 0
3.1.1 | Ud | FWZ06AT-AFV con kit de válvulas E4MV03A6 | 8 |  | 0
3.1.2 | Ud | Conexionado hidráulico de nuevos fan-coils | 8 |  | 0
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
|  | 1. DEPÓSITO HORTALEZA L01 |  |  | 0
|  | 2. DEPÓSITO CUATRO VIENTOS |  |  | 0
|  | 3. DEPÓSITO LORANCA |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
|  | % GASTOS GENERALES |  | 0% | 0
|  | % BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 0% | 0
|  | BASE IMPONIBLE |  |  | 0
|  | 21% IVA |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 0
Para elaborar este documento se tendrán en cuenta las notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares