# ANEXO I OFERTA TÉCNICA

*A incluir en la carpeta nº2

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de

………………………...…………………....………

DECLARA:

- El plazo de suministro no podrá superar las treinta (30) semanas establecidas y que durante la vigencia del contrato corresponderán a los que a continuación se indican.

| POS | REF. INTERNA DE METRO | DESCRIPCIÓN DE MATERIAL | PLAZO DE SUMINISTRO (Semanas) | FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14241 | TRANSFORMADOR SSAA 200 kVA |  |  |
| 2 | 112603 | TRANSFORMADOR SSAA 100 KVA |  |  |
| 3 | 112604 | TRANSFORMADOR SSAA 630 KVA |  |  |

-Se deberán cumplimentar las columnas habilitadas para tal efecto, tanto el plazo de suministro como el fabricante).

-Para cada tipo de transformador únicamente se aceptará un fabricante, es decir, no se aceptarán ofertas con varias alternativas para un mismo tipo de transformador.

- El licitante en caso de ser adjudicatario se compromete a la fabricación de los transformadores según los requerimientos solicitados en la documentación técnica que rige la licitación (PPT, Especificaciones técnicas, etc.) no siendo posible modificación alguna, sin previa autorización del Servicio de Compras de Metro de Madrid:

|  | Ref. interna 14241 “TRANSFORMADOR SSAA 200 kVA” | Ref. interna 112603 “TRANSFORMADOR SSAA 100 kVA” | Ref. interna 112604 “TRANSFORMADOR SSAA 630 kVA” |
| --- | --- | --- | --- |
| POTENCIA NOMINAL (EN TODAS LAS TOMAS) | 200 kVA. | 100 kVA. | 630 kVA. |
| ESPECIFICACIÓN A CUMPLIR | UNE-EN 60076-1:2013 - Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades. UNE-EN IEC 60076-11:2021 Transformadores de potencia. Parte 11: Transformadores de tipo seco. UNE 21538-1:2018 Transformadores trifásicos de distribución tipo seco 50Hz. DIRECTIVA 2009/125/CE REGLAMENTO (UE) Nº 548/2014 |  |  |
| TIPO DE TRANSFORMADOR | Tipo seco, encapsulado en resina Epoxi según UNE 21358 |  |  |
| MEDIDAS ORIENTATIVAS | Largo: 1.250 mm Alto: 1.390 mm Ancho: 670 mm | Largo: 1.030 mm Alto: 1.260 mm Ancho: 650 mm | Largo: 1.430 mm Alto: 1.550 mm Ancho: 800 mm |
| DISTANCIA AL SUELO | ≥ 100 mm desde el suelo hasta la base del trasformador, una vez acopladas las ruedas |  |  |
| UNIDAD | Trifásica |  |  |
| NÚMERO DE FASES | 3 |  |  |
| FRECUENCIA | 50 Hz. |  |  |
| TIPO INSTALACIÓN | Interior |  |  |
| TIPO DE REFRIGERACIÓN | AN |  |  |
| TENSIÓN ASIGNADA | Arrollamiento primario: 15.000 V Arrollamiento secundario: 400/230 V ( en vacío 420 V) |  |  |
| CAMBIO DE TOMAS | Sin tensión |  |  |
| TOMAS DE AJUSTE DE TENSIÓN | 3 escalones: ±2,5 +5 + 7,5 % |  |  |
| ARROLLAMIENTO CON TOMAS | Alta tensión |  |  |
| TIPO DE REGULACIÓN DE TENSIÓN EN TOMAS | Regulación por puente de conexión |  |  |
| TENSIÓN MÁS ELEVADA PARA EL MATERIAL (UM) PARA CADA BORNE DE LINEA Y NEUTRO DE CADA ARROLLAMIENTO | Um= 17,5 / 1,1 kV para los niveles de aislamiento. |  |  |
| METODO DE PUESTA A TIERRA | Pantalla electrostática y 2 bornes de puesta a tierra. 2 bornes de puesta a tierra. |  |  |
| SOBRETENSIÓN ADMISIBLE, EN PERMANENCIA, CON CARGA NOMINAL | +10% |  |  |
| NIVÉL DE AISLAMIENTO Y NIVELES DE ENSAYO DIELÉCTRICO | AT 17,5/38/95 kV BT 1,1/10/ NA Tensión de cortocircuito: 4% Descargas parciales: ≤ 10 pc |  |  |
| GRUPO DE CONEXIÓN | Dyn11 |  |  |
| NEUTRO | Accesible |  |  |
| CALENTAMIENTO MÁXIMO GARANTIZADO | En devanados: 100 °K |  |  |
| TIPO Y DISPOSICIÓN DE LOS BORNES | CONEXIONES AT: Tipo de conexión estándar Llegada conexión arriba Posicionamiento conexiones arriba CONEXIONES BT: Tipo conexión estándar Llegada conexión arriba Posicionamiento conexiones BT superior Llegada secundaria cable Terminales de conexión suplementaria SI |  |  |
| CONEXIONES DEL NÚCLEO Y DE LA ESTRUCTURA DEBERÍAN SER ACCESIBLES PARA CONEXIÓN A TIERRA EXTERIOR | Si |  |  |
| ENSAYOS | - Ensayos de aplicación de la normativa aplicable: - UNE-EN 60076-1:2013 - Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades. - UNE-EN 60076-11:2005 Transformadores de potencia. Parte 11: Transformadores de tipo seco. - En el apartado 2.3 del presente documento se listan los resultados de los ensayos a entregar por el adjudicatario. |  |  |
| REQUISITOS DE ENSAYOS | - Ensayo con tensión aplicada a 50Hz: 38kV eficaces durante 1 minuto - Ensayo con tensión inducida a 120Hz: 0,8kV durante 1 minuto - Ensayo impulso tipo rayo 1,2/50μs: 95kV cresta. |  |  |
| ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR | <1000m |  |  |
| CONDICIONES DE TEMPERATURA | Temperatura aire máxima 40°C |  |  |
| SERVICIO | Continuo |  |  |
| NIVEL DE DESCARGAS PARCIALES | Menor a 10 picoculombios |  |  |
| CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL | Clase E2 |  |  |
| CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA | Clase C2 |  |  |
| CLASIFICACIÓN FRENTE AL FUEGO | Clase F1 |  |  |
| CLASE DE AISLAMIENTO | F/F |  |  |
| CALENTAMIENTO MEDIO ARROLLAMIENTOS (°K) | 80/80 |  |  |
| ACCESORIOS A ENTREGAR CON CADA TRASNFORMADOR | - Dos placas de características en castellano. - Anillos de elevación y enganches para arrastre. - Ruedas bidireccionales y orientables. - Tres sondas de temperatura PT100 en las bobinas de BT, una sonda PT100 en el núcleo (cuatro sondas en total), funciones de alarma/disparo y una centralita de protección y medida Tecsystem NT935 AD - Manual de instalación. - Resultados ensayos de rutina realizados en fábrica (IEC 60076) (UNE EN 60726) (UNE EN 60076-11) - Accesorios de conexión: conectores de potencia flexibles de trenza aislada para todas las conexiones de BT |  |  |

En……………………, a…….. de…………………….. de ….

Fdo.: