LIMPIEZA DE LOS COMPRESORES DE AIRE GENERAL DEL TALLER

- Desconectar la unidad de compresor  y colocar etiqueta fuera de servicio (Esta operación la realza la sección de Conservación de Metro por lo que se deberá contactar con la misma)

- El equipo tendrá las tapas retiradas y el motor ventilador retirado según se observa en la foto.

- La sección de conservación tomará las precauciones necesarias para que no entre desengrasante ni agua por ninguna de las tuberías o canalizaciones que puedan perjudicar a la instalación.

- Soplar con aire a presión toda la unidad de compresor.

- Pulverizar con desengrasante Selkriner  (M-20592) todas las partes para limpiar.

- Especial cuidado con el radiador, rociar con desengrasante y frotar con cuidado con un cepillo, cepillando siempre en sentido horizontal con el fin de evitar la deformación de las láminas del radiador. Una vez limpio de todas las incrustaciones aclarar con agua y secar con aire a presión cuidando de no deformar las láminas del radiador, tanto por la presión del aire como por el contacto con la pistola de aire o el cepillo.

- Utilizar los medios necesarios para limpiar el resto del equipo, bien con cepillo o bayeta y posteriormente aclarar con agua. Una vez limpio de todas las incrustaciones aclarar con agua y secar con aire a presión. Tener precaución con los cables y canalizaciones para que no se desconecten ni rompan.

- Limpiar estructura exterior y las tapas con desengrasante y bayeta. Especial atención en no mojar con agua los filtros de las tapas.

- Retirar cualquier resto de agua y humedad del equipo con aspiradora de agua y aire a presión que quede en la parte inferior de la unidad.

Tiempo estimado de la limpieza por unidad de compresor: 4 horas.

Nº de compresores involucrados: 3

Después    de limpiar

Antes de limpiar

Vaciar de restos de desengrasante y agua.

Después de limpiar el radiador

Antes de limpiar el radiador

Tapas laterales y filtro

Soplar con aire a presión, NO MOJAR