## Hoja1
C. S. DOCTOR TAMAMES
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
1 | Capítulo |  | DETECCION Y ALARMA | 1 | 3789.2 | 3789.2
CM1E26DAS030 | Partida | u | SIRENA ANALÓGICA CON FLASH Y AISLADOR INCORPORADO | 8 | 174.4 | 1395.2
Sirena analógica de alarma de color rojo con flash de color blanco para instalación en techo, con aislador incorporado. Cobertura del flash C-2.4.7. IP21C, 32 tonos. Uso interior. Potencia acústica entre 78 y 98 dB dependiendo del tono seleccionado. Certificado conforme UNE-EN 54-3:2016+A1:2019, UNE-EN 54-17:2007 y UNE-EN 54-23:2011. Totalmente instalado y conexionado, probado, puesta en marcha y en funcionamiento. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
CM1E26DLE010 | Partida | m | CIRCUITO CABLE RESISTENTE AL FUEGO 2x1,5 mm2 (AS+) | 280 | 8.55 | 2394
Circuito con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) o RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
|  |  | 1 | 1 | 3789.2 | 3789.2
|  |  | DRTAMAMES | 1 | 3789.2 | 3789.2