## Hoja1
C. S. IBIZA
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
50000 | Capítulo |  | DETECCION Y ALARMA | 1 | 11524.2 | 11524.2
E26DAC030 | Partida | u | CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 2 BUCLES AMPLIABLES | 1 | 2243.9 | 2243.9
Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 2 bucles algorítmicos bidireccionales de 125 equipos analógicos-algorítmicos (detectores, pulsadores y módulos) cada uno, ampliables hasta 8 bucles mediante tarjeta de bucles (equipa 1 tarjeta con 2 bucles por tarjeta). Dispone de un microprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipada con fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4 A, cargador de baterías de emergencia y 2 baterías de 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma EN 54-2 y 4 y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
E26DAD010 | Partida | u | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO | 68 | 60.34 | 4103.12
Detector óptico de humos analógico-algorítmico direccionable, con dispositivo de medición de luz para evaluación de densidad y porcentaje de incremento en tiempo para envío de señal procesada a la central de incendios. Dispone de diseño de ventilación natural para facilitar la captación de humos lentos, ajuste automático de sensibilidad, autoaislador del equipo y salida para alarma remota. Incluye zócalo para detectores analógico-algorítmicos. Equipo conforme a Norma EN 54-7, con Certificado CE CPD y marca de Calidad AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
CM1E26DAP010 | Partida | u | PULSADOR DE ALARMA CON AUTOCHEQUEO Y LED | 18 | 53.36 | 960.48
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor, LED de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
CM1E26DAS030 | Partida | u | SIRENA ANALÓGICA CON FLASH Y AISLADOR INCORPORADO | 8 | 174.4 | 1395.2
Sirena analógica de alarma de color rojo con flash de color blanco para instalación en techo, con aislador incorporado. Cobertura del flash C-2.4.7. IP21C, 32 tonos. Uso interior. Potencia acústica entre 78 y 98 dB dependiendo del tono seleccionado. Certificado conforme UNE-EN 54-3:2016+A1:2019, UNE-EN 54-17:2007 y UNE-EN 54-23:2011. Totalmente instalado y conexionado, probado, puesta en marcha y en funcionamiento. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
CM1E26DLE010 | Partida | m | CIRCUITO CABLE RESISTENTE AL FUEGO 2x1,5 mm2 (AS+) | 330 | 8.55 | 2821.5
Circuito con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) o RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
|  |  | 50000 | 1 | 11524.2 | 11524.2
5001 | Capítulo |  | SEÑALIZACION | 1 | 148.2 | 148.2
CM1E26SPB010 | Partida | u | SEÑAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 | 26 | 5.7 | 148.2
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 milicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
|  |  | 5001 | 1 | 148.2 | 148.2
5002 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 119.5 | 119.5
E02 | Partida | m | Manguera alimentación LH ref. SZ1-K (AS+) 2x1,5 mm2 15,000 3,70 | 15 | 5.8 | 87
Suministro e instalación de manguera de alimentación de 2x1.5 mm2. Resistente al fuego, baja emisión de humos, libre de halógenos y no propagador de llama. UNE Ref. SZ1-K. Clase CPR mínima Cca-s1h d1 a1
E03 | Partida | u | PROTECCION MAGNETOTÉRMICA | 1 | 32.5 | 32.5
Suministro e instalación de protección magnetotérmica para carril din de calibre 2x10A y curva de disparo tipo B. Se instalará en cuadro cla suficiente reserva para su alojamiento.
|  |  | 5002 | 1 | 119.5 | 119.5
|  |  | IBIZA | 1 | 11791.9 | 11791.9