## Hoja1
C. S. GREGORIO MARAÑON
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
1 | Capítulo |  | DETECCION | 1 | 19211.73 | 19211.73
E26DAC030 | Partida | u | CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA | 1 | 2243.9 | 2243.9
Central analógica-algorítmica de incendios, FIRECLASS FC503 o similar, de 3 lazos en 1 admitiendo hasta con capacidad de 2 bucles algorítmicos bidireccionales de 250 equipos analógicos-algorítmicos (detectores, pulsadores y módulos) cada uno, ampliables hasta 8 bucles mediante tarjeta de bucles (equipa 1 tarjeta con 2 bucles por tarjeta). Dispone de un microprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipada con fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4 A, cargador de baterías de emergencia y 2 baterías de 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma EN 54-2 y 4 y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
CM1E26DAD060 | Partida | u | DETECTOR ÓPTICO DE HUMO PARA SISTEMA ANALÓGICO | 83 | 147.26 | 12222.58
Detector óptico de humo para sistema analógico, incorpora algoritmos de verificación y compensación de suciedad. Led indicador de estado y salida para piloto remoto o zumbador, sistema anti hurto. Color blanco. Permite realizar instalación sin polaridad. Precisa base de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR UNE-EN 54-7:2019. Dimensiones: 100x40 mm. Totalmente instalado y conexionado, probado, puesta en marcha y en funcionamiento. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
CM1E26DLE010 | Partida | m | CIRCUITO CABLE RESISTENTE AL FUEGO 2x1,5 mm2 (AS+) | 555 | 8.55 | 4745.25
Circuito con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) o RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
|  |  | 1 | 1 | 19211.73 | 19211.73
2 | Capítulo |  | EXTINTORES | 1 | 812.88 | 812.88
CM1E26EPI040 | Partida | u | EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C | 22 | 31.49 | 692.78
Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
CM1E26EC030 | Partida | u | EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO | 2 | 60.05 | 120.1
Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
|  |  | 2 | 1 | 812.88 | 812.88
3 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 156.98 | 156.98
CM1E17CEM080 | Partida | m | CIRCUITO EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS) | 16 | 7.78 | 124.48
Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
E03 | Partida | u | PROTECCION MAGNETOTÉRMICA | 1 | 32.5 | 32.5
Suministro e instalación de protección magnetotérmica para carril din de calibre 2x10A y curva de disparo tipo B. Se instalará en cuadro cla suficiente reserva para su alojamiento.
|  |  | 3 | 1 | 156.98 | 156.98
4 | Capítulo |  | PINTURA Y ALBAÑILERIA | 1 | 6832.8 | 6832.8
E08TT050 | Partida | u | TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 600x600 mm | 90 | 75.92 | 6832.8
Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 600x600 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  | 4 | 1 | 6832.8 | 6832.8
5 | Capítulo |  | SEÑALIZACION | 1 | 124.32 | 124.32
CM1E26SPB010 | Partida | u | SEÑAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 | 24 | 5.18 | 124.32
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 milicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
|  |  | 5 | 1 | 124.32 | 124.32
36878367 | Capítulo |  | LEGALIZACION | 1 | 2100 | 2100
C | Partida | u | LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN PCI | 1 | 2100 | 2100
Legalización de la instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS incluyendo la preparación y el visado del Proyecto en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta el registro del expediente ante los Servicios Territoriales de Industria y sus Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tarifas y las tasas correspondientes.Se inclulyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término la puesta en servidio de la instalación. También se incluye la preparación y realización de la regulación y pruebas reglamentarias, control de calidad y pruebas.
|  |  | 36878367 | 1 | 2100 | 2100
|  |  | GREGORIOMARAN | 1 | 29238.71 | 29238.71