## Hoja1
C. S. LA VEREDILLA
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
2 | Capítulo |  | DETECCION Y ALARMA | 1 | 691.23 | 691.23
CM1E26DAM070 | Partida | u | MÓDULO CONTROL SEÑALES 2 ENTRADAS DIGITALES | 1 | 68.39 | 68.39
Unidad microprocesada direccionable que gestiona la información de 2 entradas digitales. Cada entrada puede ser seleccionada para contacto abierto o cerrado. Dispone de capacidad para personalizar 2 equipos, identificar su ubicación e informar de los cambios de estado que se generen en cada uno de ellos. Provisto de autoaislador que lo aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito interno, LED de información, clemas extraíbles y caja protectora. Equipo conforme a Norma EN 54-18, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
1000B | Partida | u | SIRENA INTERIOR CONVENCIONAL OPTICO-ACUSTICA | 2 | 97.67 | 195.34
Sirena electrónica multitono con indicación luminosa de alarma de incendio, para uso interior, en color rojo. De 100 dB de nivel sonoro a 1 m en tono de máxima intensidad, y grado de protección IP-54 ó IP-65. Equipo con certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.
CM1E26DLE010 | Partida | m | CIRCUITO CABLE RESISTENTE AL FUEGO 2x1,5 mm2 (AS+) | 50 | 8.55 | 427.5
Circuito con cableado de cobre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) o RZ1-K mica (AS+), de protección 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
|  |  | 2 | 1 | 691.23 | 691.23
|  |  | LAVEREDILLA | 1 | 691.23 | 691.23