## Anexo económico
Presupuesto |  |  |  | PRECIOS LICITACIÓN |  | PRECIOS OFERTADO
Código | Ud | Resumen | Cantidad | Importe Unitario | Importe Licitación | Importe Unitario | Importe Ofertado
P01 |  | ADECUACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | 1 | 2600.136 | 2600.136 | 0 | 0
P010001 | u | TERMOSTATO AMBIENTE | 1 | 238.7 | 238.7 |  | 0
P010002 | u | SONDA DE TEMPERATURA RETORNO | 1 | 21.23 | 21.23 |  | 0
P010003 | u | MONITOR DE CONDENSACIÓN | 1 | 132.55 | 132.55 |  | 0
P010004 | u | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 1138.005 | 1138.005 |  | 0
P010005 | u | PROGRAMACIÓN CONTROL CLIMA | 1 | 1069.651 | 1069.651 |  | 0
P02 |  | ADECUACIÓN SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS | 1 | 3273.644 | 3273.644 | 0 | 0
P020001 | u | KIT DETECTOR | 2 | 84.04 | 168.08 |  | 0
P020002 | u | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 872.41 | 872.41 |  | 0
P020003 | u | INTEGRACIÓN DESIGO CC | 1 | 348.964 | 348.964 |  | 0
P020004 | u | LEGALIZACIÓN Y REGISTRO | 1 | 1884.19 | 1884.19 |  | 0
P03 |  | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 79138.362 | 79138.362 | 0 | 0
P0301 |  | CANALIZACIONES | 1 | 1570.36 | 1570.36 | 0 | 0
P030101 | m | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø25 | 40 | 7.172 | 286.88 |  | 0
P030102 | m | S Y M BANDEJA REJILLA 150X60 mm SUELO/PARED/TECHO/BÓVEDA | 50 | 21.604 | 1080.2 |  | 0
P030103 | m | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | 10 | 20.328 | 203.28 |  | 0
P0302 |  | ALUMBRADO | 1 | 355.025 | 355.025 | 0 | 0
P030201 | u | LUMINARIA ESTANCA 2X36 W LED | 3 | 68.475 | 205.425 |  | 0
P030202 | u | BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA-ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST | 1 | 57.2 | 57.2 |  | 0
P030203 | u | DESISTALACIÓN DE ALUMBRADO EXITENTE | 2 | 46.2 | 92.4 |  | 0
P0303 |  | CUADROS ELÉCTRICOS Y APARAMENTA | 1 | 46397.137 | 46397.137 | 0 | 0
P030301 |  | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 4 FILAS 72 MODULOS | 2 | 593.538 | 1187.076 |  | 0
P030302 |  | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 4 FILAS 72 MODULOS SAI | 1 | 243.738 | 243.738 |  | 0
P030303 |  | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x63A curva C | 2 | 126.368 | 252.736 |  | 0
P030304 |  | Interruptor automático magnetotérmico 4X100 Amp NSX100N TMD100D 4P4R | 3 | 498.905 | 1496.715 |  | 0
P030305 |  | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x16A si | 24 | 151.811 | 3643.464 |  | 0
P030306 |  | Portafusibles y Fusibles - Protección de Maniobra 2P | 3 | 6.16 | 18.48 |  | 0
P030307 |  | Relé diferencial RH99M | 3 | 104.533 | 313.599 |  | 0
P030308 |  | Bobina de disparo para caja MOLDEADA C400L | 3 | 36.377 | 109.131 |  | 0
P030309 |  | Toroidal 120MM DIÁMETRO | 3 | 44.066 | 132.198 |  | 0
P030310 |  | SAI EASY UPS 3M 60KVA/60KW | 1 | 39000 | 39000 |  | 0
P0304 |  | CABLEADO Y CONEXIONADO | 1 | 10650.904 | 10650.904 | 0 | 0
P030401 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 | 21 | 1.584 | 33.264 |  | 0
P030402 | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2 | 60 | 2.046 | 122.76 |  | 0
P030403 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | 1180 | 6.028 | 7113.04 |  | 0
P030404 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | 1220 | 2.772 | 3381.84 |  | 0
P0305 |  | CABLEADO Y CONEXIONADO | 1 | 12258.136 | 12258.136 | 0 | 0
P030501 | u | BASE ENCHUFE ESTANCO 2P+PE/16A | 8 | 23.496 | 187.968 |  | 0
P030502 | u | INTERRUPTOR/CONMUTADOR DE SUPERFICIE | 1 | 25.3 | 25.3 |  | 0
P030503 | u | REPARTIDOR DE 1 ENTRADA Y 5 SALIDAS CON CONECTORES CR DE 3 POLOS | 10 | 140.162 | 1401.62 |  | 0
P030504 | u | CONECTOR MACHO AÉREO 3 POLOS | 108 | 4.125 | 445.5 |  | 0
P030505 | u | PASACABLES DE 127MM | 22 | 20.548 | 452.056 |  | 0
P030506 | u | EASYBLOCK BASIC CON ENTRADA CR, SEIS SCHUKOS | 86 | 113.322 | 9745.692 |  | 0
P0306 |  | MANO DE OBRA OTROS | 1 | 7906.8 | 7906.8 | 0 | 0
P030601 | u | Jornada nocturna de oficial | 78 | 23.1 | 1801.8 |  | 0
P030602 | u | Configuracion de SAI para integracion en COMMIT | 1 | 2200 | 2200 |  | 0
P030603 | u | Legalización de instalación no completa mediante Proyecto con Potencia <= 500kW | 1 | 3905 | 3905 |  | 0
|  | Total 0 | 1 | 85012.142 | 85012.142 | 0 | 0
|  | Gastos Generales | 1 | 9% | 7651.0928 |  | 0
|  | Beneficio Industrial | 1 | 6% | 5100.7285 |  | 0
|  | TOTAL SIN IVA |  |  | 97763.9633 |  | 0
|  | IVA | 1 | 21% | 20530.43 | 21% | 0
|  | TOTAL CON IVA |  |  | 118294.3933 |  | 0
Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B2: Unidad principal de medida del concepto
Note on C2: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on D2: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on E2: Precio unitario en el presupuesto
Note on F2: Importe del presupuesto
Note on G2: Precio unitario en el presupuesto
Note on H2: Importe del presupuesto

## Descripción trabajos
Código | Resumen | Descripción de los trabajos
P01 | ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN | ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN
P010001 | TERMOSTATO AMBIENTE | Termostato ambiento con comunicación KNX, modelo RDG165KN o equivalente.
P010002 | SONDA DE TEMPERATURA RETORNO | Sonda de temperatura de retorno sin faston, modelo QAH11.1 o equivalente, con cable (PVC), de ranto -30/+70ºC, NTC3 kOhm, longitud de 2,5m, sin conectores.
P010003 | MONITOR DE CONDENSACIÓN | Monitor de condensación, modelo QXA2100 o equivalente, con contacto libre de potencial, alimentación 24 V CA/CC, IP40, punto de accion 95% h.r (4%), 24V CA/CC
P010004 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Instalación del nuevo regulador KNX con el conexionado de la sonda en bañera de techo (igual a como están instalados el resto de los reguladores actualmente en el edificio), incluyendo la alimentación eléctrica del regulador a 24V. y el conexionado de bus KNX desde el RDG más cercano. Reubicación de los dos termostatos existentes en ambiente de la sala, para adecuarlo a la instalación. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P010005 | PROGRAMACIÓN CONTROL CLIMA | Programación del nuevo RDG165KN con la sonda QAH11. Reprogramación de los otros dos grupos de vigas frías próximas. Representación gráfica de las agrupaciones actualizadas en el puesto central (Desigo CC) Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P02 | ADECUACIÓN SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS | ADECUACIÓN SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS
P020001 | KIT DETECTOR | Kit detector BFDO221TUB BFDO221TUB KIT Detector Siemens FDO221 con Base Direccionable Sinteso FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en superficie y cables de sección mayor 6mm. Detector de humos SIEMENS, Sinteso C-LINE con algoritmos de detección. Direccionamiento automatico individual. Comportamiento de detección seleccionable e inmunidad contra las falsas alarmas y contra las interferencias electromagneticas.Indicador de accion visible a 360º. Aislador contra cortocircuitos incorporado. Cableado con la central con cable de dos hilos en lazo, linea abierta o derivación en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado, apantallado/ no apantallado) T:-25ºC a +60 ºC, Hum. Rel.95%. Compatibilidad e.m.:50V/m. Certificado CE acorde norma EN54-7 y certificado VdS. Protección EN60529/IEC529 con zócalo IP43, con acoplamiento de zócalo IP44.
P020002 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Instalación de 2 detectores de incendio nuevos en la Sede de Metro Madrid, Planta 4ª (COMMIT). Se incluye el suministro e instalación de canalización y cableado. Programación y puesta en marcha de los equipos nuevos en la central de incendios. Comprobación y pruebas.
P020003 | INTEGRACIÓN DESIGO CC | Trabajos de ampliación de la configuración del sistema de Gestión Gráfica Desigo CC con la integración de 2 nuevos detectores en la planta 4ª.
P020004 | LEGALIZACIÓN Y REGISTRO | Legalización y registro de la ampliación de 2 detectores de incendio, incluye los siguientes trabajos: • Inspección OCA • Preparación y entrega de documentación de la ampliación realizada. Metro de Madrid tendrá que proporcionar el proyecto de PCI del edificio para referenciar la documentación de esta ampliación. • Tasas de registro en Industria
P03 | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
P0301 | CANALIZACIONES | CANALIZACIONES
P030101 | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø25 | Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø25mm, libre de halógenos, no propagador de la llama, aislante, temperatura máxima de servicio de instalación de 60ºC, resistencia al impacto media,con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación mediante brida cerrada de nilón, tirafondo doble rosca y unión enchufable. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P030102 | S Y M BANDEJA REJILLA 150X60 mm SUELO/PARED/TECHO/BÓVEDA | Suministro y montaje en suelo/pared/techo/bóveda de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 150x60 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección, incluyendo unión entre bandejas. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P030103 | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa perforada con tapa, galvanizada de dimensiones 100x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P0302 | ALUMBRADO | ALUMBRADO
P030201 | LUMINARIA ESTANCA 2X36 W LED | Suministro e instalación de luminaria IP-65, con drive, equipada con tubo/s LED. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P030202 | BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA-ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST | Suministro e instalación de luminaria ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST Ref. LDF 9500X (o característica similar o superior), con IP-44 con tecnología led, luminancia de 450 lúmenes, 1 hora de autonomía, autotest y preplaca. Incluido desmontaje de luminaria existente, p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P030203 | DESISTALACIÓN DE ALUMBRADO EXITENTE | Desistalación de iluminación existente, retirada, correcto envalado y devolución a Metro en la ubicación que se indique, para su guarda y custodia.
P0303 | CUADROS ELÉCTRICOS Y APARAMENTA | CUADROS ELÉCTRICOS Y APARAMENTA
P030301 | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 4 FILAS 72 MODULOS | Suministro e instalación de cofre mini Pragma con puerta transparente de 4 FILA para 72 MODULOS Incluso medios auxiliares, pequeño material (como peines, repartidor,...) y accesorios necesarios para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado, rotulado y probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
P030302 | COFRET ESTANCO KAEDRA - APARAMENTA MODULAR 4 FILAS 72 MODULOS SAI | Suministro e instalación de cofre mini Pragma con puerta transparente de 4 FILA para 72 MODULOS para ubicar la aparamente del SAI y las baterias. Incluso medios auxiliares, pequeño material (como peines, repartidor,...) y accesorios necesarios para la correcta instalación, conexionado y puesta en funcionamiento. Totalmente terminado, rotulado y probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
P030303 | Interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x63A curva C | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico iC60N, de 4x40A, curva C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
P030304 | Interruptor automático magnetotérmico 4X100 Amp NSX100N TMD100D 4P4R | Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico caja moldeada 4X100 Amp NSX100N TMD100D 4P4R Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
P030305 | Interruptor Automático Diferencial iDPN VIGI 30mA 2x16A si | Suministro e instalación de interruptor automático diferencial de sensibilidad 30mA , 2x40A, Curva C Superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según indicaciones de Metro de Madrid.
P030306 | Portafusibles y Fusibles - Protección de Maniobra 2P | Suministro e instalación de fusible NH1 100A Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
P030307 | Relé diferencial RH99M | Suministro e instalación de Módulo Automático Acti9 NG125 OF+SD Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
P030308 | Bobina de disparo para caja MOLDEADA C400L | Suministro e instalación de Relé diferencial RH99M Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
P030309 | Toroidal 120MM DIÁMETRO | Suministro e instalación de Rele de control de voltaje trifásico 380/480 VAC Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización de estado y defecto. Totalmente terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa
P030310 | SAI EASY UPS 3M 60KVA/60KW | Suministro e instalación de SAI Easy UPS 3M 60KVA/60KW 3:3, con 60 minutos de autonomía, con baterías externar y ubicadas en armario adyacente. Las especificaciones del SAI son las indicadas en el Pliego de Prescipciones Técnicas. Su instalación será en el CGBT ubicado en la planta -2. Totalmete terminado, probado y rotulado según proyecto e indicaciones de la Dirección. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios de señalización.
P0304 | CABLEADO Y CONEXIONADO | CABLEADO Y CONEXIONADO
P030401 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
P030402 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
P030403 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
P030404 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
P030405 | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
P030406 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
P030407 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
P030408 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
P030409 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
P030410 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 25 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
P030411 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
P030412 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
P030413 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
P0305 | CABLEADO Y CONEXIONADO | CABLEADO Y CONEXIONADO
P030501 | BASE ENCHUFE ESTANCO 2P+PE/16A | Suministro y montaje Toma de corriente 16 A estanca, montaje en superficie, realizado en tubo PVC (libre de halogenos y no propagador de la llama) de M-20 y conductor de cobre unipolar (libre de halogenos), aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2, incluido caja de registro, caja mecanismo y toma de corriente con TTL, Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P030502 | INTERRUPTOR/CONMUTADOR DE SUPERFICIE | Suministro y montaje de interruptor/conmutador de superficie. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P030503 | REPARTIDOR DE 1 ENTRADA Y 5 SALIDAS CON CONECTORES CR DE 3 POLOS | Suministro y montaje de repartidor de 1 entrada y 5 salidas, con conectores de 3 polos en 2 circluitos, blanco y rojo, para cable de 3x4mm. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P030504 | CONECTOR MACHO AÉREO 3 POLOS | Suministro y montaje de conector macho aéreo de 3 polos. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P030505 | PASACABLES DE 127MM | Suministro y montaje de pasacables de 127mm. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P030506 | EASYBLOCK BASIC CON ENTRADA CR, SEIS SCHUKOS | Suministro y montaje de easyblock BASIC con entrada CR, seis chukos (blanco o rojo en función de la alimentación). Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
P0306 |  | MANO DE OBRA OTROS
P030601 | Jornada nocturna de oficial | Jornada de mano de obra de un oficial en horario nocturno, pudiéndose realizar trabajos en menor tiempo y por tanto abonando la parte proporcional
P030602 | Configuracion de SAI para integracion en COMMIT | Configuración de SAI para la integración en COMMIT, auditoría de señales. Incluye la comprobación fehaciente de cada una de la señales a integrar en COMMIT, comprobando que cada un de las variables del programa señaliza correctamente. Emisión de informe pormenorizado de señales y observaciones con las pruebas realizadas para la activación de cada una de ellas, así como dossier fotográfico que así lo acrediten.
P030603 | Legalización de instalación no completa mediante Proyecto con Potencia <= 500kW | Legalización instalación eléctrica mediante Proyecto completo de la instalación, con origen en el cuadro de salida de trafos, CGBT y todos los cuadros secundarios de distribución eléctrica de la instalación (Potencia <= 500 KW) de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 y la Orden 9344/2003 de la Comunidad de Madrid. Incluye Proyecto firmado por técnico titulado competente, certificado de Dirección de Obra firmado por técnico titulado competente, pago de tasas a industria, pago de tarifa a EICI, acompañamiento a inspector de EICI para la realización de la inspección así como posibles segudas visitas o posteriores, obtención de Certificado de Instalación de la modificación, ampliación o nueva instalación a la que se refiere con su correspondiente anexo de información al usuario, obtención de Certificado de Inspección favorable y cualquier otro gasto necesario para la legalización de la instalación. Toda la documentación asociada a la legalización se entregará en formato digital firmada por instalador/empresa autorizada y diligenciado de la EICI o de industria.