## Presupuesto Total
PRESUPUESTO METRO |  |  | PRESUPUESTO LICITADOR
ACCESO PEATONAL HORTALEZA ZONA 4 |  |  | ACCESO PEATONAL HORTALEZA ZONA 4
CONCEPTO |  | ACCESO PEATONAL HORTALEZA ZONA 4 | CONCEPTO |  | ACCESO PEATONAL HORTALEZA ZONA 4
1.- Puerta de Acceso |  | 11369 | 1.- Puerta de Acceso |  | 0
2.- CCTV |  | 12211.9 | 2.- CCTV |  | 0
3.- Videoportero IP, CCAA |  | 6286.28 | 3.- Videoportero IP, CCAA |  | 0
4.- Armarios, cableados y canalizaciones |  | 4811.5 | 4.- Armarios, cableados y canalizaciones |  | 0
5.- Obra Civil |  | 8150 | 5.- Obra Civil |  | 0
6.- Mano de Obra, configuración y puesta en marcha |  | 4650 | 6.- Mano de Obra, configuración y puesta en marcha |  | 0
7.- Presupuesto Energía Eléctrica |  | 6047 | 7.- Presupuesto Energía Eléctrica |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  | 53525.68 | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  | 0
Costes Directos (98%PEM) |  | 52455.1664 | Costes Directos (98%PEM) |  | 0
Costes Indirectos (2%PEM) |  | 1070.5136 | Costes Indirectos (2%PEM) |  | 0
Gastos Generales empresa (%PEM) | 9 | 4817.3112 | Gastos Generales empresa (%PEM) | 9 | 0
Beneficio Industrial (%PEM) | 6 | 3211.5408 | Beneficio Industrial (%PEM) | 6 | 0
TOTAL |  | 61554.532 | TOTAL |  | 0
IVA |  | 12926.4517 | IVA |  | 0
PRESUPUESTO BASE LICITACION |  | 74480.9837 | PRESUPUESTO BASE LICITACION |  | 0

## Presupuesto Ejecucion
PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO PEATONAL AL RECINTO DE HORTALEZA ZONA 4
|  | METRO de MADRID | [5 empty] | OFERTA
|  | ACCESO PEATONAL HORTALEZA ZONA 4 | TOTAL |  |  |  |  | ACCESO PEATONAL HORTALEZA ZONA 4 | TOTAL
|  | 1.- Puerta de Acceso | 11369 |  |  |  |  | 1.- Puerta de Acceso | 0
|  | 2.- CCTV | 12211.9 |  |  |  |  | 2.- CCTV | 0
|  | 3.- Videoportero IP, CCAA | 6286.28 |  |  |  |  | 3.- Videoportero IP, CCAA | 0
|  | 4.- Armarios, cableados y canalizaciones | 4811.5 |  |  |  |  | 4.- Armarios, cableados y canalizaciones | 0
|  | 5.- Obra Civil | 8150 |  |  |  |  | 5.- Obra Civil | 0
|  | 6.- Mano de Obra, configuración y puesta en marcha | 4650 |  |  |  |  | 6.- Mano de Obra, configuracion y puesta en marcha | 0
|  | 7.- Presupuesto Energía Eléctrica | 6047 |  |  |  |  | 7.- Presupuesto Energía Eléctrica | 0
|  | TOTALES | 53525.68 |  |  |  |  | TOTALES | 0
1.- Puerta de Acceso | [5 empty] | 1.- Puerta de Acceso
Cantidad |  | Descripción | Referencia (modelo o similar) | P/U | Subtotal | Cantidad |  | Referencia (marca y modelo) |  | P/U | Subtotal
1 | ud | Molinete TR-8216A para paso individual de personas de 3 aspas bidireccional, eléctrico. Estructura en tubo rectangular y redondo de acero inoxidable en AISI-316 de 1,5 mm de espesor y acabado satinado. Incluye marquesina, placas electrónicas de control, pictogramas y cajas con mecanizado para la instalación de lectores. | TR-8216A | 11369 | 11369 |  | ud |  |  |  | 0
|  |  |  | Total . . . . . . . | 11369 |  |  |  |  | Total . . . . . . . | 0
2.- CCTV | [5 empty] | 2.- CCTV
Cantidad |  | Descripción | Referencia (modelo o similar) | P/U | TOTAL | Cantidad |  | Descripcion | Referencia (modelo) | P/U | TOTAL
8 | ud | Ampliacion Licencia IP grabador GS-SCOPE para el recinto | LIC_CAM | 160 | 1280 |  | ud |  |  |  | 0
2 | ud | Licencia de unidad única para AXIS Perimeter Defender, una aplicación de análisis de video escalable y flexible para vigilancia y protección perimetral. | ACAP PER_DEF | 299 | 598 |  | ud |  |  |  | 0
2 | ud | Activación de la integración de los metadatos generados por la función AXIS Perimiter Defender en la plataforma G-Core de Geutebruck. Permite mostrar la información de la detección de análisis de video en los visores G-View o G-SIM. Los datos integrables en el evento son: Canal / Tipo de Alarma / Número de Zona / ID de seguimiento / Area de alarma | DE.3001 | 392 | 784 |  | ud |  |  |  | 0
7 | ud | Cámara domo fija de alto rendimiento con unidad de procesamiento de aprendizaje profundo (DLPU). WDR forense, Lightfinder 2.0 e IR optimizado. Discreta carcasa de exterior resistente al polvo y al vandalismo IK10.Objetivo varifocal de 3,4-8,9 mm P-Iris con zoom y enfoque remotos. Múltiples secuencias configurables individualmente, H.264/H.265 con Zipstream y Motion JPEG. HDTV 1080p transmite hasta 60 fps, 30 fps con WDR. AXIS Object Analytics, detección de movimiento por video y alarma de manipulación. Audio bidireccional y detección de audio. Entrada digital supervisada/salida digital para manejo de alarmas/eventos. Soporte MQTT. Axis Edge Vault para mayor seguridad cibernética. Ranura para tarjeta de memoria MicroSD para almacenamiento local. Desarrollado por IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3. Rango de temperatura extendido. Incluye soporte de montaje y protección contra la intemperie. | P3265LVE | 749 | 5243 |  | ud |  |  |  | 0
6 | ud | Accesorio para montaje en poste T91B47 para instalaciones en interiores y exteriores, para postes con un diámetro de entre 50 y 150 mm (2"-6"). Incluye 1 par de correas de acero inoxidable de 570 mm (22,5") con interfaz de tornillo TX30 para facilitar la instalación. | T91B47 | 89 | 534 |  | ud |  |  |  | 0
1 | ud | Soporte de pared de aluminio cromado y con recubrimiento en polvo con rosca NPS de 1,5" para kits colgantes de domo fijo. Enrutamiento de cables desde atrás o a través de un orificio de conducto de 3/4" en el lateral. Incluye placa de montaje, sello de tubería y tapa del orificio del conducto. Color blanco | T91D61 | 83 | 83 |  | ud |  |  |  | 0
1 |  | Kit colgante para exteriores para las series AXIS P32 y Q35. Compatible con varios montajes de techo, pared y encuesta de Axis, así como con tubos roscados NPS de 1,5". | T94K01D | 59.3 | 59.3 |  | ud |  |  |  | 0
3 | ud | Báculo de 4 metros de altura para la colocación de una cámara de videovigilancia. Incluye el soporte de suelo. | Báculo | 741 | 2223 |  | ud |  |  |  | 0
1 | ud | Switch Industrial PoE administrado de capa 3 de enlace ascendente 10G, equipado con 8 puertos 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 con función de inyector IEEE 802.3at PoE+, 2 puertos 100/1000/2500BASE-X mini-GBIC/SFP para detección automática de tipo SFP, 2 puertos 10GBASE-SR/LR SFP+ , compatibles con versiones anteriores de 1000BASE-SX/LX/BX y 2500BASE-X SFP. Carcasa de metal resistente IP30 y un amplio rango de temperatura de -40 a 75 grados | Switch Industrial 8POE +2SFP+2SFP+ IGS-5225-8P2S2X | 957.6 | 957.6 |  | ud |  |  |  | 0
2 | ud | Módulo de fibra óptica 10GBASE-SR SFP+ de 1 puerto - 300 m (-40~75 grados C) | Módulo GBIC SFP MM MTB-TSR | 150 | 300 |  | ud |  |  |  | 0
1 | ud | Caja de distribución de fibra óptica caja de distribución de 1 a 16 puertos, capacidad para 24 empalmes en bandejas, impermeable, para exteriores, IP67 | Caja FO IP67 | 150 | 150 |  | ud |  |  |  | 0
|  |  |  | Total . . . . . . . | 12211.9 |  |  |  |  | Total . . . . . . . | 0
3.- Videoportero IP, CCAA | [5 empty] | 3.- Videoportero IP, CCAA
Cantidad |  | Descripción | Referencia (modelo o similar) | P/U | Subtotal | Cantidad |  | Referencia (marca y modelo) |  | P/U | Subtotal
2 | ud | Videoportero Antivandalico Ip 2N Helios Force con camara HD,protocolo SIP, 2 canales de voz, 2 micrófonos incorporados, altavoz de 10W. Sistema de cancelación de eco y un boton de llamada, incluye caja de empotrar, | 9151101CHW | 1360 | 2720 |  | ud |  |  |  | 0
2 | ud | Licencia GOLD 2N. Video (transmisión de audio/video (servidor RTSP), compatibilidad con cámara IP externa, compatibilidad con ONVIF, compatibilidad con función PTZ, compatibilidad con detección de movimiento), Integración (opciones de configuración de interruptor extendidas, automatización funciones, envío de correo electrónico (cliente SMTP), actualización automática (cliente TFTP/HTTP), protocolo RIO, cliente FTP, cliente SNMP, TR-069) | 9137909 | 185 | 370 |  | ud |  |  |  | 0
1 | ud | Terminal Grandstream para atención a videoporteros GXV3350 Teléfono multimedia IP de 16 líneas, con pantalla táctil capacitiva de 5” sistema operativo Android 7,0, Cámara inclinable CMOS de 1M, agrega dos puertos Gigabit con PoE/PoE+, Wi-Fi doble banda y Bluetooth integrado, Altavoz HD de micrófono dual con reducción de ruido. | GXV-3350 | 428.28 | 428.28 |  | ud |  |  |  | 0
2 | ud | Lector MIFARE DESFire EV1/EV2 con teclado, Wiegand, Clock-and-Data protocolo de dispositivo abierto supervisado (OSPD) a través de RS485 con IP65 instalado con junta/carcasa antivandálica. | RK40 | 599 | 1198 |  | ud |  |  |  | 0
1 | ud | Controlador de accesos para 2 puertas con fuente de alimentación y cargador de batería. Incluye: Controlador de accesos hasta 32 lectores, módulo para 2 puertas, fuente de alimentación, módulo cargador de batería y envolvente plástica CM006 | A2003FB | 660 | 660 |  | ud |  |  |  | 0
1 | pa | Partida alzada ayudas auxiliares en equipamiento y mano de obra en sistemas de energía | OB_ENE_AUX | 230 | 230 |  | ud |  |  |  | 0
1 | pa | Intervención in situ para la ampliación del sistema, puesta en servicio y pruebas. Se incluyen gastos de transporte y dietas | V-PM | 680 | 680 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Total . . . . . . . | 6286.28 |  |  |  |  | Total . . . . . . . | 0
4.- Armarios, cableados y canalizaciones | [5 empty] | 4.- Armarios, cableados y canalizaciones
Cantidad |  | Descripción | Referencia (modelo o similar) | P/U | Subtotal | Cantidad |  | Referencia (marca y modelo) |  | P/U | Subtotal
2 | ud | Armario mural de fibra exterior 600x400x210 mm (AlxAnxP) con protección IP66, IK09. Para soportación en poste, pared o suelo, incluye soportación, placa de montaje, carril din y protecciones electricas (diferencial, magnetotérmico switch, magnetotérmico ventilador, magnetotérmico puerta, y magnetotérmico control de accesos, magnetotérmico reserva, magnetotérmico enchufe y enchufe schuko), termostato, FA para termostato, ventilación forzada, cierre por candado unificado. Incluyendo el Suministro y montaje de bandeja organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. con capacidad para terminar en conectores hasta 8 fibras (bandeja de conectorización) o capacidad para empalmar de paso hasta 16 fibras. | ARM Fib | 840 | 1680 |  | ud |  |  |  | 0
220 | m | Suministro e instalación de manguera de FTP CAT6 o superior CAT7 de exterior con cubierta de PE protección UV, malla-chapa antiroedor, CPR, 4 pares trenzados, bindaje independiente por par y blindaje común a los 4 pares, pp. Conexionado y certificación. Longitud aproximada en metros. | FTP_CAT6A/CAT7 | 4.8 | 1056 |  | m |  |  |  | 0
280 | m | Suministro e instalación de manguera de fibra óptica de exterior con cubierta de PE protección UV, malla-chapa antiroedor, CPR, 12 FO MM, de tipo OM3, pp. Conexionado fusiones y certificación. Longitud aproximada en metros. | FO_OM3 | 5.2 | 1456 |  | m |  |  |  | 0
25 | m | Suministro e instalación de tubo acero M32, p.p mano de obra y accesorios. Longitud aproximada metros | TUBACE. 32mm | 24.78 | 619.5 |  | m |  |  |  | 0
|  |  |  | Total . . . . . . . | 4811.5 |  |  |  |  | Total . . . . . . . | 0
5.- Obra Civil | [5 empty] | 5.- Obra Civil
Cantidad |  | Descripción | Referencia (modelo o similar) | P/U | Subtotal | Cantidad |  | Referencia (marca y modelo) |  | P/U | Subtotal
1 | ud | Apertura de hueco en el vallado, con demolición del muro y zapata de hormigón armado existentes, en una longitud necesaria para ubicar la nueva puerta, incluyendo los medios auxiliares necesarios, y la retirada y transporte de los escombros a vertedero autorizado | OB1 | 2000 | 2000 |  | ud |  |  |  | 0
1 | ud | Construcción de solera de hormigón en masa para unir la acera peatonal actual y la ubicación de la nueva puerta, incluyendo medios auxiliares necesarios | OB2 | 1300 | 1300 |  | ud |  |  |  | 0
1 | ud | Nueva zapata de hormigón armado para unir los dos extremos del muro y recibir las placas de anclaje de la puerta (incluidas), incluidos medios auxiliares | OB3 | 2500 | 2500 |  | ud |  |  |  | 0
1 | ud | Dados de hormigón armado para instalación de báculos, incluso replanteo y medios auxiliares | OB4 | 850 | 850 |  | ud |  |  |  | 0
1 | ud | Remates necesarios de albañilería y cerrajería para acabar el conjunto de acuerdo a las necesidades del dirección de obra | OB5 | 750 | 750 |  | ud |  |  |  | 0
1 | ud | Recibido de canalizaciones necesarias en la solera para la alimentación de la puerta y de los cableados de control para videoporteros y lectores de acceso | OB6 | 750 | 750 |  | ud |  |  |  | 0
|  |  |  | Total . . . . . . . | 8150 |  |  |  |  | Total . . . . . . . | 0
6.- Mano de Obra, configuración y puesta en marcha | [5 empty] | 6.- Mano de Obra, configuracion y puesta en marcha
Cantidad |  | Descripción | Referencia (modelo o similar) | P/U | Subtotal | Cantidad |  | Referencia (marca y modelo) |  | P/U | Subtotal
1 | pa | partida alzada mano de obra para instalacion de todo el equipamiento, incluyendo pequeño material (conectores, cajas registro,etc) | PAMO | 3500 | 3500 |  | pa |  |  |  | 0
1 | pa | Partida alzada para configuracion de todo el sistema | PACONF | 650 | 650 |  | pa |  |  |  | 0
1 | pa | Documentacion | PADOCM | 500 | 500 |  | pa |  |  |  | 0
|  |  |  | Total . . . . . . . | 4650 |  |  |  |  | Total . . . . . . . | 0
7.- Presupuesto Energía Eléctrica | [5 empty] | 7.- Presupuesto Energía Eléctrica
Cantidad |  | Descripción | Referencia (modelo o similar) | P/U | Subtotal | Cantidad |  | Referencia (marca y modelo) |  | P/U | Subtotal
|  | ALIMENTACIÓN PROVISIONAL DE OBRA | ELE1 |  |  |  | pa |  |  |  | 0
1 | pa | Instalación provisional de alumbrado de obra durante la realización de la misma. en el caso que la instalación existente de alumbrado quedara fuera de servicio, incluido material y las protecciones correspondientes y el posterior desmontaje una vez finalizadas las obras. |  | 300 | 300 |  | pa |  |  |  | 0
1 | pa | Material para la instalación provisional de alumbrado y fuerza en la zona de obra durante la realización de la misma, incluidas las protecciones correspondientes |  | 200 | 200 |  | pa |  |  |  | 0
1 | pa | Mano de obra suministro e instalación |  | 250 | 250 | [5 empty] | 0
|  | AMPLIACIÓN CUADRO PUESTO DE CONTROL | ELE2 |  |  |  | pa |  |  |  | 0
1 |  | Cofret de superficie estanco IP65-IK09 con puerta transparente, clase II de doble aislamiento, de 1 fila con capacidad para 12 módulos. Tipo Kaedra de Schneider o similar aprobado. |  | 150 | 150 |  | pa |  |  |  | 0
1 |  | Suministro e instalación de Interruptor automático magnetotérmico de 4 x 25 A tipo C60N, de Schneider ó similar aprobado. Totalmente cableado y en funcionamiento. |  | 75 | 75 |  | pa |  |  |  | 0
1 |  | Interruptor diferencial de 4x25 A, 300 mA. Clase AC, tipo iID de Schndeider o similar aprobado. |  | 110 | 110 |  | pa |  |  |  | 0
1 | pa | Mano de obra suministro e instalación |  | 214.3 | 214.3 | [5 empty] | 0
|  | CABLEADO | ELE3 |  |  |  | pa |  |  |  | 0
280 | m | Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 5G6 mm² de sección, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido transporte, acopio, montaje y conexionado. |  | 6.49 | 1817.2 |  | pa |  |  |  | 0
70 | m | Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 3x2,5 mm² de sección, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido transporte, acopio, montaje y conexionado. |  | 1.95 | 136.5 |  | pa |  |  |  | 0
|  | ILUMINACIÓN | ELE4 |  |  |  | pa |  |  |  | 0
2 | ud | Suministro e instalación de Luminaria exterior con tecnología LED tipo vial, con las siguientes características: - Potencia. 40-75 W. - No propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio resistente a la corrosión. - Fabricada en aluminio anodizado con grado de protección IP67. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥100000 horas, 24 horas de trabajo 365 días, Tª funcionamiento 25ºC - IRC≥70. - Temperatura de color 4000K. - Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Inlcuido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido equipos auxiliares para trabajos en altura. Según Pliego de Prescripciones Técnicas. Completamente terminada de instalar y funcionando. |  | 385 | 770 |  | pa |  |  |  | 0
1 | ud | Soporte para montaje de dos lumiarias en el mismo báculo |  | 60 | 60 | [5 empty] | 0
1 | pa | Mano de obra suministro e instalación |  | 209 | 209 | [5 empty] | 0
|  | SUBCUADRO ZONA NUEVA PUERTA | ELE5 |  |  |  | pa |  |  |  | 0
1 | ud | Armario de superficie estanco IP66-IK09 con puerta, cierre por candado unificado, ambos incluidos.Según las especificaciones del pliego técnico. Tipo Kaedra de Schneider o similar aprobado. |  | 240 | 240 |  | pa |  |  |  | 0
4 | ud | Interruptor automático magnetotérmico de 2 x 10 A tipo C60N, de Schneider ó similar aprobado. |  | 35 | 140 |  | pa |  |  |  | 0
1 | ud | Suministro e instalación de Interruptor diferencial de 2x25 A, 30 mA. Clase AC, tipo iID de Schndeider o similar aprobado. Totalmente cableado y funcionando. |  | 40 | 40 |  | pa |  |  |  | 0
1 | ud | Base de enchufe bipolar 10/16 A. 250V. con toma de tierra lateral Schuko, carril DIN |  | 30 | 30 |  | pa |  |  |  | 0
1 | ud | Unidad de ventilación forzada para armario de paramenta electrica. Formado por ventilador, termostáto y fuente de alimentacióón. |  | 120 | 120 | [5 empty] | 0
1 | pa | Mano de obra suministro e instalación |  | 230 | 230 |  | pa |  |  |  | 0
|  | TOMAS DE CORRIENTE PARA ALIMENTADOR DE VIDEOPORTERO NUEVO | ELE6 |  |  |  | pa |  |  |  | 0
1 | ud | Regleta eléctrica con 5 tomas de corriente Schuko 2P+T (230V) tomas con interruptor ON/OFF con indicador luminoso, cable de alimentación de 1,5m de 3x1,5 mm2. |  | 55 | 55 |  | pa |  |  |  | 0
|  | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA Y LEGALIZACIÓN | ELE7 |  |  |  | pa |  |  |  | 0
1 | pa | Legalización de la modificacion realizada en la instalación eléctrica, incluyendo Memoria Técnica de Diseño, verificaciones necesarias, tasas, impuestos y cualquier otro gasto necesario hasta la obtención del Certificado de Instalación eléctrica en Baja Tensión, así como la tramitación del expediente por la DGIEM. |  | 500 | 500 |  | pa |  |  |  | 0
1 | pa | Entrega de la documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía afectadas debido a modificación, que incluyan situación real y descripción del equipamiento de distribución de energía, así como los estudios eléctricos y lumínicos de la instalación final. |  | 400 | 400 |  | pa |  |  |  | 0
|  |  |  | Total . . . . . . . | 6047 |  |  |  |  | Total . . . . . . . | 0
TOTAL ACCESO PEATONAL HORTALEZA ZONA 4 |  |  |  |  | 53525.68 | TOTAL ACCESO PEATONAL HORTALEZA ZONA 4 |  |  |  |  | 0

## Presupuesto Energía (hidden)
PRESUPUESTO PUERTAS HORTALEZA ZONA 4
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
ELE1 | Capítulo |  | ALIMENTACIÓN PROVISIONAL DE OBRA | 1 | 749.38 | 749.38
DIDOBV0011X | Partida | Ud. | Instalación provisional de alumbrado de obra y posterior desmontaje. | 1 | 749.38 | 749.38
Instalación provisional de alumbrado de obra durante la realización de la misma. en el caso que la instalación existente de alumbrado quedara fuera de servicio, incluido material y las protecciones correspondientes y el posterior desmontaje una vez finalizadas las obras.
EPDOBV001X | Material | Ud. | Material para la instalación provisional | 1 | 657.66 | 657.66
Material para la instalación provisional de alumbrado y fuerza en la zona de obra durante la realización de la misma, incluidas las protecciones correspondientes
MO0005 | Mano de obra | h | OPERARIO | 4 | 22.93 | 91.72
OPERARIO
|  |  | Total DIDOBV0011X | 1 | 749.38 | 749.38
|  |  | Total 1 | 1 | 749.38 | 749.38
ELE2 | Capítulo |  | AMPLIACIÓN CUADRO PUESTO DE CONTROL | 1 | 395.79 | 395.79
I31BDA013TX3PHSG | Partida | u | Cuadro secundario para equipamientos en puesto de control | 1 | 395.79 | 395.79
Suministro e instalación de cuadro secundario para equipamientos, compuesto por cofret de superficie estanco IP65-IK09 con puerta transparente, equipado según se indica en planos y en Pliego de Condiciones con las protecciones necesarias según cálculos. Incluido replanteo, pequeño material, conductores, aisladores, bornas, etiquetado, T.T. etc.
FI31BDB020 | Material | u | Cofret superficie estanco 1x12 módulos | 1 | 56.41 | 56.41
Cofret de superficie estanco IP65-IK09 con puerta transparente, clase II de doble aislamiento, de 1 fila con capacidad para 12 módulos. Tipo Kaedra de Schneider o similar aprobado.
I31BAA025 | Partida | u | Interruptor automático de 4x25 A. curva C | 1 | 74.47 | 74.47
Suministro e instalación de Interruptor automático magnetotérmico de 4 x 25 A tipo C60N, de Schneider ó similar aprobado. Totalmente cableado y en funcionamiento.
FI31BAA024 | Material | u | Interruptor automático de 4x25 A. curva C | 1 | 67.59 | 67.59
Interruptor automático magnetotérmico de 4 x 25 A tipo C60N, de Schneider ó similar aprobado.
MO0005 | Mano de obra | h | OPERARIO | 0.3 | 22.93 | 6.88
OPERARIO
|  |  | Total I31BAA025 | 1 | 74.47 | 74.47
F31BAE 04XX | Material | ud | Interruptor diferencial 4x25 A. 300 mA. Clase AC. | 1 | 131.89 | 131.89
Interruptor diferencial de 4x25 A, 300 mA. Clase AC, tipo iID de Schndeider o similar aprobado.
MO0005 | Mano de obra | h | OPERARIO | 3 | 22.93 | 68.79
OPERARIO
MO0007 | Mano de obra | h | OPERARIO AUXILIAR | 3 | 21.41 | 64.23
OPERARIO AUXILIAR
|  |  | Total I31BDA013TX3PHSG | 1 | 395.79 | 395.79
|  |  | Total 2 | 1 | 395.79 | 395.79
ELE3 | Capítulo |  | CABLEADO | 1 | 1628.9 | 1628.9
I31CBF004 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 280 | 5.36 | 1500.8
Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 5G6 mm² de sección, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido transporte, acopio, montaje y conexionado.
FI31CBF004 | Material | m | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 1 | 4.03 | 4.03
Cable de cobre multipolar de 5G6 mm² de sección, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas.
MO0007 | Mano de obra | h | OPERARIO AUXILIAR | 0.062 | 21.41 | 1.33
OPERARIO AUXILIAR
|  |  | Total I31CBF004 | 280 | 5.36 | 1500.8
I31CBC002 | Partida | m | Cable Cu. de 3 x 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 70 | 1.83 | 128.1
Suministro e instalación de cable de cobre multipolar de 3x2,5 mm² de sección, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluido transporte, acopio, montaje y conexionado.
FI31CBC002 | Material | m | Cable Cu. de 3 x 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 1 | 1.25 | 1.25
Cable de cobre multipolar de 3x2,5 mm² de sección, tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica y demás características indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas. .
MO0007 | Mano de obra | h | OPERARIO AUXILIAR | 0.027 | 21.41 | 0.58
OPERARIO AUXILIAR
|  |  | Total I31CBC002 | 70 | 1.83 | 128.1
|  |  | Total 3 | 1 | 1628.9 | 1628.9
ELE4 | Capítulo |  | SUBCUADRO ZONA NUEVA PUERTA | 1 | 542.91 | 542.91
I31BDA013TX3PH | Partida | u | Cuadro secundario para equipamientos | 1 | 542.91 | 542.91
Suministro e instalación de cuadro secundario para equipamientos, compuesto por cofret de superficie estanco IP65-IK09 con puerta transparente, equipado según se indica en planos y en Pliego de Condiciones con las protecciones necesarias según cálculos. Incluido replanteo, pequeño material, conductores, aisladores, bornas, etiquetado, T.T. etc.
FI31BDB122 | Material | u | Cofret superficie estanco 2x12 módulos | 1 | 96.2 | 96.2
Cofret de superficie estanco IP65-IK09 con puerta transparente, clase II de doble aislamiento, de 2 filas con capacidad para un total de 24 módulos. Tipo Kaedra de Schneider o similar aprobado.
FI31BAA003 | Material | u | Interruptor automático de 2x16 A.curva C | 1 | 30.97 | 30.97
Interruptor automático magnetotérmico de 2 x 16 A tipo C60N, de Schneider ó similar aprobado.
FI31BAA002 | Material | u | Interruptor automático de 2x10 A.curva C | 2 | 30.42 | 60.84
Interruptor automático magnetotérmico de 2 x 10 A tipo C60N, de Schneider ó similar aprobado.
31BAE 01 | Partida |  | Interruptor diferencial 2x25 A. 30 mA. Clase AC. | 3 | 94.1 | 282.3
Suministro e instalación de Interruptor diferencial de 2x25 A, 30 mA. Clase AC, tipo iID de Schndeider o similar aprobado. Totalmente cableado y funcionando.
F31BAE 01 | Material | ud | Interruptor diferencial 2x25 A. 30 mA. Clase AC. | 1 | 87.22 | 87.22
Interruptor diferencial de 2x25 A, 30 mA. Clase AC, tipo iID de Schndeider o similar aprobado
MO0005 | Mano de obra | h | OPERARIO | 0.3 | 22.93 | 6.88
OPERARIO
|  |  | Total 31BAE 01 | 3 | 94.1 | 282.3
FI31BIA0019X | Material | u | Base de enchufe Schuko 2P+T.T. 16A, carril DIN | 1 | 6.08 | 6.08
Base de enchufe bipolar 10/16 A. 250V. con toma de tierra lateral Schuko, carril DIN
MO0005 | Mano de obra | h | OPERARIO | 1.5 | 22.93 | 34.4
OPERARIO
MO0007 | Mano de obra | h | OPERARIO AUXILIAR | 1.5 | 21.41 | 32.12
OPERARIO AUXILIAR
|  |  | Total I31BDA013TX3PH | 1 | 542.91 | 542.91
|  |  | Total 4 | 1 | 542.91 | 542.91
ELE5 | Capítulo |  | ILUMINACIÓN | 1 | 866.04 | 866.04
I31VI031 | Partida | u | Luminaria exterior LED tipo vial. 65-75W 4000K. | 2 | 433.02 | 866.04
Suministro e instalación de Luminaria exterior con tecnología LED tipo vial, con las siguientes características: -Potencia. 65-75 W. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio extruido anodizado. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥10. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥80000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Inlcuido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Según Pliego de Prescripciones Técnicas. Completamente terminada de instalar y funcionando.
FI31VI031 | Material | u | Luminaria exterior LED tipo vial. 65-75W 4000K. | 1 | 300 | 300
Luminaria exterior con tecnología LED tipo vial, con las siguientes características: -Potencia. 50-75 W. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio con cerramiento de policarbonato. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Inlcuido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Según Pliego de Prescripciones Técnicas.
MO0005 | Mano de obra | h | OPERARIO | 3 | 22.93 | 68.79
OPERARIO
MO0007 | Mano de obra | h | OPERARIO AUXILIAR | 3 | 21.41 | 64.23
OPERARIO AUXILIAR
|  |  | Total I31VI031 | 2 | 433.02 | 866.04
|  |  | Total 5 | 1 | 866.04 | 866.04
ELE6 | Capítulo |  | TOMAS DE CORRIENTE PARA ALIMENTADOR DE VIDEOPORTERO NUEVO | 1 | 41.77 | 41.77
FI31BJD0049 | Material | u | Regleta eléctrica de 5 bases Schuko con cable e interruptor | 1 | 41.77 | 41.77
Regleta eléctrica con 5 tomas de corriente Schuko 2P+T (230V) tomas con interruptor ON/OFF con indicador luminoso, cable de alimentación de 1,5m de 3x1,5 mm2.
|  |  | Total 6 | 1 | 41.77 | 41.77
ELE7 | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA Y LEGALIZACIÓN | 1 | 780.25 | 780.25
I31VX001PC | Partida | u | Legalización de la modificacion de la instalación eléctrica | 1 | 460.12 | 460.12
Legalización de la modificacion realizada en la instalación eléctrica, incluyendo Memoria Técnica de Diseño, verificaciones necesarias, tasas, impuestos y cualquier otro gasto necesario hasta la obtención del Certificado de Instalación eléctrica en Baja Tensión, así como la tramitación del expediente por la DGIEM.
MO0002 | Mano de obra | h | TÉCNICO | 10 | 30.1 | 301
TÉCNICO
FI31VX01PC | Material | ud | MTD y tasas | 2 | 79.56 | 159.12
Memoria Técnica de Diseño, verificaciones necesarias, tasas, impuestos y cualquier otro gasto necesario hasta la obtención del Certificado de Instalación eléctrica en Baja Tensión, así como la tramitación del expediente por la DGIEM.
|  |  | Total I31VX001PC | 1 | 460.12 | 460.12
I31VXX003PC | Partida | u | Documentación final de la obra de las instalaciones eléctricas | 1 | 320.13 | 320.13
Entrega de la documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía afectadas debido a modificación, que incluyan situación real y descripción del equipamiento de distribución de energía, así como los estudios eléctricos y lumínicos de la instalación final.
MO0001 | Mano de obra | h | LICENCIADO-GRADO | 9 | 35.57 | 320.13
LICENCIADO-GRADO
|  |  | Total I31VXX003PC | 1 | 320.13 | 320.13
|  |  | Total 7 | 1 | 780.25 | 780.25
|  |  | Total 0 | 1 | 5005.04 | 5005.04
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto

## Obra Civil (hidden)
PRESUPUESTO PUERTAS HORTALEZA ZONA 4
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
OB | Capítulo |  | OBRA CIVIL PUERTA ACCESO MAQUINISTAS HORTALEZA 9.4
OB1 | Partida | Ud. | Desbrozado de la zona exterior para limpiar entre el muro y la acera peatonal existente, retirando 20 cms. del terreno existente, incluyendo la retirada de escombros a vertedero | 1 | 400 | 400
OB2 | Partida | Ud. | Apertura de hueco en el vallado, con demolición del muro y zapata de hormigón armado existentes, en una longitud necesaria para ubicar la nueva puerta, incluyendo los medios auxiliares necesarios, y la retirada y transporte de los escombros a vertedero autorizado | 1 | 1500 | 1500
OB3 | Partida | Ud. | Construcción de solera de hormigón en masa para unir la acera peatonal actual y la ubicación de la nueva puerta, incluyendo medios auxiliares necesarios | 1 | 1000 | 1000
OB4 | Partida | Ud. | Nueva zapata de hormigón armado para unir los dos extremos del muro y recibir las placas de anclaje de la puerta (incluidas), incluidos medios auxiliares | 1 | 2000 | 2000
OB5 | Partida | Ud. | Dados de hormigón armado para instalación de báculos, incluso replanteo y medios auxiliares | 1 | 750 | 750
OB6 | Partida | Ud. | Remates necesarios de albañilería y cerrajería para acabar el conjunto de acuerdo a las necesidades de la dirección de obra | 1 | 500 | 500
OB7 | Partida | Ud. | Recibido de canalizaciones necesarias en la solera para la alimentación de la puerta y de los cableados de control para videoporteros y lectores de acceso | 1 | 500 | 500
|  |  | Total |  | 6650 | 6650
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto

## Consumo Pw (hidden)
CONSUMO DE LOS EQUIPOS
Descripción | Fabricante | Referencia | Consumo (W)
Puerta Molinete | Argusa | TR-8216A | 30
Switch POE | Microtik | Netpower 16p | 316
FA controladora, módulo puerta | Desico | F2112 | 50
GrandStream | GrandStream | GXV3350 | 18
|  | TOTAL | 414