# ANEXO I: OFERTA TÉCNICA LOTE 1

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de

………………………...…………………....………

DECLARA:

- Que durante la vigencia del contrato se compromete al suministro de los repuestos actualmente homologados por Metro de Madrid, y según los requerimientos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Suministrará repuestos/productos nuevos y originales

- Los plazos de suministro no superarán las cuarenta (40) semanas establecidas y que durante la vigencia del contrato corresponderán a los que a continuación se indican:

Notas para la correcta cumplimentación:

- Se deberán cumplimentar la columna “PLAZO DE SUMINISTRO” y el modelo ofertado. Dentro del plazo de entrega no se considerará la primera semana del año, cuatro semanas del mes de agosto y la última semana del año.

| Posición | DENOMINACIÓN | PLAZO DE SUMINISTRO (Semanas) | FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFORMADOR 1.600kVA 15-20kV/420V |  |  |

-Se deberán cumplimentar las columnas habilitadas para tal efecto, tanto el plazo de suministro como el fabricante).

-Únicamente se aceptará un fabricante, es decir, no se aceptarán ofertas con varias alternativas para un mismo tipo de transformador.

- El licitante en caso de ser adjudicatario se compromete a la fabricación de los transformadores según los requerimientos solicitados en la documentación técnica que rige la licitación (PPT, Especificaciones técnicas, etc.) no siendo posible modificación alguna, sin previa autorización del Servicio de Ingeniería de Mantenimiento de Metro de Madrid:

|  | TRANSFORMADOR 1.600kVA 15-20kV/420V |
| --- | --- |
| POTENCIA NOMINAL (EN TODAS LAS TOMAS) | 1.600 kVA |
| ESPECIFICACIÓN A CUMPLIR | UNE-EN 60076-1:2013 o equivalente- Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades. UNE-EN IEC 60076-11:2021 o equivalente Transformadores de potencia. Parte 11: Transformadores de tipo seco. UNE 21538-1:2018 o equivalente Transformadores trifásicos de distribución tipo seco 50Hz. DIRECTIVA 2009/125/CE UNE-EN 50588-1:2017 o equivalente Transformadores de media potencia a 50 Hz, con tensión más elevada para el material no superior a 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. REGLAMENTO (UE) Nº 548/2014 (Tier-2) |
| TIPO DE TRANSFORMADOR | Tipo seco, encapsulado en resina Epoxi según UNE 21358 |
| MATERIAL DE LAS BOBINAS | Aluminio |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP00 |
| MEDIDAS ORIENTATIVAS | Largo: 1.860 mm Alto: 2.235 mm Ancho: 1.000 mm |
| DISTANCIA AL SUELO | ≥ 100 mm desde el suelo hasta la base del trasformador, una vez acopladas las ruedas |
| UNIDAD | Trifásica |
| NÚMERO DE FASES | 3 |
| FRECUENCIA | 50 Hz |
| TIPO INSTALACIÓN | Interior |
| TIPO DE REFRIGERACIÓN | AN |
| TENSIÓN ASIGNADA | Arrollamiento primario: 15.000 – 20.000 V Arrollamiento secundario: 400/230 V ( en vacío 420 V) |
| CAMBIO DE TOMAS | Sin tensión |
| TOMAS DE AJUSTE DE TENSIÓN | +4 x 2,5% (a 20 kV) ; +4 x 3,33% (a 15 kV) |
| ARROLLAMIENTO CON TOMAS | Alta tensión |
| TIPO DE REGULACIÓN DE TENSIÓN EN TOMAS | Regulación por puente de conexión |
| TENSIÓN MÁS ELEVADA PARA EL MATERIAL (UM) PARA CADA BORNE DE LINEA Y NEUTRO DE CADA ARROLLAMIENTO | Um = 24 / 1,1 kV para los niveles de aislamiento. |
| METODO DE PUESTA A TIERRA | 2 bornes de puesta a tierra. |
| SOBRETENSIÓN ADMISIBLE, EN PERMANENCIA, CON CARGA NOMINAL | +10% |
| NIVÉL DE AISLAMIENTO Y NIVELES DE ENSAYO DIELÉCTRICO | AT 24/50/125 kV BT 1,1/3/ NA Tensión de cortocircuito: 6 % Descargas parciales: ≤ 10 pc |
| GRUPO DE CONEXIÓN | Dyn11 |
| NEUTRO | Accesible |
| CALENTAMIENTO MÁXIMO GARANTIZADO | En devanados: 100 °K |
| TIPO Y DISPOSICIÓN DE LOS BORNES | CONEXIONES AT: Tipo de conexión estándar Llegada conexión abajo Posicionamiento conexiones arriba CONEXIONES BT: Tipo conexión estándar Llegada conexión arriba Posicionamiento conexiones BT superior Llegada secundaria cable Terminales de conexión suplementaria SI |
| CONEXIONES DEL NÚCLEO Y DE LA ESTRUCTURA DEBERÍAN SER ACCESIBLES PARA CONEXIÓN A TIERRA EXTERIOR | Si |
| ENSAYOS | - Ensayos de aplicación de la normativa aplicable: - UNE-EN 60076-1:2013 o equivalente - Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades. - UNE-EN 60076-11:2005 o equivalente Transformadores de potencia. Parte 11: Transformadores de tipo seco. - En el apartado 2.3 del presente documento se listan los resultados de los ensayos a entregar por el adjudicatario. |
| REQUISITOS DE ENSAYOS | - Ensayo con tensión aplicada a 50Hz: 38kV eficaces durante 1 minuto - Ensayo con tensión inducida a 120Hz: 0,8kV durante 1 minuto - Ensayo impulso tipo rayo 1,2/50μs: 95kV cresta. |
| ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR | <1000m |
| INTERVALO DE TEMPERATURA AMBIENTE | -25°C / 40°C |
| SERVICIO | Continuo |
| NIVEL DE DESCARGAS PARCIALES | Menor a 10 picoculombios |
| CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL | Clase E4 |
| CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA | Clase C3 |
| CLASIFICACIÓN FRENTE AL FUEGO | Clase F1 |
| CLASE DE AISLAMIENTO | F/F |
| CALENTAMIENTO MEDIO ARROLLAMIENTOS (°K) | 100/100 |
| ACCESORIOS A ENTREGAR CON CADA TRASNFORMADOR | - Dos placas de características en castellano. - Anillos de elevación y enganches para arrastre. - Ruedas bidireccionales y orientables. - Tres sondas de temperatura PT100 en las bobinas de BT, una sonda PT100 en el núcleo (cuatro sondas en total), funciones de alarma/disparo y una centralita de protección y medida Tecsystem NT935 ETH - Manual de instalación. - Resultados ensayos de rutina realizados en fábrica (IEC 60076) (UNE EN 60726) (UNE EN 60076-11) o equivalentes. - Accesorios de conexión: conectores de potencia flexibles de trenza aislada para todas las conexiones de BT |

Fabricantes: ABB, HPS HAMMOND POWER SOLUTIONS, IMEFY, SCHNEIDER, FRANCE TRANSFO, SEA TRANSFORMATORI, SIEMENS GEAFOL, TRAFO UNION o TMC TRASFOR, DIESTRE o similar.

En……………………, a…….. de…………………….. de ….

Fdo.: