## PROPUESTA PRECIOS
ANEXO II.A
PROPUESTA DE PRECIOS UNITARIOS
Capacidad de la instalación | Escenarios | CÁNONES |  |  |  | IMPORTES
Canon compostaje | Apartado 1 | Canon producción compostaje Cc1 |  |  |  | B Cc x 60000 toneladas
Producción hasta 20.000 t/año |  |  | 12.17 | €/tonelada |  | 730200
Canon compostaje | Apartado 2 | Canon producción compostaje Cc2 |  |  |  | B Cc x 15000 toneladas
Producción por encima de 20.000 t/año: 5.000 t/año |  |  | 11.43 | €/tonelada |  | 171450
Canon secado térmico | Apartado 3 | Canon funcionamiento secado térmico (<60.000 t/año) CST1 |  |  |  | A Cst1 x 180000 toneladas
Producción hasta 60.000 t/año |  |  | 24.3 | €/Tn |  | 4374000
Canon secado térmico | Apartado 4 | Canon funcionamiento secado térmico (>60.000 t/año) CST2 |  |  |  | A Cst2 x 135000 toneladas
Producción por encima de 60.000 t/año: 45.000 t/año |  |  | 4.42 | €/Tn |  | 596700
Mantenimientos especializados 3 años (Apartado 5) | [5 empty] | C
[6 empty] | 2452718.6828 | €
Actuaciones de mejora (Apartado 6) | [5 empty] | D
[6 empty] | 1850000 | €
Actuaciones urgentes necesarias como consecuencia de las necesidades de la explotación y mantenimiento de la planta debido a las incidencias de diversa índole que puedan surgir. (Apartado7) | [5 empty] | E
[6 empty] | 450000 | €
* Nota los canones del Apartado 2. se obtendrán como adicionales al Apartado 1 para llegar a la capacidad del Escenario 2
EL PRESUPUESTO FINAL PARA EL ESCENARIO HIPOTÉTICO A REFLEJARSE EN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II A) asciende a la cantidad de:
Presupuesto = [A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 €)= | [5 empty] | 10625068.68
| Presupueto total con GG+BI (19%) = |  |  |  | 12643831.7292

## CÁNONES
ANEXO II.B
Obtención de cánones
CANON COMPOSTAJE HASTA 20.000 T/AÑO (CC1) €/tonelada
Coste total | Total (€)
Coste de personal | 254435.9563
Compras y servicios + Mantenimientos con personal interno | 22000
- Venta compost – Venta producto seco | -33000
Total anual | 243435.9563
Canon compostaje (total / 20.000 t) | 12.1718
CANON COMPOSTAJE POR ENCIMA DE 20.000 T/AÑO(CC2) €/tonelada
Coste total | Total (€)
Coste de personal | 50887.1913
Compras y servicios + Mantenimientos con personal interno | 14500
- Venta compost – Venta producto seco | -8250
Total anual | 57137.1913
Canon compostaje (total / 5.000 t) | 11.4274
CANON SECADO TÉRMICO HASTA 60.000 T/AÑO(CST1) €/tonelada
Coste total anual | TOTAL
Coste de personal | 1441803.7524
Compras y servicios + Mantenimientos con personal interno | 151000
- Venta compost – Venta producto seco | -135000
Totales | 1457803.7524
Canon secado térmico (total / 60.000 t) | 24.2967
CANON SECADO TÉRMICO POR ENCIMA DE 60.000 T/AÑO(CST2) €/tonelada
Coste total anual | TOTAL
Coste de personal | 288360.7505
Compras y servicios + Mantenimientos con personal interno | 12000
- Venta compost – Venta producto seco | -101250
Totales | 199110.7505
Canon secado térmico (total / 45.000 t) | 4.4247

## PERSONAL
ANEXO II.C
Coste unitario anual
GRUPO PROFESIONAL/NIVEL | ÁREA FUNCIONAL | Nº personas | (%)Dedicación |  | Coste unitario anual (€) | Totales
|  |  | Apartado 1 | Apartado 2*
JEFATURA Y DIRECCIÓN
G.P.6 | Técnica | 1 | 100% | 0% | 77650.9307 | 77650.9307
G.P.5 | Técnica | 2 | 100% | 0% | 74189.535 | 148379.07
G.P.4. NIVEL A | Técnica
G.P.4. NIVEL B | Técnica
G.P.3. NIVEL A | Técnica
G.P.3. NIVEL B | Técnica
G.P.2. NIVEL A | Técnica
G.P.2. NIVEL B | Técnica
ADMINISTRACIÓN
G.P.5 | Administrativa
G.P.4. NIVEL A | Administrativa
G.P.4. NIVEL B | Administrativa | 1 | 100% | 0% | 72781.414 | 72781.414
G.P.3. NIVEL A | Administrativa
G.P.3. NIVEL B | Administrativa
G.P.2. NIVEL A | Administrativa | 1 | 100% | 0% | 50470.2504 | 50470.2504
G.P.2. NIVEL B | Administrativa
EXPLOTACIÓN
G.P.3. NIVEL A | Operaria
G.P.3. NIVEL B | Operaria
G.P.2. NIVEL A | Operaria | 8 | 100% | 0% | 60370.3249 | 482962.5991
G.P.2. NIVEL B | Operaria | 6 | 100% | 100% | 54989.2572 | 329935.543
G.P.1 | Operaria | 1 | 100% | 0% | 42634.7554 | 42634.7554
MANTENIMIENTO
G.P.3. NIVEL A | Operaria
G.P.3. NIVEL B | Operaria
G.P.2. NIVEL A | Operaria | 6 | 100% | 0% | 54288.1701 | 325729.0207
G.P.2. NIVEL B | Operaria | 2 | 100% | 0% | 49081.3561 | 98162.7121
G.P.1 | Operaria | 1 | 100% | 0% | 43913.7981 | 43913.7981
OTROS
0 | Analista de laboratorio | 1 | 50% | 0% | 47239.2305 | 23619.6152
Gerencia |  |  | 100% | 0% | 0 | 0
Despidos |  |  | 100% | 0% | 0 | 0
1696239.7087
* Personal ADICIONAL al Escenario 1, para explotar la instalación con la capacidad del Escenario 2

## MANTENIMIENTOS
| ANEXO II.D |  |  |  |  | 1.4
Precios unitarios mantenimientos especializados Apartados 3
(Según listado de equipos recogidos en el Anexo V correspondientes del PPTP, describir y valorar los mantenimientos predictivos que se compromete a realizar el licitador para la totalidad del contrato 3 años)
Mantenimientos predictivos
Ud medida | DESCRIPCIÓN | Código | Medición para la totalidad del contrato (3 años) | Precio Unitario (€/ud) | Coste Total
Ud. | Medición de vibraciones trimestral en equipo electromecanico | PV-LOE-001 | 1500 | 11.1429 | 16714.2857
Ud. | Medición de vibraciones semestral en equipo electromecanico | PV-LOE-002 | 300 | 11.1429 | 3342.8571
Ud. | Termografía semestral en cuadro electrico | PV-LOE-003 | 100 | 5.5714 | 557.1429
Ud. | Termografía semestral en soplante de biologico | PV-LOE-004 | 16 | 5.5714 | 89.1429
Ud. | Termografia semestral en motogeneradores | PV-LOE-005 | 24 | 5.5714 | 133.7143
Ud. | Termografia semestral en alternadores | PV-LOE-006 | 24 | 5.5714 | 133.7143
Ud. | Analisis semestral de muestras de aceite | PV-LOE-007 | 300 | 41.8786 | 12563.5714
Ud. | Analisis anual de muestras de aceite | PV-LOE-008 | 4 | 41.8786 | 167.5143
Ud. | Analisis anual de muestas de aceite en transformadores | PV-LOE-009 | 22 | 244.9479 | 5388.8529
Ud. | Analitica anual de agua de circuito de alta temperatura en motogenerador | PV-LOE-010 | 9 | 185.7143 | 1671.4286
Ud. | Medición anual de espesores en todos los equipos contemplados en PPT | PV-LOE-011 | 3 | 2142.8571 | 6428.5714
|  |  |  | Coste total | 47190.7957
Mantenimiento preventivo
(Según listado de equipos recogidos en el Anexo V correspondientes del PPTP, describir y valorar los mantenimientos preventivos que se compromete a realizar el licitador para la totalidad del contrato 3 años)
Ud medida | DESCRIPCIÓN | Código | Medición para la totalidad del contrato (3 años) | Precio Unitario (€/ud) | Coste Total
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en la Nave de Recepción de Fangos | PV-LOE-001 | 1 | 13943.5771 | 13943.5771
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en silos de almacenamiento de fangos humedos | PV-LOE-002 | 1 | 16313.6071 | 16313.6071
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en la Nave de Carga de Tuneles | PV-LOE-003 | 1 | 11510.7293 | 11510.7293
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en Silos de Fango de alimentación a Secado Termico | PV-LOE-006 | 1 | 5183.62 | 5183.62
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en Secado Termico: incluidas Linea nº1, Linea nº2, sala Caldera, edificio control, CCMs y salas ventiladores. | PV-LOE-007 | 1 | 53431.1886 | 53431.1886
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en la línea de biogás de la Planta de Secado Térmico de Loeches | PV-LOE-008 | 1 | 827.9143 | 827.9143
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en Silos de almacenamiento de fango seco | PV-LOE-009 | 1 | 13770.7514 | 13770.7514
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en Zona de Transformación | PV-LOE-011 | 1 | 461.3143 | 461.3143
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en Zona de Suministro y almacenamiento de Gas-oil | PV-LOE-012 | 1 | 170.8571 | 170.8571
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en planta de tratamiento de aguas de la Planta del Secado Térmico de Loeches | PV-LOE-013 | 1 | 1853.0571 | 1853.0571
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en Basculas de Pesaje de Planta de Secado Termico de Loeches | PV-LOE-014 | 1 | 1153.2857 | 1153.2857
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en Edificio de Cogeneración. | PV-LOE-015 | 1 | 8831.6243 | 8831.6243
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en valla perimetral de centro de transformación en parque de intemperie | PV-LOE-016 | 1 | 1845.0714 | 1845.0714
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de elementos metálicos no galvanizados situados en Edificio de Servicios y talleres | PV-LOE-017 | 1 | 1265.7079 | 1265.7079
Ud. | Repintado, de acuerdo con las especificaciones del Canal de Isabel II, de interiores de los edificios inlcuidos: Edificio de oficinas y control, edificio de servicios de personal, edificio de talleres, salas CCMs, edificio de control en vertedero. | PV-LOE-018 | 1 | 8460.14 | 8460.14
Ud. | Mantenimiento preventivo Nivel I anual de mezcladora " Linea de Secado 1", marca ANDRITZ SC12R1250 anual | PV-LOE-021 | 2 | 4642.8571 | 9285.7143
Ud. | Mantenimiento preventivo Nivel I de mezcladora " Linea de Secado 2", marca ANDRITZ SC12R1250 anual | PV-LOE-022 | 2 | 4642.8571 | 9285.7143
Ud. | Mantenimiento preventivo Nivel II de mezcladora " Linea de Secado 1", marca ANDRITZ SC12R1250 cada dos años | PV-LOE-023 | 1 | 7428.5714 | 7428.5714
Ud. | Mantenimiento preventivo Nivel II de mezcladora " Linea de Secado 1", marca ANDRITZ SC12R1250 cada dos años | PV-LOE-024 | 1 | 7428.5714 | 7428.5714
Ud. | Mantenimiento preventivo Nivel I, semestral de soplante biológico de depuradora Planta Secado Termico "1" marca Pedro Gil modelo PG-30/32.20 | PV-LOE-025 | 4 | 761.2243 | 3044.8971
Ud. | Mantenimiento preventivo Nivel II bienal, de soplante biológico de depuradora Planta Secado Termico "1" marca Pedro Gil modelo PG-30/32.20 | PV-LOE-026 | 2 | 4163.38 | 8326.76
Ud. | Mantenimiento preventivo Nivel I, semestral de soplante biológico de depuradora Planta Secado Termico "2" marca Pedro Gil modelo PG-30/32.20 | PV-LOE-027 | 4 | 761.2243 | 3044.8971
Ud. | Mantenimiento preventivo Nivel II bienal, de soplante biológico de depuradora Planta Secado Termico "2" marca Pedro Gil modelo PG-30/32.20 | PV-LOE-028 | 2 | 4163.38 | 8326.76
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de caldera marca CERNEY, modelo C/AT-H-3612-E | PV-LOE-029 | 3 | 2202.5714 | 6607.7143
Ud. | Mantenimiento preventivo cuatrimestral de quemador WEISHPAUT G60/2-A Monobloc | PV-LOE-030 | 9 | 951.7857 | 8566.0714
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de grupo doble ventilador FIMA RMS1 U 630 KBG GL 115 en linea de secado nº1 | PV-LOE-031 | 3 | 4703.2143 | 14109.6429
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de 2 motores ABB de 250 kW cada uno del doble ventilador FIMA RMS1 U 630 KBG GL 115 en linea de secado nº1 Se debera realizar en taller del fabricante, servicio tecnico oficial o en todo caso taller autorizado como servicio tecnico por el fabricante como minimo: Desmontaje, Megado de estator y comprobación de estado de bobinas Medición de resistencia ohmica Comprobación de Aislamiento Ensayos eléctricos rotor y estator. Peritación externa del motor. limpieza completa del motor. Sustitución de rodamientos SKF 6316/C4 y Rodamiento SKF 6316M/C4VL0241 Ensayos Electricos y Dinamicos del motor Sustitución de todos los rodamientos Desmontaje, montaje y traslados del motorpintado de motores , Pintado del motor indicar el RAL 5005 o blanco. Si fuera necesario rebobinar el motor o sustitución de cualquier otro elemento se sometera a correctivo por cuenta del adjudicatario |  | 2 | 7428.5714 | 14857.1429
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de grupo doble ventilador FIMA RMS1 U 630 KBG GL 115 en linea de secado nº2 | PV-LOE-032 | 3 | 4703.2143 | 14109.6429
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de 2 motores ABB de 250 kW cada uno del doble ventilador FIMA RMS1 U 630 KBG GL 115 en linea de secado nº2 Se debera realizar en taller del fabricante, servicio tecnico oficial o en todo caso taller autorizado como servicio tecnico por el fabricante como minimo: Desmontaje, Megado de estator y comprobación de estado de bobinas Medición de resistencia ohmica Comprobación de Aislamiento Ensayos eléctricos rotor y estator. Peritación externa del motor. limpieza completa del motor. Sustitución de rodamientos SKF 6316/C4 y Rodamiento SKF 6316M/C4VL0241 Ensayos Electricos y Dinamicos del motor Sustitución de todos los rodamientos Desmontaje, montaje y traslados del motorpintado de motores , Pintado del motor indicar el RAL 5005 o blanco. Si fuera necesario rebobinar el motor o sustitución de cualquier otro elemento se sometera a correctivo por cuenta del adjudicatario |  | 2 | 7428.5714 | 14857.1429
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de ventilador para extracción de aire en las línea nº1 de los secadores (aire de enfriado de grano) FIMA RHE4R U 224 MBG GL270 | PV-LOE-033 | 2 | 2321.4286 | 4642.8571
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de ventilador para extracción de aire en las línea nº2 de los secadores (aire de enfriado de grano) FIMA RHE4R U 224 MBG GL270 | PV-LOE-034 | 2 | 2321.4286 | 4642.8571
Ud. | Mantenimiento preventivo cada dos años de ventilador para extracción de aire en las línea nº1 de los secadores (aire de enfriado de grano) FIMA RHE4R U 224 MBG GL270 | PV-LOE-035 | 2 | 2321.4286 | 4642.8571
Ud. | Mantenimiento preventivo cada dos años de ventilador para extracción de aire en las línea nº2 de los secadores (aire de enfriado de grano) FIMA RHE4R U 224 MBG GL270 | PV-LOE-036 | 2 | 2321.4286 | 4642.8571
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de ventilador centrifugo para extracción de aire de silos de Lodo y Grano Radial FIMA RNS1 U500 MBGX GL360 | PV-LOE-037 | 3 | 2321.4286 | 6964.2857
Ud. | Mantenimiento anual de agitador Ekato Fluid FKL60 en secador de lecho fluidizado de linea 1 | PV-LOE-039 | 12 | 1520.5357 | 18246.4286
Ud. | Mantenimiento anual de agitador Ekato Fluid FKL60 en secador de lecho fluidizado de linea 2 | PV-LOE-042 | 12 | 1520.5357 | 18246.4286
Ud. | Mantenimiento cada 2 años de Valvula rotativa Barl ZS1406D13T10ATX en secador de linea de secado nº1 | PV-LOE-044 | 4 | 896.1643 | 3584.6571
Ud. | Mantenimiento cada 2 años de Valvula rotativa Barl ZS1406D13T10ATX en secador de linea de secado nº2 | PV-LOE-045 | 4 | 896.1643 | 3584.6571
Ud. | Mantenimiento cada 2 años de Valvula rotativa Barl ZS1406D13T10ATX en el enfriador de grano de linea de secado nº1 | PV-LOE-046 | 2 | 896.1643 | 1792.3286
Ud. | Mantenimiento cada 2 años de Valvula rotativa Barl ZS1406D13T10ATX en el enfriador de grano de linea de secado nº2 | PV-LOE-047 | 2 | 896.1643 | 1792.3286
Ud. | Mantenimiento cada 2 años de Refrigerador con lecho fluido vibratorio Andritz-Vibra Technik FUF (enfriador de grano) de linea de secado nº1 | PV-LOE-048 | 2 | 4642.8571 | 9285.7143
Ud. | Mantenimiento cada 2 años de Refrigerador con lecho fluido vibratorio Andritz-Vibra Technik FUF (enfriador de grano) de linea de secado nº2 | PV-LOE-049 | 2 | 4642.8571 | 9285.7143
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de Condensador (Scrubber) en linea de secado nº1 | PV-LOE-050 | 3 | 858.7429 | 2576.2286
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de Condensador (Scrubber) en linea de secado nº2 | PV-LOE-051 | 3 | 858.7429 | 2576.2286
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de Lavador de Gases de refrigeración de grano (Scrubber) en linea de secado nº1 | PV-LOE-052 | 3 | 858.7429 | 2576.2286
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de Lavador de Gases de refrigeración de grano (Scrubber) en linea de secado nº2 | PV-LOE-053 | 3 | 858.7429 | 2576.2286
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de Lavador de Gases de aspiración de silos | PV-LOE-054 | 3 | 858.7429 | 2576.2286
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de Maquina de frio de refrigeración de grano Riedel Modelo PC 630.02-NE en linea de secado nº1 | PV-LOE-055 | 3 | 994.5 | 2983.5
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de Maquina de frio de refrigeración de grano Riedel Modelo PC 630.02-NE en linea de secado nº2 | PV-LOE-056 | 3 | 994.5 | 2983.5
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de Maquina de Ciclon de Polvo doble en linea de secado nº1 | PV-LOE-057 | 3 | 928.5714 | 2785.7143
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de Maquina de Ciclon de Polvo doble en linea de secado nº2 | PV-LOE-058 | 3 | 928.5714 | 2785.7143
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de triple transportador de tornillo en linea de secador nº1 | PV-LOE-059 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de transportador de tornillo hasta elevador de cangilones en linea de secador nº1 | PV-LOE-060 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de transportador de tornillo hasta la mezcladora en linea de secador nº1 | PV-LOE-061 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de doble transportador de tornillo hasta el secado en linea de secador nº1 | PV-LOE-062 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de transportador de tornillo en el sistema de manejo de granulos secos, salida del elevador de cangilones en linea de secador nº1 | PV-LOE-063 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de transportador de tornillo en el sistema de manejo de granulos secos, recirculación al secador en linea de secador nº1 | PV-LOE-064 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de transportador de tornillo en el sistema de manejo de granulos secos, salida del silo de puesta en marcha en linea de secador nº1 | PV-LOE-065 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de transportador de tornillo en el sistema de manejo de granulos secos para enviar al silo nº1 o nº2 en linea de secador nº1 | PV-LOE-066 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de triple transportador de tornillo en linea de secador nº2 | PV-LOE-067 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especializada externa de transportador de tornillo hasta elevador de cangilones en linea de secador nº2 | PV-LOE-068 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de transportador de tornillo hasta la mezcladora en linea de secador nº2 | PV-LOE-069 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de doble transportador de tornillo hasta el secado en linea de secador nº2 | PV-LOE-070 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de transportador de tornillo en el sistema de manejo de granulos secos, salida del elevador de cangilones en linea de secador nº2 | PV-LOE-071 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de transportador de tornillo en el sistema de manejo de granulos secos, recirculación al secador en linea de secador nº2 | PV-LOE-072 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de transportador de tornillo en el sistema de manejo de granulos secos, salida del silo de puesta en marcha en linea de secador nº2 | PV-LOE-073 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especialiaza externa de transportador de tornillo en el sistema de manejo de granulos secos para enviar al silo nº1 o nº2 en linea de secador nº2 | PV-LOE-074 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento preventivo cada dos años de elevador de cangilones de polvo en linea de secado nº1 | PV-LOE-075 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento preventivo cada dos años de elevador de cangilones de polvo en linea de secado nº2 | PV-LOE-076 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento preventivo cada dos años de elevador de cangilones de grano en linea de secado nº1 | PV-LOE-077 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento preventivo cada dos años de elevador de cangilones de grano en linea de secado nº2 | PV-LOE-078 | 2 | 448.0357 | 896.0714
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de secador de lecho fluidizado en linea de secado nº1 | PV-LOE-079 | 3 | 1857.1429 | 5571.4286
Ud. | Mantenimiento preventivo anual de secador de lecho fluidizado en linea de secado nº2 | PV-LOE-080 | 3 | 1857.1429 | 5571.4286
Ud. | Mantenimiento Anual o cada 4000 horas de Sistema de compresión de aire de linea de secado nº1 | PV-LOE-081 | 3 | 336.8207 | 1010.4621
Ud. | Mantenimiento Anual o cada 4000 horas de Sistema de compresión de aire de linea de secado nº2 | PV-LOE-082 | 3 | 336.8207 | 1010.4621
Ud. | Mantenimiento bienal o cada 8000 horas de Sistema de compresión de aire de linea de secado nº1 | PV-LOE-083 | 2 | 336.8207 | 673.6414
Ud. | Mantenimiento Bienal o cada 8000 horas de Sistema de compresión de aire de linea de secado nº2 | PV-LOE-084 | 2 | 336.8207 | 673.6414
Ud. | Mantenimiento Semestral de Sistema de compresión de aire de linea de secado nº1 | PV-LOE-085 | 4 | 415.0714 | 1660.2857
Ud. | Mantenimiento Semestral de Sistema de compresión de aire de linea de secado nº2 | PV-LOE-086 | 4 | 415.0714 | 1660.2857
Ud. | Mantenimiento anual o cada 3000 horas de compresor de aire sala de motores Gardner Denver | PV-LOE-087 | 3 | 561.7857 | 1685.3571
Ud. | Mantenimiento cada dos años o cada 9000 horas de compresor de aire sala de motores Gardner Denver | PV-LOE-088 | 2 | 835.7143 | 1671.4286
Ud. | Mantenimiento cada 4 años o cada 20.000 horas de compresor de aire sala de motores Gardner Denver | PV-LOE-089 | 1 | 2931.49 | 2931.49
Ud. | Mantenimiento semestral de medidores de concentración de oxigeno en linea de secado nº 1 | PV-LOE-090 | 12 | 356.34 | 4276.08
Ud. | Mantenimiento semestral de medidores de concentración de oxigeno en linea de secado nº 2 | PV-LOE-091 | 12 | 498.875 | 5986.5
Ud. Mto. Preventivo equipo …
Ud. Mto. Preventivo equipo …
|  |  |  | Coste total | 436379.1514
Mantenimiento reglamentario
(En función del listado de equipos recogidos en el Anexo V correspondientes del PPTP, describir y valorar los mantenimientos reglamentarios, obligados por la legislación que se obliga a realizar el licitador para la totalidad del contrato 3 años)
Ud medida | DESCRIPCIÓN | Código | Medición para la totalidad del contrato (3 años) | Precio Unitario (€/ud) | Coste Total
Ud. | Revisión por OCA de líneas eléctricas y centros de transformación. LÍNEAS ELÉCTRICAS AEREAS Y SUBTERRANEAS (INCLUIDAS TODAS LAS LINEAS INTERIORES Y EXTERIORES A LA PLANTA DE UNION A LA SUBESTACIÓN DE LOECHES) | RE-LOE-001 | 2 | 1167.66 | 2335.32
Ud. | Revisión por OCA de líneas eléctricas y centros de transformación. SUBESTACIÓN DE LOECHES | RE-LOE-002 | 2 | 1167.66 | 2335.32
Ud. | Revisión por OCA de líneas eléctricas y centros de transformación. CENTRO DE DISTRIBUCIÓN /LLEGADA , TRANSFORMADOR GENERAL DE PLANTA | RE-LOE-003 | 2 | 1167.66 | 2335.32
Ud. | Revisión por OCA de líneas eléctricas y centros de transformación. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº1 TRANSFORMADOR 1 Y 2, GENERADORES Y OTROS | RE-LOE-004 | 2 | 1167.66 | 2335.32
Ud. | Revisión por OCA de líneas eléctricas y centros de transformación. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº2 TRANSFORMADOR 3 | RE-LOE-005 | 2 | 1167.66 | 2335.32
Ud. | Revisión por OCA de líneas eléctricas y centros de transformación. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN/DISTRIBUCIÓN VERTEDERO, MEDIDA, TRANSFORMADORES 1 Y 2 | RE-LOE-006 | 2 | 1167.66 | 2335.32
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora de líneas eléctricas y centros de transformación. LÍNEAS ELÉCTRICAS AEREAS Y SUBTERRANEAS (INCLUIDAS TODAS LAS LINEAS INTERIORES Y EXTERIORES A LA PLANTA) | RE-LOE-008 | 3 | 2192.697 | 6578.091
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora de líneas eléctricas y centros de transformación. SUBESTACIÓN DE LOECHES | RE-LOE-009 | 3 | 23042.5 | 69127.5
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora de líneas eléctricas y centros de transformación. CENTRO DE DISTRIBUCIÓN /LLEGADA , TRANSFORMADOR GENERAL DE PLANTA | RE-LOE-010 | 3 | 730.899 | 2192.697
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora de líneas eléctricas y centros de transformación. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº1 TRANSFORMADOR 1 Y 2, GENERADORES Y OTROS | RE-LOE-011 | 3 | 730.899 | 2192.697
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora de líneas eléctricas y centros de transformación. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº2 TRANSFORMADOR 3 | RE-LOE-012 | 3 | 730.899 | 2192.697
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora de líneas eléctricas y centros de transformación. LÍNEAS ELÉCTRICAS AEREAS Y SUBTERRANEAS A GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, centro de seccionamiento y centro de transformación. | RE-LOE-015 | 6 | 520 | 3120
Ud. | Revisión por OCA de instalaciones eléctricas de baja tensión en Planta | RE-LOE-016 | 1 | 1087.45 | 1087.45
Ud. | Revisión por OCA de instalaciones eléctricas de baja tensión en Vertedero | RE-LOE-017 | 1 | 466.05 | 466.05
Ud. | Revisión por OCA de instalaciones eléctricas de baja tensión en generación fotovoltaica | RE-LOE-018 | 2 | 520 | 1040
Ud. | Medición anual de tierras por instalador autorizado en planta y vertedero | RE-LOE-019 | 4 | 1640.925 | 6563.7
Ud. | Prenvención y control de la Legionelosis. Limpieza y desinfección semestral del sistema completo de torre de refrigeración | RE-LOE-020 | 42 | 195 | 8190
Ud. | Prenvención y control de la Legionelosis. Analítica trimestral de legionella | RE-LOE-021 | 252 | 29.25 | 7371
Ud. | Prenvención y control de la Legionelosis. Analítica mensual del recuento de aerobios y de calidad fisico-quimica y microbiologica del agua. | RE-LOE-022 | 252 | 9.113 | 2296.476
Ud. | Prenvención y control de la Legionelosis. Comprobación del correcto funcionamiento y buen estado de conservación de las partes de la instalación: anualmente separador de gotas | RE-LOE-023 | 21 | 7.982 | 167.622
Ud. | Prenvención y control de la Legionelosis. Comprobación del correcto funcionamiento y buen estado de conservación de las partes de la instalación: semestralmente el condensador y relleno | RE-LOE-024 | 42 | 9.308 | 390.936
Ud. | Prenvención y control de la Legionelosis. Comprobación del correcto funcionamiento y buen estado de conservación de las partes de la instalación: mensualmente la bandeja | RE-LOE-025 | 252 | 0.377 | 95.004
Ud. | Prevención y control de la Legionelosis. Agua Caliente Sanitaria: revisión y limpieza trimestral de de los depositos acumuladores | RE-LOE-026 | 84 | 0.468 | 39.312
Ud. | Prevención y control de la legionelosis. Instalaciones de agua caliente sanitaria y de agua fria de consumo humano: Limpieza y desinfección anual | RE-LOE-027 | 3 | 260 | 780
Ud. | Prevención y contro de la legionelosis. Instalaciones de agua caliente sanitaria y de agua fria de consumo humano: Analitica anual para la determinación de Legionella en muestras de puntos representativos de la instalación. | RE-LOE-028 | 3 | 227.5 | 682.5
Ud. | Prevención y control de la Legionelosis en sistema de agua contra incendios, y Aljibe (de agua contra incendios y torres de refrigeración). Limpieza y desinfección semestral del sistema de agua contra incendios y aljibe . | RE-LOE-029 | 6 | 256.1 | 1536.6
Ud. | Prevención y control de la Legionelosis en Aljibe de agua contra incendios y torres de refrigeración. Determinación mensual de legionela | RE-LOE-030 | 36 | 45.5 | 1638
Ud. | Mantenimiento anual de linea de gas, comprobación del estado de válvulas de seguridad, válvulas de línea de gas, apagallamas, potes de purga y otros elementos que la componen, incluyendo reparación o sustitución de aquellos que se encuentren en mal estado. | RE-LOE-031 | 3 | 942.5 | 2827.5
Ud. | Inspeccion periódica de las instalacion receptora de gas completa, según ITC-IGC-07 e ITC-IGC-09. alimentada desde la red de distribución cada 5 años según RD 919/2016 y normas UNE 60620-6. | RE-LOE-032 | 1 | 942.5 | 942.5
Ud. | Mantenimiento anual de Estación Reguladora de Medida completa (incluidas todas sus rampas de gas) | RE-LOE-033 | 3 | 431.6 | 1294.8
Ud. | Mantenimiento anual de Rampa de Gas de Caldera | RE-LOE-034 | 3 | 215.8 | 647.4
Ud. | Mantenimiento anual de Rampa de Gas de Motorgenerador 1 | RE-LOE-035 | 3 | 215.8 | 647.4
Ud. | Mantenimiento anual de Rampa de Gas de Motorgenerador 2 | RE-LOE-036 | 3 | 215.8 | 647.4
Ud. | Mantenimiento anual de Rampa de Gas de Motorgenerador 3 | RE-LOE-037 | 3 | 215.8 | 647.4
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Grupo hidroneumático agua potable, IV-2) | RE-LOE-038 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Grupo hidroneumático de agua tratada, IV-2) | RE-LOE-039 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Grupo hidroneumático de agua tratada, IV-2) | RE-LOE-040 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito a presión, circuito secundario, IV-2) | RE-LOE-041 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito a presión de agua potable de entrada a planta, II-2) | RE-LOE-042 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito de paso, I-1) | RE-LOE-043 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Caldera de aceite térmico itc-ep-1 clase 1ª) | RE-LOE-044 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito Compresor JOSVAL, IV-2) | RE-LOE-045 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito Compresor CompAir 1, III-2) | RE-LOE-046 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito Compresor CompAir 2, III-2) | RE-LOE-047 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito compresor Gardner Denver, IV-2) | RE-LOE-048 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito compresor cogeneración/TERMOJET 1, IV-2) | RE-LOE-049 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito compresor cogeneración/TERMOJET 2, IV-2) | RE-LOE-050 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito compresor del flotador, III-2) | RE-LOE-051 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito compresor aire circuito neumático galerías/ZHEJIANG JONWAY MACHINERY, II-2) | RE-LOE-052 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito compresor aire circuito neumático galerías/ZHEJIANG JONWAY MACHINERY,II-2) | RE-LOE-053 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Deposito a presión calderas recuperación, II-2) | RE-LOE-054 | 1 | 71.5 | 71.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Caldera de intercambiador en escape motor nº1) | RE-LOE-058 | 2 | 71.5 | 143
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Caldera de intercambiador en escape motor nº2) | RE-LOE-059 | 2 | 71.5 | 143
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel A (Caldera de intercambiador en escape motor nº3) | RE-LOE-060 | 2 | 71.5 | 143
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Grupo hidroneumático agua potable, IV-2) | RE-LOE-061 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Grupo hidroneumático de agua tratada, IV-2) | RE-LOE-062 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Grupo hidroneumático de agua tratada, IV-2) | RE-LOE-063 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito a presión, circuito secundario, IV-2) | RE-LOE-064 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito a presión de agua potable de entrada a planta, II-2) | RE-LOE-065 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito de paso, I-1) | RE-LOE-066 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Caldera de aceite térmico itc-ep-1 clase 1ª) | RE-LOE-067 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito Compresor JOSVAL, IV-2) | RE-LOE-068 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito Compresor CompAir 1, III-2) | RE-LOE-069 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito Compresor CompAir 2, III-2) | RE-LOE-070 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito compresor Gardner Denver, IV-2) | RE-LOE-071 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito compresor cogeneración/TERMOJET 1, IV-2) | RE-LOE-072 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito compresor cogeneración/TERMOJET 2, IV-2) | RE-LOE-073 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito compresor del flotador, III-2) | RE-LOE-074 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito compresor aire circuito neumático galerías/ZHEJIANG JONWAY MACHINERY, II-2) | RE-LOE-075 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito compresor aire circuito neumático galerías/ZHEJIANG JONWAY MACHINERY,II-2) | RE-LOE-076 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Deposito a presión calderas recuperación, II-2) | RE-LOE-077 | 1 | 195 | 195
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Caldera de intercambiador en escape motor nº1) | RE-LOE-081 | 2 | 195 | 390
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Caldera de intercambiador en escape motor nº2) | RE-LOE-082 | 2 | 195 | 390
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel B (Caldera de intercambiador en escape motor nº3) | RE-LOE-083 | 2 | 195 | 390
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Grupo hidroneumático agua potable, IV-2) | RE-LOE-084 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Grupo hidroneumático de agua tratada, IV-2) | RE-LOE-085 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Grupo hidroneumático de agua tratada, IV-2) | RE-LOE-086 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Deposito a presión, circuito secundario, IV-2) | RE-LOE-087 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Deposito de paso, I-1) | RE-LOE-088 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Caldera de aceite térmico itc-ep-1 clase 1ª) | RE-LOE-089 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Deposito Compresor JOSVAL, IV-2) | RE-LOE-090 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Deposito Compresor CompAir 1, III-2) | RE-LOE-091 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Deposito Compresor CompAir 2, III-2) | RE-LOE-092 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Deposito compresor Gardner Denver, IV-2) | RE-LOE-093 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Deposito compresor cogeneración/TERMOJET 1, IV-2) | RE-LOE-094 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Deposito compresor cogeneración/TERMOJET 2, IV-2) | RE-LOE-095 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Caldera de intercambiador en escape motor nº1) | RE-LOE-096 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Caldera de intercambiador en escape motor nº2) | RE-LOE-097 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión Nivel C (Caldera de intercambiador en escape motor nº3) | RE-LOE-098 | 1 | 507 | 507
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Acumulador hidroneumático circuito PCI) | RE-LOE-099 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Grupo hidroneumático agua potable) | RE-LOE-100 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Grupo hidroneumático de agua tratada) | RE-LOE-101 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Grupo hidroneumático de agua tratada) | RE-LOE-102 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito a presión, circuito secundario) | RE-LOE-103 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito a presión de agua potable de entrada a planta) | RE-LOE-104 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito de expansión) | RE-LOE-105 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito Compresor JOSVAL) | RE-LOE-106 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito Compresor CompAir 1) | RE-LOE-107 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito Compresor CompAir 2) | RE-LOE-108 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito compresor Gardner Denver) | RE-LOE-109 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito compresor cogeneración/TERMOJET1) | RE-LOE-110 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito compresor cogeneración/TERMOJET2) | RE-LOE-111 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito compresor del flotador) | RE-LOE-112 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito compresor aire circuito neumático galerías/ZHEJIANG JONWAY MACHINERY) | RE-LOE-113 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito compresor aire circuito neumático galerías/ZHEJIANG JONWAY MACHINERY) | RE-LOE-114 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Deposito a presión calderas recuperación) | RE-LOE-115 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor. (Caldera de intercambiador en escape motor nº1) | RE-LOE-119 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor. (Caldera de intercambiador en escape motor nº2) | RE-LOE-120 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor. (Caldera de intercambiador en escape motor nº3) | RE-LOE-121 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Batería de aerorefrigeradores 1) | RE-LOE-122 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Batería de aerorefrigeradores 2) | RE-LOE-123 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Batería de aerorefrigeradores 3) | RE-LOE-124 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión de aparatos a presión anual por mantenedor (Batería de aerorefrigeradores 4) | RE-LOE-125 | 3 | 71.5 | 214.5
Ud. | Revisión bienal de báscula de pesaje de camiones nº1 Planta | RE-LOE-126 | 2 | 750.7587 | 1501.5173
Ud. | Revisión bienal de báscula de pesaje de camiones nº2 Planta | RE-LOE-127 | 2 | 750.7587 | 1501.5173
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de extintor de incendios | RE-LOE-129 | 4400 | 1.56 | 6864
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de todas las Bocas de Incendio Equipadas en la Planta y Vertedero | RE-LOE-130 | 12 | 105.3 | 1263.6
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de todos los Hidrantes en la Planta y Vertedero | RE-LOE-131 | 12 | 104 | 1248
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de todos los puestos de dotación en la Planta y Vertedero. | RE-LOE-132 | 12 | 50.05 | 600.6
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de todos los sistemas de detección y alarma (automaticas y manuales) de incendios en Planta y Vertedero | RE-LOE-133 | 12 | 154.05 | 1848.6
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de todos los sistemas fijos de extinción de incendios en planta y vertedero | RE-LOE-134 | 12 | 78 | 936
Ud. | Revisión trimestral por empresa mantenedora autorizada de todo el conjunto de sistemas de abastecimiento de agua contra incendios en planta y vertedero | RE-LOE-135 | 12 | 117.117 | 1405.404
Ud. | Revisión semestral por empresa mantenedora autorizada de todos los Hidrantes en Planta y Vertedero | RE-LOE-136 | 6 | 104 | 624
Ud. | Revisión semestral por empresa mantenedora autorizada de todos los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios en Planta y Vertedero. | RE-LOE-137 | 6 | 117.117 | 702.702
Ud. | Revisión anual, con retimbrado si procede o sustitución, de extintor | RE-LOE-138 | 1500 | 16.25 | 24375
Ud. | Revisión anual, de todas las Boca de Incendio Equipadas en Planta y Vertedero | RE-LOE-139 | 4 | 105.3 | 421.2
Ud. | Revisión anual, de todos los puestos de dotación en Planta y Vertedero | RE-LOE-140 | 4 | 50.05 | 200.2
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora autorizada de todos los sistemas fijos de extinción de incendios en Planta y Vertedero | RE-LOE-141 | 4 | 78 | 312
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora autorizada de todos los sistemas de detección (automaticos y manuales) y alarma de incendios | RE-LOE-142 | 4 | 154.05 | 616.2
Ud. | Revisión anual por empresa mantenedora autorizada de sistemas de todos los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios en planta y vertedero. | RE-LOE-143 | 4 | 117.117 | 468.468
Ud. | Revisión cada cinco años, de todas las Bocas de Incendio Equipadas en Planta y Vertedero | RE-LOE-144 | 1 | 386.1 | 386.1
Ud. | Revisión cada cinco años, de todos los puesto de dotación en Planta y Vertedero | RE-LOE-145 | 1 | 407.55 | 407.55
Ud. | Inspección por OCA cada dos años de instalación de Protección contra incendios de Riesgo Alto según RD 2267/2004 | RE-LOE-146 | 2 | 858 | 1716
Ud. | Revisión cada 5 años de Almacenamiento de Productos Petroliferos por OCA, y prueba de estanqueidad | RE-LOE-147 | 1 | 487.5 | 487.5
Ud. | Revisión anual de aparatos de elevación. (PUENTE GRUA SALA DE MOTORES) | RE-LOE-150 | 4 | 195 | 780
Ud. | Revisión anual de aparatos de elevación. (LINEA SECADO NO.1) | RE-LOE-151 | 4 | 104 | 416
Ud. | Revisión anual de aparatos de elevación. (LINEA SECADO NO.2) | RE-LOE-152 | 4 | 104 | 416
Ud. | Revisión anual de aparatos de elevación. (NAVE RECEPCION FANGO) | RE-LOE-153 | 4 | 195 | 780
Ud. | Revisión anual de aparatos de elevación. (SOTANO SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS) | RE-LOE-154 | 4 | 104 | 416
Ud. | Verificación anual por empresa especializada acreditada de todos los componentes del sistema de protección contra el rayo en planta y vertedero | RE-LOE-158 | 4 | 364 | 1456
Ud. | Certificado anual del total de mantenimientos por empresa especializada, mantenedora de la instalación termica de edificios, realizados mensualmente a lo largo del año según RD 1027/2017 | RE-LOE-159 | 4 | 520 | 2080
Ud. | Inspección cada 2 años de la instalación termica de edificios según la IT 4 del RD 1027/2007, incluidos sistemas de: calefacción y agua caliente sanitaria. | RE-LOE-160 | 2 | 744.9 | 1489.8
Ud. | Inspección cada 5 años de la instalación termica de edificios según la IT 4 del RD 1027/2007, incluidos sistemas de: calefacción, Agua caliente sanitaria y aire acondicionado | RE-LOE-161 | 1 | 975 | 975
Ud. | Inspección completa de la instalación termica de edificios según la IT 4 del RD 1027/2007 | RE-LOE-162 | 2 | 975 | 1950
Ud. | Auditoría anual de la información relativa a la energía eléctrica generada, al cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente y del ahorro de energía primaria porcentual, a los volúmenes de combustible utilizados, a las condiciones que determinaron el otorgamiento del régimen retributivo específico | RE-LOE-163 | 4 | 715 | 2860
| Gestión por empresa externa del nivel de actividad en el marco de la normativa EU ETS. Realizando el seguimiento y notificación del nivel de actividad: - Gestión de información y datos de las diferentes subinstalaciones: división en subinstalaciones, repartos de entradas y emisiones a las subinstalaciones, etc. - Seguimiento del nivel de actividad y reporte del periodo anual - Asistencia en el proceso de verificación - Apoyo en la tramitación con el órgano competente |  | 4 | 4498 | 17992
| Verificación de informe anual sobre el nivel de actividad por auditor lider y verificador de empresa de verificadores cumpliendo con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y posteriores |  | 4 | 923 | 3692
Ud. | Auditoría anual de emisiones de gases de efecto invernadero | RE-LOE-164 | 4 | 1050.4 | 4201.6
Ud. | Realización de mantenimiento mensual y NGC-3 por empresa especializada externa de 1 unidad de Sistema Automatico de Medida de emisiones a la atmosfera en focos (motogeneradores). | RE-LOE-165 | 108 | 260.663 | 28151.604
Ud. | Realización de ensayo NGC-2 por organimso de control acreditados por ENAC y laboratorios acreditados de 1 unidad de Sistema Automático de Medida de emisiones a la atmosfera en focos (motogeneradores) y realización de cambios en las calibraciones de los equipos y sistema de envio de datos. | RE-LOE-166 | 9 | 5080.4 | 45723.6
Ud. | Realización de ensayo EBS por organimso de control acreditados por ENAC y laboratorios acreditados de 1 unidad de Sistema Automático de Medida de emisiones a la atmosfera en focos (motogeneradores). | RE-LOE-167 | 6 | 2340 | 14040
Ud. | Realización de ensayo EAS por organimso de control acreditados por ENAC y laboratorios acreditados de 1 unidad de Sistema Automático de Medida de emisiones a la atmosfera en focos (motogeneradores). | RE-LOE-168 | 6 | 2340 | 14040
Ud. | Camapaña anual de medición de CO y Nox en foco caldera | RE-LOE-169 | 4 | 1001 | 4004
|  |  |  | Coste total | 351789.9147
Mantenimiento metrológico
(En función del listado de equipos recogidos en el Anexo V correspondientes del PPTP, describir y valorar los mantenimientos metrologicos que se compromete a realizar el licitador durante totalidad del contrato, 3 años)
Ud medida | DESCRIPCIÓN | Código | Medición para la totalidad del contrato (3 años) | Precio Unitario (€/ud) | Coste Total
Ud. | Verificación anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (BLOQUE TERMOSTÁTICO) | ME-LOE-001 | 4 | 299 | 1196
Ud. | Verificación anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (HORNO MUFLA) | ME-LOE-002 | 4 | 241.8 | 967.2
Ud. | Verificación anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (ESTUFA) | ME-LOE-003 | 4 | 330.72 | 1322.88
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (BALANZA ANALITICA) | ME-LOE-004 | 4 | 330.2 | 1320.8
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (BALANZA GRANATARIO) | ME-LOE-005 | 4 | 123.5 | 494
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (BALANZA PRECISION) | ME-LOE-006 | 4 | 123.5 | 494
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (ESPECTROFOTOMETRO) | ME-LOE-007 | 4 | 416 | 1664
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (PH-METRO) | ME-LOE-008 | 4 | 123.5 | 494
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (OXIMETRO) | ME-LOE-009 | 4 | 195 | 780
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (CONDUCTIVIMETRO) | ME-LOE-010 | 4 | 229.255 | 917.02
Ud. | Verificación anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches.(INCUBADORA DBO) | ME-LOE-011 | 4 | 330.2 | 1320.8
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (MEDIDOR DBO) | ME-LOE-012 | 4 | 330.2 | 1320.8
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (MEDIDOR DBO) | ME-LOE-013 | 4 | 330.2 | 1320.8
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (ROTTEGRADE) | ME-LOE-013 | 4 | 208 | 832
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches. (TERMOBALANZA INCLUIDA SU BALANZA) | ME-LOE-014 | 4 | 312 | 1248
Ud. | Calibración anual de equipo de laboratorio de la Planta de Loeches.(TERMÓMETRO) | ME-LOE-015 | 8 | 131.56 | 1052.48
Ud. | Verificación anual de 2 oxímetros LDO en biologico y electronica compartida en biologico depuradora de proceso. en Planta de Loeches y Vertedero | ME-LOE-016 | 4 | 195.195 | 780.78
Ud. | Verificación de medidor de oxigeno en Planta de Loeches y Vertedero | ME-LOE-017 | 20 | 104 | 2080
Ud. | Verificación anual de analizador de cloro en laboratorio en Planta de Loeches | ME-LOE-018 | 4 | 162.5 | 650
Ud. | Verificación anual de analizadores de oxígeno en tuneles de compostaje en Planta de Loeches y Vertedero | ME-LOE-019 | 20 | 585 | 11700
Ud. | Verificación anual de phmetro en Planta de Loeches y Vertedero | ME-LOE-020 | 4 | 123.5 | 494
Ud. | Verificación anual caudalímetro másico en Planta de Loeches y Vertedero | ME-LOE-021 | 12 | 780 | 9360
Ud. | Verificación bienal de caudalímetro másico en Planta de Loeches y Vertedero | ME-LOE-022 | 20 | 368.836 | 7376.72
Ud. | Verificación bienal de caudalímetro electromagnético. | ME-LOE-023 | 80 | 368.836 | 29506.88
Ud. | Verificación anual de caudalimetro electromagnetico de aceite termico | ME-LOE-024 | 12 | 1106.495 | 13277.94
Ud. | Verificación y calibración anual de caudalimetro y convertidor de gas en Planta de Loeches y Vertedero. | ME-LOE-025 | 24 | 1106.495 | 26555.88
Ud. | Verificación anual de medidor redox en la Planta de Loeches y Vertedero | ME-LOE-026 | 40 | 34.151 | 1366.04
Ud. | Verificación anual de medidor de nivel por radar en la Planta de Loeches y Vertedero. | ME-LOE-027 | 60 | 34.151 | 2049.06
Ud. | Verificación anual de medidor de nivel por ultrasonidos en la Planta de Loeches y Vertedero. | ME-LOE-028 | 40 | 34.151 | 1366.04
Ud. | Verificación anual de medidor de nitrógeno NH4 en Vertedero | ME-LOE-029 | 4 | 34.151 | 136.604
Ud. | Verificación y calibración anual de sonda de temperatura PT 100 en chimenea de motores | ME-LOE-030 | 12 | 140.4 | 1684.8
Ud. | Verificación y calibración anual de sonda de temperatura PT 100 en aceite de entrada a caldera de motores | ME-LOE-031 | 12 | 104 | 1248
Ud. | Verificación y calibración anual de sonda de temperatura PT 100 en aceite de salida a caldera de motores | ME-LOE-032 | 12 | 104 | 1248
Ud. | Verificación y calibración anual de sonda de temperatura PT 100 en tunel de compostaje | ME-LOE-033 | 260 | 19.5 | 5070
Ud. | Verificación y calibración anual de sonda de temperatura PT 100 en chimenea de motores | ME-LOE-034 | 12 | 140.4 | 1684.8
Ud. | Verificación y calibración anual de sonda de temperatura PT 100 en linea de secado nº1 | ME-LOE-035 | 12 | 140.4 | 1684.8
Ud. | Verificación y calibración anual de sonda de temperatura PT 100 en linea de secado nº2 | ME-LOE-036 | 12 | 140.4 | 1684.8
Ud. | Verificación anual de Sondas de presión en Planta de Loeches y Vertedero | ME-LOE-037 | 150 | 34.151 | 5122.65
Ud. | Verificación semestral de sistema detectores de gases en Planta de Loeches y Vertedero. EN SALA DE CALDERA (COMPUESTO DE: 1 CENTRALITA 2 DETECTORES Y 1 ELECTROVALVULA DE CORTE) | ME-LOE-038 | 7 | 1655.966 | 11591.762
Ud. | Verificación semestral de sistema detectores de gases en Planta de Loeches y Vertedero. EN SALA DE MOTORES (COMPUESTO DE: 1 CENTRALITA 20 DETECTORES Y 1 ELECTROVALVULA DE CORTE) | ME-LOE-039 | 7 | 1655.966 | 11591.762
Ud. | Verificación anual de tomamuestras | ME-LOE-040 | 4 | 455 | 1820
|  |  |  | Coste total | 167876.098
(En función del listado de equipos recogidos en el Anexo V correspondientes del PPTP, describir y valorar los mantenimientos especificos que se compromete a realizar el licitador durante totalidad del contrato, 3 años)
Mantenimientos específicos
Ud medida | DESCRIPCIÓN | Código | Medición para la totalidad del contrato (3 años) | Precio Unitario (€/ud) | Coste Total
Ud. | Limpieza mensual (realizada diariamente) por empresa especializada externa de edificio de cogeneración, edificio de secado, edificio de control, edificio de personal y caseta de vigilancia. | ES-LOE-01 | 36 | 3200 | 115200
Ud. | Limpieza trimestral por empresa especializada externa de Planta de Loeches | ES-LOE-02 | 12 | 6000 | 72000
Ud. | Limpieza trianual de estructuras espaciales y de la parte interna de las cubiertas de las naves de almaceanamiento de fango seco, triturado y desfibrado, de maduración, de mezcladora de fango y poda, de secado atmosferico del vertedero y de los tuneles de compostaje. | ES-LOE-03 | 1 | 48172.8 | 48172.8
Ud. | Desinsectación y desratización trimestral en Planta de Loeches | ES-LOE-04 | 16 | 546 | 8736
Ud. | Mantenimiento anual de grupo electrogeno. | ES-LOE-05 | 4 | 1431.235 | 5724.94
Ud. | Mantenimiento anual o cada 2000 horas de pala cargadora nº1 | ES-LOE-08 | 12 | 1983.683 | 23804.196
Ud. | Mantenimiento anual o cada 2000 horas de pala cargadora nº2 | ES-LOE-09 | 12 | 1983.683 | 23804.196
Ud. | Mantenimiento anual o cada 2000 horas de pala cargadora nº3 | ES-LOE-10 | 12 | 1983.683 | 23804.196
Ud. | Suministro e instalación de neumaticos de pala cargadora 450/XX R 26 |  | 16 | 1950 | 31200
Ud. | Mantenimiento anual de carretilla elevadora | ES-LOE-12 | 3 | 704.21 | 2112.63
Ud. | Mantenimiento anual de trituradora | ES-LOE-13 | 3 | 3900 | 11700
Ud. | Mantenimiento anual de mezcladora | ES-LOE-14 | 3 | 1495 | 4485
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada año de SCADA de Planta General | ES-LOE-16 | 4 | 1560 | 6240
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de SCADA de Compostaje | ES-LOE-18 | 2 | 137.6471 | 275.2941
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada año de SCADA de Secado Termico | ES-LOE-19 | 4 | 1560 | 6240
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de SCADA de Motogeneradores | ES-LOE-20 | 3 | 2600 | 7800
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de autómatas y supervisores PLC (CCM RECEPCIÓN Y SECADO) | ES-LOE-21 | 2 | 137.6471 | 275.2941
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de autómatas y supervisores PLC 1 ANDRITZ (CCM SECADO) | ES-LOE-22 | 2 | 137.6471 | 275.2941
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de autómatas y supervisores PLC 2 ANDRITZ (CCM SECADO) | ES-LOE-23 | 2 | 137.6471 | 275.2941
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de autómatas y supervisores PLC CALDERA (CCM SECADO) | ES-LOE-24 | 2 | 137.6471 | 275.2941
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de autómatas y supervisores PLC MOTOGENERADOR 1 (CCM MOTORES) | ES-LOE-25 | 2 | 137.6471 | 275.2941
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de autómatas y supervisores PLC MOTOGENERADOR 2 (CCM MOTORES) | ES-LOE-26 | 2 | 137.6471 | 275.2941
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de autómatas y supervisores PLC MOTOGENERADOR 3 (CCM MOTORES) | ES-LOE-27 | 2 | 137.6471 | 275.2941
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de autómatas y supervisores PLC AUXILIARES COGENERACIÓN (CCM AUXILIARES COGENERACIÓN) | ES-LOE-28 | 2 | 137.6471 | 275.2941
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de autómatas y supervisores PLC COMPOSTAJE (CCM COMPOSTAJE) | ES-LOE-29 | 2 | 137.6471 | 275.2941
Ud. | Mantenimiento y reprogramación cada dos años de autómatas y supervisores PLC AFINO Y DEPURADORA (CCM SECADO) | ES-LOE-30 | 2 | 137.6471 | 275.2941
Ud. | Mantenimiento, por empresa especializada de reconocida solvencia, de bombas centrífugas horizontales en linea de secado nº1 | ES-LOE-33 | 4 | 528.879 | 2115.516
Ud. | Mantenimiento, por empresa especializada de reconocida solvencia, de bomba centrífugas horizontales en linea de secado nº2 | ES-LOE-34 | 4 | 528.879 | 2115.516
Ud. | Mantenimiento, por empresa especializada de reconocida solvencia, de bomba centrífuga horizontal a Scrubber de Silos de lodo y grano. | ES-LOE-35 | 4 | 218.842 | 875.368
Ud. | Sustitución, por empresa especializada de reconocida solvencia, de rotor y estator de bomba de tornillo de tolvas de recepción de fango a silos nº1 | ES-LOE-36 | 1 | 2000 | 2000
Ud. | Sustitución, por empresa especializada de reconocida solvencia, de rotor y estator de bomba de tornillo de tolvas de recepción de fango a silos nº2 | ES-LOE-37 | 1 | 2000 | 2000
Ud. | Sustitución, por empresa especializada de reconocida solvencia, de rotor y estator de bomba de tornillo de tolvas de recepción de fango a silos nº3 | ES-LOE-38 | 1 | 2000 | 2000
Ud. | Sustitución, por empresa especializada de reconocida solvencia, de rotor y estator de bomba de tornillo de tolvas de recepción de fango a silos nº4 | ES-LOE-39 | 1 | 2000 | 2000
Ud. | Vaciado, limpieza y comprobación del estado de los elementos que componen la depuradora de tratamiento de aguas de la planta de Loeches: rototamiz. Se repararan y sustituiran los equipos y elementos en mal estado. | ES-LOE-40 | 1 | 260 | 260
Ud. | Vaciado, limpieza y comprobación del estado de los elementos que componen la depuradora de tratamiento de aguas de la planta de Loeches: espesador/flotador. Se repararan y sustituiran los equipos y elementos en mal estado. | ES-LOE-41 | 1 | 845 | 845
Ud. | Mantenimiento de reactor biológico 2, vaciado, limpieza, inspección y reparación de fugas y roturas en parrillas de difusores y difusores. Limpieza con agua a presión en membranas de difusores. | ES-LOE-42 | 1 | 707.6225 | 707.6225
Ud. | Mantenimiento de reactor biológico 3, vaciado, limpieza, inspección y reparación de fugas y roturas en parrillas de difusores y difusores. Limpieza con agua a presión en membranas de difusores. | ES-LOE-43 | 1 | 707.6225 | 707.6225
Ud. | Mantenimiento de decantador secundario, vaciado, revisión de vertederos, y su nivelación, tubos, tubo central y demás elementos que lo componen, incluyendo reparación (en PRFV) o sustitución de aquellos que se encuentren en mal estado. Limpieza superficial y repintado con pintura Titan industrial 841 Poliuretano Exteriores o de similares caracteristicas. | ES-LOE-44 | 1 | 600.6 | 600.6
Ud. | Limpieza y comprobación del estado de los elementos que componen la depuradora de tratamiento de aguas de la planta de Loeches: repintado de los elementos metálicos no galvanizados en la depuradora, aljibe, sala de soplantes y sala de bombas. Se repararan y sustituiran los equipos y elementos en mal estado. | ES-LOE-45 | 1 | 1625 | 1625
Ud. | Vaciado, limpieza y comprobación del estado de los elementos que componen la depuradora de tratamiento de aguas de la planta de Loeches: deposito de agua tratada. Se repararan y sustituiran los equipos y elementos en mal estado. Incluye el vaciado y tratamiento de los residuos de su vaciado y limpieza. | ES-LOE-46 | 1 | 1625 | 1625
Ud. | Mantenimiento de silo numero 1, vaciado, comprobación del estado de compuertas, hidraulicos, tolvin de fango, tornillo de fango, bomba de fango incluyendo reparación o sustitución de aquellos que se encuentren en mal estado. Limpieza mediante chorreo de agua. | ES-LOE-47 | 1 | 1950 | 1950
Ud. | Mantenimiento de silo numero 2 de fango, vaciado, comprobación del estado de compuertas, hidraulicos, tolvin de fango, tornillo de fango, bomba de fango, incluyendo reparación o sustitución de aquellos que se encuentren en mal estado. Limpieza mediante chorreo de agua. | ES-LOE-48 | 1 | 1950 | 1950
Ud. | Mantenimiento de silo numero 3 de fango, vaciado, comprobación del estado de compuertas, hidraulicos, tolvin de fango, tornillo de fango, bomba de fango, incluyendo reparación o sustitución de aquellos que se encuentren en mal estado. Limpieza mediante chorreo de agua. | ES-LOE-49 | 1 | 1950 | 1950
Ud. | Mantenimiento de silo numero 4 de fango, vaciado, comprobación del estado de compuertas, hidraulicos, tolvin de fango, tornillo de fango, bomba de fango, incluyendo reparación o sustitución de aquellos que se encuentren en mal estado. Limpieza mediante chorreo de agua. | ES-LOE-50 | 1 | 1950 | 1950
m. | Cerramiento de dimensiones, forma y materiales iguales al existente, incluyendo soportes de esquinas e intermedios y, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminado e instalado. | ES-LOE-51 | 100 | 33.02 | 3302
m². | Tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, lijado y rectificado del pavimento base, impregnación con resinas sintéticas, esparcido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado e instalado. | ES-LOE-52 | 400 | 36.257 | 14502.8
m². | Reposición de pavimento de viales de 0,25 m de espesor con material similar al existente. | ES-LOE-53 | 200 | 54.7083 | 10941.6667
Ud. | Mantenimiento cada dos años por empresa especializada externa de puerta de tunel de compostaje | ES-LOE-54 | 36 | 195 | 7020
Ud. | Reposición de señal luminiscente de vias de evacuación y protección contra incendios | ES-LOE-55 | 300 | 4.3333 | 1300
Ud. | Revisión de sistema de camaras de vigilancia. | ES-LOE-56 | 1 | 1872 | 1872
Ud. | Sustitución de 1 biofiltro completo de tuneles de compostaje, la corteza a eliminar podra usarse en el compostaje si cumple las caracteristicas adecuadas mirar granulometria. Se deberan levantar las piezas del suelo perforado y limpiar debajo. | ES-LOE-57 | 2 | 70000 | 140000
Ud. | Revisión cada dos años de diverter de intercambiador de motor nº1 | ES-LOE-58 | 2 | 2612.3803 | 5224.7607
Ud. | Revisión cada dos años de diverter de intercambiador de motor nº2 | ES-LOE-59 | 2 | 2612.3803 | 5224.7607
Ud. | Revisión cada dos años de diverter de intercambiador de motor nº3 | ES-LOE-60 | 2 | 2612.3803 | 5224.7607
Ud. | Revisión anual de las dos lineas de secado completas | ES-LOE-61 | 4 | 13533.832 | 54135.328
Ud. | Toma de muestras y realización de analitica de Compost | ES-LOE-62 | 4 | 301.275 | 1205.1
Ud. | Toma de muestras y realización de analitica de Lodo humedo | ES-LOE-63 | 40 | 16.9 | 676
Ud. | Toma de muestras y realización de analitica de Lodo seco (grano) | ES-LOE-64 | 40 | 268.125 | 10725
Ud. | Toma de muestras y realización de analitica de Residuos a vertedero | ES-LOE-65 | 4 | 254.722 | 1018.888
Ud. | Toma de muestras y realización de analitica de vertido al SIS | ES-LOE-66 | 4 | 94.77 | 379.08
Ud. | Toma de muestras y realización de analitica de agua de salida de decantador secundario de depuradora de aguas de proceso. | ES-LOE-67 | 4 | 110.5 | 442
Ud. | Toma de muestras y realización de analitica de lixiviado de aguas subterraneas | ES-LOE-68 | 4 | 871.91 | 3487.64
Ud. | Toma de muestras y realización de analitica de Concentrado de la Osmosis | ES-LOE-69 | 4 | 871 | 3484
Ud. | Toma de muestras y realización de analitica de SH2 | ES-LOE-70 | 2 | 1618.5 | 3237
Ud. | Mantenimiento anual de SAIs en lineas de bateria rectificadora en vertedero, SAI en 2 lineas de secado y control de secado, centro de distribución AT y SAI en edificio de control. | ES-LOE-71 | 4 | 598 | 2392
Ud. | Mantenimiento cada dos aós de SAIs on-line e in-line en alarma de metano sala de calderas, alarma de metano sala de motores (y CO2), sai en PLC del vertedero Sai en ordenador vertedero. | ES-LOE-72 | 2 | 598 | 1196
Ud. | Sustitución por fabricante de equipo o empresa autorizada por este de eje de agitador Ekato Fluid FKL60 por piezas originales o recomendadas por el fabricante. |  | 24 | 6500 | 156000
Ud. | Sustitución por fabricante de equipo o empresa autorizada por este de ciclon doble completo de separación de polvo sobre tornillo triple original o recomendado por fabricante similar al existente de acero resistente al desgaste con mayor espesor de pared, acabado chorreado de arena e imprimado: incluidos medios auxiliares, desmontaje y montaje de elementos necesarios para su instalación. |  | 1 | 238000 | 238000
Ud. | Sumininstro e instalación de variador de 250 kw |  | 1 | 35000 | 35000
Ud. | Sustitución por fabricante de equipo o empresa autorizada por este de carcasa de 1 secador, completa con caja de viento, placa de distribución de aire, campana de succión, todo ello original o recomendado por fabricante similar al existente de acero resistente al desgaste con mayor espesor de pared, acabado chorreado de arena e imprimado: incluidos medios auxiliares, desmontaje y montaje de elementos necesarios para su instalación, incluido desmontaje y montaje de intercambiador de aceite. |  | 1 | 245000 | 245000
Ud. | Suministro e instalación por fabricante o empresa autorizada por este de impeller (rodete) original o recomendado por el fabricante del equipo de soplante RMS1 U 630 KBG GL 115 etapa 1 o 2 unidad 520381 Codigo 8414 90 00 |  | 2 | 16000 | 32000
Ud. | Suministro e instalación por fabricante o empresa autorizada por este de arbol de transmisión con cojinetes (block bearing) original o recomendado por el fabricante del equipo de soplante RMS1 U 630 KBG GL 115 etapa 1 o 2 unidad 300012 |  | 2 | 5500 | 11000
Ud. | Suministro e instalación por fabricante o empresa autorizada por este de impeller (rodete) original o recomendado por el fabricante del equipo de soplante Aspiración |  | 1 | 13422.5 | 13422.5
Ud. | Suministro e instalación por fabricante o empresa autorizada por este de impeller (rodete) original o recomendado por el fabricante del equipo de ventilador refrigeracion |  | 2 | 6370 | 12740
Ud. | Suministro e instalación de gomas de intercambiador de calor de placas lineas de secado |  | 4 | 2000 | 8000
|  |  |  | Coste Total | 1449482.723
|  |  |  | Coste Total Mantenimientos especializados Apartado 3 | 2452718.6828
|  |  |  | Importe Máximo Apartado 3 | 2452718.6828

## MEJORAS
ANEXO II.E
Precios unitarios según descripción Anexo Mejoras PPT - Apartado 4
Id | DESCRIPCIÓN | Coste Total | Importes máximos € (antes de IVA)
1 | Instalación de dos baterias de aeros | 200000 | 200000
2 | Sustitución de máquinas de frío líneas de secado | 180000 | 180000
3 | Instalación plataformas tramex para mantenimiento | 50000 | 50000
4 | Instalación caldera de recuperación MG1, MG2 y MG3 | 600000 | 600000
5 | Renovación ordenadores SCADAS | 25000 | 25000
6 | Reparación cubiertas maduración 1 | 380000 | 380000
7 | Reparación cubiertas bigbags | 75000 | 75000
8 | Instalación polipasto eléctrico | 20000 | 20000
9 | Sustitución de máquinas de intercambiadores de calor | 320000 | 320000
10
| Coste total | 1850000 | 1850000