## Hoja1
REQUISITOS DE PRODUCTO - SACE (Sistema SCADA Centralizado de Estación)
Nombre proyecto: SACE
ID REQUISITO | NOMBRE DEL REQUISITO | DESCRIPCIÓN | TIPO REQUISITO (Funcional / No Funcional / Técnico) | ALCANCE (Obligatorio / Opcional) | CUMPLIMIENTO (Sí / No / Parcial) | COMENTARIOS
SACE_RF_001 | Agregador | SACE deberá estructurarse en torno a un componente, el Agregador, que englobará todo el sistema e incluirá ordenadores (servidores y PC de los puestos de operación), así como servicios y componentes que se ejecutan tanto en tiempo real como durante el desarrollo del sistema. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_002 | Constituyentes del agregador | El Agregador debe estar compuesto por Entornos de Hardware, Motores de Ejecución y Objetos (plantillas, instancias y atributos) que se definirán específicamente para la aplicación y proporcionarán recursos computacionales y de operación para perímetros concretos. Deberá ser factible subdividir aplicaciones de gran tamaño en diferentes Agregadores de modo que la carga global se pueda balancear entre ellos. Cada Agregador estará identificado por un nombre único y albergará un espacio de nombres en el que residirán los Objetos de la Aplicación, los cuales a su vez contendrán identificadores de atributos únicos que modelizarán de forma lógica los activos físicos. Gracias a este identificador y su espacio de nombres varios Agregadores podrán conectarse entre sí, en configuración uno a uno, y, del mismo modo será posible la configuración de uno a N, permitiendo así generar un sistema Multi Agregador en el que desde un punto centralizado sea posible supervisar y controlar las aplicaciones de la totalidad de Agregadores sin que este hecho resulte perceptible al operador. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_003 | Gestor de agregadores | SACE deberá incorporar herramientas para la gestión centralizada de diferentes Agregadores, el Gestor de Agregadores, y contendrá la base de datos que constituye la aplicación, que deberá estar basada en Microsoft SQL Server. El Gestor de Agregadores no debe requerir un Entorno de Hardware dedicado para este propósito y podrá ser compartido con otros servicios o componentes. El Gestor de Agregadores deberá proporcionar un Entorno de Desarrollo centralizado para mantener plantillas y objetos de aplicación, la jerarquía de objetos, la configuración de servidores en tiempo de ejecución con balanceo de cargas y redundancia y genealogía de los objetos. El Gestor de Agregadores se utilizará únicamente para la configuración y, como tal, se podrá desconectar de un sistema en ejecución sin afectar la operación de dicho sistema. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_004 | Entornos de hardware | La arquitectura de SACE deberá estar compuesta por Entornos de Hardware, siendo este constituyente todos los ordenadores que componen un Agregador (servidores y PC de operación) utilizados en tiempo de ejecución como nodos de cliente o servidor. El sistema debe permitir la existencia de tantos Entornos de Hardware como sean necesarios en un Agregador, garantizando con ello la escalabilidad y flexibilidad de SACE. Los Entornos de Hardware albergarán los Motores de ejecución en procesos independientes y, en función de sus características, tendrán roles que abarcarán Servidores de Objetos de Aplicación, Servidores de Comunicaciones, Servidores de Visualización y Servidores de Históricos. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_005 | Seguridad de los entornos de hardware | Los dispositivos que formen parte del Entorno de Hardware deberán utilizan TLS 1.2 y admitirán certificados X.509, que serán generados automáticamente o proveídos por IT, para autenticar y fortificar la comunicación entre ellos. El acceso o publicación de información en el que intervengan sistemas externos al Agregador admitirá asimismo TLS 1.2. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_006 | Objetos de aplicación | El Entorno de Desarrollo del Agregador deberá proporcionar medios para desarrollar plantillas de Objetos de Aplicación de modo que constituirán modelos lógicos de activos físicos. Estas Plantillas se utilizarán para crear las instancias individuales de los Objetos de Aplicación que, en tiempo de ejecución, realizarán tareas específicas en el Agregador. Las Plantillas de Objetos podrán contener otras Plantillas de Objetos en una relación jerárquica (padre/hijo). | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_007 | Objetos de comunicaciones | El Agregador deberá alojar Objetos de Comunicación que permitan enlazar los atributos de los Objetos de Aplicación con los diferentes drivers de comunicaciones y, consecuentemente, con equipos de campo. Los cambios de estado de los atributos deberán soportar el marcado de tiempo en origen proporcionado por los equipos de campo, de forma adicional, los atributos calculados que deriven de atributos de comunicación deberán respetar la marca de tiempo de origen. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_008 | Objetos de comunicaciones redundante | Deberá existir un Objeto de Comunicaciones redundante que permita enlazar los atributos de los Objetos de Aplicación con una configuración redundada de Objetos de Comunicación. A su vez, este Objeto de Comunicaciones redundante estará asociado con un controlador de comunicaciones que permitirá configuraciones adicionales de redundancia, aumentando de 1 a N las capacidades de redundancia global en el nivel de adquisición de datos con equipos de campo. El Objeto de Comunicaciones redundante debe operar según el principio de configuración activo-activo, gracias a ello, quedará garantizado que no se añade ningún tipo de latencia ni se pierde información en el momento conmutar de un Objeto de Comunicación primario a uno standby. El Objeto de Comunicaciones redundante deberá optimizar la comunicación adquiriendo información a través de un enlace solamente pese a estar el enlace activo en ambos. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_009 | Motores de ejecución | Deberán existir en la arquitectura de SACE Motores de Ejecución que alberguen los Objetos de Aplicación y Objetos de Comunicaciones, constituyendo de este modo el espacio donde estos objetos desempeñarán su cometido. Los Motores de ejecución que se desplegarán en los Entornos de Hardware deberán admitir su configuración en modo activo-activo para efectuar balanceo de carga de modo que el trabajo computacional a realizar se reparta entre ellos. En caso de fallo en un Entorno de Hardware o en los Motores de ejecución asignados se deberá producir una reconfiguración automática con el objetivo de que el resto de los Entornos de Hardware y Motores de ejecución asuman la carga en su totalidad. El diseño del sistema deberá permitir la implementación paulatina y gradual de nuevos Motores de Ejecución y, consecuentemente, nuevos Entornos de Hardware que los alojen de modo que la escalabilidad del sistema no conlleve dificultad alguna más allá de la adición de recursos de computación y almacenamiento. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_010 | Motores de aplicación | Los Motores de Aplicación serán Motores de Ejecución alojados en un Entorno de Hardware en el que se desplegarán los Servidores de Objetos de Aplicación cuya función será contener y ejecutar las instancias de objetos que modelizan las instalaciones. El sistema deberá admitir que coexistan varios Servidores de Objetos de Aplicación en diferentes Motores de Aplicación para distribución de carga, redundancia, o ambos. Los Servidores de Objetos de Aplicación deberán poder ser distribuidos por parejas de Motores de Aplicación, en cuyo caso deberán admitir el uso de una doble conexión de red, una para la conexión que enlazará todos los nodos de los Entornos de Hardware y otra dedicada a mensajería de redundancia para mantener sincronizados en todo momento los Motores de Aplicación con rol de primario con su standby. El sistema deberá garantizar que no hay pérdida de comunicación durante la conmutación. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_011 | Motores de comunicaciones | Los Motores de Comunicación serán Motores de Ejecución alojados en un Entorno de Hardware en el que se desplegarán los Servidores de Comunicación y que alojará y ejecutará los Objetos de Comunicación. El sistema deberá admitir que coexistan varios Motores de Comunicaciones para distribución de carga, redundancia, o ambos. De forma análoga a los Motores de Aplicación, se deberá utilizar como mínimo una doble conexión de red, una para el enlace con todos los Entornos de Hardware y otra para la conexión a equipos OT e IT en campo. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_012 | Drivers de los motores de comunicaciones | Los Servidores de Comunicación deberán asegurar, por un lado, la interoperabilidad con la base instalada en METRO, y, por otro lado, deberán soportar nuevos estándares de comunicación de forma nativa, consecuentemente, no se precisará de drivers externos para el acceso a información de campo. En el perímetro industrial se deberán soportar como mínimo Modbus TCP, IEC60870-5-104, IEC 61850 y OPC UA, en el perímetro IT se deberán soportar MQTT como publicador y suscriptor y métodos POST y GET sobre HTTPS. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_013 | Motores de visualización | Los Motores de Visualización serán Motores de Ejecución alojados en un Entorno de Hardware en el que se desplegarán los Servidores de Visualización cuya función será ejecutar las aplicaciones gráficas que presentarán información a los clientes de operación. Deberán admitir Remote Desktop Services de Microsoft para la conexión de los diferentes clientes de operación mediante Thin Clients, dicha conexión se deberá beneficiar de autenticación y cifrado, adicionalmente, deberá permitir configurar una conexión redundante a nivel de RDS enlazando con dos Motores de Visualización. Además de los Thin Clients, el sistema deberá admitir que los puestos de operación empleen clientes completos, por tanto, será factible la instalación mínima de un Entorno en el puesto de operación permitiendo de este modo que el propio puesto de operación ejecute localmente el Motor de Visualización. Deberá cubrir el caso de que se precise no tener ninguna pequeña latencia, pese a ser del orden de pocos segundos, en el caso de caída de un Motor de Visualización primario hasta que se inicia el standby, por ello, el sistema deberá admitir trabajar con virtualización apoyándose en un esquema Fault Tolerant. De esta forma, se deberá permitir operar con Thin Clients que, por un lado, simplificarán la infraestructura y, por otro lado, facilitarán las tareas de mantenimiento del sistema en las que se deberá poder alcanzar una redundancia de Servidor de Visualización A y B. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_014 | Puestos de operación | Los Servidores de Visualización tendrán como misión permitir a los operadores interactuar con los atributos gráficos de los Objetos de Aplicación desde los Puestos de Operación de modo que sea posible visualizar en contexto, gestionar el sistema en tiempo real y acceder a datos históricos. La información mostrada en los Puestos de Operación deberá estar organizada de modo que, con independencia del número de subsistemas y fuentes de datos que incluya, los operadores sean capaces de detectar y gestionar su entorno de forma rápida. El estilo de presentación de la información al operador se deberá implementar de modo que se muestre sólo aquello que sea preciso en cada momento, evitando informar con datos superfluos o innecesarios que pueden generar confusión. Para ello se utilizará una iconografía simplista, una combinación de colores estudiada y unos dibujos sencillos pensados para dirigir la mirada del operador sólo donde sea necesario según las recomendaciones del consorcio ASM. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_015 | Motores de históricos | Los Motores de Históricos serán Motores de Ejecución alojados en un Entorno de Hardware que ejecutarán el proceso de adquisición y almacenamiento persistente de históricos, albergarán la base de datos relacional de alarmas, eventos y tendencias y pondrán a disposición de los clientes de visualización los datos historizados, alarmas y eventos, ya sea pertenecientes al Agregador en el que residen o en Agregadores externos. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_016 | Servidor de licencias | SACE debe contener un servidor de Licencias el cual gestionará las licencias de los componentes del Agregador de forma centralizada. No deberá requerir un servidor dedicado, por lo que podrá ser compartido con otros servicios. No deberá excluir la posibilidad de que los Servidores de Visualización de los puestos de operación puedan gestionar de forma local sus propias licencias. Este servidor se deberá conectar con otros nodos Servidores de certificados X.509 para autenticar y cifrar las comunicaciones mediante TLS 1.2 entre todos los nodos que conforman un Agregador. Los certificados podrán ser generados automáticamente y también se aceptarán certificados proporcionados por una CA corporativa. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_017 | Áreas | La subdivisión de perímetros en un Agregador deberá estar soportada por Áreas, la cuales permitirán organizar de forma lógica la jerarquía funcional física. Su uso será requerido para efectuar el registro de históricos, alarmas y eventos de atributos de Objetos de Aplicación de modo que deberá facilitar su anidamiento según la jerarquía física. En tiempo de consulta garantizarán el filtrado y visualización de manera consistente con dicha jerarquía, asimismo, las respuestas a consultas de datos históricos reflejarán la jerarquía y facilitarán de este modo las tareas de análisis de información desde el propio Agregador o desde sistemas externos. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_018 | Multiagregador | La arquitectura Multi Agregador deberá permitir configurar y operar con un sistema distribuido y escalable que abarcará varios Agregadores aportando así el beneficio de la segmentación a sistemas de gran tamaño donde los diferentes Agregadores deberán operar de forma autónoma y sin interferirse mutuamente. Los enlaces de red entre Agregadores deberán emplear autenticación y cifrado y se deberán poder configurar para proporcionar redundancia y resiliencia de cada enlace, así como distribución de carga. Deberá permitir utilizar clientes de ingeniería en un puesto central para trabajar con Agregadores en nodos remotos y admitir configurar la conectividad para múltiples Agregadores, buscar atributos en múltiples espacios de nombres correspondientes a diferentes Agregadores y suscribirse a atributos en tiempo de ejecución en Agregadores remotos. Su configuración deberá ser simple y permitirá operar con Agregadores por separado y sin que ello interfiera con el resto de los Agregadores aun en el caso de fallos en uno de ellos. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_019 | Canales para la redundancia del motor de aplicación | En la arquitectura de SACE cada Motor de Aplicación deberá tener asociada una serie de Servidores de Aplicación, los cuales contendrán los Objetos de Aplicación y Objetos de Comunicación. Los Motores de Aplicación deberán disponer de dos interfaces de red, Primary Network y Redundancy Message Channel. La Redundancy Message Channel será una red dedicada para la comunicación entre los dos Motores de Aplicación y se utilizará para la sincronización de los Servidores de Aplicación Activo y Standby. Se deberá sincronizar y redundar entre ambos: Los Objetos de Aplicación en ejecución • El estado y marca de tiempo de las alarmas. • Los datos a tiempo real • Los estados de ambos Motores • El buffer de datos históricos que permitirá Store & Forward El otro canal utilizado para la redundancia será el Primary Network, el cual será la red de comunicación con el resto de los Entornos de Hardware del Agregador. Cada Motor de Aplicación con rol de Standby deberá utilizar la Primary Network para enviar “bits de vida” que chequearán si el Motor con rol de primario está activo. Se deberán utilizar estos dos canales de comunicación de modo que se imposibilite que dos Motores de Aplicación tengan el rol de primario de forma simultánea gracias al canal de vigilancia mutua. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_020 | Redundancia del Motor de Aplicación con balanceo de carga | La redundancia se deberá realizar a través de los dos canales, Primary Network y Redundancy Message Channel, descritos en el punto anterior. Los datos y objetos sincronizados y redundados por Redundancy Message Channel deberán permitir que no sea el Servidor de Aplicación el que se redunde, sino que el nivel de atomización será mayor, puesto que se deberá redundar cada uno de los Motores de Aplicación. Por este motivo, desde un punto de vista funcional, será posible dedicar un Motor de Aplicación por sistema, proceso o área de METRO. Además, deberá ser factible añadir balanceo de cargas por pareja de Servidores de Aplicación y deberán soportar un modelo de activo-activo, de forma que la carga total del Motor de Aplicación con rol de Activo sea homogénea entre ambos. El fallo en la ejecución del Motor de Aplicación con el rol de Activo, el fallo en la ejecución de sus Objetos de Aplicación, o el fallo del Servidor de Aplicación asociado deberá provocar la conmutación del Motor de Aplicación forma inmediata, sin que produzca pérdida de datos a historizar, ni alarmas o eventos, o información en tiempo real. Una vez se restablezca el fallo en la Motor de Aplicación, este deberá volver a un estado de activo en Standby, sin que se produzca conmutación. En todo momento se deberá ofrecer información de diagnóstico sobre el estado de los Motores de Aplicación, identificándose su configuración como Primary y Backup, así como su estado actual a nivel Activo o Standby. Además, se ofrecerá la posibilidad de gestionar las conmutaciones de forma manual, para, por ejemplo, realizar tareas de mantenimiento en un Servidor de Aplicación. El sistema también ofrecerá la posibilidad de enviar avisos por situaciones anómalas configuradas tanto a nivel de Servidor de Aplicación, Motor de Aplicación u Objetos de Aplicación. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_021 | Redundancia del Motor de Aplicación y Motor de Comunicaciones con balanceo de carga | A diferencia de los Motores de Aplicación que tienen configuración Primary/Backup, con roles activo y standby, a nivel Motor de Comunicaciones se deberán configurar de forma independiente cada uno de ellos y trabajarán ofreciendo redundancia activo-activo. Cada Motor de Comunicaciones deberá albergar Objetos de Comunicaciones, los cuales enlazarán con el driver de comunicaciones, y que, a su vez, admitirán dos enlaces redundantes. Por este motivo, los Motores de Comunicaciones con sus respectivos Objetos de Comunicaciones, estarán siempre activos, lo cual permitirá que no haya ningún tipo de latencia en la conmutación ya que la comunicación con los controladores de campo deberá estar siempre activa pese a que el flujo de información deberá ser solo a través de uno de los Objetos de Comunicaciones. El sistema deberá garantizar que no haya pérdida de datos en caso de conmutación por fallo de hardware, software, del driver primario, infraestructura de red o fallos en cualquier otro componente del Entorno de Hardware. Además, deberá permitir que incluso la redundancia en adquisición de datos se pueda implementar con protocolos diferentes, enlazando cada Objetos de Comunicaciones con un driver de comunicaciones que emplee distintos protocolos en cada caso. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_022 | Redundancia con el Objeto de Comunicaciones redundante | En la Arquitectura de SACE cada Motor de Aplicación tendrá grupos de Objetos de Aplicación que deberán tener asociado un Objeto de Comunicaciones redundante. Estos deberán enlazar con dos Objetos de Comunicaciones, en caso de cualquier tipo de fallo en uno de ellos, se producirá una conmutación. Una vez se restablezca el fallo no se volverá a realizar una nueva conmutación. Debido a estar el Objeto de Comunicaciones redundante en un Motor de Aplicación al conmutar éste por un posible fallo el Objeto de Comunicaciones redundante también conmutará. Gracias a que los Objetos de Comunicaciones asociados al Objeto de Comunicaciones redundante están siempre activos, no se deberá producir ningún tipo de latencia en la adquisición de datos en tiempo real ya que trabajan con redundancia activo-activo. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_023 | Pérdida de comunicación con el Servidor de Históricos Tier 1 | Por diseño, los Motores de Aplicación de SACE se deberán comportar como clientes del Servidor de Históricos local, este modo llevará implícito que, en caso de fallo de la comunicación entre ambos, se deberá activar el mecanismo de almacenamiento local y reenvío (store & forward) en el Motor de Aplicación asegurando la no pérdida de información. El mecanismo de store & forward no deberá afectar al rendimiento ni su capacidad estará limitada más que por el espacio en disco. El Motor de Aplicación con rol activo deberá mantener actualizado el contenido de store & forward del Motor de Aplicación con rol pasivo, de este modo, si el activo entra en fallo y el pasivo adquiere el rol de activo no habrá pérdida de datos como consecuencia de la conmutación. Su utilización en entornos virtualizados con High Availability deberá ser factible por lo que los Servidores de Históricos se deberán comportar de forma transparente al sistema y tecnología utilizada, adicionalmente, gracias al uso de store & forward, deberá quedar garantizada la no pérdida de información ni en aquellos casos en que se produzca una conmutación de servidores virtualizados. Para mayor disponibilidad deberá ser posible implementar el mecanismo store & forward desde Motores de Aplicación redundados hacia dos Servidores de Históricos independientes. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_024 | Redundancia del Servidor de Visualización con balanceo de carga | Con independencia de si se trata de clientes de operación pesados o ligeros deberán soportar la configuración de un Servidor de Visualización como Primario y un segundo como Backup. Ambos Servidores de Visualización deberán tener un rol pasivo en esta comunicación, por lo que será el cliente quien gestionará con qué servidor enlazar. Se deberá soportar balanceo de carga en la configuración que se realice en los clientes para acceder al Servidor de Visualización Primario y Backup, de modo que además de disponer de redundancia, se maximizará el uso de la infraestructura de servidores. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_025 | Monitorización de las escaleras mecánicas | SACE monitorizará el estado de las escaleras mecánicas, incluyendo, entre otras, el estado de la marcha, dirección de subida/bajada, los indicadores de alarma y, en general, el subconjunto de las señales ofrecidas por la automatización industrial, relevantes para la operación | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_026 | Control de las escaleras mecánicas | SACE controlará las escaleras mecánicas, pudiendo arrancar o parar el equipamiento, cambiar el estado de la marcha u otras operaciones disponibles. En cumplimiento con la normativa vigente y las políticas de METRO, SACE ayudará al usuario a realizar la maniobra de forma segura, permitiendo la visualización en la interfaz de usuario de la cámara asociada a la escalera e integrando cualquier sistema externo de análisis de vídeo que permita automatizar la detección de ocupación de la escalera. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_027 | Monitorización de los ascensores | SACE monitorizará el estado de los ascensores, incluyendo, entre otras, el estado de la marcha, dirección de subida/bajada, nivel de planta, los indicadores de alarma y, en general, el subconjunto de las señales ofrecidas por la automatización industrial, relevantes para la operación. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_028 | Control de los ascensores | SACE controlará los ascensores, pudiendo poner en servicio o fuera de servicio el equipamiento u otras operaciones ofrecidas por la automatización industrial (como acceder a la programación horaria de los mismos). | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_029 | Monitorización de las cancelas | SACE monitorizará el estado de las cancelas, incluyendo, entre otras, el estado de apertura/cierre, los indicadores de alarma y, en general, el subconjunto de las señales ofrecidas por la automatización industrial, relevantes para la operación. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_030 | Control de las cancelas | SACE controlará las cancelas, pudiendo poner en servicio o fuera de servicio (abrir/cerrar) el equipamiento u otras operaciones ofrecidas por la automatización industrial (como acceder a la programación horaria de las mismas). | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_031 | Monitorización del alumbrado de túnel | SACE monitorizará el estado del alumbrado de túnel, básicamente, si este se encuentra apagado o encendido y el estado del mando (local o remoto). | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_032 | Control de alumbrado de túnel | SACE controlará el alumbrado de túnel (apagar/encender) y el cambio de estado (local o remoto). | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_033 | Monitorización de la caja de dotación | SACE monitorizará el estado de apertura de la caja de dotación. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_034 | Control de la caja de dotación | SACE podrá abrir la caja de dotación y se podrá modificar la programación horaria. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_035 | Monitorización de las salidas de emergencia | SACE monitorizará el estado de las salidas de emergencia y los indicadores de alarma ofrecidos por la automatización industrial. Se podrán obtener informes sobre el estado disminuido o fuera de servicio, incluyendo la fecha desde la que se encuentra así. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_036 | Control de las salidas de emergencia | SACE podrá abrir las salidas de emergencia, podrá activar y desactivar el mantenimiento de las mismas, se podrán cerrar siempre que se cumplan unas condiciones mínimas de seguridad (con alguien presencial). | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_037 | Monitorización de la presurización de las salidas de emergencia | SACE monitorizará el estado de los sistemas de presurización de las salidas de emergencia y los indicadores de alarma ofrecidos por la automatización industrial. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_038 | Control de la presurización de las salidas de emergencia | SACE podrá controlar la presurización de las salidas de emergencia, según las operaciones ofrecidas por la automatización industrial. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_039 | Monitorización de las puertas mamapras automáticas | SACE monitorizará el estado de las puertas mamparas automáticas y los indicadores de alarma ofrecidos por la automatización industrial. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_040 | Control de las puertas mamparas automáticas | SACE podrá controlar las puertas mamparas automáticas y realizar las operaciones de apertura, cierre o bloqueo en función de las necesidades de cada momento. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_041 | Monitorización de los pozos de bombeo | SACE monitorizará el estado de los pozos de bombeo (pluviales y fecales), incluyendo, entre otras, el estado de arranque de las bombas, caudales de entrada/salida, niveles de depósito, indicadores de alarma y, en general, el subconjunto relevante para la operación de las señales ofrecidas por la automatización industrial. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_042 | Control de los pozos de bombeo | SACE podrá controlar los pozos de bombeo (pluviales y fecales), según las operaciones ofrecidas por la automatización industrial. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_043 | Monitorización de los pozos de ventilación | SACE monitorizará el estado de los pozos de ventilación, incluyendo, entre otras, el estado de arranque de los ventiladores, revoluciones, indicadores de alarma y, en general, el subconjunto relevante para la operación de las señales ofrecidas por la automatización industrial. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_044 | Control de los pozos de ventilación | SACE podrá controlar los pozos de ventilación, según las operaciones ofrecidas por la automatización industrial. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_045 | Control de los pozos de ventilación desde GIV | El control de los pozos se realizará a través del GIV, si bien SACE podrá interactuar con este sistema para gestionar la posibilidad de tomar el control ante posibles incidencias o emergencias. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_046 | Monitorización de las máquinas de venta | SACE monitorizará el estado de las máquinas de venta (METTAs y VAPEs), incluyendo, entre otras, su estado de funcionamiento, indicadores de alarma y, en general, el subconjunto relevante para la operación de las señales ofrecidas por el sistema de venta y peaje. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_047 | Control de las máquinas de venta | SACE podrá controlar las METTAs, VAPEs, MAVEs y MARTTP, según las operaciones ofrecidas por el sistema de venta y peaje, anticipando acciones como la puesta en servicio o fuera de servicio y el reinicio de máquinas de venta. Se contemplan también otras órdenes más complejas como las operaciones relacionadas con la gestión de transacciones comerciales. La interacción con los sistemas de venta y peaje se realizará a través del SCADA de VyP utilizando la plataforma de integración de AD. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_048 | Monitorización de peajes | SACE monitorizará el estado de los peajes, incluyendo, entre otras, el contador de pasos, el estado del modo anti-pánico, indicadores de alarma y, en general, el subconjunto relevante para la operación de las señales ofrecidas por el sistema de venta y peaje. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_049 | Control de peajes | SACE podrá controlar el equipamiento de peaje, según las operaciones ofrecidas por el sistema de venta y peaje, anticipando la apertura de pasos de emergencia, apertura del portón, etc. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_050 | Monitorización de los paneles digitales | SACE monitorizará el estado de los paneles digitales, incluyendo la imagen del cartel y los indicadores de alarma, según las capacidades técnicas ofrecidas por los sistemas sabiendo que puede haber sistemas no modernizados que tengan capacidades distintas a las actualizadas en el proyecto Estación 4.0 | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_051 | Control de los paneles digitales | SACE podrá modificar el estado de los paneles digitales, según las capacidades técnicas ofrecidas por los sistemas, sabiendo que puede haber sistemas no modernizados que tengan capacidades distintas a las actualizadas en el proyecto Estación 4.0. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_052 | Monitorizacion de la megafonía | SACE monitorizará el estado de la megafonía, incluyendo los indicadores de alarma, según las capacidades técnicas ofrecidas por los sistemas sabiendo que puede haber sistemas no modernizados que tengan capacidades distintas a los actualizados en el proyecto Estación 4.0. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_053 | Control de la megafonía | SACE podrá emitir audio pregrabado en la megafonía, según las capacidades técnicas ofrecidas por los sistemas sabiendo que puede haber sistemas no modernizados que tengan capacidades distintas a los actualizados en el proyecto Estación 4.0. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_054 | Monitorización de los interfonos | SACE monitorizará el estado de los interfonos, incluyendo los indicadores de alarma, según las capacidades técnicas ofrecidas por los sistemas sabiendo que puede haber sistemas no modernizados que tengan capacidades distintas a los actualizados en el proyecto Estación 4.0. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_055 | Control de los interfonos | SACE facilitará las operaciones con los sistemas de interfonía, incluyendo el establecimiento de llamadas usando las propias interfaces de usuario de SACE, según las capacidades técnicas ofrecidas por los sistemas sabiendo que puede haber sistemas no modernizados que tengan capacidades distintas a los actualizados en el proyecto Estación 4.0. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_056 | Monitorización de las cámaras de seguridad | SACE podrá gestionar la visualización de imágenes de las cámaras de seguridad en los monitores y paneles de los puestos de control locales, TICS y PCC. También requerirá incorporar otras informaciones como el estado de funcionamiento de las cámaras, para determinar si están operativas | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_057 | Monitorización de los controles de acceso | SACE monitorizará el estado de los controles de acceso, según las capacidades técnicas ofrecidas por los sistemas sabiendo que puede haber sistemas no modernizados que tengan capacidades distintas a los actualizados en el proyecto Estación 4.0. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_058 | Control de los controles de acceso | SACE no podrá actuar sobre los controles de acceso para ejecutar órdenes de apertura, si bien si se puede implementar acciones de actualización de listas sobre los sistemas heredados(los que no estén bajo el control de PSIM). | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_059 | Monitorización de los sistemas de detección y extinción de incendios | SACE monitorizará el estado de los sistemas de detección y extinción de incendios. Los desarrollos iniciales de SACE contemplan la monitorización de estos sistemas a través de la centralita de incendios, si bien se contemplarán las medidas de acompañamiento necesarias para monitorizar sistemas que no estén actualizados y funcionen bajo el sistema de PCI actual. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_060 | Control de los sistemas de detección y extinción de incendios | SACE podrá actuar sobre los sistemas de detección y extinción de incendios (activación/desactivación de la descarga de agua nebulizada en escaleras mecánicas). Los desarrollos iniciales de SACE contemplan el control de estos sistemas a través de la centralita de incendios, si bien se contemplarán las medidas de acompañamiento necesarias para monitorizar sistemas que no estén actualizados y funcionen bajo el sistema de PCI actual. Se podrá activar el estado de mantenimiento y obtener informes de estado disminuido o fuera de servicio con las fechas desde que se produjeron esos estados. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_061 | Monitorización de sondas | SACE monitorizará el estado de las condiciones ambientales de las estaciones y túneles, ofrecidas por sondas de temperatura, humedad, etc. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_062 | Monitorización de la posición de los terminales móviles (geolocalización) | SACE monitorizará la ubicación actual (aproximada: estación/vestíbulo) de los terminales móviles para permitir la optimización de operativas, como determinar a qué terminal se notifica una determinada actuación. También será posible la monitorización de la cámara de vídeo, pero solo bajo demanda del usuario del terminal. Esta capacidad estará disponible intercambiando información con AD quien proporcionará la ubicación técnica lo más exacta posible. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_063 | Monitoriación del estado de las comunicaciones | SACE gestionará adecuadamente los escenarios en el que se pierde la comunicación con los equipamientos industriales, identificando, con la máxima precisión posible y notificando este hecho a los usuarios mediante la activación de alarmas específicas de comunicación. El sistema debe mantener en memoria las últimas variables de estado conocidas de los equipamientos. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_064 | Monitorización de la automatización industrial | SACE monitorizará el estado de las unidades maestras, incluyendo la hora del autómata y el estado de las comunicaciones con los equipos remotos. También monitorizará señales como las que indican que el autómata no acepta control remoto o se encuentra en mantenimiento. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_065 | Sincronización horaria de los equipos industriales | SACE podrá sincronizar, manual o automáticamente, la hora de las unidades maestras y de las unidades remotas, según las capacidades ofrecidas por la automatización industrial. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_066 | Variables calculadas en tiempo real | SACE podrá calcular y agregar información, en tiempo real, y almacenarla en variables calculadas o virtuales. Es decir, variables que no están conectadas a un equipamiento físico, sino que son generadas por el propio sistema SCADA, usando fórmulas aritméticas y lógicas, scripts y/o lenguaje de programación. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_067 | Publicación de datos en tiempo real | SACE pondrá toda la información de monitorización de equipamientos a disposición de otros sistemas, incluyendo estados o alarmas, en tiempo real. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_068 | Integración de datos de los sistemas de mantenimiento | SACE complementará la información de monitorización de equipamientos, presentada a los usuarios, con datos de mantenimiento de los equipos, incluyendo las incidencias recientes de un equipo/ubicación técnica. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_069 | Integración de datos del inventario de activos u otros sistemas | SACE complementará la información de monitorización de equipamiento, presentada a los usuarios, con datos de detalle de los equipamientos, relevantes para la operación y ofrecidos por otros sistemas. Estas informaciones pueden ser detalles del inventario de equipos, detalles de configuración o parametrización del sistema que gestiona dicho equipamiento, detalles de mantenimiento, documentación, manuales de procedimientos, etc. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_070 | Monitorización de cámaras externas | SACE proporcionará, si están disponibles, las cámaras metropolitanas asociadas a una estación o sus accesos, y mostrará al operador, bajo demanda, la imagen de vídeo de dicha cámara. La aplicación debe incluir, en la medida de lo posible, la disponibilidad de dichas cámaras. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_071 | Monitorización de datos meterológicos | SACE accederá a la información meteorológica ofrecida por servicios propios o externos. Como mínimo, se anticipa la necesidad de obtener información sobre previsión meteorológica, precipitación, temperatura y humedad. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_072 | Árbol de navegación | La navegación por los activos de SACE deberá efectuarse de forma nativa mediante una aplicación que esté basada en la jerarquía utilizada y que se cree y actualice automáticamente. Permitirá navegar por todos los objetos que forman la aplicación y seleccionar la zona que se desea visualizar. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_073 | Ayudas a la navegación | El entorno HMI de SACE deberá incorporar funciones de zoom, pan y decluttering de forma nativa para facilitar a los operadores la visualización de entorno gráficos complejos. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_074 | Interfaz multitáctil | El entorno de tiempo de ejecución deberá admitir gestos de interfaz HMI comunes, como pellizcar para hacer zoom y desplazarse, deslizar, girar y comandos de doble toque. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_075 | Autodiagnóstico del software | SACE deberá disponer de herramientas de autodiagnóstico del sistema de forma nativa dentro del mismo entorno HMI. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_076 | Programación horaria centralizada | SACE será capaz de realizar todas las funciones de control de equipamientos de forma automática, de acuerdo con una programación horaria centralizada. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_077 | Programación horaria de grupos de equipamientos | SACE implementará la programación horaria de múltiples equipamientos del mismo tipo, dentro de la misma estación, dentro de la misma línea o en toda la red de estaciones. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_078 | Calendario de la programación horaria | SACE facilitará la gestión de la programación horaria, no solo en actividades periódicas, sino también en festivos, fines de semana o, incluso, fechas arbitrarias de relevancia para la operación de estaciones. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_079 | Control exclusivo de un equipamiento | SACE será capaz de otorgar el control exclusivo de un equipamiento a un único usuario. Cuando un usuario tiene el control exclusivo de un equipamiento, SACE imposibilitará el control remoto del equipamiento por cualquier otro usuario. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_080 | Prioridad del control exclusivo | SACE implementará una jerarquía de mando para el control exclusivo de equipamientos, de forma que será capaz de determinar si un usuario tiene mayor prioridad que otro, a la hora de obtener y retener el control exclusivo. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_081 | Revocación del control exclusivo | El control exclusivo será revocado si se cumple, al menos, una de las siguientes condiciones: - El usuario que adquiere el control exclusivo indica un tiempo máximo de retención y dicho tiempo expira. - El equipamiento tiene configurado un tiempo máximo de retención y dicho tiempo expira. - El tiempo máximo de retención por defecto expira (configurado globalmente para todo el sistema). - Un usuario de mayor jerarquía adquiere el control exclusivo. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_082 | Colaboración entre miembros de la jerarquía | SACE facilitará la colaboración entre usuarios para evitar conflictos en la gestión del control exclusivo. Para ello, debe apoyarse en la mensajería asíncrona, por ejemplo, a través de las pizarras digitales. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_083 | Gestión de alarmas en cumplimiento de IEC 62682 | SACE dispondrá de la capacidad para gestionar alarmas, de acuerdo con la funcionalidad definida en el estándar “IEC 62682:2014 - Management of alarm systems for the process industries”, o equivalente, incluyendo las capacidades de: - Activación/desactivación. - Reconocimiento de alarmas. - Supresión manual (shelving). - Supresión por diseño. - Supresión por mantenimiento. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_084 | Visualización de alarmas | Las alarmas se deberán mostrar mediante un objeto de resumen de alarmas configurable por el operador. La configuración del visor de alarmas deberá incluir parámetros con casillas de verificación para seleccionar y habilitar o deshabilitar cómo aparecen las alarmas en tiempo de ejecución. Las alarmas deberán estar codificadas por colores según recomendaciones de ASM según el estado y la severidad de la alarma, incluyendo una alarma reconocida, una alarma no reconocida y una alarma que ha vuelto a la normalidad pero que aún no ha sido reconocida. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_085 | Alarmas históricas y en tiempo real | Las alarmas deberán poder mostrarse como alarmas en tiempo real o como alarmas históricas utilizando el mismo visor, el cual deberá adquirir datos instantáneos de METRO o datos del historial de alarmas. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_086 | Superposición de alarmas | El visor de alarmas de SACE deberá permitir la superposición de la información de alarmas, eventos y tendencias en una única visualización para facilitar a los operadores la identificación y resolución de problemas. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_087 | Purga de alarmas | Se deberá proporcionar un servicio de purga de alarmas para purgar automáticamente y, opcionalmente, archivar las alarmas que tengan una antigüedad superior a un periodo de días en línea definido por el operador. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_088 | Filtro de alarmas por operador | El visor de alarmas deberá incluir de forma obligatoria el filtrado de alarmas en función del operador, que permitirá, que éste reciba únicamente las alarmas de una zona concreta de la jerarquía. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_089 | Información de alarmas | Las alarmas deberán ser detectadas y comunicadas por un Servicio de Gestión de Alarmas que deberá incluir como mínimo la fecha y hora en la que se producen, el área en la cual se han producido, así como el activo asociado y su tipo. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_090 | Reconocimiento de alarmas | Se deberá ofrecer la funcionalidad de reconocimiento de alarmas, habilitando a los usuarios introducir un comentario al reconocer una alarma. Este comentario y el usuario que ha hecho el reconocimiento también quedarán registrado. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_091 | Agregación de alarmas | El sistema deberá incluir de forma nativa la agregación de alarmas siguiendo los niveles de la jerarquía del sistema. Esta agregación además deberá hacerse separando por severidad/prioridad de las alarmas. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_092 | Navegación contextual por alarmas | La representación de las alarmas en el sistema HMI deberá contener navegación contextual y permitirá que estando en cualquier pantalla sea factible tener siempre el contexto de las alarmas que hay activas por zonas. Además de poder desplazarte a la zona de nivel inferior donde la alarma seleccionada estará representada automáticamente. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_093 | Filtrado de alarmas | La plataforma deberá incluir la posibilidad de filtrar alarmas mediante diferentes criterios como son la severidad, el periodo de consulta o las áreas supervisadas. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_094 | Silenciado de alarmas | El sistema deberá ofrecer la posibilidad de forma nativa de archivar las alarmas para que los operadores autorizados puedan eliminar temporalmente las alarmas seleccionadas de la lista de alarmas activas y suprimirlas durante un período determinado. El sistema deberá solicitar a los operarios que introduzcan un motivo para archivarlas. El sistema deberá proporcionar la capacidad de suprimir opcionalmente las alarmas basadas en los estados seleccionados de la planta para evitar que se muestren alarmas molestas no válidas durante estados específicos. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_095 | Alarmas Situational Awareness | Para la gestión de las alarmas la plataforma implementará un modelo basado en el principio de Situational Awareness. Siguiendo este principio se deberá de poder tener de forma rápida un conocimiento integral de la situación en las que se encuentra la instalación en cada momento y se deberá también de poder hacer un pronóstico de cómo va a evolucionar. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_096 | Reglas de activación de alarmas: variables dinámicas | SACE será capaz de activar/desactivar alarmas en función de la información monitorizada de los equipamientos, en tiempo real. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_097 | Reglas de activación de alarmas: variables estáticas | SACE será capaz de activar/desactivar alarmas en función de la información del árbol de activos u otros sistemas, esto es, las entidades que representan a los equipamientos, estaciones, líneas y demás ubicaciones técnicas, y las relaciones existentes entre ellas. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_098 | Reglas de activación de alarmas: otras alarmas | SACE será capaz de activar/desactivar alarmas en función de la información de otras alarmas. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_099 | Reglas de activación de alarmas: ventanas de tiempo | SACE será capaz de activar/desactivar alarmas, no solo en función de la información actual, sino de sucesos ocurridos anteriormente. Se incluyen en esta casuística las ventanas deslizantes de tiempo (por ejemplo: en los últimos 15 minutos). | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_100 | Reglas de activación de alarmas: sucesos complejos | SACE será capaz de activar/desactivar alarmas combinando todos los casos anteriores, esto es, combinando la información dinámica, estática y alarmas, y teniendo en consideración no solo el instante actual, sino los sucesos anteriores. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_101 | Reglas de activación de alarmas: severidad variable | SACE será capaz de calcular la severidad de una alarma como parte de las reglas de activación, de forma que no esté necesariamente predefinida, sino que pueda ser calculada en el momento de su activación. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_102 | Reconocimiento manual de alarmas | SACE debe permitir el reconocimiento de alarmas, esto es, la indicación del usuario de que está al tanto del suceso que provoca la alarma. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_103 | Reconocimiento automático de alarmas | SACE reconocerá las alarmas de forma automática, sin necesidad de intervención del operador, aquellas alarmas cuya severidad no supere un determinado umbral. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_104 | Agrupación de alarmas | SACE será capaz de agrupar alarmas de equipamientos, esto es, suprimir por diseño un conjunto de alarmas de un equipamiento, una estación o una línea, y activar una alarma, de menor detalle, pero representativa del suceso. En todo caso, debe ser posible consultar qué alarmas de detalle provocaron el suceso. Un caso de uso concreto de este requisito, pero no el único cubierto, es la avalancha de alarmas, en las que un determinado suceso provoca multitud de alarmas, siendo todas ellas de escaso interés hasta que se resuelva el suceso original. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_105 | Enriquecimiento de alarmas | SACE será capaz de enriquecer la información ofrecida por una instancia de alarma, incorporando nuevos atributos, como los valores concretos que activaron la alarma u otra información de interés. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_106 | Archivo histórico de operaciones | SACE implementará un histórico de operaciones (denominado historian) en el que se guardarán: - Los estados e indicadores de alarmas recibidos de los equipamientos electromecánicos. - Las alarmas, incluyendo los estados y transiciones definidos en la norma IEC-62682, o equivalente, junto con todos los atributos de la instancia de alarma: severidad, fechas de ocurrencia del suceso, reconocimiento, datos enriquecidos por la lógica de gestión de alarmas, etc. - Las órdenes enviadas a los equipamientos, distinguiendo las etapas que transcurren desde la emisión de la orden hasta su ejecución: emisión, validación, envío al autómata, confirmación de recepción y confirmación de actuación. - Los eventos ocurridos durante la jerarquía de mando: solicitud y revocación del control exclusivo, etc. - Los mensajes compartidos entre usuarios a través de las aplicaciones correspondientes. - Los accesos a la aplicación: login, logout, errores de acceso, etc. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_107 | Herramientas de consulta | SACE implementará herramientas de consulta a la información contenida en el histórico de operaciones. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_108 | Herramientas reproducción de datos históricos | SACE implementará la capacidad de reproducir estados pasados de los equipos que habrán sido almacenados en las herramientas de historificación. Estas herramientas deben ser capaces de reproducir dichos estados históricos, usando las mismas interfaces de usuario que las utilizadas para la operación. La reproducción puede realizarse, a discreción de los usuarios, a mayor, menor o igual velocidad que los sucesos originales. Adicionalmente esta capacidad deberá dar solución también a la capacidad de reproducir hechos históricos simulados con fines formativos. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_109 | Recuperación de datos históricos | El historiador de datos deberá adquirir los datos mediante métodos automáticos y manuales. La adquisición automática de datos se deberá realizar a través de transportes de datos estándar de la industria. Se deberá admitir la adquisición de datos OPC, además de los transportes patentados. El método de recuperación de datos deberá ser el lenguaje de consulta estructurado (SQL) y deberá incluir extensiones relativas a recuperar información basada en tiempo. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_110 | Visualización de datos históricos | Se deberá incluir una herramienta cliente independiente que permita a los usuarios ver cualquiera o todos los nombres de etiquetas historizadas en un gráfico de tendencias o en formato tabular. La herramienta cliente deberá tener una interfaz de usuario que permita seleccionar fácilmente los nombres de las etiquetas. El usuario deberá poder trazar los datos históricos de cualquier nombre de etiqueta o grupo de nombres simultáneamente de etiqueta en la base de datos basándose en cualquier hora de inicio y parada seleccionada por el usuario. Deberá incluir herramientas para facilitar al usuario el análisis como cursores que proporcionen el valor exacto y el intervalo de tiempo entre ambos, eje superpuesto o separado, ejes autoescalables, pasar de una vista en tiempo real a un modo de visualización histórico, valores estadísticos de los datos, zoom… | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_111 | Resumen datos históricos | El historizador de datos deberá proporcionar un resumen de los datos configurable por el operador para datos analógicos, discretos y string, y para automatizar la recogida de información histórica agregada. Se deberán proporcionar planificaciones de resumen predefinidas de uno, cinco, quince minutos, por hora, por turno y diariamente. El resumen analógico deberá contener el valor inicial y la marca de tiempo, el valor máximo y la marca de tiempo en el máximo, el valor mínimo y la marca de tiempo en el mínimo, la media, la desviación estándar, la integral y el porcentaje de valores con buena calidad en el cálculo del resumen. Los resúmenes de estados discretos, enteros y string deberán contener el total de transiciones a un estado, los tiempos totales, máximos, mínimos y medios en cada estado. Deberán resumir un número mínimo de diez estados. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_112 | Gestión en la nube de datos históricos | El software deberá tener una integración perfecta con la plataforma en la nube y permitir que la aplicación local se conecte de forma segura y sin problemas. La plataforma en la nube deberá proporcionar la capacidad de almacenar, visualizar datos en tiempo real, crear cuadros de mando, HMI y añadir alertas. El sistema deberá recoger y agregar los datos de todas sus operaciones, incluidos los dispositivos de edge, y los deberá visualizar en la nube, donde la IA y el aprendizaje automático deberán de poder añadirse y permitir una rápida toma de decisiones. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_113 | Herramientas para la gestión de informes | SACE incluirá un producto o herramienta para la gestión de informes, incluyendo capacidades de diseño usando herramientas visuales, publicación y colaboración entre usuarios. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_114 | Fuentes de datos para informes: histórico de operaciones | Los informes de SACE podrán incluir datos almacenados en el histórico de operaciones. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_115 | Fuentes de datos para informes: VyP | Los informes de SACE podrán incluir datos almacenados por el sistema de venta y peaje (VyP), como históricos de funcionamiento de las máquinas de venta, pasos, portones u otras informaciones en su alcance. Esta información corresponderá siempre a la que reciba por defecto para su señalización el SACE. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_116 | Fuentes de datos para informes: equipamientos de información al viajero | Los informes de SACE podrán incluir datos almacenados por los equipamientos de información al viajero, como históricos de funcionamiento de los paneles digitales u otras informaciones en su alcance. Esta información corresponderá con la que reciba SACE para su funcionamiento. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_117 | Fuentes de datos para informes: equipamientos de seguridad | Los informes de SACE podrán incluir datos almacenados de los sistemas seguridad, como histórico de funcionamiento de las cámaras, controles de acceso u otras informaciones en su alcance. Esta información corresponderá siempre a la que reciba por defecto para su señalización el SACE. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_118 | Fuentes de datos para informes: mantenimiento | Los informes de SACE podrán incluir datos almacenados por los sistemas de mantenimiento, como incidencias u otras actuaciones de mantenimiento. Esta información corresponderá siempre a la que reciba por defecto para su señalización el SACE. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_119 | Informes predefinidos | El sistema deberá incorporar determinados informes predefinidos. Se anticipan: - Estado resumido de equipos por red/línea/coordinación/estación/ Telecontrol de Instalaciones y Control de Seguridad (TICS). - Estaciones con problemas de acceso a Pasos de Movilidad Reducida (PMR). - La recaudación de una estación (sin agregar o acumulado en periodos). - Información del peaje de una jornada (sin agregar o acumulado en periodos). - Información sobre las cancelas que no se han podido abrir al iniciar el servicio. - Información sobre las cancelas que no se han podido cerrar al finalizar el servicio. - Información sobre escaleras mecánicas que no se han podido poner en marcha al iniciar el servicio. - Información sobre escaleras mecánicas que no se han podido poner en marcha al finalizar el servicio. - Información sobre ascensores fuera de servicio. - Información sobre alumbrado de túnel encendido al iniciar el servicio. - Información sobre alumbrado de túnel encendido al finalizar el servicio. - Señales y estados de alarmas de un equipo en un intervalo de tiempo seleccionado. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_120 | Exportación de informes | Los informes de SACE podrán ser exportados a otros formatos, como mínimo, Excel, PDF y CSV. También será posible enviar el fichero exportado por correo electrónico al propio usuario o a otros (ver capítulo dedicado a notificaciones). | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_121 | Notificaciones bajo demanda y autorizadas | El sistema permitirá realizar notificaciones a usuarios y/o grupos de usuarios en respuesta a eventos (alarmas u otros sucesos), planificados por programación horaria o bajo demanda de determinados usuarios autorizados. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_122 | Canales para la notificación | SACE podrá enviar las notificaciones tanto por email como vía SMS, según las configuraciones particulares definidas para cada usuario. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_123 | Notificación de informes | El sistema de notificación podrá ser utilizado para el envío de informes. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_124 | Gestión de listas de distribución | El sistema de notificación debe permitir la gestión de listas de distribución: - Crear y borrar listas de distribución. - Añadir y eliminar usuarios individuales a las listas de distribución. - Añadir y eliminar grupos de usuarios de las listas de distribución. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_125 | Automatización de procesos | SACE posibilitará la creación de flujos de trabajo que automaticen o guíen los procedimientos de operación. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_126 | Orquestación de procesos | SACE posibilitará la creación de flujos de trabajo orquestados con eventos de SACE o de otros sistemas. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_127 | Gestión de órdenes simultáneas | SACE permitirá la emisión de órdenes simultáneas a varios equipos, con el fin de automatizar procesos, que desencadenen acciones sobre varios equipos/tipos de equipos. Por ejemplo, procesos como el cierre de servicio, la apertura de servicio o la puesta en emergencia. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_128 | Pizarras de operación | SACE permitirá la colaboración entre los usuarios de una estación o de una línea, mediante el uso de un muro o panel de comentarios o conversaciones entre usuarios. SACE implementará la gestión de dichas conversaciones, incluyendo la publicación, edición o borrado de los mensajes y manteniendo un registro de modificaciones en el histórico de operaciones. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_129 | Acceso por hipervínculos a pantallas | SACE permitirá el envío de hipervínculos de cualquiera de las pantallas del propio SCADA de forma que el usuario que acceda a ese hipervínculo abrirá la pantalla del SCADA si tiene los permisos y perfiles adecuados. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_130 | Envío de mensajes | SACE permitirá el envío de mensajes a un operador o grupos de operadores del broadcast. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_131 | Parametrización de datos de trabajo | Se implementarán mecanismos para facilitar las actualizaciones de configuración de las estaciones (aumento o disminución del número de equipos de cualquier sistema), incluyendo técnicas de autodespliegue y/o autodescubrimiento y manejando ficheros de configuración y BBDD. | Funcional | Obligatorio
SACE_RF_132 | Interoperabilidad entre sistemas heredados | Para todos los requisitos planteados anteriormente, se deberán diseñar y ejecutar medidas de acompañamiento que maximicen la operabilidad de los sistemas ante situaciones de incompatibilidad con sistemas heredados, así como los mecanismos necesarios que aseguren su coexistencia durante periodos de transición entre las distintas evoluciones, y su retirada una vez que las incompatibilidades se resuelvan. Además, en SACE se deberán desarrollar las medidas de acompañamiento necesarias para para cubrir la operativa actual, por lo cual se deben implementar los sistemas de los que se encarga TCE y no han sido caso de desarrollo en el piloto inicial entre los que se encuentran los CGBT, SAI, climatizadores industriales y alumbrado de estación. | Funcional | Obligatorio
SACE_RNF_01 | Escalabilidad del sistema | SACE deberá ser un sistema escalable, horizontal y verticalmente. Deberá estar preparado, por diseño, a la incorporación de nuevos equipamientos, estaciones, líneas y usuarios. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_02 | Disponibilidad del sistema | El sistema deberá estar disponible el mayor tiempo posible siempre y cuando se tengan en cuenta los costes a incurrir. Por disponibilidad se entiende el tiempo que un sistema estará preparado para ser usado. SACE se considerarán como aplicación de alta disponibilidad. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_03 | Comunicaciones encriptadas | Las comunicaciones entre los componentes cliente y los servidores deberán estar encriptadas. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_04 | Integración con el directorio corporativo | La gestión de usuarios del sistema estará integrada con el directorio corporativo de METRO, de acuerdo con las capacidades ofrecidas por el producto concreto que implementa dicho directorio. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_05 | Roles de usuario | La gestión de usuarios deberá implementar los siguientes roles: - Supervisor comercial. - Personal de TICS. - Personal de puesto de mando. - Personal de mantenimiento. - Personal de Centro de Operaciones de Mantenimiento y Monitorización de Instalaciones y Telecomunicaciones (COMMIT). - Personal de seguridad. - Personal de protección civil. - Personal de ingeniería. - Personal de puestos de gestión y análisis (técnicos). También se contempla el acceso temporal de proveedores o usuarios invitados para los cuales se implementarán los roles adecuados a las necesidades. En ningún caso se permitirá el acceso anónimo (sin autenticación). | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_06 | Permisos de acceso a la jerarquía de activos | Los usuarios tendrán acceso restringido a un subconjunto de estaciones, subconjunto de líneas o podrán acceder a toda la red, según su rol. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_07 | Permisos de accesos para el control de equipamientos | Los usuarios tendrán acceso restringido a determinadas operaciones de control, según su rol. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_08 | Permisos de acceso a datos históricos | Los usuarios tendrán acceso restringido a determinadas datos históricos, según su rol. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_09 | Permisos de acceso a la gestión de alarmas | Los usuarios tendrán acceso restringido a la gestión de alarmas, según su rol. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_10 | Gestión de usuarios y permisos centralizada | La gestión de usuarios, grupos, permisos o roles deberá realizarse de forma centralizada y aplicarse automáticamente y de forma inmediata a todos los componentes en el alcance de SACE. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_11 | Autenticación usando Single-Sign-On | Se agilizará el acceso a múltiples aplicaciones por parte de un usuario utilizando mecanismos de Single-Sign-On (SSO), en la medida de lo posible. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_12 | Monitorización y control local en modo degradado | Deberá ser posible la monitorización y control de equipamientos en condiciones de comunicación degradadas con el sistema central, desde la propia estación. No obstante, bajo estas condiciones, solo se considerarán en el alcance determinadas funcionalidades críticas para la operación, según los criterios que establezca METRO. Este requisito puede ser necesario cubrirlo con sistemas locales de estación fuera del alcance del desarrollo del propio SCADA, pero debe asegurarse que SACE será perfectamente compatible con estos otros sistemas en cualquier situación. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_13 | Mantenibilidad del modelo de datos | La configuración del modelo de datos del sistema SCADA, en ocasiones denominado mapa de señales o tagmap, deberá ser fácil de mantener, teniendo en cuenta que gestionará unos 30.000 equipamientos y más de 500.000 señales de ingeniería. Estará basado en el modelo de datos TRANSMODEL y debe tener en consideración en primera instancia las señales destinadas a operaciones si bien tiene que tenerse en consideración que dicho modelo de datos puede ampliarse a otras instancias de Metro como puede ser el área de mantenimiento. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_14 | Reutilización de elementos del modelo de datos | El modelado de señales deberá facilitar la reutilización de elementos y facilitar la incorporación de multitud de equipamientos de la forma más automatizada posible. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_15 | Sincronización del modelo de datos | Las entidades y relaciones que manejarán el sistema, deberán estar sincronizadas con otros maestros de la información (ejemplo: CMDB) u otros sistemas de gestión (ejemplo: venta y peaje), de la manera más eficiente y automatizada posible, evitando duplicados o inconsistencias entre sistemas, y respondiendo reactivamente a cambios en los modelos almacenados externamente. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_16 | Auditoría del sistema | El funcionamiento del sistema SACE podrá ser auditado, usando los registros históricos operacionales, pero también registros de acceso, de sistemas, métricas de rendimiento, etc. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_17 | Rendimiento en tiempo real | En el alcance de SACE, la monitorización y control en tiempo real se refiere a que la información de equipamientos está disponible en el sistema “lo más rápido posible”, en tiempos promedios aproximados al segundo. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_18 | Presentación de datos en tiempo real | La información dinámica presentada en pantalla deberá ser actualizada de forma reactiva, y nunca mediante muestreos periódicos. Esto incluye todas las variables de estado e indicadores de alarma de los equipamientos, las alarmas, el estado de las comunicaciones, los mensajes entre operadores y cualquier elemento de información que sea transportado usando eventos. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_19 | Rendimiento constante con el paso del tiempo | El rendimiento del sistema deberá mantenerse constante con el paso del tiempo. Esto aplica a la totalidad del sistema y, en particular, a la gestión de datos históricos, registros del sistema, registros de acceso y cualquier otro almacén de información que, por su naturaleza, es susceptible de crecer linealmente en el tiempo. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_20 | Ergonomía de interfaces | Los diferentes sistemas facilitarán la operación de los usuarios. Se considerará la ergonomía de las interfaces, siendo su uso fácil e intuitivo. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_21 | Capturar y compartir pantalla | SACE facilitará al operador la captura de la interfaz de usuario, tanto de la ventana completa como de determinados paneles que esté visualizando en ese momento, compartir dicha captura con otros usuarios o imprimirla. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_22 | Orquestación con otros usuarios | SACE facilitará la orquestación de operaciones con otros usuarios, en situaciones como los cambios de turno de los operadores, de forma que el usuario que ingrese en la aplicación puede navegar fácilmente al contexto dejado por el compañero, siempre respetando los permisos de acceso de cada uno. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_23 | Orquestación con otras aplicaciones | SACE facilitará la orquestación con aplicaciones externas, esto es, permitirá la navegación o apertura de aplicaciones externas, de forma que el usuario mantenga el contexto en dicha aplicación (por ejemplo: abrir escritorio remoto a máquina de venta y peaje seleccionada en SACE, abrir incidencias del equipamiento seleccionado usando una aplicación de mantenimiento, etc.). | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_24 | Contextualización para supervisores comerciales | SACE facilitará el acceso directo a una determinada pantalla de estación o detalle de equipamiento, en respuesta a la ubicación física del operador, o mediante la identificación de un equipamiento concreto. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_25 | Navegación jerárquica | El usuario podrá navegar entre elementos de una misma jerarquía o hacia elementos de mayor detalle de forma fácil e intuitiva, y tendrá siempre la capacidad de volver hacia atrás. Se debe poder navegar: - Por ubicaciones: líneas, estaciones, vestíbulos u otras zonas de interés. - Por sistemas o subsistemas. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_26 | Información destacada para el usuario | El diseño de pantallas priorizará las líneas, estaciones, alarmas y/o equipamientos que requieran la atención del operador, según su rol, y las actividades a realizar en cada momento, de acuerdo con los procedimientos de METRO. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_27 | Cuadros de mando | SACE mostrará la información usando cuadros de mando, es decir, paneles donde se represente la información de forma gráfica y esquemática. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_28 | Plano de red | Entre los mecanismos disponibles para navegar por la información destacada, deberá haber un plano de la red de METRO, donde se muestren las líneas y estaciones del área de responsabilidad del usuario. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_29 | Plano de estación | Cuando el contexto de navegación es una estación en concreto, deberá existir una vista que muestre el plano de la estación. Los equipamientos se ubicarán en el plano ajustándose a su localización real, en la medida de lo posible. El plano tendrá capacidad de zoom y, en caso de que múltiples elementos se solapen, se agruparán en un único icono con información agregada. Puede ser de interés para operaciones ubicar elementos no monitorizados, como los extintores o las salidas. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_30 | Pantallas de detalle de equipamientos | Los usuarios podrán acceder a información de detalle de los equipos, donde se mostrarán todos los estados y alarmas del equipamiento, junto con información de mantenimiento, relaciones con otros equipos, enlaces a documentación de interés, vídeo en tiempo real de las cámaras de seguridad (si está disponible), etc. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_31 | Filtrado de la información | Tanto en cuadros de mando como en planos, paneles o listas de información, deberá ser posible filtrar la información usando estos criterios (según la pantalla o el rol de usuario, algunos no serán aplicables): - Ubicación: línea ferroviaria, línea de coordinación, estación. - Clasificación del sistema (las clasificaciones deben ser configurables globalmente). - Tipo de equipamiento (escalera, ascensor, METTA…). | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_32 | Ordenación de la información | Tanto en cuadros de mando como en planos, paneles o listas de información, deberá ser posible ordenar la información según los atributos que se están visualizando. En aquellos casos donde se muestren listas de estaciones, deberá existir la posibilidad de ordenarlas según la secuencia del trayecto ferroviario que, además, será el orden predeterminado en estos casos. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_33 | Representación visual de alarmas | La representación visual de alarmas deberá cumplir con los aspectos de presentación de la norma IEC 62682, o equivalente. En particular, los colores utilizados para representar severidades de alarma no podrán ser utilizados o ser similares al resto de la paleta de colores. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_34 | Enlaces directos en pizarras de operación | SACE facilitará la inclusión de referencias a equipamientos (o ubicaciones) en las pizarras de operación, de forma que, si un usuario hace un comentario sobre un determinado activo, este puede ser “pulsado” para acceder directamente a las pantallas de detalle de dicho equipamiento (o ubicación). | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_35 | Nomenclatura homogénea y normalizada | Los usuarios podrán identificar fácilmente los equipamientos, estaciones, líneas, alarmas y, en general, las entidades y atributos presentados en cualquier interfaz, gracias a una nomenclatura homogénea y normalizada, según las especificaciones de METRO. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_36 | Confirmación en situaciones de riesgo | SACE informará a los usuarios adecuadamente, y solicitará confirmación a los mismos, antes de ejecutar actuaciones que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas, los equipamientos o, simplemente, en cumplimiento de los procedimientos de METRO y la legislación vigente. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_37 | Deshabilitar acciones que no puedan realizarse | SACE gestionará adecuadamente los escenarios en el que el control de un equipamiento esté deshabilitado (control remoto deshabilitado, equipo en mantenimiento, control exclusivo adquirido por otro usuario, etc.), haciendo visible este hecho al usuario y evitando proponer acciones que no pueden ser llevadas a cabo. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_38 | Identificación de sistemas de inforamción al viajero cercanos a un suceso | SACE ayudará a los operadores a determinar qué cartelería digital, zonas de megafonía e interfonos están más próximos a un equipamiento o ubicación técnica, de forma que facilite las actuaciones necesarias para informar a los viajeros de la ocurrencia de un suceso. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_39 | Identificación y visualización de cámaras asociadas | SACE identificará, si existen, las cámaras de seguridad asociadas a un equipamiento, vestíbulo u otras ubicaciones técnicas, y facilitará el acceso al vídeo de dichas cámaras en las interfaces de usuario. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_40 | Ayuda al usuario | SACE facilitará el soporte al usuario, ofreciendo ayuda en pantalla contextualizada y enlaces a sitios web para obtener más información. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_41 | Ergonomía de las interfaces de usuario | El desarrollo de la interfaz gráfica de SACE seguirá los principios ergonómicos de las normas: - ISO 9241-210, titulada “Ergonomics of human-system interaction. Part 210: Human-centred design for interactive systems”, o equivalente. - UNE-EN ISO 11064, titulada “Ergonomic design of control centres”, o equivalente. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_42 | Interfaces de usuario | Se deben desarrollar los interfaces necesarios para la correcta visualización en los siguientes dispositivos: - Puesto fijo de usuario (tipo PC o similar) - Tableta (de 8 o 10 pulgadas) - Smartphone - IHM local de cuarto de operador El grado de semejanza entre ellas debe ser el mayor posible. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_43 | Metodogías de desarrollo | Se requiere una programación siguiendo referencia del lenguaje utilizado, uso apropiado de estructuras de datos y algoritmos, separación modular, inversión de control. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_44 | Propiedad intelectual | Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad industrial y de protección jurídica, tanto los diseños, configuraciones como los desarrollos serán propiedad de METRO con exclusividad y a todos los efectos. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_45 | Ubicación entregables | La entrega de todos los componentes generados (documentación, desarrollos, configuración, información de carga) ha de realizarse de forma continua durante el periodo de vigencia del contrato, en las localizaciones y sistemas que designe la Dirección Facultativa de METRO. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_46 | Horario y ubicación del equipo de trabajo | Los trabajos se realizarán tanto en las dependencias de METRO como en las instalaciones del contratista, en función de las necesidades establecidas en cada momento por la Dirección Facultativa de METRO. En ambos casos, corresponde al contratista dotar al personal asignado de todos los elementos necesarios para llevar a cabo el trabajo, tales como ordenadores, servicios de comunicación telefónica y de datos, servicios de impresión, material, etc. El horario de trabajo coincidirá con el establecido para los empleados de METRO participantes en este proyecto. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_47 | Almacenamiento de logs | Permitirá el almacenamiento de logs fuera de los equipos locales para evitar limitaciones de espacio. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_48 | Entornos operativos | Dispondrá de entornos de preproducción y producción para todas aquellas aplicaciones, entornos y sistemas que por su naturaleza lo permitan. Estos entornos han de residir en instalaciones de METRO. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_49 | Protocolos estándar | Se deberán utilizar protocolos estándar no propietarios para cualquier comunicación de datos. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_50 | Uso de guías de buenas prácticas | La configuración de aplicaciones se realizará basándose exclusivamente en guías de buenas prácticas del fabricante correspondiente y empleo de los elementos nativos presentes en el Out Of The Box (OOTB) de cada producto. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_51 | Backups de configuraciones | El sistema tendrá la capacidad de realizar y programar backup de configuraciones. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_52 | Sistema de control de usuarios | La solución dispondrá de un sistema de control de usuarios y claves de acceso sincronizado con los sistemas de Metro de Madrid. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_53 | Perfiles de acceso | Se permitirá la administración de diferentes perfiles de acceso, con capacidades distintas. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_54 | Registro de acciones y eventos | Se realizará un registro de logs de acciones de usuario, eventos del sistema, registros de auditoría, etc. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_55 | Pasos a entorno de producción | Los pasos a producción se realizarán mediante paquetización de componentes en entorno de preproducción. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_56 | Tipología y nomenclatura en documentación | Los documentos se redactarán empleando la tipología y nomenclatura de mantenimiento normalizada. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_57 | Procedimientos de pruebas documentadas | Se documentarán los procedimientos de pruebas y resultado de las mismas, incluyendo las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y de instalación (SAT). | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_58 | Doscumentación de instalación y diseño | Se entregará la documentación en la que se recopile el proceso de instalación. Esta incluirá: esquemas lógicos, especificaciones técnicas de la instalación realizada, guías de buenas prácticas, ficheros de configuración, listado de ejecutables, ficheros de logs, modelos de datos y esquemas físicos de las bases de datos, diseños técnicos y funcionales de los productos instalados. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_59 | Plan de gestión de riesgos | Plan de gestión de riesgos, incluyendo la identificación, análisis y tratamiento de riesgos desde la perspectiva del mantenimiento. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_60 | Instrucciones de mantenimiento | Se proporcionarán las instrucciones y fichas técnicas para la realización de operaciones de mantenimiento, identificando los servicios afectados por la realización de las actividades de mantenimiento preventivo. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_61 | Identificación y documentación de licencias | Se identificarán las licencias HW y SW aplicables, con la documentación administrativa necesaria para su mantenimiento: certificados de propiedad, condiciones de uso, soporte y mantenimiento, códigos de las licencias, activos relacionados con las licencias, certificados de compliance de la instalación por parte del fabricante de cada producto. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_62 | Entrega de SW, licencias y ficheros de configuración | Se entregará el software de instalación en las diferentes plataformas, junto con los ficheros de configuración y soportes de las licencias que requieran activación física. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_63 | Código fuente | Se entregará el código fuente e instrucciones de compilación y generación de los productos y componentes cuya propiedad industrial sea de METRO. La estructura del código habrá de tener integrado un esquema de control de versiones. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_64 | Plan de formación | Desarrollo de un plan de formación general, incorporando los contenidos básicos y las certificaciones profesionales. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_65 | Necesidades formativas según perfil | Disponibilidad de un itinerario formativo con módulos específicos para impartir según perfiles, considerando los roles: Supervisor comercial, Jefe de sector, Jefe de línea, Personal de TICS, Personal de puesto de mando, Personal de COMMIT, Personal de protección civil, Personal de mantenimiento, Personal de ingeniería, Personal de puestos de gestión y análisis. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_66 | Programas de certificación | Existencia de programas de certificación oficiales para los productos. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_67 | Duración garantía | La garantía durará veinticuatro meses contados individualmente para las instalaciones y puesta en marcha de los sistemas objeto del contrato, y comenzará a contar desde que sea efectiva la recepción. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_68 | Coberturas garantía | La garantía asociada ha de contemplar: defectos en el equipamiento, defectos en la instalación, soporte técnico para las actuaciones de mantenimiento realizadas por METRO. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_69 | Actualizaciones de los productos y documentación de SW | Se requiere acceso a las actualizaciones de software durante el periodo de vida y vigencia de los contratos de garantía y mantenimiento. Se proporcionará de forma proactiva acceso a las últimas revisiones del software de los productos, así como acceso a sus manuales de referencia. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_70 | Propiedad industrial | Se establecerá la propiedad industrial para METRO de todos los desarrollos y parametrizaciones realizadas de forma específica. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_71 | Estabilidad de condiciones y precios | El fabricante se comprometerá a la estabilidad de condiciones de licenciamiento, precios de mantenimiento de licencias, y precios de servicios de reparación de las componentes. | No funcional | Obligatorio
SACE_RNF_72 | Repuestos hardware | El fabricante se comprometerá a la disponibilidad de repuestos hardware. | No funcional | Obligatorio
SACE_RT_001 | Sistemas operativos compatibles | El software de SACE deberá soportar las últimas versiones del sistema operativo y de la base de datos relacional de Microsoft disponibles en el mercado, así como capacidad para tener compatibilidad con versiones anteriores de al menos dos versiones. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_002 | Hoja de ruta del software | El proveedor deberá tener una declaración definida y una hoja de ruta para la compatibilidad con el actual sistema operativo. El proveedor de software deberá proporcionar una lista actualizada de las actualizaciones y/o parches del sistema operativo de Microsoft que estén aprobados para su despliegue en la solución de SACE. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_003 | Coexistencia de versiones | Con el objetivo de facilitar las actualizaciones, la plataforma deberá permitir la coexistencia de varias versiones de software. Esto deberá aplicar tanto para los diferentes Agregadores (componente que engloba todo el sistema incluyendo los servidores y servicios que se ejecutan a tiempo real) que puedan formar parte de un Multi Agregador (arquitectura que engloba varios Agregadores conectados) como para un determinado Agregador. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_004 | Soporte de virtualización | La plataforma de SACE será totalmente compatible con entornos de virtualización, incluyendo todas sus partes en cualquiera de las capas (visualización, historización, servidores de comunicación, servidores de aplicación) y todos los módulos asociados. Deberá permitir que se ejecuten en entornos virtualizados separando las diferentes capas mencionadas facilitando así su alineamiento con IEC62443. No deberá existir ninguna dependencia en el comportamiento del sistema al ser virtualizado. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_005 | Soporte a entornos de virtualización | Como mínimo se deberán soportar V-Sphere y Hyper-V, ofreciendo capacidades de virtualización en la nube (como Azure). Los entornos virtuales deberán soportar arquitecturas con configuraciones de Alta Disponibilidad (HA), Tolerancia a fallos (FT), recuperación ante Desastres (DR) y podrán trabajar total o parcialmente en entornos virtualizados en Cloud. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_006 | Recuperación de SACE y disponibilidad | La recuperación ante incidencias deberá poder localizarse de forma dispersa geográficamente y el procedimiento en sí no deberá tardar más de 7 minutos. La disponibilidad deberá ser al menos del 99,99%, lo que supondrá aproximadamente 8 horas al año de un funcionamiento degradado. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_007 | Integración de equipamientos electromecánicos | El sistema comunicará con los equipamientos electromecánicos usando OPC UA. Esto incluye escaleras, ascensores, cancelas, pozos de bombeo, pozos de ventilación, alumbrado, salidas de emergencia, presurización, mamparas automáticas y cajas de dotación. La nueva arquitectura busca minimizar los costes de mantenimiento comunicando directamente el sistema central con las URs. Inicialmente, la integración con los equipamientos se realizará a través de las UMs. Además, para facilitar las evoluciones, se contempla la posibilidad de desplegar una pasarela de comunicaciones centralizada, que comunique vía Modbus TCP con los autómatas, y vía OPC UA, aguas arriba, con SACE. Se identifican los siguientes riesgos que deben ser mitigados con medidas de acompañamiento: - Limitaciones del programa de las UM para controlar de forma simultánea varios equipamientos del mismo tipo. - Limitaciones para coexistir con los sistemas heredados, como el IHM local y el TCE. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_008 | Integración de equipamientos no electromecánicos | El sistema comunicará con el resto de sistemas y equipamientos, combinando “inteligentemente” OPC UA, servicios web y mensajería asíncrona. Se han identificado los siguientes riesgos que, al menos, deberán ser mitigados con medidas de acompañamiento: - Comunicación de la UM para desalojo de estación con el sistema degradado en relación con algunos sistemas implicados en dicha situación como son sistemas de información al viajero y peaje. - Complejidad de integración de los equipamientos actualmente integrados al TCE usando técnicas RPC: información al viajero y los equipamientos en el alcance de PCI. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_009 | Técnicas para la integración de vídeo | Aunque para la integración de vídeo desde las cámaras de las estaciones, se priorizará el uso del estándar ONVIF (ofrecidas por el futuro PSIM), se permite el uso de cualquier mecanismo ofrecidos por los sistemas heredados para la integración del vídeo en el propio IHM de SACE. Como mínimo, es necesario implementar las mismas técnicas ofrecidas actualmente a los sistemas heredados, esto es, control de los sistemas de vídeo para visualizar la imagen de las cámaras en paneles y monitores de estación, TICS y PCC. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_010 | Técnicas para la geolocalización | La técnica preferente para determinar la ubicación de los operadores será usando las asociaciones de los terminales móviles con los puntos de acceso Wi-Fi, direcciones IP asignadas a los mismos u otras técnicas que no requieran la instalación de infraestructura especializada. Esta precisión deberá ser suficiente para determinar en qué estación/vestíbulo se encuentra el operador y cubrir los requisitos funcionales y no funcionales planteados. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_011 | Integración de nuevo equipamiento | Durante el desarrollo de SACE, se incluirá equipamiento que no ha sido contemplado en el diseño actual de SACE. Los equipos susceptibles a incluir son: Cuarto General de Baja Tensión (CGBTs), Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs), climatizadores industriales y alumbrado de estación. La inclusión de estos equipamientos se acometerá para aquellos equipos que tengan disponibilidad para integrarse (conectividad ethernet, etc.). En el caso concreto de los CGBTs se integrarán aquellos que se encuentren ya integrados en COMMIT. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_012 | Niveles de severidad de alarmas | Para la gestión de alarmas, SACE utilizará un rango de severidades desde 1 hasta 6, ambas inclusive, siendo 6 la severidad de la alarma más crítica. NOTA: Actualmente, se encuentra en consideración la incorporación de un séptimo nivel de severidad. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_013 | Cambios en la severidad de alarma | La solución técnica para la gestión de alarmas tendrá en cuenta que la importancia de una alarma no solo viene determinada por su severidad “global”, sino que puede también tener en consideración el rol del usuario o el contexto operativo, de forma que, en un determinado momento, una alarma puede ser crítica para un usuario, pero irrelevante para otro. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_014 | Avalanchas de alarmas | El Servicio de Gestión de Alarmas deberá soportar la correcta gestión de avalanchas de alarmas. No deberá soportar menos de 200 visualizaciones simultaneas; en caso de avalancha deberá ser capaz de mostrar hasta 1000 alarmas nuevas en los 10 segundos posteriores a la detección de estas. En el caso de avalancha se deberán poder agrupar las alarmas por la jerarquía de tal forma que un operador reciba solamente las principales alarmas y se deberá poder configurar que el reconocimiento de alarmas de nivel superior implique el reconocimiento de las de nivel inferior. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_015 | Servicios de historificación | El software de SACE deberá proporcionar un historizador en base de datos relacional en tiempo real para el almacenamiento a largo plazo de los datos. Deberá almacenar datos de tipo analógico, discreto y string además de eventos, alarmas y configuración. Cada registro histórico deberá incluir la calidad del dato y su marca de tiempo. La base de datos del historizador deberá adquirir y almacenar los datos de METRO a plena resolución, con opciones para almacenar en banda muerta de tiempo, banda muerta de valor (deberá soportar una resolución de 1 milisegundo) o Swinging Door. La base de datos del historizador deberá incluir tablas de extensión normalizadas para los datos en tiempo real e incluir un conjunto de herramientas de cliente para el análisis de datos y la elaboración de informes. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_016 | Funcionamiento del historizador | El historiador de datos deberá ser capaz de funcionar en modo autónomo sin conexión al resto de componentes de SACE. Aunque siempre haya factores físicos limitantes, como el espacio en disco, no deberá haber ningún límite a la cantidad de datos que pueden almacenarse en línea. Además, no deberá haber ninguna penalización de rendimiento para el almacenamiento de datos a largo plazo. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_017 | Compresión de datos históricos | La base de datos deberá soportar la adquisición de datos a alta velocidad y la compresión de datos eficiente. La compresión de datos para el historizador no deberá utilizar ningún algoritmo que no permita el almacenamiento de los datos de objetos a su velocidad de exploración. Los registros de datos almacenados deberán ser capaces de recrear los datos del proceso en un formato sin pérdidas. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_018 | Entrada de datos del archivo histórico | El archivo histórico operacional deberá soportar, al menos, las siguientes entradas de datos: - Desde el sistema SCADA. - Desde un servidor OPC UA arbitrario. - Importar datos desde otras fuentes de datos relacionales (ODBC, etc.). - Importar datos desde un servicio web HTTP (REST/SOAP, XML/JSON). - Importar datos desde ficheros (como mínimo, Excel y CSV). | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_019 | Estructura de históricos | Cada variable de proceso tendrá su propio Bloque de Historial, para series en tiempo real, y contará de forma nativa con mecanismos avanzados para absorber y tratar gran cantidad de datos analógicos (que varían de forma continua o con una frecuencia muy alta), incluyendo medias consolidadas, interpolación y bandas muertas. El método de registro podrá ser por tiempo, por excepción (banda muerta) o por porcentaje de cambio durante un tiempo determinado (swinging door). | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_020 | Mecanismo de almacenamiento y reenvío | En caso de fallo de la comunicación entre un Motor de Aplicación y un Servidor de Históricos se activará el mecanismo de almacenamiento local y reenvío una vez reestablecida la conexión, sin que ello afecte al rendimiento de ninguno de los servidores. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_021 | Integridad de la información historizada | Para cada registro se garantizará la integridad del dato, incluyéndose información relativa a VTQ (Valor Tiempo Calidad), de tal forma que será posible identificar si el valor del dato se puede utilizar para análisis al ser de buena calidad, o en caso de no serlo mostrará información que así lo indique. La resolución de los registros deberá ser de 1 milisegundo. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_022 | Limitación de históricos | No deberá imponer ningún límite programático a la cantidad de datos que pueden almacenarse en línea, además, no deberá haber ninguna penalización de rendimiento para el almacenamiento de datos a largo plazo. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_023 | Tasa de adquisición de datos | El sistema de almacenamiento deberá admitir una tasa de adquisición de datos continua de 150.000 actualizaciones por segundo. Además, permitirá una tasa de ráfaga de 300.000 actualizaciones por segundo durante 1 segundo. Todos los datos para procesar en tiempo real serán tratados como una tarea de alta prioridad que nunca se interrumpirá. Un servidor de históricos local deberá admitir hasta 2.000.000 de variables (tags). | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_024 | Repositorio de datos persistente | El servidor empleará SQL de Microsoft como interfaz para la consulta de datos, se fundamentará en consultas 100% estándar de SQL incluso a pesar de que los datos se registrarán en un método propietario para mejor el rendimiento de SQL tanto a nivel de registro como de consultas y del espacio de almacenamiento requerido en disco. La exportación deberá emplear formatos estándar e incluirá CSV y XML. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_025 | Organización Tier 1 - Tier 2 | El Servidor de Históricos admitirá replicar a otros servidores todas la variables almacenadas o parte de ellas, y de estas todos sus valores (replica total), o sumarizaciones por periodo de tiempo, que incluirán el valor máximo, media y mínimo en ese periodo de tiempo. De este modo, se admitirán configuraciones de arquitecturas Tier 1 – Tier2, donde el Tier 1 representará el Servidor de Históricos de un Agregador y el Tier2 será el del entorno Multi Agregador, el cual consolidará la información de todos los históricos locales para análisis globales. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_026 | Réplica Tier 1 - Tier 2 | A nivel de replicación se incluirá el VTQ de cada registro (valor tiempo calidad) en el Tier1, por lo que el dato mostrado en el Tier1 será exactamente el mismo al mostrado en el Tier2, garantizando además la confidencialidad del dato. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_027 | Continuidad de servicio | SACE deberá estar diseñado para tolerar interrupciones en la comunicación entre el Servidor de Históricos y sus fuentes de datos y comportarse de forma predecible al restablecimiento del enlace, aun cuando este sea intermitente. Aceptará los datos entregados de una fuente remota sin que sea precisa la intervención del operador. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_028 | Contenido de los mensajes de la pizarra digital | Para el muro de comentarios o pizarra digital, se visualizará para cada mensaje: el texto del mensaje, la fecha y hora de la publicación, y el nombre de usuario que realiza el comentario. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_029 | Servicios digitales usando productos de terceros | De cara a implementar la mensajería instantánea y/o las pizarras digitales, se buscará conseguir una buena usabilidad e integración con el IHM evitando desarrollos ad-hoc, por lo que se recomienda proponer algún producto software existente en el mercado. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_030 | Desarrollo multiusuario | El Entorno de Desarrollo deberá proporcionar la posibilidad de trabajar en modo multiusuario donde los usuarios cooperen de forma simultánea. Los usuarios estarán sujetos a los permisos de seguridad que tengan asignados. El desarrollo concurrente no deberá tener ningún problema de bloqueo, el desarrollo en una parte no afectará al resto; aunque dos usuarios no podrán editar un mismo Objeto de Aplicación al mismo tiempo. Un usuario podrá marcar y bloquear los objetos que esté editando para que no se produzcan problemas de inconsistencias. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_031 | Configuración centralizada | El Entorno de Desarrollo deberá de contar una gestión y configuración centralizada de los ajustes del software. Esta deberá incluir aspectos como configuración de estilos estándar para elementos gráficos, configuración de estilos estándar para el formato numérico y para las alarmas, la organización de alarmas en categorías y su prioridad, selección de las alarmas que pueden o no ser archivadas según su prioridad, lo mismo para la historización y la selección de iconos para las prioridades. Además, deberá incluir una biblioteca de estilos que establezca los estilos visuales de la aplicación dando coherencia a aspectos como el tipo de letra, el color y el tamaño del texto, el color, el peso y el grosor de las líneas, el patrón o el color de relleno de las formas, el patrón, el color del contorno y el estilo numérico. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_032 | Modelo de objetos | El entorno de desarrollo deberá utilizar el paradigma de orientación a objetos. Estos objetos podrán representar dispositivos del mundo real como escaleras mecánicas, ascensores, cancelas y otras taxonomías mediante Objetos de Aplicación. Los Objetos de Aplicación mantendrán actualizados los estados de campo mediante Objetos de Comunicaciones. Los Objetos de Aplicación deberán modelar estrechamente la representación física de los equipos y dispositivos físicos y no deberán estar vinculados a una topología de "sólo etiquetas". Esto deberá incluir la capacidad de crear estructuras de datos complejas y multivariables. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_033 | Integridad de la configuración | El entorno de desarrollo deberá permitir a los usuarios con derechos de configuración ver los objetos y deberá garantizar que sólo una persona pueda editar una plantilla u objeto de aplicación específico en cualquier momento. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_034 | Importación / exportación | El Entorno de Desarrollo deberá soportar la importación y exportación del modelo de aplicación y plantillas de objetos y gráficas en un formato legible para los usuarios, como csv, para poder ser editado externamente con herramientas como Excel. Se deberá poder instanciar plantillas de Objetos de Aplicación a partir de la importación de csv, rellenando adecuadamente las columnas apropiadas, así como la configuración de los ya instanciados. Se deberá poder exportar plantillas de objetos y plantillas gráficas de forma protegida para que terceros puedan hacer uso de ellas, pero no modificarlas. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_035 | Vistas en el entorno de desarrollo | El Entorno de Desarrollo deba de contar con diferentes vistas que agilicen la búsqueda de los objetos. Al menos tendrán una vista en la que se muestre la genealogía de los objetos viendo el objeto padre de cada uno de ellos hasta el objeto base; una vista desde una perspectiva de despliegue de Objetos de Aplicación y Objetos de Comunicaciones con los dispositivos I/O y una vista desde la perspectiva del modelo lógico de METRO. Además, contará con una vista independiente para organizar las plantillas de objetos y plantillas de gráficos de visualización. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_036 | Control de estados y alarmas | En tiempo de desarrollo se deberá soportar la configuración de objetos para supervisar el estado de cualquier taxonomía de METRO o atributo de nombre jerárquico en el sistema y realizar funciones específicas basadas en el tipo y el estado de una condición de alarma. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_037 | Lógica de control y mando | El software de SACE deberá soportar la configuración de objetos que realicen el control de la aplicación y permitan cambiar el estado de puntos discretos, mostrar ventanas emergentes, invocar y detener otros programas de aplicación como Excel, Word. El sistema deberá soportar scripts embebidos en objetos que podrán ser ejecutados cuando se inicie o se apague el objeto instanciado, cuando este entre o salga en exploración, en una condición de verdadero o falso, mientras una condición sea verdadero o falso y periódicamente. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_038 | Lógica de control condicional | SACE deberá soportar la configuración de objetos que realicen el control de la aplicación basándose en un estado de un objeto y atributo definible por el operador o en el resultado de una expresión que implique múltiples atributos de distintos objetos o nombres jerárquicos, evaluando estados on/off, estados de alarma o equivalencias a un valor específico. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_039 | Scripts condicionales | Deberá ser posible definir scripts que se ejecuten una vez cuando la expresión de la condición se convierta en verdadera, una vez cuando la expresión de la condición se convierta en falsa, mientras la condición sea verdadera, mientras la condición sea falsa, a una velocidad definida por el usuario de 50 milisegundos como mínimo, o como un script basado en eventos que se ejecute en el momento de cambio de un valor. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_040 | Despliegue de objetos | El Entorno de Desarrollo deberá poder desplegar los objetos, siendo esto la instanciación remota de cualquier Objeto de Aplicación, sus hijos, dependencias y cualquier otro objeto necesario y vinculado al objeto principal para que este funcione correctamente, incluidos entre otros los controles .NET y las bibliotecas de enlace dinámico (DDL). | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_041 | Estado de los objetos | El Entorno de Desarrollo deberá proporcionar información visual sobre el estado de despliegue de cualquier objeto que componga SACE. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_042 | Desarrollo de pantallas gráficas | La herramienta de diseño gráfico de SACE deberá ser capaz de ejecutarse en un Escritorio Remoto en una sesión de Terminal Services. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_043 | Reutilización de gráficos | El editor de gráficos debe permitir al usuario desarrollar su propia biblioteca de objetos gráficos complejos reutilizables y configurables. Los objetos gráficos deberán poder contener otros objetos gráficos y serán capaces de exponer y manipular sus atributos y propiedades. Una plantilla gráfica deberá poder asignarse a distintos Objetos de aplicación maximizando la reutilización, además, se deberá poder crear plantillas de objetos gráficos asociados a áreas que permitan definir gráficos de zona, sistema o estaciones comunes que pueden ser instanciadas y modificadas. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_044 | Administración, mantenimiento y desarrollo | La plataforma deberá permitir que se ejecuten simultáneamente tareas de administración y mantenimiento con tareas de desarrollo dentro de un mismo Agregador y de un mismo servidor de objetos de aplicación. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_045 | Integración de aplicaciones de terceros | El proveedor del software deberá proporcionar una solución que facilite el uso de controles de terceros para extender funcionalidades de la aplicación de SACE. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_046 | Repositorio de objetos | El entorno de desarrollo deberá utilizar un repositorio centralizado para las plantillas y los objetos de la aplicación, la jerarquía de objetos, la configuración del despliegue y la genealogía. También deberá proporcionar la opción de utilizar el mismo repositorio para el almacenamiento y la gestión de las plantillas gráficas y la aplicación de visualización. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_047 | Plantillas de objetos base | El entorno de desarrollo deberá proporcionar plantillas de objetos base, que serán aquellas proporcionadas por el fabricante del software y de las que se derivarán los objetos de aplicación específicos de SACE. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_048 | Plantillas de objetos para SACE | El entorno de desarrollo deberá proporcionar mecanismos para la creación de plantillas de Objetos de Aplicación, las cuales se utilizarán para crear las instancias de los objetos, y objetos gráficos. Los gráficos formarán parte de la plantilla del objeto o podrán ser una plantilla independiente, facilitando así que, por ejemplo, aquellos aspectos gráficos comunes a varios objetos de aplicación puedan reutilizar la misma plantilla gráfica. Las plantillas de objetos deberán tener las propiedades de encapsulación, polimorfismo y herencia. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_049 | Asistente de SACE | El software de SACE debe incluir de forma nativa una herramienta que permita enlazar los campos de E/S que tengan los Objetos de Aplicación con su dirección correspondiente en el controlador, basándose para ello en las plantillas creadas. Para esto se utilizará una serie de reglas generadas para las plantillas y no mediante scripting en los objetos. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_050 | Herencia de objetos | La propiedad de herencia deberá existir tanto para las plantillas de objetos como para las instancias de estas, formando así una jerarquía de objetos. La modificación de cualquier nivel de la jerarquía, es decir, plantilla, deberá heredar de su plantilla padre todas sus características y además deberá de poder tener características propias. Lo heredado por un hijo además deberá de poder ser anulado o personalizado con respecto al padre de forma individual y controlada. El Entorno de Desarrollo deberá ser capaz de bloquear atributos específicos para permitir que los cambios en la plantilla padre pasen a la nueva instancia y a todos los hijos de la nueva instancia. Los atributos bloqueados no podrán ser modificados en la plantilla hija. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_051 | Seguridad de objetos | Las herramientas de desarrollo deberán ser capaces de configurar la seguridad dentro del modelo de objetos y deberán soportar un modelo jerárquico. Este modelo deberá permitir la creación de grupos de seguridad que contengan Objetos de Aplicación asignados. El modelo deberá permitir la creación de roles de operador que puedan ser asignados a los grupos de seguridad. Los roles de operador deberán permitir la asignación de permisos de configuración de la base de datos, y de permisos operativos en tiempo de ejecución. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_052 | Configuración de datos históricos | El modelo de objetos deberá permitir el almacenamiento de datos históricos de atributos mediante una simple configuración como puede ser una casilla de verificación. Deberá estar incluido en el objeto, no realizarse mediante ninguna herramienta independiente. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_053 | Configuración de datos de alarma | El modelo de objetos deberá permitir mediante una sencilla configuración como puede ser una casilla de verificación la conexión de los atributos seleccionados con el subsistema de alarmas. Este subsistema deberá admitir alarmas orientadas a eventos y a condiciones. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_054 | Gráficos integrados en objetos | La plantilla de objetos deberá permitir la asociación y configuración de una o más representaciones gráficas para la visualización. La propia aplicación de visualización podrá ser representada y contenida por una plantilla de objetos. Las representaciones gráficas deberán poder estar estrechamente asociadas a los atributos del Objeto de Aplicación. El desarrollador deberá de tener la posibilidad de escoger cuál de las posibles representaciones gráficas de un mismo objeto de aplicación se va a estar contenido en el entorno en tiempo de ejecución. Todos los objetos gráficos complejos deben ser escalables a cualquier tamaño y podrán incluir enlaces de animación para proporcionar una respuesta dinámica basada en datos en tiempo real o en la acción del usuario. El motor gráfico debe admitir el desarrollo de gráficos basados en vectores que mantengan una alta resolución. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_055 | Scripts de lógica | Las Plantillas de Objetos deberán permitir la asociación y configuración de uno o más scripts lógicos. El editor de scripts deberá proporcionar capacidades de autocompletar. Se deberá disponer de un botón de validación para garantizar una sintaxis adecuada y proporcionar una indicación de errores para eliminar cualquier problema en tiempo de ejecución. El lenguaje de scripting debe admitir el uso de llamadas a funciones de script de Microsoft .NET en línea. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_056 | Configuración de E/S | El Entorno de Desarrollo deberá proporcionar un gestor para los Objetos de Comunicación de modo que la conectividad con servidores de datos remotos sea fácilmente configurable. Facilitará la activación de la configuración y las operaciones, así como una amplia resolución de problemas de diagnóstico del protocolo. El Entorno de Desarrollo deberá proporcionar la capacidad de asignar automáticamente objetos de aplicación a los dispositivos y de especificar las fuentes de entrada y los destinos de salida en los atributos. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_057 | Número estimado de usuarios concurrentes | Dentro del alcance de la red de Metro, y para asegurar el trabajo simultáneo de los usuarios, será necesario disponer de unas 350 licencias de visualización concurrentes para SACE, destinadas indistintamente a clientes móviles y/o fijos. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_058 | Número estimado de equipamientos, señales y velocidad de eventos | De cara a cumplir con los requisitos de rendimiento y escalabilidad, se tendrán en cuenta estas consideraciones: - En toda la red de Metro hay aproximadamente 30.000 equipamientos. - Se estiman unas 500.000 señales de ingeniería para la red de Metro. Hasta disponer de datos empíricos, se asume una velocidad de 50.000 eventos/segundo para la todas las líneas que conforman la red de Metro. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_059 | Evoluciones | Todo el software utilizado deberá permitir construir aplicaciones apoyándose en la escalabilidad intrínseca al sistema. Una aplicación deberá poder unirse a una gran red de control distribuida, o ampliarse con el apoyo de servidores de aplicaciones redundantes y con balanceo de carga, servidores de bases de datos y servidores de comunicación únicos o redundantes que proporcionen información a múltiples clientes de estaciones de trabajo. Deberá tener una arquitectura abierta extensible para crear aplicaciones, drivers y compatible con los últimos sistemas operativos Microsoft Windows Server. Deberá ser capaz de interactuar fácilmente con bases de datos externas, modelado y simulación, gestión de activos empresariales (EAM), monitorización basada en la condición (CBM), sistemas de gestión de mantenimiento (CMMS), flujo de trabajo… | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_060 | Mecanismos de autenticación | De cara a implementar un mecanismo seguro de autenticación, pero también cómodo e intuitivo, se contempla el uso de mecanismos para “Single-Sign-On” (SSO), tarjetas RFID o identificaciones biométricas, preferentemente integradas con el propio sistema operativo del terminal del usuario. En el caso de los dispositivos móviles, se contempla el uso de tecnología NFC (que es una especialización de la tecnología RFID), para facilitar la identificación del usuario del terminal móvil. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_061 | Seguridad del entorno de desarrollo | El Entorno de Desarrollo deberá soportar de forma nativa mecanismos de seguridad y autentificación de los usuarios basados en Active Directory, asegurando que solo los usuarios con permisos puedan modificar y visualizar objetos y datos. Los mecanismos de seguridad deberán englobar todos los componentes de un Agregador. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_062 | Seguridad en explotación | El sistema tiene que poder permitir o denegar el acceso a datos y funcionalidades en runtime a usuarios con diferentes capacidades, funciones y responsabilidades. Las restricciones de seguridad deberán ser proporcionadas por las capacidades inherentes del software. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_063 | Seguridad de los datos | El acceso a la aplicación y la confidencialidad de los datos se deberá garantizar basándose en perfiles o roles de usuario, permitiendo a los usuarios acceder y/o modificar datos dependiendo su rol o perfil de usuario. La plataforma deberá de asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos no solo para los datos de tiempo real sino también para los históricos. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_064 | Seguridad del operador | El puesto de trabajo del operador deberá utilizar el modelo de seguridad definido por la base de datos de configuración. El software deberá utilizar la seguridad a nivel de datos, donde la capacidad de modificar un punto de ajuste u otro valor se determina en la base de datos de configuración. Cualquier cambio en el modelo de seguridad a nivel de datos deberá ser visto por todas las estaciones de operador sin necesidad de modificarlas. El sistema de seguridad deberá ser capaz de deshabilitar el acceso a todos los controles de Microsoft Windows (menú de archivo, cerrar, minimizar, etc.) y los comandos del teclado (Ctrl-ESC, Alt-Tab y limitar el acceso al sistema externo a través de Ctrl-Alt-Del). | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_065 | Requisitos de acceso | Los usuarios deberán iniciar sesión antes de que sea permitido cualquier cambio en cualquier atributo del objeto que haya sido restringido. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_066 | Auditoría de edición de objetos | El Entorno de Desarrollo deberá proporcionar trazabilidad para auditar del historial de modificaciones y revisiones de cada plantilla u Objeto de Aplicación, y deberá incluir el ID de usuario de la persona que realizó los cambios, el sello de fecha y hora, y un resumen detallado de los cambios realizados. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_067 | Auditoría del tiempo de ejecución | Se deberá poder incluir la auditoría al sistema de forma que cualquier modificación o cambio realizada en tiempo de ejecución sobre una variable quede registrado guardando el valor anterior y el posterior al cambio y el usuario el cual lo ha realizado. Los atributos configurados para la verificación deberán de guardar también el ID de usuario encargado de realizar la verificación. Los eventos se deberán registrar en una base de datos de Microsoft SQL Server. Los elementos que se registrarán, además del propio evento, deberán incluir la fecha y la hora del evento y la prioridad de este. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_068 | Auditoría del sistema | La solución HMI deberá garantizar la trazabilidad de las acciones iniciadas por el usuario y de las actividades internas del sistema. El sistema deberá registrar eventos como cambios en el sistema de seguridad, apertura/cierre de pantallas, operaciones de informes o advertencias del sistema. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_069 | Trazabilidad | La solución deberá contener soporte integrado para crear aplicaciones que cumplan con el 21CFR parte 11 de trazabilidad y firmas electrónicas. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_070 | Mecanismos técnicos para la alta disponibilidad de sistemas | La solución para alta disponibilidad propuesta deberá estar alineada con las indicaciones de los fabricantes de los productos software, evitando soluciones desarrolladas “ad-hoc” para METRO. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_071 | Cultura DevOps | La propuesta deberá estar alineada con la cultura DevOps, permitiendo una estrecha colaboración entre el desarrollo, la operación y el mantenimiento del sistema, y hacer uso de plataformas tecnológicas que habiliten la entrega continua de software. Como mínimo: - Entornos de desarrollo integrados. - Control de cambios del software (repositorio de código fuente, bug tracker…). - Integración continúa (automatización de la compilación y generación de versiones). - Ejecución automatizada de pruebas. - Despliegue de software semi-automatizado. Se valorará también la integración con la metodología seleccionada (puede ser ágil o en cascada, a discreción de METRO), de forma que se pueda trazar todo el ciclo de vida del desarrollo de software. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_072 | Desarrollo de interfaces de usuarios: vista de diseño | SACE facilitará el diseño y desarrollo de interfaces de usuario, tanto de pantallas de operación (IHM) como de informes, usando herramientas visuales (WYSIWYG – what you see is what you get). | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_073 | Desarrollo de interfaces de usuario: reutilización | SACE facilitará el diseño y desarrollo de interfaces de usuario, en particular, en las pantallas de operación (IHM), permitiendo estructurar en paneles y componentes visuales reutilizables. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_074 | Desarrollo de interfaces de usuario: planos de estación | La incorporación de planos de estación extraídos de las herramientas CAD deberá ser posible y muy eficiente en cuanto a los esfuerzos de desarrollo. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_075 | Clientes ligeros | Salvo situaciones excepcionales, se implementarán interfaces de usuario web, compatibles con la tecnología HTML5 y las últimas versiones de los navegadores habituales (Chrome, Firefox). | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_076 | Navegación en múltiples ventanas y monitores | SACE permitirá continuar la navegación en la propia ventana o abrir nuevas pantallas en ventanas diferentes, a discreción del usuario. En el caso del navegador, se contempla la apertura en nueva pestaña. También se debe contemplar la presentación usando múltiples monitores. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_077 | Clientes móviles | Se contempla la utilización de apps del proveedor de SCADA para responder a las necesidades de IHM móvil. Las interfaces para dispositivos móviles deberán hacer un buen uso de las pantallas táctiles y “multi-touch”. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_078 | Soporte de múltiples monitores y tipos de dispositivo | SACE permitirá continuar la navegación en la propia ventana o abrir nuevas pantallas en ventanas diferentes, a discreción del usuario. En el caso del navegador, se contempla la apertura en nueva pestaña. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_079 | Concurrencia | SACE será capaz de soportar la presentación de información proyectándola en uno o varios monitores y también de adaptar dinámicamente su estructura dependiendo de los dispositivos desde lo que se acceda, ya sean equipos de sobremesa o paneles industriales con diferente resolución. Deberá soportar nativamente y de forma indistinta la interacción desde dispositivos táctiles o teclado y ratón, aportando en ambos casos funciones de navegación (desplazamiento, ampliación/reducción, multigestual, multipunto) y mostrando paneles estáticos o deslizantes a partir de los que será posible acceder a un activo en particular, tanto de forma gráfica como utilizando un asistente para su búsqueda por nombre. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_080 | Técnicas para la identificación de equipamientos | La técnica preferente para la identificación de equipamientos, en operaciones con terminales móviles, será usando códigos QR. No se descartan otras técnicas como el uso de tecnologías RFID (como NFC). | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_081 | Resolución de pantalla | Las interfaces de usuario, en los clientes de visualización fijos, se diseñarán asumiendo una resolución de pantalla de 1920x1080. En los clientes de visualización móvil, se tendrán en cuenta las capacidades de los terminales seleccionados por METRO. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_082 | Localización e internacionalización | Todos los desarrollos deberán utilizar adecuadamente los mecanismos de localización e internacionalización disponibles, y codificar los textos usando el juego de caracteres UTF-8 para representar correctamente caracteres especiales. El software deberá posibilitar la creación de aplicaciones multi-idioma que sean capaces de cambiar de idioma en runtime. Se deberán poder configurar más de dos idiomas entre los cuales se podrá seleccionar qué textos de los objetos gráficos deberán de incluirse en el cambio de idioma en tiempo de ejecución, así como los mensajes de alarma. Los textos de los que no se disponga el equivalente en el idioma seleccionado se mostrarán en el idioma por defecto. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_083 | Intelligence | La plataforma presentada deberá tener la capacidad de integrarse con un software específico para el tratamiento masivo de datos, es decir Big Data. Deberá permitir la automaización de cálculos, contextualización y almacenamiento relacionado con KPIs de tiempo real y datos históricos. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_084 | Flujos de trabajo | La plataforma presentada deberá tener la capacidad de incluir una herramienta avanzada de flujos de trabajo. Esta deberá permitir la digitalización de procesos manuales y automatizados con una sencilla configuración y desarrollo. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_085 | BIM | La plataforma deberá permitir la integración con modelos BIM. Esta integración ha de ser bidireccional, así los activos que estén definidos en el modelo BIM deberán estar disponible en la plataforma y a su vez los que se hayan generado en la plataforma deberán de poder incorporarse al modelo BIM, y la visualización de valores y estados de dichos activos en tiempo real en el modelo BIM. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_086 | Team Works | La plataforma debe poder incluir una pieza de software que permita crear un repositorio de conocimiento digitalizado que estandarice y almacene las mejores prácticas además del conocimiento detallado de los procesos. Permitiendo realizar tareas, lograr retener el aprendizaje, identificar y gestionar problemas y documentar estándares. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_087 | Analítica avanzada | La plataforma debe de tener la capacidad de incluir una herramienta con la que realizar cuadros de mando (dashboard), mejorar el rendimiento, utilizar análisis OEE, gráficos del rendimiento de activos, visualización de condiciones anormales, análisis de series de tiempo y utilizar de modelos predictivos de analítica automática, guiada, basada en condición y avanzada. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_088 | Diseño de las medidas de acompañamiento | De cara al diseño de medidas de acompañamiento, debidas principalmente al despliegue de SACE sin desplegar el resto de plataformas implicadas en el proyecto Estación E4.0, la nueva estrategia deberá habilitar la integración de sistemas heredados en SACE. Para las medidas de acompañamiento que se correspondan con capacidades implicadas en el proyecto Estación 4.0 deberán seguirse las directrices y diseños especificados en dicho proyecto. Para aquellas funcionalidades implicadas en el proyecto Estación 4.0 será requisito la utilización de productos homologados. Las medidas de acompañamiento que afecten a los desarrollos de SACE deben permitir la coexistencia de equipamiento modernizado y monitorizado mediante dichas medidas de acompañamiento. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_089 | Integración con Metrovisión | Para el control automatizado de escaleras mecánicas, SACE deberá integrarse con el sistema de análisis de vídeo actual, Metrovisión. Esta integración permitirá entre otras capacidades necesarias la analítica de presencia sobre la escalera. Para ello, se realizarán las medidas de acompañamiento necesarias para que SACE se integre de forma análoga a cómo lo hace el sistema actual TCE. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_090 | Integración con UM de cancelas | Debido a la existencia de cancelas que comunican a través de una UM propia que solo comunica por Profibus, se deberán de desarrollar las medidas de acompañamiento necesarias para dotar de comunicación Modbus/TCP la comunicación de SACE con dichas UMs. Adicionalmente será necesario implementar las medidas necesarias correspondientes para monitorizar las cancelas bajo el paraguas de estas maestras de forma análoga a las del resto de cancelas. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_091 | Fijación de cámaras | Para la fijación de cámaras en las pantallas de puestos centrales y videowalls, se realizarán las medidas de acompañamiento necesarias para que desde SACE se pueda realizar la acción de fijar cámara tanto en los monitores de videowalls como de los puestos de estación. Dicha integración se hará contra los gestores de video o contra los clientes de estación. Para dicha integración se utilizarán las APIs proporcionadas por el proveedor de VMS. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_092 | Integración de cámaras | Se implementarán las medidas de acompañamiento que permitan visualizar el streaming de las cámaras. Para dicha integración se realizarán las modificaciones oportunas en el SACE para recoger las imágenes del gestor de vídeo en lugar de realizar las llamadas oportunas al PSIM. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_093 | Integración con megafonía | Para la emisión de mensajes pregrabados bajo demanda, se realizarán las medidas de acompañamiento necesarias para que SACE se integre, de forma análoga a cómo lo hace el TCE, con el sistema de megafonía, existiendo una situación híbrida de mensajes y estaciones con capacidades con la UM de intermediaria y estaciones con intermediario de sistema de teleindicadores y ocasiones en los que el TCE interacciona directamente contra la matriz. Esta integración permitirá entre otras capacidades emitir los mensajes necesarios tanto para maniobrar una escalera y también el desalojo de estación. También será necesario dar solución a la emisión de audio en directo a través del micrófono de la estación. Para dicha medida será necesario adaptar SACE para que interactúe contra la unidad maestra de forma análoga a como lo realiza actualmente el TCE. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_094 | Integración con interfonía | Se realizarán las medidas de acompañamiento necesarias para recoger la información de los estados de los interfonos. Adicionalmente para las estaciones que fuera necesario se implementarían las medidas necesarias para realizar la operación de descolgar una llamada. La integración estaría basada en el intercambio de información a través de la UM de forma análoga a como la realiza actualmente el TCE. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_095 | Integración con carteles teleindicadores | Será necesario realizar las medidas de acompañamiento necesarias para comunicarse con el sistema de teleindicadores para su monitorización y para tener la capacidad de emitir mensajes bajo demanda para la situación de desalojo de estación. Los trabajos afectan a SACE que deberá integrarse de forma análoga a como lo realiza el TCE en la actualidad. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_096 | Integración con PCI | Se deben implementar las medidas de acompañamiento en SACE que permitan comunicar con el PCI de estación. Las medidas contemplarán, entre otras, las modificaciones en SACE para que funcione de forma similar a como está diseñado con las centralitas. La integración de SACE con el PCI de estación será similar a como lo realiza en TCE actualmente. La integración, como se ha dicho anteriormente, permitirá la coexistencia en SACE estaciones con centralita y estaciones con PCI. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_097 | Integración con Gestor de Intrusión y Rondas | Será necesario realizar medidas de acompañamiento en SACE que permitan la integración con el GIR para, al menos, tener la capacidad de enviarle las alarmas que genera en la actualidad el TCE (por violaciones en controles de acceso, caja de dotación, etc.). | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_098 | Integracion con control-ID | Se realizarán las medidas de acompañamiento necesarias para la integración de SACE con Control-ID y con los controles de accesos, de forma que, al menos, se permitirá descargar las listas blancas de Control-ID y cargarlas en los controles de acceso. Así mismo será capaz de leer los accesos y procesar las alarmas de forma análoga a como lo realiza en la actualidad el TCE. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_099 | Integración con directorio activo | Se desarrollarán las medidas de acompañamiento necesarias para la integración de SACE con el directorio activo de METRO. Esta medida de acompañamiento se realizará utilizando los mismos mecanismos/recursos que se definen en el proyecto E4.0. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_100 | Integración con otras bases de datos | Dado que el despliegue transversal de SACE se realizará durante 24 meses, por lo que habrá momentos en los que SACE y TCE convivirán (cada uno en unas estaciones y en una misma estación para validación). Para conservar la integridad y unicidad de la información será necesario realizar medidas que permitan a los usuarios tener la información disponible en un solo punto. Las medidas de acompañamiento consistirán en recoger información de TCE para volcarla a la nueva base de datos de SACE en la cual se generarán los informes pertinentes | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_101 | Integración de equipos en caso de pérdida de comunicaciones | Para garantizar la operatividad de SACE en el desalojo de estación, en caso de pérdida de comunicación con los servidores centrales, se deberán realizar las medidas de acompañamiento necesarias para disponer de la capacidad de desalojo de estación. Para dicha operación será necesario tener integrados localmente los siguientes subsistemas: peaje, cancelas, carteles teleindicadores, megafonía, alumbrado de túnel y salidas de emergencia. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_102 | Adaptación de la unidad maestra | La unidad maestra requería de medidas que permitan el correcto funcionamiento según las necesidades de SACE para la Estación 4.0 entre las que se encuentran el funcionamiento bajo el modelo de objetos y la ejecución de ordenes contra varios equipos del mismo subsistema de forma simultánea. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_103 | Creación del entorno de preproducción | Se deberá de crear un entorno de preproducción deberá cubrir las mismas capacidades que tendrá SACE en su posterior despliegue, aunque de manera reducida. Este entorno como el de producción deberá estar alineado con las herramientas de desarrollo continuo, instaladas a tal efecto, permitiendo el versionado de desarrollos, automatización de despliegues y gestión de parches. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_104 | Características del entorno de preproducción | Las características técnicas de los servidores del entorno de preproducción deberán ser idénticas a las que tendrán los servidores de SACE en su posterior despliegue. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_105 | Licencias entorno de preproducción | Dentro del alcance del entorno de preproducción será necesario disponer de aquellas licencias que permitan replicar un entorno similar al de producción (licencias de todos los productos con todas las capacidades) con el objetivo principal de validar los desarrollos previamente a su despliegue en producción. Adicionalmente, se dispondrá de 5 licencias de desarrollo para el uso de los distintos colectivos de METRO. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_106 | Número de señales del entorno de preproducción | Se deberá de proveer las licencias necesarias para disponer de 10.000 señales en el entorno de preproducción. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_107 | Creación del Centro de Competencias | Se deberá crear un Centro de Competencias que facilite el desarrollo y el despliegue de SACE. La duración todas las funciones de este Centro de Competencias se deberá extender, en modo de garantía ampliada, hasta el fin del periodo de garantía. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_108 | Funciones del Centro de Competencias | El Centro de Competencias, como mínimo, deberá realizar las siguientes funciones: - Diseñar y asegurar la aplicación de estándares industriales y buenas prácticas de desarrollo de las aplicaciones en el proyecto. - Cooperar en los desarrollos asociados a la integración de cualquier tipología de equipo que requiera integrarse en el sistema. - Coordinar con otros proyectos de Metro las posibles interrelaciones funcionales y técnicas, de los desarrollos que afecten a los equipos integrados en la aplicación. - Facilitar que el desarrollo y la puesta en marcha del proyecto sea ágil. - Crear y mantener un repositorio de desarrollos, control de código fuente y modificaciones del mismo. - Diseñar una hoja de ruta tecnológica y metodológica. - Desarrollar o coordinar la creación de una biblioteca de objetos. - Validar que los desarrollos se realizan acorde a los requisitos definidos en el Centro de Competencias. - Asegurar la reutilización de plantillas de objetos. - Gestionar el ciclo de vida de los desarrollos del proyecto. - Proporcionar o coordinar el soporte necesario para el sistema implementado. | Técnico | Obligatorio
SACE_RT_109 | Duración del Centro de Competencias | El Centro de Competencias se creará al comienzo del proyecto y persistirá a lo largo de toda su duración | Técnico | Obligatorio
SACE_CMT_01 | Integración con sistemas COMMIT | Desde SACE se podran abrir las aplicaciones del centro COMMIT. El objetivo es que desde este sistema se puedan abrir las diferentes aplicaciones que usa COMMIT. | Funcional | Obligatorio
SACE_CMT_02 | Consulta de incidencias en Remedy | Desde SACE se podrá abrir el gestor de incidencias de COMMIT (Remedy). De esta manera se podría consultar las incidencias que tenga el equipo, abiertas o históricas. | Funcional | Obligatorio
SACE_CMT_03 | Creación de incidencias en Remedy | Desde SACE se podrá abrir el gestor de incidencias de COMMIT (Remedy) y se podrá crear una incidencia sobre el equipo. | Funcional | Obligatorio
SACE_CMT_04 | Inventario de equipos | Desde SACE se podrá abrir la herramienta de inventario para consultar las propiedades del equipamiento (atributos) con los que trabaja el centro COMMIT. | Funcional | Obligatorio
SACE_CMT_05 | Acceso a Tivoli para visualización de alarmas por equipos | Desde SACE se podrá abrir la herramienta de monitorización del centro (Tivoli) y así poder conocer las alarmas que tiene el equipo, poder crear una incidencia de manera automática y/o poder ejecutar órdenes en remoto si el equipo las tiene programadas. | Funcional | Obligatorio
SACE_CMT_06 | Acceso a Tivoli para visualización de alarmas por estación | Desde SACE se podrá abrir la herramienta de monitorización del centro (Tivoli) y así poder ver el listado de alarmas activas que hay en la estación (de todo el equipamiento, filtrado por criticidad….) | Funcional | Obligatorio
SACE_CMT_07 | Acceso a consultas de KPI's | Se podría habilitar el acceso a la herramienta de servicios técnicos para poder consultar los KPI asociados a la prestación de los servicios técnicos modelados en el sistema. | Funcional | Obligatorio
SACE_CMT_08 | Acceso al gestor inteligente de ventilación (GIV) | Poder acceder desde el equipo asociado a ventilación, la herramienta GIV para poder consultar los detalles de programación y grado de cumplimiento respecto a las programaciones así como el tiempo de funcionamiento. | Funcional | Obligatorio
SACE_CMT_09 | Acceso a histórico de trazas de telemando por equipo | Se podría consultar el histórico de trazas de tele-actuación sobre el equipo. | Funcional | Obligatorio
SACE_CMT_10 | Acceso a histórico de cambios de estado de las señales monitorizadas por equipo | Se podrían consultar los datos de Historian sobre el equipo. | Funcional | Obligatorio
SACE_CMT_11 | Acceso a paneles informativos | Se podrá customizar un acceso en SACE para poder consultar las notificaciones informativas que maneja el centro COMMIT. De este modo se sabrá si hay intervenciones planificadas, si hay averías en las que ya se esta trabajando, etc. De este modo se enriquece con una visión mas trasversal con información de toda la red. | Funcional | Obligatorio