## Hoja1
GASTOS GENERALES
Anexo I_Preciario L5 y L8 | [10 empty] | BENEFICIO INDUSTRIAL
[11 empty] | * | Consultar notas del PCP en el apartado Oferta economica
Código | Nat | Ud | Resumen | Cantidad | CanPres | Importe Unitario sin GG ni BI | Imp Total sin GG.Y BI | Importe Unitario GG | Importe Unitario BI. | Imp Total con GG.Y BI | IMPORTE UNITARIO* (SIN GG+BI) | IMPORTE TOTAL SIN GG Y BI | GG | BI | IMPORTE TOTAL OFERTADO (CANTID* (UNITARIO OFERTADO+GG+BI))
01 | Capítulo |  | MAR DE CRISTAL A1
01.02.A23 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS |  | 11 | 208.68 | 2295.48 | 206.59 | 137.73 | 2639.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031.A23 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM |  | 1 | 1598.9 | 1598.9 | 143.9 | 95.93 | 1838.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13.A23 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO |  | 2 | 36.19 | 72.38 | 6.51 | 4.34 | 83.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.242.A23 | Partida | u | PINTURA DE MOTOR-RODETE-ALABES, TOBERA Y REJILLA |  | 1 | 1935.46 | 1935.46 | 174.19 | 116.13 | 2225.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, aspas (amarillas), motor y reja de protecccion de aspas), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.30.A23 | Partida | u | ADECUACION DE BANCADA |  | 1 | 349.34 | 349.34 | 31.44 | 20.96 | 401.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construccion y/o adecuacion de bancada existente para cuadro de mando, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, con retirada de escombros a vertedero, totalmente terminado segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
02.02.A23 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION |  | 1 | 662.4 | 662.4 | 59.62 | 39.74 | 761.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.01.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS |  | 4 | 161.3 | 645.2 | 58.07 | 38.71 | 741.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.02.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA |  | 3 | 182.02 | 546.06 | 49.15 | 32.76 | 627.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de emergencia de 415 Lm P65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.04.A23 | Partida | u | ADECUACION DE CANALIZACIONES, TOMAS DE CORRIENTE ENCENDIDO, ETC. |  | 1 | 930.38 | 930.38 | 83.73 | 55.82 | 1069.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adecuación de canalizaciones, interruptores, y demás elementos eléctricos del pozo de ventilación. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.17.A23 | Partida | u | SUSTITUCION CUADRO DE MANDO |  | 1 | 12830.48 | 12830.48 | 1154.74 | 769.83 | 14755.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion del cuadro actual por otro con envolvente metalica y con las mismas funcionalidades que el anterior con el nuevo PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT de lo contrario dicho desarrollo correra a cargo del adjudicatario, con toda la aparamenta adecuada para las funcionalidades de los ventiladores añadiendo la lectura del consumo electrico y las reservas E/S correspondientes, con arrancadores suaves compatibles con el PLC, se incluira en panel frontal del cuadro terminal de operador donde se lean consumos, potencias, voltaje, etc, digitalmente. Totalmente funcionando. Incluye entrega esquema unifilar en formato DXF y retirada del antiguo cuadro electrico a punto limpio.
04.011.A23 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) LSZH-XF |  | 220 | 13.55 | 2981 | 268.29 | 178.86 | 3428.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH-XF (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06.A23 | Partida | u | PASO DE BOVEDA |  | 1 | 1561.6 | 1561.6 | 140.54 | 93.7 | 1795.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.10.A23 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION |  | 220 | 4.52 | 994.4 | 89.5 | 59.66 | 1143.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.11.A23 | Partida | u | REFLECTOMETRIA |  | 1 | 852.8 | 852.8 | 76.75 | 51.17 | 980.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizacion de las mediciones correspondientes y entraga de informe con los resultados.
06.01.A23 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION |  | 1 | 476 | 476 | 42.84 | 28.56 | 547.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
001.A23 | Partida | h | JORNADAS ADICIONALES |  | 16 | 44 | 704 | 63.36 | 42.24 | 809.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 01 |  |  | 29435.88 |  |  | 33851.24 |  | 0 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | MAR DE CRISTAL A2
01.02.A23 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS |  | 11 | 208.68 | 2295.48 | 206.59 | 137.73 | 2639.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031.A23 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM |  | 1 | 1598.9 | 1598.9 | 143.9 | 95.93 | 1838.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13.A23 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO |  | 2.5 | 36.19 | 90.48 | 8.14 | 5.43 | 104.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.242.A23 | Partida | u | PINTURA DE MOTOR-RODETE-ALABES, TOBERA Y REJILLA |  | 1 | 1935.46 | 1935.46 | 174.19 | 116.13 | 2225.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, aspas (amarillas), motor y reja de protecccion de aspas), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.30.A23 | Partida | u | ADECUACION DE BANCADA |  | 1 | 349.34 | 349.34 | 31.44 | 20.96 | 401.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construccion y/o adecuacion de bancada existente para cuadro de mando, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, con retirada de escombros a vertedero, totalmente terminado segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
02.02.A23 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION |  | 1 | 662.4 | 662.4 | 59.62 | 39.74 | 761.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.01.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS |  | 4 | 161.3 | 645.2 | 58.07 | 38.71 | 741.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.04.A23 | Partida | u | ADECUACION DE CANALIZACIONES, TOMAS DE CORRIENTE ENCENDIDO, ETC. |  | 1 | 930.38 | 930.38 | 83.73 | 55.82 | 1069.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adecuación de canalizaciones, interruptores, y demás elementos eléctricos del pozo de ventilación. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.17.A23 | Partida | u | SUSTITUCION CUADRO DE MANDO |  | 1 | 12830.48 | 12830.48 | 1154.74 | 769.83 | 14755.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion del cuadro actual por otro con envolvente metalica y con las mismas funcionalidades que el anterior con el nuevo PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT de lo contrario dicho desarrollo correra a cargo del adjudicatario, con toda la aparamenta adecuada para las funcionalidades de los ventiladores añadiendo la lectura del consumo electrico y las reservas E/S correspondientes, con arrancadores suaves compatibles con el PLC, se incluira en panel frontal del cuadro terminal de operador donde se lean consumos, potencias, voltaje, etc, digitalmente. Totalmente funcionando. Incluye entrega esquema unifilar en formato DXF y retirada del antiguo cuadro electrico a punto limpio.
04.011.A23 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) LSZH-XF |  | 190 | 13.55 | 2574.5 | 231.71 | 154.47 | 2960.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH-XF (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06.A23 | Partida | u | PASO DE BOVEDA |  | 1 | 1561.6 | 1561.6 | 140.54 | 93.7 | 1795.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.10.A23 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION |  | 190 | 4.52 | 858.8 | 77.29 | 51.53 | 987.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.11.A23 | Partida | u | REFLECTOMETRIA |  | 1 | 852.8 | 852.8 | 76.75 | 51.17 | 980.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizacion de las mediciones correspondientes y entraga de informe con los resultados.
06.01.A23 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION |  | 1 | 476 | 476 | 42.84 | 28.56 | 547.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
001.A23 | Partida | h | JORNADAS ADICIONALES |  | 16 | 44 | 704 | 63.36 | 42.24 | 809.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 02 |  |  | 28365.82 |  |  | 32620.68 |  | 0 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | MAR DE CRISTAL-FERIA DE MADRID
01.02.A23 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS |  | 18 | 208.68 | 3756.24 | 338.06 | 225.37 | 4319.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031.A23 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM |  | 1 | 1598.9 | 1598.9 | 143.9 | 95.93 | 1838.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.12.A23 | Partida | u | RETIRADA DE MATERIALES ACOPIADOS |  | 1 | 650.78 | 650.78 | 58.57 | 39.05 | 748.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Retirada de sacos de escombro, o restos acopiados en el pozo de ventilación. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13.A23 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO |  | 4 | 36.19 | 144.76 | 13.03 | 8.69 | 166.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.242.A23 | Partida | u | PINTURA DE MOTOR-RODETE-ALABES, TOBERA Y REJILLA |  | 2 | 1935.46 | 3870.92 | 348.38 | 232.26 | 4451.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, aspas (amarillas), motor y reja de protecccion de aspas), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.30.A23 | Partida | u | ADECUACION DE BANCADA |  | 1 | 349.34 | 349.34 | 31.44 | 20.96 | 401.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construccion y/o adecuacion de bancada existente para cuadro de mando, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, con retirada de escombros a vertedero, totalmente terminado segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
02.011.A23 | Partida | u | SUSTITUCION DE COMPUERTAS INCLINDORES |  | 2 | 9112 | 18224 | 1640.16 | 1093.44 | 20957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion de compuertas de lamas horizontales por compuerta inclinadores, incluyen los motores y accionamiento por ventilador y la puesta a punto de las mismas mediente la habilitación del sistema de mando incluido la sustitución de cableado y reles de mando en cuadro eléctrico. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.02.A23 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION |  | 2 | 662.4 | 1324.8 | 119.23 | 79.49 | 1523.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.021.A23 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION JET |  | 1 | 1968.4 | 1968.4 | 177.16 | 118.1 | 2263.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye la medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo . Con ayuda vehiculo auxiliar propio y corte de traccion. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.01.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS |  | 8 | 161.3 | 1290.4 | 116.14 | 77.42 | 1483.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.02.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA |  | 3 | 182.02 | 546.06 | 49.15 | 32.76 | 627.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de emergencia de 415 Lm P65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.04.A23 | Partida | u | ADECUACION DE CANALIZACIONES, TOMAS DE CORRIENTE ENCENDIDO, ETC. |  | 1 | 930.38 | 930.38 | 83.73 | 55.82 | 1069.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adecuación de canalizaciones, interruptores, y demás elementos eléctricos del pozo de ventilación. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.08.A23 | Partida | u | MEJORA DE PICA EXISTENTE |  | 1 | 631.46 | 631.46 | 56.83 | 37.89 | 726.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico señalizada, pica de acero cobreado de 2 m, incluso hincado y excavación de hueco, suministro y conexionado de hasta 10 m de cable (Cu 95mm2), mediante soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Con caja de seccionamiento si no hubiera, unificando todas las tierras. Lectura de la medida. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO.
03.17.A23 | Partida | u | SUSTITUCION CUADRO DE MANDO |  | 1 | 12830.48 | 12830.48 | 1154.74 | 769.83 | 14755.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion del cuadro actual por otro con envolvente metalica y con las mismas funcionalidades que el anterior con el nuevo PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT de lo contrario dicho desarrollo correra a cargo del adjudicatario, con toda la aparamenta adecuada para las funcionalidades de los ventiladores añadiendo la lectura del consumo electrico y las reservas E/S correspondientes, con arrancadores suaves compatibles con el PLC, se incluira en panel frontal del cuadro terminal de operador donde se lean consumos, potencias, voltaje, etc, digitalmente. Totalmente funcionando. Incluye entrega esquema unifilar en formato DXF y retirada del antiguo cuadro electrico a punto limpio.
03.232.A23 | Partida | u | S Y M E I DE SONDA DE TEMPERATURA TUNEL |  | 2 | 847.08 | 1694.16 | 152.47 | 101.65 | 1948.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, montaje e integracion de sonda de temperatura Pt1000, de acero inoxidable AISI-316L (cabezal-RTD) en tunel a 30 metros a cada lado de la entrada del pozo, con rango de temperatura -40/+60ºc, presion +/- 3%, señal de salida 4/20mA, alimentacion a 24 Vcc, IP 66, sustituible mediante conector estanco. Incluido pp de soportacion de acero inoxidable, canalizacion y cableado. Totalmente instalado y funcionando a una altura accesible con escalera.
04.011.A23 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) LSZH-XF |  | 280 | 13.55 | 3794 | 341.46 | 227.64 | 4363.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH-XF (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.10.A23 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION |  | 280 | 4.52 | 1265.6 | 113.9 | 75.94 | 1455.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.11.A23 | Partida | u | REFLECTOMETRIA |  | 1 | 852.8 | 852.8 | 76.75 | 51.17 | 980.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizacion de las mediciones correspondientes y entraga de informe con los resultados.
06.01.A23 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION |  | 1 | 476 | 476 | 42.84 | 28.56 | 547.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
001.A23 | Partida | h | JORNADAS ADICIONALES |  | 16 | 44 | 704 | 63.36 | 42.24 | 809.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 03 |  |  | 56903.48 |  |  | 65438.99 |  | 0 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | FERIA DE MADRID-MAR DE CRISTAL
01.02.A23 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS |  | 9 | 208.68 | 1878.12 | 169.03 | 112.69 | 2159.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031.A23 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM |  | 1 | 1598.9 | 1598.9 | 143.9 | 95.93 | 1838.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.05.A23 | Partida | u | PINTURA PARAMENTOS VERTICALES Y BOVEDAS |  | 2 | 760.78 | 1521.56 | 136.94 | 91.29 | 1749.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura en paramentos horizontales y bóveda o techo ejecutado con pintura plástica de alta calidad color blanco, Incluye preparado de la superficie mediante proyección de chorro de agua a alta presión, en ventosa exterior hasta una altura de 3 metros. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.12.A23 | Partida | u | RETIRADA DE MATERIALES ACOPIADOS |  | 1 | 650.78 | 650.78 | 58.57 | 39.05 | 748.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Retirada de sacos de escombro, o restos acopiados en el pozo de ventilación. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13.A23 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO |  | 1.5 | 36.19 | 54.29 | 4.89 | 3.26 | 62.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.24.A23 | Partida | u | PINTURA DE ALABES |  | 2 | 276.35 | 552.7 | 49.74 | 33.16 | 635.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de alabes, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Se entiende por unidad el conjunto de alabes de un ventilador.
01.242.A23 | Partida | u | PINTURA DE MOTOR-RODETE-ALABES, TOBERA Y REJILLA |  | 1 | 1935.46 | 1935.46 | 174.19 | 116.13 | 2225.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, aspas (amarillas), motor y reja de protecccion de aspas), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.30.A23 | Partida | u | ADECUACION DE BANCADA |  | 1 | 349.34 | 349.34 | 31.44 | 20.96 | 401.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construccion y/o adecuacion de bancada existente para cuadro de mando, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, con retirada de escombros a vertedero, totalmente terminado segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
02.01.A23 | Partida | u | SUSTITUCION DE COMPUERTAS DE LAMAS HORIZONTALES |  | 1 | 3950 | 3950 | 355.5 | 237 | 4542.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion de compuertas de lamas horizontales similares a las existentes, incluyen los 2 motores accionamiento por ventilador y la puesta a punto de las mismas mediente la habilitación del sistema de mando incluido la sustitución de cableado y reles de mando en cuadro eléctrico. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.011.A23 | Partida | u | SUSTITUCION DE COMPUERTAS INCLINDORES |  | 1 | 9112 | 9112 | 820.08 | 546.72 | 10478.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion de compuertas de lamas horizontales por compuerta inclinadores, incluyen los motores y accionamiento por ventilador y la puesta a punto de las mismas mediente la habilitación del sistema de mando incluido la sustitución de cableado y reles de mando en cuadro eléctrico. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.02.A23 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION |  | 2 | 662.4 | 1324.8 | 119.23 | 79.49 | 1523.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.08.A23 | Partida | u | SUSTITUCION DE PUERTA ACUSTICA EN P. VENTILACION H. NOCTURNO |  | 1 | 2693.36 | 2693.36 | 242.4 | 161.6 | 3097.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, montaje y retirada de puerta existente realizado en horario nocturno incluidos cierres de seguridad. Realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura normalizada METRO , cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente terminado, incluso limpieza
02.09.A23 | Partida | u | REPARACION PUERTA ACUSTICA EN P. DE VENTILACION H. NOCTURNO |  | 2 | 159.26 | 318.52 | 28.67 | 19.11 | 366.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Recibido de puertas existentes, reparación de cerrajerías ajustando las bisagras, cerraduras, etc. engrase de mecanismos, Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa
02.021.A23 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION JET |  | 1 | 1968.4 | 1968.4 | 177.16 | 118.1 | 2263.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye la medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo . Con ayuda vehiculo auxiliar propio y corte de traccion. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.01.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS |  | 8 | 161.3 | 1290.4 | 116.14 | 77.42 | 1483.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.02.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA |  | 3 | 182.02 | 546.06 | 49.15 | 32.76 | 627.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de emergencia de 415 Lm P65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.04.A23 | Partida | u | ADECUACION DE CANALIZACIONES, TOMAS DE CORRIENTE ENCENDIDO, ETC. |  | 1 | 930.38 | 930.38 | 83.73 | 55.82 | 1069.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adecuación de canalizaciones, interruptores, y demás elementos eléctricos del pozo de ventilación. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.08.A23 | Partida | u | MEJORA DE PICA EXISTENTE |  | 1 | 631.46 | 631.46 | 56.83 | 37.89 | 726.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico señalizada, pica de acero cobreado de 2 m, incluso hincado y excavación de hueco, suministro y conexionado de hasta 10 m de cable (Cu 95mm2), mediante soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Con caja de seccionamiento si no hubiera, unificando todas las tierras. Lectura de la medida. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO.
03.17.A23 | Partida | u | SUSTITUCION CUADRO DE MANDO |  | 1 | 12830.48 | 12830.48 | 1154.74 | 769.83 | 14755.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion del cuadro actual por otro con envolvente metalica y con las mismas funcionalidades que el anterior con el nuevo PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT de lo contrario dicho desarrollo correra a cargo del adjudicatario, con toda la aparamenta adecuada para las funcionalidades de los ventiladores añadiendo la lectura del consumo electrico y las reservas E/S correspondientes, con arrancadores suaves compatibles con el PLC, se incluira en panel frontal del cuadro terminal de operador donde se lean consumos, potencias, voltaje, etc, digitalmente. Totalmente funcionando. Incluye entrega esquema unifilar en formato DXF y retirada del antiguo cuadro electrico a punto limpio.
03.232.A23 | Partida | u | S Y M E I DE SONDA DE TEMPERATURA TUNEL |  | 2 | 847.08 | 1694.16 | 152.47 | 101.65 | 1948.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, montaje e integracion de sonda de temperatura Pt1000, de acero inoxidable AISI-316L (cabezal-RTD) en tunel a 30 metros a cada lado de la entrada del pozo, con rango de temperatura -40/+60ºc, presion +/- 3%, señal de salida 4/20mA, alimentacion a 24 Vcc, IP 66, sustituible mediante conector estanco. Incluido pp de soportacion de acero inoxidable, canalizacion y cableado. Totalmente instalado y funcionando a una altura accesible con escalera.
04.011.A23 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) LSZH-XF |  | 300 | 13.55 | 4065 | 365.85 | 243.9 | 4674.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH-XF (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06.A23 | Partida | u | PASO DE BOVEDA |  | 1 | 1561.6 | 1561.6 | 140.54 | 93.7 | 1795.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.10.A23 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION |  | 300 | 4.52 | 1356 | 122.04 | 81.36 | 1559.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.11.A23 | Partida | u | REFLECTOMETRIA |  | 1 | 852.8 | 852.8 | 76.75 | 51.17 | 980.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizacion de las mediciones correspondientes y entraga de informe con los resultados.
06.01.A23 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION |  | 1 | 476 | 476 | 42.84 | 28.56 | 547.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
06.03.A23 | Partida | u | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR PROPIO Y CORTE DE TRACCION |  | 2 | 2695 | 5390 | 485.1 | 323.4 | 6198.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Traslado mediante vehículo auxiliar y conductor propios equipado con grúa de hasta dos motores de ventilación de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye gestión y ejecución de de corte de tracción, carga, descarga y traslado en vehículo rodado hasta el servicio de almacenes. para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de los motores trasladados.
001.A23 | Partida | h | JORNADAS ADICIONALES |  | 16 | 44 | 704 | 63.36 | 42.24 | 809.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 04 |  |  | 60236.57 |  |  | 69272.04 |  | 0 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | FERIA DE MADRID ANDENES
01.02.A23 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS |  | 20 | 208.68 | 4173.6 | 375.62 | 250.42 | 4799.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031.A23 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM |  | 1 | 1598.9 | 1598.9 | 143.9 | 95.93 | 1838.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.05.A23 | Partida | u | PINTURA PARAMENTOS VERTICALES Y BOVEDAS |  | 1 | 760.78 | 760.78 | 68.47 | 45.65 | 874.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura en paramentos horizontales y bóveda o techo ejecutado con pintura plástica de alta calidad color blanco, Incluye preparado de la superficie mediante proyección de chorro de agua a alta presión, en ventosa exterior hasta una altura de 3 metros. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.12.A23 | Partida | u | RETIRADA DE MATERIALES ACOPIADOS |  | 1 | 650.78 | 650.78 | 58.57 | 39.05 | 748.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Retirada de sacos de escombro, o restos acopiados en el pozo de ventilación. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13.A23 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO |  | 1.5 | 36.19 | 54.29 | 4.89 | 3.26 | 62.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.242.A23 | Partida | u | PINTURA DE MOTOR-RODETE-ALABES, TOBERA Y REJILLA |  | 2 | 1935.46 | 3870.92 | 348.38 | 232.26 | 4451.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, aspas (amarillas), motor y reja de protecccion de aspas), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.30.A23 | Partida | u | ADECUACION DE BANCADA |  | 1 | 349.34 | 349.34 | 31.44 | 20.96 | 401.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construccion y/o adecuacion de bancada existente para cuadro de mando, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, con retirada de escombros a vertedero, totalmente terminado segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
02.01.A23 | Partida | u | SUSTITUCION DE COMPUERTAS DE LAMAS HORIZONTALES |  | 1 | 3950 | 3950 | 355.5 | 237 | 4542.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion de compuertas de lamas horizontales similares a las existentes, incluyen los 2 motores accionamiento por ventilador y la puesta a punto de las mismas mediente la habilitación del sistema de mando incluido la sustitución de cableado y reles de mando en cuadro eléctrico. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.02.A23 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION |  | 2 | 662.4 | 1324.8 | 119.23 | 79.49 | 1523.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.18.A23 | Partida | u | REVISION Y REPARACION DE COMPUERTAS |  | 2 | 616.48 | 1232.96 | 110.97 | 73.98 | 1417.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión y puesta en marcha de compuertas de sobrepresion, incluido la sustitucion de los servos
03.01.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS |  | 6 | 161.3 | 967.8 | 87.1 | 58.07 | 1112.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.02.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA |  | 4 | 182.02 | 728.08 | 65.53 | 43.68 | 837.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de emergencia de 415 Lm P65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.04.A23 | Partida | u | ADECUACION DE CANALIZACIONES, TOMAS DE CORRIENTE ENCENDIDO, ETC. |  | 1 | 930.38 | 930.38 | 83.73 | 55.82 | 1069.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adecuación de canalizaciones, interruptores, y demás elementos eléctricos del pozo de ventilación. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.17.A23 | Partida | u | SUSTITUCION CUADRO DE MANDO |  | 1 | 12830.48 | 12830.48 | 1154.74 | 769.83 | 14755.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion del cuadro actual por otro con envolvente metalica y con las mismas funcionalidades que el anterior con el nuevo PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT de lo contrario dicho desarrollo correra a cargo del adjudicatario, con toda la aparamenta adecuada para las funcionalidades de los ventiladores añadiendo la lectura del consumo electrico y las reservas E/S correspondientes, con arrancadores suaves compatibles con el PLC, se incluira en panel frontal del cuadro terminal de operador donde se lean consumos, potencias, voltaje, etc, digitalmente. Totalmente funcionando. Incluye entrega esquema unifilar en formato DXF y retirada del antiguo cuadro electrico a punto limpio.
04.011.A23 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) LSZH-XF |  | 110 | 13.55 | 1490.5 | 134.15 | 89.43 | 1714.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH-XF (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06.A23 | Partida | u | PASO DE BOVEDA |  | 1 | 1561.6 | 1561.6 | 140.54 | 93.7 | 1795.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.10.A23 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION |  | 110 | 4.52 | 497.2 | 44.75 | 29.83 | 571.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.11.A23 | Partida | u | REFLECTOMETRIA |  | 1 | 852.8 | 852.8 | 76.75 | 51.17 | 980.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizacion de las mediciones correspondientes y entraga de informe con los resultados.
06.01.A23 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION |  | 1 | 476 | 476 | 42.84 | 28.56 | 547.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
concreto 05 | Partida | u | rejilla para soldar |  | 1 | 264 | 264 | 23.76 | 15.84 | 303.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
001.A23 | Partida | h | JORNADAS ADICIONALES |  | 16 | 44 | 704 | 63.36 | 42.24 | 809.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 05 |  |  | 39269.21 |  |  | 45159.6 |  | 0 |  |  | 0
06 | Capítulo |  | AEROPUERTO T1T2T3-FERIA DE MADRID
01.02.A23 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS |  | 16 | 208.68 | 3338.88 | 300.5 | 200.33 | 3839.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031.A23 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM |  | 1 | 1598.9 | 1598.9 | 143.9 | 95.93 | 1838.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.05.A23 | Partida | u | PINTURA PARAMENTOS VERTICALES Y BOVEDAS |  | 2 | 760.78 | 1521.56 | 136.94 | 91.29 | 1749.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura en paramentos horizontales y bóveda o techo ejecutado con pintura plástica de alta calidad color blanco, Incluye preparado de la superficie mediante proyección de chorro de agua a alta presión, en ventosa exterior hasta una altura de 3 metros. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.12.A23 | Partida | u | RETIRADA DE MATERIALES ACOPIADOS |  | 1 | 650.78 | 650.78 | 58.57 | 39.05 | 748.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Retirada de sacos de escombro, o restos acopiados en el pozo de ventilación. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13.A23 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO |  | 14 | 36.19 | 506.66 | 45.6 | 30.4 | 582.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.191.A23 | Partida | u | REPARACION PANEL ACUSTICO |  | 1 | 502.78 | 502.78 | 45.25 | 30.17 | 578.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
fijacion y adecuacion de panel acustico existente en el pozo en la bateria de paneles
01.24.A23 | Partida | u | PINTURA DE ALABES |  | 2 | 276.35 | 552.7 | 49.74 | 33.16 | 635.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de alabes, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Se entiende por unidad el conjunto de alabes de un ventilador.
01.30.A23 | Partida | u | ADECUACION DE BANCADA |  | 1 | 349.34 | 349.34 | 31.44 | 20.96 | 401.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construccion y/o adecuacion de bancada existente para cuadro de mando, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, con retirada de escombros a vertedero, totalmente terminado segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
01.242.A23 | Partida | u | PINTURA DE MOTOR-RODETE-ALABES, TOBERA Y REJILLA |  | 2 | 1935.46 | 3870.92 | 348.38 | 232.26 | 4451.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, aspas (amarillas), motor y reja de protecccion de aspas), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.011.A23 | Partida | u | SUSTITUCION DE COMPUERTAS INCLINDORES |  | 2 | 9112 | 18224 | 1640.16 | 1093.44 | 20957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion de compuertas de lamas horizontales por compuerta inclinadores, incluyen los motores y accionamiento por ventilador y la puesta a punto de las mismas mediente la habilitación del sistema de mando incluido la sustitución de cableado y reles de mando en cuadro eléctrico. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.02.A23 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION |  | 2 | 662.4 | 1324.8 | 119.23 | 79.49 | 1523.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.08.A23 | Partida | u | SUSTITUCION DE PUERTA ACUSTICA EN P. VENTILACION H. NOCTURNO |  | 1 | 2693.36 | 2693.36 | 242.4 | 161.6 | 3097.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, montaje y retirada de puerta existente realizado en horario nocturno incluidos cierres de seguridad. Realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura normalizada METRO , cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente terminado, incluso limpieza
02.21.A23 | Partida | u | REPARACION PANEL ACUSTICO 7 LAMINAS |  | 1 | 2263.4 | 2263.4 | 203.71 | 135.8 | 2602.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reparacion in situ de panel acustico, instalandole 7 laminas nuevas de lana, adaptandole la perfileria perometral. Incluida la retirada de laminas antiguas a vertedero.
03.01.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS |  | 7 | 161.3 | 1129.1 | 101.62 | 67.75 | 1298.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.02.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA |  | 2 | 182.02 | 364.04 | 32.76 | 21.84 | 418.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de emergencia de 415 Lm P65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.04.A23 | Partida | u | ADECUACION DE CANALIZACIONES, TOMAS DE CORRIENTE ENCENDIDO, ETC. |  | 1 | 930.38 | 930.38 | 83.73 | 55.82 | 1069.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adecuación de canalizaciones, interruptores, y demás elementos eléctricos del pozo de ventilación. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.08.A23 | Partida | u | MEJORA DE PICA EXISTENTE |  | 1 | 631.46 | 631.46 | 56.83 | 37.89 | 726.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico señalizada, pica de acero cobreado de 2 m, incluso hincado y excavación de hueco, suministro y conexionado de hasta 10 m de cable (Cu 95mm2), mediante soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Con caja de seccionamiento si no hubiera, unificando todas las tierras. Lectura de la medida. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO.
03.17.A23 | Partida | u | SUSTITUCION CUADRO DE MANDO |  | 1 | 12830.48 | 12830.48 | 1154.74 | 769.83 | 14755.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion del cuadro actual por otro con envolvente metalica y con las mismas funcionalidades que el anterior con el nuevo PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT de lo contrario dicho desarrollo correra a cargo del adjudicatario, con toda la aparamenta adecuada para las funcionalidades de los ventiladores añadiendo la lectura del consumo electrico y las reservas E/S correspondientes, con arrancadores suaves compatibles con el PLC, se incluira en panel frontal del cuadro terminal de operador donde se lean consumos, potencias, voltaje, etc, digitalmente. Totalmente funcionando. Incluye entrega esquema unifilar en formato DXF y retirada del antiguo cuadro electrico a punto limpio.
03.232.A23 | Partida | u | S Y M E I DE SONDA DE TEMPERATURA TUNEL |  | 2 | 847.08 | 1694.16 | 152.47 | 101.65 | 1948.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, montaje e integracion de sonda de temperatura Pt1000, de acero inoxidable AISI-316L (cabezal-RTD) en tunel a 30 metros a cada lado de la entrada del pozo, con rango de temperatura -40/+60ºc, presion +/- 3%, señal de salida 4/20mA, alimentacion a 24 Vcc, IP 66, sustituible mediante conector estanco. Incluido pp de soportacion de acero inoxidable, canalizacion y cableado. Totalmente instalado y funcionando a una altura accesible con escalera.
04.011.A23 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) LSZH-XF |  | 1200 | 13.55 | 16260 | 1463.4 | 975.6 | 18699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH-XF (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06.A23 | Partida | u | PASO DE BOVEDA |  | 1 | 1561.6 | 1561.6 | 140.54 | 93.7 | 1795.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.10.A23 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION |  | 1200 | 4.52 | 5424 | 488.16 | 325.44 | 6237.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.11.A23 | Partida | u | REFLECTOMETRIA |  | 1 | 852.8 | 852.8 | 76.75 | 51.17 | 980.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizacion de las mediciones correspondientes y entraga de informe con los resultados.
06.01.A23 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION |  | 1 | 476 | 476 | 42.84 | 28.56 | 547.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
06.03.A23 | Partida | u | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR PROPIO Y CORTE DE TRACCION |  | 1 | 2695 | 2695 | 242.55 | 161.7 | 3099.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Traslado mediante vehículo auxiliar y conductor propios equipado con grúa de hasta dos motores de ventilación de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye gestión y ejecución de de corte de tracción, carga, descarga y traslado en vehículo rodado hasta el servicio de almacenes. para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de los motores trasladados.
001.A23 | Partida | h | JORNADAS ADICIONALES |  | 16 | 44 | 704 | 63.36 | 42.24 | 809.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 06 |  |  | 82951.1 |  |  | 95393.74 |  | 0 |  |  | 0
07 | Capítulo |  | AEROPUERTO T1, T2, T3 ANDENES
01.02.A23 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS |  | 24 | 208.68 | 5008.32 | 450.75 | 300.5 | 5759.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031.A23 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM |  | 1 | 1598.9 | 1598.9 | 143.9 | 95.93 | 1838.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.05.A23 | Partida | u | PINTURA PARAMENTOS VERTICALES Y BOVEDAS |  | 1 | 760.78 | 760.78 | 68.47 | 45.65 | 874.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura en paramentos horizontales y bóveda o techo ejecutado con pintura plástica de alta calidad color blanco, Incluye preparado de la superficie mediante proyección de chorro de agua a alta presión, en ventosa exterior hasta una altura de 3 metros. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13.A23 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO |  | 2 | 36.19 | 72.38 | 6.51 | 4.34 | 83.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.242.A23 | Partida | u | PINTURA DE MOTOR-RODETE-ALABES, TOBERA Y REJILLA |  | 2 | 1935.46 | 3870.92 | 348.38 | 232.26 | 4451.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, aspas (amarillas), motor y reja de protecccion de aspas), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.30.A23 | Partida | u | ADECUACION DE BANCADA |  | 1 | 349.34 | 349.34 | 31.44 | 20.96 | 401.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construccion y/o adecuacion de bancada existente para cuadro de mando, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, con retirada de escombros a vertedero, totalmente terminado segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
02.02.A23 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION |  | 2 | 662.4 | 1324.8 | 119.23 | 79.49 | 1523.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.21.A23 | Partida | u | REPARACION PANEL ACUSTICO 7 LAMINAS |  | 2 | 2263.4 | 4526.8 | 407.41 | 271.61 | 5205.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reparacion in situ de panel acustico, instalandole 7 laminas nuevas de lana, adaptandole la perfileria perometral. Incluida la retirada de laminas antiguas a vertedero.
03.01.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS |  | 7 | 161.3 | 1129.1 | 101.62 | 67.75 | 1298.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.02.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA |  | 2 | 182.02 | 364.04 | 32.76 | 21.84 | 418.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de emergencia de 415 Lm P65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.04.A23 | Partida | u | ADECUACION DE CANALIZACIONES, TOMAS DE CORRIENTE ENCENDIDO, ETC. |  | 1 | 930.38 | 930.38 | 83.73 | 55.82 | 1069.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adecuación de canalizaciones, interruptores, y demás elementos eléctricos del pozo de ventilación. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.17.A23 | Partida | u | SUSTITUCION CUADRO DE MANDO |  | 1 | 12830.48 | 12830.48 | 1154.74 | 769.83 | 14755.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion del cuadro actual por otro con envolvente metalica y con las mismas funcionalidades que el anterior con el nuevo PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT de lo contrario dicho desarrollo correra a cargo del adjudicatario, con toda la aparamenta adecuada para las funcionalidades de los ventiladores añadiendo la lectura del consumo electrico y las reservas E/S correspondientes, con arrancadores suaves compatibles con el PLC, se incluira en panel frontal del cuadro terminal de operador donde se lean consumos, potencias, voltaje, etc, digitalmente. Totalmente funcionando. Incluye entrega esquema unifilar en formato DXF y retirada del antiguo cuadro electrico a punto limpio.
04.011.A23 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) LSZH-XF |  | 120 | 13.55 | 1626 | 146.34 | 97.56 | 1869.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH-XF (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.10.A23 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION |  | 120 | 4.52 | 542.4 | 48.82 | 32.54 | 623.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.11.A23 | Partida | u | REFLECTOMETRIA |  | 1 | 852.8 | 852.8 | 76.75 | 51.17 | 980.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizacion de las mediciones correspondientes y entraga de informe con los resultados.
06.01.A23 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION |  | 1 | 476 | 476 | 42.84 | 28.56 | 547.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
concreto 07 | Partida | u | Rejilla soldar |  | 1 | 264 | 264 | 23.76 | 15.84 | 303.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizacion de punto de soldadura, con grupo correspondiente, en rejilla de ventilacion, totalmente terminada segun direccion facultativa
001.A23 | Partida | h | JORNADAS ADICIONALES |  | 16 | 44 | 704 | 63.36 | 42.24 | 809.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 07 |  |  | 37231.44 |  |  | 42816.14 |  | 0 |  |  | 0
09 | Capítulo |  | AEROPUERTO T1T2T3-BARAJAS
01.01.A23 | Partida | u | IMPERMEABILIZACION |  | 1 | 1889.3 | 1889.3 | 170.04 | 113.36 | 2172.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Impermeabilización de superficie abovedada realizado con lama de fibra de vidrio con resinas de poliéster modificadas, de clasificación europea de reacción al fuego B-s2, d0 y libre de halógenos, de 40 cm de ancho útil, incluso colocación, parte proporcional de rastreles de sujeción a bóveda con perfiles en z colgados de varilla de acero inoxidable, tacos químicos o de sujeción HILTI HPS-R8/5 para sujeción de varilla y tornillos de acero inoxidable rosca-chapa para sujeción de lama a rastrel, incluso p.p de medios auxiliares, la colocación de bajantes ,con retirada de elementos sobrantes a vertedero autorizado, formación de canalización de filtraciones hasta canaleta perimetral. Incluye los medios auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.02.A23 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS |  | 18 | 208.68 | 3756.24 | 338.06 | 225.37 | 4319.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031.A23 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM |  | 1 | 1598.9 | 1598.9 | 143.9 | 95.93 | 1838.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.05.A23 | Partida | u | PINTURA PARAMENTOS VERTICALES Y BOVEDAS |  | 1 | 760.78 | 760.78 | 68.47 | 45.65 | 874.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura en paramentos horizontales y bóveda o techo ejecutado con pintura plástica de alta calidad color blanco, Incluye preparado de la superficie mediante proyección de chorro de agua a alta presión, en ventosa exterior hasta una altura de 3 metros. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.09.A23 | Partida | u | RECIBIDO DE PUERTAS Y REPARACION DE CERRAJERIA |  | 2 | 200.5 | 401 | 36.09 | 24.06 | 461.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Recibido de puerta existente, reparacion de cerrajeria ajustando las bisagras, cerradura, etc, engrase de mecanismos. Totalmente terminadosegun indicaciones de la Direccion Facultativa
01.12.A23 | Partida | u | RETIRADA DE MATERIALES ACOPIADOS |  | 1 | 650.78 | 650.78 | 58.57 | 39.05 | 748.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Retirada de sacos de escombro, o restos acopiados en el pozo de ventilación. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13.A23 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO |  | 3 | 36.19 | 108.57 | 9.77 | 6.51 | 124.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.192.A23 | Partida | u | S Y M DE PANELES ACUSTICOS A MEDIDA |  | 1 | 3709.04 | 3709.04 | 333.81 | 222.54 | 4265.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de panel acustico de identicas dimensiones del existente, retirada de panel a acustico a vertedero autorizado
01.242.A23 | Partida | u | PINTURA DE MOTOR-RODETE-ALABES, TOBERA Y REJILLA |  | 2 | 1935.46 | 3870.92 | 348.38 | 232.26 | 4451.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, aspas (amarillas), motor y reja de protecccion de aspas), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.24.A23 | Partida | u | PINTURA DE ALABES |  | 2 | 276.35 | 552.7 | 49.74 | 33.16 | 635.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de alabes, previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Se entiende por unidad el conjunto de alabes de un ventilador.
01.30.A23 | Partida | u | ADECUACION DE BANCADA |  | 1 | 349.34 | 349.34 | 31.44 | 20.96 | 401.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construccion y/o adecuacion de bancada existente para cuadro de mando, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, con retirada de escombros a vertedero, totalmente terminado segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
02.011.A23 | Partida | u | SUSTITUCION DE COMPUERTAS INCLINDORES |  | 2 | 9112 | 18224 | 1640.16 | 1093.44 | 20957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion de compuertas de lamas horizontales por compuerta inclinadores, incluyen los motores y accionamiento por ventilador y la puesta a punto de las mismas mediente la habilitación del sistema de mando incluido la sustitución de cableado y reles de mando en cuadro eléctrico. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.02.A23 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION |  | 2 | 662.4 | 1324.8 | 119.23 | 79.49 | 1523.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.08.A23 | Partida | u | SUSTITUCION DE PUERTA ACUSTICA EN P. VENTILACION H. NOCTURNO |  | 1 | 2693.36 | 2693.36 | 242.4 | 161.6 | 3097.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, montaje y retirada de puerta existente realizado en horario nocturno incluidos cierres de seguridad. Realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura normalizada METRO , cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente terminado, incluso limpieza
02.20.A23 | Partida | u | REPARACION PANEL ACUSTICO 14 LAMINAS |  | 1 | 3925.4 | 3925.4 | 353.29 | 235.52 | 4514.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion de las laminas deterioradas del panel existente, reparacion de perfileria y retirada del material sobrante a vertedero
03.01.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS |  | 4 | 161.3 | 645.2 | 58.07 | 38.71 | 741.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.02.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA |  | 3 | 182.02 | 546.06 | 49.15 | 32.76 | 627.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de emergencia de 415 Lm P65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.04.A23 | Partida | u | ADECUACION DE CANALIZACIONES, TOMAS DE CORRIENTE ENCENDIDO, ETC. |  | 1 | 930.38 | 930.38 | 83.73 | 55.82 | 1069.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adecuación de canalizaciones, interruptores, y demás elementos eléctricos del pozo de ventilación. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.08.A23 | Partida | u | MEJORA DE PICA EXISTENTE |  | 1 | 631.46 | 631.46 | 56.83 | 37.89 | 726.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de arqueta de conexión de puesta a tierra, realizada con hormigón con tapa y cerco metálico señalizada, pica de acero cobreado de 2 m, incluso hincado y excavación de hueco, suministro y conexionado de hasta 10 m de cable (Cu 95mm2), mediante soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Con caja de seccionamiento si no hubiera, unificando todas las tierras. Lectura de la medida. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO.
03.17.A23 | Partida | u | SUSTITUCION CUADRO DE MANDO |  | 1 | 12830.48 | 12830.48 | 1154.74 | 769.83 | 14755.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion del cuadro actual por otro con envolvente metalica y con las mismas funcionalidades que el anterior con el nuevo PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT de lo contrario dicho desarrollo correra a cargo del adjudicatario, con toda la aparamenta adecuada para las funcionalidades de los ventiladores añadiendo la lectura del consumo electrico y las reservas E/S correspondientes, con arrancadores suaves compatibles con el PLC, se incluira en panel frontal del cuadro terminal de operador donde se lean consumos, potencias, voltaje, etc, digitalmente. Totalmente funcionando. Incluye entrega esquema unifilar en formato DXF y retirada del antiguo cuadro electrico a punto limpio.
03.232.A23 | Partida | u | S Y M E I DE SONDA DE TEMPERATURA TUNEL |  | 2 | 847.08 | 1694.16 | 152.47 | 101.65 | 1948.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, montaje e integracion de sonda de temperatura Pt1000, de acero inoxidable AISI-316L (cabezal-RTD) en tunel a 30 metros a cada lado de la entrada del pozo, con rango de temperatura -40/+60ºc, presion +/- 3%, señal de salida 4/20mA, alimentacion a 24 Vcc, IP 66, sustituible mediante conector estanco. Incluido pp de soportacion de acero inoxidable, canalizacion y cableado. Totalmente instalado y funcionando a una altura accesible con escalera.
04.011.A23 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) LSZH-XF |  | 790 | 13.55 | 10704.5 | 963.41 | 642.27 | 12310.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH-XF (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06.A23 | Partida | u | PASO DE BOVEDA |  | 1 | 1561.6 | 1561.6 | 140.54 | 93.7 | 1795.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.10.A23 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION |  | 790 | 4.52 | 3570.8 | 321.37 | 214.25 | 4106.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.11.A23 | Partida | u | REFLECTOMETRIA |  | 1 | 852.8 | 852.8 | 76.75 | 51.17 | 980.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizacion de las mediciones correspondientes y entraga de informe con los resultados.
06.01.A23 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION |  | 1 | 476 | 476 | 42.84 | 28.56 | 547.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
06.03.A23 | Partida | u | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR PROPIO Y CORTE DE TRACCION |  | 1 | 2695 | 2695 | 242.55 | 161.7 | 3099.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Traslado mediante vehículo auxiliar y conductor propios equipado con grúa de hasta dos motores de ventilación de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye gestión y ejecución de de corte de tracción, carga, descarga y traslado en vehículo rodado hasta el servicio de almacenes. para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de los motores trasladados.
001.A23 | Partida | h | JORNADAS ADICIONALES |  | 16 | 44 | 704 | 63.36 | 42.24 | 809.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 09 |  |  | 81657.57 |  |  | 93906.18 |  | 0 |  |  | 0
10 | Capítulo |  | BARAJAS ANDENES
01.02.A23 | Partida | u | LIMPIEZA DE FILTROS ACUSTICOS |  | 29 | 208.68 | 6051.72 | 544.65 | 363.1 | 6959.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de los huecos (formado por dos filtros) entre filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Siendo la unidad, el hueco entre dos filtros.
01.031.A23 | Partida | u | LIMPIEZA TECNICA DEL POZO Y CM |  | 1 | 1598.9 | 1598.9 | 143.9 | 95.93 | 1838.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cuadro de mando, cámaras, ventosa exterior, azulejos, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.05.A23 | Partida | u | PINTURA PARAMENTOS VERTICALES Y BOVEDAS |  | 1 | 760.78 | 760.78 | 68.47 | 45.65 | 874.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura en paramentos horizontales y bóveda o techo ejecutado con pintura plástica de alta calidad color blanco, Incluye preparado de la superficie mediante proyección de chorro de agua a alta presión, en ventosa exterior hasta una altura de 3 metros. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.12.A23 | Partida | u | RETIRADA DE MATERIALES ACOPIADOS |  | 1 | 650.78 | 650.78 | 58.57 | 39.05 | 748.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Retirada de sacos de escombro, o restos acopiados en el pozo de ventilación. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.13.A23 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20 REC.MORTERO |  | 2.5 | 36.19 | 90.48 | 8.14 | 5.43 | 104.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2
01.242.A23 | Partida | u | PINTURA DE MOTOR-RODETE-ALABES, TOBERA Y REJILLA |  | 2 | 1935.46 | 3870.92 | 348.38 | 232.26 | 4451.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pintura esmalte de alta calidad color azul aplicada en conjunto de ventilación (toberas, aspas (amarillas), motor y reja de protecccion de aspas), previamente se preparara la superficie mediante lijado y limpieza de zonas oxidadas. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
01.30.A23 | Partida | u | ADECUACION DE BANCADA |  | 1 | 349.34 | 349.34 | 31.44 | 20.96 | 401.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construccion y/o adecuacion de bancada existente para cuadro de mando, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, con retirada de escombros a vertedero, totalmente terminado segun indicaciones de la Direccion Facultativa.
02.02.A23 | Partida | u | REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES DE VENTILACION |  | 2 | 662.4 | 1324.8 | 119.23 | 79.49 | 1523.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye pequeño material, así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera precisola medida de aislamiento y vibraciones del mismo así como elaboración de informe de los resultados obtenidos, revision del sentido de giro e inversion del mismo Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.09.A23 | Partida | u | REPARACION PUERTA ACUSTICA EN P. DE VENTILACION H. NOCTURNO |  | 3 | 159.26 | 477.78 | 43 | 28.67 | 549.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Recibido de puertas existentes, reparación de cerrajerías ajustando las bisagras, cerraduras, etc. engrase de mecanismos, Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa
03.01.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS ESTANCAS |  | 5 | 161.3 | 806.5 | 72.59 | 48.39 | 927.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de 2x 58 W IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.02.A23 | Partida | u | S Y M DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA |  | 4 | 182.02 | 728.08 | 65.53 | 43.68 | 837.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminarias de emergencia de 415 Lm P65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.04.A23 | Partida | u | ADECUACION DE CANALIZACIONES, TOMAS DE CORRIENTE ENCENDIDO, ETC. |  | 1 | 930.38 | 930.38 | 83.73 | 55.82 | 1069.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adecuación de canalizaciones, interruptores, y demás elementos eléctricos del pozo de ventilación. C/p.p. de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
03.17.A23 | Partida | u | SUSTITUCION CUADRO DE MANDO |  | 1 | 12830.48 | 12830.48 | 1154.74 | 769.83 | 14755.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sustitucion del cuadro actual por otro con envolvente metalica y con las mismas funcionalidades que el anterior con el nuevo PLC con conectividad IP cuyo software quede totalmente probado y funcionando con todas las funcionalidades. El PLC sera tal que su mapa de memoria ya tenga realizados los BTK´s de COMMIT de lo contrario dicho desarrollo correra a cargo del adjudicatario, con toda la aparamenta adecuada para las funcionalidades de los ventiladores añadiendo la lectura del consumo electrico y las reservas E/S correspondientes, con arrancadores suaves compatibles con el PLC, se incluira en panel frontal del cuadro terminal de operador donde se lean consumos, potencias, voltaje, etc, digitalmente. Totalmente funcionando. Incluye entrega esquema unifilar en formato DXF y retirada del antiguo cuadro electrico a punto limpio.
04.011.A23 | Partida | m | SYM TENDIDO DE FIBRA (8 FIBRAS) LSZH-XF |  | 160 | 13.55 | 2168 | 195.12 | 130.08 | 2493.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de fibra optica multimodo, compuesto por 8 fibras de vidrio reforzadas WB (Bloquedas Agua), Cubierta LSZH-XF (libre de halogenos, baja emision de humos y no propagador de la llama) que cumpla con las normas UNE-EN 187000, CEI 60794, UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. Tendida por canaleta perimetral de Estación, bajo anden, troneras, galerías, perchas nuevas o existentes de tunel, etc. P/P de pequeño material y accesorios de conexión, terminales, etc.
04.06.A23 | Partida | u | PASO DE BOVEDA |  | 1 | 1561.6 | 1561.6 | 140.54 | 93.7 | 1795.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Formación de paso de bóveda para tendido de conductores de comunicaciones o eléctricos, realizado con perchas, corte de tracción y montaje de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.10.A23 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION |  | 160 | 4.52 | 723.2 | 65.09 | 43.39 | 831.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
04.11.A23 | Partida | u | REFLECTOMETRIA |  | 1 | 852.8 | 852.8 | 76.75 | 51.17 | 980.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizacion de las mediciones correspondientes y entraga de informe con los resultados.
06.01.A23 | Partida | u | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION |  | 1 | 476 | 476 | 42.84 | 28.56 | 547.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Toma de datos y croquizacion de la instalación. Incluye informe final de obra compuesto por memoria descriptiva de la actuación, dossier fotográfico del antes y después de la reforma, planos de planta, alzado y secciones más representativas, fichero de carga de datos a SAP con las caracteristicas principales del pozo.
001.A23 | Partida | h | JORNADAS ADICIONALES |  | 16 | 44 | 704 | 63.36 | 42.24 | 809.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 10 |  |  | 36956.54 |  |  | 42500.01 |  | 0 |  |  | 0
11 | Capítulo |  | INTEGRACION L8
04.02.A23 | Partida | u | CONECTIVIDAD EN POZO (en cada pozo) |  | 9 | 3310.7 | 29796.3 | 2681.67 | 1787.78 | 34265.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de cuadro de comunicaciones compuesto por Envolvente de poliéster IP-66 según norma IEC60529 de dimensiones 700x500x300 mm con puerta plena. En su interior aloja los siguientes elementos sobre placa de montaje y canaletas distribuidoras. Fuente de alimentación 230 / 24 Vcc, Switch CISCO IE-2000-8TC-B "Managed Industrial Ethernet Switch, 8 x 10/100Base-TX Ports, 2 x FE (Fast Ethernet) Combo Ports (SFP's Sold Separately), 9.6-60 VDC, Class 1, Div. II., Layer2, LAN Base Image", equipado con Módulo de fibra multimodo 100Mbps FX à GLC-FE-100FX, caja mural de fibra óptica, Teléfono IP CISCO linksys SPA901. Alimentación 230 Vca tomada del cuadro del pozo de ventilacion, incluido el suministro e instalación de las protecciones necesarias en el cuadro del pozo de ventilacion y cuadro de comunicaciones, se incluye toma de corriente, cableado interno del cuado de ventilacion y de comunicaciones, Con P/P de conectores, latiguillos , etc. totalmente terminado y funcionando. Según detalle indicado en pliegos.
04.03.A23 | Partida | u | CONECTIVIDAD EN CUARTO DE COMUNICACIONES (en cada pozo) |  | 9 | 1109.04 | 9981.36 | 898.32 | 598.88 | 11478.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje en el cuarto de comunicaciones de Bandeja de fibra óptica 19'' 1U de 24 conectores, incluye el conexionado de la fibra tendida (8 fibras) con P/P De Jumper de fibra a conversor de medios, conectores ST/SC/MT-RJ, peine protector, fijaciones, bridas, cinta helicoidal, grupo de fijación y rotulación, totalmente terminado, comprobado y certificado.
05.021.A23 | Partida | u | DEINSTALACION EN LA UNIDAD MAESTRA Y MAGELIS (por estacion) |  | 9 | 1392 | 12528 | 1127.52 | 751.68 | 14407.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desinstalacion de toda la ventilacion que hubiese en la estacion de la unidad maestra magelis
05.03.A23 | Partida | u | INTEGRACION EN TCE (por ventilador) |  | 20 | 4200 | 84000 | 7560 | 5040 | 96600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Modificación de software en sistema de telemando TCE para integración de las señales y alarmas estándar de un pozo de ventilacion. Totalmente probado y funcionando, incluye la entrega de los programas en soporte digital, comentados y abiertos.
05.04.A23 | Partida | u | INTEGRACION EN COMMIT (por pozo) |  | 11 | 385 | 4235 | 381.15 | 254.1 | 4870.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Modificación de software y auditoría de señales en pozo de ventilacion para la correcta integración en COMMIT de las señales y alarmas estándar de un pozo de ventilación. Totalmente probado y funcionando
06.02.A23 | Partida | u | SUMINISTRO DE PAQUETE DE LICENCIAS TELEFONO IP |  | 9 | 373 | 3357 | 302.13 | 201.42 | 3860.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de licencias tipo Cisco Enhanced UCL para plataforma UCS C220-M4 con versión 11.5
05.01.A23 | Partida | u | ADAPTACION SW STANDARD VENTILACION |  | 1 | 2436 | 2436 | 219.24 | 146.16 | 2801.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total 11 |  |  | 146333.66 |  |  | 168283.71 |  | 0 |  |  | 0
12 | Capítulo |  | INTEGRACION L5
04.11.A23 | Partida | u | REFLECTOMETRIA |  | 18 | 852.8 | 15350.4 | 1381.54 | 921.02 | 17652.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Realizacion de las mediciones correspondientes y entraga de informe con los resultados.
001.A23 | Partida | h | JORNADAS ADICIONALES |  | 74 | 44 | 3256 | 293.04 | 195.36 | 3744.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.A23 | Partida | u | ADAPTACION SW STANDARD VENTILACION |  | 1 | 2436 | 2436 | 219.24 | 146.16 | 2801.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.021.A23 | Partida | u | DEINSTALACION EN LA UNIDAD MAESTRA Y MAGELIS (por estacion) |  | 8 | 1392 | 11136 | 1002.24 | 668.16 | 12806.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desinstalacion de toda la ventilacion que hubiese en la estacion de la unidad maestra magelis
05.04.A23 | Partida | u | INTEGRACION EN COMMIT (por pozo) |  | 8 | 385 | 3080 | 277.2 | 184.8 | 3542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Modificación de software y auditoría de señales en pozo de ventilacion para la correcta integración en COMMIT de las señales y alarmas estándar de un pozo de ventilación. Totalmente probado y funcionando
06.03.A23 | Partida | u | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR PROPIO Y CORTE DE TRACCION |  | 9 | 2695 | 24255 | 2182.95 | 1455.3 | 27893.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Traslado mediante vehículo auxiliar y conductor propios equipado con grúa de hasta dos motores de ventilación de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye gestión y ejecución de de corte de tracción, carga, descarga y traslado en vehículo rodado hasta el servicio de almacenes. para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de los motores trasladados.
04.10.A23 | Partida | m | RETIRADA DE LA SUBRED DE VETILACION |  | 3260 | 4.52 | 14735.2 | 1326.17 | 884.11 | 16945.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desconexión y retirada de cables de la subred de ventilacion incluye la desconexión en cuarto de comunicaciones, y retirada de material recuperado a vertedero autorizado. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
05.03.A23 | Partida | u | INTEGRACION EN TCE (por ventilador) |  | 36 | 4200 | 151200 | 13608 | 9072 | 173880 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Modificación de software en sistema de telemando TCE para integración de las señales y alarmas estándar de un pozo de ventilacion. Totalmente probado y funcionando, incluye la entrega de los programas en soporte digital, comentados y abiertos.
|  |  |  | Total 12 |  |  | 225448.6 |  |  | 259265.89 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Total 0 |  |  | 824789.87 |  |  | 948508.22
IMPORTE OFERTADO
[11 empty] | Importe de la oferta (IVA no incluido) | 0 | 822353.87 | 822353.87
[11 empty] | Gastos Generales | 0
[11 empty] | Beneficio Industrial | 0
[11 empty] | Importe de la oferta (con GG. y BI.) | 0
[11 empty] | 21% | 0
[11 empty] | TOTAL CON IVA | 0
Note on A5: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B5: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C5: Unidad principal de medida del concepto
Note on D5: Descripción corta
Note on E5: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on F5: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on G5: Precio unitario en el presupuesto
Note on H5: Importe del presupuesto
Note on K5: Importe del presupuesto