## Cuadro Secundario
Direcciones de Memoria | Direcciones de Memoria |  |  | Grupos de señales | Texto de la señal normalizado
| Bloque | Desplazamiento | bit |  | Breve descripción
4:0151(bit12) | 4: | 0151 | 12 | PLC | Defecto batería PLC.
Indicará que la batería del PLC podría tener algún defecto.
4:0151(bit13) | 4: | 0151 | 13 | PLC | Defecto General.
Indicará que se ha producido un defecto general no especificado en el CPD
4:0151(bit14) | 4: | 0151 | 14 | PLC | Defecto Unidad Remota desconectada.
Indicará que el CPD ha perdido conexión en algún momento con la Unidad Remota.
4:0152(bit0) | 4: | 0152 | 0 | General | Protección General del Cuadro
indicará su estado.
4:0152(bit1) | 4: | 0152 | 1 | General | Presencia de Tensión en Cuadro
Indicará que se ha producido una alarma de falta de suministro.
4:0152(bit2-15) | 4: | 0152 | 2-15 | General | Reserva
4:0153-60(bit) | 4: | 0153-60 |  | General | Reserva
4:0161(bit0-15) | 4: | 0161 | 0-15 | General | Medida Intensidad Fase R
Salida Conmutación del Centro
4:0162(bit0-15) | 4: | 0162 | 0-15 | General | Medida Intensidad Fase S
Salida Conmutación del Centro
4:0163(bit0-15) | 4: | 0163 | 0-15 | General | Medida Intensidad Fase T
Salida Conmutación del Centro
4:0164(bit0-15) | 4: | 0164 | 0-15 | General | Medida Voltaje Fase R
Salida Conmutación del Centro
4:0165(bit0-15) | 4: | 0165 | 0-15 | General | Medida Voltaje Fase S
Salida Conmutación del Centro
4:0166(bit0-15) | 4: | 0166 | 0-15 | General | Medida Voltaje Fase T
Salida Conmutación del Centro
4:0167(bit0-15) | 4: | 0167 | 0-15 | General | Medida Potencia Fase R
Salida Conmutación del Centro
4:0168(bit0-15) | 4: | 0168 | 0-15 | General | Medida Potencia Fase S
Salida Conmutación del Centro
4:0169(bit0-15) | 4: | 0169 | 0-15 | General | Medida Potencia Fase T
Salida Conmutación del Centro
4:0170(bit0) | 4: | 0170 | 0 | Parcial 01 | Protección Parcial 01
indicará su estado.
4:0170(bit1) | 4: | 0170 | 1 | Parcial 01 | Protección Individual 01 - 01
indicará su estado.
4:0170(bit2) | 4: | 0170 | 2 | Parcial 01 | Protección Individual 01 - 02
indicará su estado.
4:0170(bit3) | 4: | 0170 | 3 | Parcial 01 | Protección Individual 01 - 03
indicará su estado.
4:0170(bit4) | 4: | 0170 | 4 | Parcial 01 | Protección Individual 01 - 04
indicará su estado.
4:0170(bit5) | 4: | 0170 | 5 | Parcial 01 | Protección Individual 01 - 05
indicará su estado.
4:0170(bit6) | 4: | 0170 | 6 | Parcial 01 | Protección Individual 01 - 06
indicará su estado.
4:0170(bit7) | 4: | 0170 | 7 | Parcial 01 | Protección Individual 01 - 07
indicará su estado.
4:0170(bit8) | 4: | 0170 | 8 | Parcial 01 | Protección Individual 01 - 08
indicará su estado.
4:0170(bit9) | 4: | 0170 | 9 | Parcial 01 | Protección Individual 01 - 09
indicará su estado.
4:0170(bit10-15) | 4: | 0170 | 10-15 | Parcial 01 | Reserva
4:0171(bit) | 4: | 0171 |  | Parcial 01 | Reserva
4:0172(bit0) | 4: | 0172 | 0 | Parcial 02 | Protección Parcial 02
indicará su estado.
4:0172(bit1) | 4: | 0172 | 1 | Parcial 02 | Protección Individual 02 - 01
indicará su estado.
4:0172(bit2) | 4: | 0172 | 2 | Parcial 02 | Protección Individual 02 - 02
indicará su estado.
4:0172(bit3) | 4: | 0172 | 3 | Parcial 02 | Protección Individual 02 - 03
indicará su estado.
4:0172(bit4) | 4: | 0172 | 4 | Parcial 02 | Protección Individual 02 - 04
indicará su estado.
4:0172(bit5) | 4: | 0172 | 5 | Parcial 02 | Protección Individual 02 - 05
indicará su estado.
4:0172(bit6) | 4: | 0172 | 6 | Parcial 02 | Protección Individual 02 - 06
indicará su estado.
4:0172(bit7) | 4: | 0172 | 7 | Parcial 02 | Protección Individual 02 - 07
indicará su estado.
4:0172(bit8) | 4: | 0172 | 8 | Parcial 02 | Protección Individual 02 - 08
indicará su estado.
4:0172(bit9) | 4: | 0172 | 9 | Parcial 02 | Protección Individual 02 - 09
indicará su estado.
4:0172(bit10-15) | 4: | 0172 | 10-15 | Parcial 02 | Reserva
4:0173(bit) | 4: | 0173 |  | Parcial 02 | Reserva
4:0174(bit0) | 4: | 0174 | 0 | Parcial 03 | Protección Parcial 03
indicará su estado.
4:0174(bit1) | 4: | 0174 | 1 | Parcial 03 | Protección Individual 03 - 01
indicará su estado.
4:0174(bit2) | 4: | 0174 | 2 | Parcial 03 | Protección Individual 03 - 02
indicará su estado.
4:0174(bit3) | 4: | 0174 | 3 | Parcial 03 | Protección Individual 03 - 03
indicará su estado.
4:0174(bit4) | 4: | 0174 | 4 | Parcial 03 | Protección Individual 03 - 04
indicará su estado.
4:0174(bit5) | 4: | 0174 | 5 | Parcial 03 | Protección Individual 03 - 05
indicará su estado.
4:0174(bit6) | 4: | 0174 | 6 | Parcial 03 | Protección Individual 03 - 06
indicará su estado.
4:0174(bit7) | 4: | 0174 | 7 | Parcial 03 | Protección Individual 03 - 07
indicará su estado.
4:0174(bit8) | 4: | 0174 | 8 | Parcial 03 | Protección Individual 03 - 08
indicará su estado.
4:0174(bit9) | 4: | 0174 | 9 | Parcial 03 | Protección Individual 03 - 09
indicará su estado.
4:0174(bit10-15) | 4: | 0174 | 10-15 | Parcial 03 | Reserva
4:0175(bit) | 4: | 0175 |  | Parcial 03 | Reserva
4:0176(bit0) | 4: | 0176 | 0 | Parcial 04 | Protección Parcial 04
indicará su estado.
4:0176(bit1) | 4: | 0176 | 1 | Parcial 04 | Protección Individual 04 - 01
indicará su estado.
4:0176(bit2) | 4: | 0176 | 2 | Parcial 04 | Protección Individual 04 - 02
indicará su estado.
4:0176(bit3) | 4: | 0176 | 3 | Parcial 04 | Protección Individual 04 - 03
indicará su estado.
4:0176(bit4) | 4: | 0176 | 4 | Parcial 04 | Protección Individual 04 - 04
indicará su estado.
4:0176(bit5) | 4: | 0176 | 5 | Parcial 04 | Protección Individual 04 - 05
indicará su estado.
4:0176(bit6) | 4: | 0176 | 6 | Parcial 04 | Protección Individual 04 - 06
indicará su estado.
4:0176(bit7) | 4: | 0176 | 7 | Parcial 04 | Protección Individual 04 - 07
indicará su estado.
4:0176(bit8) | 4: | 0176 | 8 | Parcial 04 | Protección Individual 04 - 08
indicará su estado.
4:0176(bit9) | 4: | 0176 | 9 | Parcial 04 | Protección Individual 04 - 09
indicará su estado.
4:0176(bit10-15) | 4: | 0176 | 10-15 | Parcial 04 | Reserva
4:0177(bit) | 4: | 0177 |  | Parcial 04 | Reserva
4:0178(bit0) | 4: | 0178 | 0 | Parcial 05 | Protección Parcial 05
indicará su estado.
4:0178(bit1) | 4: | 0178 | 1 | Parcial 05 | Protección Individual 05 - 01
indicará su estado.
4:0178(bit2) | 4: | 0178 | 2 | Parcial 05 | Protección Individual 05 - 02
indicará su estado.
4:0178(bit3) | 4: | 0178 | 3 | Parcial 05 | Protección Individual 05 - 03
indicará su estado.
4:0178(bit4) | 4: | 0178 | 4 | Parcial 05 | Protección Individual 05 - 04
indicará su estado.
4:0178(bit5) | 4: | 0178 | 5 | Parcial 05 | Protección Individual 05 - 05
indicará su estado.
4:0178(bit6) | 4: | 0178 | 6 | Parcial 05 | Protección Individual 05 - 06
indicará su estado.
4:0178(bit7) | 4: | 0178 | 7 | Parcial 05 | Protección Individual 05 - 07
indicará su estado.
4:0178(bit8) | 4: | 0178 | 8 | Parcial 05 | Protección Individual 05 - 08
indicará su estado.
4:0178(bit9) | 4: | 0178 | 9 | Parcial 05 | Protección Individual 05 - 09
indicará su estado.
4:0178(bit10-15) | 4: | 0178 | 10-15 | Parcial 05 | Reserva
4:0179(bit) | 4: | 0179 |  | Parcial 05 | Reserva
4:0180(bit0) | 4: | 0180 | 0 | Parcial 06 | Protección Parcial 06
indicará su estado.
4:0180(bit1) | 4: | 0180 | 1 | Parcial 06 | Protección Individual 06 - 01
indicará su estado.
4:0180(bit2) | 4: | 0180 | 2 | Parcial 06 | Protección Individual 06 - 02
indicará su estado.
4:0180(bit3) | 4: | 0180 | 3 | Parcial 06 | Protección Individual 06 - 03
indicará su estado.
4:0180(bit4) | 4: | 0180 | 4 | Parcial 06 | Protección Individual 06 - 04
indicará su estado.
4:0180(bit5) | 4: | 0180 | 5 | Parcial 06 | Protección Individual 06 - 05
indicará su estado.
4:0180(bit6) | 4: | 0180 | 6 | Parcial 06 | Protección Individual 06 - 06
indicará su estado.
4:0180(bit7) | 4: | 0180 | 7 | Parcial 06 | Protección Individual 06 - 07
indicará su estado.
4:0180(bit8) | 4: | 0180 | 8 | Parcial 06 | Protección Individual 06 - 08
indicará su estado.
4:0180(bit9) | 4: | 0180 | 9 | Parcial 06 | Protección Individual 06 - 09
indicará su estado.
4:0180(bit10-15) | 4: | 0180 | 10-15 | Parcial 06 | Reserva
4:0181(bit) | 4: | 0181 |  | Parcial 06 | Reserva
4:0182(bit0) | 4: | 0182 | 0 | Parcial 07 | Protección Parcial 07
indicará su estado.
4:0182(bit1) | 4: | 0182 | 1 | Parcial 07 | Protección Individual 07 - 01
indicará su estado.
4:0182(bit2) | 4: | 0182 | 2 | Parcial 07 | Protección Individual 07 - 02
indicará su estado.
4:0182(bit3) | 4: | 0182 | 3 | Parcial 07 | Protección Individual 07 - 03
indicará su estado.
4:0182(bit4) | 4: | 0182 | 4 | Parcial 07 | Protección Individual 07 - 04
indicará su estado.
4:0182(bit5) | 4: | 0182 | 5 | Parcial 07 | Protección Individual 07 - 05
indicará su estado.
4:0182(bit6) | 4: | 0182 | 6 | Parcial 07 | Protección Individual 07 - 06
indicará su estado.
4:0182(bit7) | 4: | 0182 | 7 | Parcial 07 | Protección Individual 07 - 07
indicará su estado.
4:0182(bit8) | 4: | 0182 | 8 | Parcial 07 | Protección Individual 07 - 08
indicará su estado.
4:0182(bit9) | 4: | 0182 | 9 | Parcial 07 | Protección Individual 07 - 09
indicará su estado.
4:0182(bit10-15) | 4: | 0182 | 10-15 | Parcial 07 | Reserva
4:0183(bit) | 4: | 0183 |  | Parcial 07 | Reserva
4:0184(bit0) | 4: | 0184 | 0 | Parcial 08 | Protección Parcial 08
indicará su estado.
4:0184(bit1) | 4: | 0184 | 1 | Parcial 08 | Protección Individual 08 - 01
indicará su estado.
4:0184(bit2) | 4: | 0184 | 2 | Parcial 08 | Protección Individual 08 - 02
indicará su estado.
4:0184(bit3) | 4: | 0184 | 3 | Parcial 08 | Protección Individual 08 - 03
indicará su estado.
4:0184(bit4) | 4: | 0184 | 4 | Parcial 08 | Protección Individual 08 - 04
indicará su estado.
4:0184(bit5) | 4: | 0184 | 5 | Parcial 08 | Protección Individual 08 - 05
indicará su estado.
4:0184(bit6) | 4: | 0184 | 6 | Parcial 08 | Protección Individual 08 - 06
indicará su estado.
4:0184(bit7) | 4: | 0184 | 7 | Parcial 08 | Protección Individual 08 - 07
indicará su estado.
4:0184(bit8) | 4: | 0184 | 8 | Parcial 08 | Protección Individual 08 - 08
indicará su estado.
4:0184(bit9) | 4: | 0184 | 9 | Parcial 08 | Protección Individual 08 - 09
indicará su estado.
4:0184(bit10-15) | 4: | 0184 | 10-15 | Parcial 08 | Reserva
4:0185(bit) | 4: | 0185 |  | Parcial 08 | Reserva
4:0186(bit0) | 4: | 0186 | 0 | Parcial 09 | Protección Parcial 09
indicará su estado.
4:0186(bit1) | 4: | 0186 | 1 | Parcial 09 | Protección Individual 09 - 01
indicará su estado.
4:0186(bit2) | 4: | 0186 | 2 | Parcial 09 | Protección Individual 09 - 02
indicará su estado.
4:0186(bit3) | 4: | 0186 | 3 | Parcial 09 | Protección Individual 09 - 03
indicará su estado.
4:0186(bit4) | 4: | 0186 | 4 | Parcial 09 | Protección Individual 09 - 04
indicará su estado.
4:0186(bit5) | 4: | 0186 | 5 | Parcial 09 | Protección Individual 09 - 05
indicará su estado.
4:0186(bit6) | 4: | 0186 | 6 | Parcial 09 | Protección Individual 09 - 06
indicará su estado.
4:0186(bit7) | 4: | 0186 | 7 | Parcial 09 | Protección Individual 09 - 07
indicará su estado.
4:0186(bit8) | 4: | 0186 | 8 | Parcial 09 | Protección Individual 09 - 08
indicará su estado.
4:0186(bit9) | 4: | 0186 | 9 | Parcial 09 | Protección Individual 09 - 09
indicará su estado.
4:0186(bit10-15) | 4: | 0186 | 10-15 | Parcial 09 | Reserva
4:0187(bit) | 4: | 0187 |  | Parcial 09 | Reserva