## Sala de Energía
Direcciones de Memoria | Direcciones de Memoria |  |  | Grupos de señales | Texto de la señal normalizado
| Bloque | Desplazamiento | bit |  | Breve descripción
4:0151(bit12) | 4: | 0151 | 12 | PLC | Defecto batería PLC.
Indicará que la batería del PLC podría tener algún defecto.
4:0151(bit13) | 4: | 0151 | 13 | PLC | Defecto General.
Indicará que se ha producido un defecto general no especificado en el CPD
4:0151(bit14) | 4: | 0151 | 14 | PLC | Defecto Unidad Remota desconectada.
Indicará que el CPD ha perdido conexión en algún momento con la Unidad Remota.
4:0152(bit0) | 4: | 0152 | 0 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Cable 1 de METRO (Conmutación del Centro)
Indicará que se ha producido una alarma de falta de suministro.
4:0152(bit1) | 4: | 0152 | 1 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Cable 1 de METRO (Conmutación 1)
Indicará que se ha producido una alarma de falta de suministro.
4:0152(bit2-15) | 4: | 0152 | 2-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0153(bit0) | 4: | 0153 | 0 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Cable 2 de METRO (Conmutación del Centro)
Indicará que se ha producido una alarma de falta de suministro.
4:0153(bit1) | 4: | 0153 | 1 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Cable 2 de METRO (Conmutación 2)
Indicará que se ha producido una alarma de falta de suministro.
4:0153(bit2-15) | 4: | 0153 | 2-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0154(bit0) | 4: | 0154 | 0 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Cable SOCORRO (Conmutación 1)
Indicará que se ha producido una alarma de falta de suministro.
4:0154(bit1) | 4: | 0154 | 1 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Cable SOCORRO (Conmutación 2)
Indicará que se ha producido una alarma de falta de suministro.
4:0154(bit2-15) | 4: | 0154 | 2-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0155(bit0) | 4: | 0155 | 0 | Conmutaciones | Conmutación General del Centro. Estado Local/Remoto
indicará su estado.
4:0155(bit1) | 4: | 0155 | 1 | Conmutaciones | Conmutación General del Centro. Prioridad:Cable 1/Cable 2
indicará su estado.
4:0155(bit2-3) | 4: | 0155 | 2-3 | Conmutaciones | Conmutación General del Centro. Estado Cerrado/Abierto Circuito 1/2
indicará su estado.
4:0155(bit4-15) | 4: | 0155 | 4-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0156(bit0) | 4: | 0156 | 0 | Conmutaciones | Conmutación 1. Estado Local/Remoto
indicará su estado.
4:0156(bit1) | 4: | 0156 | 1 | Conmutaciones | Conmutación General del Centro. Prioridad:Cable 1/SOCORRO
indicará su estado.
4:0156(bit2-3) | 4: | 0156 | 2-3 | Conmutaciones | Conmutación General del Centro. Estado Cerrado/Abierto Circuito 1/2
indicará su estado.
4:0156(bit4-15) | 4: | 0156 | 4-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0157(bit0) | 4: | 0157 | 0 | Conmutaciones | Conmutación 2. Estado Local/Remoto
indicará su estado.
4:0157(bit1) | 4: | 0157 | 1 | Conmutaciones | Conmutación General del Centro. Prioridad:Cable 2/SOCORRO
indicará su estado.
4:0157(bit2-3) | 4: | 0157 | 2-3 | Conmutaciones | Conmutación 2. Estado Cerrado/Abierto Circuito 1/2
indicará su estado.
4:0157(bit4-15) | 4: | 0157 | 4-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0158(bit0) | 4: | 0158 | 0 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Salida de Conmutación del Centro
Indicará que se ha producido una alarma de falta de suministro.
4:0158(bit1-15) | 4: | 0158 | 1-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0159(bit0) | 4: | 0159 | 0 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Salida de Conmutación1
Indicará que se ha producido una alarma de falta de suministro.
4:0159(bit1-15) | 4: | 0159 | 1-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0160(bit0) | 4: | 0160 | 0 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Salida de Conmutación2
Indicará que se ha producido una alarma de falta de suministro.
4:0160(bit1-15) | 4: | 0160 | 1-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0161(bit0-15) | 4: | 0161 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Intensidad Fase R
Salida Conmutación del Centro
4:0162(bit0-15) | 4: | 0162 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Intensidad Fase S
Salida Conmutación del Centro
4:0163(bit0-15) | 4: | 0163 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Intensidad Fase T
Salida Conmutación del Centro
4:0164(bit0-15) | 4: | 0164 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Voltaje Fase R
Salida Conmutación del Centro
4:0165(bit0-15) | 4: | 0165 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Voltaje Fase S
Salida Conmutación del Centro
4:0166(bit0-15) | 4: | 0166 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Voltaje Fase T
Salida Conmutación del Centro
4:0167(bit0-15) | 4: | 0167 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Potencia Fase R
Salida Conmutación del Centro
4:0168(bit0-15) | 4: | 0168 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Potencia Fase S
Salida Conmutación del Centro
4:0169(bit0-15) | 4: | 0169 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Potencia Fase T
Salida Conmutación del Centro
4:0170(bit0-15) | 4: | 0170 | 0-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0171(bit0-15) | 4: | 0171 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Intensidad Fase R
Salida Conmutación1
4:0172(bit0-15) | 4: | 0172 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Intensidad Fase S
Salida Conmutación1
4:0173(bit0-15) | 4: | 0173 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Intensidad Fase T
Salida Conmutación1
4:0174(bit0-15) | 4: | 0174 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Voltaje Fase R
Salida Conmutación1
4:0175(bit0-15) | 4: | 0175 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Voltaje Fase S
Salida Conmutación1
4:0176(bit0-15) | 4: | 0176 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Voltaje Fase T
Salida Conmutación1
4:0177(bit0-15) | 4: | 0177 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Potencia Fase R
Salida Conmutación1
4:0178(bit0-15) | 4: | 0178 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Potencia Fase S
Salida Conmutación1
4:0179(bit0-15) | 4: | 0179 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Potencia Fase T
Salida Conmutación1
4:0180(bit0-15) | 4: | 0180 | 0-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0181(bit0-15) | 4: | 0181 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Intensidad Fase R
Salida Conmutación2
4:0182(bit0-15) | 4: | 0182 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Intensidad Fase S
Salida Conmutación2
4:0183(bit0-15) | 4: | 0183 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Intensidad Fase T
Salida Conmutación2
4:0184(bit0-15) | 4: | 0184 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Voltaje Fase R
Salida Conmutación2
4:0185(bit0-15) | 4: | 0185 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Voltaje Fase S
Salida Conmutación2
4:0186(bit0-15) | 4: | 0186 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Voltaje Fase T
Salida Conmutación2
4:0187(bit0-15) | 4: | 0187 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Potencia Fase R
Salida Conmutación2
4:0188(bit0-15) | 4: | 0188 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Potencia Fase S
Salida Conmutación2
4:0189(bit0-15) | 4: | 0189 | 0-15 | Conmutaciones | Medida Potencia Fase T
Salida Conmutación2
4:0190(bit0-15) | 4: | 0190 | 0-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0191(bit0) | 4: | 0191 | 0 | Conmutaciones | Protección General del Centro
indicará su estado.
4:0191(bit1-15) | 4: | 0191 | 1-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0192(bit0) | 4: | 0192 | 0 | Conmutaciones | Protección Entrada Trafo Aislamiento Galvánico 1
indicará su estado.
4:0192(bit1) | 4: | 0192 | 1 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Entrada Trafo Aislamiento Galvánico 1
indicará su estado.
4:0192(bit2-15) | 4: | 0192 | 2-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0193(bit0) | 4: | 0193 | 0 | Conmutaciones | Protección Entrada Trafo Aislamiento Galvánico 2
indicará su estado.
4:0193(bit1) | 4: | 0193 | 1 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Entrada Trafo Aislamiento Galvánico 2
indicará su estado.
4:0193(bit2-15) | 4: | 0193 | 2-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0194(bit0) | 4: | 0194 | 0 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Salida Trafo Aislamiento Galvánico 1
indicará su estado.
4:0194(bit1) | 4: | 0194 | 1 | Conmutaciones | Protección Salida Trafo Aislamiento Galvánico 1
indicará su estado.
4:0194(bit2) | 4: | 0194 | 2 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Salida de Protección Salida Trafo Aislamiento Galvánico 1
indicará su estado.
4:0194(bit3) | 4: | 0194 | 3 | Conmutaciones | Protección By-Pass de Trafo Aislamiento Galvánico 1
indicará su estado.
4:0194(bit4) | 4: | 0194 | 4 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Salida de By-Pass del Trafo Aislamiento Galvánico 1
indicará su estado.
4:0194(bit5-15) | 4: | 0194 | 5-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0195(bit0) | 4: | 0195 | 0 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Salida Trafo Aislamiento Galvánico 2
indicará su estado.
4:0195(bit1) | 4: | 0195 | 1 | Conmutaciones | Protección Salida Trafo Aislamiento Galvánico 2
indicará su estado.
4:0195(bit2) | 4: | 0195 | 2 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Salida de Protección Salida Trafo Aislamiento Galvánico 2
indicará su estado.
4:0195(bit3) | 4: | 0195 | 3 | Conmutaciones | Protección By-Pass de Trafo Aislamiento Galvánico 2
indicará su estado.
4:0195(bit4) | 4: | 0195 | 4 | Conmutaciones | Presencia de Tensión en Salida de By-Pass del Trafo Aislamiento Galvánico 2
indicará su estado.
4:0195(bit5-15) | 4: | 0195 | 5-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0196(bit0) | 4: | 0196 | 0 | Conmutaciones | Protección By-Pass Puente de Alimentación 1-Alimentación 2
indicará su estado.
4:0196(bit1-15) | 4: | 0196 | 1-15 | Conmutaciones | Reserva
4:0197-0199(bit) | 4: | 0197-0199 |  | Conmutaciones | Reserva
4:0200(bit0) | 4: | 0200 | 0 | Alimentación 1 | Protección Entrada Alimentación SAI A
indicará su estado.
4:0200(bit1) | 4: | 0200 | 1 | Alimentación 1 | Protección Entrada By-Pass Interno SAI A
indicará su estado.
4:0200(bit2) | 4: | 0200 | 2 | Alimentación 1 | Protección Entrada By-pass Externo SAI A
indicará su estado.
4:0200(bit3) | 4: | 0200 | 3 | Alimentación 1 | Presencia de Tensión Entrada Alimentación SAI A
indicará su estado.
4:0200(bit4) | 4: | 0200 | 4 | Alimentación 1 | Presencia de Tensión en Entrada By-Pass Interno SAI A
indicará su estado.
4:0200(bit5) | 4: | 0200 | 5 | Alimentación 1 | Presencia de Tensión en By-pass Externo SAI A
indicará su estado.
4:0200(bit6-15) | 4: | 0200 | 6-15 | Alimentación 1 | Reserva
4:0201(bit0) | 4: | 0201 | 0 | Alimentación 2 | Protección Entrada Alimentación SAI B
indicará su estado.
4:0201(bit1) | 4: | 0201 | 1 | Alimentación 2 | Protección Entrada By-Pass Interno SAI B
indicará su estado.
4:0201(bit2) | 4: | 0201 | 2 | Alimentación 2 | Protección Entrada By-pass Externo SAI B
indicará su estado.
4:0201(bit3) | 4: | 0201 | 3 | Alimentación 2 | Presencia de Tensión Entrada Alimentación SAI B
indicará su estado.
4:0201(bit4) | 4: | 0201 | 4 | Alimentación 2 | Presencia de Tensión en Entrada By-Pass Interno SAI B
indicará su estado.
4:0201(bit5) | 4: | 0201 | 5 | Alimentación 2 | Presencia de Tensión en By-pass Externo SAI B
indicará su estado.
4:0201(bit6-15) | 4: | 0201 | 6-15 | Alimentación 2 | Reserva
4:0202(bit0) | 4: | 0202 | 0 | Baterías A | Protección Rama 1 Baterías del SAI A
indicará su estado.
4:0202(bit1) | 4: | 0202 | 1 | Baterías A | Protección Rama 2 Baterías del SAI A
indicará su estado.
4:0202(bit2) | 4: | 0202 | 2 | Baterías A | Protección Rama 3 Baterías del SAI A
indicará su estado.
4:0202(bit3) | 4: | 0202 | 3 | Baterías A | Protección Rama 4 Baterías del SAI A
indicará su estado.
4:0202(bit4-15) | 4: | 0202 | 4-15 | Baterías A | Reserva
4:203(bit0) | 4: | 203 | 0 | Baterías B | Protección Rama 1 Baterías del SAI B
indicará su estado.
4:203(bit1) | 4: | 203 | 1 | Baterías B | Protección Rama 2 Baterías del SAI B
indicará su estado.
4:203(bit2) | 4: | 203 | 2 | Baterías B | Protección Rama 3 Baterías del SAI B
indicará su estado.
4:203(bit3) | 4: | 203 | 3 | Baterías B | Protección Rama 4 Baterías del SAI B
indicará su estado.
4:203(bit4-15) | 4: | 203 | 4-15 | Baterías B | Reserva
4:204(bit0) | 4: | 204 | 0 | Alimentación A | By-pass externo SAI A
indicará su estado.
4:204(bit1) | 4: | 204 | 1 | Alimentación A | Presencia de Tensión en Salida de By-pass externo SAI A
indicará su estado.
4:204(bit2-15) | 4: | 204 | 2-15 | Alimentación A | Reserva
4:205(bit0) | 4: | 205 | 0 | Alimentación B | By-pass externo SAI B
indicará su estado.
4:205(bit1) | 4: | 205 | 1 | Alimentación B | Presencia de Tensión en Salida de By-pass externo SAI B
indicará su estado.
4:205(bit2-15) | 4: | 205 | 2-15 | Alimentación B | Reserva
4:206-210(bit) | 4: | 206-210 |  | Alimentación B | Reserva
4:211(bit) | 4: | 211 |  | Alimentación A | Medida Intensidad Fase R
Salida SAI A
4:212(bit) | 4: | 212 |  | Alimentación A | Medida Intensidad Fase S
Salida SAI A
4:213(bit) | 4: | 213 |  | Alimentación A | Medida Intensidad Fase T
Salida SAI A
4:214(bit) | 4: | 214 |  | Alimentación A | Medida Voltaje Fase R
Salida SAI A
4:215(bit) | 4: | 215 |  | Alimentación A | Medida Voltaje Fase S
Salida SAI A
4:216(bit) | 4: | 216 |  | Alimentación A | Medida Voltaje Fase T
Salida SAI A
4:217(bit) | 4: | 217 |  | Alimentación A | Medida Potencia Fase R
Salida SAI A
4:218(bit) | 4: | 218 |  | Alimentación A | Medida Potencia Fase S
Salida SAI A
4:219(bit) | 4: | 219 |  | Alimentación A | Medida Potencia Fase T
Salida SAI A
4:220(bit) | 4: | 220 |  | Alimentación A | Reserva
4:221(bit) | 4: | 221 |  | Alimentación B | Medida Intensidad Fase R
Salida SAI B
4:222(bit) | 4: | 222 |  | Alimentación B | Medida Intensidad Fase S
Salida SAI B
4:223(bit) | 4: | 223 |  | Alimentación B | Medida Intensidad Fase T
Salida SAI B
4:224(bit) | 4: | 224 |  | Alimentación B | Medida Voltaje Fase R
Salida SAI B
4:225(bit) | 4: | 225 |  | Alimentación B | Medida Voltaje Fase S
Salida SAI B
4:226(bit) | 4: | 226 |  | Alimentación B | Medida Voltaje Fase T
Salida SAI B
4:227(bit) | 4: | 227 |  | Alimentación B | Medida Potencia Fase R
Salida SAI B
4:228(bit) | 4: | 228 |  | Alimentación B | Medida Potencia Fase S
Salida SAI B
4:229(bit) | 4: | 229 |  | Alimentación B | Medida Potencia Fase T
Salida SAI B
4:230(bit) | 4: | 230 |  | Alimentación B | Reserva
4:231(bit0) | 4: | 231 | 0 | Alimentación A | Protección By-Pass Puente de Alimentación A-Alimentación B
indicará su estado.
4:231(bit1-15) | 4: | 231 | 1-15 | Alimentación A | Reserva
4:232(bit0) | 4: | 232 | 0 | Alimentación A | Protección Entrada SAI C
indicará su estado.
4:232(bit1) | 4: | 232 | 1 | Alimentación A | Presencia de Tensión Entrada SAI C
indicará su estado.
4:232(bit2) | 4: | 232 | 2 | Alimentación A | Protección Salida hacia CPD 1
indicará su estado.
4:232(bit3) | 4: | 232 | 3 | Alimentación A | Presencia de Tensión Salida hacia CPD 1
indicará su estado.
4:232(bit4) | 4: | 232 | 4 | Alimentación A | Protección Salida hacia CPD 2
indicará su estado.
4:232(bit5) | 4: | 232 | 5 | Alimentación A | Presencia de Tensión Salida hacia CPD 2
indicará su estado.
4:232(bit6) | 4: | 232 | 6 | Alimentación A | Protección Reserva 1
indicará su estado.
4:232(bit7) | 4: | 232 | 7 | Alimentación A | Presencia de Tensión Reserva 1
indicará su estado.
4:232(bit8) | 4: | 232 | 8 | Alimentación A | Protección Reserva 2
indicará su estado.
4:232(bit9) | 4: | 232 | 9 | Alimentación A | Presencia de Tensión Reserva 2
indicará su estado.
4:232(bit10) | 4: | 232 | 10 | Alimentación A | Protección Reserva 3
indicará su estado.
4:232(bit11) | 4: | 232 | 11 | Alimentación A | Presencia de Tensión Reserva 3
indicará su estado.
4:232(bit12-15) | 4: | 232 | 12-15 | Alimentación A | Reserva
4:233(bit0) | 4: | 233 | 0 | Alimentación B | Protección Entrada SAI C
indicará su estado.
4:233(bit1) | 4: | 233 | 1 | Alimentación B | Presencia de Tensión Entrada SAI C
indicará su estado.
4:233(bit2) | 4: | 233 | 2 | Alimentación B | Protección Salida hacia CPD 1
indicará su estado.
4:233(bit3) | 4: | 233 | 3 | Alimentación B | Presencia de Tensión Salida hacia CPD 1
indicará su estado.
4:233(bit4) | 4: | 233 | 4 | Alimentación B | Protección Salida hacia CPD 2
indicará su estado.
4:233(bit5) | 4: | 233 | 5 | Alimentación B | Presencia de Tensión Salida hacia CPD 2
indicará su estado.
4:233(bit6) | 4: | 233 | 6 | Alimentación B | Protección Reserva 1
indicará su estado.
4:233(bit7) | 4: | 233 | 7 | Alimentación B | Presencia de Tensión Reserva 1
indicará su estado.
4:233(bit8) | 4: | 233 | 8 | Alimentación B | Protección Reserva 2
indicará su estado.
4:233(bit9) | 4: | 233 | 9 | Alimentación B | Presencia de Tensión Reserva 2
indicará su estado.
4:233(bit10) | 4: | 233 | 10 | Alimentación B | Protección Reserva 3
indicará su estado.
4:233(bit11) | 4: | 233 | 11 | Alimentación B | Presencia de Tensión Reserva 3
indicará su estado.
4:233(bit12-15) | 4: | 233 | 12-15 | Alimentación B | Reserva
4:234(bit0) | 4: | 234 | 0 | Alimentación C | Presencia de Tensión Salida SAI C
indicará su estado.
4:234(bit1) | 4: | 234 | 1 | Alimentación C | Reserva
4:234(bit2) | 4: | 234 | 2 | Alimentación C | Protección Salida hacia CPD 1
indicará su estado.
4:234(bit3) | 4: | 234 | 3 | Alimentación C | Presencia de Tensión Salida hacia CPD 1
indicará su estado.
4:234(bit4) | 4: | 234 | 4 | Alimentación C | Protección Salida hacia CPD 2
indicará su estado.
4:234(bit5) | 4: | 234 | 5 | Alimentación C | Presencia de Tensión Salida hacia CPD 2
indicará su estado.
4:234(bit6) | 4: | 234 | 6 | Alimentación C | Protección Reserva 1
indicará su estado.
4:234(bit7) | 4: | 234 | 7 | Alimentación C | Presencia de Tensión Reserva 1
indicará su estado.
4:234(bit8) | 4: | 234 | 8 | Alimentación C | Protección Reserva 2
indicará su estado.
4:234(bit9) | 4: | 234 | 9 | Alimentación C | Presencia de Tensión Reserva 2
indicará su estado.
4:234(bit10-15) | 4: | 234 | 10-15 | Alimentación C | Reserva
4:235(bit0) | 4: | 235 | 0 | Alimentación D | Presencia de Tensión Salida SAI D
indicará su estado.
4:235(bit1) | 4: | 235 | 1 | Alimentación D | Reserva
4:235(bit2) | 4: | 235 | 2 | Alimentación D | Protección Salida hacia CPD 1
indicará su estado.
4:235(bit3) | 4: | 235 | 3 | Alimentación D | Presencia de Tensión Salida hacia CPD 1
indicará su estado.
4:235(bit4) | 4: | 235 | 4 | Alimentación D | Protección Salida hacia CPD 2
indicará su estado.
4:235(bit5) | 4: | 235 | 5 | Alimentación D | Presencia de Tensión Salida hacia CPD 2
indicará su estado.
4:235(bit6) | 4: | 235 | 6 | Alimentación D | Protección Reserva 1
indicará su estado.
4:235(bit7) | 4: | 235 | 7 | Alimentación D | Presencia de Tensión Reserva 1
indicará su estado.
4:235(bit8) | 4: | 235 | 8 | Alimentación D | Protección Reserva 2
indicará su estado.
4:235(bit9) | 4: | 235 | 9 | Alimentación D | Presencia de Tensión Reserva 2
indicará su estado.
4:235(bit10-15) | 4: | 235 | 10-15 | Alimentación D | Reserva
4:236(bit0) | 4: | 236 | 0 | Alimentación E | Presencia de Tensión Salida SAI E
indicará su estado.
4:236(bit1) | 4: | 236 | 1 | Alimentación E | Reserva
4:236(bit2) | 4: | 236 | 2 | Alimentación E | Protección Salida hacia CPD 1
indicará su estado.
4:236(bit3) | 4: | 236 | 3 | Alimentación E | Presencia de Tensión Salida hacia CPD 1
indicará su estado.
4:236(bit4) | 4: | 236 | 4 | Alimentación E | Protección Salida hacia CPD 2
indicará su estado.
4:236(bit5) | 4: | 236 | 5 | Alimentación E | Presencia de Tensión Salida hacia CPD 2
indicará su estado.
4:236(bit6) | 4: | 236 | 6 | Alimentación E | Protección Reserva 1
indicará su estado.
4:236(bit7) | 4: | 236 | 7 | Alimentación E | Presencia de Tensión Reserva 1
indicará su estado.
4:236(bit8) | 4: | 236 | 8 | Alimentación E | Protección Reserva 2
indicará su estado.
4:236(bit9) | 4: | 236 | 9 | Alimentación E | Presencia de Tensión Reserva 2
indicará su estado.
4:236(bit10-15) | 4: | 236 | 10-15 | Alimentación E | Reserva