## Presupuesto LOTE 2
Presupuesto |  |  |  | PRECIOS LICITACIÓN |  | PRECIOS OFERTADO
Código | Ud | Resumen | Cantidad | Importe Unitario | ImpPres | Importe Unitario | Importe Ofertado
P01 |  | SOPORTE AL MANTENIMIENTO | 1 | 152200 | 152200 | 0 | 0
L01001 | Ud | JORNADA DE EQUIPO DE TRABAJO - DIURNA | 300 | 184 | 55200 |  | 0
L01002 | Ud | JORNADA DE EQUIPO DE TRABAJO - NORCURNA | 374 | 200 | 74800 |  | 0
L01003 | Ud | HORA DIURNA DE OFICIAL | 400 | 23 | 9200 |  | 0
L01004 | Ud | HORA NOCTURNA DE OFICIAL | 520 | 25 | 13000 |  | 0
L02 |  | SUSTITUCIÓN ALUMBRADO | 1 | 923076.53 | 923076.53 | 0 | 0
L02001 | u | TUBO LED 600 mm | 3000 | 15.35 | 46050 |  | 0
L02002 | u | TUBO LED 1200 mm | 11000 | 21.31 | 234410 |  | 0
L02003 | u | TUBO LED 1500 mm | 10000 | 25.54 | 255400 |  | 0
L02004 | u | TUBO LED 8-35W FUENTE ALIMENTACIÓN INTEGRADA L70B10 ≥50000 horas | 40 | 61.29 | 2451.6 |  | 0
L02005 |  | TUBO LED 7-25W FUENTE ALIMENTACIÓN INTEGRADA L70B10 ≥75000 horas | 45 | 80.36 | 3616.2 |  | 0
L02006 | u | LUMINARIA INDUSTRIAL LED TIPO CAMPANA 30-89 W | 3 | 293.6 | 880.8 |  | 0
L02007 | u | LUMINARIA INDUSTRIAL LED TIPO CAMPANA 90-150 W | 3 | 352.73 | 1058.19 |  | 0
L02008 | u | LUMINARIA INDUSTRIAL LED TIPO PROYECTOR 100-180W | 3 | 358.72 | 1076.16 |  | 0
L02009 | u | PROYECTOR EXTERIOR LED TIPO VIAL 50-75W | 3 | 324.41 | 973.23 |  | 0
L02010 | u | PROYECTOR EXTERIOR LED TIPO VIAL 76-150W | 3 | 356.65 | 1069.95 |  | 0
L02011 | u | DRIVER 1X1200 mm TUBO LED | 650 | 18.88 | 12272 |  | 0
L02012 | u | DRIVER 1X1500 mm TUBO LED | 730 | 27.33 | 19950.9 |  | 0
L02013 | u | DRIVER 2X1200 mm TUBO LED | 2250 | 35.02 | 78795 |  | 0
L02014 | u | DRIVER 2X1500 mm TUBO LED | 2100 | 42.5 | 89250 |  | 0
L02015 | u | GATEWAY | 698 | 70.5 | 49209 |  | 0
L02016 | u | WIRELESS ZIGBEE DONGLE | 5000 | 8.83 | 44150 |  | 0
L02017 | u | LUMINARIA LED PLACA HOMOLOGADA TIPO SUSPENDIDA/ADOSADA | 100 | 178.6 | 17860 |  | 0
L02018 | u | LUMINARIA LED PLACA HOMOLOGADA TIPO PARED | 100 | 125.73 | 12573 |  | 0
L02019 | u | CONECTOR RÁPIDO MACHO-HEMBRA ESTANCO, HOMOLOGADO | 100 | 37.1 | 3710 |  | 0
L02020 | U | FOCO/APLIQUE MODULAR LED ILUMINACIÓN PÓRTICO ACCESO ESTACIÓN | 10 | 224.43 | 2244.3 |  | 0
L02021 | u | LUMINARIA ESTANCA LED DE 1x600mm | 60 | 37.5 | 2250 |  | 0
L02022 | u | LUMINARIA ESTANCA LED DE 1x1200mm | 60 | 43.73 | 2623.8 |  | 0
L02023 | u | LUMINARIA ESTANCA LED DE 1x1500mm | 60 | 45.75 | 2745 |  | 0
L02024 | u | LUMINARIA ESTANCA LED DE 2x600mm | 80 | 42.02 | 3361.6 |  | 0
L02025 | u | LUMINARIA ESTANCA LED DE 2x1200mm | 80 | 49.17 | 3933.6 |  | 0
L02026 | u | LUMINARIA ESTANCA LED DE 2x1500mm | 80 | 54.85 | 4388 |  | 0
L02027 | u | LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 1x1200 mm | 80 | 44.72 | 3577.6 |  | 0
L02028 | u | LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 1x1500 mm | 80 | 46.76 | 3740.8 |  | 0
L02029 | u | LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 2x1200 mm | 80 | 50.28 | 4022.4 |  | 0
L02030 | u | LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 2x1500 mm | 80 | 55.93 | 4474.4 |  | 0
L02031 | u | PANTALLA EMPOTRADA LED 600x600 mm | 70 | 33.4 | 2338 |  | 0
L02032 | u | BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA LED AUTOTEST | 70 | 52 | 3640 |  | 0
L02033 | u | PROYECTOR LED 30W | 5 | 35 | 175 |  | 0
L02034 | u | PROYECTOR FAROLA LED 40W | 5 | 280.9 | 1404.5 |  | 0
L02035 | u | PROYECTOR FAROLA LED 80W | 5 | 320.1 | 1600.5 |  | 0
L02036 | u | PROYECTOR FAROLA LED 100W | 5 | 360.2 | 1801 |  | 0
L03 |  | REPARACIONES Y REPOSICIÓN | 1 | 329629.03 | 329629.03 | 0 | 0
L03001 | u | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 1x600 mm | 45 | 52.4 | 2358 |  | 0
L03002 | u | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 1x1200 mm | 50 | 55.8 | 2790 |  | 0
L03003 | u | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 1x1500 mm | 60 | 58.1 | 3486 |  | 0
L03004 | u | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 2x600 mm | 70 | 60.1 | 4207 |  | 0
L03005 | u | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 2x1200 mm | 80 | 63.7 | 5096 |  | 0
L03006 | u | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 2x1500 mm | 150 | 66.3 | 9945 |  | 0
L03007 | u | PUNTO LUZ SUPERFICIE | 10 | 57 | 570 |  | 0
L03008 | u | CAJA DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO | 5 | 18.43 | 92.15 |  | 0
L03009 | u | LATERAL LUMINARIA IESA DE 600 mm | 60 | 44.8 | 2688 |  | 0
L03010 | u | LATERAL LUMINARIA IESA DE 1200 mm | 60 | 52.6 | 3156 |  | 0
L03011 | u | LATERAL LUMINARIA IESA DE 1500 mm | 150 | 64.2 | 9630 |  | 0
L03012 | u | TAPA PORTA EQUIPO IESA | 200 | 28.3 | 5660 |  | 0
L03013 | u | SUJECION DE LUMINARIAS EMPOTRADA | 50 | 11 | 550 |  | 0
L03014 | m | ESTRUCTURA PORTANTE MODULAR TIPO SUSPENDIDA | 300 | 241.45 | 72435 |  | 0
L03015 | m | ESTRUCTURA PORTANTE MODULAR TIPO ADOSADA | 490 | 271.41 | 132990.9 |  | 0
L03016 | m | ESTRUCTURA PORTANTE MODULAR TIPO PARED | 310 | 214.41 | 66467.1 |  | 0
L03017 | u | KIT ENVOLVENTE IP65 - PARA EMERGENCIA | 40 | 13 | 520 |  | 0
L03018 | u | CONJUNTO ACCESORIO PARA EMPOTRAR EMERGENCIA | 30 | 5.2 | 156 |  | 0
L03019 | u | SYM DE FAROLA DE 7 METROS DE 1 BRAZO | 2 | 445.5 | 891 |  | 0
L03020 | u | SYM DE FAROLA DE 7 METROS DE 2 BRAZOS | 2 | 530.6 | 1061.2 |  | 0
L03021 | u | COLUMNA PARA SOPORTE DE LUMINARIA EXTERIOR | 2 | 678.84 | 1357.68 |  | 0
L03022 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 1,5mm2 | 300 | 2.02 | 606 |  | 0
L03023 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | 300 | 2.52 | 756 |  | 0
L03024 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 4mm2 | 300 | 3.47 | 1041 |  | 0
L03025 | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 6mm2 | 300 | 3.73 | 1119 |  | 0
L04 |  | ELEMENTOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA | 1 | 86176 | 86176 | 0 | 0
L04001 | h | GRUA AUTOPROPULSADA CON CESTA | 1 | 98 | 98 |  | 0
L04002 | h | GRUA TELESCÓPICA HASTA 40 TN | 1 | 110 | 110 |  | 0
L04003 | u | ADECUACIÓN DE ACCESOS PARA CAMIÓN GRÚA EN VÍAS | 1 | 1403 | 1403 |  | 0
L04004 | u | INSTALACIÓN DE ESCALERA PORTATIL DE 25 METROS | 1 | 4165 | 4165 |  | 0
L04005 | u | TRABAJOS AL BORDE DE ANDEN | 195 | 400 | 78000 |  | 0
L04006 | h | HORA DIURNA DE OFICIAL | 50 | 23 | 1150 |  | 0
L04007 | h | HORA NOCTURNA DE OFICIAL | 50 | 25 | 1250 |  | 0
Total 0 |  |  | 1 | 1491081.56 |  | 0
|  | Gastos Generales | 1 | 9% | 134197.34 |  | 0
|  | Beneficio Industrial | 1 | 6% | 89464.89 |  | 0
|  | TOTAL OFERTA SIN IVA |  |  | 1714743.79 |  | 0
|  | IVA | 1 | 21% | 360096.2 | 21% | 0
|  | TOTAL OFERTA CON IVA |  |  | 2074839.99 |  | 0
NOTA: Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B2: Unidad principal de medida del concepto
Note on C2: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on D2: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on E2: Precio unitario en el presupuesto
Note on F2: Importe del presupuesto

## Descripción Trabajos
Descripción partidas
Código | Resumen | Descripción de los trabajos
P01 | MANTENIMIENTO INTEGRAL
L01001 | JORNADA DE EQUIPO DE TRABAJO - DIURNA | Jornada de trabajo completa de 8 horas, de un equipo de trabajo (formado par dos oficiales), en horario diurno. Consistente en la reparación de incidencias e incluyendo el pequeño material.
L01002 | JORNADA DE EQUIPO DE TRABAJO - NORCURNA | Jornada de trabajo completa de 8 horas, de un equipo de trabajo (formado par dos oficiales), en horario nocturno. Consistente en la reparación de incidencias e incluyendo el pequeño material.
L01003 | HORA DIURNA DE OFICIAL | Hora de mano de obra de un oficial en horario diurno, incluyendo el pequeño material.
L01004 | HORA NOCTURNA DE OFICIAL | Hora de mano de obra de un oficial en horario nocturno, incluyendo el pequeño material.
L02 | SUSTITUCIÓN ALUMBRADO
L02001 | TUBO LED 600 mm | Suministro y montaje de tubo LED de 600 mm, marca compatible con el sistema instalado y su fuente de alimentación (según las condiciones del PPT), incluida la reposición de los portatubos correspondientes. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Los tubos tendrán las siguientes características: -Potencia. 8-15 W. - Medidas: 600mm. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Policarbonato. - Eficiencia lumínica >90 lm/W. - Flujo luminoso. 1000-3500 lum. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥50000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<20. - Temperatura de color 4000K. - Marcado CE, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02002 | TUBO LED 1200 mm | Suministro y montaje de tubo LED de 1200 mm, marca compatible con el sistema instalado y su fuente de alimentación (según las condiciones del PPT), incluida la reposición de los portatubos correspondientes. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Los tubos tendrán las siguientes características: -Potencia. 8-35 W. - Medidas: 1200mm. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Policarbonato. - Eficiencia lumínica >90 lm/W. - Flujo luminoso. 1000-3500 lum. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥50000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<20. - Temperatura de color 4000K. - Marcado CE, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02003 | TUBO LED 1500 mm | Suministro y montaje de tubo LED de 1500 mm, marca compatible con el sistema instalado y su fuente de alimentación (según las condiciones del PPT), incluida la reposición de los portatubos correspondientes. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Los tubos tendrán las siguientes características: -Potencia. 8-35 W. - Medidas: 1500mm. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Policarbonato. - Eficiencia lumínica >90 lm/W. - Flujo luminoso. 1000-3500 lum. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥50000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<20. - Temperatura de color 4000K. - Marcado CE, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02004 | TUBO LED 8-35W FUENTE ALIMENTACIÓN INTEGRADA L70B10 ≥50000 horas | Suministro y montaje de 2 Tubos con tecnología LED, Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Los tubos tendrán las siguientes características: -Potencia. de 8 a 35 W. - Medidas: 600/1200/1500mm. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Policarbonato. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Flujo luminoso. 1000-3500 lum. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥50000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<20. - Temperatura de color 4000K. - Tubos con fuente integrada (directos a red). - Marcado CE, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02005 | TUBO LED 7-25W FUENTE ALIMENTACIÓN INTEGRADA L70B10 ≥75000 horas | Suministro y montaje de 2 Tubos con tecnología LED, Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Los tubos tendrán las siguientes características: -Potencia. de 7 a 25 W. - Medidas: 600/1200/1500mm. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Policarbonato. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Flujo luminoso. 1000-3500 lum. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥75000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<20. - Temperatura de color 4000K. - Tubos con fuente integrada (directos a red). - Marcado CE, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02006 | LUMINARIA INDUSTRIAL LED TIPO CAMPANA 30-89 W | Suministro y montaje de Luminaria industrial suspendida con tecnología LED tipo campana, con las siguientes características: -Potencia. de 30 a 89 W. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio con cerramiento de policarbonato. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. - Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02007 | LUMINARIA INDUSTRIAL LED TIPO CAMPANA 90-150 W | Suministro y montaje de Luminaria industrial suspendida con tecnología LED tipo campana, con las siguientes características: -Potencia. de 90 a 150 W. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio con cerramiento de policarbonato. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. - Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02008 | LUMINARIA INDUSTRIAL LED TIPO PROYECTOR 100-180W | Suministro y montaje de Luminaria industrial con tecnología LED tipo proyector, con las siguientes características: -Potencia. de 100 a 180 W. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio con cerramiento de policarbonato. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>70. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02009 | PROYECTOR EXTERIOR LED TIPO VIAL 50-75W | Suministro y montaje de proyector exterior con tecnología LED tipo vial, con las siguientes características: -Potencia. de 50 a 75 W. - Medidas: Ø42-60mm - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio con cerramiento de policarbonato. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
L02010 | PROYECTOR EXTERIOR LED TIPO VIAL 76-150W | Suministro y montaje de proyector exterior con tecnología LED tipo vial, con las siguientes características: -Potencia. de 76 a 150 W. - Medidas: Ø65mm - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio con cerramiento de policarbonato. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
L02011 | DRIVER 1X1200 mm TUBO LED | Suministro y montaje de driver para tubo LED de 1200 mm, marca compatible con el sistema instalado (según las condiciones del PPT). Totalmente montado y comprobado. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
L02012 | DRIVER 1X1500 mm TUBO LED | Suministro y montaje de driver para tubo LED de 1500 mm, marca compatible con el sistema instalado (según las condiciones del PPT). Totalmente montado y comprobado. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo.Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
L02013 | DRIVER 2X1200 mm TUBO LED | Suministro y montaje de driver para 2 tubos LED de 1200 mm, marca compatible con el sistema instalado (según las condiciones del PPT). Totalmente montado y comprobado. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo.Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02014 | DRIVER 2X1500 mm TUBO LED | Suministro y montaje de driver para 2 tubos LED de 1500 mm, marca compatible con el sistema instalado (según las condiciones del PPT). Totalmente montado y comprobado. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo.Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
L02015 | GATEWAY | Suministro y montaje de Gateway para tubo LED, marca compatible con el sistema instalado (según las condiciones del PPT) y compatible con la fuente de alimentación instalada. Totalmente montado y comprobado. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
L02016 | WIRELESS ZIGBEE DONGLE | Suministro y montaje de wireless para tubo LED, marca compatible con el sistema instalado (según las condiciones del PPT) y compatible con la fuente de alimentación Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
L02017 | LUMINARIA LED PLACA HOMOLOGADA TIPO SUSPENDIDA/ADOSADA | Suministro y montaje de Luminaria LED tipo placa, homologada por MdM para acoplar en estructura portante homologada de tipo suspendida y adosada. -Potencia. 15-50 W. - Medidas: 600-1200-1500 mm - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Óptica. Polimetilmetacrilato opalescente, Orientación del flujo luminoso con un ángulo entre 120º y 180º vertical y hacia abajo. La superficie de la óptica opal estará entre el 60-80% de la superficie total. - Protección IP. IP≥54. - Protección IK. IK≥04. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Flujo luminoso. 2000-4800 lum. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥50000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<20. - Temperatura de color 4000K. - Fuente de alimentación incluida. - Incluido conector aéreo macho de 3 polos estanco, para conexión a línea de alimentación. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM, certificado de homologación por parte de MdM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
L02018 | LUMINARIA LED PLACA HOMOLOGADA TIPO PARED | Suministro y montaje de Luminaria LED tipo placa, homologada por MdM para acoplar en estructura portante homologada de tipo pared. -Potencia. 9-25 W. - Medidas: 600-1200-1500 mm - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Óptica. Polimetilmetacrilato opalescente, Orientación del flujo luminoso con un ángulo entre 120º y 180º vertical y hacia abajo. La superficie de la óptica opal estará entre el 60-80% de la superficie total. - Protección IP. IP≥54. - Protección IK. IK≥04. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Flujo luminoso. 1000-2400 lum. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥50000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<20. - Temperatura de color 4000K. - Fuente de alimentación incluida. - Incluido conector aéreo macho de 3 polos estanco, para conexión a línea de alimentación. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM, certificado de homologación por parte de MdM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02019 | CONECTOR RÁPIDO MACHO-HEMBRA ESTANCO, HOMOLOGADO | Suministro y montaje de conector estanco de 3 polos (L,N,T.T.) homologado por MdM formado por 1 entrada y 3 salidas para conexiones en líneas de alimentación a las luminarias, con las siguientes características: - Sistema de conexión macho-hembra, codificado mecánicamente para evitar conexiones erróneas (incluido conector aéreo hembra, 3 conectores aéreo macho y derivador en H). - Cableado de 2 metros de longitud confeccionado con cable manguera RZ1 0,6/1 kV CPR Cca libre de halógenos de sección 3G1,5mm2 para alimentación a luminarias. - Grado de protección: IP≥65. - Compatibles con conductores de sección desde 1,5 hasta 6 mm2 - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes, certificado de homologación por parte de MdM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02020 | FOCO/APLIQUE MODULAR LED ILUMINACIÓN PÓRTICO ACCESO ESTACIÓN | Suministro y montaje de foco/aplique modular LED para alumbrado de pórtico en accesos a estación, con las siguientes características: -Potencia. 30-50 W. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Aluminio y policarbonato. - Protección IP. IP≥65. - Protección IK. IK≥09. - Eficiencia lumínica >132 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥50000 horas. - IRC>70. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado RoHS, normativas vigentes. - Incluido replanteo, pequeño material, accesorios para anclaje y cableado para conexionado a cuadro de cancelas. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02021 | LUMINARIA ESTANCA LED DE 1x600mm | Suministro y montaje de luminarias LED de 1x600 mm IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Características: - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas y cierres de policarbonato con clips de acero inoxidable. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02022 | LUMINARIA ESTANCA LED DE 1x1200mm | Suministro y montaje de luminarias LED de 1x1200 mm IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Características: - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas y cierres de policarbonato con clips de acero inoxidable. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02023 | LUMINARIA ESTANCA LED DE 1x1500mm | Suministro y montaje de luminarias LED de 1x1500 mm IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Características: - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas y cierres de policarbonato con clips de acero inoxidable. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02024 | LUMINARIA ESTANCA LED DE 2x600mm | Suministro y montaje de luminarias LED de 2x600 mm IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Características: - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas y cierres de policarbonato con clips de acero inoxidable. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02025 | LUMINARIA ESTANCA LED DE 2x1200mm | Suministro y montaje de luminarias LED de 2x1200 mm IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Características: - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas y cierres de policarbonato con clips de acero inoxidable. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02026 | LUMINARIA ESTANCA LED DE 2x1500mm | Suministro y montaje de luminarias LED de 2x1500 mm IP65 en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Características: - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas y cierres de policarbonato con clips de acero inoxidable. - Protección IP. IP≥66. - Protección IK. IK≥08. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L80B10 ≥60000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02027 | LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 1x1200 mm | Suministro y montaje de luminarias empotrada LED, de falso techo o pared, de 1x1200 mm en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Tendrá las siguientes características: -Potencia. 36 W. - Medidas: 600x600mm. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio, con óptica opal PMMA. - Protección IP. IP≥20. - Protección IK. IK≥02. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥50000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<19 - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02028 | LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 1x1500 mm | Suministro y montaje de luminarias empotrada LED, de falso techo o pared, de 1x1500 mm en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Tendrá las siguientes características: -Potencia. 36 W. - Medidas: 600x600mm. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio, con óptica opal PMMA. - Protección IP. IP≥20. - Protección IK. IK≥02. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥50000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<19 - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02029 | LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 2x1200 mm | Suministro y montaje de luminarias empotrada LED, de falso techo o pared, de 2x1200 mm en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Tendrá las siguientes características: -Potencia. 36 W. - Medidas: 600x600mm. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio, con óptica opal PMMA. - Protección IP. IP≥20. - Protección IK. IK≥02. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥50000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<19 - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02030 | LUMINARIA EMPOTRADA LED DE 2x1500 mm | Suministro y montaje de luminarias empotrada LED, de falso techo o pared, de 2x1500 mm en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Tendrá las siguientes características: -Potencia. 36 W. - Medidas: 600x600mm. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio, con óptica opal PMMA. - Protección IP. IP≥20. - Protección IK. IK≥02. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥50000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<19 - Temperatura de color 4000K. -Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02031 | PANTALLA EMPOTRADA LED 600x600 mm | Suministro y montaje de pantalla de luminarias empotrada LED, en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Tendrá las siguientes características: -Potencia. 40 W. - Medidas: 600x600mm. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio, con óptica opal PMMA. - Protección IP. IP≥20. - Protección IK. IK≥02. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - Rendimiento del flujo luminoso. L70B10 ≥50000 horas, 24 horas de trabajo 365 días. - IRC>80. - UGR<19 - Temperatura de color 4000K. - Fuente de alimentación incluida. - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L02032 | BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA LED AUTOTEST | Suministro y montaje de luminaria ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST Ref. LDF 3500X (o característica similar o superior), con IP-44 con tecnología led, luminancia de 500 lúmenes, 1 hora de autonomía, autotest y preplaca. Incluido desmontaje de luminaria existente, p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
L02033 | PROYECTOR LED 30W | Suministro y montaje de proyecto LED. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabajo, así como cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización. Las características de la Luminaria serán las siguientes: -Potencia. 30 W. - Medidas: 202x203x36mm - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio, con óptica opal PMMA. - Protección IP. IP≥20. - Protección IK. IK≥02. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - IRC>80. - UGR<19 - Temperatura de color 4000K. - Tensión:240 Vca - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
L02034 | PROYECTOR FAROLA LED 40W | Suministro y montaje de proyecto LED para farolas inferiores a 6m. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabajo, así como cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización. Las características de la Luminaria serán las siguientes: -Potencia. 40 W. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio, con óptica opal PMMA. - Protección IP. IP≥20. - Protección IK. IK≥02. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - IRC>80. - UGR<19 - Temperatura de color 4000K. - Tensión:240 Vca - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
L02035 | PROYECTOR FAROLA LED 80W | Suministro y montaje de proyecto LED para farolas entre 6 y 20m. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabajo, así como cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización. Las características de la Luminaria serán las siguientes: -Potencia. 80 W. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio, con óptica opal PMMA. - Protección IP. IP≥20. - Protección IK. IK≥02. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - IRC>80. - UGR<19 - Temperatura de color 4000K. - Tensión:240 Vca - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
L02036 | PROYECTOR FAROLA LED 100W | Suministro y montaje de proyecto LED para farolas superiores a 20m. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabajo, así como cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización. Las características de la Luminaria serán las siguientes: -Potencia. 100 W. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Materiales. Carcasas de aluminio, con óptica opal PMMA. - Protección IP. IP≥20. - Protección IK. IK≥02. - Eficiencia lumínica >100 lm/W. - IRC>80. - UGR<19 - Temperatura de color 4000K. - Tensión:240 Vca - Marcado CE, certificado ENEC, certificado RoHS, normativas vigentes y CEM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
L03 | REPARACIONES Y REPOSICIÓN
L03001 | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 1x600 mm | Suministro y cableado de luminaria de 1x600mm, retirando todos los restos de instalaciones anteriores, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
L03002 | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 1x1200 mm | Suministro y cableado de luminaria de 1x1200mm, retirando todos los restos de instalaciones anteriores, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
L03003 | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 1x1500 mm | Suministro y cableado de luminaria de 1x1500mm, retirando todos los restos de instalaciones anteriores, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
L03004 | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 2x600 mm | Suministro y cableado de luminaria de 2x600mm, retirando todos los restos de instalaciones anteriores, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
L03005 | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 2x1200 mm | Suministro y cableado de luminaria de 2x1200mm, retirando todos los restos de instalaciones anteriores, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
L03006 | RECABLEADO DE LUMINARIA DE 2x1500 mm | Suministro y cableado de luminaria de 2x1500mm, retirando todos los restos de instalaciones anteriores, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
L03007 | PUNTO LUZ SUPERFICIE | Suministro y montaje de Punto de luz sencillo mediante interruptor unipolar realizado con tubo corrugado libre de halógenos de M 20/gp5 y conductores de cobre libres de halógenos de 1,5 mm2, y aislamiento RZ1-k (AS)., incluyendo caja de registro y accesorios. Totalmente instalado.
L03008 | CAJA DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO | Suministro y montaje de caja de conexión, derivación y protección para luminaria de alumbrado público tanto para dentro de báculos/columnas como para instalación sobre fachada. -Material. Policarbonato RAL 7035, aislante clase térmica A según UNE EN 21035, o equivalente, y autoextinguible a 960ºC según UNE EN 60695-2-11, o equivalente. Libre de halógenos. - Doble aislamiento. - Protección IP. IP≥54. - Protección IK. IK≥08. - Para uso con fusibles cilíndricos de 10x38mm. - Tensión de trabajo 230/400V. - Intensidad: 0,5A-32A. - Marcado CE, certificado RoHS, y según normativa vigente. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L03009 | LATERAL LUMINARIA IESA DE 600 mm | Suministro y montaje de lateral pantalla IESA de 600 mm, Incluye retirada de las actuales c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
L03010 | LATERAL LUMINARIA IESA DE 1200 mm | Suministro y montaje de lateral pantalla IESA de 1200 mm, Incluye retirada de las actuales c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
L03011 | LATERAL LUMINARIA IESA DE 1500 mm | Suministro y montaje de lateral pantalla IESA de 1500 mm, Incluye retirada de las actuales c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
L03012 | TAPA PORTA EQUIPO IESA | Suministro y montaje de tapa porta equipos IESA, Incluye retirada de las actuales c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
L03013 | SUJECION DE LUMINARIAS EMPOTRADA | Suministro y montaje de fijación o sustentación de luminaria empotrada, tanto en falso techo como en pared, Incluye retirada de las actuales, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
L03014 | ESTRUCTURA PORTANTE MODULAR TIPO SUSPENDIDA | Suministro y montaje de luminarias IESA (homologada por MdM) IE SIM 20 B fijación suspendida de techo en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Las características de la Luminaria serán las siguientes: - Medidas: 900-1500-1800 mm. - Estructura de acero inoxidable de al menos 1mm de espesor. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Dispondrá de canal para alojar los circuitos de alumbrado. - Dispondrán de zona ciega con tapa de al menos 300x200mm. - Incluidos elementos de unión rectos, en "T" o en "L", cóncavos y convexos en el mismo material para cambios de direcciones, piezas especiales, embellecedores en tubos de alimentación. - Varilla cincada de fijación a techo y tacos de sujeción (incluido sistema tipo Cardan), según tipo de instalación en estación. - Dispondrá de chapas laterales perforadas para anclaje de luminarias. - Marcado CE, normativas vigentes, certificado de homologación por parte de MdM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. FIJACION A TECHO Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L03015 | ESTRUCTURA PORTANTE MODULAR TIPO ADOSADA | Suministro y montaje de luminarias IESA (homologada por MdM) IE SIM 20 B fijación suspendida de techo en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Las características de la Luminaria serán las siguientes: - Medidas: 900-1500-1800 mm. - Estructura de acero inoxidable de al menos 1mm de espesor. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Dispondrá de canal para alojar los circuitos de alumbrado. - Dispondrán de zona ciega con tapa de al menos 300x200mm. - Incluidos elementos de unión rectos, en "T" o en "L", cóncavos y convexos en el mismo material para cambios de direcciones, piezas especiales, embellecedores en tubos de alimentación. - Varilla cincada de fijación a techo y tacos de sujeción (incluido sistema tipo Cardan), según tipo de instalación en estación. - Dispondrá de chapas laterales perforadas para anclaje de luminarias. - Marcado CE, normativas vigentes, certificado de homologación por parte de MdM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L03016 | ESTRUCTURA PORTANTE MODULAR TIPO PARED | Suministro y montaje de luminarias IESA (homologada por MdM) IE SIM 20 B fijación suspendida de techo en sustitución de las existentes o de nueva instalación. Incluye retirada de las actuales conexionado y adecuación de canalizaciones adyacentes, c/pp de medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa. Las características de la Luminaria serán las siguientes: - Medidas: 900-1500-1800 mm. - Estructura de acero inoxidable de al menos 1mm de espesor. - Materiales no metálicos que sean: no propagador de la llama, 0% contenido en halógenos, baja emisión de humos, baja acidez de humos, características antiestáticas repelentes de polvo. - Dispondrá de canal para alojar los circuitos de alumbrado. - Dispondrán de zona ciega con tapa de al menos 300x200mm. - Incluidos elementos de unión rectos, en "T" o en "L", cóncavos y convexos en el mismo material para cambios de direcciones, piezas especiales, embellecedores en tubos de alimentación. - Varilla cincada de fijación a techo y tacos de sujeción (incluido sistema tipo Cardan), según tipo de instalación en estación. - Dispondrá de chapas laterales perforadas para anclaje de luminarias. - Marcado CE, normativas vigentes, certificado de homologación por parte de MdM. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L03017 | KIT ENVOLVENTE IP65 - PARA EMERGENCIA | Suministro y montaje de KIT envolvente luminaria ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST, con Ref. APE0065 (o característica similar o superior compatible). Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
L03018 | CONJUNTO ACCESORIO PARA EMPOTRAR EMERGENCIA | Suministro y montaje de conjunto de accesorios para empotrar luminarias de emergencia tipo ZEMPER DIANA FLAT LED AUTOTEST, en cualquier superficie. Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
L03019 | SYM DE FAROLA DE 7 METROS DE 1 BRAZO | Suministro y montaje de farola de 7 metros con 1 brazo. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
L03020 | SYM DE FAROLA DE 7 METROS DE 2 BRAZOS | Suministro y montaje de farola de 7 metros con 2 brazos. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
L03021 | COLUMNA PARA SOPORTE DE LUMINARIA EXTERIOR | Suministro y montaje de columna para soporte de luminaria exterior tipo proyector con las siguientes características: - Alturas comprendidas entre 5 y 14 metros. - Material. Tubos de acero al carbono de calidad como mínimo S-235-JR y galvanizados en caliente según UNE EN 1461, o equivalente. Posibilidad de acabado con pintura poliuretano. - Posibilidad de incorporar brazos a diferentes alturas. - Cumplimiento UNE EN 40-5,o equivalente, Columnas y báculos de alumbrado, parte 5 requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. - Marcado CE. - Incluido replanteo, pequeño material y accesorios para anclaje y conexionado. - Incluido desmontaje del elemento antiguo y retirada a vertedero autorizado. - Incluido cualquier tipo de equipo auxiliar necesario para trabajos en altura. Totalmente terminado, conexionado y probado según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L03022 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 1,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 1,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L03023 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 2,5 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L03024 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 4mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 4 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L03025 | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 6mm2 | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 6 mm2, con clase CPR mínima Cca-s1b,d1,a1. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro en la instalación, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
L04 | ELEMENTOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA
L04001 | GRUA AUTOPROPULSADA CON CESTA | Grúa autopropulsada de 60-80 Tn con cesta acoplada, incluyendo conductor y desplazamiento hasta la instalación. Las horas comenzarán desde la llegada de la grúa a la instalación y finalizarán a la salida de la misma. Las labores de instalación, desinstalación, cambio de ubicación, carga y descarga de accesorios se facturarán como horas de trabajo.
L04002 | GRUA TELESCÓPICA HASTA 40 TN | Grúa telescópica de hasta 40 Tn con cesta acoplada, incluyendo conductor y desplazamiento hasta la instalación. Las horas comenzarán desde la llegada de la grúa a la instalación y finalizarán a la salida de la misma. Las labores de instalación, desinstalación, cambio de ubicación, carga y descarga de accesorios se facturarán como horas de trabajo.
L04003 | ADECUACIÓN DE ACCESOS PARA CAMIÓN GRÚA EN VÍAS | Adecuación de accesos entre las vías para camiones grúa-cesta, con tablas y chapones. Instalación del material necesario (tablones, tacos,….) para permitir el acceso de los camiones grúa entre las vías. Se incluye la instalación instalación del comienzo de los trabajos y la desinstalación al finalizar los mismos, tras la salida del camión, así como la recogida de todos los materiales empleados.
L04004 | INSTALACIÓN DE ESCALERA PORTATIL DE 25 METROS | Instalación de escalera portátil para alturas de 25 metros, con posterior desinstalación al finalizar los trabajos. Se incluye la instalación de todos los elementos de seguridad antes del comienzo de los trabajos y la desinstalación al finalizar los mismos, tras la salida del camión, así como la recogida de todos los materiales empleados.
L04005 | TRABAJOS AL BORDE DE ANDEN | Trabajos al borde de anden, con corte de tracción y servicio de dresina o torre. Esta partida se facturará por noche trabajada y se sumará a los trabajos realizados en dicha jornada.
L04006 | HORA DIURNA DE OFICIAL | Hora de mano de obra de un oficial en horario diurno, incluyendo el pequeño material.
L04007 | HORA NOCTURNA DE OFICIAL | Hora de mano de obra de un oficial en horario nocturno, incluyendo el pequeño material.
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B2: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"