## Hoja1
Descripción de los trabajos
Los trabajos a realizar, consistirán en la ejecución de las unidades de obra que se relacionan a continuación.
Capítulo 1. DESMONTAJES Y DESGUACES
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | Ud. | Desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra de sistema de climatización para fase 1 de planta primera (incluyendo entre otros: climatizadores, instalación hidráulica desde sala de calderas, conductos de aire, rejillas e instalación eléctrica), manteniendo el resto de la planta operativa. |  | 1756 | 1756
i/: Importe de chatarra deducido de esta posición.
286 | m2 | Demolición de falso techo, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, carga manual sobre camión o contenedor y transporte a vertedero. El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. |  | 8.42 | 2408.12
44 | m2 | Desmontaje de placas defalso techo de pasillo lateral de servicio para ubicación de nuevos conductos y tubería de climatización y posterior montaje incluso de luminaria existente |  | 3.1 | 136.4
1 | P.A. | Desmontaje, y posterior montaje en nuevo techo de sistema de detección de incendios existente |  | 486 | 486
16.7 | m3 | Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el transporte a vertedero y el alquiler de contenedor. |  | 136 | 2271.2
|  |  | Total capitulo 1 |  | 7057.72
Capítulo 2. FANCOILS Y RECUPERADORES
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
3 | Ud. | Suministro y montaje de Unidad fancoil tipo Cassette de techo (600x600 mm) a 2 tubos con 4 vías de impulsión de aire y muy bajo nivel sonoro, marca EPIVENT (SEDICAL), modelo ECW20 o similar, de 3,03 kW de potencia frigorífica nominal y 4,47 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent.. Dimensiones (AlxAnxPr) 250x570x575 mm, peso 17 kg y potencia sonora 51 dBA. Incluye panel decorativo, tarjeta y caja de instalación para la gestión de válvulas de agua, bomba de drenaje y posibilidad de entrada de aire exterior. Totalmente instalada, incluso conexionado eléctrico e hidráulico mediante latiguillos flexibles, elementos de emboquillado a conductos, ejecución y montaje de soportes con antivibratorios, pruebas y puesta en marcha. Según normativa vigente. |  | 1210 | 3630
Incluso parte proporcional de conexionado de instalación eléctrica según REBT y conexión de bandeja de condensados con bajantes de saneamiento, realizada mediante tubería de PVC DN32, sifón de botella y conexionado a bajante.Incluida bomba de condensados y bandeja de condensados
12 | Ud. | Suministro y montaje de Unidad fancoil tipo Cassette de techo (600x600 mm) a 2 tubos con 4 vías de impulsión de aire y muy bajo nivel sonoro, marca EPIVENT (SEDICAL), modelo ECW10 o similar, de 2,51 kW de potencia frigorífica nominal y 3,66 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent.. Dimensiones (AlxAnxPr) 250x570x575 mm, peso 17 kg y potencia sonora 51 dBA. Incluye panel decorativo, tarjeta y caja de instalación para la gestión de válvulas de agua, bomba de drenaje y posibilidad de entrada de aire exterior. Totalmente instalada, incluso conexionado eléctrico e hidráulico mediante latiguillos flexibles, elementos de emboquillado a conductos, ejecución y montaje de soportes con antivibratorios, pruebas y puesta en marcha. Según normativa vigente. |  | 1165 | 13980
Incluso parte proporcional de conexionado de instalación eléctrica según REBT y conexión de bandeja de condensados con bajantes de saneamiento, realizada mediante tubería de PVC DN32, sifón de botella y conexionado a bajante.Incluida bomba de condensados y bandeja de condensados
1 | Ud. | Suministro y montaje de Unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta presión) para instalación horizontal o vertical a 2 tubos, marca EPIVENT (SEDICAL), modelo EDX90 o similar, de 28,06 kW de potencia frigorífica y 21,90 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent. Incluido termostato.Dimensiones (AlxAnxPr) 275x1.600x6005 mm, peso 73 kg, potencia sonora 64 dBA, y caudal de aire máx 3,650 m3/h. Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción. Totalmente instalada, incluso conexionado eléctrico e hidráulico mediante latiguillos flexibles, elementos de emboquillado a conductos, ejecución y montaje de soportes con antivibratorios, pruebas y puesta en marcha. Según normativa vigente. |  | 2156 | 2156
Incluso parte proporcional de conductos de distribución de aire, conexionado de instalación eléctrica según REBT y conexión de bandeja de condensados con bajantes de saneamiento, realizada mediante tubería de PVC DN32, sifón de botella y conexionado a bajante.Incluida bomba de condensados y bandeja de condensados
1 | Ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de equipo de renovación de aire con recuperador de calor de alta eficiencia con intercambiador de con traflujo, de la marca KOSNER modelo KRC34 o similar, Filtros F7 + F9, caudal máximo 3,400 m3/h, con motores "EC" de bajo consumo, selección manual de velocidad + velocidad variable, alarma de filtros sucios, tejadillo de intemperie, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 255 kg, medidas de 1550 x1750 x 630 mm, presión sonora 51 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779. Incluso Filtros según RITE. Incluso parte proporcional de conexionado de instalación eléctrica según REBT. |  | 8246 | 8246
|  |  | Total capitulo 2 |  | 28012
Capítulo 3. REGULACIÓN Y CONTROL
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | Ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de equipos de control para telegestión de la marca REGIN para integrar en control existente . |  | 1307.12 | 1307.12
Relación de componentes:
|  | 1 | Controlador Ardo XCA203W-4 marca REGIN (a instalar en cuadro existente), libremente programable, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone de 20 E/S analógicas y digitales. Alimentación 24v.
|  | 2 | Sonda de temperatura de inmersión de agua marca REGIN. Rango de -20ºC a 120ºC. Vaina de acero inoxidable incluida, R 1/2", L = 90mm. Protección IP65.
|  | 2 | Sonda de presión diferencial de líquidos marca REGIN de rango 0-10kPa. Protección IP65. Alimentación 24V. Salida 0-10V.
1 | Ud. | TRABAJOS DE INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de las instalaciones de Control y Gestión Técnica Centralizada incluidas en este proyecto. Comprende: • Desarrollo, de forma consensuada con la Dir. Facultativa y/o representantes de la Propiedad, del proyecto de Control y GTC en cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales. Incluye el replanteo técnico correspondiente a la arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto del proyecto. • Programación de controladores para la implementación de las regulaciones, automatizaciones y gestión del sistema, según el proyecto de detalle, creación de gráficos, integración del presente proyecto en puesto central de control. |  | 2325.12 | 2325.12
1 | Ud. | Instalación eléctrica de control. Canalización, cableado y conexionado de señales físicas de cuadros de control y buses de comunicacione. Canalización, cableado y conexionado de controladores de fan-coils, incluyendo parte proporcional de bus de comunicaciones. |  | 6649.97 | 6649.97
16 | Ud. | Suministro y montaje de Controlador ambiente con comunicación RCF-230CTD. Controlador ambiente RCF-230CTD marca REGIN para fancoils. Alimentación 230V. Display incorporado. Comunicación Modbus. Control de las velocidades, botón de presencia y ajuste de consigna. Control de las válvulas del fancoil electrotérmico. |  | 219.23 | 3507.68
1 | Ud. | Válvula de equilibrado y control independiente de presión DN32.Funciones: Control, Preajuste (caudal máximo), Control de la presión diferencial, Medida (ΔH, T, q), Corte (para aislamiento durante las operaciones de mantenimiento – ver Tasa de fuga). Presión diferencial (ΔpV): Máx. presión diferencial (ΔpVmax): 400 kPa = 4 bar, Mín. presión diferencial (ΔpVmin): 23 kPa = 0,23 bar. Rango de caudal: 800 - 3700 l/h |  | 238.2 | 238.2
15 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de equilibrado y control independiente de presión DN20. Funciones: Control, Preajuste (caudal máximo), Control de la presión diferencial, Medida (ΔH, T, q), Corte (para aislamiento durante las operaciones de mantenimiento – ver Tasa de fuga). Presión diferencial (ΔpV): Máx. presión diferencial (ΔpVmax): 400 kPa = 4 bar, Mín. presión diferencial (ΔpVmin): 15 kPa = 0,15 bar. Rango de caudal: 210 - 1150 l/h |  | 105.83 | 1587.45
16 | Ud. | Suministro y montaje de actuador electrotérmico para válvulas TA-Compact-P. Tensión de alimentación: 230 VAC +25% / -20%, Frecuencia 50-60 Hz Potencia absorbida: Arranque ≤ 58 W. |  | 41.89 | 670.24
1 | Ud. | Suministro y montaje de Zone valve, 3-way, DN20, kvs 2.5, for RTAN/RTAOM. Válvula de 3 vías electrotérmica marca REGIN, DN20, Kvs 2,5. Aplicaciones de control de baterías de fancoils |  | 37.79 | 37.79
1 | Ud. | Suministro y montaje de Actuador electrotérmico control Todo-Nada para válvula VTTR/VTTV marca REGIN. Alimentación 230V. 100N. |  | 35.72 | 35.72
15 | Ud. | Suministro y montaje de regulador de caudal de aire para sistemas de volumen constante, de las siguientes características: - MARCA/MODELO: TROX / VFL 125 o equivalente. Totalmente instalado y comprobado, incluso parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado a Fancoil |  | 210.8 | 3162
1 | Ud. | Suministro y montaje de regulador de caudal de aire para sistemas de volumen constante, de las siguientes características: - MARCA/MODELO: TROX / EN-Ex/300x200 o equivalente. Totalmente instalado y comprobado, incluso parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado a Fancoil |  | 326.3 | 326.3
2 | Ud. | Suministro y montaje de termómetro, salidas vertical y posterior, escala 0-120ºC. (Diámetro mínimo 80mm), incluso vainas y manguitos forjados. i/p.p. de accesorios, vainas y manguitos y medios auxiliares |  | 40 | 80
2 | Ud. | Suministro y montaje de purgador rápido automático de la marca SEDICAL modelo Spirotop. i/p.p. de accesorios, manguitos, tubo y medios auxiliares. |  | 55 | 110
1 | Ud. | Suministro y montaje de manómetro diferencial para instalación en bombas, salidas radial y posterior, escala de 0-10 kg (diámetro mínimo 63 mm), i/p.p. de accesorios, llaves, manguitos, tubo y medios auxiliares. |  | 120 | 120
|  |  | Total capitulo 3 |  | 20157.59
Capítulo 4. BOMBAS DE ACELERACIÓN
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | Ud. | Suministro y montaje de bomba doble con variador de frecuencia para recirculación en circuito de fancoils de las siguientes características: |  | 4537 | 4537
Marca: SEDICAL
Modelo: AMD 65/15 -B
Caudal: 16 m3/h
Presión: 11,0 mca
i/p.p. de accesorios, contrabridas, elementos de anclaje y medios auxiliares
|  |  | Total capitulo 4 |  | 4537
Capítulo 5. CONDUCTOS, TUBERÍA Y VALVULERÍA
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
478 | M2 | Suministro y montaje de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. |  | 36.8 | 17590.4
15 | Ud. | Suministro y montaje de boca circular de la marca TROX modelo LVS/125: Bocas circulares como dispositivos para extracción de aire, preferiblemente para estancias de tamaño reducido Para instalación en pared y techos suspendidos. Unidad lista para funcionar, formada por carcasa con travesaño, disco central giratorio con vástago roscado y marco de montaje El disco central giratorio con el que se lleva a cabo el equilibrado del caudal de aire. Disco central giratorio con tuerca de bloqueo. Boca de conexión para conducto en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180. La potencia sonora del ruido regenerado por el aire se mide en cumplimiento con EN ISO 5135. Incluso conexión con conductos de aire |  | 75 | 1125
4 | Ud. | Suministro y montaje de boca circular de la marca TROX modelo LVS/160: Bocas circulares como dispositivos para extracción de aire, preferiblemente para estancias de tamaño reducido Para instalación en pared y techos suspendidos. Unidad lista para funcionar, formada por carcasa con travesaño, disco central giratorio con vástago roscado y marco de montaje El disco central giratorio con el que se lleva a cabo el equilibrado del caudal de aire. Disco central giratorio con tuerca de bloqueo. Boca de conexión para conducto en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180. La potencia sonora del ruido regenerado por el aire se mide en cumplimiento con EN ISO 5135. Incluso conexión con conductos de aire |  | 95 | 380
4 | Ud. | Suministro y montaje de rejilla horizontal fija de la marca TROX modeloX-Grille-Modular -H-F0-L-VS-325x125 /AG/B1. Incluso conexión con conduxtos de aire. |  | 107 | 428
5 | Ud. | Suministro y montaje de rejilla horizontal fija de la marca TROX modeloX-Grille-Modular -H-F0-L-VS-325x225 /AG/B1. Incluso conexión con conduxtos de aire. |  | 122 | 610
1 | Ud. | Suministro y montaje de rejilla horizontal fija de la marca TROX modeloX-Grille-Modular -H-F0-L-VS-525x325 /AG/B1. Incluso conexión con conduxtos de aire. |  | 235 | 235
1 | Ud. | Suministro y montaje de rejilla horizontal fija de la marca TROX modeloX-Grille-Modular -H-F0-L-VS-425x325 /AG/B1. Incluso conexión con conduxtos de aire. |  | 222 | 222
164 | m. | Suministro y montaje de Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 26 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, color blanco, suministrado en barras, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas |  | 22.4 | 3673.6
13 | m. | Suministro y montaje de Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 32 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de espesor, color blanco, suministrado en barras, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. |  | 23.5 | 305.5
90 | m. | Suministro y montaje de Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 40 mm de diámetro exterior y 4,0 mm de espesor, color blanco, suministrado en barras, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. |  | 33.8 | 3042
19 | m. | Suministro y montaje de Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 50 mm de diámetro exterior y 4,5 mm de espesor, color blanco, suministrado en barras, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. |  | 43.66 | 829.54
17 | m. | Suministro y montaje de Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 63 mm de diámetro exterior y 6,0 mm de espesor, color blanco, suministrado en barras, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. |  | 59.66 | 1014.22
66 | m. | Suministro y montaje de Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 75 mm de diámetro exterior y 7,5 mm de espesor, color blanco, suministrado en barras, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. |  | 90.09 | 5945.94
10 | m. | Suministro y montaje de Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 75 mm de diámetro exterior y 7,5 mm de espesor, color blanco, suministrado en barras, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica y acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. |  | 135 | 1350
2 | Ud. | Suministro y montaje de válvula tipo bola para llenados y vaciados parciales de circuito de las siguientes características: |  | 62 | 124
- Diámetro nominal: 3/4”- 11/2"
- Conexiones: Rosca a gas DIN 259 hembra
- Cuerpo de acero inox.Pulido AISI 316
- Bola acero inox. AISI 316
- Asientos PTFE + FV
- Eje de acero inox. AISI 316
- Juntas PTFE
i/p.p. de accesorios, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
2 | Ud. | Suministro y montaje de válvula tipo bola para independización de fancoils de las siguientes características: |  | 45.46 | 90.92
- Diámetro nominal: 1"
- Conexiones: Rosca a gas DIN 259 hembra
- Cuerpo de acero inox.Pulido AISI 316
- Bola acero inox. AISI 316
- Asientos PTFE + FV
- Eje de acero inox. AISI 316
- Juntas PTFE
i/p.p. de accesorios, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
30 | Ud. | Suministro y montaje de válvula tipo bola para independización de fancoils de las siguientes características: |  | 38.37 | 1151.1
- Diámetro nominal: 3/4"
- Conexiones: Rosca a gas DIN 259 hembra
- Cuerpo de acero inox.Pulido AISI 316
- Bola acero inox. AISI 316
- Asientos PTFE + FV
- Eje de acero inox. AISI 316
- Juntas PTFE
i/p.p. de accesorios, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
6 | Ud. | Suministro y montaje de válvula tipo bola para independización de circuitos de fancoils en fases 1 y fase 2 de las siguientes características: |  | 158 | 948
- Diámetro nominal: 2"
- Conexiones: Rosca a gas DIN 259 hembra
- Cuerpo de acero inox.Pulido AISI 316
- Bola acero inox. AISI 316
- Asientos PTFE + FV
- Eje de acero inox. AISI 316
- Juntas PTFE
i/p.p. de accesorios, racors, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
4 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de mariposa para independizar bombas y circuitos de climatización de las siguientes características: |  | 148 | 592
- Diámetro nominal: DN 65
- Presión nominal: PN 10/16
- Cuerpo de fundición gris GG 25
- Eje de acero inox.
- Anillo: E.P.D.M.
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de retención en circuito de fancoils de las siguientes características: |  | 132 | 132
- Diámetro nominal: DN 65
- Conexiones: Bridas DIN 2501 Forma C
- Distancia entre bridas: DIN 3202 F1
- Condiciones de trabajo: DIN 2401
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Suministro y montaje de filtro tipo y en circuito de Fancoils de las siguientes características: |  | 296 | 296
- Diámetro nominal: DN 65
- Conexiones: Bridas DIN 2501
- Presión nominal: PN 16 (Hierro), PN 40 (Acero) y PN 40 (Inox.)
- Cuerpo de hierro GG25 o acero GS C25 o inox 1.44080
- Tamiz de Hierro AISI 304 o acero AISI 304 o inox. AISI 316
- Perforaciones: 1,5 mm
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
16 | Ud. | Suministro y montaje de filtro tipo y en entrada de Fancoils de las siguientes características: |  | 48 | 768
- Diámetro nominal: R 3/4"
- Conexiones: Bridas DIN 2501
i/p.p. de accesorios, puntas roscadas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
2 | Ud. | Suministro y montaje de manguito elástico en circuito de fancoils, de las siguientes características: |  | 236 | 472
- Extremos con bridas
- Diámetro nominal: DN 65
- Manguito: E.P.D.M. con tejido interior de nylon
- Bridas: Acero al carbono cadmiado
- Anillo de refuerzo: Acero
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
|  |  | Total capitulo 5 |  | 41325.22
Capítulo 6. INSTALACIONES ELECTRICAS
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | Ud. | Adecuaciónde cuadro general de mando y protección en central térmica, formado por: |  | 896 | 896
- Armario Himel CRN
- Placa de montaje
- Magnetotérmicos
- Selectores giratorios
- Automáticos de protección
- Diferenciales
- Interruptor general
- Tomas de corriente
- Pilotos de señalización
- Canaletas
- Material de cableado
todo de acuerdo con el Reglamento E. de B. T. Incluso línea de alimentación a cuadro
1 | Ud. | Suministro y montaje de cuadro general de mando y protección en primera planta pàra fancoils, formado por: |  | 2136 | 2136
- Armario Himel CRN
- Placa de montaje
- Magnetotérmicos
- Selectores giratorios
- Automáticos de protección
- Diferenciales
- Interruptor general
- Tomas de corriente
- Canaletas
- Material de cableado
todo de acuerdo con el Reglamento E. de B. T. Incluso línea de alimentación a cuadro
54 | Ud. | Suministro y montaje de luminaria cuadrada de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate, no regulable, de 24 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 597x597x63 mm, con lámparas LED, con temperatura de color y luminosidad similar a lo existente, con elementos de fijación para falso techo de escayola o de placas de yeso laminado. Incluso parte proporcional de conexionado eléctrico a cuadro existente |  | 172 | 9288
1 | Ud. | Suministro y montaje de línea de alimentación a recuperador instalada bajo tubo de acero, incluso cajas de registro, accesorios flexibles, y pequeño material de instalación. |  | 586 | 586
2 | Ud. | Suministro y montaje de línea de alimentación a motobomba instaladas bajo tubo de acero, incluso cajas de registro, accesorios flexibles, y pequeño material de instalación. |  | 137.14 | 274.28
|  |  | Total CAPITULO 6 |  | 13180.28
Capítulo 7. OBRA CIVIL
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | Ud. | Ayudas de albañilería para la realización de instalación de climatización, incluso remates (acabados, pintura…) |  | 3340 | 3340
286 | m2 | Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m. Sistema Focnoplak "EL ALTERÓN", constituido por: ESTRUCTURA: perfilería semioculta, de acero galvanizado, color blanco, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con tirantes regulables formados por varilla lisa y gancho; PLACAS: placas de escayola con los bordes rebajados, acabado vinílico, reforzadas con fibra de vidrio, de 60x60 cm. Incluso perfiles angulares, Focnoplak "EL ALTERÓN", fijaciones para el anclaje de los perfiles, y accesorios de montaje. Se incluye en esta partida franja perimetral en pladur o similar cuando no se puedan colocar planchas de 60 x 60 cm completas |  | 38 | 10868
1 | PA. | Realización de bancadas metálicas de la marca SIKLA para la colocación de los nuevas bombas de calor, depósitos de inercia y bombas de recirculación, por encima de 50 cm del suelo, a base de apoyos SHB SQF 41 - 350 y carril de montaje MS41. Se incluyen apoyos y accesorios para soporte de tuberíaspor azotea de la marca SIKLA. |  | 1156 | 1156
6 | m2. | Impermeabilización en zonas de bancadas de recuperador, con lámina impermeabilizante, flexible y difusora de vapor de agua, compuesta de una hoja de poliolefina, con ambas caras revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 135 g/m², suministrada en rollos de 1,5 m de anchura y 50 m de longitud, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, deformable y tixotrópico, C2 TE S1. |  | 42 | 252
|  |  | Total CAPITULO 7 |  | 15616
Capítulo 8 VARIOS
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | P.A. | Seguridad y Salud: Partida alzada de elementos de seguridad necesariso para la ejecución de los trabajos a realizar descritos en el estudio básico de seguridad y salud así como su desarrollo y aplicación en el correspondiente plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista. Las medidas de protección estimadas incluirán en principio: señalizaciones, protecciones personales y protecciones colectivas. Plan de seguridad y salud incluido en la presente partida. |  | 755 | 755
1 | Ud. | Elaboración del Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y en la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Consistente en: - Tramitación de la Comunicación y Apertura de los Centros de Trabajo y habilitación del Libro de Subcontratación.- Elaboración del Plan de Seguridad y Salud. |  | 500 | 500
|  |  | Total CAPITULO 8 |  | 1255
RESUMEN PRESUPUESTO ANTEPROYECTO
Capítulo 1. DESMONTAJES Y DESGUACES |  |  |  |  | 7057.72
Capítulo 2. FANCOILS Y RECUPERADORES |  |  |  |  | 28012
Capítulo 3. REGULACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  | 20157.59
Capítulo 4. BOMBAS DE ACELERACIÓN |  |  |  |  | 4537
Capítulo 5. CONDUCTOS, TUBERÍA Y VALVULERÍA |  |  |  |  | 41325.22
Capítulo 6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 13180.28
Capítulo 7. OBRA CIVIL |  |  |  |  | 15616
Capítulo 8. VARIOS |  |  |  |  | 1255
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN INCLUIDO BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) Y GASTOS GENERALES (13%) |  | 131140.81
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA |  | 131140.81
|  |  | 21% IVA |  | 27539.5701
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  | 158680.3801
Madrid, julio de 2024
Miguel Angel Gómez Serra
Ingeniero de Minas
Colegiado nº3257CE