## PRECIARIO OBRAS 1
OBRAS DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN DIVERSOS CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS LOCALES Y OTROS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.
PRECIARIO 1
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres | Precio con GG y BI
OBR | Capítulo |  | OBRAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
OBR1 | Capítulo |  | OBRAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
OBR11 | Partida | ud | CENTRAL ANALÓGICA CON LAZO A 40V de TENSIÓN | [6 empty] | 0 | 1282.6639 | 0 | 1526.37
Suministro y montaje de Central de incendios analógica con direccionamiento automático incluyendo baterías, función de ayuda en línea, interfaz USB para cargar la configuración y configurar la central a través de teclado integrado con 6 lazos en 2, admitiendo hasta 200 dispositivos direccionables y 256 zonas. Con tecnología de lazo dividido para conectar 3 circuitos de dispositivos a un solo lazo, simplificando el proceso de cableado. Con software de programación y configuración gratuito, con inclusión de herramienta de calculo de batería y cableado. Con posibilidad de software gratuito de mapas gráficos, basado en una estructura de árbol de mapas multinivel, que permita una visualización remota en tiempo real de cualquier estado de lazo, zona y punto e interfaz remota de usuario con botones de control (reiniciar, silenciar, evacuar), que permita a los usuarios gestionar el sistema de manera remota. Características de la central de incendio solicitada • Lazos 5 en 2 • Corriente compartida dinámicamente de hasta 1A entre 3 circuitos de lazo • Mapeo automático con función Intelli-Zone • Función de ayuda Online • Interfaz USB de función dual Host/Dispositivo • Usuarios múltiples e instaladores múltiples (hasta 2 instaladores, 8 usuarios) • Función de prueba • Registro con capacidad para 4000 eventos • Ubicación de ruptura de lazo • Comunicador PSTN integrado • GSM/GPRS como módulo externo • Hasta 8 repetidores y hasta 7 centrales cliente serie FC500 • Transmisión de eventos por PSTN e IP • Compensación automática de deriva
OBR12 | Partida | ud | DETECTOR PARA LAZO ANALÓGICO 40V | [6 empty] | 0 | 55.4622 | 0 | 66
Suministro y montaje de Detector analógico Multisensor Óptico / Térmico Con sistema de autodiagnóstico automático de cada elemento, LED de 360º de alarma y fallo, con línea visual instantánea. con 14 niveles de sensibilidad, aprobados de acuerdo a la norma EN54, incluyendo base de montaje. Incluyendo la programación y puesta en servicio en la central PCI
OBR13 | Partida | ud | PULSADOR PARA LAZO ANALÓGICO 40V | [6 empty] | 0 | 81.5126 | 0 | 97
Pulsador Analógico Direccionable con Aislador de Cortocircuito diseñado para permitir que se dé una señal de alarma un elemento deformable reseteable. Este opera un interruptor y está indicado por un indicador LED. Incluyendo base y tapa transparente abatible de protección y llave de pruebas. Incluyendo la programación y puesta en servicio en la central PCI
OBR14 | Partida | ud | MÓDULOS DE CONTROL PARA LAZO ANALÓGICO A 40V | [6 empty] | 0 | 79.8319 | 0 | 95
Modulo monitor de control para supervisión de grupo de bombeo agua PCI incluyendo la programación y puesta en servicio en la central PCI
OBR15 | Partida | ud | SIRENAS OPTICOACÚSTICAS | [6 empty] | 0 | 134.4538 | 0 | 160
Con lanzadestellos y dispositivo de alarma visual para techo o pared de color rojo incluyendo aislador de cortocircuito y base unidades con alimentación por bucle que se controlan desde el panel de control direccionable. Con configuración de parámetros de tono desde le panel de control, volumen, destello y supervisión del estado. Incluyendo la programación y puesta en servicio en la central PCI
OBR16 | Partida | ud | DESMONTAJE ANTIGUA INSTALACIÓN | [6 empty] | 0 | 2.9412 | 0 | 3.5
Desmontaje y retirada de elemento de la antigua instalación de detección PCI incluyendo el cerrado de antiguos huecos y remates de albañilería y pintura
OBR17 | Partida | ml | ACOMETIDA ELÉCTRICA A CENTRAL | [6 empty] | 0 | 3.042 | 0 | 3.62
Manguera alimentación LH referencia SZ1-K (AS+) 2, x 1,5 mm² 15,000 3,70 Suministro e instalación de manguera de alimentación de 2 x 1,5 mm² resistente al fuego, baja emisión de humos, libre de halógenos y no propagador de llama. UNE SZ1-K.case CPR mínima Cca – s1h d1 a1
OBR18 | Partida | ud | ACOMETIDA ELÉCTRICA AL GRUPO PRESIÓN PCI | [6 empty] | 0 | 3521.0084 | 0 | 4190
Suministro e instalación de acometida eléctrica desde el cuadro principal hasta el cuadro de acometida del grupo con linea de 4 x 10 mm² y acometida de tubo y manguera para las señales del grupo de presión a la central de incendio.
OBR19 | Partida | ud | ACOMETIDA AL CANAL | [6 empty] | 0 | 2478.9916 | 0 | 2950
Acometida del Canal, conexionado y llenado del deposito del grupo compacto
OBR20 | Partida | ud | PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL DE CENTRAL | [6 empty] | 0 | 159.6639 | 0 | 190
Suministro e instalación de protección magnetotérmica para carril DIN de calibre 2x10A y curva de disparo tipo B y Interruptor Diferencial SuperInmunizado SI, 30 mA, 2P, Clase A 10A
OBR21 | Partida | ml | CABLEADO DE LA INSTALACIÓN | [6 empty] | 0 | 5.6471 | 0 | 6.72
Cableado con cable SOZ1-K (AS+) 2 x 1,5 PH120 300/500V Apantallado Aluminio Resistente al fuego y libre de halógenos LSFRHF. Bajo tubo sobre techo mixto registrable, cerrado con panel de yeso o escayola o no registrable, incluyendo canalizaciones tubo, canaleta, cajas de registro, fijaciones y los elementos necesarios para una correcta finalización y acabado.
OBR22 | Partida | ud | LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN | [6 empty] | 0 | 2941.1765 | 0 | 3500
Legalización de la instalación de protección contra incendios, incluyendo la preparación y el visado en el colegio profesional correspondiente del proyecto, y la presentación y seguimiento hasta el registro del expediente ante los servicios territoriales de industria y sus entidades colaboradoras, incluso el abono de las tarifas y tasas correspondientes. Se incluyen todos los tramites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen termino la puesta en servicio de la instalación. También se incluye la preparación y realización de la regulación y pruebas reglamentarias, control de calidad y pruebas.
OBR23 | Partida | ud | GRUPO DE BOMBEO PCI | [6 empty] | 0 | 18907.563 | 0 | 22500
Suministro y montaje de grupo de presión compacto 80 mca compuesto por: 2 Bombas principales electricas Bomba auxiliar jockey Deposito hidroneumático Colector de pruebas con caudalímetro. Incluyendo bancada, acometida de agua desde contador, conexión a red de BIES, completamente terminado y puesto en servicio
OBR24 | Partida | ud | GRUPO DE BOMBEO PCI FIRE TANK | [6 empty] | 0 | 33193.2773 | 0 | 39500
Suministro y montaje de grupo de presión compacto FIRE TANk COMPACT 12/70 en superficie, con deposito fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio compuesto por: Bomba principal electrica Bomba principal diesel Bomba auxiliar jockey Deposito hidroneumático Colector de pruebas con caudalímetro. Incluyendo bancada, acometida de agua desde contador, conexión a red de BIES, completamente terminado y puesto en servicio
OBR25 | Partida | ud | REPARACIÓN GRUPO DE BOMBEO PCI | [6 empty] | 0 | 529.4118 | 0 | 630
Sustitución de brida de 1,5 ‘ en colector de impulsión de grupo de bombeo PCI
OBR26 | Partida | ud | REPARACIÓN GRUPO DE BOMBEO PCI | [6 empty] | 0 | 2352.9412 | 0 | 2800
Reparación y adecuación de grupo de bombeo incluyendo suministro y sustitución de válvula 2,5’ aguas arriba del caudalímetro, Instalación de válvula de 2,5’aguas abajo del caudalímetro. Calorifugación del tubo de escape de la bomba diésel hasta una altura mínima de 2m desde la base del suelo. Fijación de tubo de escape para evitar vibraciones y movimientos. Sustitución y regulación de presostatos de arranque y control de las bombas. Sustitución de actuador del estrangulador de paro del motor de la bomba diésel.
OBR27 | Partida | ud | REPARACIÓN GRUPO DE BOMBEO PCI | [6 empty] | 0 | 3067.2269 | 0 | 3650
Reparación y puesta en servicio de motor diésel de bomba principal incluyendo la sustitución del cuadro de control por cuadro homologado cumpliendo normativa vigente, instalación de sistema de arranque por doble batería incluyendo dos baterías de 80 A/h, Sustitución de aceite motor, filtros de aire, aceite y combustible.
OBR28 | Partida | ud | REPARACIÓN GRUPO DE BOMBEO PCI | [6 empty] | 0 | 1932.7731 | 0 | 2300
Sustitución de cuadro de maniobra de bomba eléctrica principal y bomba jockey por cuadro homologado cumpliendo normativa vigente, incluyendo la instalación eléctrica necesaria para su correcto funcionamiento
OBR29 | Partida | ud | REPARACIÓN GRUPO DE BOMBEO PCI | [6 empty] | 0 | 4369.7479 | 0 | 5200
Instalación de caudalímetro de dos pulgadas en colector de pruebas. Sustitución de bomba eléctrica por bomba de 200 l/h 70mca
OBR30 | Partida | ud | REPARACIÓN GRUPO DE BOMBEO PCI | [6 empty] | 0 | 4285.7143 | 0 | 5100
Instalar reducciones excéntricas en los colectores de aspiración de las bombas principales. Reparación de cuadro de control de bomba diésel y realizar puesta a punto del motor sustituyendo aceite y filtros de aceite, aire y combustible. Instalación de dos visores en las conducciones de desagüe de las dos válvulas de seguridad. Ajuste de presostatos y puesta en servicio completa del grupo de bombeo PCI
OBR31 | Partida | ud | REPARACIÓN GRUPO DE BOMBEO PCI | [6 empty] | 0 | 4705.8824 | 0 | 5600
Sustitución de válvula general de impulsión de 3” por válvula homologada cumpliendo actual normativa indicando su posición Sustitución de válvulas de impulsión y aspiración en bombas principales diésel y eléctrica por válvulas homologadas cumpliendo actual normativa indicando su posición, dos válvulas de 2” y dos válvulas de 3” Reparación de la acometida al aljibe del colector de pruebas independizándolo del rebosadero, realizando nuevo calo, sustitución de tramo de tubería de rebosadero.
OBR32 | Partida | ud | REPARACIÓN GRUPO DE BOMBEO PCI | [6 empty] | 0 | 3445.3782 | 0 | 4100
Reparación y adaptación a normativa de grupo de presión PCI sustituyendo válvulas de aspiración y de impulsión de bombas principales y Jockey. Sustitución de válvula de deposito de expansión. Reparación y puesta a punto de motor de bomba diésel.
OBR33 | Partida | ud | REPARACIÓN GRUPO DE BOMBEO PCI | [6 empty] | 0 | 5084.0336 | 0 | 6050
Corrección de sala de bombas y grupo de presión consistente en: Cambiar válvula de asiento por válvula de bola en el colector de pruebas de 2 pulgadas. Soportar adecuadamente toda la tubería del grupo de bombas con 8 soportes anclados al suelo, pared y techo. Conducir a arqueta de sala de bombas el colector de vaciado del aljibe. Partida de obra civil para ampliar la arqueta de sumidero de sala de bombas con medidas de 75 x 75 x 75 cm con tapa.
OBR34 | Partida | ud | REPARACIÓN BOMBA ELECTRICA | [6 empty] | 0 | 411.7647 | 0 | 490
Reparación de sistema de arranque automático incluyendo repuestos y mano de obra
OBR35 | Partida | ud | VALVULA DE SEGURIDAD Y CONDUCCION A SUMIDERO | [6 empty] | 0 | 294.1176 | 0 | 350
Suministro y montaje de válvula de seguridad de una pulgada con ajuste para apertura con arranque de bomba a caudal 0
OBR36 | Partida | ud | ADECUACIÓN ALTURA EXTINTORES | [6 empty] | 0 | 7.563 | 0 | 9
Adecuación de altura de extintores de incendios adaptándolos a la actual normativa. Incluyendo la reparación de albañilería de la marca dejada por la antigua fijación en el paramento vertical.
OBR37 | Partida | ud | RETENEDOR DE PUERTAS CORTA FUEGO | [6 empty] | 0 | 71.4286 | 0 | 85
Retenedor electromagnético de puerta 400Nw con pulsador incorporado de desbloqueo Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos para montaje en superficie o empotrado; formado por electroimán encapsulado y placa de retención de rotula, fuerza de retención de 400 Nw. Equipado con pulsador de desbloqueo en el retenedor. Alimentación 24 vcc-67mA funcionamiento para puerta normalmente abierta y desbloqueo automático de desbloqueo de puerta en estado de alarma de incendio (corte de alimentación al electroimán), conjunto con marcado CE y DdP según norma UNE-EN1155 totalmente instalado sobre puerta Incluyendo instalación eléctrica de alimentación 24Vcc
OBR38 | Partida | ud | RETENEDORES PUERTAS RF | [6 empty] | 0 | 168.0672 | 0 | 200
Sustitución de retenedores de suelo por retenedores en pared, incluyendo cableado y canalización.
OBR39 | Partida | ud | RETENEDORES PUERTAS CORTAFUEGO | [6 empty] | 0 | 798.3193 | 0 | 950
Cambiar la posición del retenedor de puerta, para que retenga correctamente la puerta, incluyendo cableado y canalización eléctrica para su correcta finalización, acabado y funcionamiento.
OBR40 | Partida | ud | ADECUACIÓN DE ALTURA BIE DIÁMETRO 25 | [6 empty] | 0 | 831.9328 | 0 | 990
Adecuación de altura de BIE semirrigida de diámetro 25 de 20m de longitud, adaptándolas a la actual normativa. Incluyendo partida de albañilería para correcto acabado y partida de tubería de acero estirado para acometida a BIE si fuese necesario.
OBR41 | Partida | ud | INSTALACIÓN BIE DIÁMETRO 25 | [6 empty] | 0 | 1521.0084 | 0 | 1810
Sustitución de BIE de 45 por BIE semirrigida de diámetro 25 de 20m de longitud, con lanza de triple efecto, con sistema para orientación y desplazamiento de la manguera, con válvula de bola de 1” con desmultiplicador incluyendo manómetro y válvula de corte para manómetro de ¼” Incluyendo partida de albañilería para correcto acabado y partida de tubería de acero estirado para acometida a BIE si fuese necesario.
OBR42 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN DE BIES DIÁMETRO 45 por BIES DIÁMETRO 25 | [6 empty] | 0 | 747.8992 | 0 | 890
Sustitución de BIE existente de diámetro 45 por BIE semirrigida de 20m de longitud, con lanza de triple efecto, con sistema para orientación y desplazamiento de la manguera, con valvula de bola de 1” con desmultiplicador incluyendo manometro y valvula de corte para manómetro de ¼” Incluyendo partida de albañilería para acabado y corrección de estética.
OBR43 | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN PCI | [6 empty] | 0 | 4.7899 | 0 | 5.7
Suministro e instalación de cartelería elementos PCI (pulsadores, sirenas, extintores y bies) Señal fotoluminescente clase A de 297 x 210mm DIN A4 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios fotoluminescente (hasta 300 milicandelas) fabricada en material plástico de dimensiones 297 x 210 mm (DIN A4),Norma de aplicación RD 513/2017 Anexo II tabla III y 513/2017 sección segunda
OBR44 | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN HIDRANTE EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 163.8655 | 0 | 195
Suministro e instalación de cartelería elementos PCI (Hidrante exterior) con soporte. Elemento de señalización luminiscente de clase A de Hidrante según norma UNE 23035/4: 2003. Cumple la normativa CTE. 594x594x1mm. Fabricada en PVC.
OBR45 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE EXTINTOR | [6 empty] | 0 | 126.0504 | 0 | 150
Suministro y montaje de extintor de CO de 5kg con una eficacia igual o superior a 89B
OBR46 | Partida | ud | INSTALACIÓN DE REGISTROS EN FALSO TECHO | [6 empty] | 0 | 71.4286 | 0 | 85
Apertura e instalación de registros con tapa sobre techo para la correcta instalación de cableado, mediante trampilla metálica blanca de 20 x 20 cm con cierres ocultos y apertura tipo clic Y partida de albañilería necesaria para el cableado
OBR47 | Partida | ud | ADECUACIÓN INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA | [6 empty] | 0 | 6302.521 | 0 | 7500
Adecuación de instalación de tres extinciones automáticas existentes, consistente en la corrección de la altura de los pulsadores de disparo y paro, la instalación en el interior del riesgo de los pulsadores de paro, el desplazamiento al exterior del riesgo de las centrales de control de extinción, sustitución de accesorios de fontanería por accesorios de 3000 libras, construcción de tabiquería para aislar el riesgo la correcta señalización de la instalación.
OBR48 | Partida | ud | ADECUACIÓN INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA | [6 empty] | 0 | 3785.7143 | 0 | 4505
Adecuación de instalación de dos extinciones automáticas existentes, consistente en la corrección de la altura de los pulsadores de disparo y paro, la instalación en el interior del riesgo de los pulsadores de paro, la correcta señalización de la instalación y la terminación de tabique de pladur existente para aislar el riesgo de el cuarto de mantenimiento.
OBR49 | Partida | ud | REPARACIÓN PUERTAS CORTA FUEGO | [6 empty] | 0 | 4033.6134 | 0 | 4800
Partida para la reparación de puertas corta fuegos del centro, incluyendo trabajos de cerrajería, reparación de retenedores y sustitución de electroimanes defectuosos incluyendo todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de todas las puertas corta fuegos del centro.
OBR50 | Partida | ud | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24Vcc 5A | [6 empty] | 0 | 546.2185 | 0 | 650
Fuente de alimentación conmutada 24Vcc 5A incluyendo dos baterías 12V 18A/h Fuente de alimentación conmutada cortocircuitable de 24Vcc 5 A, provista de indicadores luminosos de estado general de la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusibles de salida, dispone de dos salidas independientes protegidas contra cortocircuitos capacidad de dos baterías de 12V 18 A/h. Equipo conforme a Norma EN 54-4 totalmente instalada conectada y supervisada por la central de control de incendios.
OBR51 | Partida | ud | VALVULA ANTIRRETORNO | [6 empty] | 0 | 1323.5294 | 0 | 1575
Instalación de válvula antirretorno de 2,5” para aislar la red de agua de incendios de la red de agua sanitária
OBR52 | Partida | ud | ADECUACIÓN ALTURA PULSADORES DETECCIÓN MANUAL | [6 empty] | 0 | 15.1261 | 0 | 18
Adecuación de altura de pulsadores de detección manual de incendios adaptándolos a la actual normativa. incluyendo la reparación de albañilería de la marca dejada por la antigua fijación en el paramento vertical.
OBR53 | Partida | ud | REPARACIÓN RED DE ROCIADORES | [6 empty] | 0 | 924.3697 | 0 | 1100
Reparar y aumentar las fijaciones de la red de rociadores
OBR54 | Partida | ud | REPARACIÓN RED DE ROCIADORES | [6 empty] | 0 | 2773.1092 | 0 | 3300
Instalación de un puesto de control simplificado de 2,5” y punto de prueba
OBR55 | Partida | ud | BARRERA DETECTORA DE INCENDIO | [6 empty] | 0 | 1672.2689 | 0 | 1990
Instalación de Barrera detectora de Humo, incluyendo módulo de control o su sustitución por detectores ópticos analogicos, incluyendo medios de elevación necesarios para su correcta instalación.
OBR56 | Partida | ud | CERRAJERIA | [6 empty] | 0 | 2941.1765 | 0 | 3500
Partida de cerrajería para subsanar diversas anomalías en puertas corta fuego RF. Roce de hojas, regulación de tensión de bisagra, selectores de cierre, barras antipánico, incluyendo cualquier actuación necesaria para su correcto funcionamiento,
OBR57 | Partida | ud | DESTRUCCIÓN 1 CILINDRO HFC-23 (36 KG) | [6 empty] | 0 | 1302.521 | 0 | 1550
DESTRUCCIÓN DE CILINDRO DE 27 A 80L 1,00 177,78 177,78 Dentro de la destrucción se incluye: Tratamiento del HFC-23 para su destrucción por agentes Habilitados. Transporte acorde normativa ADR Descontaminación de cilindros. Achatarramiento de cilindros. Emisión de certificado de destrucción.
OBR58 | Partida | ud | DESTRUCCIÓN DETECTORES IÓNICOS | [6 empty] | 0 | 25.2101 | 0 | 30
Retirada, destrucción por agente habilitado y emisión de certificado de detectores iónicos existentes
[9 empty] | OBR1 | 1 | 0 | 0 | 0