## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | DESMONTAJES | [6 empty] | 1 | 7350.57 | 7350.57
DESCLIMAACS | Partida | ud | DESMONTAJE CENTRAL CLIMATIZACIÓN Y PREPARACIÓN ACS | [6 empty] | 1 | 3441.77 | 3441.77
Desmontaje para su posterior recuperación o transporte a vertedero o al lugar indicado por la Propiedad, según se determine en cada caso; de dos bombas de calor aire-agua (TOPAIR RAEPC X-251), un ventilador axial, una unidad de tratamiento de aire (climatizador), un humidificador de vapor por electrodos, dos calderas de agua caliente de chapa de acero, dos quemadores de gas natural, siete bombas circuladoras (cuatro dobles y tres simples), cuatro depósitos de expansión, un depósito interacumulador de ACS, ventilador, extractor y redes de conductos de la sala de calderas, tuberías de gas natural, válvulas de cierre y aislamiento, válvulas de retención, tuberías con sus correspondientes aislamientos, sondas, termostatos, elementos de medida y control, canalizaciones eléctricas y de control, cajas de registro, demás elementos de la instalación eléctrica de la central de producción de frío y calor y, en general, todas las instalaciones inservibles de la central de climatización y preparación de ACS (totalidad de la instalación situada en planta casetones y sala de calderas, así como tuberías y canalizaciones de conexionado entre sendos recintos). Incluyendo mano de obra, andamiajes, retirada, carga, descarga, transporte, limpieza, medios auxiliares, costes indirectos, p/p de documentación y tramitaciones ante organismos oficiales. Siguiendo directrices de la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 40 | 20.59 | 823.6
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 40 | 18.76 | 750.4
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 40 | 20.4 | 816
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 40 | 17.34 | 693.6
M12O010 | Maquinaria | h | Equipo oxicorte | [6 empty] | 40 | 3.84 | 153.6
M12W130 | Maquinaria | h | Radial disco 230 mm - 1.900W | [6 empty] | 40 | 0.97 | 38.8
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 32.76 | 2 | 65.52
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 33.415 | 3 | 100.25
|  |  |  | Desmontaje Central Climatización (Totalidad Planta Técnica) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESCLIMAACS | 1 | 3441.77 | 3441.77
RETCHIM | Partida | ud | RETIRADA CHIMENEA | [6 empty] | 1 | 357.63 | 357.63
Retirada de chimenea existente vista de acero inoxidable incluyendo mano de obra, ayudas, deslcuelgues, accesorios, tapado de huecos y reparación de zonas afectadas.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 8 | 20.4 | 163.2
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 8 | 17.34 | 138.72
M12O010 | Maquinaria | h | Equipo oxicorte | [6 empty] | 8 | 3.84 | 30.72
M12W130 | Maquinaria | h | Radial disco 230 mm - 1.900W | [6 empty] | 8 | 0.97 | 7.76
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.404 | 2 | 6.81
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.472 | 3 | 10.42
|  |  |  | Retirada Chimenea Caldera ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | RETCHIM | 1 | 357.63 | 357.63
TRASLBC | Partida | ud | DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAJE BOMBA CALOR | [6 empty] | 1 | 794.17 | 794.17
Desmontaje, con posterior transporte al lugar indicado por la propiedad y almacenaje de una bomba de calor aire-agua marca CLINT, modelo CHA/G/WP 453-P. Incluyendo mano de obra, carga y descarga, transporte, elementos de izado en lugar de destino, ayudas, medios auxiliares y elementos protección del equipo ante la intemperie. Siguiendo directrices de la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 20.59 | 164.72
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 18.76 | 150.08
M07CG020 | Maquinaria | ud | Camión con grúa 12 t | [6 empty] | 1 | 441.12 | 441.12
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.559 | 2 | 15.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 7.71 | 3 | 23.13
|  |  |  | Desmontaje + Transporte Bomba Calor CLINT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TRASLBC | 1 | 794.17 | 794.17
DESCL | Partida | m2 | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1269 | 2.14 | 2715.66
Repercusión por m2, de trabajos de desmontaje de la totalidad de la instalación de climatización, compuesta por fancoils, tuberías con sus correspondientes aislamientos, válvulas de cierre, redes de conductos, difusores, rejillas, canalizaciones eléctricas, cajas de registro y, en general, todas las instalaciones inservibles de la instalación de climatización. Incluyendo mano de obra, andamiajes, retirada, carga, descarga, transporte, limpieza, medios auxiliares, costes indirectos, p/p de documentación y tramitaciones ante organismos oficiales. Siguiendo directrices establecidas por la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.025 | 20.59 | 0.51
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.025 | 18.76 | 0.47
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.025 | 20.4 | 0.51
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.025 | 17.34 | 0.43
M12O010 | Maquinaria | h | Equipo oxicorte | [6 empty] | 0.025 | 3.84 | 0.1
M12W130 | Maquinaria | h | Radial disco 230 mm - 1.900W | [6 empty] | 0.025 | 0.97 | 0.02
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.02 | 2 | 0.04
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.021 | 3 | 0.06
|  |  |  | Desmontaje Instalación Climatización (Totalidad Centro Salud) | 1269 | 0 | 0 | 0 | 1269
[9 empty] | DESCL | 1269 | 2.14 | 2715.66
TRASDESION | Partida | ud | DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAJE EQUIPO DESIONIZADOR | [6 empty] | 1 | 41.34 | 41.34
Desmontaje, con posterior transporte al lugar indicado por la propiedad y almacenaje de un equipo desionizador. Incluyendo mano de obra, carga y descarga, transporte, ayudas, medios auxiliares y elementos protección del equipo ante la intemperie. Siguiendo directrices de la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 18.76 | 18.76
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.394 | 2 | 0.79
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.401 | 3 | 1.2
|  |  |  | Desmontaje + Transporte Equipo Desionizador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TRASDESION | 1 | 41.34 | 41.34
[9 empty] | 01 | 1 | 7350.57 | 7350.57
02 | Capítulo |  | EQUIPOS | [6 empty] | 1 | 132494.86 | 132494.86
30RQP210R | Partida | ud | BOMBA CALOR AIRE-AGUA 214 kW/FRÍO - 166 kW/CALOR | [6 empty] | 1 | 48303.54 | 48303.54
Suministro e instalación de bomba de calor de agua condensada por aire para instalación en exterior dotada con ventiladores axiales conmutados electrónicamente con malla de protección con 160 Pa de presión disponible, módulo hidrónico con bomba doble de alta presión de caudal variable, estructura autoportante realizada en chapa galvanizada, equipada con cuatro compresores herméticos scroll encapsulados, dos circuitos frigoríficos, intercambiador de calor de placas soldado, válvula de expansión electrónica y microprocesador para la gestión automática de la unidad con protocolo de comunicación ModBUS. De las siguientes prestaciones: - Marca: CARRIER o equivalente - Modelo: 30RQP 210R - Potencia frigorífica nominal: 214 kW (TsEXT=35ºC / TAGUA=7/12ºC) - EER nominal: 2,90 (TsEXT=35ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia eléctrica refrigeración: 74,0 kW (TsEXT=35ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia frigorífica cond. proyecto: 216 kW (TsEXT=34ºC / TAGUA=7/12ºC) - EER nominal cond. proyecto: 2,97 (TsEXT=34ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia eléctrica refrigeración: 72,7 kW (TsEXT=34ºC / TAGUA=7/12ºC) - SEER: 4,53 - Potencia calorífica condiciones proyecto: 166 kW (ThEXT=-2ºC / TsEXT=0ºC / TAGUA=45/40ºC) - COP condiciones proyecto: 2,18 (ThEXT=-2ºC / TsEXT=-0ºC / TAGUA=45/40ºC) - Potencia eléctrica calefacción: 75,7 kW (ThEXT=-2ºC / TsEXT=0ºC / TAGUA=45/40ºC) - SCOP: 3,72 (TEXT=7ºC / TAGUA=35ºC (Clima medio)) - Refrigerante: R-32 (A2L) - Número de circuitos frigoríficos: 2 - Carga de refrigerante: 32 kg (16 + 16 kg) (21,60 tCO2 eq) - Número de compresores: 4 - Tipo de compresor: Hermético scroll (Velocidad fija) - Número de ventiladores: 4 - Caudal de aire: 18.881,6 l/s (67.992 m3/h) - Presión disponible ventiladores: 160 Pa - Presión hidráulica máxima trabajo: 4 bar - Alimentación eléctrica: 400/III/50 - Potencia eléctrica máxima: 99,8 kW - Intensidad eléctrica máxima: 184 A - Potencia sonora: 90 dB(A) - Presión sonora a 10 m: 58 dB(A) - Dimensiones: 2.410 mm (L) x 2.253 mm (A) x 2.324 mm (h) - Peso en funcionamiento: 2.099 kg Equipada con los siguientes accesorios: - Módulo hidrónico con bomba doble de alta presión y caudal variable. - Ventiladores potenciados de caudal variable. - Convertidor de protocolo CCN/JBUS y CCN/Modbus IP. - Kit de conexión soldada del evaporador. - Encapsulamiento del compresor. - Cableado y componentes electrónicos con clasificación EMC C2 según EN 61800-3. - Contador de energía eléctrica. - Dispositivo de protección frente a congelación del módulo hidrónico y del evaporador. - Soporte técnico durante las labores de integración del equipo en la instalación por parte del integrador del sistema de control. Incluso abono de impuesto de gases fluorados, ayudas de albañilería y obra civil complementaria, mano de obra, medios auxiliares, recogida de condensados, elementos antivibratorios, soportes de apoyo, anclajes y conexión a red de tuberías, eléctrica y de control, así como puesta en marcha por el servicio técnico del fabricante. Totalmente montada, conexionada y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 20.59 | 329.44
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 18.76 | 300.16
P21YC30RQP210 | Material | ud | Bomba calor aire-agua 214/166 kW | [6 empty] | 1 | 35644.25 | 35644.25
P21YC116W | Material | ud | Módulo hidrónico con bomba doble alta presión caudal variable | [6 empty] | 1 | 5139.78 | 5139.78
P21YC_12 | Material | ud | Conjunto ventiladores potenciados caudal variable | [6 empty] | 1 | 540.05 | 540.05
P21YC_149B | Material | ud | Convertidor de protocolo CCN/JBUS y CCN/ModBUS IP | [6 empty] | 1 | 233.64 | 233.64
P21YC_266 | Material | ud | Kit de conexión soldada del evaporador | [6 empty] | 1 | 105.24 | 105.24
P21YC_279a | Material | ud | Encapsulamiento compresor | [6 empty] | 1 | 1084.69 | 1084.69
P21YC_282 | Material | ud | Clasificación EMC C2 EN 61800-3 | [6 empty] | 1 | 477.42 | 477.42
P21YC_294 | Material | ud | Contador energía eléctrica bomba calor | [6 empty] | 1 | 688.7 | 688.7
P21YC_331 | Material | ud | Embalaje | [6 empty] | 1 | 153.24 | 153.24
P21YC_42A | Material | ud | Protección frente a congelación módulo hidrónico y evaporador | [6 empty] | 1 | 483.88 | 483.88
P21YC_33CSM06 | Material | ud | Soporte técnico fabricante bomba calor | [6 empty] | 1 | 187.03 | 187.03
P07AV02043 | Material | ud | Amortiguador de muelle doble pletina 250-500 kg | [6 empty] | 6 | 47.57 | 285.42
P21YCR32 | Material | kg | Impuesto gases fluorados efecto invernadero R-32 | [6 empty] | 32 | 10.13 | 324.16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 459.771 | 2 | 919.54
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 468.966 | 3 | 1406.9
|  |  |  | Bomba Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 30RQP210R | 1 | 48303.54 | 48303.54
VARFREEEVO100 | Partida | ud | CALDERA MURAL CONDENSACIÓN GAS NATURAL 96,0 kW | [6 empty] | 1 | 5908.05 | 5908.05
Suministro e instalación de caldera mural de condensación a gas natural y regulación modulante con superficie de intercambio de acero inoxidable, de las siguientes características: - Marca: YGNIS o equivalente - Modelo: VARFREE EVO 100 - Potencia nominal máxima: 96,0 kW - Potencia nominal mínima: 19,2 kW - Potencia útil máxima (80/60ºC): 93,4 kW - Potencia útil mínima (80/60ºC): 18,7 kW - Potencia útil máxima (50/30ºC): 101,3 kW - Rendimiento carga máxima: 97,3 % (80/60ºC) - Rendimiento carga parcial: 97,4 % (80/60ºC) - Rendimiento carga parcial: 108,3 % (50/30ºC) - Regulación: Modulante - Consumo máximo gas natural: 10,20 m3/h - Presión máxima trabajo: 6 bar - Contenido de agua: 7,5 litros - Pérdida carga AT=20ºC: 4,5 m.c.a. - Temperatura máxima trabajo: 85ºC - Presión salida humos: 40 ÷ 165 Pa - Caudal humos (80/60ºC): 9,4 ÷ 44,7 g/s - Caudal humos (50/30ºC): 8,5 ÷ 40,3 g/s - Temperatura humos (80/60ºC): 56,5 ÷ 72,5ºC - Temperatura humos (50/30ºC): 31,0 ÷ 56,0ºC - Emisión NOX: 39 mg/kWh (Clase 6) - Potencia eléctrica: 57 ÷ 143 W - Alimentación eléctrica: 230/I/50 - Protección: IPX4D - Potencia sonora: 64,7 dB(A) - Dimensiones: 487 mm (A) x 668 mm (F) x 895 mm (h) - Peso en vacío: 77 kg Incluso kit y accesorios anclaje a muro y de conexión a tuberías de distribución de calor, de gas y a chimenea. Incluso transporte, mano de obra, accesorios, medios auxiliares, ubicación, conexionado hidráulico, eléctrico y de control y puesta en marcha. Totalmente instalada y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 20.59 | 164.72
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 18.76 | 150.08
P20CMVFEVO100 | Material | ud | Caldera mural condensación gas natural 96,0 kW | [6 empty] | 1 | 4669 | 4669
P20CMPEM | Material | ud | Puesta en marcha caldera | [6 empty] | 1 | 119.7 | 119.7
P20CMACC | Material | ud | Accesorios instalación caldera | [6 empty] | 1 | 520 | 520
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 56.235 | 2 | 112.47
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 57.36 | 3 | 172.08
|  |  |  | Caldera 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VARFREEEVO100 | 1 | 5908.05 | 5908.05
VARFREEEVO35 | Partida | ud | CALDERA MURAL CONDENSACIÓN GAS NATURAL 34,9 kW | [6 empty] | 1 | 3863.58 | 3863.58
Suministro e instalación de caldera mural de condensación a gas natural y regulación modulante con superficie de intercambio de acero inoxidable, de las siguientes características: - Marca: YGNIS o equivalente - Modelo: VARFREE EVO 35 - Potencia nominal máxima: 34,9 kW - Potencia nominal mínima: 8,0 kW - Potencia útil máxima (80/60ºC): 33,8 kW - Potencia útil mínima (80/60ºC): 7,8 kW - Potencia útil máxima (50/30ºC): 36,8 kW - Rendimiento carga máxima: 96,8 % (80/60ºC) - Rendimiento carga parcial: 97,5 % (80/60ºC) - Rendimiento carga parcial: 108,4 % (50/30ºC) - Regulación: Modulante - Consumo máximo gas natural: 3,70 m3/h - Presión máxima trabajo: 4 bar - Contenido de agua: 3,0 litros - Pérdida carga AT=20ºC: 3,6 m.c.a. - Temperatura máxima trabajo: 85ºC - Presión salida humos: 40 ÷ 120 Pa - Caudal humos (80/60ºC): 4,0 ÷ 16,2 g/s - Caudal humos (50/30ºC): 3,6 ÷ 14,6 g/s - Temperatura humos (80/60ºC): 66,5 ÷ 75,0ºC - Temperatura humos (50/30ºC): 45,0 ÷ 52,0ºC - Emisión NOX: 36 mg/kWh (Clase 6) - Potencia eléctrica: 40 ÷ 51 W - Alimentación eléctrica: 230/I/50 - Protección: IPX4D - Potencia sonora: 50,0 dB(A) - Dimensiones: 487 mm (A) x 577 mm (F) x 764 mm (h) - Peso en vacío: 45 kg Incluso kit y accesorios anclaje a muro y de conexión a tuberías de distribución de calor, de gas y a chimenea. Incluso transporte, mano de obra, accesorios, medios auxiliares, ubicación, conexionado hidráulico, eléctrico y de control y puesta en marcha. Totalmente instalada y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 20.59 | 164.72
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 18.76 | 150.08
P20CMVFEVO35 | Material | ud | Caldera mural condensación gas natural 34,9 kW | [6 empty] | 1 | 2723 | 2723
P20CMPEM | Material | ud | Puesta en marcha caldera | [6 empty] | 1 | 119.7 | 119.7
P20CMACC | Material | ud | Accesorios instalación caldera | [6 empty] | 1 | 520 | 520
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 36.775 | 2 | 73.55
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 37.511 | 3 | 112.53
|  |  |  | Caldera 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VARFREEEVO35 | 1 | 3863.58 | 3863.58
AM3212B | Partida | ud | BOMBA ELECTRÓNICA SIMPLE CIRCUITO PRIMARIO CALDERA 1 | [6 empty] | 1 | 1866.87 | 1866.87
Suministro e instalación de bomba circuladora simple electrónica de bajo consumo energético de rotor encapsulado, marca SEDICAL o equivalente, modelo AM 32/12-B, PN 16 bar, índice de eficiencia energética (IEE) inferior a 0,18, temperatura de trabajo comprendida entre +2ºC y +110ºC, temperatura ambiente máxima de 40ºC, alimentación eléctrica monofásica (230/I/50), aislamiento IP X4D, con cuerpo de fundición, impulsor y camisa de material termoplástico y eje de acero inoxidable (AISI 316). Incluso accesorios, mano de obra y pequeño material. Completamente montada, probada y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P20BCAM3212B | Material | ud | Bomba simple circuito primario caldera 1 | [6 empty] | 1 | 1568.7 | 1568.7
P20VCACC | Material | ud | Accesorios instalación bomba circuladora | [6 empty] | 1 | 90.2 | 90.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 17.77 | 2 | 35.54
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 18.125 | 3 | 54.38
|  |  |  | Bomba Circuito Primario Caldera 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AM3212B | 1 | 1866.87 | 1866.87
AM2510B | Partida | ud | BOMBA ELECTRÓNICA SIMPLE CIRCUITO PRIMARIO CALDERA 2 | [6 empty] | 1 | 1369.72 | 1369.72
Suministro e instalación de bomba circuladora simple electrónica de bajo consumo energético de rotor encapsulado, marca SEDICAL o equivalente, modelo AM 25/10-B, PN 16 bar, índice de eficiencia energética (IEE) inferior a 0,19, temperatura de trabajo comprendida entre +2ºC y +110ºC, temperatura ambiente máxima de 40ºC, alimentación eléctrica monofásica (230/I/50), aislamiento IP X4D, con cuerpo de fundición, impulsor y camisa de material termoplástico y eje de acero inoxidable (AISI 316). Incluso accesorios, mano de obra y pequeño material. Completamente montada, probada y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P20BCAM2510B | Material | ud | Bomba simple circuito primario caldera 2 | [6 empty] | 1 | 1095.5 | 1095.5
P20VCACC | Material | ud | Accesorios instalación bomba circuladora | [6 empty] | 1 | 90.2 | 90.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 13.038 | 2 | 26.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 13.298 | 3 | 39.89
|  |  |  | Bomba Circuito Primario Caldera 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AM2510B | 1 | 1369.72 | 1369.72
SIM80190 | Partida | ud | BOMBA SIMPLE CAUDAL VARIABLE CIRCUITO CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 2 | 3890.74 | 7781.48
Suministro e instalación de bomba circuladora simple de rotor seco equipada con variador de frecuencia y dotada de sonda de presión, marca SEDICAL o equivalente, modelo SIM 80/190.1-3.0 KMD (Rodete 176), PN 10 bar, temperatura de trabajo comprendida entre -15 y + 95ºC, potencia eléctrica 3.150 W, alimentación eléctrica trifásica (400/III/50), protección IP55, nivel de presión sonora 80 dB(A) y peso 66 kg. Incluso accesorios, elementos de soporte y anclaje, dispositivos antivibratorios, mano de obra, ayudas, medios auxiliares y pequeño material. Completamente montada, probada y funcionando.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P20BCSIM80190 | Material | ud | Bomba simple caudal variable circuito climatización | [6 empty] | 1 | 3495.1 | 3495.1
P20VCACC | Material | ud | Accesorios instalación bomba circuladora | [6 empty] | 1 | 90.2 | 90.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 37.034 | 2 | 74.07
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 37.774 | 3 | 113.32
|  |  |  | Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SIM80190 | 2 | 3890.74 | 7781.48
AXPC256B | Partida | ud | BOMBA ELECTRÓNICA SIMPLE CIRCUITO RETORNO ACS | [6 empty] | 2 | 783.59 | 1567.18
Suministro e instalación de bomba circuladora simple electrónica de bajo consumo energético equipada con motor de imán permanente, marca SEDICAL o equivalente, modelo AXPC 25/6-B, PN 10 bar, temperatura de trabajo comprendida entre +2ºC y +85ºC, temperatura ambiente máxima de 40ºC, alimentación eléctrica monofásica (230/I/50), aislamiento IP X4D, con cuerpo de bronce, eje y cojinete de material cerámico y rodamiento axial de carbono sintético EPDM. Incluso accesorios, mano de obra y pequeño material. Completamente montada, probada y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P20BCAXPC256B | Material | ud | Bomba simple circuito retorno ACS | [6 empty] | 1 | 537.6 | 537.6
P20VCACC | Material | ud | Accesorios instalación bomba circuladora | [6 empty] | 1 | 90.2 | 90.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.459 | 2 | 14.92
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 7.608 | 3 | 22.82
|  |  |  | Bombas Circuito Retorno ACS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AXPC256B | 2 | 783.59 | 1567.18
REUTBOMB | Partida | ud | REUTILIZACIÓN, PUESTA A PUNTO Y CONEXIÓN BOMBA | [6 empty] | 1 | 218.79 | 218.79
Reutilización de bomba circuladora existente con desconexión, revisión, limpieza, puesta a punto y posterior conexionado. Incluyendo mano de obra, sustitución de piezas y componentes defectuosos, ayudas, conexionado hidráulico, eléctrico y de control, medios auxiliares, accesorios y puesta en marcha. Completamente reutilizado, instalado y dejando el equipo en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P20VCACC | Material | ud | Accesorios instalación bomba circuladora | [6 empty] | 1 | 90.2 | 90.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.083 | 2 | 4.17
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.124 | 3 | 6.37
|  |  |  | Reutilización, Puesta a Punto y Conexión Bomba Equipo Reactor O2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | REUTBOMB | 1 | 218.79 | 218.79
UTA14900 | Partida | ud | UTA AIRE PRIMARIO VENTILACIÓN 14.900 m3/h | [6 empty] | 1 | 24129.58 | 24129.58
Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire (UTA), suministrada en módulos y ensamblada en obra, con grado de estanqueidad (-400/+700 Pa) tipo L1M (EN-1886) y aislamiento térmico de 50 mm de espesor, dotada de sección de recuperador rotativo aire/aire, etapa filtración G4;F7;F9/G4, ventiladores radiales de impulsión y retorno de caudal variable controlados por sondas de presión y batería agua/aire. De las siguientes prestaciones: - Marca: DECACLIMA o equivalente - Caudal de aire nominal: 14.900 m3/h - Presión disponible: 30 mm.c.a. (Impulsión) / 30 mm.c.a. (Retorno) - Potencia específica ventiladores: 979 W/(m3/s) (Impulsión) / 1.464 W/(m3/s) (Retorno) - Categoría ventiladores: SFP 3 (Impulsión) / SFP 4 (Retorno) - Potencia eléctrica ventiladores: 7,0 kW (Impulsión) / 6,8 kW (Retorno) - Etapa filtración: G4;F7;F9 / G4 - Eficiencia recuperación: 78,2 % (Calefacción) / 75,4 % (Refrigeración) - Potencia batería modo frío: 85,73 kW (TsAIRE=27ºC / HR 50% / TAGUA=7/12ºC) - Pérdida carga hidráulica frío: 61 kPa (6,2 m.c.a.) - Presión sonora: 69,74 dB(A) - Dimensiones: 3.698 mm (L) x 2.050 mm (A) x 2.320 mm (h) - Peso: 1.192 kg Con las características técnicas especificadas en la memoria y planos del proyecto. Dotado de soportes antivibratorios y juntas elásticas antivibratorias en conexionado a red de conductos. Incluso ayudas de albañilería y obra civil complementaria, mano de obra, medios auxiliares, recogida de condensados, soportes de apoyo, anclajes, manguitos electrolíticos y conexión a red de tuberías, conductos, eléctrica y de control y puesta en marcha. Totalmente montado, conexionado y en funcionamiento. Incluye ensamblaje de módulos en obra.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 20.59 | 329.44
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 18.76 | 300.16
P21PIUTA14900 | Material | ud | UTA ventilación 14.900 m3/h | [6 empty] | 1 | 21094.23 | 21094.23
P21PIACC | Material | ud | Accesorios UTA | [6 empty] | 1 | 350 | 350
P21PIPEM | Material | ud | Puesta en marcha UTA | [6 empty] | 1 | 893.6 | 893.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 229.674 | 2 | 459.35
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 234.268 | 3 | 702.8
|  |  |  | UTA Aire Primario Ventilación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | UTA14900 | 1 | 24129.58 | 24129.58
YHK65-2 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 2 TUBOS 6.080 W/FRÍO - 6.500 W/CALOR | [6 empty] | 2 | 721.19 | 1442.38
Suministro e instalación de fancoil tipo cassette de techo de tres velocidades construido en chapa cincada, dotado con una batería de intercambio térmico realizada en tubo de cobre y aleta continua de aluminio, colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco, válvula de purgado y de drenaje, ventilador axial-centrífugo, filtro de aire de marco metálico y bandeja de condensados de material termoplástico. De las siguientes prestaciones: - Marca: YORK o equivalente - Modelo: YHK 65-2 - Tipo: Cassette 3 velocidades - 2 Tubos - Potencia frigorífica sensible: 3,00 / 3,53 / 4,51 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia frigorífica total: 4,18 / 4,86 / 6,08 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia calorífica: 4,27 / 5,03 / 6,50 kW (TAIRE=20ºC / TAGUA=45/40ºC) - Caudal aire: 630 / 820 / 1.140 m3/h - Pérdida carga refrigeración: 10,9 / 14,3 / 21,6 kPa (1,1 / 1,5 / 2,2 m.c.a.) - Contenido agua batería: 3,0 litros - Presión sonora: 24 / 31 / 39 dB(A) - Potencia eléctrica máxima: 89,5 W - Dimensiones unidad: 820 mm (A) x 820 mm (F) x 303 mm (h) Dotado con manguitos antivibratorios y electrolíticos en la conexión con la batería, válvula de vaciado, placa electrónica de regulación y control, panel de control remoto, filtros de aire, bandeja y bomba de condensados, suspensiones antivibratorias y plafón. Incluso parte propocional de tubo metálico flexible aislado térmicamente, elementos de anclaje, accesorios, mano de obra, medios auxiliares, conexionado hidráulico, eléctrico y control y puesta en marcha. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P21UTYHK65-2 | Material | ud | Fancoil cassette 2 tubos 6.080 W/frío - 6.500 W/calor | [6 empty] | 1 | 490 | 490
P21UT79065K | Material | ud | Panel decorativo unidad interior cassette 965x965 mm | [6 empty] | 1 | 78.4 | 78.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.865 | 2 | 13.73
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 7.002 | 3 | 21.01
|  |  |  | Biblioteca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | YHK65-2 | 2 | 721.19 | 1442.38
YHK50-2 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 2 TUBOS 4.930 W/FRÍO - 5.150 W/CALOR | [6 empty] | 38 | 567.48 | 21564.24
Suministro e instalación de fancoil tipo cassette de techo de tres velocidades construido en chapa cincada, dotado con una batería de intercambio térmico realizada en tubo de cobre y aleta continua de aluminio, colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco, válvula de purgado y de drenaje, ventilador axial-centrífugo, filtro de aire de marco metálico y bandeja de condensados de material termoplástico. De las siguientes prestaciones: - Marca: YORK o equivalente - Modelo: YHK 50-2 - Tipo: Cassette 3 velocidades - 2 Tubos - Potencia frigorífica sensible: 2,05 / 2,75 / 3,65 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia frigorífica total: 2,91 / 3,82 / 4,93 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia calorífica: 2,85 / 3,85 / 5,15 kW (TAIRE=20ºC / TAGUA=45/40ºC) - Caudal aire: 430 / 610 / 880 m3/h - Pérdida carga refrigeración: 7,5 / 12,4 / 19,7 kPa (0,8 / 1,3 / 2,0 m.c.a.) - Contenido agua batería: 2,1 litros - Presión sonora: 32 / 40 / 50 dB(A) - Potencia eléctrica máxima: 102,5 W - Dimensiones unidad: 575 mm (A) x 575 mm (F) x 275 mm (h) Dotado con manguitos antivibratorios y electrolíticos en la conexión con la batería, válvula de vaciado, placa electrónica de regulación y control, panel de control remoto, filtros de aire, bandeja y bomba de condensados, suspensiones antivibratorias y plafón. Incluso parte propocional de tubo metálico flexible aislado térmicamente, elementos de anclaje, accesorios, mano de obra, medios auxiliares, conexionado hidráulico, eléctrico y control y puesta en marcha. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P21UTYHK50-2 | Material | ud | Fancoil cassette 2 tubos 4.930 W/frío - 5.150 W/calor | [6 empty] | 1 | 379.4 | 379.4
P21UT79050K | Material | ud | Panel decorativo unidad interior cassette 670x670 mm | [6 empty] | 1 | 42.7 | 42.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.402 | 2 | 10.8
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 5.51 | 3 | 16.53
|  |  |  | Vestíbulo (PB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Administración (PB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Coordinador (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S02) (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Curas (S03) (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Espera (PB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Laboratorio Extracciones (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Estar (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S102) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S105) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S106) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S107) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Espera (P1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Medicina Familia (S202) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S206) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S207) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S208) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S209) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Preparación Parto (S15) (P2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Sala Espera (P2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | YHK50-2 | 38 | 567.48 | 21564.24
YHK40-2 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 2 TUBOS 4.260 W/FRÍO - 4.370 W/CALOR | [6 empty] | 21 | 567.48 | 11917.08
Suministro e instalación de fancoil tipo cassette de techo de tres velocidades construido en chapa cincada, dotado con una batería de intercambio térmico realizada en tubo de cobre y aleta continua de aluminio, colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco, válvula de purgado y de drenaje, ventilador axial-centrífugo, filtro de aire de marco metálico y bandeja de condensados de material termoplástico. De las siguientes prestaciones: - Marca: YORK o equivalente - Modelo: YHK 40-2 - Tipo: Cassette 3 velocidades - 2 Tubos - Potencia frigorífica sensible: 1,55 / 2,35 / 3,11 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia frigorífica total: 2,23 / 3,30 / 4,26 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia calorífica: 2,12 / 3,28 / 4,37 kW (TAIRE=20ºC / TAGUA=45/40ºC) - Caudal aire: 320 / 500 / 710 m3/h - Pérdida carga refrigeración: 6,4 / 13,0 / 20,9 kPa (0,6 / 1,3 / 2,1 m.c.a.) - Contenido agua batería: 2,1 litros - Presión sonora: 24 / 36 / 44 dB(A) - Potencia eléctrica máxima: 80,5 W - Dimensiones unidad: 575 mm (A) x 575 mm (F) x 275 mm (h) Dotado con manguitos antivibratorios y electrolíticos en la conexión con la batería, válvula de vaciado, placa electrónica de regulación y control, panel de control remoto, filtros de aire, bandeja y bomba de condensados, suspensiones antivibratorias y plafón. Incluso parte propocional de tubo metálico flexible aislado térmicamente, elementos de anclaje, accesorios, mano de obra, medios auxiliares, conexionado hidráulico, eléctrico y control y puesta en marcha. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P21UTYHK40-2 | Material | ud | Fancoil cassette 2 tubos 4.260 W/frío - 4.370 W/calor | [6 empty] | 1 | 379.4 | 379.4
P21UT79050K | Material | ud | Panel decorativo unidad interior cassette 670x670 mm | [6 empty] | 1 | 42.7 | 42.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.402 | 2 | 10.8
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 5.51 | 3 | 16.53
|  |  |  | Administración (PB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Matrona (S06) (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestuario Masculino (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestuario Femenino (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S101) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S103) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S104) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería Pediatría (S108) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pediatría (S109) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería Pediatría (S110) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pediatría (S111) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S201) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S203) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S204) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sindicatos (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S210) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S211) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S212) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S213) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S214) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | YHK40-2 | 21 | 567.48 | 11917.08
YHK25-2 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 2 TUBOS 2.640 W/FRÍO - 2.800 W/CALOR | [6 empty] | 3 | 521.89 | 1565.67
Suministro e instalación de fancoil tipo cassette de techo de tres velocidades construido en chapa cincada, dotado con una batería de intercambio térmico realizada en tubo de cobre y aleta continua de aluminio, colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco, válvula de purgado y de drenaje, ventilador axial-centrífugo, filtro de aire de marco metálico y bandeja de condensados de material termoplástico. De las siguientes prestaciones: - Marca: YORK o equivalente - Modelo: YHK 25-2 - Tipo: Cassette 3 velocidades 2 Tubos - Potencia frigorífica sensible: 1,33 / 1,72 / 2,00 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia frigorífica total: 1,82 / 1,31 / 2,64 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia calorífica: 1,85 / 2,42 / 2,80 kW (TAIRE=20ºC / TAGUA=45/40ºC) - Caudal aire: 310 / 420 / 520 m3/h - Pérdida carga refrigeración: 4,9 / 7,6 / 9,7 kPa (0,5 / 0,8 / 1,0 m.c.a.) - Contenido agua batería: 1,4 litros - Presión sonora: 24 / 31 / 36 dB(A) - Potencia eléctrica máxima: 56,5 W - Dimensiones unidad: 575 mm (A) x 575 mm (F) x 275 mm (h) Dotado con manguitos antivibratorios y electrolíticos en la conexión con la batería, válvula de vaciado, placa electrónica de regulación y control, panel de control remoto, filtros de aire, bandeja y bomba de condensados, suspensiones antivibratorias y plafón. Incluso parte propocional de tubo metálico flexible aislado térmicamente, elementos de anclaje, accesorios, mano de obra, medios auxiliares, conexionado hidráulico, eléctrico y control y puesta en marcha. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P21UTYHK25-2 | Material | ud | Fancoil cassette 2 tubos 2.640 W/frío - 2.800 W/calor | [6 empty] | 1 | 336 | 336
P21UT79050K | Material | ud | Panel decorativo unidad interior cassette 670x670 mm | [6 empty] | 1 | 42.7 | 42.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.968 | 2 | 9.94
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 5.067 | 3 | 15.2
|  |  |  | Archivo Historias (PB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Despacho (S01) (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | YHK25-2 | 3 | 521.89 | 1565.67
YHK20-2 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 2 TUBOS 1.920 W/FRÍO - 2.240 W/CALOR | [6 empty] | 2 | 498.35 | 996.7
Suministro e instalación de fancoil tipo cassette de techo de tres velocidades construido en chapa cincada, dotado con una batería de intercambio térmico realizada en tubo de cobre y aleta continua de aluminio, colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco, válvula de purgado y de drenaje, ventilador axial-centrífugo, filtro de aire de marco metálico y bandeja de condensados de material termoplástico. De las siguientes prestaciones: - Marca: YORK o equivalente - Modelo: YHK 20-2 - Tipo: Cassette 3 velocidades 2 Tubos - Potencia frigorífica sensible: 0,99 / 1,29 / 1,58 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia frigorífica total: 1,25 / 1,60 / 1,92 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia calorífica: 1,38 / 1,80 / 2,24 kW (TAIRE=20ºC / TAGUA=45/40ºC) - Caudal aire: 310 / 420 / 610 m3/h - Pérdida carga refrigeración: 4,5 / 7,0 / 10,0 kPa (0,5 / 0,7 / 1,0 m.c.a.) - Contenido agua batería: 0,8 litros - Presión sonora: 24 / 31 / 40 dB(A) - Potencia eléctrica máxima: 69,5 W - Dimensiones unidad: 575 mm (A) x 575 mm (F) x 275 mm (h) Dotado con manguitos antivibratorios y electrolíticos en la conexión con la batería, válvula de vaciado, placa electrónica de regulación y control, panel de control remoto, filtros de aire, bandeja y bomba de condensados, suspensiones antivibratorias y plafón. Incluso parte propocional de tubo metálico flexible aislado térmicamente, elementos de anclaje, accesorios, mano de obra, medios auxiliares, conexionado hidráulico, eléctrico y control y puesta en marcha. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P21UTYHK20-2 | Material | ud | Fancoil cassette 2 tubos 1.920 W/frío - 2.240 W/calor | [6 empty] | 1 | 313.6 | 313.6
P21UT79050K | Material | ud | Panel decorativo unidad interior cassette 670x670 mm | [6 empty] | 1 | 42.7 | 42.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.744 | 2 | 9.49
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 4.838 | 3 | 14.51
|  |  |  | Salita Extracciones (S32) (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Lactancia (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | YHK20-2 | 2 | 498.35 | 996.7
[9 empty] | 02 | 1 | 132494.86 | 132494.86
03 | Capítulo |  | EVACUACIÓN HUMOS | [6 empty] | 1 | 5216.81 | 5216.81
CH150SP316 | Partida | m | CHIMENEA MODULAR SIMPLE PARED ACERO INOXIDABLE (316) D=150 mm | [6 empty] | 15 | 145.06 | 2175.9
Instalación de chimenea modular metálica de simple pared (SP), formada por tubería de acero inoxidable AISI 316L de 150 mm de diámetro y 0,4 mm de espesor, designación T200 N1 W VM O (50), temperatura máxima de trabajo de 200ºC y presión de trabajo de 200 Pa. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes, recibidos, módulos finales, orificios de medida y demás accesorios necesarios. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.6 | 20.59 | 12.35
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.6 | 18.76 | 11.26
P20VDLCH150SP | Material | m | Chimenea modular simple pared acero inoxidable (316) D=150 mm | [6 empty] | 1 | 50.15 | 50.15
P20VDL610 | Material | ud | Abraz. unión chimenea | [6 empty] | 1 | 10.98 | 10.98
P20VDL630 | Material | ud | Anclaje chimenea | [6 empty] | 2 | 26.67 | 53.34
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.381 | 2 | 2.76
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.408 | 3 | 4.22
|  |  |  | Entubado Chimenea | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | CH150SP316 | 15 | 145.06 | 2175.9
CH150DP316 | Partida | m | CHIMENEA MODULAR DOBLE PARED ACERO INOXIDABLE (316/304) D=150 mm | [6 empty] | 11 | 224.96 | 2474.56
Instalación de chimenea modular metálica de doble pared (DP), formada por pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 150 mm de diámetro y 0,4 mm de espesor, aislamiento intermedio de 35 mm de espesor y pared exterior de acero inoxidable AISI 304 de 0,4 mm de espesor (diámetro exterior de 220 mm), designación T250 P1 W O (50), temperatura máxima de trabajo de 250ºC y presión de trabajo de 200 Pa. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes, recibidos, módulos finales, orificios de medida y demás accesorios necesarios. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.6 | 20.59 | 12.35
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.6 | 18.76 | 11.26
P20VDLCH150DP | Material | m | Chimenea modular doble pared acero inoxidable (316/304) D=150 mm | [6 empty] | 1 | 126.2 | 126.2
P20VDL610 | Material | ud | Abraz. unión chimenea | [6 empty] | 1 | 10.98 | 10.98
P20VDL630 | Material | ud | Anclaje chimenea | [6 empty] | 2 | 26.67 | 53.34
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.141 | 2 | 4.28
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.184 | 3 | 6.55
|  |  |  | Colector Chimenea Calderas | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Desvío Evacuación Cubierta | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | CH150DP316 | 11 | 224.96 | 2474.56
CH100DP316 | Partida | m | CHIMENEA MODULAR DOBLE PARED ACERO INOXIDABLE (316/304) D=100 mm | [6 empty] | 0.5 | 204.87 | 102.44
Instalación de chimenea modular metálica de doble pared (DP), formada por pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 100 mm de diámetro y 0,4 mm de espesor, aislamiento intermedio de 35 mm de espesor y pared exterior de acero inoxidable AISI 304 de 0,4 mm de espesor (diámetro exterior de 170 mm), designación T250 P1 W O (50), temperatura máxima de trabajo de 250ºC y presión de trabajo de 200 Pa. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes, recibidos, módulos finales, orificios de medida y demás accesorios necesarios. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.6 | 20.59 | 12.35
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.6 | 18.76 | 11.26
P20VDLCH100DP | Material | m | Chimenea modular doble pared acero inoxidable (316/304) D=100 mm | [6 empty] | 1 | 107.07 | 107.07
P20VDL610 | Material | ud | Abraz. unión chimenea | [6 empty] | 1 | 10.98 | 10.98
P20VDL630 | Material | ud | Anclaje chimenea | [6 empty] | 2 | 26.67 | 53.34
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.95 | 2 | 3.9
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.989 | 3 | 5.97
|  |  |  | Conexión Caldera 1 - Chimenea | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
[9 empty] | CH100DP316 | 0.5 | 204.87 | 102.44
CH80DP316 | Partida | m | CHIMENEA MODULAR DOBLE PARED ACERO INOXIDABLE (316/304) D=80 mm | [6 empty] | 1 | 199.24 | 199.24
Instalación de chimenea modular metálica de doble pared (DP), formada por pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 80 mm de diámetro y 0,4 mm de espesor, aislamiento intermedio de 35 mm de espesor y pared exterior de acero inoxidable AISI 304 de 0,4 mm de espesor (diámetro exterior de 155 mm), designación T250 P1 W O (50), temperatura máxima de trabajo de 250ºC y presión de trabajo de 200 Pa. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes, recibidos, módulos finales, orificios de medida y demás accesorios necesarios. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.6 | 20.59 | 12.35
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.6 | 18.76 | 11.26
P20VDLCH80DP | Material | m | Chimenea modular doble pared acero inoxidable (316/304) D=80 mm | [6 empty] | 1 | 101.72 | 101.72
P20VDL610 | Material | ud | Abraz. unión chimenea | [6 empty] | 1 | 10.98 | 10.98
P20VDL630 | Material | ud | Anclaje chimenea | [6 empty] | 2 | 26.67 | 53.34
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.897 | 2 | 3.79
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.934 | 3 | 5.8
|  |  |  | Conexión Caldera 2 - Chimenea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CH80DP316 | 1 | 199.24 | 199.24
RECCOND | Partida | ud | PUNTO DE VACIADO Y DESAGÜE ACERO C/SIFÓN BOTELLA DN32 | [6 empty] | 1 | 86.22 | 86.22
Suministro y colocación de vaciado consistente en la colocación de un sifón de acero negro, con salida horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de acero negro de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe más próximo, instalado. Incluso con p.p. de piezas especiales. s/CTE-HS-5.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.8 | 20.59 | 16.47
P17VACDN32 | Material | ud | Desagüe acero c/sifón botella DN32 | [6 empty] | 1 | 60 | 60
P17VACAC | Material | ud | Accesorios punto de vaciado | [6 empty] | 1 | 5.6 | 5.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.821 | 2 | 1.64
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.837 | 3 | 2.51
|  |  |  | Sifón Condensados Chimenea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | RECCOND | 1 | 86.22 | 86.22
ADAP100 | Partida | ud | KIT ADAPTACIÓN CHIMENEA - CALDERA (B23 - B23P) D=110 mm | [6 empty] | 1 | 105.77 | 105.77
Suministro e instalación de kit de adaptación a salida de humos (B23 y B23P) para la conexión de caldera a chimenea, de 110 mm de diámetro, compuesto de adaptador y filtro de aire. Incluye accesorios, conexionado, mano de obra, ayudas y piezas especiales. Completamente instalado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20VDADAP100 | Material | ud | Kit adaptación chimenea caldera (B23 - B23P) D=110 mm | [6 empty] | 1 | 94.5 | 94.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.007 | 2 | 2.01
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.027 | 3 | 3.08
|  |  |  | Kit Adaptación Chimenea Caldera 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ADAP100 | 1 | 105.77 | 105.77
ADAP80 | Partida | ud | KIT ADAPTACIÓN CHIMENEA - CALDERA (B23 - B23P) D=80 mm | [6 empty] | 1 | 72.68 | 72.68
Suministro e instalación de kit de adaptación a salida de humos (B23 y B23P) para la conexión de caldera a chimenea, de 80 mm de diámetro, compuesto de adaptador y filtro de aire. Incluye accesorios, conexionado, mano de obra, ayudas y piezas especiales. Completamente instalado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20VDADAP80 | Material | ud | Kit adaptación chimenea caldera (B23 - B23P) D=80 mm | [6 empty] | 1 | 63 | 63
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.692 | 2 | 1.38
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.706 | 3 | 2.12
|  |  |  | Kit Adaptación Chimenea Caldera 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ADAP80 | 1 | 72.68 | 72.68
[9 empty] | 03 | 1 | 5216.81 | 5216.81
04 | Capítulo |  | MODIFICACIÓN INSTALACIÓN RECEPTORA INDIVIDUAL GAS NATURAL | [6 empty] | 1 | 2946.92 | 2946.92
DIN2440DN50S | Partida | m | TUBO ACERO NEGRO CON SOLDADURA S/ UNE-EN 10255 (M) DN50 (2") | [6 empty] | 7.5 | 59.12 | 443.4
Tubería de acero negro con soldadura según norma UNE-EN 10255 serie media (M) DN 50 (2") para soldar, diámetro exterior comprendido entre 59,7 y 60,8 mm, espesor de pared de 3,6 mm y masa de 5,03 kg/m, con una mano de imprimación antioxidante y colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, y codos, tés, manguitos, piezas especiales y demás accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 20.59 | 9.27
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 18.76 | 8.44
P20TA050 | Material | m | Tubo acero negro sold. 2" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1 | 35.32 | 35.32
P20TAAC2 | Material | ud | Accesorios acero negro 2" | [6 empty] | 1 | 3.24 | 3.24
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.563 | 2 | 1.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.574 | 3 | 1.72
|  |  |  | Modificación I.R.I. Gas Natural | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5
[9 empty] | DIN2440DN50S | 7.5 | 59.12 | 443.4
DIN2440DN25S | Partida | m | TUBO ACERO NEGRO CON SOLDADURA S/ UNE-EN 10255 (M) DN25 (1") | [6 empty] | 1.5 | 42.95 | 64.43
Tubería de acero negro con soldadura según norma UNE-EN 10255 serie media (M) DN 25 (1") para soldar, diámetro exterior comprendido entre 33,3 y 34,2 mm, espesor de pared de 3,2 mm y masa de 2,41 kg/m, con una mano de imprimación antioxidante y colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, y codos, tés, manguitos, piezas especiales y demás accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 20.59 | 9.27
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 18.76 | 8.44
P20TA025 | Material | m | Tubo acero negro sold. 1" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1 | 22.27 | 22.27
P20TAAC1 | Material | ud | Accesorios acero negro 1" | [6 empty] | 1 | 0.9 | 0.9
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.409 | 2 | 0.82
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.417 | 3 | 1.25
|  |  |  | Conexión Caldera 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Conexión Caldera 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DIN2440DN25S | 1.5 | 42.95 | 64.43
SEÑTUBGAS | Partida | m | LIMPIEZA, DESENGRASE, PINTURA Y SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS GAS | [6 empty] | 18 | 6.11 | 109.98
Limpieza, desengrase, pintura y señalización de las tuberías de gas en cumplimiento de la norma UNE 100100:2000.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P20TASEÑTUB | Material | m | Limpieza, desengrase, pintura y señalización tuberías gas | [6 empty] | 1 | 0.18 | 0.18
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.058 | 2 | 0.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.059 | 3 | 0.18
|  |  |  | Pintura - Señalización Tuberías Gas | 1 | 18 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | SEÑTUBGAS | 18 | 6.11 | 109.98
TOMPRESDC | Partida | ud | TOMA PRESIÓN DÉBIL CALIBRE 1/4" | [6 empty] | 3 | 9.7 | 29.1
Suministro e instalación de toma de presión de débil calibre de 1/4".
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.2 | 20.59 | 4.12
P19WVDC | Material | ud | Toma presión débil calibre 1/4" | [6 empty] | 1 | 5.12 | 5.12
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.092 | 2 | 0.18
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.094 | 3 | 0.28
|  |  |  | Tomas Presión | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | TOMPRESDC | 3 | 9.7 | 29.1
VALESGASDN50 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN GAS DN50 (2") | [6 empty] | 2 | 72.73 | 145.46
Suministro e instalación de llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-macho DN 50 (2") de diámetro, PN 5 bar. Totalmente montada, conexionada y probada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 20.59 | 8.24
P19WVA50 | Material | ud | Válvula esfera latón gas DN50 (2") | [6 empty] | 1 | 60.99 | 60.99
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.692 | 2 | 1.38
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.706 | 3 | 2.12
|  |  |  | I.R.I. Sala Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALESGASDN50 | 2 | 72.73 | 145.46
VALESGASDN25 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN GAS DN25 (1") | [6 empty] | 2 | 22.84 | 45.68
Suministro e instalación de llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-macho DN 25 (1") de diámetro, PN 5 bar. Totalmente montada, conexionada y probada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 20.59 | 8.24
P19WVA25 | Material | ud | Válvula esfera latón gas DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 13.5 | 13.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.217 | 2 | 0.43
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.222 | 3 | 0.67
|  |  |  | Conexión Caldera 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Caldera 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALESGASDN25 | 2 | 22.84 | 45.68
ELDN50360AUT | Partida | ud | ELECTROVÁLVULA GAS NC DN50 (2") 360 mbar REARME AUTOMÁTICO | [6 empty] | 1 | 287.77 | 287.77
Suministro e instalación de electroválvula automática de gas normalmente cerrada de rearme automático DN 50 (2"), presión máxima de trabajo de 360 mbar, temperatura de trabajo comprendida entre -15ºC y +60ºC, y grado de protección IP65. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y funcionando.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P19SCELDN50 | Material | ud | Electroválvula gas NC DN50 (2") 360 mbar rearme automático | [6 empty] | 1 | 263.61 | 263.61
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.739 | 2 | 5.48
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.794 | 3 | 8.38
|  |  |  | Electroválvula Sala Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ELDN50360AUT | 1 | 287.77 | 287.77
CENGAS2Z | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN GAS DOS ZONAS | [6 empty] | 1 | 738.49 | 738.49
Central de detección automática de gas para dos zonas marca FIDEGAS o equivalente, modelo CA-2, certificada según norma EN 60079-21-1, alimentación 110-230 Vac, entradas analógicas 4-20 mA, salidas 230 Vac, 12 Vdc y LP, con tres niveles de alarma (12% FE (prealarma), 20% FE (alarma), 100% FE (indicación óptica)), señalización óptica de alarmas y averías en panel, rearme manual y cargador de batería integrado, en caja metálica de 355 mm (A) x 260 mm (h) x 85 mm de fondo IP43. Dotada de kit de test de puesta en marcha y posteriores comprobaciones, batería de alimentación auxiliar 12 Vdc 3 Ah y alarma óptico-acústica. Incluso mano de obra, accesorios y conexionado. Completamente instalada y en funcionamiento.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P19SCCENGAS2Z | Material | ud | Central detección gas dos zonas | [6 empty] | 1 | 515.14 | 515.14
P19SC0032 | Material | ud | Batería alimentación auxiliar | [6 empty] | 1 | 52.73 | 52.73
P19SC0028 | Material | ud | Alarma óptico acústica central detección gas | [6 empty] | 1 | 115.28 | 115.28
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.029 | 2 | 14.06
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 7.17 | 3 | 21.51
|  |  |  | Central Fugas Gas Natural Sala Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CENGAS2Z | 1 | 738.49 | 738.49
DETGAS | Partida | ud | DETECTOR FUGAS GAS NATURAL | [6 empty] | 2 | 367.47 | 734.94
Detector de presencia de gas natural marca FIDEGAS o equivalente, modelo S/3-2 ATEX, certificado según normas UNE-EN 60079-29-1 y 2, UNE EN 61779-1 y UNE EN 61779-4, alimentación 12-24 Vdc, salida 4-20 mA, dotado con sensor catalítico u envolvente de aluminio de 140 mm (A) x 160 mm (F) x 91 mm (h) IP66. Incluye prensa ATEX, elementos de fijación a techo, accesorios, mano de obra y conexionado. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P19SCDETGAS | Material | ud | Detector fugas gas natural | [6 empty] | 1 | 324.38 | 324.38
P19SC03665 | Material | ud | Accesorio fijación sensor a techo | [6 empty] | 1 | 5.62 | 5.62
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.498 | 2 | 7
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.568 | 3 | 10.7
|  |  |  | Detectores Fugas Gas Sala Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DETGAS | 2 | 367.47 | 734.94
CABGASS3 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 3x0,75 mm2 | [6 empty] | 20 | 3.43 | 68.6
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cable de cobre flexible apantallado 3x0,75 mm2, marca FIGEGAS o equivalente, modelo S/3. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPS3 | Material | m | Línea eléctrica apantallada 3x0,75 mm2 | [6 empty] | 1 | 1.28 | 1.28
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.033 | 2 | 0.07
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.033 | 3 | 0.1
|  |  |  | Línea Conexión Detectores Gas Sala Calderas | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | CABGASS3 | 20 | 3.43 | 68.6
05Z1C4Z1K2X1 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 05Z1C4Z1-K 2x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 15 | 3.33 | 49.95
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cable de cobre flexible apantallado 05Z1C4Z1-K 2x1,0 mm2 300/500 V (Eca) s/UNE-EN 50525 con pantalla de trenza de hilos de cobre y aislamiento de PVC para una temperatura máxima de 70ºC, libre de halógenos, baja emisión de humos y gases corrosivos y no propagador de la llama. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPCON2X1 | Material | m | Maguera cable Cu apantallado 05Z1C4Z1-K 2x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.032 | 2 | 0.06
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.032 | 3 | 0.1
|  |  |  | Conexión Electroválvula Gas Sala Calderas | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | 05Z1C4Z1K2X1 | 15 | 3.33 | 49.95
TUBELAC16 | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUPERFICIE TUBO ACERO ENCHUFABLE M-16 | [6 empty] | 34.5 | 6.6 | 227.7
Suministro y montaje de tubo de acero de 16 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >4.000 N, resistencia al impacto: >20,4 J a -25ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -25 / +400ºC, rígido, influencias externas: IP54, no propagador de la llama, color zincado, interior con pintura anticorrosiva, conforme con las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN16AC | Material | m | Tubo acero enchufable 16 mm | [6 empty] | 1 | 2.77 | 2.77
P15GB316 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo acero 16 mm | [6 empty] | 1 | 0.54 | 0.54
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.063 | 2 | 0.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.064 | 3 | 0.19
|  |  |  | Canalización Conexión Detectores Gas Sala Calderas | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Canalización Conexión Electroválvula Gas Sala Calderas | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
[9 empty] | TUBELAC16 | 34.5 | 6.6 | 227.7
TUBELPVCF16LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-16 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 0.5 | 2.84 | 1.42
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 16 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN16 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 16 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 0.59 | 0.59
P15GB416 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 16 mm | [6 empty] | 1 | 0.14 | 0.14
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.027 | 2 | 0.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.028 | 3 | 0.08
|  |  |  | Canalización Conexión Electroválvula Gas Sala Calderas | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
[9 empty] | TUBELPVCF16LH | 0.5 | 2.84 | 1.42
[9 empty] | 04 | 1 | 2946.92 | 2946.92
05 | Capítulo |  | RED HIDRÁULICA CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 96163.25 | 96163.25
DPIDIBC1500 | Partida | ud | DEPÓSITO INERCIA ACERO INOXIDABLE 1.500 l | [6 empty] | 1 | 2491.4 | 2491.4
Suministro e instalación de depósito de inercia de acero inoxidable AISI444 aislado térmicamente con lana mineral de 80 mm de espesor y acabado con lámina de PVC flexible, de las siguientes características: - Marca: GREENHEISS o equivalente - Modelo: DPI/DI/BC 1500 - Volumen: 1.500 litros - Presión máxima de trabajo: 6 bar - Temperatura máxima de trabajo: 95ºC - Pérdidas estáticas: 156 W - Clase eficiencia energética Erp: C - Diámetro: 1.120 mm - Altura total: 2.450 mm - Peso en vacío: 332 kg Incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares, accesorios, conexionado, y pruebas. Totalmente instalado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 20.59 | 41.18
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 18.76 | 37.52
P20LNDPI1500 | Material | ud | Depósito inercia ac. inoxidable 1.500 l aislado | [6 empty] | 1 | 2131.89 | 2131.89
P20LVACC | Material | ud | Accesorios instalación depósito inercia | [6 empty] | 1 | 160.82 | 160.82
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 23.714 | 2 | 47.43
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 24.188 | 3 | 72.56
|  |  |  | Depósito Inercia / Rompe Presiones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DPIDIBC1500 | 1 | 2491.4 | 2491.4
N400-6 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN MEMBRANA NO RECAMBIABLE 400 l (6 bar 120ºC) | [6 empty] | 1 | 598.94 | 598.94
Vaso de expansión para sistemas cerrados de calefacción y climatización de 400 litros de capacidad con membrana no recambiable, temperatura de diseño de 120ºC, temperatura máxima de trabajo de la membrana de 70ºC, presión máxima de 6 bar y 1,5 bar de presión inicial de nitrógeno, homologado según Directiva 2014/68/UE de equipos a presión y conexión roscada R DN 25 (1"). Incluso accesorios y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1.5 | 20.59 | 30.89
P20ETN400-6 | Material | ud | Vaso expansión membrana no recambiable 400 l (6 bar 120ºC) | [6 empty] | 1 | 524 | 524
P20ETACC2 | Material | ud | Accesorios instalación vaso expansión | [6 empty] | 1 | 15.2 | 15.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.701 | 2 | 11.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 5.815 | 3 | 17.45
|  |  |  | Depósito Expansión Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | N400-6 | 1 | 598.94 | 598.94
N250-6 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN MEMBRANA NO RECAMBIABLE 250 l (6 bar 120ºC) | [6 empty] | 1 | 396.38 | 396.38
Vaso de expansión para sistemas cerrados de calefacción y climatización de 250 litros de capacidad con membrana no recambiable, temperatura de diseño de 120ºC, temperatura máxima de trabajo de la membrana de 70ºC, presión máxima de 6 bar y 1,5 bar de presión inicial de nitrógeno, homologado según Directiva 2014/68/UE de equipos a presión y conexión roscada R DN 25 (1"). Incluso accesorios y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1.5 | 20.59 | 30.89
P20ETN250-6 | Material | ud | Vaso expansión membrana no recambiable 250 l (6 bar 120ºC) | [6 empty] | 1 | 331.2 | 331.2
P20ETACC2 | Material | ud | Accesorios instalación vaso expansión | [6 empty] | 1 | 15.2 | 15.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.773 | 2 | 7.55
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.848 | 3 | 11.54
|  |  |  | Depósito Expansión Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | N250-6 | 1 | 396.38 | 396.38
REUTNF6 | Partida | ud | REUTILIZACIÓN, PUESTA A PUNTO Y CONEXIÓN EQUIPO DESIONIZADOR | [6 empty] | 1 | 82.68 | 82.68
Reutilización de equipo desionizador existente con desconexión, revisión, limpieza, puesta a punto y posterior conexionado. Incluyendo mano de obra, sustitución de piezas y componentes defectuosos, ayudas, conexionado, medios auxiliares y accesorios. Completamente reutilizado, instalado y dejando el equipo en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 20.59 | 41.18
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 18.76 | 37.52
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.787 | 2 | 1.57
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.803 | 3 | 2.41
|  |  |  | Reutilización, Puesta a Punto y Conexión Equipo Desionizador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | REUTNF6 | 1 | 82.68 | 82.68
REUTHWR | Partida | ud | REUTILIZACIÓN, PUESTA A PUNTO Y CONEXIÓN EQUIPO REACTOR OXÍGENO | [6 empty] | 2 | 82.68 | 165.36
Reutilización de equipo reactor de oxígeno existente con desconexión, revisión, limpieza, puesta a punto, traslado y posterior conexionado. Incluyendo mano de obra, sustitución de piezas y componentes defectuosos, ayudas, conexionado, medios auxiliares y accesorios. Completamente reutilizado, instalado y dejando el equipo en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 20.59 | 41.18
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 18.76 | 37.52
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.787 | 2 | 1.57
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.803 | 3 | 2.41
|  |  |  | Reutilización, Puesta a Punto y Conexión Equipo Reactor Oxígeno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | REUTHWR | 2 | 82.68 | 165.36
DIN2440DN150S | Partida | m | TUBO ACERO NEGRO CON SOLDADURA S/ UNE-EN 10255 (M) DN150 (6") | [6 empty] | 2 | 138.31 | 276.62
Tubería de acero negro con soldadura según norma UNE-EN 10255 serie media (M) DN 150 (6") para soldar, diámetro exterior comprendido entre 163,9 y 166,5 mm, espesor de pared de 5,0 mm y masa de 19,8 kg/m, con una mano de imprimación antioxidante y colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, y codos, tés, manguitos, piezas especiales y demás accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 20.59 | 9.27
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 18.76 | 8.44
P20TA150 | Material | m | Tubo acero negro sold. 6" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1 | 94.95 | 94.95
P20TAAC6 | Material | ud | Accesorios acero negro 6" | [6 empty] | 1 | 18.99 | 18.99
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.317 | 2 | 2.63
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.343 | 3 | 4.03
|  |  |  | Colectores Circuito Primario Climatización | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DIN2440DN150S | 2 | 138.31 | 276.62
AI04266 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN170 e=40 mm | [6 empty] | 2 | 54.56 | 109.12
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 170 mm y espesor de 40 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04266 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN170 e=40 mm | [6 empty] | 1 | 45.97 | 45.97
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.519 | 2 | 1.04
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.53 | 3 | 1.59
|  |  |  | Aisl. Int. Colectores Circuito Primario Climatización | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AI04266 | 2 | 54.56 | 109.12
PPRNCRP16011 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN160 | [6 empty] | 2 | 98.18 | 196.36
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 160 mm y espesor de pared de 14,6 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.161 | 20.59 | 3.31
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.161 | 18.76 | 3.02
P20TPPPR16011 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN160 | [6 empty] | 1 | 70.53 | 70.53
P20TAACPPR160 | Material | ud | Accesorios polipropileno PP-RCT DN160 | [6 empty] | 1 | 16.59 | 16.59
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.935 | 2 | 1.87
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.953 | 3 | 2.86
|  |  |  | Colectores Bombas Circuito Secundario Climatización | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | PPRNCRP16011 | 2 | 98.18 | 196.36
AI04265 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN160 e=40 mm | [6 empty] | 2 | 52.14 | 104.28
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 160 mm y espesor de 40 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04265 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN160 e=40 mm | [6 empty] | 1 | 43.67 | 43.67
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.496 | 2 | 0.99
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.506 | 3 | 1.52
|  |  |  | Aisl. Int. Colectores Bombas Circuito Secundario Climatización | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AI04265 | 2 | 52.14 | 104.28
PPRNCRP12511 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN125 | [6 empty] | 148 | 61.97 | 9171.56
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 125 mm y espesor de pared de 11,4 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.074 | 20.59 | 1.52
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.074 | 18.76 | 1.39
P20TPPPR12511 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN125 | [6 empty] | 1 | 38.05 | 38.05
P20TAACPPR125 | Material | ud | Accesorios polipropileno PP-RCT DN125 | [6 empty] | 1 | 18.02 | 18.02
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.59 | 2 | 1.18
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.602 | 3 | 1.81
|  |  |  | Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 60 | 0 | 0 | 120
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 14 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | PPRNCRP12511 | 148 | 61.97 | 9171.56
AI04297 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN140 e=60 mm | [6 empty] | 70 | 101.85 | 7129.5
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 140 mm y espesor de 60 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04297 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN140 e=60 mm | [6 empty] | 1 | 90.98 | 90.98
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.969 | 2 | 1.94
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.989 | 3 | 2.97
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 35 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | AI04297 | 70 | 101.85 | 7129.5
AI04264 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN140 e=40 mm | [6 empty] | 78 | 40.46 | 3155.88
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 140 mm y espesor de 40 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04264 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN140 e=40 mm | [6 empty] | 1 | 32.55 | 32.55
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.385 | 2 | 0.77
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.393 | 3 | 1.18
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 25 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 14 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | AI04264 | 78 | 40.46 | 3155.88
PPRNCRP11011 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN110 | [6 empty] | 8 | 50.33 | 402.64
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 110 mm y espesor de pared de 10,0 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.072 | 20.59 | 1.48
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.072 | 18.76 | 1.35
P20TPPPR11011 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN110 | [6 empty] | 1 | 32.32 | 32.32
P20TAACPPR110 | Material | ud | Accesorios polipropileno PP-RCT DN110 | [6 empty] | 1 | 12.75 | 12.75
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.479 | 2 | 0.96
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.489 | 3 | 1.47
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | PPRNCRP11011 | 8 | 50.33 | 402.64
DIN2440DN100S | Partida | m | TUBO ACERO NEGRO CON SOLDADURA S/ UNE-EN 10255 (M) DN100 (4") | [6 empty] | 10 | 103.57 | 1035.7
Tubería de acero negro con soldadura según norma UNE-EN 10255 serie media (M) DN 100 (4") para soldar, diámetro exterior comprendido entre 113,1 y 115,0 mm, espesor de pared de 4,5 mm y masa de 12,2 kg/m, con una mano de imprimación antioxidante y colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, y codos, tés, manguitos, piezas especiales y demás accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 20.59 | 9.27
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 18.76 | 8.44
P20TA100 | Material | m | Tubo acero negro sold. 4" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1 | 67.03 | 67.03
P20TAAC4 | Material | ud | Accesorios acero negro 4" | [6 empty] | 1 | 13.84 | 13.84
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.986 | 2 | 1.97
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.006 | 3 | 3.02
|  |  |  | Conexión Primario Depósito Inercia / Rompe Presiones | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | DIN2440DN100S | 10 | 103.57 | 1035.7
AI04263 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN114 e=40 mm | [6 empty] | 18 | 36.11 | 649.98
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 114 mm y espesor de 40 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04263 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN114 e=40 mm | [6 empty] | 1 | 28.41 | 28.41
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.344 | 2 | 0.69
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.351 | 3 | 1.05
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Primario Depósito Inercia / Rompe Presiones | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | AI04263 | 18 | 36.11 | 649.98
PPRNCRP7511 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN75 | [6 empty] | 108 | 25.48 | 2751.84
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 75 mm y espesor de pared de 6,8 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.079 | 20.59 | 1.63
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.079 | 18.76 | 1.48
P20TPPPR7511 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN75 | [6 empty] | 1 | 14.97 | 14.97
P20TAACPPR75 | Material | ud | Accesorios polipropileno PP-RCT DN75 | [6 empty] | 1 | 6.17 | 6.17
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.243 | 2 | 0.49
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.247 | 3 | 0.74
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 54 | 0 | 0 | 108
[9 empty] | PPRNCRP7511 | 108 | 25.48 | 2751.84
AI04792 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN76 e=32 mm | [6 empty] | 108 | 20.23 | 2184.84
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 76 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04792 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN76 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 13.29 | 13.29
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.193 | 2 | 0.39
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.196 | 3 | 0.59
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 54 | 0 | 0 | 108
[9 empty] | AI04792 | 108 | 20.23 | 2184.84
PPRNCRP6311 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN63 | [6 empty] | 182 | 20.5 | 3731
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 63 mm y espesor de pared de 4,8 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.086 | 20.59 | 1.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.086 | 18.76 | 1.61
P20TPPPR6311 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN63 | [6 empty] | 1 | 11.42 | 11.42
P20TAACPPR63 | Material | ud | Accesorios polipropileno PP-RCT DN63 | [6 empty] | 1 | 4.71 | 4.71
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.195 | 2 | 0.39
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.199 | 3 | 0.6
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 91 | 0 | 0 | 182
[9 empty] | PPRNCRP6311 | 182 | 20.5 | 3731
AI04299 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN63 e=50 mm | [6 empty] | 70 | 46.44 | 3250.8
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 63 mm y espesor de 50 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04299 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN63 e=50 mm | [6 empty] | 1 | 38.25 | 38.25
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.442 | 2 | 0.88
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.451 | 3 | 1.35
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Climatización | 2 | 35 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | AI04299 | 70 | 46.44 | 3250.8
AI04791 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN64 e=32 mm | [6 empty] | 112 | 19.02 | 2130.24
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 64 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04791 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN64 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 12.14 | 12.14
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.181 | 2 | 0.36
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.185 | 3 | 0.56
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 56 | 0 | 0 | 112
[9 empty] | AI04791 | 112 | 19.02 | 2130.24
DIN2440DN50S | Partida | m | TUBO ACERO NEGRO CON SOLDADURA S/ UNE-EN 10255 (M) DN50 (2") | [6 empty] | 20 | 59.12 | 1182.4
Tubería de acero negro con soldadura según norma UNE-EN 10255 serie media (M) DN 50 (2") para soldar, diámetro exterior comprendido entre 59,7 y 60,8 mm, espesor de pared de 3,6 mm y masa de 5,03 kg/m, con una mano de imprimación antioxidante y colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, y codos, tés, manguitos, piezas especiales y demás accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 20.59 | 9.27
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 18.76 | 8.44
P20TA050 | Material | m | Tubo acero negro sold. 2" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1 | 35.32 | 35.32
P20TAAC2 | Material | ud | Accesorios acero negro 2" | [6 empty] | 1 | 3.24 | 3.24
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.563 | 2 | 1.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.574 | 3 | 1.72
|  |  |  | Circuito Primario Calderas | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | DIN2440DN50S | 20 | 59.12 | 1182.4
AI04790 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN60 e=32 mm | [6 empty] | 20 | 18.11 | 362.2
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 60 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04790 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN60 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 11.28 | 11.28
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.172 | 2 | 0.34
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.176 | 3 | 0.53
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Primario Calderas | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | AI04790 | 20 | 18.11 | 362.2
PPRNCRP5011 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN50 | [6 empty] | 44 | 15.83 | 696.52
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 50 mm y espesor de pared de 4,6 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.093 | 20.59 | 1.91
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.093 | 18.76 | 1.74
P20TPPPR5011 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN50 | [6 empty] | 1 | 7.41 | 7.41
P20TAACPPR50 | Material | m | Accesorios polipropileno PP-RCT DN50 | [6 empty] | 1 | 4.01 | 4.01
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.151 | 2 | 0.3
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.154 | 3 | 0.46
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 22 | 0 | 0 | 44
[9 empty] | PPRNCRP5011 | 44 | 15.83 | 696.52
AI04789 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN54 e=32 mm | [6 empty] | 44 | 17.4 | 765.6
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 54 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04789 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN54 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 10.6 | 10.6
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.169 | 3 | 0.51
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 22 | 0 | 0 | 44
[9 empty] | AI04789 | 44 | 17.4 | 765.6
DIN2440DN40S | Partida | m | TUBO ACERO NEGRO CON SOLDADURA S/ UNE-EN 10255 (M) DN40 (1 1/2") | [6 empty] | 2 | 50 | 100
Tubería de acero negro con soldadura según norma UNE-EN 10255 serie media (M) DN 40 (1 1/2") para soldar, diámetro exterior comprendido entre 47,9 y 48,8 mm, espesor de pared de 3,2 mm y masa de 3,56 kg/m, con una mano de imprimación antioxidante y colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, y codos, tés, manguitos, piezas especiales y demás accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 20.59 | 9.27
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 18.76 | 8.44
P20TA040 | Material | m | Tubo acero negro sold. 1 1/2" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1 | 27.74 | 27.74
P20TAAC112 | Material | ud | Accesorios acero negro 1 1/2" | [6 empty] | 1 | 2.14 | 2.14
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.476 | 2 | 0.95
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.485 | 3 | 1.46
|  |  |  | Circuito Primario Caldera 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DIN2440DN40S | 2 | 50 | 100
AI04788 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN48 e=32 mm | [6 empty] | 2 | 16.61 | 33.22
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 48 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04788 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN48 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 9.85 | 9.85
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.158 | 2 | 0.32
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.161 | 3 | 0.48
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Primario Caldera 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AI04788 | 2 | 16.61 | 33.22
PPRNCRP4011 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN40 | [6 empty] | 94 | 13.02 | 1223.88
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 40 mm y espesor de pared de 3,7 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.11 | 20.59 | 2.26
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.11 | 18.76 | 2.06
P20TPPPR4011 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN40 | [6 empty] | 1 | 5.28 | 5.28
P20TAACPPR40 | Material | m | Accesorios polipropileno PP-RCT DN40 | [6 empty] | 1 | 2.79 | 2.79
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.124 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.126 | 3 | 0.38
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 42 | 0 | 0 | 84
|  |  |  | Red Vaciados - Recogida Condensados | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | PPRNCRP4011 | 94 | 13.02 | 1223.88
MULTICAPADN40 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN40 | [6 empty] | 5 | 25.01 | 125.05
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 40 mm y espesor de pared de 4,0 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN40 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN40 | [6 empty] | 1 | 18.05 | 18.05
P20TPPAPAC40 | Material | ud | Accesorios multicapa DN40 | [6 empty] | 1 | 1.81 | 1.81
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.238 | 2 | 0.48
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.243 | 3 | 0.73
|  |  |  | Llenado Instalación Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | MULTICAPADN40 | 5 | 25.01 | 125.05
DIN2440DN32S | Partida | m | TUBO ACERO NEGRO CON SOLDADURA S/ UNE-EN 10255 (M) DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 7 | 47.49 | 332.43
Tubería de acero negro con soldadura según norma UNE-EN 10255 serie media (M) DN 32 (1 1/4") para soldar, diámetro exterior comprendido entre 42,0 y 42,9 mm, espesor de pared de 3,2 mm y masa de 3,10 kg/m, con una mano de imprimación antioxidante y colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, y codos, tés, manguitos, piezas especiales y demás accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 20.59 | 9.27
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 18.76 | 8.44
P20TA032 | Material | m | Tubo acero negro sold. 1 1/4" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1 | 26.04 | 26.04
P20TAAC114 | Material | ud | Accesorios acero negro 1 1/4" | [6 empty] | 1 | 1.46 | 1.46
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.452 | 2 | 0.9
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.461 | 3 | 1.38
|  |  |  | Circuito Primario Caldera 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Llenado Instalación Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | DIN2440DN32S | 7 | 47.49 | 332.43
AI04787 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN42 e=32 mm | [6 empty] | 86 | 15.67 | 1347.62
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 42 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04787 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN42 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 8.95 | 8.95
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.149 | 2 | 0.3
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.152 | 3 | 0.46
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 42 | 0 | 0 | 84
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Primario Caldera 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AI04787 | 86 | 15.67 | 1347.62
AI04130 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN42 e=9 mm | [6 empty] | 10 | 8.18 | 81.8
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 42 mm y espesor de 9 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,034 W/mºC a 10ºC y 0,037 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -40ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s2,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 10.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04130 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN42 e=9 mm | [6 empty] | 1 | 1.82 | 1.82
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.078 | 2 | 0.16
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.079 | 3 | 0.24
|  |  |  | Aisl. Llenado Instalación Climatización | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | AI04130 | 10 | 8.18 | 81.8
DIN2440DN25S | Partida | m | TUBO ACERO NEGRO CON SOLDADURA S/ UNE-EN 10255 (M) DN25 (1") | [6 empty] | 34 | 42.95 | 1460.3
Tubería de acero negro con soldadura según norma UNE-EN 10255 serie media (M) DN 25 (1") para soldar, diámetro exterior comprendido entre 33,3 y 34,2 mm, espesor de pared de 3,2 mm y masa de 2,41 kg/m, con una mano de imprimación antioxidante y colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, y codos, tés, manguitos, piezas especiales y demás accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 20.59 | 9.27
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.45 | 18.76 | 8.44
P20TA025 | Material | m | Tubo acero negro sold. 1" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1 | 22.27 | 22.27
P20TAAC1 | Material | ud | Accesorios acero negro 1" | [6 empty] | 1 | 0.9 | 0.9
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.409 | 2 | 0.82
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.417 | 3 | 1.25
|  |  |  | Circuito Preparación ACS | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Conexión / Descarga Válvulas Seguridad | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Conexión Depósitos Expansión | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | DIN2440DN25S | 34 | 42.95 | 1460.3
AI04275 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN35 e=32 mm | [6 empty] | 30 | 15.02 | 450.6
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 35 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04275 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN35 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 8.33 | 8.33
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.143 | 2 | 0.29
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.146 | 3 | 0.44
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Preparación ACS | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Depósitos Expansión | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | AI04275 | 30 | 15.02 | 450.6
PPRNCRP3211 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN32 | [6 empty] | 17 | 11.63 | 197.71
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 32 mm y espesor de pared de 4,4 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.13 | 20.59 | 2.68
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.13 | 18.76 | 2.44
P20TPPPR3211 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN32 | [6 empty] | 1 | 3.32 | 3.32
P20TAACPPR32 | Material | m | Accesorios polipropileno PP-RCT DN32 | [6 empty] | 1 | 2.63 | 2.63
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.111 | 2 | 0.22
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.113 | 3 | 0.34
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Conexión Equipo Reactor Tratamiento Agua | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | PPRNCRP3211 | 17 | 11.63 | 197.71
MULTICAPADN32 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN32 | [6 empty] | 28 | 13.37 | 374.36
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 32 mm y espesor de pared de 3,0 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN32 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN32 | [6 empty] | 1 | 8.26 | 8.26
P20TPPAPAC32 | Material | ud | Accesorios multicapa DN32 | [6 empty] | 1 | 0.53 | 0.53
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.127 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.13 | 3 | 0.39
|  |  |  | Conexión Fancoils | 2 | 14 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | MULTICAPADN32 | 28 | 13.37 | 374.36
AI04221 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN32 e=25 mm | [6 empty] | 45 | 12.11 | 544.95
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 32 mm y espesor de 25 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,034 W/mºC a 10ºC y 0,037 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -40ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s2,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 10.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04221 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN32 e=25 mm | [6 empty] | 1 | 5.57 | 5.57
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.115 | 2 | 0.23
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.118 | 3 | 0.35
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Equipo Reactor Tratamiento Agua | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Fancoils | 2 | 14 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | AI04221 | 45 | 12.11 | 544.95
MULTICAPADN25 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN25 | [6 empty] | 430 | 13.14 | 5650.2
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 25 mm y espesor de pared de 2,5 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN25 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN25 | [6 empty] | 1 | 8.21 | 8.21
P20TPPAPAC25 | Material | ud | Accesorios multicapa DN25 | [6 empty] | 1 | 0.36 | 0.36
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.125 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.128 | 3 | 0.38
|  |  |  | Conexión Fancoils | 2 | 215 | 0 | 0 | 430
[9 empty] | MULTICAPADN25 | 430 | 13.14 | 5650.2
AI04206 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN25 e=25 mm | [6 empty] | 430 | 11.25 | 4837.5
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 25 mm y espesor de 25 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,034 W/mºC a 10ºC y 0,037 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -40ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s2,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 10.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04206 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN25 e=25 mm | [6 empty] | 1 | 4.75 | 4.75
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.107 | 2 | 0.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.109 | 3 | 0.33
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Fancoils | 2 | 215 | 0 | 0 | 430
[9 empty] | AI04206 | 430 | 11.25 | 4837.5
MULTICAPADN20 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN20 | [6 empty] | 34 | 11.36 | 386.24
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 20 mm y espesor de pared de 2,25 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN20 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN20 | [6 empty] | 1 | 6.58 | 6.58
P20TPPAPAC20 | Material | ud | Accesorios multicapa DN20 | [6 empty] | 1 | 0.29 | 0.29
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.108 | 2 | 0.22
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.11 | 3 | 0.33
|  |  |  | Conexión Fancoils | 2 | 17 | 0 | 0 | 34
[9 empty] | MULTICAPADN20 | 34 | 11.36 | 386.24
AI04202 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN22 e=25 mm | [6 empty] | 34 | 10.91 | 370.94
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 22 mm y espesor de 25 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,034 W/mºC a 10ºC y 0,037 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -40ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s2,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 10.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04202 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN22 e=25 mm | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.104 | 2 | 0.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.106 | 3 | 0.32
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Fancoils | 2 | 17 | 0 | 0 | 34
[9 empty] | AI04202 | 34 | 10.91 | 370.94
AL260 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=260 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 70 | 26.71 | 1869.7
Instalación de recubrimiento en aluminio de 260 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IEATL260 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=260 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 22.23 | 22.23
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.254 | 2 | 0.51
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.259 | 3 | 0.78
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 35 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | AL260 | 70 | 26.71 | 1869.7
AL250 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=250 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 2 | 26.34 | 52.68
Instalación de recubrimiento en aluminio de 250 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IEATL250 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=250 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 21.88 | 21.88
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.251 | 2 | 0.5
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.256 | 3 | 0.77
|  |  |  | Aisl. Int. Colectores Circuito Primario Climatización | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AL250 | 2 | 26.34 | 52.68
AL240 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=240 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 2 | 26.01 | 52.02
Instalación de recubrimiento en aluminio de 240 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IEATL240 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=240 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 21.56 | 21.56
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.248 | 2 | 0.5
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.253 | 3 | 0.76
|  |  |  | Aisl. Int. Colectores Bombas Circuito Secundario Climatización | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AL240 | 2 | 26.01 | 52.02
AL220 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=220 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 40 | 24.08 | 963.2
Instalación de recubrimiento en aluminio de 220 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IEATL220 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=220 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 19.73 | 19.73
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.229 | 2 | 0.46
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.234 | 3 | 0.7
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Primario Bomba Calor (Sala Calderas) | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización (Sala Calderas) | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | AL220 | 40 | 24.08 | 963.2
AL200 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=200 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 10 | 23.39 | 233.9
Instalación de recubrimiento en aluminio de 200 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IEATL200 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=200 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 19.07 | 19.07
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.223 | 2 | 0.45
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.227 | 3 | 0.68
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Primario Depósito Inercia / Rompe Presiones | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | AL200 | 10 | 23.39 | 233.9
AL170 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=170 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 70 | 22.33 | 1563.1
Instalación de recubrimiento en aluminio de 170 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL170 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=170 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 18.06 | 18.06
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.213 | 2 | 0.43
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.217 | 3 | 0.65
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Climatización | 2 | 35 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | AL170 | 70 | 22.33 | 1563.1
AL130 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=130 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 20 | 19.71 | 394.2
Instalación de recubrimiento en aluminio de 130 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL130 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=130 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 15.57 | 15.57
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.188 | 2 | 0.38
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.191 | 3 | 0.57
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Primario Calderas | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | AL130 | 20 | 19.71 | 394.2
AL120 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=120 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 2 | 19.37 | 38.74
Instalación de recubrimiento en aluminio de 120 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL120 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=120 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 15.25 | 15.25
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.184 | 2 | 0.37
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.188 | 3 | 0.56
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Primario Caldera 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AL120 | 2 | 19.37 | 38.74
AL110 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=110 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 2 | 19.02 | 38.04
Instalación de recubrimiento en aluminio de 110 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL110 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=110 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 14.91 | 14.91
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.181 | 2 | 0.36
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.185 | 3 | 0.56
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Primario Caldera 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AL110 | 2 | 19.02 | 38.04
AL100 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=100 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 30 | 17.44 | 523.2
Instalación de recubrimiento en aluminio de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL100 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=100 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 13.41 | 13.41
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.169 | 3 | 0.51
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Preparación ACS | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Depósitos Expansión | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | AL100 | 30 | 17.44 | 523.2
AL90 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=90 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 5 | 17.44 | 87.2
Instalación de recubrimiento en aluminio de 90 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL90 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=90 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 13.41 | 13.41
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.169 | 3 | 0.51
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Equipo Reactor Tratamiento Agua | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AL90 | 5 | 17.44 | 87.2
AL80 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=80 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 10 | 17.44 | 174.4
Instalación de recubrimiento en aluminio de 80 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL80 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=80 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 13.41 | 13.41
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.169 | 3 | 0.51
|  |  |  | Aisl. Llenado Instalación Climatización | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | AL80 | 10 | 17.44 | 174.4
SPIROTOP | Partida | ud | PURGADOR RÁPIDO AUTOMÁTICO DN15 (1/2") | [6 empty] | 5 | 95.82 | 479.1
Suministro e instalación de purgador rápido automático, marca SEDICAL o equivalente, modelo SPIROTOP, con conexión de 1/2", PN 10 bar y temperatura máxima de servicio de 110ºC, con cuerpo de latón y flotador de polipropileno. Incluso accesorios, tubería de conexión y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.35 | 20.59 | 7.21
P20SCISTOP | Material | ud | Purgador rápido automático DN15 (1/2") | [6 empty] | 1 | 84 | 84
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.912 | 2 | 1.82
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.93 | 3 | 2.79
|  |  |  | Conexión Bomba Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Montante Circuito Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Depósito Inercia / Rompe Presiones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SPIROTOP | 5 | 95.82 | 479.1
VALMAPDN100 | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA HIERRO FUNDIDO FE/FE DN100 (4") | [6 empty] | 16 | 88.15 | 1410.4
Suministro e instalación de válvula de mariposa embridada DN 100 (4"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 100ºC, cuerpo de hierro fundido recubierto con epoxi y mariposa de fundición dúctil. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVM100 | Material | ud | Válvula mariposa 4" | [6 empty] | 1 | 73.6 | 73.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.839 | 2 | 1.68
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.856 | 3 | 2.57
|  |  |  | Circuito Primario Bomba Calor | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Circuito Climatización | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | VALMAPDN100 | 16 | 88.15 | 1410.4
VALMAPDN65 | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA HIERRO FUNDIDO FE/FE DN65 (2 1/2") | [6 empty] | 6 | 62.12 | 372.72
Suministro e instalación de válvula de mariposa embridada DN 65 (2 1/2"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 100ºC, cuerpo de hierro fundido recubierto con epoxi y mariposa de fundición dúctil. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.35 | 20.59 | 7.21
P20TVM065 | Material | ud | Válvula mariposa 2 1/2" | [6 empty] | 1 | 51.92 | 51.92
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.591 | 2 | 1.18
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.603 | 3 | 1.81
|  |  |  | Conexión Circuito Climatización Planta Baja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Circuito Climatización Planta Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Circuito Climatización Planta Segunda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALMAPDN65 | 6 | 62.12 | 372.72
VALESDN50 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN50 (2") | [6 empty] | 4 | 56.89 | 227.56
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 50 (1"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta +130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de tefón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 20.59 | 8.24
P20TVE050 | Material | ud | Válvula de esfera 2" | [6 empty] | 1 | 45.91 | 45.91
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.542 | 2 | 1.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.552 | 3 | 1.66
|  |  |  | Circuito Primario Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión UTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALESDN50 | 4 | 56.89 | 227.56
VALESDN40 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN40 (1 1/2") | [6 empty] | 2 | 39.44 | 78.88
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 40 (1 1/2"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta +130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 20.59 | 8.24
P20TVE040 | Material | ud | Válvula de esfera 1 1/2" | [6 empty] | 1 | 29.3 | 29.3
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.375 | 2 | 0.75
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.383 | 3 | 1.15
|  |  |  | Circuito Primario Caldera 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALESDN40 | 2 | 39.44 | 78.88
VALESDN32 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 9 | 25.79 | 232.11
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 32 (1 1/4"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta 130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE032 | Material | ud | Válvula de esfera 1 1/4" | [6 empty] | 1 | 18.37 | 18.37
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.246 | 2 | 0.49
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.25 | 3 | 0.75
|  |  |  | Circuito Primario Caldera 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Llenado Instalación Climatización | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | VALESDN32 | 9 | 25.79 | 232.11
VALESDN25 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN25 (1") | [6 empty] | 5 | 21.1 | 105.5
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 25 (1"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta +130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE025 | Material | ud | Válvula de esfera 1" | [6 empty] | 1 | 13.9 | 13.9
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.201 | 2 | 0.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.205 | 3 | 0.62
|  |  |  | Conexión Equipos Reactores Tratamiento Agua | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Circuito Preparación ACS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | VALESDN25 | 5 | 21.1 | 105.5
VALESDN15 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN15 (1/2") | [6 empty] | 7 | 11.98 | 83.86
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 15 (1/2"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta 130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE015 | Material | ud | Válvula de esfera 1/2" | [6 empty] | 1 | 5.22 | 5.22
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.114 | 2 | 0.23
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.116 | 3 | 0.35
|  |  |  | Conexión Purgadores Automáticos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Conexión Presostatos Mínima | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALESDN15 | 7 | 11.98 | 83.86
VALES3VDN25 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN TRES VÍAS DN25 (1") | [6 empty] | 2 | 85.18 | 170.36
Suministro e instalación de válvula de esfera de tres vías para roscar H-H DN 25 (1"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE3V25 | Material | ud | Válvula de esfera tres vías 1" | [6 empty] | 1 | 74.9 | 74.9
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.811 | 2 | 1.62
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.827 | 3 | 2.48
|  |  |  | Conexión Depósitos Expansión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALES3VDN25 | 2 | 85.18 | 170.36
IFGRIFDN20 | Partida | ud | GRIFO DE LATÓN 3/4" | [6 empty] | 2 | 18.96 | 37.92
Suministro e instalación de grifo de latón, con racor de conexión a manguera, de 3/4" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P17GVGRIFDN20 | Material | ud | Grifo latón 3/4" | [6 empty] | 1 | 11.87 | 11.87
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.181 | 2 | 0.36
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.184 | 3 | 0.55
|  |  |  | Grifo Baldeo Sala Técnica Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Grifo Baldeo Sala Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IFGRIFDN20 | 2 | 18.96 | 37.92
VALREDDN32L | Partida | ud | VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN ACCIÓN COMPENSADA LATÓN DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 169.49 | 169.49
Suministro e instalación de válvula reductora de presión de acción compensada para roscar DN 32 (1 1/4"), temperatura máxima de trabajo de 80ºC, presión máxima de entrada de 25 bar, presión de salida regulable de 1 a 6 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero, diafragma de latón, asiento de acero inoxidable AISI 303, obturador de latón y con toma de manómetro rosca 1/4". Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVVRED32 | Material | ud | Válvula reductora presión acción compensada DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 151.02 | 151.02
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.613 | 2 | 3.23
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.646 | 3 | 4.94
|  |  |  | Llenado Instalación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALREDDN32L | 1 | 169.49 | 169.49
VALRETDN100DC | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE CLAPETA FUNDICIÓN DN100 (4") | [6 empty] | 4 | 100.67 | 402.68
Suministro e instalación de válvula de retención de doble clapeta embridada DN 100 (4"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 100ºC, cuerpo de fundición gris con clapeta, eje y muelle de acero inoxidable AISI-304. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVRETDN100 | Material | ud | Válvula retención doble clapeta fundición DN100 (4") | [6 empty] | 1 | 85.52 | 85.52
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.958 | 2 | 1.92
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.977 | 3 | 2.93
|  |  |  | Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALRETDN100DC | 4 | 100.67 | 402.68
VALRETDN50DC | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE CLAPETA FUNDICIÓN DN50 (2") | [6 empty] | 1 | 51.41 | 51.41
Suministro e instalación de válvula de retención de doble clapeta embridada DN 50 (2"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 100ºC, cuerpo de fundición gris con clapeta, eje y muelle de acero inoxidable AISI-304. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVRETDN50 | Material | ud | Válvula retención doble clapeta fundición DN50 (2") | [6 empty] | 1 | 38.63 | 38.63
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.489 | 2 | 0.98
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.499 | 3 | 1.5
|  |  |  | Circuito Primario Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALRETDN50DC | 1 | 51.41 | 51.41
VALRETDN40DC | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE CLAPETA FUNDICIÓN DN40 (1 1/2") | [6 empty] | 1 | 48.33 | 48.33
Suministro e instalación de válvula de retención de doble clapeta embridada DN 40 (1 1/2"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 100ºC, cuerpo de fundición gris con clapeta, eje y muelle de acero inoxidable AISI-304. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVRETDN40D | Material | ud | Válvula retención doble clapeta fundición DN40 (1 1/2") | [6 empty] | 1 | 35.7 | 35.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.46 | 2 | 0.92
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.469 | 3 | 1.41
|  |  |  | Circuito Primario Caldera 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALRETDN40DC | 1 | 48.33 | 48.33
VALRETDN32UN | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL LATÓN DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 2 | 22.7 | 45.4
Suministro e instalación de válvula de retención universal para roscar DN 32 (1 1/4"), PN 12 bar, temperatura máxima de servicio de 90ºC, cuerpo de latón, disco de nylon y muelle de acero inoxidable AISI 304. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVRETDN32 | Material | ud | Válvula retención universal latón DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 15.43 | 15.43
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.216 | 2 | 0.43
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.22 | 3 | 0.66
|  |  |  | Circuito Primario Caldera 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Llenado Instalación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALRETDN32UN | 2 | 22.7 | 45.4
VALRETDN25UN | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL LATÓN DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 15.93 | 15.93
Suministro e instalación de válvula de retención universal para roscar DN 25 (1"), PN 12 bar, temperatura máxima de servicio de 90ºC, cuerpo de latón, disco de nylon y muelle de acero inoxidable AISI 304. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVRETDN25 | Material | ud | Válvula retención universal latón DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 8.98 | 8.98
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.152 | 2 | 0.3
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.155 | 3 | 0.47
|  |  |  | Circuito Preparación ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALRETDN25UN | 1 | 15.93 | 15.93
DESCNDN32 | Partida | ud | DESCONECTOR DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 746.26 | 746.26
Suministro e instalación de desconector para conexión roscada DN 32 (1 1/4"). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVDESCDN32 | Material | ud | Desconector DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 700.01 | 700.01
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.103 | 2 | 14.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 7.245 | 3 | 21.74
|  |  |  | Llenado Instalación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESCNDN32 | 1 | 746.26 | 746.26
VALSEGDN25-4 | Partida | ud | VÁLVULA DE SEGURIDAD LATÓN DN25 (1") 4 bar | [6 empty] | 5 | 36.53 | 182.65
Válvula de seguridad de rosca H-H DN 25 (1"), con presión de tarado a 4 kg/cm2 para una temperatura máxima de trabajo de 120ºC con cierre de goma, incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20VESGDN25-4 | Material | ud | Válvula seguridad DN25 (1") 4 bar | [6 empty] | 1 | 24.46 | 24.46
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.348 | 2 | 0.7
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.355 | 3 | 1.07
|  |  |  | Conexión Bomba Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Depósitos Expansión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALSEGDN25-4 | 5 | 36.53 | 182.65
FLTDN100FUN | Partida | ud | FILTRO FUNDICIÓN DN100 (4") | [6 empty] | 4 | 206.17 | 824.68
Suministro e instalación de filtro con bridas DN 100 (4"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 120ºC, cuerpo y tapa de fundición con recubrimiento epoxi y tamiz de acero inoxidable AISI-304 (0,25 mm). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVFLDN100 | Material | ud | Filtro fundición DN100 (4") | [6 empty] | 1 | 185.94 | 185.94
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.962 | 2 | 3.92
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.002 | 3 | 6.01
|  |  |  | Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FLTDN100FUN | 4 | 206.17 | 824.68
FLTDN50FUN | Partida | ud | FILTRO FUNDICIÓN DN50 (2") | [6 empty] | 2 | 102.02 | 204.04
Suministro e instalación de filtro con bridas DN 50 (2"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 120ºC, cuerpo y tapa de fundición con recubrimiento epoxi y tamiz de acero inoxidable AISI-304 (0,25 mm). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVFLDN50 | Material | ud | Filtro fundición DN50 (2") | [6 empty] | 1 | 86.81 | 86.81
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.971 | 2 | 1.94
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.991 | 3 | 2.97
|  |  |  | Conexión Circuito Apoyo Calefacción Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FLTDN50FUN | 2 | 102.02 | 204.04
FLTDN32LAT | Partida | ud | FILTRO LATÓN DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 31.92 | 31.92
Suministro e instalación de filtro de latón para roscar DN 32 (1 1/4"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 110ºC, cuerpo de latón y tamiz de acero inoxidable (0,25 mm). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVFLDN32 | Material | ud | Filtro latón DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 20.08 | 20.08
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.304 | 2 | 0.61
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.31 | 3 | 0.93
|  |  |  | Llenado Instalación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FLTDN32LAT | 1 | 31.92 | 31.92
FLTDN25LAT | Partida | ud | FILTRO LATÓN DN25 (1") | [6 empty] | 2 | 21.49 | 42.98
Suministro e instalación de filtro de latón para roscar DN 25 (1"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 110ºC, cuerpo de latón y tamiz de acero inoxidable (0,25 mm). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVFLDN25 | Material | ud | Filtro latón DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 10.15 | 10.15
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.205 | 2 | 0.41
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.209 | 3 | 0.63
|  |  |  | Circuito Preparación ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Equipos Reactores Tratamiento Agua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FLTDN25LAT | 2 | 21.49 | 42.98
MANGDN100 | Partida | ud | MANGUITO ANTIVIBRATORIO GOMA DN100 (4") | [6 empty] | 6 | 103.28 | 619.68
Suministro e instalación de manguito antivibratorio con bridas DN 100 (4"), PN 10 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta 110ºC, cuerpo de elastómero EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon y bridas de acero al carbono galvanizadas. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.35 | 20.59 | 7.21
P20TVMANG100 | Material | ud | Manguito antivibratorio goma DN100 (4") | [6 empty] | 1 | 91.09 | 91.09
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.983 | 2 | 1.97
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.003 | 3 | 3.01
|  |  |  | Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Circuito Climatización | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MANGDN100 | 6 | 103.28 | 619.68
MANGDN50 | Partida | ud | MANGUITO ANTIVIBRATORIO GOMA DN50 (2") | [6 empty] | 2 | 59.08 | 118.16
Suministro e instalación de manguito antivibratorio para roscar DN 50 (2"), PN 10 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta 110ºC, cuerpo de elastómero EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon y tuercas de unión de fundición maleable galvanizadas. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.35 | 20.59 | 7.21
P20TVMANG50 | Material | ud | Manguito antivibratorio goma DN50 (2") | [6 empty] | 1 | 49.03 | 49.03
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.562 | 2 | 1.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.574 | 3 | 1.72
|  |  |  | Conexión UTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MANGDN50 | 2 | 59.08 | 118.16
VACPVCDN40 | Partida | ud | PUNTO DE VACIADO Y DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA DN40 | [6 empty] | 5 | 70.99 | 354.95
Suministro y colocación de vaciado consistente en la colocación de una válvula de bola de latón DN40, un sifón de PVC, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe más próximo, instalado, con uniones roscadas o pegadas. Incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.8 | 20.59 | 16.47
P20TVE040 | Material | ud | Válvula de esfera 1 1/2" | [6 empty] | 1 | 29.3 | 29.3
P17VPVCDN40 | Material | ud | Desagüe PVC c/sifón botella DN40 | [6 empty] | 1 | 11.11 | 11.11
P17VC020 | Material | m | Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm | [6 empty] | 2 | 1.27 | 2.54
P17VP020 | Material | ud | Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. | [6 empty] | 2 | 0.85 | 1.7
P17VP140 | Material | ud | Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
P17VACAC | Material | ud | Accesorios punto de vaciado | [6 empty] | 1 | 5.6 | 5.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.676 | 2 | 1.35
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.689 | 3 | 2.07
|  |  |  | Vaciados Central Climatización | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | VACPVCDN40 | 5 | 70.99 | 354.95
VACPVCDN32 | Partida | ud | PUNTO DE VACIADO Y DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA DN32 | [6 empty] | 8 | 58.29 | 466.32
Suministro y colocación de vaciado consistente en la colocación de una válvula de bola de latón DN32, un sifón de PVC, con salida horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe más próximo, instalado, con uniones roscadas o pegadas. Incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.8 | 20.59 | 16.47
P20TVE032 | Material | ud | Válvula de esfera 1 1/4" | [6 empty] | 1 | 18.37 | 18.37
P17VPVCDN32 | Material | ud | Desagüe PVC c/sifón botella DN32 | [6 empty] | 1 | 10.72 | 10.72
P17VC010 | Material | m | Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm | [6 empty] | 2 | 0.99 | 1.98
P17VP010 | Material | ud | Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm. | [6 empty] | 2 | 0.8 | 1.6
P17VP130 | Material | ud | Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. | [6 empty] | 1 | 0.74 | 0.74
P17VACAC | Material | ud | Accesorios punto de vaciado | [6 empty] | 1 | 5.6 | 5.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.555 | 2 | 1.11
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.566 | 3 | 1.7
|  |  |  | Vaciados Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Vaciado UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vaciados Redes Fancoils | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Vaciado Equipo Reactor Oxígeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VACPVCDN32 | 8 | 58.29 | 466.32
SEÑTUB | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 173.71 | 173.71
Señalización con franjas, anillos y flechas realizadas sobre la superficie exterior de las tuberías de aislamiento, en cumplimiento de la norma UNE 100100. Incluso instalación de esquema de principio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 6 | 20.59 | 123.54
P32SSSEÑALIZ | Material | ud | Señales para las conducciones | [6 empty] | 1 | 26.32 | 26.32
P32SSCUADROE | Material | ud | Cuadro esquema de principio | [6 empty] | 1 | 15.48 | 15.48
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.653 | 2 | 3.31
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.687 | 3 | 5.06
|  |  |  | Señalización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SEÑTUB | 1 | 173.71 | 173.71
MSVBD40 | Partida | ud | VÁLVULA EQUILIBRADO DN40 (1 1/2") | [6 empty] | 2 | 176.07 | 352.14
Suministro e instalación de válvula de equilibrado estático marca DANFOSS o equivalente, modelo MSV-BD, DN 40 (1 1/2"), conexiones roscadas, PN 20 bar, Kvs 26,0 m3/h, presión diferencial máxima de 250 kPa, temperatura de servicio desde -12ºC hasta 120ºC, cuerpo de bronce resistente a la corrosión y junta tórica de EPDM. Dotada con dos válvulas de medición de 1/4". Incluye aislamiento térmico, ajuste y verificación de caudal, elementos de montaje, mano de obra y accesorios para su correcto mantenimiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVMSVBD40 | Material | ud | Válvula equilibrado DN40 (1 1/2") | [6 empty] | 1 | 128.8 | 128.8
P20TVZ4785 | Material | ud | Cubierta aislamiento válvula equilibrado DN40 (1 1/2") | [6 empty] | 1 | 28.49 | 28.49
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.676 | 2 | 3.35
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.709 | 3 | 5.13
|  |  |  | Conexión Circuito Apoyo Calefacción Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MSVBD40 | 2 | 176.07 | 352.14
MSVBD32 | Partida | ud | VÁLVULA EQUILIBRADO DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 149.01 | 149.01
Suministro e instalación de válvula de equilibrado estático marca DANFOSS o equivalente, modelo MSV-BD, DN 32 (1 1/4"), conexiones roscadas, PN 20 bar, Kvs 18,0 m3/h, presión diferencial máxima de 250 kPa, temperatura de servicio desde -12ºC hasta 120ºC, cuerpo de bronce resistente a la corrosión y junta tórica de EPDM. Dotada con dos válvulas de medición de 1/4". Incluye aislamiento térmico, ajuste y verificación de caudal, elementos de montaje, mano de obra y accesorios para su correcto mantenimiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVMSVBD32 | Material | ud | Válvula equilibrado DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 107.1 | 107.1
P20TVZ4784 | Material | ud | Cubierta aislamiento válvula equilibrado DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 24.43 | 24.43
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.418 | 2 | 2.84
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.447 | 3 | 4.34
|  |  |  | Conexión Caldera 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MSVBD32 | 1 | 149.01 | 149.01
MSVBD25 | Partida | ud | VÁLVULA EQUILIBRADO DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 111.8 | 111.8
Suministro e instalación de válvula de equilibrado estático marca DANFOSS o equivalente, modelo MSV-BD, DN 25 (1"), conexiones roscadas, PN 20 bar, Kvs 9,5 m3/h, presión diferencial máxima de 250 kPa, temperatura de servicio desde -12ºC hasta 120ºC, cuerpo de bronce resistente a la corrosión y junta tórica de EPDM. Dotada con dos válvulas de medición de 1/4". Incluye aislamiento térmico, ajuste y verificación de caudal, elementos de montaje, mano de obra y accesorios para su correcto mantenimiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVMSVBD25 | Material | ud | Válvula equilibrado DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 79.8 | 79.8
P20TVZ4783 | Material | ud | Cubierta aislamiento válvula equilibrado DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 16.31 | 16.31
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.064 | 2 | 2.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.085 | 3 | 3.26
|  |  |  | Conexión Caldera 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MSVBD25 | 1 | 111.8 | 111.8
KITFCDN20HF | Partida | ud | KIT CONEXIONADO FANCOIL DN20 (190-1.900 l/h) | [6 empty] | 2 | 362.21 | 724.42
Suministro e instalación de kit de fancoil compuesto por dos válvulas de corte y by-pass, una válvula de control y de equilibrado independiente de la presión equipada con actuador motorizado (todo/nada), aislamiento térmico y latiguillo de conexión, de las siguientes características: - Marca: DANFOSS o equivalente - Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO - Diámetro nominal: DN20HF - Conexión válvula: Rosca interior 1/2" - Conexión actuador: M30 x 1,5 - Rango de caudal: 190-1.900 l/h - Rango de presión diferencial: 25 - 600 kPa - Presión nominal: 25 bar - Carrera: 4 mm - Cuerpo válvula: Latón DZR - Membrana y juntas tóricas: EPDM - Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC - Actuador todo/nada de 110 N con cable - Latiguillo conexión fancoil DN20 (acero inoxidable) Incluso racores, accesorios, ayudas, pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20TV003Z1634 | Material | ud | Kit conexionado fancoil DN20 (1.900 l/h) | [6 empty] | 1 | 235.5 | 235.5
P20TV003Z4752 | Material | ud | Aislamiento térmico kit conexionado fancoil DN20 | [6 empty] | 1 | 21.85 | 21.85
P20TV003Z4795 | Material | ud | Latiguillo conexión fancoil DN20 (acero inoxidable) | [6 empty] | 1 | 38.1 | 38.1
P20TV082F1602 | Material | ud | Actuador térmico todo-nada + cable 1,2 m | [6 empty] | 1 | 29.12 | 29.12
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.448 | 2 | 6.9
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.517 | 3 | 10.55
|  |  |  | Kit Conexión Fancoils Tipo YHK65-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | KITFCDN20HF | 2 | 362.21 | 724.42
KITFCDN15HF | Partida | ud | KIT CONEXIONADO FANCOIL DN15 (120-1.200 l/h) | [6 empty] | 59 | 324.54 | 19147.86
Suministro e instalación de kit de fancoil compuesto por dos válvulas de corte y by-pass, una válvula de control y de equilibrado independiente de la presión equipada con actuador motorizado (todo/nada), aislamiento térmico y latiguillo de conexión, de las siguientes características: - Marca: DANFOSS o equivalente - Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO - Diámetro nominal: DN15HF - Conexión válvula: Rosca interior 1/2" - Conexión actuador: M30 x 1,5 - Rango de caudal: 120-1.200 l/h - Rango de presión diferencial: 25 - 600 kPa - Presión nominal: 25 bar - Carrera: 4 mm - Cuerpo válvula: Latón DZR - Membrana y juntas tóricas: EPDM - Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC - Actuador todo/nada de 110 N con cable - Latiguillo conexión fancoil DN20 (acero inoxidable) Incluso racores, accesorios, ayudas, pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20TV003Z1632 | Material | ud | Kit conexionado fancoil DN15 (1.200 l/h) | [6 empty] | 1 | 208 | 208
P20TV003Z4751 | Material | ud | Aislamiento térmico kit conexionado fancoil DN15 | [6 empty] | 1 | 20.4 | 20.4
P20TV003Z4794 | Material | ud | Latiguillo conexión fancoil DN15 (acero inoxidable) | [6 empty] | 1 | 31.2 | 31.2
P20TV082F1602 | Material | ud | Actuador térmico todo-nada + cable 1,2 m | [6 empty] | 1 | 29.12 | 29.12
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.089 | 2 | 6.18
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.151 | 3 | 9.45
|  |  |  | Kit Conexión Fancoils Tipo YHK50-2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38
|  |  |  | Kit Conexión Fancoils Tipo YHK40-2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | KITFCDN15HF | 59 | 324.54 | 19147.86
KITFCDN15 | Partida | ud | KIT CONEXIONADO FANCOIL DN15 (65-650 l/h) | [6 empty] | 5 | 290.4 | 1452
Suministro e instalación de kit de fancoil compuesto por dos válvulas de corte y by-pass, una válvula de control y de equilibrado independiente de la presión equipada con actuador motorizado (todo/nada), aislamiento térmico y latiguillo de conexión, de las siguientes características: - Marca: DANFOSS o equivalente - Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO - Diámetro nominal: DN15 - Conexión válvula: Rosca interior 1/2" - Conexión actuador: M30 x 1,5 - Rango de caudal: 65-650 l/h - Rango de presión diferencial: 16 - 600 kPa - Presión nominal: 25 bar - Carrera: 4 mm - Cuerpo válvula: Latón DZR - Membrana y juntas tóricas: EPDM - Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC - Actuador todo/nada de 110 N con cable - Latiguillo conexión fancoil DN20 (acero inoxidable) Incluso racores, accesorios, ayudas, pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20TV003Z1631 | Material | ud | Kit conexionado fancoil DN15 (650 l/h) | [6 empty] | 1 | 175.5 | 175.5
P20TV003Z4751 | Material | ud | Aislamiento térmico kit conexionado fancoil DN15 | [6 empty] | 1 | 20.4 | 20.4
P20TV003Z4794 | Material | ud | Latiguillo conexión fancoil DN15 (acero inoxidable) | [6 empty] | 1 | 31.2 | 31.2
P20TV082F1602 | Material | ud | Actuador térmico todo-nada + cable 1,2 m | [6 empty] | 1 | 29.12 | 29.12
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.764 | 2 | 5.53
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.819 | 3 | 8.46
|  |  |  | Kit Conexión Fancoils Tipo YHK25-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Kit Conexión Fancoils Tipo YHK20-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | KITFCDN15 | 5 | 290.4 | 1452
[9 empty] | 05 | 1 | 96163.25 | 96163.25
06 | Capítulo |  | RED HIDRÁULICA CONEXIÓN ACS | [6 empty] | 1 | 7328.5 | 7328.5
DPIIBCR300AP | Partida | ud | DEPÓSITO INTERACUMULADOR ACS 300 l | [6 empty] | 1 | 2096.14 | 2096.14
Suministro e instalación de depósito interacumulador de ACS de acero inoxidable DUPLEX AISI 2205 con protección catódica de magnesio, equipado con boca lateral para inspección y limpieza, aislado con espuma rígida de poliuretano de 50 mm de espesor y dotado de serpentín de elevada superficie de intercambio. De las siguientes características: - Marca: GREENHEISS o equivalente - Modelo: DPI/I/BC 300 CB - Capacidad: 300 litros - Superficie de intercambio: 2,92 m2 - Contenido agua serpentín: 21,91 litros - Presión máxima trabajo: 8 bar - Temperatura máxima trabajo: 90ºC - Pérdidas estáticas: 57 W - Clase eficiencia energética (ErP): B - Diámetro: 600 mm - Altura: 1.840 mm - Peso en vacío: 92 kg Incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares, accesorios, conexionado, y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1.25 | 20.59 | 25.74
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1.25 | 18.76 | 23.45
P20LADIP300 | Material | ud | Depósito interacumulador acero inoxidable DUPLEX AISI2205 300 l | [6 empty] | 1 | 1946 | 1946
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 19.952 | 2 | 39.9
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 20.351 | 3 | 61.05
|  |  |  | Depósito ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DPIIBCR300AP | 1 | 2096.14 | 2096.14
DD33-10 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN MEMBRANA RECAMBIABLE 33 l (10 bar 70ºC) | [6 empty] | 1 | 181.4 | 181.4
Vaso de expansión para instalaciones de suministro de agua sanitaria, antiincendios y grupos de presión, de 33 litros de capacidad con membrana recambiable, con protección anticorrosión en las partes en contacto con el agua y dotado con válvula de recirculación del agua antilegionela, incluido cierre y vaciado, temperatura de diseño de 120ºC, temperatura máxima de trabajo de la membrana de 70ºC, presión máxima de 10 bar y 4 bar de presión inicial de nitrógeno, homologado según Directiva 2014/68/UE de equipos a presión y conexión roscada R DN 20 (3/4"). Incluso accesorios y pequeño material, material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
P20ETDD33-10 | Material | ud | Vaso expansión membrana recambiable 33 l (10 bar 70ºC) | [6 empty] | 1 | 136.88 | 136.88
P20ETACC2 | Material | ud | Accesorios instalación vaso expansión | [6 empty] | 1 | 15.2 | 15.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.727 | 2 | 3.45
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.761 | 3 | 5.28
|  |  |  | Vaso Expansión Depósito ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DD33-10 | 1 | 181.4 | 181.4
MULTICAPADN40 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN40 | [6 empty] | 10 | 25.01 | 250.1
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 40 mm y espesor de pared de 4,0 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN40 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN40 | [6 empty] | 1 | 18.05 | 18.05
P20TPPAPAC40 | Material | ud | Accesorios multicapa DN40 | [6 empty] | 1 | 1.81 | 1.81
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.238 | 2 | 0.48
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.243 | 3 | 0.73
|  |  |  | Conexión Depósito Red AFS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Conexión Depósito Red ACS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | MULTICAPADN40 | 10 | 25.01 | 250.1
AI04787 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN42 e=32 mm | [6 empty] | 5 | 15.67 | 78.35
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 42 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04787 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN42 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 8.95 | 8.95
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.149 | 2 | 0.3
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.152 | 3 | 0.46
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Depósito Red ACS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AI04787 | 5 | 15.67 | 78.35
AI04130 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN42 e=9 mm | [6 empty] | 5 | 8.18 | 40.9
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 42 mm y espesor de 9 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,034 W/mºC a 10ºC y 0,037 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -40ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s2,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 10.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04130 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN42 e=9 mm | [6 empty] | 1 | 1.82 | 1.82
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.078 | 2 | 0.16
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.079 | 3 | 0.24
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Depósito Red AFS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AI04130 | 5 | 8.18 | 40.9
MULTICAPADN32 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN32 | [6 empty] | 5 | 13.37 | 66.85
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 32 mm y espesor de pared de 3,0 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN32 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN32 | [6 empty] | 1 | 8.26 | 8.26
P20TPPAPAC32 | Material | ud | Accesorios multicapa DN32 | [6 empty] | 1 | 0.53 | 0.53
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.127 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.13 | 3 | 0.39
|  |  |  | Conexión Depósito Red Retorno ACS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | MULTICAPADN32 | 5 | 13.37 | 66.85
AI04275 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN35 e=32 mm | [6 empty] | 5 | 15.02 | 75.1
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 35 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04275 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN35 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 8.33 | 8.33
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.143 | 2 | 0.29
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.146 | 3 | 0.44
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Depósito Red Retorno ACS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AI04275 | 5 | 15.02 | 75.1
MULTICAPADN25 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN25 | [6 empty] | 5 | 13.14 | 65.7
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 25 mm y espesor de pared de 2,5 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN25 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN25 | [6 empty] | 1 | 8.21 | 8.21
P20TPPAPAC25 | Material | ud | Accesorios multicapa DN25 | [6 empty] | 1 | 0.36 | 0.36
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.125 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.128 | 3 | 0.38
|  |  |  | Conexión Vaso Expansión ACS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | MULTICAPADN25 | 5 | 13.14 | 65.7
AI04273 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN25 e=32 mm | [6 empty] | 5 | 13.84 | 69.2
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 25 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04273 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN25 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 7.22 | 7.22
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.132 | 2 | 0.26
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.134 | 3 | 0.4
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Vaso Expansión ACS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AI04273 | 5 | 13.84 | 69.2
AL110 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=110 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 5 | 19.02 | 95.1
Instalación de recubrimiento en aluminio de 110 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL110 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=110 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 14.91 | 14.91
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.181 | 2 | 0.36
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.185 | 3 | 0.56
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Depósito Red ACS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AL110 | 5 | 19.02 | 95.1
AL100 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=100 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 5 | 17.44 | 87.2
Instalación de recubrimiento en aluminio de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL100 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=100 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 13.41 | 13.41
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.169 | 3 | 0.51
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Depósito Red Retorno ACS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AL100 | 5 | 17.44 | 87.2
AL90 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=90 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 5 | 17.44 | 87.2
Instalación de recubrimiento en aluminio de 90 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL90 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=90 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 13.41 | 13.41
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.169 | 3 | 0.51
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Vaso Expansión ACS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AL90 | 5 | 17.44 | 87.2
AL80 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=80 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 5 | 17.44 | 87.2
Instalación de recubrimiento en aluminio de 80 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL80 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=80 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 13.41 | 13.41
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.169 | 3 | 0.51
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Depósito Red AFS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AL80 | 5 | 17.44 | 87.2
IFGRIFDN20 | Partida | ud | GRIFO DE LATÓN 3/4" | [6 empty] | 1 | 18.96 | 18.96
Suministro e instalación de grifo de latón, con racor de conexión a manguera, de 3/4" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P17GVGRIFDN20 | Material | ud | Grifo latón 3/4" | [6 empty] | 1 | 11.87 | 11.87
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.181 | 2 | 0.36
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.184 | 3 | 0.55
|  |  |  | Grifo Toma Muestras Legionela Retorno ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IFGRIFDN20 | 1 | 18.96 | 18.96
VALESDN32 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 8 | 25.79 | 206.32
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 32 (1 1/4"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta 130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE032 | Material | ud | Válvula de esfera 1 1/4" | [6 empty] | 1 | 18.37 | 18.37
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.246 | 2 | 0.49
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.25 | 3 | 0.75
|  |  |  | Conexión Red AFS Central Preparación ACS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conexión Red ACS Central Preparación ACS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | VALESDN32 | 8 | 25.79 | 206.32
VALESDN25 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN25 (1") | [6 empty] | 6 | 21.1 | 126.6
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 25 (1"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta +130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE025 | Material | ud | Válvula de esfera 1" | [6 empty] | 1 | 13.9 | 13.9
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.201 | 2 | 0.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.205 | 3 | 0.62
|  |  |  | Conexión Red Retorno ACS Central Preparación ACS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | VALESDN25 | 6 | 21.1 | 126.6
VMEZACSDN25 | Partida | ud | VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA TRES VÍAS DN25 (1") ACS | [6 empty] | 1 | 680.97 | 680.97
Suministro e instalación de válvula mezcladora termostática de tres vías para ACS DN25 (1"), PN 10 bar, con temperatura de salida regulable entre 45 y 65ºC. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20SEVMEZDN25 | Material | ud | Válvula mezcladora termostática tres vías DN25 (1") ACS | [6 empty] | 1 | 642 | 642
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.482 | 2 | 12.96
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 6.611 | 3 | 19.83
|  |  |  | Válvula Mezcladora ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VMEZACSDN25 | 1 | 680.97 | 680.97
MSVBD15 | Partida | ud | VÁLVULA EQUILIBRADO DN15 (1/2") | [6 empty] | 7 | 87.96 | 615.72
Suministro e instalación de válvula de equilibrado estático marca DANFOSS o equivalente, modelo MSV-BD, DN 15 (1/2"), conexiones roscadas, PN 20 bar, Kvs 3,0 m3/h, presión diferencial máxima de 250 kPa, temperatura de servicio desde -12 hasta 120ºC, cuerpo de bronce resistente a la corrosión y junta tórica de EPDM. Dotada con dos válvulas de medición de 1/4". Incluye aislamiento térmico protegido con chapa de aluminio, ajuste y verificación de caudal, elementos de montaje, mano de obra y accesorios para su correcto mantenimiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVMSVBD15 | Material | ud | Válvula equilibrado DN15 (1/2") | [6 empty] | 1 | 61.11 | 61.11
P20TVZ4781 | Material | ud | Cubierta aislamiento válvula equilibrado DN15 (1/2") | [6 empty] | 1 | 12.32 | 12.32
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.837 | 2 | 1.67
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.854 | 3 | 2.56
|  |  |  | Red Retorno ACS Planta Sótano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Red Retorno ACS Planta Baja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Red Retorno ACS Planta Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Red Retorno ACS Planta Segunda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MSVBD15 | 7 | 87.96 | 615.72
VALREDDN25L | Partida | ud | VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN ACCIÓN COMPENSADA LATÓN DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 96.92 | 96.92
Suministro e instalación de válvula reductora de presión de acción compensada para roscar DN 25 (1"), temperatura máxima de trabajo de 80ºC, presión máxima de entrada de 25 bar, presión de salida regulable de 1 a 6 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero, diafragma de latón, asiento de acero inoxidable AISI 303, obturador de latón y con toma de manómetro rosca 1/4". Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVVRED25 | Material | ud | Válvula reductora presión acción compensada DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 81.95 | 81.95
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.923 | 2 | 1.85
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.941 | 3 | 2.82
|  |  |  | Conexión Red AFS Central Preparación ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALREDDN25L | 1 | 96.92 | 96.92
VALRETDN32UN | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL LATÓN DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 3 | 22.7 | 68.1
Suministro e instalación de válvula de retención universal para roscar DN 32 (1 1/4"), PN 12 bar, temperatura máxima de servicio de 90ºC, cuerpo de latón, disco de nylon y muelle de acero inoxidable AISI 304. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVRETDN32 | Material | ud | Válvula retención universal latón DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 15.43 | 15.43
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.216 | 2 | 0.43
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.22 | 3 | 0.66
|  |  |  | Conexión Red AFS Central Preparación ACS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Red ACS Central Preparación ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALRETDN32UN | 3 | 22.7 | 68.1
VALRETDN25UN | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL LATÓN DN25 (1") | [6 empty] | 2 | 15.93 | 31.86
Suministro e instalación de válvula de retención universal para roscar DN 25 (1"), PN 12 bar, temperatura máxima de servicio de 90ºC, cuerpo de latón, disco de nylon y muelle de acero inoxidable AISI 304. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVRETDN25 | Material | ud | Válvula retención universal latón DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 8.98 | 8.98
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.152 | 2 | 0.3
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.155 | 3 | 0.47
|  |  |  | Conexión Red Retorno ACS Central Preparación ACS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALRETDN25UN | 2 | 15.93 | 31.86
VALSEGDN25-8 | Partida | ud | VÁLVULA DE SEGURIDAD LATÓN DN25 (1") 8 bar | [6 empty] | 1 | 36.53 | 36.53
Válvula de seguridad de rosca H-H DN 25 (1"), con presión de tarado a 8 kg/cm2 para una temperatura máxima de trabajo de 120ºC con cierre de goma, incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20VESGDN25-8 | Material | ud | Válvula seguridad DN25 (1") 8 bar | [6 empty] | 1 | 24.46 | 24.46
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.348 | 2 | 0.7
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.355 | 3 | 1.07
|  |  |  | Conexión Depósito ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALSEGDN25-8 | 1 | 36.53 | 36.53
FLTDN32LAT | Partida | ud | FILTRO LATÓN DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 31.92 | 31.92
Suministro e instalación de filtro de latón para roscar DN 32 (1 1/4"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 110ºC, cuerpo de latón y tamiz de acero inoxidable (0,25 mm). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVFLDN32 | Material | ud | Filtro latón DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 20.08 | 20.08
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.304 | 2 | 0.61
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.31 | 3 | 0.93
|  |  |  | Conexión Red AFS Central Preparación ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FLTDN32LAT | 1 | 31.92 | 31.92
FLTDN25LAT | Partida | ud | FILTRO LATÓN DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 21.49 | 21.49
Suministro e instalación de filtro de latón para roscar DN 25 (1"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 110ºC, cuerpo de latón y tamiz de acero inoxidable (0,25 mm). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVFLDN25 | Material | ud | Filtro latón DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 10.15 | 10.15
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.205 | 2 | 0.41
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.209 | 3 | 0.63
|  |  |  | Conexión Red Retorno ACS Central Preparación ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FLTDN25LAT | 1 | 21.49 | 21.49
VACPVCDN32 | Partida | ud | PUNTO DE VACIADO Y DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA DN32 | [6 empty] | 1 | 58.29 | 58.29
Suministro y colocación de vaciado consistente en la colocación de una válvula de bola de latón DN32, un sifón de PVC, con salida horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe más próximo, instalado, con uniones roscadas o pegadas. Incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.8 | 20.59 | 16.47
P20TVE032 | Material | ud | Válvula de esfera 1 1/4" | [6 empty] | 1 | 18.37 | 18.37
P17VPVCDN32 | Material | ud | Desagüe PVC c/sifón botella DN32 | [6 empty] | 1 | 10.72 | 10.72
P17VC010 | Material | m | Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm | [6 empty] | 2 | 0.99 | 1.98
P17VP010 | Material | ud | Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm. | [6 empty] | 2 | 0.8 | 1.6
P17VP130 | Material | ud | Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. | [6 empty] | 1 | 0.74 | 0.74
P17VACAC | Material | ud | Accesorios punto de vaciado | [6 empty] | 1 | 5.6 | 5.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.555 | 2 | 1.11
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.566 | 3 | 1.7
|  |  |  | Vaciado Depósito ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VACPVCDN32 | 1 | 58.29 | 58.29
CORFONACS | Partida | m2 | REVISIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN AISLAMIENTO RED ACS | [6 empty] | 1353 | 1.39 | 1880.67
Repercusión por m2, de trabajos de comprobación de estado, reparación de fugas y sustitución del aislamiento térmico con coquilla elastomérica de 32 mm de espesor, de la totalidad de las redes de distribución y retorno de agua caliente sanitaria, incluyendo reposiciones, adaptaciones para el conexionado de válvulas de equilibrado, sustitución de valvulería defectuosa, adaptación de soportajes, así como mano de obra, andamiajes, carga, descarga, transportes, acopios y limpieza, con parte proporcional de costes indirectos. Siguiendo directrices establecidas por la Propiedad y la Dirección Facultativa.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.03 | 20.59 | 0.62
P02CECORAISL | Material | m2 | Material sustitución aislamiento red ACS | [6 empty] | 1 | 0.7 | 0.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.013 | 2 | 0.03
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.014 | 3 | 0.04
|  |  |  | Revisión, Reparación y Sustitución Aislamiento Redes ACS+RACS | 1353 | 0 | 0 | 0 | 1353
[9 empty] | CORFONACS | 1353 | 1.39 | 1880.67
SEÑTUB | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 173.71 | 173.71
Señalización con franjas, anillos y flechas realizadas sobre la superficie exterior de las tuberías de aislamiento, en cumplimiento de la norma UNE 100100. Incluso instalación de esquema de principio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 6 | 20.59 | 123.54
P32SSSEÑALIZ | Material | ud | Señales para las conducciones | [6 empty] | 1 | 26.32 | 26.32
P32SSCUADROE | Material | ud | Cuadro esquema de principio | [6 empty] | 1 | 15.48 | 15.48
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.653 | 2 | 3.31
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.687 | 3 | 5.06
|  |  |  | Señalización Redes ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SEÑTUB | 1 | 173.71 | 173.71
[9 empty] | 06 | 1 | 7328.5 | 7328.5
07 | Capítulo |  | AIRE PRIMARIO VENTILACIÓN | [6 empty] | 1 | 99163.03 | 99163.03
PF1700 | Partida | ud | TERMINACIÓN PICO FLAUTA CON MALLA CONDUCTO RECTANGULAR | [6 empty] | 2 | 154.39 | 308.78
Suministro e instalación de terminación en pico de flauta construido con chapa de acero galvanizado, para conducto rectangular para un perímetro comprendido entre 3.200 y 3.400 mm, dotado de malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros. Incluye accesorios, mano de obra, conexionado y ayudas. Completamente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DCPF1700 | Material | ud | Terminación pico flauta con malla conducto rectangular | [6 empty] | 1 | 136.65 | 136.65
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.47 | 2 | 2.94
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.499 | 3 | 4.5
|  |  |  | Admisión Aire UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Extracción Aire UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PF1700 | 2 | 154.39 | 308.78
E23DCC030 | Partida | m2 | CONDUCTO CHAPA 1,0 mm | [6 empty] | 252 | 58.64 | 14777.28
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1,0 mm de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE-EN 1507:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 20.59 | 8.24
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 18.76 | 7.5
P21DCC030 | Material | m2 | Chapa galvanizada 1,0 mm c/vaina | [6 empty] | 1 | 38.43 | 38.43
P21DCC060 | Material | m2 | Repercusión piezas chapa 1,0 mm c/vaina y material auxiliar | [6 empty] | 1 | 1.64 | 1.64
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.558 | 2 | 1.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.569 | 3 | 1.71
|  |  |  | Admisión Aire UTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Extracción Aire UTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación | 121 | 0 | 0 | 0 | 121
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación | 113 | 0 | 0 | 0 | 113
[9 empty] | E23DCC030 | 252 | 58.64 | 14777.28
IBECOVER50 | Partida | m2 | AISLAMIENTO EXTERIOR CONDUCTOS LANA VIDRIO / KRAFT / AL e=50 mm | [6 empty] | 251 | 11.14 | 2796.14
Aislamiento exterior de conductos de 50 mm de espesor, constituido por una manta de lana de vidrio, no hidrófilo, revestido por una de sus caras con una lámina de aluminio con papel kraft, que actúa como barrera de vapor, cumpliendo la norma UNE EN 14303 (Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación), con una conductividad térmica de 0,040 W/(mºC) a 10ºC, clase de reacción al fuego B-s1,d0. Fijado al conducto mediante flejes o pernos. Incluso medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.06 | 20.59 | 1.24
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.03 | 18.76 | 0.56
P21CMCOVER50 | Material | m2 | Manta lana vidrio / kraft / Al e=50 mm | [6 empty] | 1.1 | 7.25 | 7.98
P21CF050 | Material | m | Cinta de aluminio 50 micras 50x63 mm | [6 empty] | 1.5 | 0.55 | 0.83
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.106 | 2 | 0.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.108 | 3 | 0.32
|  |  |  | Aisl. Impulsión Aire Primario Ventilación (Exterior) | 98 | 0 | 0 | 0 | 98
|  |  |  | Aisl. Impulsión Aire Primario Ventilación (Patinillo) | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | Ails. Extracción Aire Primario Ventilación (Exterior) | 89 | 0 | 0 | 0 | 89
|  |  |  | Ails. Extracción Aire Primario Ventilación (Patinillo) | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
[9 empty] | IBECOVER50 | 251 | 11.14 | 2796.14
RECAL | Partida | m2 | RECUBRIMIENTO CHAPA DE ALUMINIO | [6 empty] | 187 | 63.38 | 11852.06
Recubrimiento exterior de conducto aislado exteriormente mediante chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor cortado a medida. Incluso, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales. Incluso medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 20.59 | 8.24
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 18.76 | 7.5
P21CHAL08 | Material | m2 | Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor | [6 empty] | 1 | 44.58 | 44.58
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.603 | 2 | 1.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.615 | 3 | 1.85
|  |  |  | Aisl. Impulsión Aire Primario Ventilación (Exterior) | 98 | 0 | 0 | 0 | 98
|  |  |  | Ails. Extracción Aire Primario Ventilación (Exterior) | 89 | 0 | 0 | 0 | 89
[9 empty] | RECAL | 187 | 63.38 | 11852.06
CLIMAVERNETO | Partida | m2 | CONDUCTO AUTOPORTANTE LANA DE VIDRIO e=25 mm | [6 empty] | 1312 | 38.43 | 50420.16
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana mineral constituido por panel rígido de lana de vidrio de alta densidad no hidrófilo, marca ISOVER o equivalente, gama CLIMAVER A2 NETO, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido de vidrio reforzado de color negro de resistencia mecánica, de 25 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 (Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW)), con una conductividad térmica de 0,032 W/(mºC) a 10ºC, clase de reacción al fuego A2-s1,d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0,85, clase de estanqueidad D, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P21DCF030 | Material | m2 | Panel lana de vidrio CLIMAVER A2 NETO 25 mm | [6 empty] | 1 | 22.05 | 22.05
P21DCF050 | Material | m | Cinta de aluminio CLIMAVER A2 NETO | [6 empty] | 1.5 | 0.39 | 0.59
P21DCF315 | Material | ud | Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado | [6 empty] | 0.5 | 4.26 | 2.13
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.366 | 2 | 0.73
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.373 | 3 | 1.12
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación Planta Baja | 239 | 0 | 0 | 0 | 239
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación Planta Baja | 164 | 0 | 0 | 0 | 164
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación Planta Primera | 238 | 0 | 0 | 0 | 238
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación Planta Primera | 145 | 0 | 0 | 0 | 145
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación Planta Segunda | 260 | 0 | 0 | 0 | 260
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación Planta Segunda | 143 | 0 | 0 | 0 | 143
|  |  |  | Plenum Conexión Rejillas | 1 | 123 | 0 | 0 | 123
[9 empty] | CLIMAVERNETO | 1312 | 38.43 | 50420.16
REGCOND | Partida | ud | REGISTRO INSPECCIÓN Y LIMPIEZA CONDUCTO | [6 empty] | 36 | 21.86 | 786.96
Realización de registro de acero galvanizado con junta de polietileno y dotada de pomos, marca METU SYSTEM o equivalente, gama RD, estanqueidad clase D, para la inspección y limpieza de redes de conductos. Incluso mano de obra, accesorios de montaje, elementos de fijación y medios auxiliares. Totalmente montado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21AD01A1002 | Material | ud | Registro inspección y limpieza conducto | [6 empty] | 1 | 10.5 | 10.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.208 | 2 | 0.42
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.212 | 3 | 0.64
|  |  |  | Registros Inspección Conductos | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
[9 empty] | REGCOND | 36 | 21.86 | 786.96
CCF900350 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 900x350 mm | [6 empty] | 2 | 330.52 | 661.04
Suministro e instalación en partición interior de compuerta cortafuegos rectangular de 900x350 mm, basculante, con disparo automático para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120, fabricada según norma UNE-EN 1366-2:2015, marca TROX o equivalente, modelo FKA2-EU-B/SP/900x350x305/Z01, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, conexión a conducto rectangular, dotada con fusible bimetálico tarado a 72ºC y un interruptor final de carrera con indicación de compuerta cerrada. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación, incluyendo el sellado del espacio entre la partición interior y el bastidor de la compuerta. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. Con parte proporcional de conexionado al bucle de detección de incendios existente en el edificio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 20.59 | 41.18
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 18.76 | 37.52
P21FKA900350 | Material | ud | Compuerta cortafuegos 900x350 mm | [6 empty] | 1 | 219.1 | 219.1
P21FKAZ01 | Material | ud | Fusible bimetálico y final de carrera cerrada | [6 empty] | 1 | 16.8 | 16.8
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.146 | 2 | 6.29
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.209 | 3 | 9.63
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación Planta Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación Planta Segunda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CCF900350 | 2 | 330.52 | 661.04
CCF800400 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 800x400 mm | [6 empty] | 2 | 326.84 | 653.68
Suministro e instalación en partición interior de compuerta cortafuegos rectangular de 800x400 mm, basculante, con disparo automático para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120, fabricada según norma UNE-EN 1366-2:2015, marca TROX o equivalente, modelo FKA2-EU-B/SP/800x400x305/Z01, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, conexión a conducto rectangular, dotada con fusible bimetálico tarado a 72ºC y un interruptor final de carrera con indicación de compuerta cerrada. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación, incluyendo el sellado del espacio entre la partición interior y el bastidor de la compuerta. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. Con parte proporcional de conexionado al bucle de detección de incendios existente en el edificio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 20.59 | 41.18
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 18.76 | 37.52
P21FKA800400 | Material | ud | Compuerta cortafuegos 800x400 mm | [6 empty] | 1 | 215.6 | 215.6
P21FKAZ01 | Material | ud | Fusible bimetálico y final de carrera cerrada | [6 empty] | 1 | 16.8 | 16.8
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.111 | 2 | 6.22
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.173 | 3 | 9.52
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación Planta Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación Planta Segunda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CCF800400 | 2 | 326.84 | 653.68
E26FCL030 | Partida | ud | CONEXIÓN CON CENTRAL EXISTENTE | [6 empty] | 4 | 401.1 | 1604.4
Conexión con central existente compuesta por par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Halógenos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliéster. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material, accesorios, levanto de techos y ayudas de albañilería.
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 3 | 18.5 | 55.5
P23FW030 | Material | ud | Material conexión con central incendios existente | [6 empty] | 1 | 326.28 | 326.28
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.818 | 2 | 7.64
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.894 | 3 | 11.68
|  |  |  | Conexión Compuertas Cortafuegos - Central Incendios | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | E26FCL030 | 4 | 401.1 | 1604.4
CA07311 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO AISLADO ACÚSTICO D=254 mm | [6 empty] | 31.5 | 20.96 | 660.24
Conducto flexible de 254 mm de diámetro interior con aislamiento térmico y acústico de 25 mm de fibra de vidrio y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado para distribución de aire climatizado, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación, ayudas y medios auxiliares.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
P21CFCA07311 | Material | m | Conducto flexible aluminio aislado acústico D=254 mm | [6 empty] | 1 | 13.93 | 13.93
P21CF230 | Material | ud | Manguito corona D=254 mm | [6 empty] | 1 | 3.65 | 3.65
P21DCF050 | Material | m | Cinta de aluminio CLIMAVER A2 NETO | [6 empty] | 0.8 | 0.39 | 0.31
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.2 | 2 | 0.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.204 | 3 | 0.61
|  |  |  | Conexión Aire Primario Laboratorio Extracciones (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Laboratorio Extracciones (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Preparación Parto (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Preparación Parto (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Salas Espera (Admisión) | 17 | 1.5 | 0 | 0 | 25.5
[9 empty] | CA07311 | 31.5 | 20.96 | 660.24
CA07309 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO AISLADO ACÚSTICO D=203 mm | [6 empty] | 12 | 16.38 | 196.56
Conducto flexible de 203 mm de diámetro interior con aislamiento térmico y acústico de 25 mm de fibra de vidrio y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado para distribución de aire climatizado, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación, ayudas y medios auxiliares.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
P21CFCA07309 | Material | m | Conducto flexible aluminio aislado acústico D=203 mm | [6 empty] | 1 | 10.12 | 10.12
P21CF220 | Material | ud | Manguito corona D=203 mm | [6 empty] | 1 | 3.18 | 3.18
P21DCF050 | Material | m | Cinta de aluminio CLIMAVER A2 NETO | [6 empty] | 0.6 | 0.39 | 0.23
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.156 | 2 | 0.31
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.159 | 3 | 0.48
|  |  |  | Conexión Aire Primario Administración (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Administración (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Enfermería Planta 1 (S102) (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Enfermería Planta 1 (S102) (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Biblioteca (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Biblioteca (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Lactancia (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Lactancia (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
[9 empty] | CA07309 | 12 | 16.38 | 196.56
CA07323 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO AISLADO ACÚSTICO D=160 mm | [6 empty] | 87 | 15.34 | 1334.58
Conducto flexible de 160 mm de diámetro interior con aislamiento térmico y acústico de 25 mm de fibra de vidrio y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado para distribución de aire climatizado, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación, ayudas y medios auxiliares.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
P21CFCA07323 | Material | m | Conducto flexible aluminio aislado acústico D=160 mm | [6 empty] | 1 | 9.42 | 9.42
P21CF210 | Material | ud | Manguito corona D=160 mm | [6 empty] | 1 | 2.92 | 2.92
P21DCF050 | Material | m | Cinta de aluminio CLIMAVER A2 NETO | [6 empty] | 0.5 | 0.39 | 0.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.146 | 2 | 0.29
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.149 | 3 | 0.45
|  |  |  | Conexión Aire Primario Archivo Historias (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Archivo Historias (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Matrona (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Matrona (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Estar (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Estar (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Cuarto Sindicatos (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Cuarto Sindicatos (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Baja (Admisión) | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Baja (Extracción) | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Primera (Admisión) | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Primera (Extracción) | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Segunda (Admisión) | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 19.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Segunda (Extracción) | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 19.5
[9 empty] | CA07323 | 87 | 15.34 | 1334.58
CA07306 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO AISLADO ACÚSTICO D=127 mm | [6 empty] | 12 | 13.49 | 161.88
Conducto flexible de 127 mm de diámetro interior con aislamiento térmico y acústico de 25 mm de fibra de vidrio y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado para distribución de aire climatizado, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación, ayudas y medios auxiliares.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
P21CFCA07306 | Material | m | Conducto flexible aluminio aislado acústico D=127 mm | [6 empty] | 1 | 7.84 | 7.84
P21CF202 | Material | ud | Manguito corona D=127 mm | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
P21DCF050 | Material | m | Cinta de aluminio CLIMAVER A2 NETO | [6 empty] | 0.4 | 0.39 | 0.16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.128 | 2 | 0.26
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.131 | 3 | 0.39
|  |  |  | Conexión Aire Primario Despachos (Admisión) | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conexión Aire Primario Despachos (Extracción) | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conexión Aire Primario Vestuarios (Admisión) | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conexión Aire Primario Vestuarios (Extracción) | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | CA07306 | 12 | 13.49 | 161.88
CA07305 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO AISLADO ACÚSTICO D=102 mm | [6 empty] | 3 | 12.56 | 37.68
Conducto flexible de 102 mm de diámetro interior con aislamiento térmico y acústico de 25 mm de fibra de vidrio y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado para distribución de aire climatizado, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación, ayudas y medios auxiliares.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
P21CFCA07305 | Material | m | Conducto flexible aluminio aislado acústico D=102 mm | [6 empty] | 1 | 7.05 | 7.05
P21CF200 | Material | ud | Manguito corona D=102 mm | [6 empty] | 1 | 2.7 | 2.7
P21DCF050 | Material | m | Cinta de aluminio CLIMAVER A2 NETO | [6 empty] | 0.35 | 0.39 | 0.14
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.12 | 2 | 0.24
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.122 | 3 | 0.37
|  |  |  | Conexión Aire Primario Salita Extracciones (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Salita Extracciones (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
[9 empty] | CA07305 | 3 | 12.56 | 37.68
VFL250 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL 125-900 m3/h (50 Pa); D=250 mm | [6 empty] | 21 | 89.6 | 1881.6
Suministro e instalación de regulador de caudal constante de aire, ajustable, marca TROX o equivalente, modelo VFL/250, de 250 mm de diámetro para un caudal regulable entre 125 y 900 m3/h (para una presión diferencial de 50 Pa). Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, piezas especiales de conexionado, mano de obra de instalación, ajuste, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P21RDVFL250 | Material | ud | Regulador caudal 125-900 m3/h (50 Pa); D=250 mm | [6 empty] | 1 | 79.1 | 79.1
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.853 | 2 | 1.71
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.87 | 3 | 2.61
|  |  |  | Conexión Aire Primario Laboratorio Extracciones (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Laboratorio Extracciones (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Preparación Parto (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Preparación Parto (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Salas Espera (Admisión) | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[9 empty] | VFL250 | 21 | 89.6 | 1881.6
VFL200 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL 60-570 m3/h (50 Pa); D=200 mm | [6 empty] | 8 | 74.89 | 599.12
Suministro e instalación de regulador de caudal constante de aire, ajustable, marca TROX o equivalente, modelo VFL/200, de 200 mm de diámetro para un caudal regulable entre 60 y 570 m3/h (para una presión diferencial de 50 Pa). Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, piezas especiales de conexionado, mano de obra de instalación, ajuste, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P21RDVFL200 | Material | ud | Regulador caudal 60-570 m3/h (50 Pa); D=200 mm | [6 empty] | 1 | 65.1 | 65.1
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.713 | 2 | 1.43
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.727 | 3 | 2.18
|  |  |  | Conexión Aire Primario Administración (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Administración (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Enfermería Planta 1 (S102) (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Enfermería Planta 1 (S102) (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Biblioteca (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Biblioteca (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Lactancia (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Lactancia (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VFL200 | 8 | 74.89 | 599.12
VFL160 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL 50-350 m3/h (50 Pa); D=160 mm | [6 empty] | 58 | 49.88 | 2893.04
Suministro e instalación de regulador de caudal constante de aire, ajustable, marca TROX o equivalente, modelo VFL/160, de 160 mm de diámetro para un caudal regulable entre 50 y 350 m3/h (para una presión diferencial de 50 Pa). Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, piezas especiales de conexionado, mano de obra de instalación, ajuste, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P21RDVFL160 | Material | ud | Regulador caudal 50-350 m3/h (50 Pa); D=160 mm | [6 empty] | 1 | 41.3 | 41.3
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.475 | 2 | 0.95
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.484 | 3 | 1.45
|  |  |  | Conexión Aire Primario Archivo Historias (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Archivo Historias (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Matrona (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Matrona (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Estar (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Estar (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Cuarto Sindicatos (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Cuarto Sindicatos (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Baja (Admisión) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Baja (Extracción) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Primera (Admisión) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Primera (Extracción) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Segunda (Admisión) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas Planta Segunda (Extracción) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
[9 empty] | VFL160 | 58 | 49.88 | 2893.04
VFL125 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL 40-205 m3/h (50 Pa); D=125 mm | [6 empty] | 8 | 44 | 352
Suministro e instalación de regulador de caudal constante de aire, ajustable, marca TROX o equivalente, modelo VFL/125, de 125 mm de diámetro para un caudal regulable entre 40 y 205 m3/h (para una presión diferencial de 50 Pa). Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, piezas especiales de conexionado, mano de obra de instalación, ajuste, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P21RDVFL125 | Material | ud | Regulador caudal 40-205 m3/h (50 Pa); D=125 mm | [6 empty] | 1 | 35.7 | 35.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.419 | 2 | 0.84
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.427 | 3 | 1.28
|  |  |  | Conexión Aire Primario Despachos (Admisión) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Aire Primario Despachos (Extracción) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Aire Primario Vestuarios (Admisión) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Aire Primario Vestuarios (Extracción) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VFL125 | 8 | 44 | 352
VFL100 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL 15-120 m3/h (50 Pa); D=100 mm | [6 empty] | 2 | 35.91 | 71.82
Suministro e instalación de regulador de caudal constante de aire, ajustable, marca TROX o equivalente, modelo VFL/100, de 100 mm de diámetro para un caudal regulable entre 15 y 120 m3/h (para una presión diferencial de 50 Pa). Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, piezas especiales de conexionado, mano de obra de instalación, ajuste, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P21RDVFL100 | Material | ud | Regulador caudal 40-205 m3/h (50 Pa); D=100 mm | [6 empty] | 1 | 28 | 28
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.342 | 2 | 0.68
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.349 | 3 | 1.05
|  |  |  | Conexión Aire Primario Salita Extracciones (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Salita Extracciones (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VFL100 | 2 | 35.91 | 71.82
XGHMO525225 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS MÓVILES 525x225 mm | [6 empty] | 2 | 101.18 | 202.36
Suministro e instalación de rejilla de doble deflexión de 525x225 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-MO-M-VS-525x225/D-C1 con lamas móviles, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG525225 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 525x225 mm | [6 empty] | 1 | 31 | 31
P21DR525225MO | Material | ud | Variante lamas móviles rejilla 525x225 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR525225PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 525x225 mm | [6 empty] | 1 | 19 | 19
P21DR525225D | Material | ud | Accesorio doble deflexión lamas regulables rejilla 525x225 mm | [6 empty] | 1 | 16 | 16
P21DR525225C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 525x225 mm | [6 empty] | 1 | 6 | 6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.963 | 2 | 1.93
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.982 | 3 | 2.95
|  |  |  | Admisión Aire Primario Laboratorio Extracciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Admisión Aire Primario Sala Preparación Parto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHMO525225 | 2 | 101.18 | 202.36
XGHMO425225 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS MÓVILES 425x225 mm | [6 empty] | 17 | 92.77 | 1577.09
Suministro e instalación de rejilla de doble deflexión de 425x225 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-MO-M-VS-425x225/D-C1 con lamas móviles, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG425225 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 27 | 27
P21DR425225MO | Material | ud | Variante lamas móviles rejilla 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 13 | 13
P21DR425225PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 18 | 18
P21DR425225D | Material | ud | Accesorio doble deflexión lamas regulables rejilla 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR425225C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 6 | 6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.883 | 2 | 1.77
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.901 | 3 | 2.7
|  |  |  | Admisión Aire Primario Salas Espera | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[9 empty] | XGHMO425225 | 17 | 92.77 | 1577.09
XGHMO325225 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS MÓVILES 325x225 mm | [6 empty] | 2 | 83.32 | 166.64
Suministro e instalación de rejilla de doble deflexión de 325x225 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-MO-M-VS-325x225/D-C1 con lamas móviles, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG325225 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 325x225 mm | [6 empty] | 1 | 23 | 23
P21DR325225MO | Material | ud | Variante lamas móviles rejilla 325x225 mm | [6 empty] | 1 | 11 | 11
P21DR325225PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 325x225 mm | [6 empty] | 1 | 16 | 16
P21DR325225D | Material | ud | Accesorio doble deflexión lamas regulables rejilla 325x225 mm | [6 empty] | 1 | 13 | 13
P21DR325225C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 325x225 mm | [6 empty] | 1 | 6 | 6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.793 | 2 | 1.59
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.809 | 3 | 2.43
|  |  |  | Admisión Aire Primario Administración | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Admisión Aire Primario Biblioteca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHMO325225 | 2 | 83.32 | 166.64
XGHMO325125 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS MÓVILES 325x125 mm | [6 empty] | 2 | 63.36 | 126.72
Suministro e instalación de rejilla de doble deflexión de 325x125 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-MO-M-VS-325x125/D-C1 con lamas móviles, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG325125 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR325125MO | Material | ud | Variante lamas móviles rejilla 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 7 | 7
P21DR325125PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR325125D | Material | ud | Accesorio doble deflexión lamas regulables rejilla 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 10 | 10
P21DR325125C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 5 | 5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.603 | 2 | 1.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.615 | 3 | 1.85
|  |  |  | Admisión Aire Primario Enfermería Planta 1 (S102) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Admisión Aire Primario Sala Lactancia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHMO325125 | 2 | 63.36 | 126.72
XGHMO225125 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS MÓVILES 225x125 mm | [6 empty] | 34 | 59.15 | 2011.1
Suministro e instalación de rejilla de doble deflexión de 225x125 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-MO-M-VS-225x125/D-C1 con lamas móviles, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG225125 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 13 | 13
P21DR225125MO | Material | ud | Variante lamas móviles rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 5 | 5
P21DR225125PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR225125D | Material | ud | Accesorio doble deflexión lamas regulables rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 9 | 9
P21DR225125C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 5 | 5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.563 | 2 | 1.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.574 | 3 | 1.72
|  |  |  | Admisión Aire Primario Matrona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Admisión Aire Primario Salita Extracciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Admisión Aire Primario Consultas Planta Baja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Admisión Aire Primario Consultas Planta Primera | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Admisión Aire Primario Consultas Planta Segunda | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Admisión Aire Primario Despachos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Admisión Aire Primario Vestuarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Admisión Aire Primario Archivo Historias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Admisión Aire Primario Archivo Sala Estar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Admisión Aire Primario Archivo Cuarto Sindicatos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHMO225125 | 34 | 59.15 | 2011.1
XGFHO525525 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO LAMAS FIJAS 0º Y COMPUERTA 525x525 mm | [6 empty] | 8 | 157.91 | 1263.28
Suministro e instalación de rejilla de 525x525 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-F0-M-VS-525x525/AG-C1 con lamas fijas a 0º, compuerta con lamas en disposición opuesta, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG525525 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 525x525 mm | [6 empty] | 1 | 73 | 73
P21DR525525PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 525x525 mm | [6 empty] | 1 | 22 | 22
P21DR525525AG | Material | ud | Compuerta con lamas en dirección opuesta rejilla 525x525 mm | [6 empty] | 1 | 38 | 38
P21DR525525C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 525x525 mm | [6 empty] | 1 | 7 | 7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.503 | 2 | 3.01
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.533 | 3 | 4.6
|  |  |  | Extracción Aire Primario Salas Espera | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | XGFHO525525 | 8 | 157.91 | 1263.28
XGHFO525225 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO LAMAS FIJAS 0º 525x225 mm | [6 empty] | 2 | 69.66 | 139.32
Suministro e instalación de rejilla de 525x225 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-F0-M-VS-525x225/A-C1 con lamas fijas a 0º, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG525225 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 525x225 mm | [6 empty] | 1 | 31 | 31
P21DR525225PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 525x225 mm | [6 empty] | 1 | 19 | 19
P21DR525225C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 525x225 mm | [6 empty] | 1 | 6 | 6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.663 | 2 | 1.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.676 | 3 | 2.03
|  |  |  | Extracción Aire Primario Laboratorio Extracciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Extracción Aire Primario Sala Preparación Parto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHFO525225 | 2 | 69.66 | 139.32
XGHFO325225 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO LAMAS FIJAS 0º 325x225 mm | [6 empty] | 2 | 58.1 | 116.2
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG325225 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 325x225 mm | [6 empty] | 1 | 23 | 23
P21DR325225PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 325x225 mm | [6 empty] | 1 | 16 | 16
P21DR325225C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 325x225 mm | [6 empty] | 1 | 6 | 6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.553 | 2 | 1.11
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.564 | 3 | 1.69
|  |  |  | Extracción Aire Primario Administración | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Extracción Aire Primario Biblioteca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHFO325225 | 2 | 58.1 | 116.2
XGHFO225125 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO LAMAS FIJAS 0º 225x125 mm | [6 empty] | 34 | 44.45 | 1511.3
Suministro e instalación de rejilla de 225x125 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-F0-M-VS-225x125/A-C1 con lamas fijas a 0º, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG225125 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 13 | 13
P21DR225125PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR225125C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 5 | 5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.423 | 2 | 0.85
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.432 | 3 | 1.3
|  |  |  | Extracción Aire Primario Matrona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Extracción Aire Primario Salita Extracciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Extracción Aire Primario Consultas Planta Baja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Extracción Aire Primario Consultas Planta Primera | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Extracción Aire Primario Consultas Planta Segunda | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Extracción Aire Primario Despachos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Extracción Aire Primario Vestuarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Extracción Aire Primario Archivo Historias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Extracción Aire Primario Archivo Sala Estar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Extracción Aire Primario Archivo Cuarto Sindicatos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHFO225125 | 34 | 44.45 | 1511.3
[9 empty] | 07 | 1 | 99163.03 | 99163.03
08 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 51932.49 | 51932.49
CECL | Partida | ud | CUADRO ELÉCTRICO CENTRAL CLIMATIZACIÓN (CS-CL) | [6 empty] | 1 | 7413.05 | 7413.05
Suministro y montaje de Cuadro Secundario de Climatización (CS-CL) para montaje en superficie, protección IP 55, realizado en armario metálico de chapa de acero de 1,5 mm de espesor, con puerta plena abrisagrada con cerradura y chasis cubrebornas, conteniendo todos los elementos de protección de las líneas de alimentación a los distintos receptores y reflejados en el esquema unifilar, tales como interruptores automáticos magnetotérmicos, interruptores diferenciales, limitador de sobretensiones, contactores, contactos auxiliares, selectores de tres posiciones, pulsadores, pilotos luminosos LED, un contador de energía eléctrica de medida indirecta con protocolo M-BUS, embarrados, montantes, canaletas, base de enchufe, bornes, obturadores, y puentes de unión y de conexión. Con las características técnicas que se indican en memoria y planos e incluyendo mano de obra y pequeño material. Totalmente montado, cableado, conexionado con marcado de cables e interruptores, con elementos de soporte, fijación y montaje. Completamente instalado según directrices del proyecto y de la Dirección Facultativa.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 7 | 19.77 | 138.39
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 6 | 18.5 | 111
P15FN040 | Material | ud | Limitador sobretensión clase II | [6 empty] | 1 | 231.13 | 231.13
P15CEEMBUSI | Material | ud | Contador energía eléctrica medida indirecta M-BUS | [6 empty] | 1 | 700.26 | 700.26
P15SRA02505 | Material | ud | Transformador de intensidad 250/5A | [6 empty] | 4 | 18.25 | 73
P15FJ44030AC | Material | ud | Diferencial 40 A/4P/30 mA tipo AC | [6 empty] | 1 | 224.33 | 224.33
P15FJ24030AC | Material | ud | Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC | [6 empty] | 1 | 127.58 | 127.58
P15FJ24030SI | Material | ud | Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo A SI | [6 empty] | 1 | 179.68 | 179.68
P15FM225 | Material | ud | Contactor 25 A/2P 2NA+2NC - Auxiliares | [6 empty] | 1 | 69.5 | 69.5
P15FE650 | Material | ud | Selector 3 posiciones | [6 empty] | 1 | 30.5 | 30.5
P15FELED | Material | ud | Cabeza piloto luminoso LED | [6 empty] | 2 | 7.75 | 15.5
P15FK4250 | Material | ud | Interruptor automático 4x250 A (Regulable) 40 kA | [6 empty] | 1 | 1116.11 | 1116.11
P15FK3250 | Material | ud | Interruptor automático 3x250 A (Regulable) 40 kA | [6 empty] | 1 | 891.32 | 891.32
P15FJRELDIF | Material | ud | Relé diferencial 0,03-10 A temporizado | [6 empty] | 1 | 192.18 | 192.18
P15FK440 | Material | ud | PIA 4x40 A 10/15 kA curva C | [6 empty] | 1 | 115.78 | 115.78
P15FK316 | Material | ud | PIA 3x16 A 10/15 kA curva C | [6 empty] | 2 | 65.98 | 131.96
P15FK216 | Material | ud | PIA 2x16 A 10/15 kA curva C | [6 empty] | 1 | 51.08 | 51.08
P15FK210 | Material | ud | PIA 2x10 A 10/15 kA curva C | [6 empty] | 5 | 50.2 | 251
P15FKCCL | Material | ud | Armario, embarrado, cableado, bornes, pletinas y acc. CS-CL | [6 empty] | 1 | 2405.72 | 2405.72
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 70.56 | 2 | 141.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 71.971 | 3 | 215.91
|  |  |  | Cuadro Central Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CECL | 1 | 7413.05 | 7413.05
CESC | Partida | ud | CUADRO ELÉCTRICO SALA CALDERAS (CS-SC) | [6 empty] | 1 | 4570.88 | 4570.88
Suministro y montaje de Cuadro Secundario de Sala de Calderas (CS-SC), para montaje en superficie, protección IP65, realizado en armario de poliéster con puerta plena abrisagrada con cerradura y chasis cubrebornas, conteniendo todos los elementos de protección de las líneas de alimentación a los distintos receptores y reflejados en el esquema unifilar, tales como interruptores automáticos magnetotérmicos, interruptores diferenciales, contactores, contactos auxiliares, selectores de tres posiciones, pulsadores, pilotos luminosos LED, un contador de energía eléctrica de medida directa con protocolo M-BUS, canaletas, base de enchufe, bornes, obturadores, y puentes de unión y de conexión. Con las características técnicas que se indican en memoria y planos e incluyendo mano de obra y pequeño material. Totalmente montado, cableado, conexionado con marcado de cables e interruptores, con elementos de soporte, fijación y montaje. Completamente instalado según directrices del proyecto y de la Dirección Facultativa.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 7 | 19.77 | 138.39
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 3 | 18.5 | 55.5
P15FN040 | Material | ud | Limitador sobretensión clase II | [6 empty] | 1 | 231.13 | 231.13
P15CEEMBUSD | Material | ud | Contador energía eléctrica medida directa M-BUS | [6 empty] | 1 | 291.31 | 291.31
P15FJ44030AC | Material | ud | Diferencial 40 A/4P/30 mA tipo AC | [6 empty] | 1 | 224.33 | 224.33
P15FJ24030AC | Material | ud | Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC | [6 empty] | 3 | 127.58 | 382.74
P15FJ24030SI | Material | ud | Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo A SI | [6 empty] | 1 | 179.68 | 179.68
P15FM225 | Material | ud | Contactor 25 A/2P 2NA+2NC - Auxiliares | [6 empty] | 5 | 69.5 | 347.5
P15FM37 | Material | ud | Contactor 3P+1NA 7A AC-3 - Auxiliares | [6 empty] | 2 | 21.13 | 42.26
P15FG3-6.2-10 | Material | ud | Guardamotor 3P 6,3-10A | [6 empty] | 2 | 68.17 | 136.34
P15FE650 | Material | ud | Selector 3 posiciones | [6 empty] | 7 | 30.5 | 213.5
P15FELED | Material | ud | Cabeza piloto luminoso LED | [6 empty] | 14 | 7.75 | 108.5
P15FK440 | Material | ud | PIA 4x40 A 10/15 kA curva C | [6 empty] | 1 | 115.78 | 115.78
P15FK220 | Material | ud | PIA 2x20 A 10/15 kA curva C | [6 empty] | 3 | 52.65 | 157.95
P15FK216 | Material | ud | PIA 2x16 A 10/15 kA curva C | [6 empty] | 1 | 51.08 | 51.08
P15FK210 | Material | ud | PIA 2x10 A 10/15 kA curva C | [6 empty] | 12 | 50.2 | 602.4
P15MZ203 | Material | ud | Bobina de emisión | [6 empty] | 1 | 58.65 | 58.65
P15FKCSC | Material | ud | Armario, cableado, bornes y acc. CS-SC | [6 empty] | 1 | 1013.7 | 1013.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 43.507 | 2 | 87.01
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 44.378 | 3 | 133.13
|  |  |  | Cuadro Sala Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CESC | 1 | 4570.88 | 4570.88
RZ1K1X120 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 1x120 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 45 | 25.69 | 1156.05
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por cable unipolar de cobre RZ1-K (AS) 1x120 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE 21123-4 y UNE-EN 50575 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para una temperatura máxima de 90ºC, cubierta de poliolefina de color verde, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.02 | 19.77 | 0.4
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.02 | 18.5 | 0.37
P15NB120 | Material | m | Cable Cu RZ1-K (AS) 1x120 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 23.68 | 23.68
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.245 | 2 | 0.49
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.249 | 3 | 0.75
|  |  |  | Línea Bomba Calor (Fases) | 3 | 15 | 0 | 0 | 45
[9 empty] | RZ1K1X120 | 45 | 25.69 | 1156.05
RZ1K1X70 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 1x70 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 15 | 15.8 | 237
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por cable unipolar de cobre RZ1-K (AS) 1x70 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE 21123-4 y UNE-EN 50575 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para una temperatura máxima de 90ºC, cubierta de poliolefina de color verde, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.02 | 19.77 | 0.4
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.02 | 18.5 | 0.37
P15NB070 | Material | m | Cable Cu RZ1-K (AS) 1x70 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 14.27 | 14.27
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.15 | 2 | 0.3
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.153 | 3 | 0.46
|  |  |  | Línea Bomba Calor (Tierra) | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | RZ1K1X70 | 15 | 15.8 | 237
RZ1K4X2-5 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 4x2,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 20 | 4.86 | 97.2
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cobre RZ1-K (AS) 4x2,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE 21123-4 y UNE-EN 50575 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para una temperatura máxima de 90ºC, cubierta de poliolefina de color verde, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15NB42-5 | Material | m | Manguera Cu RZ1-K (AS) 4x2,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 2.65 | 2.65
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.046 | 2 | 0.09
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.047 | 3 | 0.14
|  |  |  | Línea Ventilador Impulsión UTA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Línea Ventilador Extracción UTA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | RZ1K4X2-5 | 20 | 4.86 | 97.2
RZ1K3X4 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 3x4 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 470 | 5.28 | 2481.6
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cobre RZ1-K (AS) 3x4 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE 21123-4 y UNE-EN 50575 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para una temperatura máxima de 90ºC, cubierta de poliolefina de color verde, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15NB34 | Material | m | Manguera Cu RZ1-K (AS) 3x4 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 3.05 | 3.05
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.05 | 2 | 0.1
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.051 | 3 | 0.15
|  |  |  | Línea Fancoils Planta Baja | 1 | 160 | 0 | 0 | 160
|  |  |  | Línea Fancoils Planta Primera | 1 | 145 | 0 | 0 | 145
|  |  |  | Línea Fancoils Planta Segunda | 1 | 165 | 0 | 0 | 165
[9 empty] | RZ1K3X4 | 470 | 5.28 | 2481.6
RZ1K3X1-5 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 3x1,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 15 | 3.58 | 53.7
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cobre RZ1-K (AS) 3x1,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE 21123-4 y UNE-EN 50575 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para una temperatura máxima de 90ºC, cubierta de poliolefina de color verde, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15NB31-5 | Material | m | Manguera Cu RZ1-K (AS) 3x1,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 1.42 | 1.42
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.034 | 2 | 0.07
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.035 | 3 | 0.11
|  |  |  | Línea Recuperador Calor UTA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Línea Cuadro Control Sala Técnica Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | RZ1K3X1-5 | 15 | 3.58 | 53.7
H07Z12-5 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 150 | 1.23 | 184.5
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por cable unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 450/750 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE-EN 50525-3-31 y UNE-EN 50575 con aislamiento de poliolefina termoplástica para una temperatura máxima de 70ºC, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.033 | 19.77 | 0.65
P15NG2-5 | Material | m | Cable Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 0.52 | 0.52
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.012 | 2 | 0.02
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.012 | 3 | 0.04
|  |  |  | Circuito Usos Varios Sala Técnica Climatización | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Línea Bomba 1 Circuito Climatización | 4 | 15 | 0 | 0 | 60
|  |  |  | Línea Bomba 2 Circuito Climatización | 4 | 15 | 0 | 0 | 60
|  |  |  | Circuito Usos Varios Sala Calderas | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | H07Z12-5 | 150 | 1.23 | 184.5
H07Z11-5 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 645 | 1.02 | 657.9
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por cable unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 450/750 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE-EN 50525-3-31 y UNE-EN 50575 con aislamiento de poliolefina termoplástica para una temperatura máxima de 70ºC, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.033 | 19.77 | 0.65
P15NG1-5 | Material | m | Cable Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 0.32 | 0.32
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.01 | 2 | 0.02
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.01 | 3 | 0.03
|  |  |  | Circuito Alumbrado Normal Sala Técnica Climatización | 3 | 35 | 0 | 0 | 105
|  |  |  | Circuito Alumbrado Emergencia Sala Técnica Climatización | 3 | 15 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | Línea Caldera 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | Línea Caldera 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | Línea Bomba Primario Caldera 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | Línea Bomba Primario Caldera 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | Línea Bomba Equipo Tratamiento Agua | 3 | 15 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | Línea Bomba 1 Circuito Retorno ACS | 3 | 15 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | Línea Bomba 2 Circuito Retorno ACS | 3 | 15 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | Línea Cuadro Control Sala Calderas | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Línea Sistema Detección Fugas Gas Natural | 3 | 10 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Circuito Alumbrado Normal Sala Calderas | 3 | 35 | 0 | 0 | 105
|  |  |  | Circuito Alumbrado Emergencia Sala Calderas | 3 | 10 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | H07Z11-5 | 645 | 1.02 | 657.9
BAN20060 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA PERFORADA 200x60 mm | [6 empty] | 15 | 52.75 | 791.25
Suministro y montaje de bandeja perforada de acero galvanizado con tapa de cierre con resorte, de 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión galvanizado en caliente, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Se incluye sistema de fijación, mediante perfil omega o reforzado galvanizado en caliente, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones y piezas especiales. Se incluye mano de obra, replanteo, ayudas, medios auxiliares y cable de protección de cobre de 16 mm2. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.77 | 5.93
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 18.5 | 1.85
P15GHB20060 | Material | m | Bandeja metálica perforada 200x60 mm | [6 empty] | 1 | 20.72 | 20.72
P15GHT200 | Material | m | Tapa universal bandeja metálica perforada A=200 mm | [6 empty] | 1 | 12.1 | 12.1
P15GH410 | Material | m | p.p. sistema fijación paramentos bandeja | [6 empty] | 1 | 6.45 | 6.45
P15NG16 | Material | m | Cable Cu H07Z1-K (AS) 1x16 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 3.16 | 3.16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.502 | 2 | 1
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.512 | 3 | 1.54
|  |  |  | Bandeja Portacables Sala Técnica Climatización | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | BAN20060 | 15 | 52.75 | 791.25
TUBELAC20 | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUPERFICIE TUBO ACERO ENCHUFABLE M-20 | [6 empty] | 117 | 7.28 | 851.76
Suministro y montaje de tubo de acero de 20 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >4.000 N, resistencia al impacto: >20,4 J a -25ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -25 / +400ºC, rígido, influencias externas: IP54, no propagador de la llama, color zincado, interior con pintura anticorrosiva, conforme con las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN20AC | Material | m | Tubo acero enchufable 20 mm | [6 empty] | 1 | 3.32 | 3.32
P15GB320 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo acero 20 mm | [6 empty] | 1 | 0.64 | 0.64
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.069 | 2 | 0.14
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.071 | 3 | 0.21
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Impulsión UTA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Extracción UTA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Circuito Usos Varios Sala Técnica Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Canalización Conexión Fancoils Planta Baja (Sótano+Montante) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Canalización Conexión Planta Primera (Sótano+Montante) | 1 | 24 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Canalización Conexión Planta Segunda (Sótano+Montante) | 1 | 28 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | Circuito Usos Varios Sala Calderas | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | TUBELAC20 | 117 | 7.28 | 851.76
TUBELAC16 | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUPERFICIE TUBO ACERO ENCHUFABLE M-16 | [6 empty] | 219.5 | 6.6 | 1448.7
Suministro y montaje de tubo de acero de 16 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >4.000 N, resistencia al impacto: >20,4 J a -25ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -25 / +400ºC, rígido, influencias externas: IP54, no propagador de la llama, color zincado, interior con pintura anticorrosiva, conforme con las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN16AC | Material | m | Tubo acero enchufable 16 mm | [6 empty] | 1 | 2.77 | 2.77
P15GB316 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo acero 16 mm | [6 empty] | 1 | 0.54 | 0.54
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.063 | 2 | 0.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.064 | 3 | 0.19
|  |  |  | Canalización Conexión Recuperador Calor UTA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Circuito Alumbrado Normal Sala Técnica Climatización | 1 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | Circuito Alumbrado Emergencia Sala Técnica Climatización | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Canalización Conexión Cuadro Control Sala Técnica Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Caldera 1 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Canalización Conexión Caldera 2 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba Primario Caldera 1 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba Primario Caldera 2 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba Equipo Tratamiento Agua | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 1 Circuito Retorno ACS | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 2 Circuito Retorno ACS | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Canalización Conexión Cuadro Control Sala Calderas | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Sistema Detección Fugas Gas Natural | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Circuito Alumbrado Normal Sala Calderas | 1 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | Circuito Alumbrado Emergencia Sala Calderas | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | TUBELAC16 | 219.5 | 6.6 | 1448.7
TUBELPVCF50LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-50 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 8 | 6.43 | 51.44
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 50 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN50 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 50 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 3.32 | 3.32
P15GB450 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm | [6 empty] | 1 | 0.82 | 0.82
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.061 | 2 | 0.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.062 | 3 | 0.19
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba Calor | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | TUBELPVCF50LH | 8 | 6.43 | 51.44
TUBELPVCF20LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-20 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 400 | 3.08 | 1232
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 20 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN20 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 20 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 0.76 | 0.76
P15GB420 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm | [6 empty] | 1 | 0.19 | 0.19
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.029 | 2 | 0.06
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.03 | 3 | 0.09
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Impulsión UTA | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Extracción UTA | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Fancoils Planta Baja (Falsos Techos) | 1 | 140 | 0 | 0 | 140
|  |  |  | Canalización Conexión Planta Primera (Falsos Techos) | 1 | 121 | 0 | 0 | 121
|  |  |  | Canalización Conexión Planta Segunda (Falsos Techos) | 1 | 137 | 0 | 0 | 137
[9 empty] | TUBELPVCF20LH | 400 | 3.08 | 1232
TUBELPVCF16LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-16 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 4 | 2.84 | 11.36
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 16 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN16 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 16 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 0.59 | 0.59
P15GB416 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 16 mm | [6 empty] | 1 | 0.14 | 0.14
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.027 | 2 | 0.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.028 | 3 | 0.08
|  |  |  | Canalización Conexión Recuperador Calor UTA | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Caldera 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Caldera 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba Primario Caldera 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba Primario Caldera 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba Equipo Tratamiento Agua | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 1 Circuito Retorno ACS | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 2 Circuito Retorno ACS | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
[9 empty] | TUBELPVCF16LH | 4 | 2.84 | 11.36
PANTEST24W | Partida | ud | PANTALLA ESTANCA LED 36 W 4.500 lm L=1.230 mm IP65 | [6 empty] | 14 | 64.59 | 904.26
Suministro e instalación de luminaria tipo pantalla estanca de superficie, marca CELER o equivalente, modelo MONOBLOCK C2 (7100070017), de 1.230x70x70 mm (LxAxh), cuerpo de policarbonato y cierres de acero inoxidable, protección IP65 / IK08, ángulo de apertura de 120º, para un módulo LED de 36 W, 4.500 lm, IRC 80 y temperatura de color de 4.000 K (Blanco natural). Incluso replanteo, accesorios, sujeciones y material auxiliar, así como abono de ecotasa de residuos. Totalmente montada, conexionada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.77 | 5.93
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 18.5 | 5.55
P16BBPANTEST | Material | ud | Pantalla estanca LED 36 W 4.500 lm L=1.230 mm IP65 superficie | [6 empty] | 1 | 49.5 | 49.5
P16BEECOTASAP | Material | ud | Ecotasa residuos pantalla LED | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.615 | 2 | 1.23
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.627 | 3 | 1.88
|  |  |  | Sala Técnica Climatización | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Vestíbulo Sala Técnica Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Calderas | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Vestíbulo Sala Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PANTEST24W | 14 | 64.59 | 904.26
CELER200 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm 260x114x44 mm IP65 | [6 empty] | 5 | 59.44 | 297.2
Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia, marca CELER o equivalente, referencia 7200010003, de 262x98x38 mm (LxAxh), fabricado en policarbonato, protección IP65 / IK07, equipado con LEDs de 4 W, flujo total 200 lm, dotado con piloto testigo de carga, batería de 3,2 V-1,5 Ah para 1 hora de autonomía, fuente conmutada de bajo consumo y sistema auto-test. Incluso replanteo, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2 | 19.77 | 3.95
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.2 | 18.5 | 3.7
P16EELCEL200 | Material | ud | Bloque autónomo emergencia LED 200 lm 262x98x38 mm IP65 | [6 empty] | 1 | 48.85 | 48.85
P16BEECOTASAE | Material | ud | Ecotasa residuos luminaria emergencia | [6 empty] | 1 | 0.08 | 0.08
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.566 | 2 | 1.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.577 | 3 | 1.73
|  |  |  | Sala Técnica Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Vestíbulo Sala Técnica Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestíbulo Sala Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CELER200 | 5 | 59.44 | 297.2
NEXT6060 | Partida | ud | PANTALLA MODULAR LED 32 W 4.000 lm 595x595 mm IP40 EMP. | [6 empty] | 264 | 80.7 | 21304.8
Suministro e instalación de luminaria tipo pantalla empotrada modular, marca CELER o equivalente, modelo NEXT 60x60 C2 (7100005322), de 595x595x10 mm (LxAxh), protección IP40 / IK06, ángulo de apertura de 90º, UGR 19, para un módulo LED de 32 W con equipo de alimentación integrado, 4.000 lm, IRC 80 y temperatura de color de 4.000 K (Blanco natural). Incluso replanteo, accesorios, sujeciones y material auxiliar, así como abono de ecotasa de residuos. Totalmente montada, conexionada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.77 | 5.93
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 18.5 | 5.55
P16BBPAN6060 | Material | ud | Pantalla modular LED 32 W 4.000 lm 595x595 mm IP40 emp. | [6 empty] | 1 | 64.83 | 64.83
P16BEECOTASAP | Material | ud | Ecotasa residuos pantalla LED | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.768 | 2 | 1.54
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.784 | 3 | 2.35
|  |  |  | Pantalla Modular LED | 264 | 0 | 0 | 0 | 264
[9 empty] | NEXT6060 | 264 | 80.7 | 21304.8
SLIM | Partida | ud | PLAFÓN LED 25 W 2.650 lm D=270 mm IP20 SUP. | [6 empty] | 2 | 42.48 | 84.96
Suministro e instalación de luminaria de superficie tipo plafón, marca CELER o equivalente, modelo SLIM (7100010102), de 270 mm de diámetro y 43 mm de altura, protección IP20, ángulo de apertura de 110º, para un módulo LED de 25 W con equipo de alimentación integrado, 2.650 lm, IRC 80 y temperatura de color de 4.000 K (Blanco natural). Incluso replanteo, accesorios, sujeciones y material auxiliar, así como abono de ecotasa de residuos. Totalmente montada, conexionada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.77 | 5.93
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 18.5 | 5.55
P16BBPLAFSLIM | Material | ud | Plafón LED 25 W 2.650 lm D=270 mm IP20 sup. | [6 empty] | 1 | 28.45 | 28.45
P16BEECOTASAM | Material | ud | Ecotasa residuos módulo LED | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.404 | 2 | 0.81
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.412 | 3 | 1.24
|  |  |  | Vestíbulo Escalera Evacuación Planta Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestíbulo Escalera Evacuación Planta Segunda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SLIM | 2 | 42.48 | 84.96
ADAPAL | Partida | ud | CONEXIONADO ELÉCTRICO | [6 empty] | 266 | 29.65 | 7886.9
Conexionado de línea eléctrica existente a nuevo receptor, incluyendo mano de obra, cableado, canalizaciones, cajas de registro, regletas, piezas especiales, accesorios de montaje, suportación de canalizaciones/cables, conexiones, tendido y ayudas de albañilería. Cumpliendo norma UNE-EN 50575:2015. Completamente conectado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15GBADA | Material | ud | Material conexionado eléctrico Cu H07Z1K(AS), tubos y registros | [6 empty] | 1 | 26.25 | 26.25
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.282 | 2 | 0.56
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.288 | 3 | 0.86
|  |  |  | Conexionado Pantalla Modular LED | 264 | 0 | 0 | 0 | 264
|  |  |  | Conexionado Plafón LED | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ADAPAL | 266 | 29.65 | 7886.9
INTVISTEST | Partida | ud | INTERRUPTOR ESTANCO IP55 SUPERFICIE | [6 empty] | 2 | 51.29 | 102.58
Suministro e instalación de interruptor unipolar estanco, con grado de protección IP55, monobloc, 10 A / 250 V, con tecla simple y caja de mecanismo, para instalación en superficie, incluyendo parte proporcional de cableado, canalización, cajas de registro, conexiones, medios auxiliares, ayudas, mano de obra y accesorios. Completamente instalado y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 19.77 | 7.91
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 18.5 | 7.4
P15MC010 | Material | ud | Interruptor gris estanco | [6 empty] | 1 | 33.51 | 33.51
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.488 | 2 | 0.98
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.498 | 3 | 1.49
|  |  |  | Sala Técnica Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | INTVISTEST | 2 | 51.29 | 102.58
ENCHVISTEST | Partida | ud | BASE ENCHUFE "SCHUKO" ESTANCA IP55 SUPERFICIE | [6 empty] | 2 | 56.7 | 113.4
Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, con grado de protección IP55, tipo "Schuko" 16 A / 250 V, con tapa y caja de mecanismo, para instalación en superficie, incluyendo parte proporcional de cableado, canalización, cajas de registro, conexiones, medios auxiliares, ayudas, mano de obra y accesorios. Completamente instalada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 19.77 | 7.91
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 18.5 | 7.4
P15MEB040 | Material | ud | Base enchufe 16A estanca superf. gama básica IP-55 | [6 empty] | 1 | 38.66 | 38.66
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.54 | 2 | 1.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.551 | 3 | 1.65
|  |  |  | Sala Técnica Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ENCHVISTEST | 2 | 56.7 | 113.4
[9 empty] | 08 | 1 | 51932.49 | 51932.49
09 | Capítulo |  | REGULACIÓN Y CONTROL | [6 empty] | 1 | 41738.99 | 41738.99
SUB01 | Partida | ud | SUBESTACIÓN SISTEMA CONTROL | [6 empty] | 1 | 2026.57 | 2026.57
Adaptación de sistema de control existente en el edificio (marca REGIN), incluyendo el suministro e instalación de controladores librementes programables con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dotados de E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente para los nuevos requisitos de la central de climatización. Con comunicación "multiprotocolo", incluyendo suministro de cuado de control, fuentes de alimentación, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Con montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Con un total de10 salidas universales, 10 Entradas universales, 2 puertos de comunicación ModBUS RTU, 1 puerto de comunicación TCP-IP y 1 puerto de comunicaciones M-Bus, para 5 dispositivos M-Bus. Incluyendo accesorios, ayudas, mano de obra, conexionado, pruebas y puesta en marcha. Completamente instalado y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 16 | 19.77 | 316.32
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 16 | 18.5 | 296
P20WCESUBCC | Material | ud | Subestación sistema control | [6 empty] | 1 | 1316.64 | 1316.64
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 19.29 | 2 | 38.58
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 19.675 | 3 | 59.03
|  |  |  | Subestación Sistema Control | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SUB01 | 1 | 2026.57 | 2026.57
INGPEM | Partida | ud | INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA CONTROL | [6 empty] | 1 | 9735.03 | 9735.03
Realización de trabajos de ingeniería, programación y puesta en marcha de la totalidad de la instalación de climatización, comprendiendo el desarrollo de forma consensuada con la Dirección Facultativa y la Propiedad del proyecto de control, replanteo técnico correspondiente a la arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio, programación de controladores para la implementación de las regulaciones, automatizaciones y gestión del sistema, creación de gráficos e integración del presente proyecto en puesto central de control. Dejando la instalación en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 8 | 19.77 | 158.16
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 8 | 18.5 | 148
P20WCEINGPEM | Material | ud | Ingeniería, programación y puesta en marcha sistema control | [6 empty] | 1 | 8960 | 8960
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 92.662 | 2 | 185.32
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 94.515 | 3 | 283.55
|  |  |  | Ingeniería, Programación y Puesta en Marcha Sistema Control | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | INGPEM | 1 | 9735.03 | 9735.03
VMAP2VDN1003P | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA DOS VÍAS MOTORIZADA DN100 (4") (3 PUNTOS) | [6 empty] | 2 | 508.87 | 1017.74
Suministro e instalación de válvula de mariposa de dos vías motorizada embridada DN 100 (4"), PN 10 bar, cuerpo de hierro fundido recubierto con epoxi y mariposa de fundición dúctil, con servomotor a tres puntos de 30 N y final de carrera para la señalización de estado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P20TVVM2V100 | Material | ud | Válvula mariposa dos vías motorizada DN100 (4") (3 puntos) FC | [6 empty] | 1 | 444 | 444
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.844 | 2 | 9.69
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 4.941 | 3 | 14.82
|  |  |  | Circuito Primario Bombas Calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VMAP2VDN1003P | 2 | 508.87 | 1017.74
VMAP2VDN503P | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA DOS VÍAS MOTORIZADA DN50 (2") (3 PUNTOS) | [6 empty] | 2 | 434.91 | 869.82
Suministro e instalación de válvula de mariposa de dos vías motorizada embridada DN 50 (2"), PN 10 bar, cuerpo de hierro fundido recubierto con epoxi y mariposa de fundición dúctil, con servomotor a tres puntos de 20 N y final de carrera para la señalización de estado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P20TVVM2V50 | Material | ud | Válvula mariposa dos vías motorizada DN50 (2") (3 puntos) FC | [6 empty] | 1 | 373.6 | 373.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.14 | 2 | 8.28
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 4.222 | 3 | 12.67
|  |  |  | Circuito Primario Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VMAP2VDN503P | 2 | 434.91 | 869.82
VLAS3VDN8010 | Partida | ud | VÁLVULA ASIENTO TRES VÍAS MOTORIZADA DN80 (3") (0...10 V) | [6 empty] | 1 | 1403.14 | 1403.14
Suministro e instalación de válvula de asiento lineal de tres vías motorizada embridada DN 80 (3"), PN 6 bar , cuerpo de hierro fundido, obturador y vástago de acero inoxidable, carrera de 20 mm, con servomotor 0-10 V de 600 N. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P20TVVM3V80 | Material | ud | Válvula asiento tres vías motorizada DN80 (3") (0...10 V) | [6 empty] | 1 | 1295.2 | 1295.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 13.356 | 2 | 26.71
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 13.623 | 3 | 40.87
|  |  |  | Circuito Secundario Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VLAS3VDN8010 | 1 | 1403.14 | 1403.14
VALAS3VDN4010 | Partida | ud | VÁLVULA ASIENTO TRES VÍAS MOTORIZADA DN40 (1 1/2") (0...10 V) | [6 empty] | 1 | 820.68 | 820.68
Suministro e instalación de válvula de asiento de tres vías motorizada para roscar DN 40 (1 1/2"), PN 16 bar, cuerpo de latón, eje de acero inoxidable, carrera 6,5 mm, con servomotor 0-10 V de 400 N. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P20TVVLASDN40 | Material | ud | Válvula asiento tres vías motorizada DN40 (1 1/2") (0...10 V) | [6 empty] | 1 | 740.8 | 740.8
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.812 | 2 | 15.62
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 7.968 | 3 | 23.9
|  |  |  | Conexión UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALAS3VDN4010 | 1 | 820.68 | 820.68
VALAS3VDN2510 | Partida | ud | VÁLVULA ASIENTO TRES VÍAS MOTORIZADA DN25 (1") (0...10 V) | [6 empty] | 1 | 451.72 | 451.72
Suministro e instalación de válvula de asiento de tres vías motorizada para roscar DN 25 (1"), PN 16 bar, cuerpo de latón, eje de acero inoxidable, carrera 6,5 mm, con servomotor 0-10 V de 400 N. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P20TVVLASDN25 | Material | ud | Válvula asiento tres vías motorizada DN25 (1") (0...10 V) | [6 empty] | 1 | 389.6 | 389.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.3 | 2 | 8.6
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 4.386 | 3 | 13.16
|  |  |  | Circuito Preparación ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALAS3VDN2510 | 1 | 451.72 | 451.72
COMEXT | Partida | ud | SONDA COMBINADA HUMEDAD - TEMPERATURA EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 354.14 | 354.14
Suministro e instalación de sonda combinada de medición de humedad relativa y temperatura exterior, con escala de medición de humedad relativa comprendida entre 0% y 98% HR y rango de medición de temperatura comprendido entre -30ºC y 70ºC. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WRCOMEXT | Material | ud | Sonda combinada humedad - temperatura exterior | [6 empty] | 1 | 327.2 | 327.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.371 | 2 | 6.74
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.438 | 3 | 10.31
|  |  |  | Sonda Humedad Relativa + Temperatura Exterior | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | COMEXT | 1 | 354.14 | 354.14
ST300 | Partida | ud | SONDA MEDICIÓN TEMPERATURA DE INMERSIÓN CON VAINA 300 mm | [6 empty] | 3 | 79.31 | 237.93
Suministro e instalación de sonda de temperatura con escala de medición comprendida entre -50ºC y +130ºC, con sonda de inmersión con vaina de latón de 1/2" de 300 mm de longitud. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTST300 | Material | ud | Sonda temperatura inmersión con vaina 300 mm | [6 empty] | 1 | 65.6 | 65.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.755 | 2 | 1.51
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.77 | 3 | 2.31
|  |  |  | Depósito de Inercia / Rompe Presiones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Depósito ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ST300 | 3 | 79.31 | 237.93
ST50 | Partida | ud | SONDA MEDICIÓN TEMPERATURA DE INMERSIÓN CON VAINA 50 mm | [6 empty] | 9 | 58.3 | 524.7
Suministro e instalación de sonda de temperatura con escala de medición comprendida entre -50ºC y +105ºC, con sonda de inmersión con vaina de latón de 1/2" de 50 mm de longitud. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTST50 | Material | ud | Sonda temperatura inmersión con vaina 50 mm | [6 empty] | 1 | 45.6 | 45.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.555 | 2 | 1.11
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.566 | 3 | 1.7
|  |  |  | Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Circuito Secundario Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Circuito Primario Caldera 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Circuito Primario Caldera 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Circuito Primario Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Circuito Retorno ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ST50 | 9 | 58.3 | 524.7
SCOMHRTCON | Partida | ud | SONDA COMBINADA HUMEDAD - TEMPERATURA PARA CONDUCTO | [6 empty] | 2 | 357.51 | 715.02
Suministro e instalación de sonda combinada de de medición de humedad relativa y temperatura para conexión a conducto con escala de medición de humedad relativa comprendida entre 0 y 98%, rango de temperatura de medición comprendida entre -30ºC y +70ºC y protección IP54. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTSCOMHRT | Material | ud | Sonda combinada humedad - temperatura para conducto | [6 empty] | 1 | 330.4 | 330.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.403 | 2 | 6.81
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.471 | 3 | 10.41
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA (Impulsión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SCOMHRTCON | 2 | 357.51 | 715.02
SPDAIRE1000 | Partida | ud | SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE (-1.000 / 1.000 Pa) | [6 empty] | 2 | 286.07 | 572.14
Suministro e instalación de sonda de presión diferencial de aire con rango de funcionamiento comprendido entre -1.000 y 1.000 Pa y carcasa de poliéster relleno de fibra de vidrio resistente al fuego. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTSPDAIRE | Material | ud | Sonda presión diferencial aire (-1.000 / 1.000 Pa) | [6 empty] | 1 | 262.4 | 262.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.723 | 2 | 5.45
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.777 | 3 | 8.33
|  |  |  | UTA - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | UTA - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SPDAIRE1000 | 2 | 286.07 | 572.14
INTFLUJONAG | Partida | ud | INTERRUPTOR DE FLUJO LÍQUIDOS NO AGRESIVOS (1-8") | [6 empty] | 1 | 174.29 | 174.29
Suministro e instalación de interruptor de flujo para líquidos no agresivos para conexión a tuberías con diámetro comprendido entre 1" y 8" y temperatura máxima de funcionamiento de 149ºC. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTINTFLUJ | Material | ud | Interruptor flujo líquidos no agresivos (1-8") | [6 empty] | 1 | 156 | 156
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.659 | 2 | 3.32
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.692 | 3 | 5.08
|  |  |  | Circuito Primario Bomba Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | INTFLUJONAG | 1 | 174.29 | 174.29
PRESOSTATO | Partida | ud | PRESOSTATO AIRE Y AGUA (0,5-6,0 bar) | [6 empty] | 2 | 365.92 | 731.84
Suministro e instalación de presostato de aire y agua con rango de funcionamiento comprendido entre 0,5 bar y 6,0 bar. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTPRESOST | Material | ud | Presostato aire y agua (0,5-6,0 bar) | [6 empty] | 1 | 338.4 | 338.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.483 | 2 | 6.97
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.553 | 3 | 10.66
|  |  |  | Llenado Instalación Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Llenado Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PRESOSTATO | 2 | 365.92 | 731.84
PRESOST30400 | Partida | ud | PRESOSTATO DIFERENCIAL AIRE (30-400 Pa) | [6 empty] | 3 | 84.36 | 253.08
Suministro e instalación de presostato diferencial de aire con rango de funcionamiento comprendido entre 30 y 400 Pa y protección IP 55. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTPRESOSTD | Material | ud | Presostato diferencial aire (30-400 Pa) | [6 empty] | 1 | 70.4 | 70.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.803 | 2 | 1.61
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.819 | 3 | 2.46
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA (Impulsión) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PRESOST30400 | 3 | 84.36 | 253.08
CONENT604HF | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA TÉRMICA Qn=60 m3/h DN100 (4") HIERRO FUNDIDO | [6 empty] | 1 | 1913.18 | 1913.18
Suministro e instalación de contador de energía térmica para un caudal nominal de 60 m3/h, temperatura de medición comprendida entre -20ºC y +180ºC, formado por caudalímetro con protocolo M-BUS y conexión embridada DN 100 (4") fabricado en hierro fundido, cabeza electrónica de medición con pantalla LCD y batería de larga duración. Incluso dos sondas de temperatura con vaina, calibración, accesorios conexionado y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1.75 | 20.59 | 36.03
P20JCENT604 | Material | ud | Contador energía térmica Qn=60 m3/h DN100 (4") M-BUS | [6 empty] | 1 | 1785 | 1785
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 18.21 | 2 | 36.42
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 18.575 | 3 | 55.73
|  |  |  | Circuito Primario Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CONENT604HF | 1 | 1913.18 | 1913.18
CONENT25-1L | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA TÉRMICA Qn=2,5 m3/h DN25 (1") LATÓN | [6 empty] | 2 | 515.14 | 1030.28
Suministro e instalación de contador de energía térmica para un caudal nominal de 2,5 m3/h, temperatura de medición comprendida entre -20ºC y +180ºC, formado por caudalímetro con protocolo M-BUS para roscar DN 25 (1") fabricado en latón, cabeza electrónica de medición con pantalla LCD y batería de larga duración. Incluso dos sondas de temperatura con vaina, calibración, accesorios conexionado y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1.75 | 20.59 | 36.03
P20JCENT251L | Material | ud | Contador energía térmica Qn=2,5 m3/h DN25 (1") M-BUS | [6 empty] | 1 | 454.3 | 454.3
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.903 | 2 | 9.81
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 5.001 | 3 | 15
|  |  |  | Circuito Preparación ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Circuito Retorno ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CONENT25-1L | 2 | 515.14 | 1030.28
CONAFS63 25 | Partida | ud | CONTADOR AGUA CHORRO MÚLTIPLE 30ºC Qn=6,3 m3/h DN25 (1") | [6 empty] | 2 | 214.22 | 428.44
Suministro e instalación de contador volumétrico de agua de chorro múltiple DN 25 (1") de conexión roscada DN 32 (1 1/4") para un caudal nominal de 6,3 m3/h, PN 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 30ºC. Incluso, calibración, accesorios, pequeño material y conexionado. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P17VI025 | Material | ud | Contador agua Qn=6,3 m3/h DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 193.6 | 193.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.039 | 2 | 4.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.08 | 3 | 6.24
|  |  |  | Llenado Instalación Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Central Preparación ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CONAFS63 25 | 2 | 214.22 | 428.44
CONACS4020 | Partida | ud | CONTADOR AGUA CHORRO ÚNICO 90ºC Qn=4,0 m3/h DN20 (3/4") | [6 empty] | 1 | 73.86 | 73.86
Suministro e instalación de contador volumétrico de agua de chorro único DN 20 (3/4") de conexión roscada DN 25 (1") para un caudal nominal de 2,5 m3/h, PN 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 90ºC. Incluso, calibración, accesorios, pequeño material y conexionado. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P17VI020 | Material | ud | Contador agua Qn=4,0 m3/h DN20 (3/4") | [6 empty] | 1 | 60 | 60
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.703 | 2 | 1.41
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.717 | 3 | 2.15
|  |  |  | Conexión Equipos Reactores Tratamiento Agua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CONACS4020 | 1 | 73.86 | 73.86
CONEMBUS | Partida | ud | MÓDULO COMUNICACIONES M-BUS CONTADOR AGUA | [6 empty] | 1 | 95.28 | 95.28
Suministro e instalación de módulo de comunicaciones con protocolo M-BUS para registro de consumo de contador volumétrico de agua, incluyendo accesorios, pequeño material y conexionado. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WCCONEMBUS | Material | ud | Módulo comunicaciones M-BUS contador agua | [6 empty] | 1 | 80.8 | 80.8
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.907 | 2 | 1.81
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.925 | 3 | 2.78
|  |  |  | Contador Conexión Central Preparación ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CONEMBUS | 1 | 95.28 | 95.28
INTCG | Partida | ud | INTERRUPTOR DE CORTE GENERAL | [6 empty] | 1 | 59.33 | 59.33
Suministro e instalación de interruptor general de tipo "seta" a colocar en las proximidades de la puerta de acceso a la sala de calderas.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 19.77 | 7.91
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 18.5 | 7.4
P15GWINTSC | Material | ud | Interruptor corte general | [6 empty] | 1 | 41.16 | 41.16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.565 | 2 | 1.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.576 | 3 | 1.73
|  |  |  | Seta Sala Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | INTCG | 1 | 59.33 | 59.33
RCF230CTD | Partida | ud | TERMOSTATO FANCOIL 3 VELOCIDADES MODBUS/BACNET/EXOLINE | [6 empty] | 23 | 181.62 | 4177.26
Suministro e instalación de termostato configurable con microprocesador para fancoil con de tres velocidades con pantalla digital LCD, comunicación RS485 ModBUS / BACNet / EXOLINE para su integración en BMS, marca REGIN o equivalente, modelo RCF-230CTD, de las siguientes prestaciones: - Instalación en superficie. - Pantalla digital retroiluminada con visualización simultánea de temperatura de consigna y ambiente. - Integración BMS: Comunicación MODBUS / BACNET / EXOLINE a dos hilos con parámetros de comunicación configurables. - Alimentación eléctrica: 230 Vac 50/60 Hz - Rango temperatura consigna: 5-50ºC - Dimensiones: 102 mm (A) x 120 mm (h) x 29 mm (F) Incluido p./p. de conexión, accesorios y mano de obra. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P20WTRCF230CT | Material | ud | Termostato fancoil 3 velocidades com. MOBUS/BACNET/EXOLINE | [6 empty] | 1 | 153.1 | 153.1
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.729 | 2 | 3.46
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.763 | 3 | 5.29
|  |  |  | Despacho (S01) (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S02) (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Laboratorio Extracciones (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Salita Extracciones (S32) (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Matrona (S06) (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Estar (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestuario Masculino (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestuario Femenino (PB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S102) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S105) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S107) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pediatría (S109) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería Pediatría (S110) (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Espera (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S201) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S204) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sindicatos (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S206) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Medicina Familia (S208) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S210) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Enfermería (S213) (P2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Espera (P2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | RCF230CTD | 23 | 181.62 | 4177.26
CAJABLOQTERM | Partida | ud | CAJA BLOQUEO TERMOSTATO | [6 empty] | 3 | 22.43 | 67.29
Suministro e instalación de caja de bloqueo de termostato equipada con jaula protectora con llave, incluyendo mano de obra, accesorios y auxiliares. Completamente instalada.
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 18.5 | 5.55
P20WTRCAJBLOQ | Material | ud | Caja bloqueo termostato con llave | [6 empty] | 1 | 15.8 | 15.8
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.214 | 2 | 0.43
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.218 | 3 | 0.65
|  |  |  | Sala Espera (P1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Espera (P2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | CAJABLOQTERM | 3 | 22.43 | 67.29
CAJREL | Partida | ud | CAJA RELÉS MANIOBRA AGRUPACIÓN TERMOSTATOS | [6 empty] | 11 | 80.44 | 884.84
Suministro e instalación de caja de relés de maniobra destinada a la la unificación de sistema de control de fancoils en un termostato único, dispositivos de protección, conexionado, mano de obra, medios auxiliares, ayuda y conexionado. Completamente instalada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P20WTCAJREL | Material | ud | Caja relés maniobra agrupación termostatos | [6 empty] | 1 | 56.8 | 56.8
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.766 | 2 | 1.53
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.781 | 3 | 2.34
|  |  |  | Cajas Agrupación Termostatos | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | CAJREL | 11 | 80.44 | 884.84
RS485 | Partida | m | CABLE DATOS PAR TRENZADO APANTALLADO RS-485 | [6 empty] | 360 | 8.89 | 3200.4
Suministro y montaje de cable de datos de par trenzado apantallado RS-485 (Tipo BELDEN 9842 o equivalente) de 4 conductores de 2 pares de 0,22 mm2 con aislamiento de polietileno revestido externamiento con policloruro de vinilo (PVC), para una temperatura máxima de 80ºC. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P22RS485 | Material | m | Cable datos par trenzado apantallado RS-485 | [6 empty] | 1 | 6.48 | 6.48
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.085 | 2 | 0.17
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.086 | 3 | 0.26
|  |  |  | Lazo MODBUS Bomba Calor | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Modificación Lazo MODBUS Termostatos Planta Baja | 8 | 15 | 0 | 0 | 120
|  |  |  | Modificación Lazo MODBUS Termostatos Planta Primera | 6 | 15 | 0 | 0 | 90
|  |  |  | Modificación Lazo MODBUS Termostato Planta Segunda | 9 | 15 | 0 | 0 | 135
[9 empty] | RS485 | 360 | 8.89 | 3200.4
MBUS | Partida | m | CABLE DATOS PAR TRENZADO 2x0,75 mm2 (Eca) | [6 empty] | 35 | 2.56 | 89.6
Suministro y montaje de cable de datos de par trenzado 2x0,75 mm2 (Eca), s/UNE-EN 50575, sin pantalla, con aislamiento de PVC para una temperatura máxima de 80ºC y no propagador de la llama. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P22MBUS | Material | m | Cable datos par trenzado 2x0,75 mm2 (Eca) | [6 empty] | 1 | 0.45 | 0.45
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.024 | 2 | 0.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.025 | 3 | 0.08
|  |  |  | BUS Contador Electricidad Sala Técnica Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | BUS Contadores Térmica / Electricidad / Agua Sala Calderas | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | MBUS | 35 | 2.56 | 89.6
05Z1C4Z1K8X1 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 05Z1C4Z1-K 8x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 50 | 5 | 250
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPCON8X1 | Material | m | Maguera cable Cu apantallado 05Z1C4Z1-K 8x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 1 | 2.77 | 2.77
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.048 | 2 | 0.1
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.049 | 3 | 0.15
|  |  |  | Control Ventilador Impulsión UTA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Control Ventilador Extracción UTA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Señales Control Caldera 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Señales Control Caldera 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | 05Z1C4Z1K8X1 | 50 | 5 | 250
05Z1C4Z1K7X1 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 05Z1C4Z1-K 7x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 330 | 4.9 | 1617
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cable de cobre flexible apantallado 05Z1C4Z1-K 7x1,0 mm2 300/500 V (Eca) s/UNE-EN 50525 con pantalla de trenza de hilos de cobre y aislamiento de PVC para una temperatura máxima de 70ºC, libre de halógenos, baja emisión de humos y gases corrosivos y no propagador de la llama. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPCON7X1 | Material | m | Maguera cable Cu apantallado 05Z1C4Z1-K 7x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 1 | 2.69 | 2.69
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.047 | 2 | 0.09
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.048 | 3 | 0.14
|  |  |  | Termostatos / Cajas Relés / Fancoils | 1 | 330 | 0 | 0 | 330
[9 empty] | 05Z1C4Z1K7X1 | 330 | 4.9 | 1617
05Z1C4Z1K6X1 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 05Z1C4Z1-K 6x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 30 | 4.64 | 139.2
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cable de cobre flexible apantallado 05Z1C4Z1-K 6x1,0 mm2 300/500 V (Eca) s/UNE-EN 50525 con pantalla de trenza de hilos de cobre y aislamiento de PVC para una temperatura máxima de 70ºC, libre de halógenos, baja emisión de humos y gases corrosivos y no propagador de la llama. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPCON6X1 | Material | m | Maguera cable Cu apantallado 05Z1C4Z1-K 6x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 1 | 2.43 | 2.43
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.044 | 2 | 0.09
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.045 | 3 | 0.14
|  |  |  | Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | 05Z1C4Z1K6X1 | 30 | 4.64 | 139.2
05Z1C4Z1K4X1 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 05Z1C4Z1-K 4x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 160 | 3.95 | 632
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cable de cobre flexible apantallado 05Z1C4Z1-K 4x1,0 mm2 300/500 V (Eca) s/UNE-EN 50525 con pantalla de trenza de hilos de cobre y aislamiento de PVC para una temperatura máxima de 70ºC, libre de halógenos, baja emisión de humos y gases corrosivos y no propagador de la llama. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPCON4X1 | Material | m | Maguera cable Cu apantallado 05Z1C4Z1-K 4x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 1 | 1.78 | 1.78
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.038 | 2 | 0.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.038 | 3 | 0.11
|  |  |  | Sonda Humedad Relativa / Temperatura Exterior | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Señales Control Bomba Calor | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA (Impulsión) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA (Extracción) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Válvulas Motorizadas Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 15 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Válvulas Motorizadas Circuito Primario Calderas | 2 | 15 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Válvula Motorizada Circuito Secundario Climatización | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Válvula Motorizada Circuito Preparación ACS | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Control Bomba Sistema Tratamiento Agua Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Control Bombas Circuito Retorno ACS | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | 05Z1C4Z1K4X1 | 160 | 3.95 | 632
05Z1C4Z1K2X1 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 05Z1C4Z1-K 2x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 346 | 3.33 | 1152.18
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cable de cobre flexible apantallado 05Z1C4Z1-K 2x1,0 mm2 300/500 V (Eca) s/UNE-EN 50525 con pantalla de trenza de hilos de cobre y aislamiento de PVC para una temperatura máxima de 70ºC, libre de halógenos, baja emisión de humos y gases corrosivos y no propagador de la llama. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPCON2X1 | Material | m | Maguera cable Cu apantallado 05Z1C4Z1-K 2x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.032 | 2 | 0.06
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.032 | 3 | 0.1
|  |  |  | Conexión Fancoils - Válvulas Motorizadas | 66 | 1 | 0 | 0 | 66
|  |  |  | Marcha / Paro Recuperador Calor UTA | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA (Impulsión) | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA (Extracción) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | UTA - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | UTA - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Sondas Temperatura Depósito de Inercia / Rompe Presiones | 2 | 15 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Sonda Temperatura Depósito ACS | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Sondas Temperatura Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Sondas Temperatura Circuito Secundario Climatización | 2 | 15 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Sonda Temperatura Circuito Primario Caldera 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Sonda Temperatura Circuito Primario Caldera 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Sondas Temperatura Circuito Primario Calderas | 2 | 15 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Sonda Temperatura Circuito Retorno ACS | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Presostato Llenado Instalación Climatización | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Presostato Llenado Calderas | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Sistema Detección Fugas Gas Natural | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Interruptor Flujo Circuito Primario Bomba Calor | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | 05Z1C4Z1K2X1 | 346 | 3.33 | 1152.18
H07Z11-5 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 10 | 1.02 | 10.2
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por cable unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 450/750 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE-EN 50525-3-31 y UNE-EN 50575 con aislamiento de poliolefina termoplástica para una temperatura máxima de 70ºC, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.033 | 19.77 | 0.65
P15NG1-5 | Material | m | Cable Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 0.32 | 0.32
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.01 | 2 | 0.02
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.01 | 3 | 0.03
|  |  |  | Cableado Seta Sala Calderas | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | H07Z11-5 | 10 | 1.02 | 10.2
BAN10035 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA PERFORADA 100x35 mm | [6 empty] | 15 | 38.09 | 571.35
Suministro y montaje de bandeja perforada de acero galvanizado con tapa de cierre con resorte, de 100x35 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión galvanizado en caliente, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Se incluye sistema de fijación, mediante perfil omega o reforzado galvanizado en caliente, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones y piezas especiales. Se incluye mano de obra, replanteo, ayudas, medios auxiliares y cable de protección de cobre de 16 mm2. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.77 | 5.93
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 18.5 | 1.85
P15GHB10035 | Material | m | Bandeja metálica perforada 100x35 mm | [6 empty] | 1 | 11.67 | 11.67
P15GHT100 | Material | m | Tapa universal bandeja metálica perforada A=100 mm | [6 empty] | 1 | 7.19 | 7.19
P15GH410 | Material | m | p.p. sistema fijación paramentos bandeja | [6 empty] | 1 | 6.45 | 6.45
P15NG16 | Material | m | Cable Cu H07Z1-K (AS) 1x16 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 3.16 | 3.16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.363 | 2 | 0.73
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.37 | 3 | 1.11
|  |  |  | Bandeja Portacables Control Sala Técnica Climatización | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | BAN10035 | 15 | 38.09 | 571.35
TUBELAC25 | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUPERFICIE TUBO ACERO ENCHUFABLE M-25 | [6 empty] | 35 | 8.28 | 289.8
Suministro y montaje de tubo de acero de 25 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >4.000 N, resistencia al impacto: >20,4 J a -25ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -25 / +400ºC, rígido, influencias externas: IP54, no propagador de la llama, color zincado, interior con pintura anticorrosiva, conforme con las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN25AC | Material | m | Tubo acero enchufable 25 mm | [6 empty] | 1 | 4.12 | 4.12
P15GB325 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo acero 25 mm | [6 empty] | 1 | 0.79 | 0.79
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.079 | 2 | 0.16
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.08 | 3 | 0.24
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Impulsión UTA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Extracción UTA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Canalización Señales Control Caldera 1 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Canalización Señales Control Caldera 2 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
[9 empty] | TUBELAC25 | 35 | 8.28 | 289.8
TUBELAC20 | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUPERFICIE TUBO ACERO ENCHUFABLE M-20 | [6 empty] | 58 | 7.28 | 422.24
Suministro y montaje de tubo de acero de 20 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >4.000 N, resistencia al impacto: >20,4 J a -25ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -25 / +400ºC, rígido, influencias externas: IP54, no propagador de la llama, color zincado, interior con pintura anticorrosiva, conforme con las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN20AC | Material | m | Tubo acero enchufable 20 mm | [6 empty] | 1 | 3.32 | 3.32
P15GB320 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo acero 20 mm | [6 empty] | 1 | 0.64 | 0.64
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.069 | 2 | 0.14
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.071 | 3 | 0.21
|  |  |  | Canalización Control Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Canalización Control Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | BUS Contadores Térmica / Electricidad / Agua Sala Calderas | 1 | 29 | 0 | 0 | 29
[9 empty] | TUBELAC20 | 58 | 7.28 | 422.24
TUBELAC16 | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUPERFICIE TUBO ACERO ENCHUFABLE M-16 | [6 empty] | 332.5 | 6.6 | 2194.5
Suministro y montaje de tubo de acero de 16 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >4.000 N, resistencia al impacto: >20,4 J a -25ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -25 / +400ºC, rígido, influencias externas: IP54, no propagador de la llama, color zincado, interior con pintura anticorrosiva, conforme con las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN16AC | Material | m | Tubo acero enchufable 16 mm | [6 empty] | 1 | 2.77 | 2.77
P15GB316 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo acero 16 mm | [6 empty] | 1 | 0.54 | 0.54
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.063 | 2 | 0.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.064 | 3 | 0.19
|  |  |  | BUS Contador Electricidad Sala Técnica Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sonda Humedad Relativa / Temperatura Exterior | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA (Impulsión) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA (Extracción) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Válvulas Motorizadas Circuito Primario Bomba Calo | 2 | 14.5 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | Válvulas Motorizadas Circuito Primario Calderas | 2 | 14.5 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | Válvula Motorizada Circuito Secundario Climatización | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Válvula Motorizada Circuito Preparación ACS | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Control Bomba Sistema Tratamiento Agua Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Control Bombas Circuito Retorno ACS | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Marcha / Paro Recuperador Calor UTA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA (Impulsión) | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA (Extracción) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | UTA - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | UTA - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Sondas Temperatura Depósito de Inercia / Rompe Presiones | 2 | 14.5 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | Sonda Temperatura Depósito ACS | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Sondas Temperatura Circuito Secundario Climatización | 2 | 14.5 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | Sonda Temperatura Circuito Primario Caldera 1 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Sonda Temperatura Circuito Primario Caldera 2 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Sondas Temperatura Circuito Primario Calderas | 2 | 14.5 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | Sonda Temperatura Circuito Retorno ACS | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Presostato Llenado Instalación Climatización | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Presostato Llenado Calderas | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Sistema Detección Fugas Gas Natural | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Interruptor Flujo Circuito Primario Bomba Calor | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
[9 empty] | TUBELAC16 | 332.5 | 6.6 | 2194.5
TUBELPVCF25LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-25 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 200 | 3.6 | 720
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 25 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN25 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 25 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 1.15 | 1.15
P15GB425 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm | [6 empty] | 1 | 0.29 | 0.29
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.034 | 2 | 0.07
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.035 | 3 | 0.11
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Impulsión UTA | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Extracción UTA | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Señales Control Caldera 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Señales Control Caldera 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Termostatos / Cajas Relés / Fancoils (Falso Techo) | 1 | 198 | 0 | 0 | 198
[9 empty] | TUBELPVCF25LH | 200 | 3.6 | 720
TUBELPVCF20LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-20 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 80 | 3.08 | 246.4
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 20 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN20 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 20 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 0.76 | 0.76
P15GB420 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm | [6 empty] | 1 | 0.19 | 0.19
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.029 | 2 | 0.06
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.03 | 3 | 0.09
|  |  |  | Canalización Control Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Control Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | BUS Contadores Térmica / Electricidad / Agua Sala Calderas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Canalización Lazos (Falsos Techos - Conexión Equipos) | 1 | 78 | 0 | 0 | 78
[9 empty] | TUBELPVCF20LH | 80 | 3.08 | 246.4
TUBELPVCF16LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-16 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 88 | 2.84 | 249.92
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 16 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN16 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 16 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 0.59 | 0.59
P15GB416 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 16 mm | [6 empty] | 1 | 0.14 | 0.14
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.027 | 2 | 0.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.028 | 3 | 0.08
|  |  |  | Canalización Lazo MODBUS Bomba Calor | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Canalización Señales Control Bomba Calor | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA (Impulsión) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA (Extracción) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Válvulas Motorizadas Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Válvulas Motorizadas Circuito Primario Calderas | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Válvula Motorizada Circuito Secundario Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Válvula Motorizada Circuito Preparación ACS | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Fancoils - Válvulas Motorizadas | 66 | 1 | 0 | 0 | 66
|  |  |  | Marcha / Paro Recuperador Calor UTA | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA (Impulsión) | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA (Extracción) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | UTA - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | UTA - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Sondas Temperatura Depósito de Inercia / Rompe Presiones | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sonda Temperatura Depósito ACS | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Sondas Temperatura Circuito Primario Bomba Calor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Sondas Temperatura Circuito Secundario Climatización | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sonda Temperatura Circuito Primario Caldera 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Sonda Temperatura Circuito Primario Caldera 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Sondas Temperatura Circuito Primario Calderas | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sonda Temperatura Circuito Retorno ACS | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Presostato Llenado Instalación Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Presostato Llenado Calderas | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Interruptor Flujo Circuito Primario Bomba Calor | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
[9 empty] | TUBELPVCF16LH | 88 | 2.84 | 249.92
MOLD1022 | Partida | m | MOLDURA PROTECTORA SIN HALÓGENOS 10x22 mm | [6 empty] | 46 | 8.6 | 395.6
Moldura protectora sin tabique, color blanco RAL 9010, de 10x22 mm, influencias externas: IP4X, exento de halógenos, no propagador de la llama. Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantoneras)
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.05 | 18.5 | 0.93
P15GF1022 | Material | m | Moldura protectora 10x22 mm | [6 empty] | 1 | 4.37 | 4.37
Canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x80 mm con tapa de 65 mm, y un compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos
P15GT150 | Material | m | Sistema de fijación y accesorios para canal | [6 empty] | 1 | 0.91 | 0.91
Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 50x80 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantoneras)
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.082 | 2 | 0.16
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.084 | 3 | 0.25
|  |  |  | Conexión Termostatos | 23 | 2 | 0 | 0 | 46
[9 empty] | MOLD1022 | 46 | 8.6 | 395.6
TERM0-120 | Partida | ud | TERMÓMETRO BIMETÁLICO CON VAINA (0-120ºC) | [6 empty] | 20 | 21.14 | 422.8
Termómetro de esfera bimetálico con vaina, escala 0ºC-120ºC, conexión de 1/2", caja de acero galvanizado, aro de acero inoxidable y vaina de latón. Incluso parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.2 | 20.59 | 4.12
P20WV020 | Material | ud | Termómetro horizontal D=63 esf. 0-120ºC | [6 empty] | 1 | 16 | 16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.201 | 2 | 0.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.205 | 3 | 0.62
|  |  |  | Circuito Primario Bomba Calor | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Circuito Primario Calderas | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Circuito Secundario Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Depósito de Inercia / Rompe Presiones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión UTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Circuito Preparación ACS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Depósito Acumulador ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Circuito Distribución ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Circuito Retorno ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TERM0-120 | 20 | 21.14 | 422.8
MAN0-10 | Partida | ud | MANÓMETRO (0-10 bar) | [6 empty] | 5 | 40.4 | 202
Manómetro con escala 0-10 bar, conexión de 1/2", construido en latón dotado con una válvula de esfera, parte proporcional de tubería y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.2 | 20.59 | 4.12
P20WV040 | Material | ud | Manómetro de 0 a 10 bar | [6 empty] | 1 | 28 | 28
P20TA015 | Material | m | Tubo acero negro sold. 1/2" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 0.2 | 5.54 | 1.11
P20TVE015 | Material | ud | Válvula de esfera 1/2" | [6 empty] | 1 | 5.22 | 5.22
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.385 | 2 | 0.77
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.392 | 3 | 1.18
|  |  |  | Llenado Instalación | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Vasos Expansión | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MAN0-10 | 5 | 40.4 | 202
MANDIF0-10 | Partida | ud | MANÓMETRO DIFERENCIAL (0-10 bar) | [6 empty] | 6 | 52.7 | 316.2
Conjunto de medida para la lectura de presiones diferenciales compuesto por manómetro con escala 0-10 bar de latón, dos válvulas de esfera de 1/2", parte proporcional de tubería y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20WV040 | Material | ud | Manómetro de 0 a 10 bar | [6 empty] | 1 | 28 | 28
P20TA015 | Material | m | Tubo acero negro sold. 1/2" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1 | 5.54 | 5.54
P20TVE015 | Material | ud | Válvula de esfera 1/2" | [6 empty] | 2 | 5.22 | 10.44
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.502 | 2 | 1
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.512 | 3 | 1.54
|  |  |  | Bomba Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba Circuito Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bombas Circuitos Primarios Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba Circuito Retorno ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MANDIF0-10 | 6 | 52.7 | 316.2
[9 empty] | 09 | 1 | 41738.99 | 41738.99
10 | Capítulo |  | OBRA CIVIL Y AYUDAS | [6 empty] | 1 | 108816.7736 | 108816.77
PORT-GR | Partida | ud | PORTES Y AUTOGRÚA | [6 empty] | 2 | 5303.94 | 10607.88
Portes y autogrúa para el izado de equipos y materiales a la azotea del edificio, incluyendo los siguientes trabajos: - Desplazamiento de la grúa, ida más regreso. - Montaje de la grúa. - Desplazamiento de contrapesos y accesorios. Montaje y desmontaje de los mismos. - Trabajo en horas nocturnas. - Ayudante de grúa (montaje de plumines, señalista de grúa, etc.). - Señalización de ocupación de vía pública. - Vallados. - Gestión de escolta y OVP. - Reserva de espacio. - Gestión de permisos municipales. - Tasas del Ayuntamiento. - Cualquier trabajo y gestión necesario para la correcta elaboración de los trabajos. Incluye la totalidad de movimientos de grúa necesarios para la correcta ejecución de la obra y minimizando el impacto de la actuación en el funcionamiento habitual del edificio sin interrumpir el servicio.
O01OB025 | Mano de obra | h | Oficial 1ª gruista | [6 empty] | 8 | 19.47 | 155.76
O01OA080 | Mano de obra | h | Maquinista o conductor | [6 empty] | 8 | 18.95 | 151.6
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 20.59 | 164.72
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 18.76 | 150.08
M02GE080 | Maquinaria | ud | Grúa telescópica autopropulsada | [6 empty] | 1 | 1755.2 | 1755.2
M07CG020 | Maquinaria | ud | Camión con grúa 12 t | [6 empty] | 1 | 441.12 | 441.12
M02NRES | Material | ud | Reserva espacio grúa | [6 empty] | 1 | 930 | 930
M02NESC | Material | ud | Gestión de escolta y OVP | [6 empty] | 1 | 1000 | 1000
M02NTAS | Material | ud | Tasas grúa | [6 empty] | 1 | 300 | 300
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 50.485 | 2 | 100.97
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 51.495 | 3 | 154.49
|  |  |  | Portes y Grúa (Retirada Equipos + Implantación) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | PORT-GR | 2 | 5303.94 | 10607.88
IZTRAN | Partida | ud | IZADOS, TRANSPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES | [6 empty] | 1 | 1491.85 | 1491.85
Realización de izados, transporte y traslados necesarios tanto para retirada de equipos y canalizaciones existentes como para instalación de los nuevos, así como el movimiento de todo el material necesario para la ejecución de la obra, incluyendo, mano de obra, ayudas de albañilería, instalación de medios y/o equipos auxiliares y traslado tanto de equipos como de materiales tanto por el interior como por el exterior del edificio. Con parte proporcional de maquinaria auxiliar, medios auxiliares, así como la realización de cualquier trabajo necesario para la correcta implantación de los equipos y ejecución de obra.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 40 | 17.34 | 693.6
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 40 | 18.16 | 726.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 14.2 | 2 | 28.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 14.484 | 3 | 43.45
|  |  |  | Izados, Transporte y Traslados Equipos y Materiales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IZTRAN | 1 | 1491.85 | 1491.85
ALM | Partida | ud | ALMACENAJE | [6 empty] | 1 | 745.93 | 745.93
Almacenaje en el interior del edificio de cualquier componente de la nueva instalación de climatización, así como de los equipos a reutilizar, incluyendo instalación de elementos de protección, así como izados y traslados, garantizando el correcto funcionamiento de éstos.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 20 | 17.34 | 346.8
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 20 | 18.16 | 363.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.1 | 2 | 14.2
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 7.242 | 3 | 21.73
|  |  |  | Almacenaje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ALM | 1 | 745.93 | 745.93
E01DFL030 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MART. | [6 empty] | 10 | 38.53 | 385.3
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2 | 17.34 | 34.68
M06MR010 | Maquinaria | h | Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. | [6 empty] | 0.5 | 3.99 | 2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.367 | 2 | 0.73
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.374 | 3 | 1.12
|  |  |  | Demolición Fachada Sala Climatización (TAE + Extracción) | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 5
|  |  |  | Demolición Fachada Sala Climatización (Conductos UTA) | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 5
[9 empty] | E01DFL030 | 10 | 38.53 | 385.3
DEMCASV | Partida | ud | DEMOLICIÓN CASETÓN VENTILACIONES SALA CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 298.37 | 298.37
Demolición de casetón de ventilaciones de sala de climatización por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, extractor, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 8 | 17.34 | 138.72
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 8 | 18.16 | 145.28
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.84 | 2 | 5.68
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.897 | 3 | 8.69
|  |  |  | Demolición Casetón Ventilaciones Sala Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DEMCASV | 1 | 298.37 | 298.37
DEMCASEXT | Partida | ud | DEMOLICIÓN CASETÓN EXTRACCIÓN UTA | [6 empty] | 1 | 111.89 | 111.89
Demolición de casetón de ventilación de extracción de unidad de tratamiento de aire por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 3 | 17.34 | 52.02
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 3 | 18.16 | 54.48
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.065 | 2 | 2.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.086 | 3 | 3.26
|  |  |  | Demolición Casetón Extracción UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DEMCASEXT | 1 | 111.89 | 111.89
E01DKA030 | Partida | m2 | RETIRADA REJILLA INTEMPERIE | [6 empty] | 16 | 18.65 | 298.4
Levantado de rejilla de intemperie en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, elementos de protección y almacenaje.
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.5 | 18.16 | 9.08
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.5 | 17.34 | 8.67
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.178 | 2 | 0.36
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.181 | 3 | 0.54
|  |  |  | Retirada Rejillas Sala Técnica Climatización | 2 | 3.2 | 0 | 2.5 | 16
[9 empty] | E01DKA030 | 16 | 18.65 | 298.4
ESTRC | Partida | ud | ESTUCTURA SOPORTE BOMBA CALOR | [6 empty] | 1 | 978.25 | 978.25
Construcción de estructura metálica para soportaje de bombas de calor en planta casetones formada por perfiles de acero laminado; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso anclajes, placas de soporte, adaptación de la impermeabilización afectada, puesta a tierra, replanteo y accesorios. Completamente construida y garantizando la estabilidad estructural del edificio.
O01OB160 | Mano de obra | h | Oficial 1ª cerrajero | [6 empty] | 16 | 19.47 | 311.52
O01OB165 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 16 | 18.31 | 292.96
P03ALP010 | Material | kg | Acero laminado S 275JR | [6 empty] | 101 | 1.35 | 136.35
P25OU080 | Material | l | Minio electrolítico | [6 empty] | 1.01 | 5.71 | 5.77
P25OU020 | Material | l | Imp. anticorrosiva minio blanco | [6 empty] | 8.51 | 7.16 | 60.93
P13TP020 | Material | ud | Placa apoyo S275 40x40x1,5 cm | [6 empty] | 4 | 29.04 | 116.16
P15T030 | Material | m | Conductor cobre desnudo 35 mm2 | [6 empty] | 5 | 1.49 | 7.45
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 9.311 | 2 | 18.62
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 9.498 | 3 | 28.49
|  |  |  | Estructura Elevación Bombas Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ESTRC | 1 | 978.25 | 978.25
BANJCON | Partida | m2 | BANDEJA RECOGIDA CONDENSADOS | [6 empty] | 5.42 | 108.58 | 588.5036
Construcción de bandeja de recogida de condensados construida en acero inoxidable, dotada de conexión de desagüe, con parte proporcional de recibidos, formación de pendientes, medios auxiliares, accesorios y mano de obra. Completamente instalada.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.15 | 20.4 | 3.06
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.15 | 17.34 | 2.601
E06OCBANJCON | Material | m2 | Material y accesorios bandeja condensados | [6 empty] | 1 | 97.69 | 97.69
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.034 | 2 | 2.068
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.054 | 3 | 3.162
|  |  |  | Bandeja Recogida Condensados Bomba Calor | 1 | 2.41 | 2.25 | 0 | 5.42
[9 empty] | BANJCON | 5.42 | 108.58 | 588.5036
E20WGI030 | Partida | ud | DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L 32 | [6 empty] | 68 | 12.96 | 881.28
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo L, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas y p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P17SS060 | Material | ud | Sifón PVC en L sal.horizontal 32mm 1 1/4" | [6 empty] | 1 | 2.69 | 2.69
P17VC010 | Material | m | Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm | [6 empty] | 2 | 0.99 | 1.98
P17VP130 | Material | ud | Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. | [6 empty] | 2 | 0.74 | 1.48
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.123 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.126 | 3 | 0.38
|  |  |  | Recogida Condensados Bomba Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Recogida Condensados UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Recogida Condensados / Vaciados Fancoils | 66 | 0 | 0 | 0 | 66
[9 empty] | E20WGI030 | 68 | 12.96 | 881.28
E09CTC010 | Partida | m2 | TABLERO RASILLÓN+3 cm MORTERO ARMADO | [6 empty] | 6.86 | 26.61 | 182.54
Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico de 50x20x4 cm para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (incluido) y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.34 | 20.4 | 6.94
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.34 | 18.16 | 6.17
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.34 | 17.46 | 5.94
P01LG040 | Material | ud | Rasillón cerámico 50x20x4 cm. | [6 empty] | 11 | 0.24 | 2.64
P03AM180 | Material | m2 | Malla electrosoldada #200x300x4 mm - 0,822 kg/m2 | [6 empty] | 1.2 | 0.73 | 0.88
A02A080 | Material | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | [6 empty] | 0.04 | 69.02 | 2.76
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1.7 | 17.34 | 29.48
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.27 | 84.19 | 22.73
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 1.09 | 14.52 | 15.83
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.255 | 1.14 | 0.29
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.4 | 1.73 | 0.69
[9 empty] | A02A080 | 0.04 | 69.02 | 2.76
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.253 | 2 | 0.51
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.258 | 3 | 0.77
|  |  |  | Cubrición Hueco Forjado Sala Técnica Climatización | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 6.58
|  |  |  | Cubrición Hueco Forjado Conducto Extracción UTA | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28
[9 empty] | E09CTC010 | 6.86 | 26.61 | 182.54
E01DPW040 | Partida | m2 | LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO | [6 empty] | 96.7 | 2.08 | 201.14
Limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.12 | 17.34 | 2.08
|  |  |  | Retirada / Limpieza Sala Técnica Climatización | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 52.73
|  |  |  | Retirada / Limpieza Vestíbulo Sala Técnica Climatización | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89
|  |  |  | Retirada / Limpieza Sala Calderas | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 36.86
|  |  |  | Retirada / Limpieza Vestíbulo Sala Calderas | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 3.22
[9 empty] | E01DPW040 | 96.7 | 2.08 | 201.14
E09CP010 | Partida | m2 | FORMACIÓN PENDIENTES ARCILLA EXPANDIDA SUELTA e=10 cm | [6 empty] | 89.59 | 11.8 | 1057.16
Formación de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel, de 10 cm. de espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijación y capa de mortero de cemento M-5, para regulación, de 2 cm. de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta corrida.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.15 | 20.4 | 3.06
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.075 | 18.16 | 1.36
P01AL010 | Material | m3 | Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel | [6 empty] | 0.1 | 33.49 | 3.35
A01L060 | Material | m3 | LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N | [6 empty] | 0.01 | 49.24 | 0.49
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, amasado a mano, s/RC-03.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2 | 17.34 | 34.68
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.16 | 84.19 | 13.47
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.96 | 1.14 | 1.09
[9 empty] | A01L060 | 0.01 | 49.24 | 0.49
A02A080 | Material | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | [6 empty] | 0.02 | 69.02 | 1.38
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1.7 | 17.34 | 29.48
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.27 | 84.19 | 22.73
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 1.09 | 14.52 | 15.83
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.255 | 1.14 | 0.29
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.4 | 1.73 | 0.69
[9 empty] | A02A080 | 0.02 | 69.02 | 1.38
A10L030 | Material | m2 | TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. | [6 empty] | 0.08 | 19.92 | 1.59
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.43 | 20.4 | 8.77
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.43 | 17.34 | 7.46
P01LH040 | Material | mud | Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. | [6 empty] | 0.035 | 55.68 | 1.95
A02M040 | Material | m3 | MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R | [6 empty] | 0.018 | 96.39 | 1.74
Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1.8 | 17.34 | 31.21
A01A010 | Material | m3 | PASTA DE CAL APAGADA AMASADA | [6 empty] | 0.27 | 65.21 | 17.61
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2.15 | 17.34 | 37.28
P01CL010 | Material | t | Cal hidratada en sacos S | [6 empty] | 0.35 | 77.52 | 27.13
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.7 | 1.14 | 0.8
[9 empty] | A01A010 | 0.27 | 65.21 | 17.61
P01CC080 | Material | t | Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos | [6 empty] | 0.27 | 119.42 | 32.24
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 0.98 | 14.52 | 14.23
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.2 | 1.14 | 0.23
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.5 | 1.73 | 0.87
[9 empty] | A02M040 | 0.018 | 96.39 | 1.74
[9 empty] | A10L030 | 0.08 | 19.92 | 1.59
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.112 | 2 | 0.22
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.115 | 3 | 0.35
|  |  |  | Formación Pendientes Sala Técnica Climatización | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 52.73
|  |  |  | Formación Pendientes Sala Calderas | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 36.86
[9 empty] | E09CP010 | 89.59 | 11.8 | 1057.16
E10IAW100 | Partida | ud | IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN SUMIDERO D=110 mm | [6 empty] | 4 | 29.85 | 119.4
Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica; pieza de refuerzo inferior con lámina de betún elastómero SBS de alta resistencia térmica (tipo DANOSA LBM-30-FP o equivalente), punto de reblandecimiento 130ºC y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 g/m2, terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 110 mm.; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica SBS (tipo DANOSA LBM-30-FP o equivalente), con las mismas características, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.25 | 20.4 | 5.1
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.125 | 18.16 | 2.27
P06BI040 | Material | kg | Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231) | [6 empty] | 0.6 | 2.13 | 1.28
P06BS050 | Material | m2 | Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC) | [6 empty] | 1.1 | 4.44 | 4.88
P06WC030 | Material | ud | Cazoleta EPDM desagüe normal D=110 | [6 empty] | 1 | 14.88 | 14.88
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.284 | 2 | 0.57
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.29 | 3 | 0.87
|  |  |  | Impermeabilización - Instalación Sumideros Sala Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Impermeabilización - Instalación Sumideros Sala Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | E10IAW100 | 4 | 29.85 | 119.4
BANCHORMAL | Partida | m2 | BANCADA HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO | [6 empty] | 3 | 207.55 | 622.65
Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado aligerado, para apoyo de maquinaria, compuesta de hormigón aligerado HA-25, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 ubicada sobre una plancha de poliestrieno extruido. Incluso vertido de hormigón, capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado perimetral de ladrillo cerámico hueco.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.2 | 20.4 | 4.08
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.2 | 17.34 | 3.47
E05HSBAN | Material | m2 | Materiales bancada hormigón ligero aligerado | [6 empty] | 1 | 190 | 190
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.976 | 2 | 3.95
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.015 | 3 | 6.05
|  |  |  | Ampliación / Adaptación Bancada UTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | BANCHORMAL | 3 | 207.55 | 622.65
E10IAL100 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA FP+FP AUTOPROTEGIDA | [6 empty] | 59.59 | 21.91 | 1305.62
Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (tipo DANOSA LBM-30-FP o equivalente) certificada con sello AENOR, 130ºC de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5ºC de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo DANOSA LBM-40/G-FP o equivalente) certificada con sello AENOR, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.24 | 20.4 | 4.9
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.24 | 18.16 | 4.36
P06BI010 | Material | kg | Imprimación asfáltica para láminas bituminosas | [6 empty] | 0.3 | 1.47 | 0.44
P06BS050 | Material | m2 | Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC) | [6 empty] | 1.1 | 4.44 | 4.88
P06BS130 | Material | m2 | Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 150 g/m2 | [6 empty] | 1.1 | 5.7 | 6.27
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.209 | 2 | 0.42
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.213 | 3 | 0.64
|  |  |  | Impermeabilización Sala Climatización (Incluye Perímetro) | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 52.73
|  |  |  | Impermeabilización Cubrición Hueco Forjado Sala T Climatización | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 6.58
|  |  |  | Impermeabilización Cubrición Hueco Forjado Cond. Extracción UTA | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28
[9 empty] | E10IAL100 | 59.59 | 21.91 | 1305.62
E10IAW040 | Partida | m | IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO CUBIERTA LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPRO. | [6 empty] | 2 | 12.47 | 24.94
Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimación asfáltica con betún elastomérico; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo DANOSA LBM-30-FP-160 o equivalente) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo DANOSA LBM-40/G-FP-160 o equivalente), con poliéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete; incluso perfil de remate superior anclado mecánicamente al peto y sellado.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.12 | 20.4 | 2.45
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.06 | 18.16 | 1.09
P06BI010 | Material | kg | Imprimación asfáltica para láminas bituminosas | [6 empty] | 0.3 | 1.47 | 0.44
P06BS030 | Material | m | Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m | [6 empty] | 0.55 | 2.45 | 1.35
P06BS130 | Material | m2 | Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 150 g/m2 | [6 empty] | 0.55 | 5.7 | 3.14
P06W190 | Material | m | Perfil metálico sellado | [6 empty] | 1 | 3.4 | 3.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.119 | 2 | 0.24
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.121 | 3 | 0.36
|  |  |  | Impermeabilización Perímetro Bancada Bomba Calor | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | E10IAW040 | 2 | 12.47 | 24.94
NIA025 | Partida | m | REFUERZO IMPERMEABILIZACIÓN ESQUINA Y ENCUENTRO | [6 empty] | 29 | 20.58 | 596.82
Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de cemento, hormigón o bloques de hormigón, mediante la apertura de una roza continua de 2x1 cm, formando aristas rectas, introducción en la misma de una junta estanca deformable y sellado con mástico estanco y deformable, y terminación en ángulo cóncavo, a media caña, con mortero reparador, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 50 N/mm2 y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20.000 N/mm2, clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto por cementos especiales, áridos seleccionados, aditivos y fibras, aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.217 | 20.4 | 4.43
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.174 | 18.16 | 3.16
P06BMT15BAS | Material | m | Perfil hidroexpansivo caucho natural - sintético - resinas 20x10 | [6 empty] | 1 | 6.88 | 6.88
P06BMT15SAJ | Material | kg | Sellado con mástico estanco y deformable | [6 empty] | 1 | 2.45 | 2.45
P06BMT28MR | Material | kg | Mortero reparador modificado con polímeros | [6 empty] | 3 | 0.89 | 2.67
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.196 | 2 | 0.39
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.2 | 3 | 0.6
|  |  |  | Impermeabilización Per. Cubrición Sala Técnica Climatización | 1 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Impermeabilización Per. Cubrición Hueco Conducto Extracción UTA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Impermeabilización Perímetro Bancada UTA | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Impermeabilización Perímetro Mochetas Conductos | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | NIA025 | 29 | 20.58 | 596.82
E11ZB010 | Partida | m2 | TERRAZO MICROGRANO USO NORMAL C/RODAPIÉ | [6 empty] | 96.7 | 31.9 | 3084.73
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.3 | 20.4 | 6.12
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.3 | 17.34 | 5.2
P08TB040 | Material | m2 | Baldosa terrazo micrograno uso normal | [6 empty] | 1.05 | 9.99 | 10.49
P08TP030 | Material | m | Rodapié terrazo 7 cm. normal | [6 empty] | 1.15 | 2.21 | 2.54
A02A160 | Material | m3 | MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA | [6 empty] | 0.03 | 47.04 | 1.41
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.3 | 17.34 | 5.2
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.27 | 84.19 | 22.73
P01AA050 | Material | m3 | Arena de miga cribada | [6 empty] | 0.35 | 20.67 | 7.23
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 0.75 | 14.52 | 10.89
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.26 | 1.14 | 0.3
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.4 | 1.73 | 0.69
[9 empty] | A02A160 | 0.03 | 47.04 | 1.41
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 0.02 | 14.52 | 0.29
P01FJ120 | Material | m2 | Pasta para juntas de terrazo | [6 empty] | 1 | 0.29 | 0.29
P08TW010 | Material | m2 | Pulido y abri. in situ terrazo | [6 empty] | 1 | 4.02 | 4.02
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.304 | 2 | 0.61
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.31 | 3 | 0.93
|  |  |  | Solado Sala Técnica Climatización | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 52.73
|  |  |  | Solado Vestíbulo Sala Técnica Climatización | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89
|  |  |  | Solado Sala Calderas | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 36.86
|  |  |  | Solado Vestíbulo Sala Calderas | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 3.22
[9 empty] | E11ZB010 | 96.7 | 31.9 | 3084.73
E07LSB020 | Partida | m2 | FÁBRICA LADRILLO CARA VISTA 7 cm 1 PIE COLOR A DEFINIR | [6 empty] | 10 | 85.41 | 854.1
Ejecución de hoja exterior de 1 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado color a definir por la DF, acabado liso, 24x11x7 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 1.25 | 20.4 | 25.5
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 1.35 | 18.16 | 24.52
P01LVL020 | Material | mud | L.cv 24x11,5x7 cm. color a elegir | [6 empty] | 0.136 | 153.43 | 20.87
A02A070 | Material | m3 | MORTERO CEMENTO M-7,5 | [6 empty] | 0.049 | 74.6 | 3.66
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1.7 | 17.34 | 29.48
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.35 | 84.19 | 29.47
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 1.01 | 14.52 | 14.67
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.255 | 1.14 | 0.29
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.4 | 1.73 | 0.69
[9 empty] | A02A070 | 0.049 | 74.6 | 3.66
P03AE020 | Material | ud | Repercusion anclajes galvanizados | [6 empty] | 1 | 2.92 | 2.92
P01LA010 | Material | ud | Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05 m | [6 empty] | 1.6 | 2.39 | 3.82
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.813 | 2 | 1.63
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.829 | 3 | 2.49
|  |  |  | Reposición Fachada Sala Climatización (TAE + Extracción | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 5
|  |  |  | Reposición Fachada Sala Climatización (Conductos UTA) | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 5
[9 empty] | E07LSB020 | 10 | 85.41 | 854.1
E07LH010 | Partida | m2 | FÁBRICA HUECO SENCILLO 2,5 cm MORTERO M-5 | [6 empty] | 6 | 14.59 | 87.54
Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x2,5 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.35 | 20.4 | 7.14
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.25 | 18.16 | 4.54
P01LH000 | Material | mud | Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x2,5 cm | [6 empty] | 0.043 | 38.31 | 1.65
Ladrillos Suspiro del Moro
A02A080 | Material | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | [6 empty] | 0.008 | 69.02 | 0.55
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1.7 | 17.34 | 29.48
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.27 | 84.19 | 22.73
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 1.09 | 14.52 | 15.83
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.255 | 1.14 | 0.29
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.4 | 1.73 | 0.69
[9 empty] | A02A080 | 0.008 | 69.02 | 0.55
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.139 | 2 | 0.28
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.142 | 3 | 0.43
|  |  |  | Cerramiento Puerta Sala Calderas / Pared No Resistente | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Recibido Compuertas Cortafuego | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | E07LH010 | 6 | 14.59 | 87.54
E15WP020 | Partida | m2 | REJILLA ELECTROSOLDADA 2,5x40 mm ACERO GALVANIZADO | [6 empty] | 9.74 | 59.36 | 578.17
Suministro y montaje de rejilla electrosoldada (tramex) construida en acero galvanizado de espesor 2,5 mm, altura de pliegue lateral 40 mm, incluyendo recibidos y ayudas.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.5 | 20.4 | 10.2
P13DE020 | Material | m2 | Rejilla electrosoldada 2,5x40 mm acero galvanizado | [6 empty] | 1 | 46.3 | 46.3
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.565 | 2 | 1.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.576 | 3 | 1.73
|  |  |  | Rejilla 1 Toma Aire Bomba Calor | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 4.47
|  |  |  | Rejilla 2 Toma Aire Bomba Calor | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 4.47
|  |  |  | Rejilla Ventilación Inferior Sala Calderas | 1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.36
|  |  |  | Rejilla Ventilación Superior Sala Calderas | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.24
|  |  |  | Rejilla Ventilación Superior Sala Calderas | 1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.18
|  |  |  | Rejilla Ventilación Superior Sala Calderas | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.02
[9 empty] | E15WP020 | 9.74 | 59.36 | 578.17
E15VPM050 | Partida | m2 | PUERTA MALLA 50x50x4 GALV.LAC | [6 empty] | 7.06 | 155.03 | 1094.51
Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior, abatible, de 2 hojas, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 40x40x1,5 mm y columnas de fijación de 80x80x2 mm con tapa superior y placa inferior para recibido, con mallazo electrosoldado 50x50 mm y alambre de diámetro 4 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado al horno, incluso recibido, aplomado, ajuste y montaje en obra. Totalmente terminada.
O01OB160 | Mano de obra | h | Oficial 1ª cerrajero | [6 empty] | 1 | 19.47 | 19.47
O01OB165 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 1 | 18.31 | 18.31
P13VP175 | Material | ud | Poste galv. past. rectangular 80x80x2,5 h=241 | [6 empty] | 0.5 | 61.53 | 30.77
P13VT080 | Material | m2 | Puerta abatible bastidor+mallazo 50x50x5 galv. | [6 empty] | 1.1 | 53.84 | 59.22
P25J030 | Material | l | E. laca poliuretano satinada color | [6 empty] | 0.4 | 10.81 | 4.32
P13WW110 | Material | ud | Cerradura normalizada | [6 empty] | 0.25 | 61.89 | 15.47
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.476 | 2 | 2.95
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.505 | 3 | 4.52
|  |  |  | Puerta Exterior Sala Técnica Climatización | 2 | 0 | 1.68 | 2.1 | 7.06
[9 empty] | E15VPM050 | 7.06 | 155.03 | 1094.51
JF456045AT | Partida | m | JUNTA ELÁSTICA ANTIVIBRATORIA CONDUCTO | [6 empty] | 12 | 37.85 | 454.2
Suministro e instalación de junta elástica antivibratoria fabricada en acero inoxidable y material elástico de fibra de vidrio revestida con poliuretano de medidas 45/60/45 mm, con parte proporcional de accesorios de montaje, elementos de fijación y mano de obra. Totalmente montada y conectada a la red de conductos.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P15CCJA456045 | Material | m | Junta elástica antivibratoria 45/60/45 mm | [6 empty] | 1 | 27.14 | 27.14
P15CCJAACC | Material | ud | Accesorios junta elástica antivibratoria 45/60/45 mm | [6 empty] | 1 | 2.71 | 2.71
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.36 | 2 | 0.72
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.368 | 3 | 1.1
|  |  |  | Conexión Conductos Evacuación Efluentes Bombas Calor | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | JF456045AT | 12 | 37.85 | 454.2
E23DCC040 | Partida | m2 | CONDUCTO CHAPA 1,2 mm | [6 empty] | 16 | 73.65 | 1178.4
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE-EN 1507:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 20.59 | 8.24
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 18.76 | 7.5
P21DCC032 | Material | m2 | Chapa galvanizada 1,2 mm c/vaina | [6 empty] | 1.2 | 44.51 | 53.41
P21DCC062 | Material | m2 | Repercusión piezas chapa 1,2 mm c/vaina y material auxiliar | [6 empty] | 0.5 | 1.9 | 0.95
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.701 | 2 | 1.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.715 | 3 | 2.15
|  |  |  | Conductos / Plenums Evacuación Efluentes Bomba Calor | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | E23DCC040 | 16 | 73.65 | 1178.4
E01DKA020 | Partida | ud | RETIRADA PUERTA | [6 empty] | 5 | 14.92 | 74.6
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.4 | 18.16 | 7.26
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.4 | 17.34 | 6.94
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.142 | 2 | 0.28
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.145 | 3 | 0.44
|  |  |  | Retirada Puertas Sala Técnica Climatización + Vestíbulo (Doble) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Retirada Puertas Sala Calderas + Vestíbulo (Doble) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Retirada Puerta Patio Sala Calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E01DKA020 | 5 | 14.92 | 74.6
E15CPF020 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 2 HOJAS | [6 empty] | 13.73 | 239.08 | 3282.57
Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.3 | 20.4 | 6.12
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.3 | 18.16 | 5.45
P23FM020 | Material | m2 | P. cortaf. EI2-60-C5 2H. | [6 empty] | 1 | 122.32 | 122.32
P11RB250 | Material | ud | Muelle cierrapuertas retenedor | [6 empty] | 0.53 | 55.08 | 29.19
P23FM410 | Material | ud | Select. de cierre puertas dos hojas | [6 empty] | 1 | 64.49 | 64.49
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.276 | 2 | 4.55
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.321 | 3 | 6.96
|  |  |  | Puertas Sala Técnica Climatización | 2 | 0 | 1.62 | 2.1 | 6.8
|  |  |  | Puertas Sala Calderas | 2 | 0 | 1.65 | 2.1 | 6.93
[9 empty] | E15CPF020 | 13.73 | 239.08 | 3282.57
E15CPF090 | Partida | ud | CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H. | [6 empty] | 4 | 212.59 | 850.36
Suministro y colocación de cierre antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.2 | 20.4 | 4.08
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.2 | 18.16 | 3.63
P23FM090 | Material | ud | Cierre antipánico. 2H. | [6 empty] | 1 | 194.64 | 194.64
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.024 | 2 | 4.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.064 | 3 | 6.19
|  |  |  | Cierres Puertas Sala Técnica Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Cierres Puertas Sala Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | E15CPF090 | 4 | 212.59 | 850.36
E01DB050 | Partida | m2 | DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO | [6 empty] | 36.86 | 6.94 | 255.81
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.4 | 17.34 | 6.94
|  |  |  | Retirada Enseres Sala Calderas | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 36.86
[9 empty] | E01DB050 | 36.86 | 6.94 | 255.81
E05AK090 | Partida | m2 | MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-120 | [6 empty] | 16 | 12.73 | 203.68
Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE
O01OB230 | Mano de obra | h | Oficial 1ª pintura | [6 empty] | 0.152 | 19.3 | 2.93
O01OB240 | Mano de obra | h | Ayudante pintura | [6 empty] | 0.152 | 17.69 | 2.69
M01MP040 | Maquinaria | h | Equipo proyección mortero ignífugo | [6 empty] | 0.152 | 2.74 | 0.42
P23FL080 | Material | kg | Mortero ignífugo "vermiplaster o equivalente" | [6 empty] | 19 | 0.32 | 6.08
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.121 | 2 | 0.24
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.124 | 3 | 0.37
|  |  |  | Repaso Protección Fuego Vigas Metálicas Sala Técnica Climat. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Repaso Protección Fuego Vigas Metálicas Sala Calderas | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | E05AK090 | 16 | 12.73 | 203.68
REPINST | Partida | m2 | DESMONTAJE Y REPOSICIÓN LUMINARIAS, DET., SIRENAS Y MEGAFONÍA | [6 empty] | 1387.41 | 1.54 | 2136.61
Repercusión por m2 de superficie afectada de desmontaje de luminarias, tanto de alumbrado normal como de emergencia, detectores de incendio, sirenas de alarma, dispositivos de megafonía y cualquier tipo de instalación ubicada en falsos techos con medios manuales, recuperación, protección, transporte, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que puedan estar sujetas.
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.013 | 18.5 | 0.24
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.047 | 17.46 | 0.82
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.023 | 17.34 | 0.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.015 | 2 | 0.03
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.015 | 3 | 0.05
|  |  |  | Desmontajes y Reposiciones Instalaciones (Centro Salud) | 1387.41 | 0 | 0 | 0 | 1387.41
[9 empty] | REPINST | 1387.41 | 1.54 | 2136.61
R11RT040 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO PLACAS ESCAYOLA / YESO LAM. | [6 empty] | 1339.41 | 6.28 | 8411.49
Demolición de falso techo registrable de placas de escayola y/o yeso laminado, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.345 | 17.34 | 5.98
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.06 | 2 | 0.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.061 | 3 | 0.18
|  |  |  | Demolición Falsos Techos (Zona Actuación) | 1339.41 | 0 | 0 | 0 | 1339.41
[9 empty] | R11RT040 | 1339.41 | 6.28 | 8411.49
R11RT020 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO | [6 empty] | 48 | 6.28 | 301.44
Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.345 | 17.34 | 5.98
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.06 | 2 | 0.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.061 | 3 | 0.18
|  |  |  | Demolición Falsos Techos (Zona Actuación) | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
[9 empty] | R11RT020 | 48 | 6.28 | 301.44
ADAPCAN | Partida | m2 | ADAPTACIÓN CANALIZACIONES EXISTENTES | [6 empty] | 1387.41 | 0.98 | 1359.66
Repercusión por m2 de superficie afectada, de trabajos de adaptación de soportaje y cableado de canalizaciones eléctricas, especiales (voz, datos y megafonía) y de protección existentes en falsos techos, incluyendo parte propocional de instalación de bandeja perforada y tubos protectores.
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.05 | 18.5 | 0.93
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.009 | 2 | 0.02
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.01 | 3 | 0.03
|  |  |  | Adaptación Canalizaciones Existentes Falsos Techos | 1387.41 | 0 | 0 | 0 | 1387.41
[9 empty] | ADAPCAN | 1387.41 | 0.98 | 1359.66
E08TAK120 | Partida | m2 | FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x13 mm PERFIL V | [6 empty] | 752.76 | 22.04 | 16590.83
Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.24 | 19.47 | 4.67
O01OB150 | Mano de obra | h | Ayudante yesero o escayolista | [6 empty] | 0.24 | 18.5 | 4.44
P04TK050 | Material | m2 | Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x13 mm perfil | [6 empty] | 1.05 | 6.65 | 6.98
Decor_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05
P04TW005 | Material | m | Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco | [6 empty] | 0.75 | 0.81 | 0.61
Angular L 24x24x3000 mm Tarifa 0,77 €/m --> +2% --> 0,79 €/m
P04TW015 | Material | m | Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco | [6 empty] | 0.9 | 0.97 | 0.87
Primario 24x40x3600 mm Tarifa: 0,93 €/m --> +2% --> 0,95 €/m
P04TW025 | Material | m | Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco | [6 empty] | 1.8 | 0.97 | 1.75
Perfil secundario 24x38x1200 mm Tarifa: 0,93 €/m --> +2% --> 0,95 €/m
P04TW027 | Material | m | Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco | [6 empty] | 0.9 | 0.97 | 0.87
Perfil secundario 24x38x600 mm Tarifa: 0,93 €/m --> +2% --> 0,95 €/m
P04TW160 | Material | m | Varilla roscada cuelgue falso techo | [6 empty] | 0.75 | 0.89 | 0.67
P04TW180 | Material | ud | Pieza de cuelgue falso techo | [6 empty] | 0.75 | 0.16 | 0.12
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.21 | 2 | 0.42
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.214 | 3 | 0.64
|  |  |  | Vestíbulo (PB) | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 30.96
|  |  |  | Administración (PB) | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 36.36
|  |  |  | Archivo Historias (PB) | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 24.48
|  |  |  | Coordinador (PB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Despacho (S01) (PB) | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4
|  |  |  | Medicina Familia (S02) (PB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Sala Curas (S03) (PB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Sala Espera (PB) | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 59.04
|  |  |  | Laboratorio Extracciones (PB) | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4
|  |  |  | Salita Extracciones (S32) (PB) | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16
|  |  |  | Matrona (S06) (PB) | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8
|  |  |  | Sala Estar (PB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Vestuario Masculino (PB) | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 6.48
|  |  |  | Vestuario Femenino (PB) | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 6.84
|  |  |  | Distribuidor (PB) | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  |  |  | Limpieza (PB) | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16
|  |  |  | Pasillo (PB) | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 6.84
|  |  |  | Medicina Familia (S101) (P1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Enfermería (S102) (P1) | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8
|  |  |  | Medicina Familia (S103) (P1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Enfermería (S104) (P1) | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 12.6
|  |  |  | Medicina Familia (S105) (P1) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2
|  |  |  | Medicina Familia (S106) (P1) | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8
|  |  |  | Medicina Familia (S107) (P1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Enfermería Pediatría (S108) (P1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Pediatría (S109) (P1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Enfermería Pediatría (S110) (P1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Pediatría (S111) (P1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Biblioteca (P1) | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 30.6
|  |  |  | Sala Espera (P1) | 113.04 | 0 | 0 | 0 | 113.04
|  |  |  | Enfermería (S201) (P2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Medicina Familia (S202) (P2) | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 12.6
|  |  |  | Enfermería (S203) (P2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Medicina Familia (S204) (P2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Sindicatos (P2) | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 7.56
|  |  |  | Sala Lactancia (P2) | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.52
|  |  |  | Enfermería (S206) (P2) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2
|  |  |  | Enfermería (S207) (P2) | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8
|  |  |  | Medicina Familia (S208) (P2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Medicina Familia (S209) (P2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Preparación Parto (S15) (P2) | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8
|  |  |  | Enfermería (S210) (P2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Medicina Familia (S211) (P2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Medicina Familia (S212) (P2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Enfermería (S213) (P2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Medicina Familia (S214) (P2) | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 5.76
|  |  |  | Sala Espera (P2) | 102.96 | 0 | 0 | 0 | 102.96
[9 empty] | E08TAK120 | 752.76 | 22.04 | 16590.83
E08TAK010 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13A | [6 empty] | 599.86 | 22.08 | 13244.91
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.25 | 19.47 | 4.87
O01OB150 | Mano de obra | h | Ayudante yesero o escayolista | [6 empty] | 0.25 | 18.5 | 4.63
P04PY030 | Material | m2 | Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) | [6 empty] | 1.05 | 3.74 | 3.93
P04PW365 | Material | m | Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm | [6 empty] | 0.4 | 0.19 | 0.08
Código 3467 Banda acústica 30 m 30 mm ancho Rollo 30 m = 5,73 € PVP península Tarifa +2% --> 0,194
P04PW340 | Material | m | Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm | [6 empty] | 0.4 | 0.8 | 0.32
P04PW350 | Material | m | Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm | [6 empty] | 3.2 | 1.21 | 3.87
P04PW400 | Material | ud | Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL | [6 empty] | 1.2 | 0.83 | 1
P04PW410 | Material | ud | Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo | [6 empty] | 1.2 | 0.48 | 0.58
P04PW310 | Material | ud | Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | [6 empty] | 0.6 | 0.23 | 0.14
Knauf Código 69775 Paquete 100 ud = 22,27 € --> 0,2227 €/ud. Tarifa +2% --> 0,2272 €/ud
P04PW315 | Material | ud | Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | [6 empty] | 2.3 | 0.42 | 0.97
Knauf Código 24918 Paquete 100 ud = 40,33 € --> 0,4033 €/ud. Tarifa +2% --> 0,41137 e/ud
P04PW140 | Material | ud | Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm | [6 empty] | 17 | 0.01 | 0.17
P04PW060 | Material | kg | Pasta para juntas PYL estándar | [6 empty] | 0.4 | 0.88 | 0.35
P04PW050 | Material | kg | Pasta de agarre PYL estándar | [6 empty] | 0.1 | 0.48 | 0.05
P04PW010 | Material | m | Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) | [6 empty] | 1.5 | 0.04 | 0.06
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.21 | 2 | 0.42
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.214 | 3 | 0.64
|  |  |  | Reposición Falsos Techos Continuos (Locales Secos) | 599.86 | 0 | 0 | 0 | 599.86
[9 empty] | E08TAK010 | 599.86 | 22.08 | 13244.91
E08TAK030 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13H1 | [6 empty] | 28.63 | 25.03 | 716.61
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado hidrófuga (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.25 | 19.47 | 4.87
O01OB150 | Mano de obra | h | Ayudante yesero o escayolista | [6 empty] | 0.25 | 18.5 | 4.63
P04PY035 | Material | m2 | Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm | [6 empty] | 1.05 | 6.27 | 6.58
P04PW365 | Material | m | Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm | [6 empty] | 0.4 | 0.19 | 0.08
Código 3467 Banda acústica 30 m 30 mm ancho Rollo 30 m = 5,73 € PVP península Tarifa +2% --> 0,194
P04PW340 | Material | m | Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm | [6 empty] | 0.4 | 0.8 | 0.32
P04PW350 | Material | m | Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm | [6 empty] | 3.2 | 1.21 | 3.87
P04PW400 | Material | ud | Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL | [6 empty] | 1.2 | 0.83 | 1
P04PW410 | Material | ud | Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo | [6 empty] | 1.2 | 0.48 | 0.58
P04PW310 | Material | ud | Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | [6 empty] | 0.6 | 0.23 | 0.14
Knauf Código 69775 Paquete 100 ud = 22,27 € --> 0,2227 €/ud. Tarifa +2% --> 0,2272 €/ud
P04PW315 | Material | ud | Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | [6 empty] | 2.3 | 0.42 | 0.97
Knauf Código 24918 Paquete 100 ud = 40,33 € --> 0,4033 €/ud. Tarifa +2% --> 0,41137 e/ud
P04PW140 | Material | ud | Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm | [6 empty] | 17 | 0.01 | 0.17
P04PW065 | Material | kg | Pasta para juntas PYL ambiente húmedo | [6 empty] | 0.4 | 1.25 | 0.5
Pasta de secado Saco polvo 20 kg
P04PW050 | Material | kg | Pasta de agarre PYL estándar | [6 empty] | 0.1 | 0.48 | 0.05
P04PW010 | Material | m | Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) | [6 empty] | 1.5 | 0.04 | 0.06
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.238 | 2 | 0.48
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.243 | 3 | 0.73
|  |  |  | Reposición Falsos Techos Continuos (Vestuarios) | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4
|  |  |  | Reposición Falsos Techos Continuos (Limpieza) | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 2.23
[9 empty] | E08TAK030 | 28.63 | 25.03 | 716.61
E08TAK070 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO PYL CORTAFUEGO EI-120 2x25 mm PLACA F | [6 empty] | 6.16 | 60.53 | 372.86
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con resistencia al fuego EI-120, formado por 2 placas de yeso laminado resitentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 25 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.31 | 19.47 | 6.04
O01OB150 | Mano de obra | h | Ayudante yesero o escayolista | [6 empty] | 0.31 | 18.5 | 5.74
P04PY072 | Material | m2 | Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 25 mm | [6 empty] | 2.1 | 17.22 | 36.16
P04PW365 | Material | m | Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm | [6 empty] | 0.4 | 0.19 | 0.08
Código 3467 Banda acústica 30 m 30 mm ancho Rollo 30 m = 5,73 € PVP península Tarifa +2% --> 0,194
P04PW340 | Material | m | Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm | [6 empty] | 0.4 | 0.8 | 0.32
P04PW350 | Material | m | Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm | [6 empty] | 3.9 | 1.21 | 4.72
P04PW400 | Material | ud | Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL | [6 empty] | 2 | 0.83 | 1.66
P04PW310 | Material | ud | Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | [6 empty] | 0.8 | 0.23 | 0.18
Knauf Código 69775 Paquete 100 ud = 22,27 € --> 0,2227 €/ud. Tarifa +2% --> 0,2272 €/ud
P04PW315 | Material | ud | Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | [6 empty] | 3.4 | 0.42 | 1.43
Knauf Código 24918 Paquete 100 ud = 40,33 € --> 0,4033 €/ud. Tarifa +2% --> 0,41137 e/ud
P04PW140 | Material | ud | Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm | [6 empty] | 9 | 0.01 | 0.09
P04PW151 | Material | ud | Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm | [6 empty] | 23 | 0.01 | 0.23
Precio 0,0097 €/ud Caja 500 ud PM tornillo autoperforante para fijación de placas de yeso laminado a perfiles metálicos de hasta 0,75 mm de espesor.
P04PW050 | Material | kg | Pasta de agarre PYL estándar | [6 empty] | 0.1 | 0.48 | 0.05
P04PW066 | Material | kg | Pasta para juntas PYL cortafuego | [6 empty] | 0.6 | 1.44 | 0.86
Pasta de secado Saco polvo 20 kg
P04PW010 | Material | m | Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) | [6 empty] | 1.5 | 0.04 | 0.06
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.576 | 2 | 1.15
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.588 | 3 | 1.76
|  |  |  | Vestíbulo Escalera Evacuación Planta Primera | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 3.08
|  |  |  | Vestíbulo Escalera Evacuación Planta Segunda | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 3.08
[9 empty] | E08TAK070 | 6.16 | 60.53 | 372.86
E08TAW130 | Partida | m | FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. | [6 empty] | 21.5 | 17.42 | 374.53
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.27 | 19.47 | 5.26
O01OB150 | Mano de obra | h | Ayudante yesero o escayolista | [6 empty] | 0.27 | 18.5 | 5
P04PY030 | Material | m2 | Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) | [6 empty] | 0.515 | 3.74 | 1.93
P04PW060 | Material | kg | Pasta para juntas PYL estándar | [6 empty] | 0.313 | 0.88 | 0.28
P04PW010 | Material | m | Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) | [6 empty] | 2.1 | 0.04 | 0.08
P04TW040 | Material | m | Perfil angular remates | [6 empty] | 2.1 | 0.62 | 1.3
P04TW090 | Material | m | Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 | [6 empty] | 2.1 | 0.99 | 2.08
P04TW100 | Material | ud | Pieza empalme techo yeso laminado T-47 | [6 empty] | 0.533 | 0.28 | 0.15
P04TW110 | Material | ud | Horquilla techo yeso laminado T-47 | [6 empty] | 0.533 | 0.44 | 0.23
P04PW120 | Material | ud | Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,9x25 mm | [6 empty] | 10 | 0.01 | 0.1
P04PW110 | Material | ud | Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm | [6 empty] | 5 | 0.02 | 0.1
P04PW040 | Material | kg | Material de agarre yeso | [6 empty] | 0.178 | 0.37 | 0.07
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.169 | 3 | 0.51
|  |  |  | Tabicas Falsos Techos Planta Baja | 1 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5
[9 empty] | E08TAW130 | 21.5 | 17.42 | 374.53
E01DEW010 | Partida | m2 | PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS | [6 empty] | 350.9 | 7.59 | 2663.33
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040 | Mano de obra | h | Oficial segunda | [6 empty] | 0.2 | 18.82 | 3.76
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.2 | 17.34 | 3.47
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.072 | 2 | 0.14
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.074 | 3 | 0.22
|  |  |  | Techo Sala Técnica Climatización | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 52.73
|  |  |  | Paredes Sala Técnica Climatización | 1 | 32.69 | 0 | 3.03 | 99.05
|  |  |  | Techo Vestíbulo Sala Técnica Climatización | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89
|  |  |  | Paredes Sala Técnica Climatización | 1 | 7.9 | 0 | 3.03 | 23.94
|  |  |  | Techo Sala Calderas | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 36.86
|  |  |  | Paredes Sala Calderas | 1 | 35.82 | 0 | 3.05 | 109.25
|  |  |  | Techo Vestíbulo Sala Calderas | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 3.22
|  |  |  | Paredes Vestíbulo Sala Calderas | 1 | 7.2 | 0 | 3.05 | 21.96
[9 empty] | E01DEW010 | 350.9 | 7.59 | 2663.33
E27PL010 | Partida | m2 | LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES) | [6 empty] | 350.8987 | 1.98 | 694.78
Lijado de paramentos verticales y horizontales.
O01OB240 | Mano de obra | h | Ayudante pintura | [6 empty] | 0.106 | 17.69 | 1.88
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.019 | 2 | 0.04
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.019 | 3 | 0.06
|  |  |  | Techo Sala Técnica Climatización | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 52.73
|  |  |  | Paredes Sala Técnica Climatización | 1 | 32.69 | 0 | 3.03 | 99.0507
|  |  |  | Techo Vestíbulo Sala Técnica Climatización | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89
|  |  |  | Paredes Sala Técnica Climatización | 1 | 7.9 | 0 | 3.03 | 23.937
|  |  |  | Techo Sala Calderas | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 36.86
|  |  |  | Paredes Sala Calderas | 1 | 35.82 | 0 | 3.05 | 109.251
|  |  |  | Techo Vestíbulo Sala Calderas | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 3.22
|  |  |  | Paredes Vestíbulo Sala Calderas | 1 | 7.2 | 0 | 3.05 | 21.96
[9 empty] | E27PL010 | 350.8987 | 1.98 | 694.78
E08PEM080 | Partida | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA Y ENLUCIDO A BUENA VISTA VER. | [6 empty] | 254.2 | 13.09 | 3327.48
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.27 | 19.47 | 5.26
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.27 | 17.34 | 4.68
A01A050 | Material | m3 | YESO PARA PROYECTAR | [6 empty] | 0.015 | 137.78 | 2.07
Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2.5 | 17.34 | 43.35
P01CY040 | Material | t | Yeso de proyectar en sacos YPM | [6 empty] | 0.75 | 125 | 93.75
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.6 | 1.14 | 0.68
[9 empty] | A01A050 | 0.015 | 137.78 | 2.07
A01A040 | Material | m3 | PASTA DE YESO BLANCO | [6 empty] | 0.003 | 100.17 | 0.3
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2.5 | 17.34 | 43.35
P01CY030 | Material | t | Yeso blanco en sacos YF | [6 empty] | 0.81 | 69.24 | 56.08
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.65 | 1.14 | 0.74
[9 empty] | A01A040 | 0.003 | 100.17 | 0.3
P04RW060 | Material | m | Guardavivos plástico y metal c/malla | [6 empty] | 0.215 | 0.68 | 0.15
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.125 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.127 | 3 | 0.38
|  |  |  | Paredes Sala Técnica Climatización | 1 | 32.69 | 0 | 3.03 | 99.05
|  |  |  | Paredes Sala Técnica Climatización | 1 | 7.9 | 0 | 3.03 | 23.94
|  |  |  | Paredes Sala Calderas | 1 | 35.82 | 0 | 3.05 | 109.25
|  |  |  | Paredes Vestíbulo Sala Calderas | 1 | 7.2 | 0 | 3.05 | 21.96
[9 empty] | E08PEM080 | 254.2 | 13.09 | 3327.48
E08PEM070 | Partida | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA Y ENLUCIDO A BUENA VISTA HOR. | [6 empty] | 96.7 | 13.32 | 1288.04
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, p.p., colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.28 | 19.47 | 5.45
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.28 | 17.34 | 4.86
A01A050 | Material | m3 | YESO PARA PROYECTAR | [6 empty] | 0.015 | 137.78 | 2.07
Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2.5 | 17.34 | 43.35
P01CY040 | Material | t | Yeso de proyectar en sacos YPM | [6 empty] | 0.75 | 125 | 93.75
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.6 | 1.14 | 0.68
[9 empty] | A01A050 | 0.015 | 137.78 | 2.07
A01A040 | Material | m3 | PASTA DE YESO BLANCO | [6 empty] | 0.003 | 100.17 | 0.3
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2.5 | 17.34 | 43.35
P01CY030 | Material | t | Yeso blanco en sacos YF | [6 empty] | 0.81 | 69.24 | 56.08
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.65 | 1.14 | 0.74
[9 empty] | A01A040 | 0.003 | 100.17 | 0.3
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.127 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.129 | 3 | 0.39
|  |  |  | Techo Sala Técnica Climatización | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 52.73
|  |  |  | Techo Vestíbulo Sala Técnica Climatización | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89
|  |  |  | Techo Sala Calderas | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 36.86
|  |  |  | Techo Vestíbulo Sala Calderas | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 3.22
[9 empty] | E08PEM070 | 96.7 | 13.32 | 1288.04
E27PI020 | Partida | m2 | EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS | [6 empty] | 989.8487 | 1.12 | 1108.63
Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.
O01OB230 | Mano de obra | h | Oficial 1ª pintura | [6 empty] | 0.02 | 19.3 | 0.39
O01OB240 | Mano de obra | h | Ayudante pintura | [6 empty] | 0.01 | 17.69 | 0.18
P25OZ040 | Material | l | Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior | [6 empty] | 0.06 | 8.25 | 0.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.011 | 2 | 0.02
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.011 | 3 | 0.03
|  |  |  | Techo Sala Técnica Climatización | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 52.73
|  |  |  | Paredes Sala Técnica Climatización | 1 | 32.69 | 0 | 3.03 | 99.0507
|  |  |  | Techo Vestíbulo Sala Técnica Climatización | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89
|  |  |  | Paredes Sala Técnica Climatización | 1 | 7.9 | 0 | 3.03 | 23.937
|  |  |  | Techo Sala Calderas | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 36.86
|  |  |  | Paredes Sala Calderas | 1 | 35.82 | 0 | 3.05 | 109.251
|  |  |  | Techo Vestíbulo Sala Calderas | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 3.22
|  |  |  | Paredes Vestíbulo Sala Calderas | 1 | 7.2 | 0 | 3.05 | 21.96
|  |  |  | Falsos Techos Continuos | 634.65 | 0 | 0 | 0 | 634.65
|  |  |  | Tabicas Falsos Techos Planta Baja | 1 | 21.5 | 0 | 0.2 | 4.3
[9 empty] | E27PI020 | 989.8487 | 1.12 | 1108.63
E27EPA020 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR | [6 empty] | 638.95 | 5.37 | 3431.16
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
O01OB230 | Mano de obra | h | Oficial 1ª pintura | [6 empty] | 0.1 | 19.3 | 1.93
O01OB240 | Mano de obra | h | Ayudante pintura | [6 empty] | 0.1 | 17.69 | 1.77
P25OZ040 | Material | l | Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior | [6 empty] | 0.07 | 8.25 | 0.58
P25OG040 | Material | kg | Masilla ultrafina acabados | [6 empty] | 0.06 | 0.98 | 0.06
P25EI020 | Material | l | Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate | [6 empty] | 0.3 | 2.57 | 0.77
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.051 | 2 | 0.1
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.052 | 3 | 0.16
|  |  |  | Falsos Techos Continuos | 634.65 | 0 | 0 | 0 | 634.65
|  |  |  | Tabicas Falsos Techos Planta Baja | 1 | 21.5 | 0 | 0.2 | 4.3
[9 empty] | E27EPA020 | 638.95 | 5.37 | 3431.16
E27GW080 | Partida | m2 | PINTURA AL CEMENTO | [6 empty] | 350.9 | 6.73 | 2361.56
Pintura al cemento sobre paramentos interiores de cemento, i/mojado, limpieza y aplicación de dos manos de pintura al cemento aplicada con brocha.
O01OB230 | Mano de obra | h | Oficial 1ª pintura | [6 empty] | 0.15 | 19.3 | 2.9
O01OB240 | Mano de obra | h | Ayudante pintura | [6 empty] | 0.15 | 17.69 | 2.65
P25OP010 | Material | kg | Cemento cola mate beige | [6 empty] | 0.7 | 1.22 | 0.85
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.064 | 2 | 0.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.065 | 3 | 0.2
|  |  |  | Techo Sala Técnica Climatización | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 52.73
|  |  |  | Paredes Sala Técnica Climatización | 1 | 32.69 | 0 | 3.03 | 99.05
|  |  |  | Techo Vestíbulo Sala Técnica Climatización | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89
|  |  |  | Paredes Sala Técnica Climatización | 1 | 7.9 | 0 | 3.03 | 23.94
|  |  |  | Techo Sala Calderas | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 36.86
|  |  |  | Paredes Sala Calderas | 1 | 35.82 | 0 | 3.05 | 109.25
|  |  |  | Techo Vestíbulo Sala Calderas | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 3.22
|  |  |  | Paredes Vestíbulo Sala Calderas | 1 | 7.2 | 0 | 3.05 | 21.96
[9 empty] | E27GW080 | 350.9 | 6.73 | 2361.56
REP | Partida | m2 | REPOSICIONES | [6 empty] | 1490.9 | 2.77 | 4129.79
Repercusión por m2 de superficie afectada, de reposición de cualquier elemento deteriorado durante la actuación, tales como luminarias (alumbrado normal y de emergencia), detectores de incendio, sirenas de alarma, altavoces, placas registrables de falso techo, así como cualquier otro dispositivo, elemento o material. Con reposición con las mismas calidades de el actual y siguiendo directrices de la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.1 | 20.4 | 2.04
E06OCREP | Material | m2 | p.p. material reposiciones | [6 empty] | 1 | 0.6 | 0.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.026 | 2 | 0.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.027 | 3 | 0.08
|  |  |  | Espacios Habitables Centro Salud | 1387.41 | 0 | 0 | 0 | 1387.41
|  |  |  | Sala Técnica Climatización | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 52.73
|  |  |  | Vestíbulo Sala Técnica Climatización | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89
|  |  |  | Sala Calderas | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 36.86
|  |  |  | Vestíbulo Sala Calderas | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 3.22
|  |  |  | Cuarto Extracción Garaje | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 6.79
[9 empty] | REP | 1490.9 | 2.77 | 4129.79
OCCUB | Partida | m2 | OBRA CIVIL Y AYUDAS ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 1490.9 | 5.54 | 8259.59
Repercusión por m2 de superficie afectada, de trabajos de obra civil y ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la ejecución de la totalidad de los trabajos a realizar en el edificio, incluyendo: - Despeje de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso acopio en lugar indicado por la Propiedad, con p.p. de medios auxiliares y posterior reposición. - Protección del mobiliaro (con plásticos). - Carga y descarga de equipos. - Apertura y tapado de rozas, huecos y pasamuros. - Realización de taladros. - Construcción de pasamuros. - Apertura y cierre de huecos en patinillos. - Adecuación de mochetas existentes. - Montajes y desmontajes de andamiajes, líneas de vida, elementos de descuelgue para trabajos en altura y vallas de contención de personal ajeno a la obra. Incluye Certificado de Dirección Facultativa de los andamios y sistemas de descuelgue para trabajos en altura. - Instalación de soportes para red hidráulica, de conductos, eléctrica y control. Con abrazaderas isofónicas. - Impermeabilización de soportes y de encuentros. - Realización de las obras necesarias para la conexión de vaciados y bandejas de condensados a la red existente de saneamiento. - Recibidos de conductos, anclajes, soportes y rejillas. - Adaptaciones y desvíos de canalizaciones existentes. - Sellados y recibidos en pasos de instalaciones. Los que atraviesen distintos sectores de incendio se realizarán mediante espuma EI-120. - Tapado de huecos. - Reparación de zonas afectadas. - Guarnecidos y enlucidos. - Elaboración de remates de pintura. - Retirada de escombros y material sobrante. - Aporte de materiales y realización de trabajos especificados por el Coordinador de Seguridad y Salud. - Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. - Carteles de señalización de riesgo y de medios de protección contra incendios. Con parte proporcional de material, alquiler de andamiaje, andamios móviles y maquinara auxiliar, medios auxiliares y cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución de la obra, dejando la zona de actuación en las mismas condiciones en los que se encuentra en la actualidad y siguiendo directrices de la Dirección Facultativa.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.08 | 20.4 | 1.63
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.21 | 17.34 | 3.64
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.053 | 2 | 0.11
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.054 | 3 | 0.16
|  |  |  | Espacios Habitables Centro Salud | 1387.41 | 0 | 0 | 0 | 1387.41
|  |  |  | Sala Técnica Climatización | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 52.73
|  |  |  | Vestíbulo Sala Técnica Climatización | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89
|  |  |  | Sala Calderas | 36.86 | 0 | 0 | 0 | 36.86
|  |  |  | Vestíbulo Sala Calderas | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 3.22
|  |  |  | Cuarto Extracción Garaje | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 6.79
[9 empty] | OCCUB | 1490.9 | 5.54 | 8259.59
PAR | Partida | ud | ADECUACIÓN PARA TRABAJOS EN PARALELO | [6 empty] | 1 | 1922.18 | 1922.18
Realización de los trabajos necesarios para garantizar los servicios de climatización y ACS durante el transcurso de la obra, tales como el traslado de equipos, realización de conexiones provisionales, adaptaciones, reconexionados, transporte de material, mano de obra, ayudas y medios auxiliares. Siguiendo directrices de la Dirección Facultativa y necesidades de la Propiedad.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 20.59 | 329.44
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 18.76 | 300.16
P21YCPAR | Material | ud | Material adecuación trabajos paralelo | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 18.296 | 2 | 36.59
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 18.662 | 3 | 55.99
|  |  |  | Trabajos en Paralelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAR | 1 | 1922.18 | 1922.18
INSTPROV | Partida | m2 | INSTALACIÓN PROVISIONAL EQUIPO CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1352.5 | 2.68 | 3624.7
Repercusión por m2 de superficie afectada, de instalación provisional y posterior retirada de radiador eléctrico y/o equipo acondicionador portátil durante la ejecución de la obra con el objeto de proporcionar los servicios de climatización durante el transcurso de la obra, incluyendo parte propocional de mano de obra, conexionado, medios auxiliares y ayudas. Siguiendo directrices de la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.08 | 20.59 | 1.65
P21UCPROV | Material | m2 | p.p. material instalación provisional equipo climatización | [6 empty] | 1 | 0.9 | 0.9
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.026 | 2 | 0.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.026 | 3 | 0.08
|  |  |  | Espacios Climatizados | 1352.5 | 0 | 0 | 0 | 1352.5
[9 empty] | INSTPROV | 1352.5 | 2.68 | 3624.7
[9 empty] | 10 | 1 | 108816.7736 | 108816.77
11 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 12965.62 | 12965.62
TRATEQ | Partida | kg | TRATAMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 860 | 1.27 | 1092.2
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de maquinaria de climatización.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.035 | 17.34 | 0.61
P35B9TRATEQ | Material | kg | Tratamiento maquinaria climatización | [6 empty] | 1 | 0.6 | 0.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.012 | 2 | 0.02
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.012 | 3 | 0.04
|  |  |  | Tratamiento Bomba Calor 2 Tipo 2 (TOPAIR) | 430 | 0 | 0 | 0 | 430
|  |  |  | Tratamiento Bomba Calor 3 Tipo 2 (TOPAIR) | 430 | 0 | 0 | 0 | 430
[9 empty] | TRATEQ | 860 | 1.27 | 1092.2
RECREF | Partida | kg | RECOGIDA DE REFRIGERANTE | [6 empty] | 29 | 19.44 | 563.76
Recogida de refrigerante de sistemas existentes en botellas adecuadas, garantizando emisiones cero. Incluso equipo portátil de recuperación de gases refrigerantes, mano de obra y medios auxiliares.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P35BPBOTREF | Material | ud | Envase vacío botella recuperación 25 kg (Carga 20 kg) | [6 empty] | 0.05 | 164 | 8.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.185 | 2 | 0.37
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.189 | 3 | 0.57
|  |  |  | Recogida Refrigerante Bomba Calor 2 Tipo 2 (TOPAIR) | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Recogida Refrigerante Bomba Calor 3 Tipo 2 (TOPAIR) | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5
[9 empty] | RECREF | 29 | 19.44 | 563.76
TRATRR410 | Partida | kg | TRATAMIENTO REFRIGERANTE | [6 empty] | 29 | 27.25 | 790.25
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de gas refrigerante (R-410A) y limpieza de botellas de recuperación.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.04 | 17.34 | 0.69
P35BPBOTREF | Material | ud | Envase vacío botella recuperación 25 kg (Carga 20 kg) | [6 empty] | 0.05 | 164 | 8.2
P35BPRREF | Material | kg | Tratamiento refrigerante | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P35BPLIMPBOT | Material | ud | Limpieza botella refrigerante | [6 empty] | 0.05 | 60.8 | 3.04
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.259 | 2 | 0.52
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.265 | 3 | 0.8
|  |  |  | Tratamiento Refrigerante Bomba Calor 2 Tipo 2 (TOPAIR) | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Tratamiento Refrigerante Bomba Calor 3 Tipo 2 (TOPAIR) | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5
[9 empty] | TRATRR410 | 29 | 27.25 | 790.25
U20PR300 | Partida | kg | TRATAMIENTO ACEITE USADO | [6 empty] | 15 | 43.01 | 645.15
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de aceite usado almacenados en la instalación en bidones de tapones de 220 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P35BB010 | Material | ud | Bidón tapones 220 l. | [6 empty] | 1 | 27.85 | 27.85
P35BV140 | Material | ud | Palet zona residuos | [6 empty] | 0.5 | 8.27 | 4.14
P35BP082 | Material | ud | Tratamiento bidón aceite usado | [6 empty] | 1 | 7.22 | 7.22
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.409 | 2 | 0.82
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.418 | 3 | 1.25
|  |  |  | Tratamiento Aceite Bombas Calor (TOPAIR) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | U20PR300 | 15 | 43.01 | 645.15
U20PR360 | Partida | ud | TRATAMIENTO BIDÓN 60 l ABSORBENTES Y TRAPOS CONTAMINADOS | [6 empty] | 1 | 51.31 | 51.31
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de absorbentes y trapos contaminados, almacenados en la instalación en bidones de 60 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P35BB130 | Material | ud | Bidón adecuado 60 l. | [6 empty] | 1 | 11.62 | 11.62
P35BV140 | Material | ud | Palet zona residuos | [6 empty] | 0.2 | 8.27 | 1.65
P35BP105 | Material | ud | Tratamiento bidón absorb. y trapos cont. | [6 empty] | 0.6 | 56.4 | 33.84
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.488 | 2 | 0.98
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.498 | 3 | 1.49
|  |  |  | Tratamiento Absorbentes y Trapos Contaminados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | U20PR360 | 1 | 51.31 | 51.31
U20CC010 | Partida | m3 | CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 162 | 18.22 | 2951.64
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1 | 17.34 | 17.34
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.173 | 2 | 0.35
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.177 | 3 | 0.53
|  |  |  | Clasificación Residuos | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
[9 empty] | U20CC010 | 162 | 18.22 | 2951.64
U20CT010 | Partida | m3 | CARGA RCD EN SACOS MANO | [6 empty] | 162 | 18.22 | 2951.64
Carga de RCD en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1 | 17.34 | 17.34
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.173 | 2 | 0.35
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.177 | 3 | 0.53
|  |  |  | Carga RCD | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
[9 empty] | U20CT010 | 162 | 18.22 | 2951.64
U20CO030 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3 | [6 empty] | 8 | 96.17 | 769.36
Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
M13O480 | Maquinaria | mes | Alq. contenedor RCD 16m3 | [6 empty] | 1 | 91.54 | 91.54
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.915 | 2 | 1.83
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.934 | 3 | 2.8
|  |  |  | Contenedor RCD | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | U20CO030 | 8 | 96.17 | 769.36
U20CVC010 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16m3 | [6 empty] | 4 | 81.18 | 324.72
Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
M13O250 | Maquinaria | mes | Alq. contenedor chatarra 16m3 | [6 empty] | 1 | 77.27 | 77.27
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.773 | 2 | 1.55
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.788 | 3 | 2.36
|  |  |  | Contenedor Chatarra | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | U20CVC010 | 4 | 81.18 | 324.72
U20CT080 | Partida | ud | TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 16m3 | [6 empty] | 11 | 109.01 | 1199.11
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 16 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
M13O540 | Maquinaria | ud | Entreg. y recog. cont. 16 m3. d<50 km | [6 empty] | 1 | 103.76 | 103.76
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.038 | 2 | 2.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.058 | 3 | 3.17
|  |  |  | Transporte Contenedores | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | U20CT080 | 11 | 109.01 | 1199.11
G03BB020 | Partida | m3 | CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO | [6 empty] | 162 | 10.04 | 1626.48
Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados como mixtos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
M07N105 | Maquinaria | m3 | Canon escombro mixto a planta RCD | [6 empty] | 1 | 10.04 | 10.04
|  |  |  | Canon RCD | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
[9 empty] | G03BB020 | 162 | 10.04 | 1626.48
[9 empty] | 11 | 1 | 12965.62 | 12965.62
12 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 1804.8 | 1804.8
EPLANSEGM1MT | Partida | ud | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 800 | 800
Elaboración del Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y en la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Consistente en: - Tramitación de la Comunicación y Apertura de los Centros de Trabajo y habilitación del Libro de Subcontratación. - Elaboración del Plan de Seguridad y Salud.
P31PSS | Material | ud | Plan seguridad y salud | [6 empty] | 1 | 800 | 800
|  |  |  | Plan Seguridad y Salud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EPLANSEGM1MT | 1 | 800 | 800
E28EC030 | Partida | ud | PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm | [6 empty] | 4 | 15.23 | 60.92
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P31SC030 | Material | ud | Panel completo PVC 700x1000 mm. | [6 empty] | 1 | 13.5 | 13.5
|  |  |  | Cartel Obra | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | E28EC030 | 4 | 15.23 | 60.92
E28RA015 | Partida | ud | CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS | [6 empty] | 8 | 17.65 | 141.2
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA015 | Material | ud | Casco seguridad + protector oídos | [6 empty] | 1 | 17.65 | 17.65
|  |  |  | Casco | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RA015 | 8 | 17.65 | 141.2
E28RA025 | Partida | ud | CASCO TRABAJOS EN ALTURA | [6 empty] | 2 | 15.4 | 30.8
Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000V (EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y amarillo s/norma: EN-397 y EN-50365.
P31IA016 | Material | ud | Casco trabajos en altura | [6 empty] | 1 | 15.4 | 15.4
|  |  |  | Casco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | E28RA025 | 2 | 15.4 | 30.8
E28RC180 | Partida | ud | CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE | [6 empty] | 8 | 2.76 | 22.08
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
P31IC170 | Material | ud | Chaleco de obras reflectante. | [6 empty] | 1 | 2.76 | 2.76
|  |  |  | Chaleco Reflectante | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RC180 | 8 | 2.76 | 22.08
E28RA070 | Partida | ud | GAFAS CONTRA IMPACTOS | [6 empty] | 8 | 2.68 | 21.44
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA120 | Material | ud | Gafas protectoras | [6 empty] | 0.333 | 8.06 | 2.68
|  |  |  | Gafas Protectoras | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RA070 | 8 | 2.68 | 21.44
E28RP070 | Partida | ud | PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD | [6 empty] | 8 | 25.24 | 201.92
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 | Material | ud | Par botas de seguridad | [6 empty] | 1 | 25.24 | 25.24
|  |  |  | Botas Seguridad | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RP070 | 8 | 25.24 | 201.92
E28RM070 | Partida | ud | PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE | [6 empty] | 8 | 2.31 | 18.48
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM030 | Material | ud | Par guantes uso general serraje | [6 empty] | 1 | 2.31 | 2.31
|  |  |  | Par Guantes | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RM070 | 8 | 2.31 | 18.48
E28RA050 | Partida | ud | PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR | [6 empty] | 2 | 3.05 | 6.1
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA105 | Material | ud | Casco + pantalla soldador | [6 empty] | 0.2 | 15.23 | 3.05
|  |  |  | Pantalla Soldador | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | E28RA050 | 2 | 3.05 | 6.1
E28RA115 | Partida | ud | MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE | [6 empty] | 8 | 1.4 | 11.2
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
P31IA158 | Material | ud | Mascarilla celulosa desechable | [6 empty] | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | Máscara Antipolvo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RA115 | 8 | 1.4 | 11.2
E28RSI060 | Partida | ud | EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA | [6 empty] | 2 | 41.62 | 83.24
Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha de acero, una eslinga, un arnés y un tubo cónico perdidos embebido en la estructura de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Normas EN 696 y EN 353-2. s/R.D. 1407/1992.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.2 | 20.4 | 4.08
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.2 | 17.34 | 3.47
P31IS770 | Material | ud | Cjto. 1percha+ 1eslinga+1arnés | [6 empty] | 0.1 | 268.15 | 26.82
P31IS760 | Material | ud | Tubo cónico perdido | [6 empty] | 1 | 7.25 | 7.25
|  |  |  | Equipo Trabajos Altura | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | E28RSI060 | 2 | 41.62 | 83.24
E28RSH030 | Partida | ud | PUNTO DE ANCLAJE FIJO | [6 empty] | 4 | 18.1 | 72.4
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.05 | 20.4 | 1.02
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P31IS670 | Material | ud | Punto de anclaje fijo | [6 empty] | 1 | 15.35 | 15.35
|  |  |  | Punto Anclaje | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | E28RSH030 | 4 | 18.1 | 72.4
E28RSG020 | Partida | m | LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD | [6 empty] | 15 | 13.19 | 197.85
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.1 | 20.4 | 2.04
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P31IS470 | Material | ud | Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. | [6 empty] | 0.07 | 105.56 | 7.39
P31IS600 | Material | m | Cuerda nylon 14 mm. | [6 empty] | 1.05 | 1.93 | 2.03
|  |  |  | Línea Seguridad | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | E28RSG020 | 15 | 13.19 | 197.85
E28EB010 | Partida | m | CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm | [6 empty] | 30 | 0.94 | 28.2
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.05 | 17.34 | 0.87
P31SB010 | Material | m | Cinta balizamiento bicolor 8 cm | [6 empty] | 1.1 | 0.06 | 0.07
|  |  |  | Cinta Balizamiento | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | E28EB010 | 30 | 0.94 | 28.2
E12PFEA025 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. P.I. 27A/183B/C | [6 empty] | 1 | 43.06 | 43.06
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 27A/183B/C, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según norma UNE de aplicación y certificado AENOR.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P23FJ025 | Material | ud | Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 27A/183BC | [6 empty] | 1 | 39.26 | 39.26
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.41 | 2 | 0.82
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.418 | 3 | 1.25
|  |  |  | Extintor Seguridad y Salud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E12PFEA025 | 1 | 43.06 | 43.06
E28BM110 | Partida | ud | BOTIQUÍN DE URGENCIA | [6 empty] | 1 | 65.91 | 65.91
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P31BM110 | Material | ud | Botiquín de urgencias | [6 empty] | 1 | 47.9 | 47.9
P31BM120 | Material | ud | Reposición de botiquín | [6 empty] | 1 | 16.28 | 16.28
|  |  |  | Botiquín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E28BM110 | 1 | 65.91 | 65.91
[9 empty] | 12 | 1 | 1804.8 | 1804.8
13 | Capítulo |  | PRUEBAS, PERMISOS, TRAMITACIONES Y PUESTA EN MARCHA | [6 empty] | 1 | 16000.07 | 16000.07
PRUEBCL | Partida | ud | PRUEBAS DE SERVICIO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y ACS | [6 empty] | 1 | 950 | 950
Realización de pruebas de servicio indicadas en el Proyecto y establecidas por la reglamentación vigente tales como: - Estanquidad en redes de tuberías. - Estanquidad en redes de conductos. - Pruebas de libre dilatación. - Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación eléctrica. - Pruebas de estanqueidad en chimenea. - Pruebas de servicio de la instalación receptora de gas natural. - Comprobación del buen funcionamiento y exactitud de los elementos de medida. Incluye la realización de reparaciones en los casos necesarios, mano de obra y medios auxiliares. Entregando a la Dirección Facultativa una hoja de resumen con todos los resultados obtenidos.
P32SIPRUEBCL | Material | ud | Pruebas instalación climatización | [6 empty] | 1 | 950 | 950
|  |  |  | Pruebas Servicio Instalación Climatización y Central ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PRUEBCL | 1 | 950 | 950
PEM | Partida | ud | PUESTA EN MARCHA | [6 empty] | 1 | 785 | 785
Comprobación, reglaje y puesta en marcha de la instalación por personal cualificado (empresa instaladora e implementador del sistema de control), realizando la regulación y comprobación de todos los parámetros (caudales, temperaturas, consumos, rendimientos, niveles sonoros, etc.) para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye asistencia técnica presencial y medios auxiliares para la realización de las comprobaciones indicadas por la Dirección Facultativa.
P32SIPEM | Material | ud | Puesta en marcha instalación climatización | [6 empty] | 1 | 785 | 785
|  |  |  | Puesta en Marcha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PEM | 1 | 785 | 785
NDOCINST | Partida | ud | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 325 | 325
Documentación de la instalación ejecutada, incluyendo los siguientes elementos (por triplicado): - Juego de planos finales de obra de detalle y de montaje en soporte informático. - Manual de instrucciones de la instalación. - Manual de mantenimiento de la instalación. - Normativa de seguridad aplicable a la instalación. - Juego de catálogos de los elementos instalados.
P32SILDOC | Material | ud | Documentación instalación climatización | [6 empty] | 1 | 325 | 325
|  |  |  | Documentación Instalación Ejecutada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | NDOCINST | 1 | 325 | 325
TRAMGAS | Partida | ud | TRAMITACIÓN COMPAÑÍA SUMINISTRADORA GAS | [6 empty] | 1 | 480 | 480
Elaboración de los trámites oportunos ante la compañía suministradora de gas natural para la realización de corte de servicio, posterior reposición y actualización de documentación. Incluso emisión de Certificado de Instalación Receptora Individual de gas natural, incluyendo el abono de tasas, avales y la obtención de los permisos necesarios.
P32SITRAMGAS | Material | ud | Tramitación compañía suministradora gas | [6 empty] | 1 | 480 | 480
|  |  |  | Tramitación Compañía Gas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TRAMGAS | 1 | 480 | 480
LEGCCR | Partida | ud | REGISTRO DGTEEC REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y PREP. ACS | [6 empty] | 1 | 10372.52 | 10372.52
Registro ante la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, de la reforma de la instalación de climatización y de la central de preparación de ACS, contemplando la realización de proyecto técnico, gastos de visado en Colegio Profesional, tramitación de toda la documentación, emisión de los certificados de montaje y de pruebas, manual de servicio, memoria técnica y certificado de instalación frigorífica y abono de tasas de Industria y tarifa de Organismo de Control Autorizado (OCA).
P32SILEGCL3 | Material | ud | Registro reforma instalación climatización DGTEEC 250<P<500 kW | [6 empty] | 1 | 9392 | 9392
P32SIEICICL3 | Material | ud | Tarifa EICI 250<P<500 kW (Inst. Térmicas) | [6 empty] | 1 | 928.48 | 928.48
P32SITASIND3 | Material | ud | Tasas instalaciones térmicas DGTEEC PEM>60.000 € | [6 empty] | 1 | 52.04 | 52.04
|  |  |  | Registro DGTEEC Instalación Climatización y Central ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | LEGCCR | 1 | 10372.52 | 10372.52
LEGEL | Partida | ud | REGISTRO DGTEEC MODIFICACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 3087.55 | 3087.55
Registro ante la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, de la reforma de la instalación eléctrica de baja tensión de la central de climatización y preparación de ACS, contemplando la realización de proyecto técnico, gastos de visado en Colegio Profesional, tramitación de toda la documentación, emisión de los certificados finales de obra y de instalación eléctrica, y abono de tasas de Industria y tarifa de Organismo de Control Autorizado (OCA).
P32SILEGEL | Material | ud | Registro reforma instalación eléctrica DGTEEC | [6 empty] | 1 | 2100 | 2100
P32SIEICIEL | Material | ud | Tarifa EICI 151<P<250 kW (Inst. Eléctricas) | [6 empty] | 1 | 956.33 | 956.33
P32SITASIND2 | Material | ud | Tasas instalaciones DGTEEC 6.000<PEM<60.000 € | [6 empty] | 1 | 31.22 | 31.22
|  |  |  | Registro DGTEEC Modificación Instalación Eléctrica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | LEGEL | 1 | 3087.55 | 3087.55
[9 empty] | 13 | 1 | 16000.07 | 16000.07
[9 empty] | CLELOYGONZALO | 1 | 583922.68 | 583922.68