## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | DESMONTAJES | [6 empty] | 1 | 5150.82 | 5150.82
DESCLIMA | Partida | ud | DESMONTAJE CENTRAL CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 2065.06 | 2065.06
Desmontaje para su posterior recuperación o transporte a vertedero, o al lugar indicado por la Propiedad, según se determine en cada caso; de tres enfriadoras aire/agua, seis bombas circuladoras dobles, tres vasos de expansión, dos depósitos de inercia, válvulas de cierre y aislamiento, válvulas de retención, tuberías con sus correspondientes aislamientos, sondas, termostatos, elementos de medida y control, canalizaciones eléctricas y de control, cajas de registro, demás elementos de la instalación eléctrica de la central de producción de frío y calor y, en general, todas las instalaciones inservibles de la central de climatización (totalidad de la planta técnica). Incluyendo mano de obra, andamiajes, retirada, carga, descarga, transporte, limpieza, medios auxiliares, costes indirectos, p/p de documentación y tramitaciones ante organismos oficiales. Siguiendo directrices establecidas por la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 24 | 20.59 | 494.16
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 24 | 18.76 | 450.24
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 24 | 20.4 | 489.6
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 24 | 17.34 | 416.16
M12O010 | Maquinaria | h | Equipo oxicorte | [6 empty] | 24 | 3.84 | 92.16
M12W130 | Maquinaria | h | Radial disco 230 mm - 1.900W | [6 empty] | 24 | 0.97 | 23.28
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 19.656 | 2 | 39.31
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 20.049 | 3 | 60.15
|  |  |  | Desmontaje Central Climatización (Totalidad Planta Técnica) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESCLIMA | 1 | 2065.06 | 2065.06
DESUTA | Partida | ud | DESMONTAJE UNIDAD TRATAMIENTO AIRE | [6 empty] | 3 | 155.79 | 467.37
Desmontaje para su posterior recuperación o transporte a vertedero, o al lugar indicado por la Propiedad, según se determine en cada caso de una unidad de tratamiento de aire, incluyendo elementos de conexionado, sondas, termostatos, canalizaciones (hidráulicas, distribución de aire, eléctricas y control) y, en general, todas las instalaciones inservibles asociadas. Incluyendo mano de obra, andamiajes, retirada, carga, descarga, transporte, limpieza, medios auxiliares y parte proporcional de costes indirectos. Siguiendo directrices establecidas por la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 4 | 18.76 | 75.04
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 4 | 17.34 | 69.36
M12W130 | Maquinaria | h | Radial disco 230 mm - 1.900W | [6 empty] | 4 | 0.97 | 3.88
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.483 | 2 | 2.97
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.513 | 3 | 4.54
|  |  |  | Desmontaje Unidades Tratamiento Aire | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | DESUTA | 3 | 155.79 | 467.37
TRASEP | Partida | ud | DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAJE EQUIPO PARTIDO | [6 empty] | 1 | 330.73 | 330.73
Desmontaje, posterior transporte al lugar indicado por la Propiedad y almacenaje de un equipo partido bomba de calor, incluyendo tanto la unidad exterior como las interiores. Incluyendo mano de obra, retirada y almacenamiento de refrigerante, cargas y descargas, elementos de izado, ayudas, medios auxiliares y elementos protección de los equipos. Siguiendo directrices de la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 20.59 | 164.72
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 18.76 | 150.08
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.148 | 2 | 6.3
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.211 | 3 | 9.63
|  |  |  | Equipo Partido Sótano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TRASEP | 1 | 330.73 | 330.73
DESCL | Partida | m2 | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1069 | 2.14 | 2287.66
Repercusión por m2, de trabajos de desmontaje de la totalidad de la instalación de climatización, compuesta por cajas de regulación de caudal de aire, fancoils, tuberías con sus correspondientes aislamientos, válvulas de cierre, redes de conductos, difusores, rejillas, termostatos, elementos de medida y control, canalizaciones eléctricas, cajas de registro y, en general, todas las instalaciones inservibles de la totalidad de la instalación de climatización. Incluyendo mano de obra, andamiajes, retirada, carga, descarga, transporte, limpieza, medios auxiliares, costes indirectos, p/p de documentación y tramitaciones ante organismos oficiales. Siguiendo directrices establecidas por la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.025 | 20.59 | 0.51
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.025 | 18.76 | 0.47
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.025 | 20.4 | 0.51
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.025 | 17.34 | 0.43
M12O010 | Maquinaria | h | Equipo oxicorte | [6 empty] | 0.025 | 3.84 | 0.1
M12W130 | Maquinaria | h | Radial disco 230 mm - 1.900W | [6 empty] | 0.025 | 0.97 | 0.02
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.02 | 2 | 0.04
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.021 | 3 | 0.06
|  |  |  | Desmontaje Instalación Climatización (Totalidad Centro Salud) | 1069 | 0 | 0 | 0 | 1069
[9 empty] | DESCL | 1069 | 2.14 | 2287.66
[9 empty] | 01 | 1 | 5150.82 | 5150.82
02 | Capítulo |  | EQUIPOS | [6 empty] | 1 | 142128.76 | 142128.76
YMPA0100PE | Partida | ud | BOMBA CALOR AIRE-AGUA 90 kW/FRÍO - 77 kW/CALOR | [6 empty] | 2 | 24100.35 | 48200.7
Suministro e instalación de bomba de calor de agua condensada por aire para instalación en exterior dotada con ventiladores axiales conmutados electrónicamente con malla de protección con 50 Pa de presión disponible, estructura autoportante realizada en chapa galvanizada, equipada con tres compresores scroll en tándem (uno de regulación inverter y dos de velocidad fija), intercambiador de calor de placas soldado, equipada con de válvula de expansión electrónica y de microprocesador para la gestión automática de la unidad con protocolo de comunicación ModBUS. De las siguientes prestaciones: - Marca: YORK o equivalente - Modelo: YMPA0080PE - Potencia frigorífica nominal: 90 kW (TsEXT=35ºC / TAGUA=7/12ºC) - EER nominal: 3,18 (TsEXT=35ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia eléctrica refrigeración: 28,2 kW (TsEXT=35ºC / TAGUA=7/12ºC) - SEER: 4,81 - Potencia calorífica nominal: 77 kW (ThEXT=6ºC / TsEXT=7ºC / TAGUA=45/40ºC) - COP nominal: 2,84 (ThEXT=6ºC / TsEXT=7ºC / TAGUA=45/40ºC) - Potencia calorífica condiciones proyecto: 62 kW (ThEXT=-1ºC / TsEXT=0ºC / TAGUA=45/40ºC) - COP condiciones proyecto: 2,29 (ThEXT=-1ºC / TsEXT=0ºC / TAGUA=45/40ºC) - Potencia eléctrica calefacción: 26,9 kW (ThEXT=-1ºC / TsEXT=0ºC /TAGUA=45/40ºC) - SCOP: 3,55 (TEXT=7ºC / TAGUA=35ºC (Clima medio)) - Refrigerante: R-454B (A2L) - Número de circuitos frigoríficos: 2 - Carga de refrigerante: 18,3 kg (8,53 tCO2 eq) - Número de compresores: 3 - Tipo de compresor: Scroll (1 Inverter + 2 Velocidad Fija) - Número de ventiladores: 2 - Tipo ventilador: EC Inverter - Caudal de aire: 9 m3/s (32.400 m3/h) - Rango trabajo refrigeración: -18ºC ÷ +48ºC - Rango trabajo calefacción: -15ºC ÷ +25ºC - Presión hidráulica máxima trabajo: 10 bar - Contenido agua intercambiador calor: 14 litros - Pérdida carga hidráulica máxima: 18,1 kPa (1,8 m.c.a.) - Alimentación eléctrica: 400/III/50 - Intensidad eléctrica nominal: 54 A - Intensidad eléctrica máxima: 76 A - Potencia sonora: 77 dB(A) - Presión sonora a 1 m: 62 dB(A) - Dimensiones: 2.240 mm (L) x 1.200 mm (A) x 2.440 mm (h) - Peso en funcionamiento: 1.036 kg Incorpora controlador con pantalla de parametrización, encapsulamiento de compresor (opción bajo nivel sonoro), interruptor de caudal, filtro y dispositivos de protección de seguridad (subidas/bajadas de tensión, fugas de agua, congelación, sobrecargas y sobrecalentamiento, falta de fase y frecuencia), kit de conexión para instalación modular, con refrigerante R-454B. Incluso abono de impuesto de gases fluorados, ayudas de albañilería y obra civil complementaria, mano de obra, medios auxiliares, recogida de condensados, elementos antivibratorios, soportes de apoyo, anclajes y conexión a red de tuberías, eléctrica y de control, así como puesta en marcha por el servicio técnico del fabricante. Totalmente montada, conexionada y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 20.59 | 329.44
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 18.76 | 300.16
P21YCYMPA100 | Material | ud | Bomba calor aire-agua 90/77 kW | [6 empty] | 1 | 21600 | 21600
P07AV02043 | Material | ud | Amortiguador de muelle doble pletina 250-500 kg | [6 empty] | 4 | 47.57 | 190.28
P21YCR454B | Material | kg | Impuesto gases fluorados efecto invernadero R-454B | [6 empty] | 18.3 | 6.98 | 127.73
P20PEMBC | Material | ud | Puesta en marcha bomba calor | [6 empty] | 1 | 392 | 392
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 229.396 | 2 | 458.79
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 233.984 | 3 | 701.95
|  |  |  | Bomba Calor 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba Calor 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | YMPA0100PE | 2 | 24100.35 | 48200.7
AMD5012B | Partida | ud | BOMBA ELECTRÓNICA DOBLE CIRCUITO PRIMARIO BOMBA CALOR | [6 empty] | 2 | 4565.86 | 9131.72
Suministro e instalación de bomba circuladora doble electrónica de bajo consumo energético de rotores encapsulados, marca SEDICAL o equivalente, modelo AMD 50/12-B, PN 6 bar, índice de eficiencia energética (IEE) inferior a 0,18, temperatura de trabajo comprendida entre 2ºC y +110ºC, temperatura ambiente máxima de 40ºC, alimentación eléctrica monofásica (230/I/50), aislamiento IP X4D, con cuerpo de fundición, impulsores y camisas de material termoplástico y ejes de acero inoxidable (AISI 316). Incluso accesorios, mano de obra y pequeño material. Completamente montada, probada y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P20BCAMD5012B | Material | ud | Bomba doble circuito primario bomba calor | [6 empty] | 1 | 4137.7 | 4137.7
P20VCACC | Material | ud | Accesorios instalación bomba circuladora | [6 empty] | 1 | 90.2 | 90.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 43.46 | 2 | 86.92
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 44.329 | 3 | 132.99
|  |  |  | Bomba Doble Circuito Primario Bomba Calor 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba Doble Circuito Primario Bomba Calor 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AMD5012B | 2 | 4565.86 | 9131.72
SIM80190 | Partida | ud | BOMBA SIMPLE CAUDAL VARIABLE CIRCUITO CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 2 | 3795.97 | 7591.94
Suministro e instalación de bomba circuladora simple de rotor seco equipada con variador de frecuencia y dotada de sonda de presión, marca SEDICAL o equivalente, modelo SIM 80/190.1-2.2 KMD (Rodete 176), PN 10 bar, temperatura de trabajo comprendida entre -15 y + 95ºC, potencia eléctrica 3.100 W, alimentación eléctrica trifásica (400/III/50), protección IP55, nivel de presión sonora 80 dB(A) y peso 66 kg. Incluso accesorios, elementos de soporte y anclaje, dispositivos antivibratorios, mano de obra, ayudas, medios auxiliares y pequeño material. Completamente montada, probada y funcionando.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P20BCSIM80190 | Material | ud | Bomba simple caudal variable circuito climatización | [6 empty] | 1 | 3495.1 | 3495.1
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 36.132 | 2 | 72.26
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 36.854 | 3 | 110.56
|  |  |  | Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SIM80190 | 2 | 3795.97 | 7591.94
UTA6076 | Partida | ud | UTA AIRE PRIMARIO VENTILACIÓN 6.076 m3/h | [6 empty] | 1 | 15234.24 | 15234.24
Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire (UTA), suministrada en módulos y ensamblada en obra, con grado de estanqueidad (-400/+700 Pa) tipo L1M (EN-1886) y aislamiento térmico de 50 mm de espesor, dotada de sección de recuperador rotativo aire/aire, etapa filtración G4;F7;F9/G4, ventiladores radiales de impulsión y retorno de caudal variable controlados por sondas de presión y batería agua/aire. De las siguientes prestaciones: - Marca: DECACLIMA o equivalente - Tipo: GC 6.0 - Caudal de aire nominal: 6.076 m3/h - Presión disponible: 15 mm.c.a. (Impulsión) / 15 mm.c.a. (Retorno) - Potencia específica ventiladores: 1.032 W/(m3/s) (Impulsión) / 743 W/(m3/s) (Retorno) - Categoría ventiladores: SFP 3 (Impulsión) / SFP 2 (Retorno) - Potencia eléctrica ventiladores: 2,5 kW (Impulsión) / 2,4 kW (Retorno) - Etapa filtración: G4;F7;F9 / G4 - Eficiencia recuperación: 76,2 % (Calefacción) / 74,9 % (Refrigeración) - Potencia batería modo frío: 6,74 kW (TsAIRE=28ºC / HR 42% / TAGUA=7/12ºC) - Pérdida carga hidráulica frío: 21,5 kPa (2,2 m.c.a.) - Presión sonora: 68,89 dB(A) - Dimensiones: 3.403 mm (L) x 1.600 mm (A) x 1.820 mm (h) - Peso: 658 kg Con las características técnicas especificadas en la memoria y planos del proyecto. Dotado de soportes antivibratorios y juntas elásticas antivibratorias en conexionado a red de conductos. Incluso ayudas de albañilería y obra civil complementaria, mano de obra, medios auxiliares, recogida de condensados, soportes de apoyo, anclajes, manguitos electrolíticos y conexión a red de tuberías, conductos, eléctrica y de control y puesta en marcha. Totalmente montado, conexionado y en funcionamiento. Incluye ensamblaje de módulos en obra.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 20.59 | 329.44
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 18.76 | 300.16
P21PIUTA6076 | Material | ud | UTA ventilación 6.076 m3/h | [6 empty] | 1 | 12627.31 | 12627.31
P21PIACC | Material | ud | Accesorios UTA | [6 empty] | 1 | 350 | 350
P21PIPEM | Material | ud | Puesta en marcha UTA | [6 empty] | 1 | 893.6 | 893.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 145.005 | 2 | 290.01
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 147.905 | 3 | 443.72
|  |  |  | UTA Aire Primario Ventilación Ala Oeste | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | UTA6076 | 1 | 15234.24 | 15234.24
UTA5616 | Partida | ud | UTA AIRE PRIMARIO VENTILACIÓN 5.616 m3/h | [6 empty] | 1 | 14950.44 | 14950.44
Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire (UTA), suministrada en módulos y ensamblada en obra, con grado de estanqueidad (-400/+700 Pa) tipo L1M (EN-1886) y aislamiento térmico de 50 mm de espesor, dotada de sección de recuperador rotativo aire/aire, etapa filtración G4;F7;F9/G4, ventiladores radiales de impulsión y retorno de caudal variable controlados por sondas de presión y batería agua/aire. De las siguientes prestaciones: - Marca: DECACLIMA o equivalente - Tipo: GC 6.0 - Caudal de aire nominal: 5.616 m3/h - Presión disponible: 15 mm.c.a. (Impulsión) / 15 mm.c.a. (Retorno) - Potencia específica ventiladores: 977 W/(m3/s) (Impulsión) / 738 W/(m3/s) (Retorno) - Categoría ventiladores: SFP 3 (Impulsión) / SFP 2 (Retorno) - Potencia eléctrica ventiladores: 2,5 kW (Impulsión) / 2,5 kW (Retorno) - Etapa filtración: G4;F7;F9 / G4 - Eficiencia recuperación: 76,2 % (Calefacción) / 74,9 % (Refrigeración) - Potencia batería modo frío: 6,50 kW (TsAIRE=28ºC / HR 42% / TAGUA=7/12ºC) - Pérdida carga hidráulica frío: 21,5 kPa (2,2 m.c.a.) - Presión sonora: 67,64 dB(A) - Dimensiones: 3.403 mm (L) x 1.600 mm (A) x 1.820 mm (h) - Peso: 643 kg Con las características técnicas especificadas en la memoria y planos del proyecto. Dotado de soportes antivibratorios y juntas elásticas antivibratorias en conexionado a red de conductos. Incluso ayudas de albañilería y obra civil complementaria, mano de obra, medios auxiliares, recogida de condensados, soportes de apoyo, anclajes, manguitos electrolíticos y conexión a red de tuberías, conductos, eléctrica y de control y puesta en marcha. Totalmente montado, conexionado y en funcionamiento. Incluye ensamblaje de módulos en obra.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 20.59 | 329.44
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 18.76 | 300.16
P21PIUTA5616 | Material | ud | UTA ventilación 5.616 m3/h | [6 empty] | 1 | 12357.18 | 12357.18
P21PIACC | Material | ud | Accesorios UTA | [6 empty] | 1 | 350 | 350
P21PIPEM | Material | ud | Puesta en marcha UTA | [6 empty] | 1 | 893.6 | 893.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 142.304 | 2 | 284.61
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 145.15 | 3 | 435.45
|  |  |  | UTA Aire Primario Ventilación Ala Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | UTA5616 | 1 | 14950.44 | 14950.44
UTA5265 | Partida | ud | UTA AIRE PRIMARIO VENTILACIÓN 5.265 m3/h | [6 empty] | 1 | 14949.18 | 14949.18
Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire (UTA), suministrada en módulos y ensamblada en obra, con grado de estanqueidad (-400/+700 Pa) tipo L1M (EN-1886) y aislamiento térmico de 50 mm de espesor, dotada de sección de recuperador rotativo aire/aire, etapa filtración G4;F7;F9/G4, ventiladores radiales de impulsión y retorno de caudal variable controlados por sondas de presión y batería agua/aire. De las siguientes prestaciones: - Marca: DECACLIMA o equivalente - Tipo: GC 6.0 - Caudal de aire nominal: 5.265 m3/h - Presión disponible: 15 mm.c.a. (Impulsión) / 15 mm.c.a. (Retorno) - Potencia específica ventiladores: 943 W/(m3/s) (Impulsión) / 686 W/(m3/s) (Retorno) - Categoría ventiladores: SFP 3 (Impulsión) / SFP 2 (Retorno) - Potencia eléctrica ventiladores: 2,5 kW (Impulsión) / 2,4 kW (Retorno) - Etapa filtración: G4;F7;F9 / G4 - Eficiencia recuperación: 76,0 % (Calefacción) / 74,6 % (Refrigeración) - Potencia batería modo frío: 7,38 kW (TsAIRE=28ºC / HR 42% / TAGUA=7/12ºC) - Pérdida carga hidráulica frío: 10,4 kPa (1,1 m.c.a.) - Presión sonora: 67,64 dB(A) - Dimensiones: 3.403 mm (L) x 1.600 mm (A) x 1.820 mm (h) - Peso: 649 kg Con las características técnicas especificadas en la memoria y planos del proyecto. Dotado de soportes antivibratorios y juntas elásticas antivibratorias en conexionado a red de conductos. Incluso ayudas de albañilería y obra civil complementaria, mano de obra, medios auxiliares, recogida de condensados, soportes de apoyo, anclajes, manguitos electrolíticos y conexión a red de tuberías, conductos, eléctrica y de control y puesta en marcha. Totalmente montado, conexionado y en funcionamiento. Incluye ensamblaje de módulos en obra.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 20.59 | 329.44
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 18.76 | 300.16
P21PIUTA5265 | Material | ud | UTA ventilación 5.265 m3/h | [6 empty] | 1 | 12355.99 | 12355.99
P21PIACC | Material | ud | Accesorios UTA | [6 empty] | 1 | 350 | 350
P21PIPEM | Material | ud | Puesta en marcha UTA | [6 empty] | 1 | 893.6 | 893.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 142.292 | 2 | 284.58
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 145.138 | 3 | 435.41
|  |  |  | UTA Aire Primario Ventilación Ala Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | UTA5265 | 1 | 14949.18 | 14949.18
YHK95-2 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 2 TUBOS 9.390 W/FRÍO - 9.230 W/CALOR | [6 empty] | 9 | 780.02 | 7020.18
Suministro e instalación de fancoil tipo cassette de techo de tres velocidades construido en chapa cincada, dotado con una batería de intercambio térmico realizada en tubo de cobre y aleta continua de aluminio, colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco, válvula de purgado y de drenaje, ventilador axial-centrífugo, filtro de aire de marco metálico y bandeja de condensados de material termoplástico. De las siguientes prestaciones: - Marca: YORK o equivalente - Modelo: YHK 95-2 - Tipo: Cassette 3 velocidades 2 Tubos - Potencia frigorífica sensible: 3,42 / 4,42 / 6,36 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia frigorífica total: 5,27 / 6,72 / 9,39 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia calorífica: 4,92 / 6,40 / 9,23 kW (TAIRE=20ºC / TAGUA=45/40ºC) - Caudal aire: 710 / 970 / 1.500 m3/h - Pérdida carga refrigeración: 9,4 / 14,7 / 26,9 kPa (1,0 / 1,5 / 2,7 m.c.a.) - Contenido agua batería: 4,0 litros - Presión sonora: 25 / 31 / 44 dB(A) - Potencia eléctrica máxima: 132,5 W - Dimensiones unidad: 820 mm (A) x 820 mm (F) x 303 mm (h) Dotado con manguitos antivibratorios y electrolíticos en la conexión con la batería, válvula de vaciado, placa electrónica de regulación y control, panel de control remoto, filtros de aire, bandeja y bomba de condensados, suspensiones antivibratorias y plafón. Incluso parte propocional de tubo metálico flexible aislado térmicamente, elementos de anclaje, accesorios, mano de obra, medios auxiliares, conexionado hidráulico, eléctrico y control y puesta en marcha. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P21UTYHK95-2 | Material | ud | Fancoil cassette 2 tubos 9.390 W/frío - 9.230 W/calor | [6 empty] | 1 | 546 | 546
P21UT79065K | Material | ud | Panel decorativo unidad interior cassette 965x965 mm | [6 empty] | 1 | 78.4 | 78.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.425 | 2 | 14.85
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 7.573 | 3 | 22.72
|  |  |  | Sala Espera Zona Oeste | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sala Espera Zona Centro | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | YHK95-2 | 9 | 780.02 | 7020.18
YHK65-2 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 2 TUBOS 6.080 W/FRÍO - 6.500 W/CALOR | [6 empty] | 6 | 721.19 | 4327.14
Suministro e instalación de fancoil tipo cassette de techo de tres velocidades construido en chapa cincada, dotado con una batería de intercambio térmico realizada en tubo de cobre y aleta continua de aluminio, colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco, válvula de purgado y de drenaje, ventilador axial-centrífugo, filtro de aire de marco metálico y bandeja de condensados de material termoplástico. De las siguientes prestaciones: - Marca: YORK o equivalente - Modelo: YHK 65-2 - Tipo: Cassette 3 velocidades 2 Tubos - Potencia frigorífica sensible: 3,00 / 3,53 / 4,51 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia frigorífica total: 4,18 / 4,86 / 6,08 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia calorífica: 4,27 / 5,03 / 6,50 kW (TAIRE=20ºC / TAGUA=45/40ºC) - Caudal aire: 630 / 820 / 1.140 m3/h - Pérdida carga refrigeración: 10,9 / 14,3 / 21,6 kPa (1,1 / 1,5 / 2,2 m.c.a.) - Contenido agua batería: 3,0 litros - Presión sonora: 24 / 31 / 39 dB(A) - Potencia eléctrica máxima: 89,5 W - Dimensiones unidad: 820 mm (A) x 820 mm (F) x 303 mm (h) Dotado con manguitos antivibratorios y electrolíticos en la conexión con la batería, válvula de vaciado, placa electrónica de regulación y control, panel de control remoto, filtros de aire, bandeja y bomba de condensados, suspensiones antivibratorias y plafón. Incluso parte propocional de tubo metálico flexible aislado térmicamente, elementos de anclaje, accesorios, mano de obra, medios auxiliares, conexionado hidráulico, eléctrico y control y puesta en marcha. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P21UTYHK65-2 | Material | ud | Fancoil cassette 2 tubos 6.080 W/frío - 6.500 W/calor | [6 empty] | 1 | 490 | 490
P21UT79065K | Material | ud | Panel decorativo unidad interior cassette 965x965 mm | [6 empty] | 1 | 78.4 | 78.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.865 | 2 | 13.73
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 7.002 | 3 | 21.01
|  |  |  | Recepción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Urgencias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Sala Juntas - Biblioteca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Sala Estar Personal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | YHK65-2 | 6 | 721.19 | 4327.14
YHK40-2 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 2 TUBOS 4.260 W/FRÍO - 4.370 W/CALOR | [6 empty] | 31 | 567.48 | 17591.88
Suministro e instalación de fancoil tipo cassette de techo de tres velocidades construido en chapa cincada, dotado con una batería de intercambio térmico realizada en tubo de cobre y aleta continua de aluminio, colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco, válvula de purgado y de drenaje, ventilador axial-centrífugo, filtro de aire de marco metálico y bandeja de condensados de material termoplástico. De las siguientes prestaciones: - Marca: YORK o equivalente - Modelo: YHK 40-2 - Tipo: Cassette 3 velocidades 2 Tubos - Potencia frigorífica sensible: 1,55 / 2,35 / 3,11 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia frigorífica total: 2,23 / 3,30 / 4,26 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia calorífica: 2,12 / 3,28 / 4,37 kW (TAIRE=20ºC / TAGUA=45/40ºC) - Caudal aire: 320 / 500 / 710 m3/h - Pérdida carga refrigeración: 6,4 / 13,0 / 20,9 kPa (0,6 / 1,3 / 2,1 m.c.a.) - Contenido agua batería: 2,1 litros - Presión sonora: 24 / 36 / 44 dB(A) - Potencia eléctrica máxima: 80,5 W - Dimensiones unidad: 575 mm (A) x 575 mm (F) x 275 mm (h) Dotado con manguitos antivibratorios y electrolíticos en la conexión con la batería, válvula de vaciado, placa electrónica de regulación y control, panel de control remoto, filtros de aire, bandeja y bomba de condensados, suspensiones antivibratorias y plafón. Incluso parte propocional de tubo metálico flexible aislado térmicamente, elementos de anclaje, accesorios, mano de obra, medios auxiliares, conexionado hidráulico, eléctrico y control y puesta en marcha. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P21UTYHK40-2 | Material | ud | Fancoil cassette 2 tubos 4.260 W/frío - 4.370 W/calor | [6 empty] | 1 | 379.4 | 379.4
P21UT79050K | Material | ud | Panel decorativo unidad interior cassette 670x670 mm | [6 empty] | 1 | 42.7 | 42.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.402 | 2 | 10.8
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 5.51 | 3 | 16.53
|  |  |  | Consultas | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | Trabajador Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala Espera Zona Centro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Vestíbulo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Sala Espera 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Coordinación | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Almacén Medicamentos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | YHK40-2 | 31 | 567.48 | 17591.88
YHK25-2 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 2 TUBOS 2.640 W/FRÍO - 2.800 W/CALOR | [6 empty] | 6 | 521.89 | 3131.34
Suministro e instalación de fancoil tipo cassette de techo de tres velocidades construido en chapa cincada, dotado con una batería de intercambio térmico realizada en tubo de cobre y aleta continua de aluminio, colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco, válvula de purgado y de drenaje, ventilador axial-centrífugo, filtro de aire de marco metálico y bandeja de condensados de material termoplástico. De las siguientes prestaciones: - Marca: YORK o equivalente - Modelo: YHK 25-2 - Tipo: Cassette 3 velocidades 2 Tubos - Potencia frigorífica sensible: 1,33 / 1,72 / 2,00 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia frigorífica total: 1,82 / 1,31 / 2,64 kW (TsAIRE=27ºC / ThAIRE=19ºC / TAGUA=7/12ºC) - Potencia calorífica: 1,85 / 2,42 / 2,80 kW (TAIRE=20ºC / TAGUA=45/40ºC) - Caudal aire: 310 / 420 / 520 m3/h - Pérdida carga refrigeración: 4,9 / 7,6 / 9,7 kPa (0,5 / 0,8 / 1,0 m.c.a.) - Contenido agua batería: 1,4 litros - Presión sonora: 24 / 31 / 36 dB(A) - Potencia eléctrica máxima: 56,5 W - Dimensiones unidad: 575 mm (A) x 575 mm (F) x 275 mm (h) Dotado con manguitos antivibratorios y electrolíticos en la conexión con la batería, válvula de vaciado, placa electrónica de regulación y control, panel de control remoto, filtros de aire, bandeja y bomba de condensados, suspensiones antivibratorias y plafón. Incluso parte propocional de tubo metálico flexible aislado térmicamente, elementos de anclaje, accesorios, mano de obra, medios auxiliares, conexionado hidráulico, eléctrico y control y puesta en marcha. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 20.59 | 61.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 3 | 18.76 | 56.28
P21UTYHK25-2 | Material | ud | Fancoil cassette 2 tubos 2.640 W/frío - 2.800 W/calor | [6 empty] | 1 | 336 | 336
P21UT79050K | Material | ud | Panel decorativo unidad interior cassette 670x670 mm | [6 empty] | 1 | 42.7 | 42.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.968 | 2 | 9.94
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 5.067 | 3 | 15.2
|  |  |  | Sala Extracciones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Vestuarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Taquillas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | YHK25-2 | 6 | 521.89 | 3131.34
[9 empty] | 02 | 1 | 142128.76 | 142128.76
03 | Capítulo |  | RED HIDRÁULICA CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 76635.25 | 76635.25
DPIDIBC1000 | Partida | ud | DEPÓSITO INERCIA ACERO INOXIDABLE 1.000 l | [6 empty] | 1 | 2457.9 | 2457.9
Suministro e instalación de depósito de inercia de acero inoxidable AISI316L aislado térmicamente con lana mineral de 80 mm de espesor y acabado con lámina de PVC flexible, de las siguientes características: - Marca: GREENHEISS o equivalente - Modelo: DPI/DI/BC 1000 - Volumen: 1.000 litros - Presión máxima de trabajo: 6 bar - Temperatura máxima de trabajo: 95ºC - Pérdidas estáticas: 128 W - Clase eficiencia energética Erp: C - Diámetro: 1.120 mm - Altura total: 1.950 mm - Peso en vacío: 237 kg Incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares, accesorios, conexionado, y pruebas. Totalmente instalado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 20.59 | 41.18
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 18.76 | 37.52
P20LNDPI1000 | Material | ud | Depósito inercia ac. inoxidable 1.000 l aislado | [6 empty] | 1 | 2100 | 2100
P20LVACC | Material | ud | Accesorios instalación depósito inercia | [6 empty] | 1 | 160.82 | 160.82
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 23.395 | 2 | 46.79
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 23.863 | 3 | 71.59
|  |  |  | Depósito Inercia / Rompe Presiones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DPIDIBC1000 | 1 | 2457.9 | 2457.9
N140-6 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN MEMBRANA NO RECAMBIABLE 140 l (6 bar 120ºC) | [6 empty] | 1 | 272.83 | 272.83
Vaso de expansión para sistemas cerrados de calefacción y climatización de 140 litros de capacidad con membrana no recambiable, temperatura de diseño de 120ºC, temperatura máxima de trabajo de la membrana de 70ºC, presión máxima de 6 bar y 1,5 bar de presión inicial de nitrógeno, homologado según Directiva 2014/68/UE de equipos a presión y conexión roscada R DN 25 (1"). Incluso accesorios y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1.5 | 20.59 | 30.89
P20ETN140-6 | Material | ud | Vaso expansión membrana no recambiable 140 l (6 bar 120ºC) | [6 empty] | 1 | 213.6 | 213.6
P20ETACC2 | Material | ud | Accesorios instalación vaso expansión | [6 empty] | 1 | 15.2 | 15.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.597 | 2 | 5.19
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.649 | 3 | 7.95
|  |  |  | Depósito Expansión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | N140-6 | 1 | 272.83 | 272.83
NF6 | Partida | ud | EQUIPO DESIONIZADOR 6,5 l/h RESINA | [6 empty] | 1 | 1806.18 | 1806.18
Suministro e instalación de equipo desionizador dotado con dispositivo de medición y monitorización de la conductividad eléctrica, contador volumétrico del agua en la salida, dos válvulas de corte y un filtro de seguridad. De las siguientes características: - Marca: BYRENT o equivalente - Modelo: NF6 - Capacidad por carga 1ºfH: 17.800 litros - Capacidad por carga 10ºfH: 1.780 litros - Capacidad resina lecho mixto: 6,5 litros - Caudal máximo: 420 l/h (3-4 bar presión suministro) - Temperatura máxima trabajo: 65ºC - Presión máxima trabajo: 6 bar - Longitud de instalación: 490 mm - Altura: 560 mm - Peso (con resinas): 9,4 kg - Unidades: 1 Incluso mano de obra, accesorios, ayudas, medios auxiliares y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
P17TONF6 | Material | ud | Equipo desionizador 6,5 l/h resina | [6 empty] | 1 | 1698.6 | 1698.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 17.192 | 2 | 34.38
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 17.536 | 3 | 52.61
|  |  |  | Equipo Desionizador Toma Llenado Circuito Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | NF6 | 1 | 1806.18 | 1806.18
HRW50 | Partida | ud | REACTOR OXÍGENO 10 l/min | [6 empty] | 1 | 7217.4 | 7217.4
Suministro e instalación de equipo reactor de oxígeno para la realización de tratamiento electroquímico del agua para la estabilización del pH, reducción el contenido de oxígeno y realización de una limpieza continua del agua. Dispositivo dotado de un recipiente de reacción con dispositivo eliminador de microburbujas, un filtro magnético de flujo y un ánodo reactor de oxígeno Mg-Mn. De las siguientes características: - Marca: BYRENT o equivalente - Modelo: HWR 50 PLUS - Temperatura máxima trabajo: 90ºC - Caudal de trabajo: 10 l/min - Presión máxima trabajo: 6 bar - Dimensiones: 370 mm (D) x 1.060 mm (h) Dotado con bomba circuladora, elementos de conexión a circuito hidráulico, válvulas de corte y vaciado, contador volumétrico de agua y válvula de equilibrado. Incluso mano de obra, accesorios, ayudas, medios auxiliares y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 2 | 20.59 | 41.18
P17TOHRW50 | Material | ud | Reactor oxígeno 10 l/min (con accesorios) | [6 empty] | 1 | 6828.6 | 6828.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 68.698 | 2 | 137.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 70.072 | 3 | 210.22
|  |  |  | Equipo Reactor Oxígeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HRW50 | 1 | 7217.4 | 7217.4
PPRNCRP16011 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN160 | [6 empty] | 3 | 98.18 | 294.54
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 160 mm y espesor de pared de 14,6 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.161 | 20.59 | 3.31
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.161 | 18.76 | 3.02
P20TPPPR16011 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN160 | [6 empty] | 1 | 70.53 | 70.53
P20TAACPPR160 | Material | ud | Accesorios polipropileno PP-RCT DN160 | [6 empty] | 1 | 16.59 | 16.59
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.935 | 2 | 1.87
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.953 | 3 | 2.86
|  |  |  | Colector Bombas Circuitos Primarios Bombas Calor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Colectores Bombas Circuito Secundario Climatización | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | PPRNCRP16011 | 3 | 98.18 | 294.54
AI04265 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN160 e=40 mm | [6 empty] | 3 | 52.14 | 156.42
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 160 mm y espesor de 40 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04265 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN160 e=40 mm | [6 empty] | 1 | 43.67 | 43.67
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.496 | 2 | 0.99
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.506 | 3 | 1.52
|  |  |  | Aisl. Int. Colector Bombas Circuitos Primarios Bombas Calor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Aisl. Int. Colectores Bombas Circuito Secundario Climatización | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AI04265 | 3 | 52.14 | 156.42
PPRNCRP11011 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN110 | [6 empty] | 114 | 50.33 | 5737.62
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 110 mm y espesor de pared de 10,0 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.072 | 20.59 | 1.48
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.072 | 18.76 | 1.35
P20TPPPR11011 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN110 | [6 empty] | 1 | 32.32 | 32.32
P20TAACPPR110 | Material | ud | Accesorios polipropileno PP-RCT DN110 | [6 empty] | 1 | 12.75 | 12.75
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.479 | 2 | 0.96
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.489 | 3 | 1.47
|  |  |  | Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 18 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 48 | 0 | 0 | 96
[9 empty] | PPRNCRP11011 | 114 | 50.33 | 5737.62
AI04296 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN114 e=60 mm | [6 empty] | 18 | 87.17 | 1569.06
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 114 mm y espesor de 60 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04296 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN114 e=60 mm | [6 empty] | 1 | 77.01 | 77.01
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.83 | 2 | 1.66
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.846 | 3 | 2.54
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 18 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | AI04296 | 18 | 87.17 | 1569.06
AI04263 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN114 e=40 mm | [6 empty] | 96 | 36.11 | 3466.56
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 114 mm y espesor de 40 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04263 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN114 e=40 mm | [6 empty] | 1 | 28.41 | 28.41
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.344 | 2 | 0.69
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.351 | 3 | 1.05
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 48 | 0 | 0 | 96
[9 empty] | AI04263 | 96 | 36.11 | 3466.56
PPRNCRP9011 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN90 | [6 empty] | 22 | 35.06 | 771.32
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 90 mm y espesor de pared de 8,2 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.074 | 20.59 | 1.52
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.074 | 18.76 | 1.39
P20TPPPR9011 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN90 | [6 empty] | 1 | 21.67 | 21.67
P20TAACPPR90 | Material | ud | Accesorios polipropileno PP-RCT DN90 | [6 empty] | 1 | 8.79 | 8.79
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.334 | 2 | 0.67
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.34 | 3 | 1.02
|  |  |  | Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | PPRNCRP9011 | 22 | 35.06 | 771.32
AI04293 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN102 e=50 mm | [6 empty] | 16 | 58.98 | 943.68
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 102 mm y espesor de 50 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04293 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN102 e=50 mm | [6 empty] | 1 | 50.18 | 50.18
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.561 | 2 | 1.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.573 | 3 | 1.72
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | AI04293 | 16 | 58.98 | 943.68
AI04794 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN102 e=32 mm | [6 empty] | 6 | 26.39 | 158.34
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 102 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04794 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN102 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 19.16 | 19.16
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.251 | 2 | 0.5
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.256 | 3 | 0.77
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | AI04794 | 6 | 26.39 | 158.34
PPRNCRP7511 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN75 | [6 empty] | 34 | 25.48 | 866.32
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 75 mm y espesor de pared de 6,8 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.079 | 20.59 | 1.63
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.079 | 18.76 | 1.48
P20TPPPR7511 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN75 | [6 empty] | 1 | 14.97 | 14.97
P20TAACPPR75 | Material | ud | Accesorios polipropileno PP-RCT DN75 | [6 empty] | 1 | 6.17 | 6.17
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.243 | 2 | 0.49
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.247 | 3 | 0.74
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 17 | 0 | 0 | 34
[9 empty] | PPRNCRP7511 | 34 | 25.48 | 866.32
AI04792 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN76 e=32 mm | [6 empty] | 34 | 20.23 | 687.82
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 76 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04792 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN76 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 13.29 | 13.29
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.193 | 2 | 0.39
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.196 | 3 | 0.59
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 17 | 0 | 0 | 34
[9 empty] | AI04792 | 34 | 20.23 | 687.82
PPRNCRP6311 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN63 | [6 empty] | 116 | 20.5 | 2378
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 63 mm y espesor de pared de 4,8 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.086 | 20.59 | 1.77
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.086 | 18.76 | 1.61
P20TPPPR6311 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN63 | [6 empty] | 1 | 11.42 | 11.42
P20TAACPPR63 | Material | ud | Accesorios polipropileno PP-RCT DN63 | [6 empty] | 1 | 4.71 | 4.71
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.195 | 2 | 0.39
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.199 | 3 | 0.6
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 58 | 0 | 0 | 116
[9 empty] | PPRNCRP6311 | 116 | 20.5 | 2378
AI04791 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN64 e=32 mm | [6 empty] | 116 | 19.02 | 2206.32
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 64 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04791 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN64 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 12.14 | 12.14
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.181 | 2 | 0.36
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.185 | 3 | 0.56
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 58 | 0 | 0 | 116
[9 empty] | AI04791 | 116 | 19.02 | 2206.32
PPRNCRP5011 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN50 | [6 empty] | 86 | 15.83 | 1361.38
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 50 mm y espesor de pared de 4,6 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.093 | 20.59 | 1.91
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.093 | 18.76 | 1.74
P20TPPPR5011 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN50 | [6 empty] | 1 | 7.41 | 7.41
P20TAACPPR50 | Material | m | Accesorios polipropileno PP-RCT DN50 | [6 empty] | 1 | 4.01 | 4.01
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.151 | 2 | 0.3
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.154 | 3 | 0.46
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 43 | 0 | 0 | 86
[9 empty] | PPRNCRP5011 | 86 | 15.83 | 1361.38
AI04288 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN54 e=50 mm | [6 empty] | 20 | 46.16 | 923.2
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 54 mm y espesor de 50 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04288 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN54 e=50 mm | [6 empty] | 1 | 37.98 | 37.98
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.439 | 2 | 0.88
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.448 | 3 | 1.34
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Climatización | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | AI04288 | 20 | 46.16 | 923.2
AI04789 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN54 e=32 mm | [6 empty] | 66 | 17.4 | 1148.4
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 54 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04789 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN54 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 10.6 | 10.6
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.169 | 3 | 0.51
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 33 | 0 | 0 | 66
[9 empty] | AI04789 | 66 | 17.4 | 1148.4
PPRNCRP4011 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN40 | [6 empty] | 97 | 13.02 | 1262.94
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 40 mm y espesor de pared de 3,7 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.11 | 20.59 | 2.26
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.11 | 18.76 | 2.06
P20TPPPR4011 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN40 | [6 empty] | 1 | 5.28 | 5.28
P20TAACPPR40 | Material | m | Accesorios polipropileno PP-RCT DN40 | [6 empty] | 1 | 2.79 | 2.79
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.124 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.126 | 3 | 0.38
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 46 | 0 | 0 | 92
|  |  |  | Red Vaciados - Recogida Condensados | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | PPRNCRP4011 | 97 | 13.02 | 1262.94
AI04298 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN42 e=50 mm | [6 empty] | 20 | 43.55 | 871
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 42 mm y espesor de 50 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04298 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN42 e=50 mm | [6 empty] | 1 | 35.49 | 35.49
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.415 | 2 | 0.83
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.423 | 3 | 1.27
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Climatización | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | AI04298 | 20 | 43.55 | 871
AI04787 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN42 e=32 mm | [6 empty] | 72 | 15.67 | 1128.24
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 42 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04787 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN42 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 8.95 | 8.95
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.149 | 2 | 0.3
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.152 | 3 | 0.46
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 36 | 0 | 0 | 72
[9 empty] | AI04787 | 72 | 15.67 | 1128.24
MULTICAPADN40 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN40 | [6 empty] | 5 | 25.01 | 125.05
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 40 mm y espesor de pared de 4,0 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN40 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN40 | [6 empty] | 1 | 18.05 | 18.05
P20TPPAPAC40 | Material | ud | Accesorios multicapa DN40 | [6 empty] | 1 | 1.81 | 1.81
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.238 | 2 | 0.48
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.243 | 3 | 0.73
|  |  |  | Llenado Instalación Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | MULTICAPADN40 | 5 | 25.01 | 125.05
AI04130 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN42 e=9 mm | [6 empty] | 5 | 8.18 | 40.9
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 42 mm y espesor de 9 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,034 W/mºC a 10ºC y 0,037 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -40ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s2,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 10.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04130 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN42 e=9 mm | [6 empty] | 1 | 1.82 | 1.82
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.078 | 2 | 0.16
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.079 | 3 | 0.24
|  |  |  | Llenado Instalación Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AI04130 | 5 | 8.18 | 40.9
PPRNCRP3211 | Partida | m | TUBO COMPUESTO (PP-R RP+FV) S5 / SDR11 DN32 | [6 empty] | 45 | 11.63 | 523.35
Suministro e instalación de tubería compuesta de polipropileno copolímero random (PP-R RP) con fibra de vidrio ((1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R), apta para aplicaciones de agua fría y caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, marca ITALSAN o equivalente, gama NIRON CLIMA, serie 5, SDR 11, de diámetro exterior 32 mm y espesor de pared de 4,4 mm, libre de halógenos, con unión de tramos por termofusión. Incluso mano de obra, ayudas, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas de goma lisa, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Completamente instalada según normativa vigente y especificaciones del fabricante.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.13 | 20.59 | 2.68
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.13 | 18.76 | 2.44
P20TPPPR3211 | Material | m | Tubo compuesto (PPR RP + FV) S5 / SDR11 DN32 | [6 empty] | 1 | 3.32 | 3.32
P20TAACPPR32 | Material | m | Accesorios polipropileno PP-RCT DN32 | [6 empty] | 1 | 2.63 | 2.63
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.111 | 2 | 0.22
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.113 | 3 | 0.34
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 16 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | Conexión / Descarga Válvulas Seguridad | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conexión Depósito Expansión | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Conexión Equipo Reactor Tratamiento Agua | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | PPRNCRP3211 | 45 | 11.63 | 523.35
MULTICAPADN32 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN32 | [6 empty] | 70 | 13.37 | 935.9
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 32 mm y espesor de pared de 3,0 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN32 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN32 | [6 empty] | 1 | 8.26 | 8.26
P20TPPAPAC32 | Material | ud | Accesorios multicapa DN32 | [6 empty] | 1 | 0.53 | 0.53
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.127 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.13 | 3 | 0.39
|  |  |  | Conexión Fancoils | 2 | 35 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | MULTICAPADN32 | 70 | 13.37 | 935.9
AI04221 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN32 e=25 mm | [6 empty] | 112 | 12.11 | 1356.32
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 32 mm y espesor de 25 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,034 W/mºC a 10ºC y 0,037 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -40ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s2,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 10.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04221 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN32 e=25 mm | [6 empty] | 1 | 5.57 | 5.57
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.115 | 2 | 0.23
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.118 | 3 | 0.35
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización | 2 | 16 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Fancoils | 2 | 35 | 0 | 0 | 70
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Depósito Expansión | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Equipo Reactor Tratamiento Agua | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AI04221 | 112 | 12.11 | 1356.32
MULTICAPADN25 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN25 | [6 empty] | 284 | 13.14 | 3731.76
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 25 mm y espesor de pared de 2,5 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN25 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN25 | [6 empty] | 1 | 8.21 | 8.21
P20TPPAPAC25 | Material | ud | Accesorios multicapa DN25 | [6 empty] | 1 | 0.36 | 0.36
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.125 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.128 | 3 | 0.38
|  |  |  | Conexión Fancoils | 2 | 142 | 0 | 0 | 284
[9 empty] | MULTICAPADN25 | 284 | 13.14 | 3731.76
AI04206 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN25 e=25 mm | [6 empty] | 284 | 11.25 | 3195
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 25 mm y espesor de 25 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,034 W/mºC a 10ºC y 0,037 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -40ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s2,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 10.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04206 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN25 e=25 mm | [6 empty] | 1 | 4.75 | 4.75
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.107 | 2 | 0.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.109 | 3 | 0.33
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Fancoils | 2 | 142 | 0 | 0 | 284
[9 empty] | AI04206 | 284 | 11.25 | 3195
AL240 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=240 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 21 | 26.01 | 546.21
Instalación de recubrimiento en aluminio de 240 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IEATL240 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=240 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 21.56 | 21.56
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.248 | 2 | 0.5
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.253 | 3 | 0.76
|  |  |  | Aisl. Int. Colector Bombas Circuitos Primarios Bombas Calor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Aisl. Int. Colectores Bombas Circuito Secundario Climatización | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 18 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | AL240 | 21 | 26.01 | 546.21
AL210 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=210 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 16 | 23.72 | 379.52
Instalación de recubrimiento en aluminio de 210 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IEATL210 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=210 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 19.39 | 19.39
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.226 | 2 | 0.45
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.23 | 3 | 0.69
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | AL210 | 16 | 23.72 | 379.52
AL200 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=200 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 54 | 23.39 | 1263.06
Instalación de recubrimiento en aluminio de 200 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IEATL200 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=200 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 19.07 | 19.07
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.223 | 2 | 0.45
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.227 | 3 | 0.68
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización (Sala Técnica) | 2 | 27 | 0 | 0 | 54
[9 empty] | AL200 | 54 | 23.39 | 1263.06
AL160 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=160 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 20 | 21.99 | 439.8
Instalación de recubrimiento en aluminio de 160 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IEATL160 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=160 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 17.74 | 17.74
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.209 | 2 | 0.42
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.214 | 3 | 0.64
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Climatización | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | AL160 | 20 | 21.99 | 439.8
AL150 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=150 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 20 | 20.4 | 408
Instalación de recubrimiento en aluminio de 150 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IEATL150 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=150 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 16.23 | 16.23
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.194 | 2 | 0.39
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.198 | 3 | 0.59
|  |  |  | Aisl. Ext. Circuito Climatización | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | AL150 | 20 | 20.4 | 408
AL120 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=120 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 4 | 21.65 | 86.6
Instalación de recubrimiento en aluminio de 120 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL120 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=120 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 17.42 | 17.42
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.206 | 2 | 0.41
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.21 | 3 | 0.63
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización (Sala Técnica) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | AL120 | 4 | 21.65 | 86.6
AL110 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=110 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 20 | 19.02 | 380.4
Instalación de recubrimiento en aluminio de 110 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL110 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=110 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 14.91 | 14.91
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.181 | 2 | 0.36
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.185 | 3 | 0.56
|  |  |  | Aisl. Int. Circuito Climatización (Sala Técnica) | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | AL110 | 20 | 19.02 | 380.4
AL90 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=90 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 10 | 17.44 | 174.4
Instalación de recubrimiento en aluminio de 90 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL90 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=90 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 13.41 | 13.41
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.169 | 3 | 0.51
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Depósito Expansión (Sala Técnica) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Aisl. Int. Conexión Equipo Reactor Tratamiento Agua (S. Técnica) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AL90 | 10 | 17.44 | 174.4
AL80 | Partida | m | CUBRETUBERÍAS ALUMINIO D=80 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 5 | 17.44 | 87.2
Instalación de recubrimiento en aluminio de 80 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor para la protección del aislamiento de tuberías. Incluso p.p. de piezas especiales, corte, accesorios, pequeño material, colocación y medios auxiliares.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.17 | 18.76 | 3.19
P20IETAL80 | Material | m | Cubretuberías aluminio D=80 mm (e=0,6 mm) | [6 empty] | 1 | 13.41 | 13.41
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.169 | 3 | 0.51
|  |  |  | Llenado Instalación Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AL80 | 5 | 17.44 | 87.2
SPIROTOP | Partida | ud | PURGADOR RÁPIDO AUTOMÁTICO DN15 (1/2") | [6 empty] | 5 | 95.82 | 479.1
Suministro e instalación de purgador rápido automático, marca SEDICAL o equivalente, modelo SPIROTOP, con conexión de 1/2", PN 10 bar y temperatura máxima de servicio de 110ºC, con cuerpo de latón y flotador de polipropileno. Incluso accesorios, tubería de conexión y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.35 | 20.59 | 7.21
P20SCISTOP | Material | ud | Purgador rápido automático DN15 (1/2") | [6 empty] | 1 | 84 | 84
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.912 | 2 | 1.82
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.93 | 3 | 2.79
|  |  |  | Conexión Bombas Calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Montante Circuito Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Depósito Inercia / Rompe Presiones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SPIROTOP | 5 | 95.82 | 479.1
VALMAPDN100 | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA HIERRO FUNDIDO FE/FE DN100 (4") | [6 empty] | 11 | 88.15 | 969.65
Suministro e instalación de válvula de mariposa embridada DN 100 (4"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 100ºC, cuerpo de hierro fundido recubierto con epoxi y mariposa de fundición dúctil. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVM100 | Material | ud | Válvula mariposa 4" | [6 empty] | 1 | 73.6 | 73.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.839 | 2 | 1.68
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.856 | 3 | 2.57
|  |  |  | Circuito Primario Bombas Calor | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Circuito Climatización | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | VALMAPDN100 | 11 | 88.15 | 969.65
VALMAPDN65 | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA HIERRO FUNDIDO FE/FE DN65 (2 1/2") | [6 empty] | 13 | 62.12 | 807.56
Suministro e instalación de válvula de mariposa embridada DN 65 (2 1/2"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 100ºC, cuerpo de hierro fundido recubierto con epoxi y mariposa de fundición dúctil. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.35 | 20.59 | 7.21
P20TVM065 | Material | ud | Válvula mariposa 2 1/2" | [6 empty] | 1 | 51.92 | 51.92
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.591 | 2 | 1.18
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.603 | 3 | 1.81
|  |  |  | Circuito Primario Bombas Calor | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Red Climatización Fancoils Ala Oeste | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Red Climatización Fancoils Ala Este | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALMAPDN65 | 13 | 62.12 | 807.56
VALESDN50 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN50 (2") | [6 empty] | 4 | 56.89 | 227.56
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 50 (1"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta +130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de tefón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 20.59 | 8.24
P20TVE050 | Material | ud | Válvula de esfera 2" | [6 empty] | 1 | 45.91 | 45.91
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.542 | 2 | 1.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.552 | 3 | 1.66
|  |  |  | Red Climatización Fancoils Ala Centro | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | VALESDN50 | 4 | 56.89 | 227.56
VALESDN40 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN40 (1 1/2") | [6 empty] | 2 | 39.44 | 78.88
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 40 (1 1/2"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta +130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 20.59 | 8.24
P20TVE040 | Material | ud | Válvula de esfera 1 1/2" | [6 empty] | 1 | 29.3 | 29.3
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.375 | 2 | 0.75
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.383 | 3 | 1.15
|  |  |  | Red Climatización Fancoils Sótano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALESDN40 | 2 | 39.44 | 78.88
VALESDN32 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 11 | 25.79 | 283.69
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 32 (1 1/4"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta 130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE032 | Material | ud | Válvula de esfera 1 1/4" | [6 empty] | 1 | 18.37 | 18.37
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.246 | 2 | 0.49
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.25 | 3 | 0.75
|  |  |  | Llenado Instalación | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Conexión UTAs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | VALESDN32 | 11 | 25.79 | 283.69
VALESDN25 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN25 (1") | [6 empty] | 2 | 21.1 | 42.2
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 25 (1"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta +130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE025 | Material | ud | Válvula de esfera 1" | [6 empty] | 1 | 13.9 | 13.9
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.201 | 2 | 0.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.205 | 3 | 0.62
|  |  |  | Conexión Equipo Reactor Tratamiento Agua | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALESDN25 | 2 | 21.1 | 42.2
VALESDN15 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN15 (1/2") | [6 empty] | 6 | 11.98 | 71.88
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 15 (1/2"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta 130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE015 | Material | ud | Válvula de esfera 1/2" | [6 empty] | 1 | 5.22 | 5.22
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.114 | 2 | 0.23
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.116 | 3 | 0.35
|  |  |  | Conexión Purgadores Automáticos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Conexión Presostato Mínima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALESDN15 | 6 | 11.98 | 71.88
VALES3VDN25 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN TRES VÍAS DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 85.18 | 85.18
Suministro e instalación de válvula de esfera de tres vías para roscar H-H DN 25 (1"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón y accionamiento de palanca de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE3V25 | Material | ud | Válvula de esfera tres vías 1" | [6 empty] | 1 | 74.9 | 74.9
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.811 | 2 | 1.62
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.827 | 3 | 2.48
|  |  |  | Conexión Depósito Expansión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALES3VDN25 | 1 | 85.18 | 85.18
IFGRIFDN20 | Partida | ud | GRIFO DE LATÓN 3/4" | [6 empty] | 1 | 18.96 | 18.96
Suministro e instalación de grifo de latón, con racor de conexión a manguera, de 3/4" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P17GVGRIFDN20 | Material | ud | Grifo latón 3/4" | [6 empty] | 1 | 11.87 | 11.87
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.181 | 2 | 0.36
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.184 | 3 | 0.55
|  |  |  | Grifo Baldeo Sala Técnica Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IFGRIFDN20 | 1 | 18.96 | 18.96
VALREDDN32L | Partida | ud | VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN ACCIÓN COMPENSADA LATÓN DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 169.49 | 169.49
Suministro e instalación de válvula reductora de presión de acción compensada para roscar DN 32 (1 1/4"), temperatura máxima de trabajo de 80ºC, presión máxima de entrada de 25 bar, presión de salida regulable de 1 a 6 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero, diafragma de latón, asiento de acero inoxidable AISI 303, obturador de latón y con toma de manómetro rosca 1/4". Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVVRED32 | Material | ud | Válvula reductora presión acción compensada DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 151.02 | 151.02
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.613 | 2 | 3.23
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.646 | 3 | 4.94
|  |  |  | Llenado Instalación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALREDDN32L | 1 | 169.49 | 169.49
VALRETDN100DC | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE CLAPETA FUNDICIÓN DN100 (4") | [6 empty] | 3 | 100.67 | 302.01
Suministro e instalación de válvula de retención de doble clapeta embridada DN 100 (4"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 100ºC, cuerpo de fundición gris con clapeta, eje y muelle de acero inoxidable AISI-304. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVRETDN100 | Material | ud | Válvula retención doble clapeta fundición DN100 (4") | [6 empty] | 1 | 85.52 | 85.52
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.958 | 2 | 1.92
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.977 | 3 | 2.93
|  |  |  | Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALRETDN100DC | 3 | 100.67 | 302.01
VALRETDN65DC | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE CLAPETA FUNDICIÓN DN65 (2 1/2") | [6 empty] | 2 | 56.14 | 112.28
Suministro e instalación de válvula de retención de doble clapeta embridada DN 65 (2 1/2"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 100ºC, cuerpo de fundición gris con clapeta, eje y muelle de acero inoxidable AISI-304. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVRETDN65 | Material | ud | Válvula retención doble clapeta fundición DN65 (2 1/2") | [6 empty] | 1 | 43.13 | 43.13
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.534 | 2 | 1.07
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.545 | 3 | 1.64
|  |  |  | Circuito Primario Bombas Calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALRETDN65DC | 2 | 56.14 | 112.28
VALRETDN32UN | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL LATÓN DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 22.7 | 22.7
Suministro e instalación de válvula de retención universal para roscar DN 32 (1 1/4"), PN 12 bar, temperatura máxima de servicio de 90ºC, cuerpo de latón, disco de nylon y muelle de acero inoxidable AISI 304. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVRETDN32 | Material | ud | Válvula retención universal latón DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 15.43 | 15.43
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.216 | 2 | 0.43
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.22 | 3 | 0.66
|  |  |  | Llenado Instalación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALRETDN32UN | 1 | 22.7 | 22.7
DESCNDN32 | Partida | ud | DESCONECTOR DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 746.26 | 746.26
Suministro e instalación de desconector para conexión roscada DN 32 (1 1/4"). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVDESCDN32 | Material | ud | Desconector DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 700.01 | 700.01
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.103 | 2 | 14.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 7.245 | 3 | 21.74
|  |  |  | Llenado Instalación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESCNDN32 | 1 | 746.26 | 746.26
VALSEGDN25-4 | Partida | ud | VÁLVULA DE SEGURIDAD LATÓN DN25 (1") 4 bar | [6 empty] | 3 | 36.53 | 109.59
Válvula de seguridad de rosca H-H DN 25 (1"), con presión de tarado a 4 kg/cm2 para una temperatura máxima de trabajo de 120ºC con cierre de goma, incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20VESGDN25-4 | Material | ud | Válvula seguridad DN25 (1") 4 bar | [6 empty] | 1 | 24.46 | 24.46
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.348 | 2 | 0.7
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.355 | 3 | 1.07
|  |  |  | Conexión Bomba Calor 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Bomba Calor 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Depósito Expansión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALSEGDN25-4 | 3 | 36.53 | 109.59
FLTDN100FUN | Partida | ud | FILTRO FUNDICIÓN DN100 (4") | [6 empty] | 3 | 206.17 | 618.51
Suministro e instalación de filtro con bridas DN 100 (4"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 120ºC, cuerpo y tapa de fundición con recubrimiento epoxi y tamiz de acero inoxidable AISI-304 (0,25 mm). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVFLDN100 | Material | ud | Filtro fundición DN100 (4") | [6 empty] | 1 | 185.94 | 185.94
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.962 | 2 | 3.92
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.002 | 3 | 6.01
|  |  |  | Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Circuito Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FLTDN100FUN | 3 | 206.17 | 618.51
FLTDN65FUN | Partida | ud | FILTRO FUNDICIÓN DN65 (2 1/2") | [6 empty] | 2 | 141.24 | 282.48
Suministro e instalación de filtro con bridas DN 65 (2 1/2"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 120ºC, cuerpo y tapa de fundición con recubrimiento epoxi y tamiz de acero inoxidable AISI-304 (0,25 mm). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVFLDN65 | Material | ud | Filtro fundición DN65 (2 1/2") | [6 empty] | 1 | 124.14 | 124.14
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.344 | 2 | 2.69
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.371 | 3 | 4.11
|  |  |  | Circuito Primario Bombas Calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FLTDN65FUN | 2 | 141.24 | 282.48
FLTDN32LAT | Partida | ud | FILTRO LATÓN DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 4 | 31.92 | 127.68
Suministro e instalación de filtro de latón para roscar DN 32 (1 1/4"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 110ºC, cuerpo de latón y tamiz de acero inoxidable (0,25 mm). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVFLDN32 | Material | ud | Filtro latón DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 20.08 | 20.08
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.304 | 2 | 0.61
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.31 | 3 | 0.93
|  |  |  | Llenado Instalación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión UTAs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | FLTDN32LAT | 4 | 31.92 | 127.68
FLTDN25LAT | Partida | ud | FILTRO LATÓN DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 21.49 | 21.49
Suministro e instalación de filtro de latón para roscar DN 25 (1"), PN 16 bar, temperatura máxima de servicio de 110ºC, cuerpo de latón y tamiz de acero inoxidable (0,25 mm). Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVFLDN25 | Material | ud | Filtro latón DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 10.15 | 10.15
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.205 | 2 | 0.41
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.209 | 3 | 0.63
|  |  |  | Conexión Equipo Reactor Tratamiento Agua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FLTDN25LAT | 1 | 21.49 | 21.49
MANGDN100 | Partida | ud | MANGUITO ANTIVIBRATORIO GOMA DN100 (4") | [6 empty] | 4 | 103.28 | 413.12
Suministro e instalación de manguito antivibratorio con bridas DN 100 (4"), PN 10 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta 110ºC, cuerpo de elastómero EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon y bridas de acero al carbono galvanizadas. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.35 | 20.59 | 7.21
P20TVMANG100 | Material | ud | Manguito antivibratorio goma DN100 (4") | [6 empty] | 1 | 91.09 | 91.09
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.983 | 2 | 1.97
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.003 | 3 | 3.01
|  |  |  | Circuito Climatización | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MANGDN100 | 4 | 103.28 | 413.12
MANGDN65 | Partida | ud | MANGUITO ANTIVIBRATORIO GOMA DN65 (2 1/2") | [6 empty] | 6 | 69.25 | 415.5
Suministro e instalación de manguito antivibratorio con bridas DN 65 (2 1/2"), PN 10 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta 110ºC, cuerpo de elastómero EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon y bridas de acero al carbono galvanizadas. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.35 | 20.59 | 7.21
P20TVMANG65 | Material | ud | Manguito antivibratorio goma DN65 (2 1/2") | [6 empty] | 1 | 58.7 | 58.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.659 | 2 | 1.32
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.672 | 3 | 2.02
|  |  |  | Circuito Primario Bombas Calor | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | MANGDN65 | 6 | 69.25 | 415.5
MANGDN32 | Partida | ud | MANGUITO ANTIVIBRATORIO GOMA DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 6 | 40.93 | 245.58
Suministro e instalación de manguito antivibratorio para roscar DN 32 (1 1/4"), PN 10 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta 110ºC, cuerpo de elastómero EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon y tuercas de unión de fundición maleable galvanizadas. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.35 | 20.59 | 7.21
P20TVMANG32 | Material | ud | Manguito antivibratorio goma DN32 (1 1/4") | [6 empty] | 1 | 31.75 | 31.75
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.39 | 2 | 0.78
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.397 | 3 | 1.19
|  |  |  | Conexión UTAs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | MANGDN32 | 6 | 40.93 | 245.58
VACPVCDN40 | Partida | ud | PUNTO DE VACIADO Y DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA DN40 | [6 empty] | 5 | 70.99 | 354.95
Suministro y colocación de vaciado consistente en la colocación de una válvula de bola de latón DN40, un sifón de PVC, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe más próximo, instalado, con uniones roscadas o pegadas. Incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.8 | 20.59 | 16.47
P20TVE040 | Material | ud | Válvula de esfera 1 1/2" | [6 empty] | 1 | 29.3 | 29.3
P17VPVCDN40 | Material | ud | Desagüe PVC c/sifón botella DN40 | [6 empty] | 1 | 11.11 | 11.11
P17VC020 | Material | m | Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm | [6 empty] | 2 | 1.27 | 2.54
P17VP020 | Material | ud | Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. | [6 empty] | 2 | 0.85 | 1.7
P17VP140 | Material | ud | Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
P17VACAC | Material | ud | Accesorios punto de vaciado | [6 empty] | 1 | 5.6 | 5.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.676 | 2 | 1.35
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.689 | 3 | 2.07
|  |  |  | Vaciados Central Climatización | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | VACPVCDN40 | 5 | 70.99 | 354.95
VACPVCDN32 | Partida | ud | PUNTO DE VACIADO Y DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA DN32 | [6 empty] | 9 | 58.29 | 524.61
Suministro y colocación de vaciado consistente en la colocación de una válvula de bola de latón DN32, un sifón de PVC, con salida horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe más próximo, instalado, con uniones roscadas o pegadas. Incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.8 | 20.59 | 16.47
P20TVE032 | Material | ud | Válvula de esfera 1 1/4" | [6 empty] | 1 | 18.37 | 18.37
P17VPVCDN32 | Material | ud | Desagüe PVC c/sifón botella DN32 | [6 empty] | 1 | 10.72 | 10.72
P17VC010 | Material | m | Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm | [6 empty] | 2 | 0.99 | 1.98
P17VP010 | Material | ud | Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm. | [6 empty] | 2 | 0.8 | 1.6
P17VP130 | Material | ud | Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. | [6 empty] | 1 | 0.74 | 0.74
P17VACAC | Material | ud | Accesorios punto de vaciado | [6 empty] | 1 | 5.6 | 5.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.555 | 2 | 1.11
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.566 | 3 | 1.7
|  |  |  | Vaciados UTAs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Vaciados Redes Fancoils | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Vaciado Equipo Reactor Oxígeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VACPVCDN32 | 9 | 58.29 | 524.61
SEÑTUB | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 173.71 | 173.71
Señalización con franjas, anillos y flechas realizadas sobre la superficie exterior de las tuberías de aislamiento, en cumplimiento de la norma UNE 100100. Incluso instalación de esquema de principio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 6 | 20.59 | 123.54
P32SSSEÑALIZ | Material | ud | Señales para las conducciones | [6 empty] | 1 | 26.32 | 26.32
P32SSCUADROE | Material | ud | Cuadro esquema de principio | [6 empty] | 1 | 15.48 | 15.48
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.653 | 2 | 3.31
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.687 | 3 | 5.06
|  |  |  | Señalización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SEÑTUB | 1 | 173.71 | 173.71
MSVBD25 | Partida | ud | VÁLVULA EQUILIBRADO DN25 (1") | [6 empty] | 3 | 111.8 | 335.4
Suministro e instalación de válvula de equilibrado estático marca DANFOSS o equivalente, modelo MSV-BD, DN 25 (1"), conexiones roscadas, PN 20 bar, Kvs 9,5 m3/h, presión diferencial máxima de 250 kPa, temperatura de servicio desde -12 hasta 120ºC, cuerpo de bronce resistente a la corrosión y junta tórica de EPDM. Dotada con dos válvulas de medición de 1/4". Incluye aislamiento térmico, ajuste y verificación de caudal, elementos de montaje, mano de obra y accesorios para su correcto mantenimiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TVMSVBD25 | Material | ud | Válvula equilibrado DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 79.8 | 79.8
P20TVZ4783 | Material | ud | Cubierta aislamiento válvula equilibrado DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 16.31 | 16.31
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.064 | 2 | 2.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.085 | 3 | 3.26
|  |  |  | Conexión UTAs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MSVBD25 | 3 | 111.8 | 335.4
KITFCDN20HF | Partida | ud | KIT CONEXIONADO FANCOIL DN20 (190-1.900 l/h) | [6 empty] | 15 | 362.21 | 5433.15
Suministro e instalación de kit de fancoil compuesto por dos válvulas de corte y by-pass, una válvula de control y de equilibrado independiente de la presión equipada con actuador motorizado (todo/nada), aislamiento térmico y latiguillo de conexión, de las siguientes características: - Marca: DANFOSS o equivalente - Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO - Diámetro nominal: DN20HF - Conexión válvula: Rosca interior 1/2" - Conexión actuador: M30 x 1,5 - Rango de caudal: 190-1.900 l/h - Rango de presión diferencial: 25 - 600 kPa - Presión nominal: 25 bar - Carrera: 4 mm - Cuerpo válvula: Latón DZR - Membrana y juntas tóricas: EPDM - Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC - Actuador todo/nada de 110 N con cable - Latiguillo conexión fancoil DN20 (acero inoxidable) Incluso racores, accesorios, ayudas, pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20TV003Z1634 | Material | ud | Kit conexionado fancoil DN20 (1.900 l/h) | [6 empty] | 1 | 235.5 | 235.5
P20TV003Z4752 | Material | ud | Aislamiento térmico kit conexionado fancoil DN20 | [6 empty] | 1 | 21.85 | 21.85
P20TV003Z4795 | Material | ud | Latiguillo conexión fancoil DN20 (acero inoxidable) | [6 empty] | 1 | 38.1 | 38.1
P20TV082F1602 | Material | ud | Actuador térmico todo-nada + cable 1,2 m | [6 empty] | 1 | 29.12 | 29.12
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.448 | 2 | 6.9
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.517 | 3 | 10.55
|  |  |  | Kit Conexión Fancoils Tipo YHK95-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Kit Conexión Fancoils Tipo YHK65-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | KITFCDN20HF | 15 | 362.21 | 5433.15
KITFCDN15HF | Partida | ud | KIT CONEXIONADO FANCOIL DN15 (120-1.200 l/h) | [6 empty] | 31 | 324.54 | 10060.74
Suministro e instalación de kit de fancoil compuesto por dos válvulas de corte y by-pass, una válvula de control y de equilibrado independiente de la presión equipada con actuador motorizado (todo/nada), aislamiento térmico y latiguillo de conexión, de las siguientes características: - Marca: DANFOSS o equivalente - Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO - Diámetro nominal: DN15HF - Conexión válvula: Rosca interior 1/2" - Conexión actuador: M30 x 1,5 - Rango de caudal: 120-1.200 l/h - Rango de presión diferencial: 25 - 600 kPa - Presión nominal: 25 bar - Carrera: 4 mm - Cuerpo válvula: Latón DZR - Membrana y juntas tóricas: EPDM - Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC - Actuador todo/nada de 110 N con cable - Latiguillo conexión fancoil DN20 (acero inoxidable) Incluso racores, accesorios, ayudas, pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20TV003Z1632 | Material | ud | Kit conexionado fancoil DN15 (1.200 l/h) | [6 empty] | 1 | 208 | 208
P20TV003Z4751 | Material | ud | Aislamiento térmico kit conexionado fancoil DN15 | [6 empty] | 1 | 20.4 | 20.4
P20TV003Z4794 | Material | ud | Latiguillo conexión fancoil DN15 (acero inoxidable) | [6 empty] | 1 | 31.2 | 31.2
P20TV082F1602 | Material | ud | Actuador térmico todo-nada + cable 1,2 m | [6 empty] | 1 | 29.12 | 29.12
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.089 | 2 | 6.18
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.151 | 3 | 9.45
|  |  |  | Kit Conexión Fancoils Tipo YHK40-2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31
[9 empty] | KITFCDN15HF | 31 | 324.54 | 10060.74
KITFCDN15 | Partida | ud | KIT CONEXIONADO FANCOIL DN15 (65-650 l/h) | [6 empty] | 6 | 290.4 | 1742.4
Suministro e instalación de kit de fancoil compuesto por dos válvulas de corte y by-pass, una válvula de control y de equilibrado independiente de la presión equipada con actuador motorizado (todo/nada), aislamiento térmico y latiguillo de conexión, de las siguientes características: - Marca: DANFOSS o equivalente - Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO - Diámetro nominal: DN15 - Conexión válvula: Rosca interior 1/2" - Conexión actuador: M30 x 1,5 - Rango de caudal: 65-650 l/h - Rango de presión diferencial: 16 - 600 kPa - Presión nominal: 25 bar - Carrera: 4 mm - Cuerpo válvula: Latón DZR - Membrana y juntas tóricas: EPDM - Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC - Actuador todo/nada de 110 N con cable - Latiguillo conexión fancoil DN20 (acero inoxidable) Incluso racores, accesorios, ayudas, pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20TV003Z1631 | Material | ud | Kit conexionado fancoil DN15 (650 l/h) | [6 empty] | 1 | 175.5 | 175.5
P20TV003Z4751 | Material | ud | Aislamiento térmico kit conexionado fancoil DN15 | [6 empty] | 1 | 20.4 | 20.4
P20TV003Z4794 | Material | ud | Latiguillo conexión fancoil DN15 (acero inoxidable) | [6 empty] | 1 | 31.2 | 31.2
P20TV082F1602 | Material | ud | Actuador térmico todo-nada + cable 1,2 m | [6 empty] | 1 | 29.12 | 29.12
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.764 | 2 | 5.53
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.819 | 3 | 8.46
|  |  |  | Kit Conexión Fancoils Tipo YHK25-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | KITFCDN15 | 6 | 290.4 | 1742.4
[9 empty] | 03 | 1 | 76635.25 | 76635.25
04 | Capítulo |  | AIRE PRIMARIO VENTILACIÓN | [6 empty] | 1 | 74130.48 | 74130.48
PF1500 | Partida | ud | TERMINACIÓN PICO FLAUTA CON MALLA CONDUCTO RECTANGULAR | [6 empty] | 3 | 126.87 | 380.61
Suministro e instalación de terminación en pico de flauta construido con chapa de acero galvanizado, para conducto rectangular para un perímetro comprendido entre 1.400 y 1.500 mm, dotado de malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros. Incluye accesorios, mano de obra, conexionado y ayudas. Completamente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DCPF1500 | Material | ud | Terminación pico flauta con malla conducto rectangular | [6 empty] | 1 | 110.45 | 110.45
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.208 | 2 | 2.42
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.232 | 3 | 3.7
|  |  |  | Expulsión Aire UTA Ala Oeste | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Expulsión Aire UTA Ala Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Expulsión Aire UTA Ala Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PF1500 | 3 | 126.87 | 380.61
E23DCC030 | Partida | m2 | CONDUCTO CHAPA 1,0 mm | [6 empty] | 383 | 58.64 | 22459.12
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1,0 mm de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE-EN 1507:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 20.59 | 8.24
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 18.76 | 7.5
P21DCC030 | Material | m2 | Chapa galvanizada 1,0 mm c/vaina | [6 empty] | 1 | 38.43 | 38.43
P21DCC060 | Material | m2 | Repercusión piezas chapa 1,0 mm c/vaina y material auxiliar | [6 empty] | 1 | 1.64 | 1.64
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.558 | 2 | 1.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.569 | 3 | 1.71
|  |  |  | Expulsión Aire UTA Ala Oeste | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Expulsión Aire UTA Ala Centro | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Expulsión Aire UTA Ala Este | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Oeste | 64 | 0 | 0 | 0 | 64
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación Ala Oeste | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Centro | 78 | 0 | 0 | 0 | 78
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación Ala Centro | 62 | 0 | 0 | 0 | 62
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Este | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación Ala Este | 58 | 0 | 0 | 0 | 58
[9 empty] | E23DCC030 | 383 | 58.64 | 22459.12
IBECOVER50 | Partida | m2 | AISLAMIENTO EXTERIOR CONDUCTOS LANA VIDRIO / KRAFT / AL e=50 mm | [6 empty] | 408 | 11.14 | 4545.12
Aislamiento exterior de conductos de 50 mm de espesor, constituido por una manta de lana de vidrio, no hidrófilo, revestido por una de sus caras con una lámina de aluminio con papel kraft, que actúa como barrera de vapor, cumpliendo la norma UNE EN 14303 (Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación), con una conductividad térmica de 0,040 W/(mºC) a 10ºC, clase de reacción al fuego B-s1,d0. Fijado al conducto mediante flejes o pernos. Incluso medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.06 | 20.59 | 1.24
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.03 | 18.76 | 0.56
P21CMCOVER50 | Material | m2 | Manta lana vidrio / kraft / Al e=50 mm | [6 empty] | 1.1 | 7.25 | 7.98
P21CF050 | Material | m | Cinta de aluminio 50 micras 50x63 mm | [6 empty] | 1.5 | 0.55 | 0.83
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.106 | 2 | 0.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.108 | 3 | 0.32
|  |  |  | Aisl. Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Oeste (Exterior) | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Aisl. Extracción Aire Primario Ventilación Ala Oeste (Exterior) | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Aisl. Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Este (Exterior) | 41 | 0 | 0 | 0 | 41
|  |  |  | Aisl. Extracción Aire Primario Ventilación Ala Este (Exterior) | 34 | 0 | 0 | 0 | 34
|  |  |  | Aisl. Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Oeste (S. Técnica) | 52 | 0 | 0 | 0 | 52
|  |  |  | Aisl. Extracción Aire Primario Ventilación Ala Oeste (S. Técnica | 34 | 0 | 0 | 0 | 34
|  |  |  | Aisl. Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Centro (S. Tec.) | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Aisl. Extracción Aire Primario Ventilación Ala Centro (S. Tec.) | 68 | 0 | 0 | 0 | 68
|  |  |  | Aisl. Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Este (S. Técnica) | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Aisl. Extracción Aire Primario Ventilación Ala Este (S. Técnica) | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
[9 empty] | IBECOVER50 | 408 | 11.14 | 4545.12
RECAL | Partida | m2 | RECUBRIMIENTO CHAPA DE ALUMINIO | [6 empty] | 117 | 63.38 | 7415.46
Recubrimiento exterior de conducto aislado exteriormente mediante chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor cortado a medida. Incluso, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales. Incluso medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 20.59 | 8.24
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.4 | 18.76 | 7.5
P21CHAL08 | Material | m2 | Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor | [6 empty] | 1 | 44.58 | 44.58
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.603 | 2 | 1.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.615 | 3 | 1.85
|  |  |  | Aisl. Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Oeste (Exterior) | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Aisl. Extracción Aire Primario Ventilación Ala Oeste (Exterior) | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Aisl. Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Este (Exterior) | 41 | 0 | 0 | 0 | 41
|  |  |  | Aisl. Extracción Aire Primario Ventilación Ala Este (Exterior) | 34 | 0 | 0 | 0 | 34
[9 empty] | RECAL | 117 | 63.38 | 7415.46
CLIMAVERNETO | Partida | m2 | CONDUCTO AUTOPORTANTE LANA DE VIDRIO e=25 mm | [6 empty] | 678 | 38.43 | 26055.54
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana mineral constituido por panel rígido de lana de vidrio de alta densidad no hidrófilo, marca ISOVER o equivalente, gama CLIMAVER A2 NETO, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido de vidrio reforzado de color negro de resistencia mecánica, de 25 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 (Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW)), con una conductividad térmica de 0,032 W/(mºC) a 10ºC, clase de reacción al fuego A2-s1,d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0,85, clase de estanqueidad D, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P21DCF030 | Material | m2 | Panel lana de vidrio CLIMAVER A2 NETO 25 mm | [6 empty] | 1 | 22.05 | 22.05
P21DCF050 | Material | m | Cinta de aluminio CLIMAVER A2 NETO | [6 empty] | 1.5 | 0.39 | 0.59
P21DCF315 | Material | ud | Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado | [6 empty] | 0.5 | 4.26 | 2.13
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.366 | 2 | 0.73
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.373 | 3 | 1.12
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Oeste | 137 | 0 | 0 | 0 | 137
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación Ala Oeste | 114 | 0 | 0 | 0 | 114
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Centro | 84 | 0 | 0 | 0 | 84
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación Ala Centro | 55 | 0 | 0 | 0 | 55
|  |  |  | Impulsión Aire Primario Ventilación Ala Este | 119 | 0 | 0 | 0 | 119
|  |  |  | Extracción Aire Primario Ventilación Ala Este | 86 | 0 | 0 | 0 | 86
|  |  |  | Plenum Conexión Rejillas | 1 | 83 | 0 | 0 | 83
[9 empty] | CLIMAVERNETO | 678 | 38.43 | 26055.54
REGCOND | Partida | ud | REGISTRO INSPECCIÓN Y LIMPIEZA CONDUCTO | [6 empty] | 34 | 21.86 | 743.24
Realización de registro de acero galvanizado con junta de polietileno y dotada de pomos, marca METU SYSTEM o equivalente, gama RD, estanqueidad clase D, para la inspección y limpieza de redes de conductos. Incluso mano de obra, accesorios de montaje, elementos de fijación y medios auxiliares. Totalmente montado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21AD01A1002 | Material | ud | Registro inspección y limpieza conducto | [6 empty] | 1 | 10.5 | 10.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.208 | 2 | 0.42
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.212 | 3 | 0.64
|  |  |  | Registros Inspección Conductos | 34 | 0 | 0 | 0 | 34
[9 empty] | REGCOND | 34 | 21.86 | 743.24
CA07311 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO AISLADO ACÚSTICO D=254 mm | [6 empty] | 30 | 20.96 | 628.8
Conducto flexible de 254 mm de diámetro interior con aislamiento térmico y acústico de 25 mm de fibra de vidrio y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado para distribución de aire climatizado, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación, ayudas y medios auxiliares.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
P21CFCA07311 | Material | m | Conducto flexible aluminio aislado acústico D=254 mm | [6 empty] | 1 | 13.93 | 13.93
P21CF230 | Material | ud | Manguito corona D=254 mm | [6 empty] | 1 | 3.65 | 3.65
P21DCF050 | Material | m | Cinta de aluminio CLIMAVER A2 NETO | [6 empty] | 0.8 | 0.39 | 0.31
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.2 | 2 | 0.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.204 | 3 | 0.61
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Juntas / Biblioteca (Admisión) | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Juntas / Biblioteca (Extracción) | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conexión Aire Primario Salas Espera (Admisión) | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 24
[9 empty] | CA07311 | 30 | 20.96 | 628.8
CA07309 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO AISLADO ACÚSTICO D=203 mm | [6 empty] | 12 | 16.38 | 196.56
Conducto flexible de 203 mm de diámetro interior con aislamiento térmico y acústico de 25 mm de fibra de vidrio y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado para distribución de aire climatizado, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación, ayudas y medios auxiliares.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
P21CFCA07309 | Material | m | Conducto flexible aluminio aislado acústico D=203 mm | [6 empty] | 1 | 10.12 | 10.12
P21CF220 | Material | ud | Manguito corona D=203 mm | [6 empty] | 1 | 3.18 | 3.18
P21DCF050 | Material | m | Cinta de aluminio CLIMAVER A2 NETO | [6 empty] | 0.6 | 0.39 | 0.23
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.156 | 2 | 0.31
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.159 | 3 | 0.48
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Estar Personal (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Estar Personal (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Extracciones (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Extracciones (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Recepción (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Recepción (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Urgencias (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Urgencias (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
[9 empty] | CA07309 | 12 | 16.38 | 196.56
CA07323 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO AISLADO ACÚSTICO D=160 mm | [6 empty] | 60 | 15.34 | 920.4
Conducto flexible de 160 mm de diámetro interior con aislamiento térmico y acústico de 25 mm de fibra de vidrio y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado para distribución de aire climatizado, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación, ayudas y medios auxiliares.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
P21CFCA07323 | Material | m | Conducto flexible aluminio aislado acústico D=160 mm | [6 empty] | 1 | 9.42 | 9.42
P21CF210 | Material | ud | Manguito corona D=160 mm | [6 empty] | 1 | 2.92 | 2.92
P21DCF050 | Material | m | Cinta de aluminio CLIMAVER A2 NETO | [6 empty] | 0.5 | 0.39 | 0.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.146 | 2 | 0.29
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.149 | 3 | 0.45
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas (Admisión) | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas (Extracción) | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | CA07323 | 60 | 15.34 | 920.4
CA07306 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO AISLADO ACÚSTICO D=127 mm | [6 empty] | 9 | 13.49 | 121.41
Conducto flexible de 127 mm de diámetro interior con aislamiento térmico y acústico de 25 mm de fibra de vidrio y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado para distribución de aire climatizado, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación, ayudas y medios auxiliares.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
P21CFCA07306 | Material | m | Conducto flexible aluminio aislado acústico D=127 mm | [6 empty] | 1 | 7.84 | 7.84
P21CF202 | Material | ud | Manguito corona D=127 mm | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
P21DCF050 | Material | m | Cinta de aluminio CLIMAVER A2 NETO | [6 empty] | 0.4 | 0.39 | 0.16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.128 | 2 | 0.26
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.131 | 3 | 0.39
|  |  |  | Conexión Aire Primario Vestuarios (Admisión) | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conexión Aire Primario Vestuarios (Extracción) | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conexión Aire Primario Coordinador (Admisión) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  |  |  | Conexión Aire Primario Coordinador (Extracción) | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
[9 empty] | CA07306 | 9 | 13.49 | 121.41
VFL250 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL 125-900 m3/h (50 Pa); D=250 mm | [6 empty] | 20 | 89.6 | 1792
Suministro e instalación de regulador de caudal constante de aire, ajustable, marca TROX o equivalente, modelo VFL/250, de 250 mm de diámetro para un caudal regulable entre 125 y 900 m3/h (para una presión diferencial de 50 Pa). Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, piezas especiales de conexionado, mano de obra de instalación, ajuste, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P21RDVFL250 | Material | ud | Regulador caudal 125-900 m3/h (50 Pa); D=250 mm | [6 empty] | 1 | 79.1 | 79.1
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.853 | 2 | 1.71
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.87 | 3 | 2.61
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Juntas / Biblioteca (Admisión) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Juntas / Biblioteca (Extracción) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Aire Primario Salas Espera (Admisión) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | VFL250 | 20 | 89.6 | 1792
VFL200 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL 60-570 m3/h (50 Pa); D=200 mm | [6 empty] | 8 | 74.89 | 599.12
Suministro e instalación de regulador de caudal constante de aire, ajustable, marca TROX o equivalente, modelo VFL/200, de 200 mm de diámetro para un caudal regulable entre 60 y 570 m3/h (para una presión diferencial de 50 Pa). Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, piezas especiales de conexionado, mano de obra de instalación, ajuste, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P21RDVFL200 | Material | ud | Regulador caudal 60-570 m3/h (50 Pa); D=200 mm | [6 empty] | 1 | 65.1 | 65.1
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.713 | 2 | 1.43
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.727 | 3 | 2.18
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Estar Personal (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Estar Personal (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Extracciones (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Extracciones (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Recepción (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Recepción (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Urgencias (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Sala Urgencias (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VFL200 | 8 | 74.89 | 599.12
VFL160 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL 50-350 m3/h (50 Pa); D=160 mm | [6 empty] | 40 | 49.88 | 1995.2
Suministro e instalación de regulador de caudal constante de aire, ajustable, marca TROX o equivalente, modelo VFL/160, de 160 mm de diámetro para un caudal regulable entre 50 y 350 m3/h (para una presión diferencial de 50 Pa). Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, piezas especiales de conexionado, mano de obra de instalación, ajuste, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P21RDVFL160 | Material | ud | Regulador caudal 50-350 m3/h (50 Pa); D=160 mm | [6 empty] | 1 | 41.3 | 41.3
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.475 | 2 | 0.95
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.484 | 3 | 1.45
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas (Admisión) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Conexión Aire Primario Consultas (Extracción) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | VFL160 | 40 | 49.88 | 1995.2
VFL125 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL 40-205 m3/h (50 Pa); D=125 mm | [6 empty] | 6 | 44 | 264
Suministro e instalación de regulador de caudal constante de aire, ajustable, marca TROX o equivalente, modelo VFL/125, de 125 mm de diámetro para un caudal regulable entre 40 y 205 m3/h (para una presión diferencial de 50 Pa). Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, piezas especiales de conexionado, mano de obra de instalación, ajuste, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P21RDVFL125 | Material | ud | Regulador caudal 40-205 m3/h (50 Pa); D=125 mm | [6 empty] | 1 | 35.7 | 35.7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.419 | 2 | 0.84
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.427 | 3 | 1.28
|  |  |  | Conexión Aire Primario Vestuarios (Admisión) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Aire Primario Vestuarios (Extracción) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión Aire Primario Coordinador (Admisión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Aire Primario Coordinador (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VFL125 | 6 | 44 | 264
XGHMO425225 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS MÓVILES 425x225 mm | [6 empty] | 19 | 78.06 | 1483.14
Suministro e instalación de rejilla de doble deflexión de 425x225 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-MO-M-VS-425x225/D-C1 con lamas móviles, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG425225 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 27 | 27
P21DR425225MO | Material | ud | Variante lamas móviles rejilla 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 13 | 13
P21DR425225PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 18 | 18
P21DR425225C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 6 | 6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.743 | 2 | 1.49
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.758 | 3 | 2.27
|  |  |  | Admisión Aire Primario Sala Juntas / Biblioteca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Admisión Aire Primario Sala Urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Admisión Aire Primario Salas Espera | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | XGHMO425225 | 19 | 78.06 | 1483.14
XGHMO325125 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS MÓVILES 325x125 mm | [6 empty] | 2 | 63.36 | 126.72
Suministro e instalación de rejilla de doble deflexión de 325x125 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-MO-M-VS-325x125/D-C1 con lamas móviles, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG325125 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR325125MO | Material | ud | Variante lamas móviles rejilla 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 7 | 7
P21DR325125PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR325125D | Material | ud | Accesorio doble deflexión lamas regulables rejilla 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 10 | 10
P21DR325125C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 5 | 5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.603 | 2 | 1.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.615 | 3 | 1.85
|  |  |  | Admisión Aire Primario Recepción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Admisión Aire Primario Sala Estar Personal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHMO325125 | 2 | 63.36 | 126.72
XGHMO225125 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS MÓVILES 225x125 mm | [6 empty] | 23 | 59.15 | 1360.45
Suministro e instalación de rejilla de doble deflexión de 225x125 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-MO-M-VS-225x125/D-C1 con lamas móviles, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG225125 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 13 | 13
P21DR225125MO | Material | ud | Variante lamas móviles rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 5 | 5
P21DR225125PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR225125D | Material | ud | Accesorio doble deflexión lamas regulables rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 9 | 9
P21DR225125C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 5 | 5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.563 | 2 | 1.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.574 | 3 | 1.72
|  |  |  | Admisión Aire Primario Consultas | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Admisión Aire Primario Vestuarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Admisión Aire Primario Coordinación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHMO225125 | 23 | 59.15 | 1360.45
XGFHO525525 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO LAMAS FIJAS 0º Y COMPUERTA 525x525 mm | [6 empty] | 11 | 157.91 | 1737.01
Suministro e instalación de rejilla de 525x525 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-F0-M-VS-525x525/AG-C1 con lamas fijas a 0º, compuerta con lamas en disposición opuesta, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG525525 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 525x525 mm | [6 empty] | 1 | 73 | 73
P21DR525525PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 525x525 mm | [6 empty] | 1 | 22 | 22
P21DR525525AG | Material | ud | Compuerta con lamas en dirección opuesta rejilla 525x525 mm | [6 empty] | 1 | 38 | 38
P21DR525525C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 525x525 mm | [6 empty] | 1 | 7 | 7
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.503 | 2 | 3.01
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.533 | 3 | 4.6
|  |  |  | Extracción Aire Primario Salas Espera | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | XGFHO525525 | 11 | 157.91 | 1737.01
XGHFO425225 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO LAMAS FIJAS 0º 425x225 mm | [6 empty] | 3 | 64.41 | 193.23
Suministro e instalación de rejilla de 425x225 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-F0-M-VS-425x225/A-C1 con lamas fijas a 0º, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG425225 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 27 | 27
P21DR425225PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 18 | 18
P21DR425225C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 425x225 mm | [6 empty] | 1 | 6 | 6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.613 | 2 | 1.23
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.625 | 3 | 1.88
|  |  |  | Extracción Aire Primario Sala Juntas / Biblioteca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Extracción Aire Primario Sala Urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHFO425225 | 3 | 64.41 | 193.23
XGHFO325125 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO LAMAS FIJAS 0º 325x125 mm | [6 empty] | 2 | 45.5 | 91
Suministro e instalación de rejilla de 325x125 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-F0-M-VS-325x125/A-C1 con lamas fijas a 0º, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG325125 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR325125PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR325125C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 325x125 mm | [6 empty] | 1 | 5 | 5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.433 | 2 | 0.87
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.442 | 3 | 1.33
|  |  |  | Extracción Aire Primario Recepción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Extracción Aire Primario Sala Estar Personal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHFO325125 | 2 | 45.5 | 91
XGHFO225125 | Partida | ud | REJILLA ALUMINIO LAMAS FIJAS 0º 225x125 mm | [6 empty] | 23 | 44.45 | 1022.35
Suministro e instalación de rejilla de 225x125 mm fabricada en aluminio, marca TROX o equivalente, modelo X-GRILLE-MODULAR-H-F0-M-VS-225x125/A-C1 con lamas fijas a 0º, marco de montaje, clips de sujeción, fijación con garras de anclaje y con acabado anodizado. Incluso mano de obra, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y pruebas. Completamente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P21DRXG225125 | Material | ud | Rejilla aluminio lamas horizontales 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 13 | 13
P21DR225125PM | Material | ud | Marco perimetral rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P21DR225125C1 | Material | ud | Marco montaje enrasado rejilla 225x125 mm | [6 empty] | 1 | 5 | 5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.423 | 2 | 0.85
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.432 | 3 | 1.3
|  |  |  | Extracción Aire Primario Consultas | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Extracción Aire Primario Vestuarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Extracción Aire Primario Coordinación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | XGHFO225125 | 23 | 44.45 | 1022.35
[9 empty] | 04 | 1 | 74130.48 | 74130.48
05 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 38979.09 | 38979.09
CECL | Partida | ud | CUADRO ELÉCTRICO CENTRAL CLIMATIZACIÓN (CS-CL) | [6 empty] | 1 | 9717.76 | 9717.76
Suministro y montaje de Cuadro Secundario de Climatización (CS-CL) para montaje en superficie, protección IP 44, realizado en armario metálico de chapa de acero de 1,5 mm de espesor, con puerta plena abrisagrada con cerradura y chasis cubrebornas, conteniendo todos los elementos de protección de las líneas de alimentación a los distintos receptores y reflejados en el esquema unifilar, tales como interruptores automáticos magnetotérmicos, interruptores diferenciales, limitador de sobretensiones, contactores, contactos auxiliares, selectores de tres posiciones, pulsadores, pilotos luminosos LED, dos contadores de energía eléctrica de medida indirecta con protocolo M-BUS, embarrados, montantes, canaletas, base de enchufe, bornes, obturadores y puentes de unión y de conexión. Con las características técnicas que se indican en memoria y planos e incluyendo mano de obra y pequeño material. Totalmente montado, cableado, conexionado con marcado de cables e interruptores, con elementos de soporte, fijación y montaje. Completamente instalado según directrices del proyecto y de la Dirección Facultativa.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 16 | 19.77 | 316.32
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 16 | 18.5 | 296
P15FN040 | Material | ud | Limitador sobretensión clase II | [6 empty] | 1 | 231.13 | 231.13
P15CEEMBUS | Material | ud | Contador energía eléctrica medida indirecta M-BUS | [6 empty] | 2 | 700.26 | 1400.52
P15FJ44030AC | Material | ud | Diferencial 40 A/4P/30 mA tipo AC | [6 empty] | 4 | 224.33 | 897.32
P15FJ24030AC | Material | ud | Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC | [6 empty] | 3 | 127.58 | 382.74
P15FJ24030SI | Material | ud | Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo A SI | [6 empty] | 1 | 179.68 | 179.68
P15FM225 | Material | ud | Contactor 25 A/2P 2NA+2NC - Auxiliares | [6 empty] | 8 | 69.5 | 556
P15FM37 | Material | ud | Contactor 3P+1NA 7A AC-3 - Auxiliares | [6 empty] | 2 | 21.13 | 42.26
P15FG3-6.2-10 | Material | ud | Guardamotor 3P 6,3-10A | [6 empty] | 2 | 68.17 | 136.34
P15FE650 | Material | ud | Selector 3 posiciones | [6 empty] | 10 | 30.5 | 305
P15FELED | Material | ud | Cabeza piloto luminoso LED | [6 empty] | 20 | 7.75 | 155
P15FKIC4250 | Material | ud | Interruptor corte en carga 4x250 A | [6 empty] | 1 | 259.57 | 259.57
P15FK3100 | Material | ud | Interruptor automático 3x100 A (Regulable) 18 kA | [6 empty] | 2 | 216.84 | 433.68
P15FJRELDIF | Material | ud | Relé diferencial 0,03-10 A temporizado | [6 empty] | 2 | 192.18 | 384.36
P15FK310 | Material | ud | PIA 3x10 A 6/10 kA curva C | [6 empty] | 6 | 83.16 | 498.96
P15FK240 | Material | ud | PIA 2x40 A 6/10 kA curva C | [6 empty] | 1 | 58.83 | 58.83
P15FK216 | Material | ud | PIA 2x16 A 6/10 kA curva C | [6 empty] | 4 | 42.22 | 168.88
P15FK210 | Material | ud | PIA 2x10 A 10/15 kA curva C | [6 empty] | 13 | 51.7 | 672.1
P15FKCCL | Material | ud | Armario, embarrado, cableado, bornes, pletinas y acc. CS-CL | [6 empty] | 1 | 1875.04 | 1875.04
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 92.497 | 2 | 184.99
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 94.347 | 3 | 283.04
|  |  |  | Cuadro Central Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CECL | 1 | 9717.76 | 9717.76
MODCE | Partida | ud | MODIFICACIÓN / ADAPTACIÓN CUADRO ELÉCTRICO | [6 empty] | 2 | 120.62 | 241.24
Modificación de cuadro eléctrico existente consistente en la retirada de aparamenta que quedará inservible tras esta actuación, así como su correspondiente cableado, incluyendo la instalación de obturadores y accesorios necesarios para su adaptación a la normativa vigente de aplicación. Incluyendo mano de obra, accesorios, reconexionados, adaptaciones y medios auxiliares. Completamente modificado siguiendo instrucciones de la Dirección Facultativa.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 3 | 19.77 | 59.31
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 3 | 18.5 | 55.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.148 | 2 | 2.3
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.171 | 3 | 3.51
|  |  |  | Modificación / Adaptación Cuadro Planta Baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Modificación / Adaptación Cuadro Planta Sótano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MODCE | 2 | 120.62 | 241.24
RZ1K1X35 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 1x35 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 120 | 8.52 | 1022.4
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por cable unipolar de cobre RZ1-K (AS) 1x35 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE 21123-4 y UNE-EN 50575 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para una temperatura máxima de 90ºC, cubierta de poliolefina de color verde, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.02 | 19.77 | 0.4
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.02 | 18.5 | 0.37
P15NB035 | Material | m | Cable Cu RZ1-K (AS) 1x35 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 7.34 | 7.34
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.081 | 2 | 0.16
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.083 | 3 | 0.25
|  |  |  | Línea Bomba Calor 1 (Fases) | 3 | 20 | 0 | 0 | 60
|  |  |  | Línea Bomba Calor 2 (Fases) | 3 | 20 | 0 | 0 | 60
[9 empty] | RZ1K1X35 | 120 | 8.52 | 1022.4
RZ1K1X16 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 1x16 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 40 | 4.51 | 180.4
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por cable unipolar de cobre RZ1-K (AS) 1x16 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE 21123-4 y UNE-EN 50575 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para una temperatura máxima de 90ºC, cubierta de poliolefina de color verde, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.02 | 19.77 | 0.4
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.02 | 18.5 | 0.37
P15NB016 | Material | m | Cable Cu RZ1-K (AS) 1x16 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 3.52 | 3.52
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.043 | 2 | 0.09
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.044 | 3 | 0.13
|  |  |  | Línea Bomba Calor 1 (Tierra) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Línea Bomba Calor 2 (Tierra) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | RZ1K1X16 | 40 | 4.51 | 180.4
RZ1K4X2-5 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 4x2,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 30 | 4.86 | 145.8
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cobre RZ1-K (AS) 4x2,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE 21123-4 y UNE-EN 50575 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para una temperatura máxima de 90ºC, cubierta de poliolefina de color verde, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15NB42-5 | Material | m | Manguera Cu RZ1-K (AS) 4x2,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 2.65 | 2.65
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.046 | 2 | 0.09
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.047 | 3 | 0.14
|  |  |  | Línea Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Línea Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | RZ1K4X2-5 | 30 | 4.86 | 145.8
RZ1K4X1-5 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 4x1,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 120 | 3.97 | 476.4
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cobre RZ1-K (AS) 4x1,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE 21123-4 y UNE-EN 50575 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para una temperatura máxima de 90ºC, cubierta de poliolefina de color verde, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15NB41-5 | Material | m | Manguera Cu RZ1-K (AS) 4x1,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 1.79 | 1.79
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.038 | 2 | 0.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.039 | 3 | 0.12
|  |  |  | Línea Ventilador Impulsión UTA Ala Oeste | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Línea Ventilador Extracción UTA Ala Oeste | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Línea Ventilador Impulsión UTA Ala Centro | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Línea Ventilador Extracción UTA Ala Centro | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Línea Ventilador Impulsión UTA Ala Este | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Línea Ventilador Extracción UTA Ala Este | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | RZ1K4X1-5 | 120 | 3.97 | 476.4
RZ1K3X4 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 3x4 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 450 | 5.28 | 2376
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cobre RZ1-K (AS) 3x4 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE 21123-4 y UNE-EN 50575 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para una temperatura máxima de 90ºC, cubierta de poliolefina de color verde, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15NB34 | Material | m | Manguera Cu RZ1-K (AS) 3x4 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 3.05 | 3.05
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.05 | 2 | 0.1
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.051 | 3 | 0.15
|  |  |  | Línea Fancoils Ala Oste | 1 | 110 | 0 | 0 | 110
|  |  |  | Línea Fancoils Ala Centro | 1 | 130 | 0 | 0 | 130
|  |  |  | Línea Fancoils Ala Este | 1 | 150 | 0 | 0 | 150
|  |  |  | Línea Fancoils Planta Sótano | 1 | 60 | 0 | 0 | 60
[9 empty] | RZ1K3X4 | 450 | 5.28 | 2376
RZ1K3X1-5 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA RZ1-K (AS) 3x1,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 170 | 3.58 | 608.6
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cobre RZ1-K (AS) 3x1,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE 21123-4 y UNE-EN 50575 con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) para una temperatura máxima de 90ºC, cubierta de poliolefina de color verde, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15NB31-5 | Material | m | Manguera Cu RZ1-K (AS) 3x1,5 mm2 0,6/1 kV (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 1.42 | 1.42
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.034 | 2 | 0.07
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.035 | 3 | 0.11
|  |  |  | Línea Bomba 1 Circuito Primario Bomba Calor 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Línea Bomba 2 Circuito Primario Bomba Calor 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Línea Bomba 1 Circuito Primario Bomba Calor 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Línea Bomba 2 Circuito Primario Bomba Calor 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Línea Recuperador Calor UTA Ala Oeste | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Línea Recuperador Calor UTA Ala Centro | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Línea Recuperador Calor UTA Ala Este | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Línea Bomba Equipo Tratamiento Agua Climatización | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Línea Cuadro Control | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | RZ1K3X1-5 | 170 | 3.58 | 608.6
H07Z12-5 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 15 | 1.23 | 18.45
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por cable unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 450/750 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE-EN 50525-3-31 y UNE-EN 50575 con aislamiento de poliolefina termoplástica para una temperatura máxima de 70ºC, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.033 | 19.77 | 0.65
P15NG2-5 | Material | m | Cable Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 0.52 | 0.52
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.012 | 2 | 0.02
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.012 | 3 | 0.04
|  |  |  | Circuito Usos Varios Sala Técnica Climatización | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | H07Z12-5 | 15 | 1.23 | 18.45
H07Z11-5 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 255 | 1.02 | 260.1
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por cable unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 450/750 kV (Cca-s1b,d1,a1) s/UNE-EN 50525-3-31 y UNE-EN 50575 con aislamiento de poliolefina termoplástica para una temperatura máxima de 70ºC, no propagador del incendio, no propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos y baja corrosividad. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.033 | 19.77 | 0.65
P15NG1-5 | Material | m | Cable Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 0.32 | 0.32
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.01 | 2 | 0.02
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.01 | 3 | 0.03
|  |  |  | Circuito Alumbrado Normal Sala Técnica Climatización | 3 | 55 | 0 | 0 | 165
|  |  |  | Circuito Alumbrado Emergencia Sala Técnica Climatización | 3 | 30 | 0 | 0 | 90
[9 empty] | H07Z11-5 | 255 | 1.02 | 260.1
BAN20060 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA PERFORADA 200x60 mm | [6 empty] | 20 | 52.75 | 1055
Suministro y montaje de bandeja perforada de acero galvanizado con tapa de cierre con resorte, de 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión galvanizado en caliente, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Se incluye sistema de fijación, mediante perfil omega o reforzado galvanizado en caliente, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones y piezas especiales. Se incluye mano de obra, replanteo, ayudas, medios auxiliares y cable de protección de cobre de 16 mm2. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.77 | 5.93
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 18.5 | 1.85
P15GHB20060 | Material | m | Bandeja metálica perforada 200x60 mm | [6 empty] | 1 | 20.72 | 20.72
P15GHT200 | Material | m | Tapa universal bandeja metálica perforada A=200 mm | [6 empty] | 1 | 12.1 | 12.1
P15GH410 | Material | m | p.p. sistema fijación paramentos bandeja | [6 empty] | 1 | 6.45 | 6.45
P15NG16 | Material | m | Cable Cu H07Z1-K (AS) 1x16 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 3.16 | 3.16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.502 | 2 | 1
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.512 | 3 | 1.54
|  |  |  | Bandeja Portacables Sala Técnica Climatización | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | BAN20060 | 20 | 52.75 | 1055
BAN10060 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA PERFORADA 100x60 mm | [6 empty] | 5 | 40.1 | 200.5
Suministro y montaje de bandeja perforada de acero galvanizado con tapa de cierre con resorte, de 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión galvanizado en caliente, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Se incluye sistema de fijación, mediante perfil omega o reforzado galvanizado en caliente, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones y piezas especiales. Se incluye mano de obra, replanteo, ayudas, medios auxiliares y cable de protección de cobre de 16 mm2. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.77 | 5.93
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 18.5 | 1.85
P15GHB10060 | Material | m | Bandeja metálica perforada 100x60 mm | [6 empty] | 1 | 13.59 | 13.59
P15GHT100 | Material | m | Tapa universal bandeja metálica perforada A=100 mm | [6 empty] | 1 | 7.19 | 7.19
P15GH410 | Material | m | p.p. sistema fijación paramentos bandeja | [6 empty] | 1 | 6.45 | 6.45
P15NG16 | Material | m | Cable Cu H07Z1-K (AS) 1x16 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 3.16 | 3.16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.382 | 2 | 0.76
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.389 | 3 | 1.17
|  |  |  | Bandeja Portacables Azotea | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | BAN10060 | 5 | 40.1 | 200.5
BAN10035 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA PERFORADA 100x35 mm | [6 empty] | 10 | 38.09 | 380.9
Suministro y montaje de bandeja perforada de acero galvanizado con tapa de cierre con resorte, de 100x35 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión galvanizado en caliente, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Se incluye sistema de fijación, mediante perfil omega o reforzado galvanizado en caliente, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones y piezas especiales. Se incluye mano de obra, replanteo, ayudas, medios auxiliares y cable de protección de cobre de 16 mm2. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.77 | 5.93
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 18.5 | 1.85
P15GHB10035 | Material | m | Bandeja metálica perforada 100x35 mm | [6 empty] | 1 | 11.67 | 11.67
P15GHT100 | Material | m | Tapa universal bandeja metálica perforada A=100 mm | [6 empty] | 1 | 7.19 | 7.19
P15GH410 | Material | m | p.p. sistema fijación paramentos bandeja | [6 empty] | 1 | 6.45 | 6.45
P15NG16 | Material | m | Cable Cu H07Z1-K (AS) 1x16 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 3.16 | 3.16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.363 | 2 | 0.73
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.37 | 3 | 1.11
|  |  |  | Bandeja Portacables Conexión Montante | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | BAN10035 | 10 | 38.09 | 380.9
TUBELAC20 | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUPERFICIE TUBO ACERO ENCHUFABLE M-20 | [6 empty] | 16 | 7.28 | 116.48
Suministro y montaje de tubo de acero de 20 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >4.000 N, resistencia al impacto: >20,4 J a -25ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -25 / +400ºC, rígido, influencias externas: IP54, no propagador de la llama, color zincado, interior con pintura anticorrosiva, conforme con las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN20AC | Material | m | Tubo acero enchufable 20 mm | [6 empty] | 1 | 3.32 | 3.32
P15GB320 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo acero 20 mm | [6 empty] | 1 | 0.64 | 0.64
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.069 | 2 | 0.14
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.071 | 3 | 0.21
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Fancoils Sótano (Garaje) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | TUBELAC20 | 16 | 7.28 | 116.48
TUBELAC16 | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUPERFICIE TUBO ACERO ENCHUFABLE M-16 | [6 empty] | 70 | 6.6 | 462
Suministro y montaje de tubo de acero de 16 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >4.000 N, resistencia al impacto: >20,4 J a -25ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -25 / +400ºC, rígido, influencias externas: IP54, no propagador de la llama, color zincado, interior con pintura anticorrosiva, conforme con las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN16AC | Material | m | Tubo acero enchufable 16 mm | [6 empty] | 1 | 2.77 | 2.77
P15GB316 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo acero 16 mm | [6 empty] | 1 | 0.54 | 0.54
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.063 | 2 | 0.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.064 | 3 | 0.19
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 1 Circuito Primario Bomba Calor 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 2 Circuito Primario Bomba Calor 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 1 Circuito Primario Bomba Calor 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 2 Circuito Primario Bomba Calor 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Impulsión UTA Ala Oeste | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Extracción UTA Ala Oeste | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Impulsión UTA Ala Centro | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Extracción UTA Ala Centro | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Impulsión UTA Ala Este | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Extracción UTA Ala Este | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Recuperador Calor UTA Ala Oeste | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Recuperador Calor UTA Ala Centro | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Recuperador Calor UTA Ala Este | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Conexión Equipo Tratamiento Agua Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | TUBELAC16 | 70 | 6.6 | 462
TUBELPVCR20LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUP TUBO RÍGIDO PVC ENCH. M-20 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 20 | 7.28 | 145.6
Suministro y montaje de tubo rígido de PVC de 20 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >1.250 N, resistencia al impacto: >6 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +60ºC, rígido, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris RAL 7035, conforme con las normas UNE-EN 60754-2, UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN20LH | Material | m | Tubo rígido PVC enchufable 20 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 3.63 | 3.63
P15GD270 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 20 mm.
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.069 | 2 | 0.14
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.071 | 3 | 0.21
|  |  |  | Canalización Conexión Fancoils Sótano (Almacenes) | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Circuito Usos Varios Sala Técnica Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | TUBELPVCR20LH | 20 | 7.28 | 145.6
TUBELPVCR16LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUP TUBO RÍGIDO PVC ENCH. M-16 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 90 | 6.76 | 608.4
Suministro y montaje de tubo rígido de PVC de 16 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >1.250 N, resistencia al impacto: >6 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +60ºC, rígido, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris RAL 7035, conforme con las normas UNE-EN 60754-2, UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN16LH | Material | m | Tubo rígido PVC enchufable 16 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 3.18 | 3.18
P15GD260 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo rígido 16 mm | [6 empty] | 1 | 0.28 | 0.28
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.064 | 2 | 0.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.066 | 3 | 0.2
|  |  |  | Canalización Conexión Línea Cuadro Control | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Circuito Alumbrado Normal Sala Técnica Climatización | 1 | 55 | 0 | 0 | 55
|  |  |  | Circuito Alumbrado Emergencia Sala Técnica Climatización | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | TUBELPVCR16LH | 90 | 6.76 | 608.4
TUBELPVCF50LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-50 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 12 | 6.43 | 77.16
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 50 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN50 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 50 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 3.32 | 3.32
P15GB450 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm | [6 empty] | 1 | 0.82 | 0.82
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.061 | 2 | 0.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.062 | 3 | 0.19
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba Calor 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba Calor 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | TUBELPVCF50LH | 12 | 6.43 | 77.16
TUBELPVCF20LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-20 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 341 | 3.08 | 1050.28
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 20 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN20 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 20 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 0.76 | 0.76
P15GB420 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm | [6 empty] | 1 | 0.19 | 0.19
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.029 | 2 | 0.06
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.03 | 3 | 0.09
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Fancoils Zona Oeste (Falsos Techos) | 1 | 75 | 0 | 0 | 75
|  |  |  | Canalización Conexión Fancoils Zona Centro (Falsos Techos) | 1 | 115 | 0 | 0 | 115
|  |  |  | Canalización Conexión Fancoils Zona Este (Falsos Techos) | 1 | 135 | 0 | 0 | 135
|  |  |  | Canalización Conexión Fancoils Sótano (Falsos Techos) | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | TUBELPVCF20LH | 341 | 3.08 | 1050.28
TUBELPVCF16LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-16 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 7 | 2.84 | 19.88
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 16 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN16 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 16 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 0.59 | 0.59
P15GB416 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 16 mm | [6 empty] | 1 | 0.14 | 0.14
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.027 | 2 | 0.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.028 | 3 | 0.08
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 1 Circuito Primario Bomba Calor 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 2 Circuito Primario Bomba Calor 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 1 Circuito Primario Bomba Calor 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Bomba 2 Circuito Primario Bomba Calor 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Impulsión UTA Ala Oeste | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Extracción UTA Ala Oeste | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Impulsión UTA Ala Centro | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Extracción UTA Ala Centro | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Impulsión UTA Ala Este | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Ventilador Extracción UTA Ala Este | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Recuperador Calor UTA Ala Oeste | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Recuperador Calor UTA Ala Centro | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Recuperador Calor UTA Ala Este | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Conexión Equipo Tratamiento Agua Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
[9 empty] | TUBELPVCF16LH | 7 | 2.84 | 19.88
PANTEST24W | Partida | ud | PANTALLA ESTANCA LED 36 W 4.500 lm L=1.230 mm IP65 | [6 empty] | 11 | 64.59 | 710.49
Suministro e instalación de luminaria tipo pantalla estanca de superficie, marca CELER o equivalente, modelo MONOBLOCK C2 (7100070017), de 1.230x70x70 mm (LxAxh), cuerpo de policarbonato y cierres de acero inoxidable, protección IP65 / IK08, ángulo de apertura de 120º, para un módulo LED de 36 W, 4.500 lm, IRC 80 y temperatura de color de 4.000 K (Blanco natural). Incluso replanteo, accesorios, sujeciones y material auxiliar, así como abono de ecotasa de residuos. Totalmente montada, conexionada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.77 | 5.93
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 18.5 | 5.55
P16BBPANTEST | Material | ud | Pantalla estanca LED 36 W 4.500 lm L=1.230 mm IP65 superficie | [6 empty] | 1 | 49.5 | 49.5
P16BEECOTASAP | Material | ud | Ecotasa residuos pantalla LED | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.615 | 2 | 1.23
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.627 | 3 | 1.88
|  |  |  | Sala Técnica Climatización | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | PANTEST24W | 11 | 64.59 | 710.49
CELER200 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm 260x114x44 mm IP65 | [6 empty] | 4 | 59.44 | 237.76
Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia, marca CELER o equivalente, referencia 7200010003, de 262x98x38 mm (LxAxh), fabricado en policarbonato, protección IP65 / IK07, equipado con LEDs de 4 W, flujo total 200 lm, dotado con piloto testigo de carga, batería de 3,2 V-1,5 Ah para 1 hora de autonomía, fuente conmutada de bajo consumo y sistema auto-test. Incluso replanteo, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2 | 19.77 | 3.95
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.2 | 18.5 | 3.7
P16EELCEL200 | Material | ud | Bloque autónomo emergencia LED 200 lm 262x98x38 mm IP65 | [6 empty] | 1 | 48.85 | 48.85
P16BEECOTASAE | Material | ud | Ecotasa residuos luminaria emergencia | [6 empty] | 1 | 0.08 | 0.08
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.566 | 2 | 1.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.577 | 3 | 1.73
|  |  |  | Sala Técnica Climatización | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | CELER200 | 4 | 59.44 | 237.76
NEXT6060 | Partida | ud | PANTALLA MODULAR LED 32 W 4.000 lm 595x595 mm IP40 EMP. | [6 empty] | 170 | 80.7 | 13719
Suministro e instalación de luminaria tipo pantalla empotrada modular, marca CELER o equivalente, modelo NEXT 60x60 C2 (7100005322), de 595x595x10 mm (LxAxh), protección IP40 / IK06, ángulo de apertura de 90º, UGR 19, para un módulo LED de 32 W con equipo de alimentación integrado, 4.000 lm, IRC 80 y temperatura de color de 4.000 K (Blanco natural). Incluso replanteo, accesorios, sujeciones y material auxiliar, así como abono de ecotasa de residuos. Totalmente montada, conexionada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.77 | 5.93
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 18.5 | 5.55
P16BBPAN6060 | Material | ud | Pantalla modular LED 32 W 4.000 lm 595x595 mm IP40 emp. | [6 empty] | 1 | 64.83 | 64.83
P16BEECOTASAP | Material | ud | Ecotasa residuos pantalla LED | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.768 | 2 | 1.54
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.784 | 3 | 2.35
|  |  |  | Pantalla Modular LED | 170 | 0 | 0 | 0 | 170
[9 empty] | NEXT6060 | 170 | 80.7 | 13719
ADAPAL | Partida | ud | CONEXIONADO ELÉCTRICO | [6 empty] | 170 | 29.65 | 5040.5
Conexionado de línea eléctrica existente a nuevo receptor, incluyendo mano de obra, cableado, canalizaciones, cajas de registro, regletas, piezas especiales, accesorios de montaje, suportación de canalizaciones/cables, conexiones, tendido y ayudas de albañilería. Cumpliendo norma UNE-EN 50575:2015. Completamente conectado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15GBADA | Material | ud | Material conexionado eléctrico Cu H07Z1K(AS), tubos y registros | [6 empty] | 1 | 26.25 | 26.25
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.282 | 2 | 0.56
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.288 | 3 | 0.86
|  |  |  | Conexionado Pantalla Modular LED | 170 | 0 | 0 | 0 | 170
[9 empty] | ADAPAL | 170 | 29.65 | 5040.5
INTVISTEST | Partida | ud | INTERRUPTOR ESTANCO IP55 SUPERFICIE | [6 empty] | 1 | 51.29 | 51.29
Suministro e instalación de interruptor unipolar estanco, con grado de protección IP55, monobloc, 10 A / 250 V, con tecla simple y caja de mecanismo, para instalación en superficie, incluyendo parte proporcional de cableado, canalización, cajas de registro, conexiones, medios auxiliares, ayudas, mano de obra y accesorios. Completamente instalado y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 19.77 | 7.91
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 18.5 | 7.4
P15MC010 | Material | ud | Interruptor gris estanco | [6 empty] | 1 | 33.51 | 33.51
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.488 | 2 | 0.98
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.498 | 3 | 1.49
|  |  |  | Sala Técnica Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | INTVISTEST | 1 | 51.29 | 51.29
ENCHVISTEST | Partida | ud | BASE ENCHUFE "SCHUKO" ESTANCA IP55 SUPERFICIE | [6 empty] | 1 | 56.7 | 56.7
Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, con grado de protección IP55, tipo "Schuko" 16 A / 250 V, con tapa y caja de mecanismo, para instalación en superficie, incluyendo parte proporcional de cableado, canalización, cajas de registro, conexiones, medios auxiliares, ayudas, mano de obra y accesorios. Completamente instalada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 19.77 | 7.91
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 18.5 | 7.4
P15MEB040 | Material | ud | Base enchufe 16A estanca superf. gama básica IP-55 | [6 empty] | 1 | 38.66 | 38.66
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.54 | 2 | 1.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.551 | 3 | 1.65
|  |  |  | Sala Técnica Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ENCHVISTEST | 1 | 56.7 | 56.7
[9 empty] | 05 | 1 | 38979.09 | 38979.09
06 | Capítulo |  | REGULACIÓN Y CONTROL | [6 empty] | 1 | 40469.01 | 40469.01
SUB01 | Partida | ud | SUBESTACIÓN SISTEMA CONTROL | [6 empty] | 1 | 1815.23 | 1815.23
Adaptación de sistema de control existente en el edificio (marca REGIN), incluyendo el suministro e instalación de controladores librementes programables con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dotados de E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente para los nuevos requisitos de la central de climatización. Con comunicación "multiprotocolo", incluyendo suministro de cuado de control, fuentes de alimentación, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Con montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Con un total de 20 salidas universales, 20 Entradas universales, 4 puertos de comunicación ModBUS RTU, 2 puertos de comunicación TCP-IP y 1 puerto de comunicaciones M-Bus, para 5 dispositivos M-Bus. Incluyendo accesorios, ayudas, mano de obra, conexionado, pruebas y puesta en marcha. Completamente instalado y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 16 | 19.77 | 316.32
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 16 | 18.5 | 296
P20WCESUBCC | Material | ud | Subestación sistema control | [6 empty] | 1 | 1115.48 | 1115.48
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 17.278 | 2 | 34.56
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 17.624 | 3 | 52.87
|  |  |  | Subestación Sistema Control | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SUB01 | 1 | 1815.23 | 1815.23
INGPEM | Partida | ud | INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA CONTROL | [6 empty] | 1 | 5470.54 | 5470.54
Realización de trabajos de ingeniería, programación y puesta en marcha de la totalidad de la instalación de climatización, comprendiendo el desarrollo de forma consensuada con la Dirección Facultativa y la Propiedad del proyecto de Control, replanteo técnico correspondiente a la arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio, programación de controladores para la implementación de las regulaciones, automatizaciones y gestión del sistema, creación de gráficos e integración del presente proyecto en puesto central de control. Dejando la instalación en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 8 | 19.77 | 158.16
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 8 | 18.5 | 148
P20WCEINGPEM | Material | ud | Ingeniería, programación y puesta en marcha sistema control | [6 empty] | 1 | 4900.9 | 4900.9
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 52.071 | 2 | 104.14
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 53.112 | 3 | 159.34
|  |  |  | Ingeniería, Programación y Puesta en Marcha Sistema Control | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | INGPEM | 1 | 5470.54 | 5470.54
VALAS3VDN2510 | Partida | ud | VÁLVULA ASIENTO TRES VÍAS MOTORIZADA DN25 (1") (0...10 V) | [6 empty] | 3 | 451.72 | 1355.16
Suministro e instalación de válvula de asiento de tres vías motorizada para roscar DN 25 (1"), PN 16 bar, cuerpo de latón, eje de acero inoxidable, carrera 6,5 mm, con servomotor 0-10 V de 400 N. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P20TVVLASDN25 | Material | ud | Válvula asiento tres vías motorizada DN25 (1") (0...10 V) | [6 empty] | 1 | 389.6 | 389.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.3 | 2 | 8.6
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 4.386 | 3 | 13.16
|  |  |  | Conexión UTAs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | VALAS3VDN2510 | 3 | 451.72 | 1355.16
COMEXT | Partida | ud | SONDA COMBINADA HUMEDAD - TEMPERATURA EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 354.14 | 354.14
Suministro e instalación de sonda combinada de medición de humedad relativa y temperatura exterior, con escala de medición de humedad relativa comprendida entre 0% y 98% HR y rango de medición de temperatura comprendido entre -30ºC y 70ºC. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WRCOMEXT | Material | ud | Sonda combinada humedad - temperatura exterior | [6 empty] | 1 | 327.2 | 327.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.371 | 2 | 6.74
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.438 | 3 | 10.31
|  |  |  | Sonda Humedad Relativa + Temperatura Exterior | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | COMEXT | 1 | 354.14 | 354.14
ST300 | Partida | ud | SONDA MEDICIÓN TEMPERATURA DE INMERSIÓN CON VAINA 300 mm | [6 empty] | 2 | 79.31 | 158.62
Suministro e instalación de sonda de temperatura con escala de medición comprendida entre -50ºC y +130ºC, con sonda de inmersión con vaina de latón de 1/2" de 300 mm de longitud. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTST300 | Material | ud | Sonda temperatura inmersión con vaina 300 mm | [6 empty] | 1 | 65.6 | 65.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.755 | 2 | 1.51
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.77 | 3 | 2.31
|  |  |  | Depósito de Inercia / Rompe Presiones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ST300 | 2 | 79.31 | 158.62
ST50 | Partida | ud | SONDA MEDICIÓN TEMPERATURA DE INMERSIÓN CON VAINA 50 mm | [6 empty] | 2 | 58.3 | 116.6
Suministro e instalación de sonda de temperatura con escala de medición comprendida entre -50ºC y +105ºC, con sonda de inmersión con vaina de latón de 1/2" de 50 mm de longitud. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTST50 | Material | ud | Sonda temperatura inmersión con vaina 50 mm | [6 empty] | 1 | 45.6 | 45.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.555 | 2 | 1.11
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.566 | 3 | 1.7
|  |  |  | Circuito Secundario Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ST50 | 2 | 58.3 | 116.6
SCOMHRTCON | Partida | ud | SONDA COMBINADA HUMEDAD - TEMPERATURA PARA CONDUCTO | [6 empty] | 6 | 357.51 | 2145.06
Suministro e instalación de sonda combinada de de medición de humedad relativa y temperatura para conexión a conducto con escala de medición de humedad relativa comprendida entre 0 y 98%, rango de temperatura de medición comprendida entre -30ºC y +70ºC y protección IP54. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTSCOMHRT | Material | ud | Sonda combinada humedad - temperatura para conducto | [6 empty] | 1 | 330.4 | 330.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.403 | 2 | 6.81
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.471 | 3 | 10.41
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Oeste (Impulsión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Oeste (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Centro (Impulsión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Centro (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Este (Impulsión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Este (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SCOMHRTCON | 6 | 357.51 | 2145.06
SPDAIRE1000 | Partida | ud | SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE (-1.000 / 1.000 Pa) | [6 empty] | 6 | 286.07 | 1716.42
Suministro e instalación de sonda de presión diferencial de aire con rango de funcionamiento comprendido entre -1.000 y 1.000 Pa y carcasa de poliéster relleno de fibra de vidrio resistente al fuego. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montada, probada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTSPDAIRE | Material | ud | Sonda presión diferencial aire (-1.000 / 1.000 Pa) | [6 empty] | 1 | 262.4 | 262.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.723 | 2 | 5.45
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.777 | 3 | 8.33
|  |  |  | UTA Ala Oeste - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | UTA Ala Oeste - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | UTA Ala Centro - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | UTA Ala Centro - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | UTA Ala Este - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | UTA Ala Este - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SPDAIRE1000 | 6 | 286.07 | 1716.42
INTFLUJONAG | Partida | ud | INTERRUPTOR DE FLUJO LÍQUIDOS NO AGRESIVOS (1-8") | [6 empty] | 1 | 174.29 | 174.29
Suministro e instalación de interruptor de flujo para líquidos no agresivos para conexión a tuberías con diámetro comprendido entre 1" y 8" y temperatura máxima de funcionamiento de 149ºC. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTINTFLUJ | Material | ud | Interruptor flujo líquidos no agresivos (1-8") | [6 empty] | 1 | 156 | 156
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.659 | 2 | 3.32
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.692 | 3 | 5.08
|  |  |  | Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | INTFLUJONAG | 1 | 174.29 | 174.29
PRESOSTATO | Partida | ud | PRESOSTATO AIRE Y AGUA (0,5-6,0 bar) | [6 empty] | 1 | 365.92 | 365.92
Suministro e instalación de presostato de aire y agua con rango de funcionamiento comprendido entre 0,5 bar y 6,0 bar. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTPRESOST | Material | ud | Presostato aire y agua (0,5-6,0 bar) | [6 empty] | 1 | 338.4 | 338.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.483 | 2 | 6.97
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 3.553 | 3 | 10.66
|  |  |  | Llenado Instalación Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PRESOSTATO | 1 | 365.92 | 365.92
PRESOST30400 | Partida | ud | PRESOSTATO DIFERENCIAL AIRE (30-400 Pa) | [6 empty] | 6 | 84.36 | 506.16
Suministro e instalación de presostato diferencial de aire con rango de funcionamiento comprendido entre 30 y 400 Pa y protección IP 55. Incluso parte proporcional de pequeño material y conexionado. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5 | 19.77 | 9.89
P20WTPRESOSTD | Material | ud | Presostato diferencial aire (30-400 Pa) | [6 empty] | 1 | 70.4 | 70.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.803 | 2 | 1.61
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.819 | 3 | 2.46
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Oeste (Impulsión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Oeste (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Centro (Impulsión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Centro (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Este (Impulsión) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Este (Extracción) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PRESOST30400 | 6 | 84.36 | 506.16
CONENT403HF | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA TÉRMICA Qn=40 m3/h DN80 (3") HIERRO FUNDIDO | [6 empty] | 1 | 1626.36 | 1626.36
Suministro e instalación de contador de energía térmica para un caudal nominal de 40 m3/h, temperatura de medición comprendida entre -20ºC y +180ºC, formado por caudalímetro de impulsos con conexión embridada DN 80 (3") fabricado en hierro fundido, cabeza electrónica de medición con pantalla LCD y batería de larga duración. Incluso dos sondas de temperatura con vaina, calibración, accesorios conexionado y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1.75 | 20.59 | 36.03
P20JCENT403 | Material | ud | Contador energía térmica Qn=40 m3/h DN80 (3") M-BUS | [6 empty] | 1 | 1512 | 1512
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 15.48 | 2 | 30.96
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 15.79 | 3 | 47.37
|  |  |  | Circuito Primario Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CONENT403HF | 1 | 1626.36 | 1626.36
CONAFS63 25 | Partida | ud | CONTADOR AGUA CHORRO MÚLTIPLE 30ºC Qn=6,3 m3/h DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 218.42 | 218.42
Suministro e instalación de contador volumétrico de agua de chorro múltiple DN 25 (1") de conexión roscada DN 32 (1 1/4") para un caudal nominal de 6,3 m3/h, PN 16 bar y temperatura máxima de trabajo de 30ºC. Incluso, calibración, accesorios, pequeño material y conexionado. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P17VI025 | Material | ud | Contador agua Qn=6,3 m3/h DN25 (1") | [6 empty] | 1 | 197.6 | 197.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.079 | 2 | 4.16
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.121 | 3 | 6.36
|  |  |  | Llenado Instalación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CONAFS63 25 | 1 | 218.42 | 218.42
RCF230CTD | Partida | ud | TERMOSTATO FANCOIL 3 VELOCIDADES MODBUS/BACNET/EXOLINE | [6 empty] | 37 | 181.62 | 6719.94
Suministro e instalación de termostato configurable con microprocesador para fancoil con de tres velocidades con pantalla digital LCD, comunicación RS485 ModBUS / BACNet / EXOLINE para su integración en BMS, marca REGIN o equivalente, modelo RCF-230CTD, de las siguientes prestaciones: - Instalación en superficie. - Pantalla digital retroiluminada con visualización simultánea de temperatura de consigna y ambiente. - Integración BMS: Comunicación MODBUS / BACNET / EXOLINE a dos hilos con parámetros de comunicación configurables. - Alimentación eléctrica: 230 Vac 50/60 Hz - Rango temperatura consigna: 5-50ºC - Dimensiones: 102 mm (A) x 120 mm (h) x 29 mm (F) Incluido p./p. de conexión, accesorios y mano de obra. Completamente instalado y en funcionamiento.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P20WTRCF230CT | Material | ud | Termostato fancoil 3 velocidades com. MOBUS/BACNET/EXOLINE | [6 empty] | 1 | 153.1 | 153.1
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.729 | 2 | 3.46
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.763 | 3 | 5.29
|  |  |  | Termostatos | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
[9 empty] | RCF230CTD | 37 | 181.62 | 6719.94
CAJABLOQTERM | Partida | ud | CAJA BLOQUEO TERMOSTATO | [6 empty] | 6 | 22.43 | 134.58
Suministro e instalación de caja de bloqueo de termostato equipada con jaula protectora con llave, incluyendo mano de obra, accesorios y auxiliares. Completamente instalada.
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 18.5 | 5.55
P20WTRCAJBLOQ | Material | ud | Caja bloqueo termostato con llave | [6 empty] | 1 | 15.8 | 15.8
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.214 | 2 | 0.43
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.218 | 3 | 0.65
|  |  |  | Termostatos (Sala Espera) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | CAJABLOQTERM | 6 | 22.43 | 134.58
CAJREL | Partida | ud | CAJA RELÉS MANIOBRA AGRUPACIÓN TERMOSTATOS | [6 empty] | 10 | 80.44 | 804.4
Suministro e instalación de caja de relés de maniobra destinada a la la unificación de sistema de control de fancoils en un termostato único, dispositivos de protección, conexionado, mano de obra, medios auxiliares, ayuda y conexionado. Completamente instalada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1 | 19.77 | 19.77
P20WTCAJREL | Material | ud | Caja relés maniobra agrupación termostatos | [6 empty] | 1 | 56.8 | 56.8
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.766 | 2 | 1.53
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.781 | 3 | 2.34
|  |  |  | Cajas Agrupación Termostatos | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | CAJREL | 10 | 80.44 | 804.4
RS485 | Partida | m | CABLE DATOS PAR TRENZADO APANTALLADO RS-485 | [6 empty] | 660 | 8.89 | 5867.4
Suministro y montaje de cable de datos de par trenzado apantallado RS-485 (Tipo BELDEN 9842 o equivalente) de 4 conductores de 2 pares de 0,22 mm2 con aislamiento de polietileno revestido externamiento con policloruro de vinilo (PVC), para una temperatura máxima de 80ºC. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P22RS485 | Material | m | Cable datos par trenzado apantallado RS-485 | [6 empty] | 1 | 6.48 | 6.48
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.085 | 2 | 0.17
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.086 | 3 | 0.26
|  |  |  | Lazo MODBUS Bombas Calor | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Lazo MODBUS Zona Oeste | 1 | 140 | 0 | 0 | 140
|  |  |  | Lazo MODBUS Zona Centro | 1 | 170 | 0 | 0 | 170
|  |  |  | Lazo MODBUS Zona Este | 1 | 200 | 0 | 0 | 200
|  |  |  | Lazo MODBUS Planta Sótano | 1 | 110 | 0 | 0 | 110
[9 empty] | RS485 | 660 | 8.89 | 5867.4
MBUS | Partida | m | CABLE DATOS PAR TRENZADO 2x0,75 mm2 (Eca) | [6 empty] | 40 | 2.56 | 102.4
Suministro y montaje de cable de datos de par trenzado 2x0,75 mm2 (Eca), s/UNE-EN 50575, sin pantalla, con aislamiento de PVC para una temperatura máxima de 80ºC y no propagador de la llama. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P22MBUS | Material | m | Cable datos par trenzado 2x0,75 mm2 (Eca) | [6 empty] | 1 | 0.45 | 0.45
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.024 | 2 | 0.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.025 | 3 | 0.08
|  |  |  | BUS Contadores Térmica / Electricidad | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
[9 empty] | MBUS | 40 | 2.56 | 102.4
05Z1C4Z1K8X1 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 05Z1C4Z1-K 8x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 120 | 5 | 600
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPCON8X1 | Material | m | Maguera cable Cu apantallado 05Z1C4Z1-K 8x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 1 | 2.77 | 2.77
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.048 | 2 | 0.1
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.049 | 3 | 0.15
|  |  |  | Control Ventilador Impulsión UTA Ala Oeste | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Control Ventilador Extracción UTA Ala Oeste | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Control Ventilador Impulsión UTA Ala Centro | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Control Ventilador Extracción UTA Ala Centro | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Control Ventilador Impulsión UTA Ala Este | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Control Ventilador Extracción UTA Ala Este | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | 05Z1C4Z1K8X1 | 120 | 5 | 600
05Z1C4Z1K7X1 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 05Z1C4Z1-K 7x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 260 | 4.9 | 1274
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cable de cobre flexible apantallado 05Z1C4Z1-K 7x1,0 mm2 300/500 V (Eca) s/UNE-EN 50525 con pantalla de trenza de hilos de cobre y aislamiento de PVC para una temperatura máxima de 70ºC, libre de halógenos, baja emisión de humos y gases corrosivos y no propagador de la llama. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPCON7X1 | Material | m | Maguera cable Cu apantallado 05Z1C4Z1-K 7x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 1 | 2.69 | 2.69
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.047 | 2 | 0.09
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.048 | 3 | 0.14
|  |  |  | Termostatos / Cajas Relés / Fancoils | 1 | 260 | 0 | 0 | 260
[9 empty] | 05Z1C4Z1K7X1 | 260 | 4.9 | 1274
05Z1C4Z1K6X1 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 05Z1C4Z1-K 6x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 30 | 4.64 | 139.2
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cable de cobre flexible apantallado 05Z1C4Z1-K 6x1,0 mm2 300/500 V (Eca) s/UNE-EN 50525 con pantalla de trenza de hilos de cobre y aislamiento de PVC para una temperatura máxima de 70ºC, libre de halógenos, baja emisión de humos y gases corrosivos y no propagador de la llama. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPCON6X1 | Material | m | Maguera cable Cu apantallado 05Z1C4Z1-K 6x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 1 | 2.43 | 2.43
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.044 | 2 | 0.09
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.045 | 3 | 0.14
|  |  |  | Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | 05Z1C4Z1K6X1 | 30 | 4.64 | 139.2
05Z1C4Z1K4X1 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 05Z1C4Z1-K 4x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 275 | 3.95 | 1086.25
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cable de cobre flexible apantallado 05Z1C4Z1-K 4x1,0 mm2 300/500 V (Eca) s/UNE-EN 50525 con pantalla de trenza de hilos de cobre y aislamiento de PVC para una temperatura máxima de 70ºC, libre de halógenos, baja emisión de humos y gases corrosivos y no propagador de la llama. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPCON4X1 | Material | m | Maguera cable Cu apantallado 05Z1C4Z1-K 4x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 1 | 1.78 | 1.78
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.038 | 2 | 0.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.038 | 3 | 0.11
|  |  |  | Señales Control Bomba Calor 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Señales Control Bomba Calor 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Bomba 1 Circuito Primario Bomba Calor 1 (Doble) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Bomba 2 Circuito Primario Bomba Calor 1 (Doble) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Control Bomba Sistema Tratamiento Agua Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sonda Humedad Relativa / Temperatura Exterior | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Oeste (Impulsión) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Oeste (Extracción) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Centro (Impulsión) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Centro (Extracción) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Este (Impulsión) | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Este (Extracción) | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA Ala Oeste | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA Ala Centro | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA Ala Este | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | 05Z1C4Z1K4X1 | 275 | 3.95 | 1086.25
05Z1C4Z1K2X1 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA APANTALLADA 05Z1C4Z1-K 2x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 422 | 3.33 | 1405.26
Suministro y montaje de línea eléctrica compuesta por manguera de cable de cobre flexible apantallado 05Z1C4Z1-K 2x1,0 mm2 300/500 V (Eca) s/UNE-EN 50525 con pantalla de trenza de hilos de cobre y aislamiento de PVC para una temperatura máxima de 70ºC, libre de halógenos, baja emisión de humos y gases corrosivos y no propagador de la llama. Incluyendo mano de obra, p.p./ de conexiones, tendido, ayudas y medios auxiliares. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15FBPCON2X1 | Material | m | Maguera cable Cu apantallado 05Z1C4Z1-K 2x1 mm2 300/500 V (Eca) | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.032 | 2 | 0.06
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.032 | 3 | 0.1
|  |  |  | Conexión Fancoils - Válvulas Motorizadas | 52 | 1 | 0 | 0 | 52
|  |  |  | Sondas Temperatura Depósito de Inercia / Rompe Presiones | 2 | 20 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Sondas Temperatura Circuito Secundario Climatización | 2 | 15 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Interruptor Flujo Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Presostato Llenado Instalación Climatización | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Marcha / Paro Recuperador Calor UTA Ala Oeste | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Marcha / Paro Recuperador Calor UTA Ala Centro | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Marcha / Paro Recuperador Calor UTA Ala Este | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Oeste (Impulsión) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Oeste (Extracción) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Centro (Impulsión) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Centro (Extracción) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Este (Impulsión) | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Este (Extracción) | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | UTA Ala Oeste - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | UTA Ala Oeste - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | UTA Ala Centro - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | UTA Ala Centro - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | UTA Ala Este - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | UTA Ala Este - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | 05Z1C4Z1K2X1 | 422 | 3.33 | 1405.26
BAN10060 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA PERFORADA 100x60 mm | [6 empty] | 20 | 40.1 | 802
Suministro y montaje de bandeja perforada de acero galvanizado con tapa de cierre con resorte, de 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión galvanizado en caliente, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Se incluye sistema de fijación, mediante perfil omega o reforzado galvanizado en caliente, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones y piezas especiales. Se incluye mano de obra, replanteo, ayudas, medios auxiliares y cable de protección de cobre de 16 mm2. Completamente instalada.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.3 | 19.77 | 5.93
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 18.5 | 1.85
P15GHB10060 | Material | m | Bandeja metálica perforada 100x60 mm | [6 empty] | 1 | 13.59 | 13.59
P15GHT100 | Material | m | Tapa universal bandeja metálica perforada A=100 mm | [6 empty] | 1 | 7.19 | 7.19
P15GH410 | Material | m | p.p. sistema fijación paramentos bandeja | [6 empty] | 1 | 6.45 | 6.45
P15NG16 | Material | m | Cable Cu H07Z1-K (AS) 1x16 mm2 450/750 V (Cca-s1b,d1,a1) | [6 empty] | 1 | 3.16 | 3.16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.382 | 2 | 0.76
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.389 | 3 | 1.17
|  |  |  | Bandeja Portacables Sala Técnica Climatización | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | BAN10060 | 20 | 40.1 | 802
TUBELAC25 | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUPERFICIE TUBO ACERO ENCHUFABLE M-25 | [6 empty] | 30 | 8.28 | 248.4
Suministro y montaje de tubo de acero de 25 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >4.000 N, resistencia al impacto: >20,4 J a -25ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -25 / +400ºC, rígido, influencias externas: IP54, no propagador de la llama, color zincado, interior con pintura anticorrosiva, conforme con las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN25AC | Material | m | Tubo acero enchufable 25 mm | [6 empty] | 1 | 4.12 | 4.12
P15GB325 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo acero 25 mm | [6 empty] | 1 | 0.79 | 0.79
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.079 | 2 | 0.16
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.08 | 3 | 0.24
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Impulsión UTA Ala Oeste | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Extracción UTA Ala Oeste | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Impulsión UTA Ala Centro | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Extracción UTA Ala Centro | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Impulsión UTA Ala Este | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Extracción UTA Ala Este | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | TUBELAC25 | 30 | 8.28 | 248.4
TUBELAC20 | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUPERFICIE TUBO ACERO ENCHUFABLE M-20 | [6 empty] | 16 | 7.28 | 116.48
Suministro y montaje de tubo de acero de 20 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >4.000 N, resistencia al impacto: >20,4 J a -25ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -25 / +400ºC, rígido, influencias externas: IP54, no propagador de la llama, color zincado, interior con pintura anticorrosiva, conforme con las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN20AC | Material | m | Tubo acero enchufable 20 mm | [6 empty] | 1 | 3.32 | 3.32
P15GB320 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo acero 20 mm | [6 empty] | 1 | 0.64 | 0.64
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.069 | 2 | 0.14
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.071 | 3 | 0.21
|  |  |  | Canalización Control Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Canalización Control Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Canalización Lazo BUS Contadores Térmica / Electricidad | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Canalización Lazo BUS Fancoils Sótano (Garaje) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | TUBELAC20 | 16 | 7.28 | 116.48
TUBELAC16 | Partida | m | CANALIZACIÓN FIJA SUPERFICIE TUBO ACERO ENCHUFABLE M-16 | [6 empty] | 144 | 6.6 | 950.4
Suministro y montaje de tubo de acero de 16 mm con sistema de unión tipo enchufable, resistencia a la compresión: >4.000 N, resistencia al impacto: >20,4 J a -25ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -25 / +400ºC, rígido, influencias externas: IP54, no propagador de la llama, color zincado, interior con pintura anticorrosiva, conforme con las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos, accesorios, replanteo, conexionado ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.15 | 19.77 | 2.97
P15UEDN16AC | Material | m | Tubo acero enchufable 16 mm | [6 empty] | 1 | 2.77 | 2.77
P15GB316 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo acero 16 mm | [6 empty] | 1 | 0.54 | 0.54
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.063 | 2 | 0.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.064 | 3 | 0.19
|  |  |  | Canalización Control Bomba 1 Circuito Primario Bomba Calor 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Canalización Control Bomba 1 Circuito Primario Bomba Calor 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Sonda Humedad Relativa / Temperatura Exterior | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Oeste (Impulsión) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Oeste (Extracción) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Centro (Impulsión) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Centro (Extracción) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Este (Impulsión) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Este (Extracción) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA Ala Oeste | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA Ala Centro | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA Ala Este | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sondas Temperatura Depósito de Inercia / Rompe Presiones | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Sondas Temperatura Circuito Secundario Climatización | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Interruptor Flujo Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Presostato Llenado Instalación Climatización | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Oeste (Impulsión) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Oeste (Extracción) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Centro (Impulsión) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Centro (Extracción) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Este (Impulsión) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Este (Extracción) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | UTA Ala Oeste - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | UTA Ala Oeste - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | UTA Ala Centro - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | UTA Ala Centro - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | UTA Ala Este - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | UTA Ala Este - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | TUBELAC16 | 144 | 6.6 | 950.4
TUBELPVCF25LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-25 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 189 | 3.6 | 680.4
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 25 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN25 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 25 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 1.15 | 1.15
P15GB425 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm | [6 empty] | 1 | 0.29 | 0.29
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.034 | 2 | 0.07
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.035 | 3 | 0.11
|  |  |  | Canalización Termostatos / Cajas Relés / Fancoils Falso Techo) | 1 | 186 | 0 | 0 | 186
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Impulsión UTA Ala Oeste | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Extracción UTA Ala Oeste | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Impulsión UTA Ala Centro | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Extracción UTA Ala Centro | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Impulsión UTA Ala Este | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Control Ventilador Extracción UTA Ala Este | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
[9 empty] | TUBELPVCF25LH | 189 | 3.6 | 680.4
TUBELPVCF20LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-20 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 562 | 3.08 | 1730.96
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 20 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN20 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 20 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 0.76 | 0.76
P15GB420 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm | [6 empty] | 1 | 0.19 | 0.19
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.029 | 2 | 0.06
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.03 | 3 | 0.09
|  |  |  | Canalización Lazos (Falsos Techos - Conexión Equipos) | 1 | 560 | 0 | 0 | 560
|  |  |  | Canalización Control Bomba 1 Circuito Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Control Bomba 2 Circuito Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Canalización Lazo BUS Contadores Térmica / Electricidad | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TUBELPVCF20LH | 562 | 3.08 | 1730.96
TUBELPVCF16LH | Partida | m | CANALIZACIÓN FLEXIBLE TUBO CORRUGADO PVC M-16 LIBRE HALÓGENOS | [6 empty] | 19.5 | 2.84 | 55.38
Suministro y montaje de tubo flexible de PVC de 16 mm, resistencia a la compresión: >320 N, resistencia al impacto: >2 J a -5ºC, temperatura mínima y máxima de utilización: -5 / +90ºC, curvable, influencias externas: IP54, exento de halógenos, no propagador de la llama, color gris, conforme con las normas UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 50525-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, accesorios, replanteo, conexionado, ayudas y mano de obra. Completamente instalado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15CHFDN16 | Material | m | Tubo flexible corrugado PVC 16 mm libre de halógenos | [6 empty] | 1 | 0.59 | 0.59
P15GB416 | Material | m | p.p. sistema de fijación y acabados tubo flexible 16 mm | [6 empty] | 1 | 0.14 | 0.14
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.027 | 2 | 0.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.028 | 3 | 0.08
|  |  |  | Canalización Control Bomba 1 Circuito Primario Bomba Calor 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Canalización Control Bomba 1 Circuito Primario Bomba Calor 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Oeste (Impulsión) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Oeste (Extracción) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Centro (Impulsión) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Centro (Extracción) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Este (Impulsión) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Sonda Humedad - Temperatura UTA Ala Este (Extracción) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA Ala Oeste | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA Ala Centro | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Válvula Motorizada UTA Ala Este | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Sondas Temperatura Depósito de Inercia / Rompe Presiones | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sondas Temperatura Circuito Secundario Climatización | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Interruptor Flujo Circuito Primario Bombas Calor | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Presostato Llenado Instalación Climatización | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Oeste (Impulsión) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Oeste (Extracción) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Centro (Impulsión) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Centro (Extracción) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Este (Impulsión) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | Presostato Detección Filtros Sucios UTA Ala Este (Extracción) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | UTA Ala Oeste - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | UTA Ala Oeste - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | UTA Ala Centro - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | UTA Ala Centro - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | UTA Ala Este - Sonda Control Velocidad Ventilador Impulsión | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | UTA Ala Este - Sonda Control Velocidad Ventilador Extracción | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
[9 empty] | TUBELPVCF16LH | 19.5 | 2.84 | 55.38
CAN3040 | Partida | m | CANAL PROTECTORA 30x40 mm | [6 empty] | 74 | 12 | 888
Canal protectora de PVC, color blanco RAL 9010, de 30x40 mm, aislante, no propagador de la llama, con grados de protección IP4X e IK08, estable frente a los rayos UV, con 1 compartimento. Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantoneras).
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
O01OB220 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.05 | 18.5 | 0.93
P15GF090 | Material | m | Canal protectora 30x40 mm | [6 empty] | 1 | 7.6 | 7.6
P15GT150 | Material | m | Sistema de fijación y accesorios para canal | [6 empty] | 1 | 0.91 | 0.91
Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 50x80 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantoneras)
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.114 | 2 | 0.23
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.117 | 3 | 0.35
|  |  |  | Conexión Termostatos | 37 | 2 | 0 | 0 | 74
[9 empty] | CAN3040 | 74 | 12 | 888
TERM0-120 | Partida | ud | TERMÓMETRO BIMETÁLICO CON VAINA (0-120ºC) | [6 empty] | 16 | 21.14 | 338.24
Termómetro de esfera bimetálico con vaina, escala 0ºC-120ºC, conexión de 1/2", caja de acero galvanizado, aro de acero inoxidable y vaina de latón. Incluso parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.2 | 20.59 | 4.12
P20WV020 | Material | ud | Termómetro horizontal D=63 esf. 0-120ºC | [6 empty] | 1 | 16 | 16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.201 | 2 | 0.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.205 | 3 | 0.62
|  |  |  | Circuito Primario Bomba Calor 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Circuito Primario Bomba Calor 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Circuito Primario Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Circuito Secundario Climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Depósito de Inercia / Rompe Presiones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión UTAs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | TERM0-120 | 16 | 21.14 | 338.24
MAN0-6 | Partida | ud | MANÓMETRO (0-6 bar) | [6 empty] | 2 | 40.4 | 80.8
Manómetro con escala 0-6 bar, conexión de 1/2", construido en latón dotado con una válvula de esfera, parte proporcional de tubería y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.2 | 20.59 | 4.12
P20WV030 | Material | ud | Manómetro de 0 a 6 bar | [6 empty] | 1 | 28 | 28
P20TA015 | Material | m | Tubo acero negro sold. 1/2" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 0.2 | 5.54 | 1.11
P20TVE015 | Material | ud | Válvula de esfera 1/2" | [6 empty] | 1 | 5.22 | 5.22
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.385 | 2 | 0.77
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.392 | 3 | 1.18
|  |  |  | Llenado Instalación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Vaso Expansión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MAN0-6 | 2 | 40.4 | 80.8
MANDIF0-6 | Partida | ud | MANÓMETRO DIFERENCIAL (0-6 bar) | [6 empty] | 8 | 52.7 | 421.6
Conjunto de medida para la lectura de presiones diferenciales compuesto por manómetro con escala 0-6 bar de latón, dos válvulas de esfera de 1/2", parte proporcional de tubería y pequeño material. Completamente montado, probado y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20WV030 | Material | ud | Manómetro de 0 a 6 bar | [6 empty] | 1 | 28 | 28
P20TA015 | Material | m | Tubo acero negro sold. 1/2" UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1 | 5.54 | 5.54
P20TVE015 | Material | ud | Válvula de esfera 1/2" | [6 empty] | 2 | 5.22 | 10.44
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.502 | 2 | 1
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.512 | 3 | 1.54
|  |  |  | Bomba Calor 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba Calor 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba Circuito Primario Bomba Calor 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba Circuito Primario Bomba Calor 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba Circuito Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | UTAs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MANDIF0-6 | 8 | 52.7 | 421.6
[9 empty] | 06 | 1 | 40469.01 | 40469.01
07 | Capítulo |  | OBRA CIVIL Y AYUDAS | [6 empty] | 1 | 96081.99 | 96081.99
PORT-GR | Partida | ud | PORTES Y AUTOGRÚA | [6 empty] | 1 | 5303.94 | 5303.94
Portes y autogrúa para el izado de equipos y materiales a la azotea del edificio, incluyendo los siguientes trabajos: - Desplazamiento de la grúa, ida más regreso. - Montaje de la grúa. - Desplazamiento de contrapesos y accesorios. Montaje y desmontaje de los mismos. - Trabajo en horas nocturnas. - Ayudante de grúa (montaje de plumines, señalista de grúa, etc.). - Señalización de ocupación de vía pública. - Vallados. - Gestión de escolta y OVP. - Reserva de espacio. - Gestión de permisos municipales. - Tasas del Ayuntamiento. - Cualquier trabajo y gestión necesario para la correcta elaboración de los trabajos. Incluye la totalidad de movimientos de grúa necesarios para la correcta ejecución de la obra y minimizando el impacto de la actuación en el funcionamiento habitual del edificio sin interrumpir el servicio.
O01OB025 | Mano de obra | h | Oficial 1ª gruista | [6 empty] | 8 | 19.47 | 155.76
O01OA080 | Mano de obra | h | Maquinista o conductor | [6 empty] | 8 | 18.95 | 151.6
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 20.59 | 164.72
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 8 | 18.76 | 150.08
M02GE080 | Maquinaria | ud | Grúa telescópica autopropulsada | [6 empty] | 1 | 1755.2 | 1755.2
M07CG020 | Maquinaria | ud | Camión con grúa 12 t | [6 empty] | 1 | 441.12 | 441.12
M02NRES | Material | ud | Reserva espacio grúa | [6 empty] | 1 | 930 | 930
M02NESC | Material | ud | Gestión de escolta y OVP | [6 empty] | 1 | 1000 | 1000
M02NTAS | Material | ud | Tasas grúa | [6 empty] | 1 | 300 | 300
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 50.485 | 2 | 100.97
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 51.495 | 3 | 154.49
|  |  |  | Portes y Grúa (Retirada Equipos + Implantación) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PORT-GR | 1 | 5303.94 | 5303.94
IZTRAN | Partida | ud | IZADOS, TRANSPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES | [6 empty] | 1 | 1491.85 | 1491.85
Realización de izados, transporte y traslados necesarios tanto para retirada de equipos y canalizaciones existentes como para instalación de los nuevos, así como el movimiento de todo el material necesario para la ejecución de la obra, incluyendo, mano de obra, ayudas de albañilería, instalación de medios y/o equipos auxiliares y traslado tanto de equipos como de materiales tanto por el interior como por el exterior del edificio. Con parte proporcional de maquinaria auxiliar, medios auxiliares, así como la realización de cualquier trabajo necesario para la correcta implantación de los equipos y ejecución de obra.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 40 | 17.34 | 693.6
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 40 | 18.16 | 726.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 14.2 | 2 | 28.4
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 14.484 | 3 | 43.45
|  |  |  | Izados, Transporte y Traslados Equipos y Materiales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IZTRAN | 1 | 1491.85 | 1491.85
ALM | Partida | ud | ALMACENAJE | [6 empty] | 1 | 745.93 | 745.93
Almacenaje en el interior del edificio de cualquier componente de la nueva instalación de climatización, así como de los equipos a reutilizar, incluyendo instalación de elementos de protección, así como izados y traslados, garantizando el correcto funcionamiento de éstos.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 20 | 17.34 | 346.8
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 20 | 18.16 | 363.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.1 | 2 | 14.2
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 7.242 | 3 | 21.73
|  |  |  | Almacenaje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ALM | 1 | 745.93 | 745.93
TRASBATFV | Partida | ud | TRASLADO BATERÍA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | [6 empty] | 1 | 80.41 | 80.41
Traslado de módulos fotovoltaicos existentes con desconexión, revisión, limpieza, puesta a punto y posterior conexionado. Incluyendo mano de obra, parte proporcional de cableado y canalización, ayudas y medios auxiliares.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 2 | 19.77 | 39.54
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 2 | 18.5 | 37
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.765 | 2 | 1.53
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.781 | 3 | 2.34
|  |  |  | Traslado Batería Fotovoltaica Azotea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TRASBATFV | 1 | 80.41 | 80.41
RETBAR | Partida | m | RETIRADA Y ADAPTACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA | [6 empty] | 25.6 | 27.12 | 694.27
Retirada y adaptación de barandilla metálica existente, incluyendo instalación de nuevos soportes, ayudas y medios auxiliares. Siguendo directrices de la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OB160 | Mano de obra | h | Oficial 1ª cerrajero | [6 empty] | 0.35 | 19.47 | 6.81
O01OB165 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 0.35 | 18.31 | 6.41
A10A040 | Material | m | RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA | [6 empty] | 1 | 12.59 | 12.59
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.3 | 20.4 | 6.12
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.15 | 17.46 | 2.62
A02A060 | Material | m3 | MORTERO CEMENTO M-10 | [6 empty] | 0.05 | 76.98 | 3.85
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1.7 | 17.34 | 29.48
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.38 | 84.19 | 31.99
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 1 | 14.52 | 14.52
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.26 | 1.14 | 0.3
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.4 | 1.73 | 0.69
[9 empty] | A02A060 | 0.05 | 76.98 | 3.85
[9 empty] | A10A040 | 1 | 12.59 | 12.59
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.258 | 2 | 0.52
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.263 | 3 | 0.79
|  |  |  | Adaptación Barandilla Azotea (Pantalla Acústica) | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Adaptación Barandilla Azotea (Hueco Cubierta) | 1 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6
[9 empty] | RETBAR | 25.6 | 27.12 | 694.27
ADPTRAMEX | Partida | m2 | ADAPTACIÓN REJILLA ELECTROSOLDADA | [6 empty] | 1.44 | 59.36 | 85.48
Retirada y adaptación de rejilla electrosoldada (tramex), incluyendo reposiciones, recibidos y ayudas.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.5 | 20.4 | 10.2
P13DE020 | Material | m2 | Rejilla electrosoldada 2,5x40 mm acero galvanizado | [6 empty] | 1 | 46.3 | 46.3
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.565 | 2 | 1.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.576 | 3 | 1.73
|  |  |  | Adaptación Rejilla Electrosoldada Evacuación UTA Ala Oeste | 1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.72
|  |  |  | Adaptación Rejilla Electrosoldada Evacuación UTA Ala Este | 1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.72
[9 empty] | ADPTRAMEX | 1.44 | 59.36 | 85.48
ESTRC | Partida | ud | ESTUCTURA SOPORTE BOMBAS CALOR | [6 empty] | 1 | 1266.3 | 1266.3
Construcción de estructura metálica para soportaje y elevación de bombas de calor en planta cubierta formada por perfiles de acero laminado para vigas, pilares y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso anclajes, placas de soporte, adaptación de la impermeabilización afectada, puesta a tierra, replanteo y accesorios. Completamente construida y garantizando la estabilidad estructural del edificio. Realizada y ejecutada según estudio de cargas estructurales.
O01OB160 | Mano de obra | h | Oficial 1ª cerrajero | [6 empty] | 16 | 19.47 | 311.52
O01OB165 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 16 | 18.31 | 292.96
P03ALP010 | Material | kg | Acero laminado S 275JR | [6 empty] | 230 | 1.35 | 310.5
P25OU080 | Material | l | Minio electrolítico | [6 empty] | 2.3 | 5.71 | 13.13
P25OU020 | Material | l | Imp. anticorrosiva minio blanco | [6 empty] | 19.37 | 7.16 | 138.69
P13TP020 | Material | ud | Placa apoyo S275 40x40x1,5 cm | [6 empty] | 4 | 29.04 | 116.16
P15T030 | Material | m | Conductor cobre desnudo 35 mm2 | [6 empty] | 15 | 1.49 | 22.35
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 12.053 | 2 | 24.11
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 12.294 | 3 | 36.88
|  |  |  | Estructura Elevación Bombas Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ESTRC | 1 | 1266.3 | 1266.3
PANTAC80 | Partida | m2 | PANTALLA ACÚSTICA e=80 mm | [6 empty] | 25.2 | 106.61 | 2686.57
Barrera acústica, prevista para soportar hasta 320 kg/m2 de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles aislantes acústicos machihembrados de 80 mm de espesor formados por chapa exterior lisa prelacada de 1 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de 70 kg/m3 y chapa interior multiperforada prelacada de 0,5 mm, con acabado en velo negro, con una reacción al fuego B-s1,d0 y nivel de aislamiento acúsico de 32 dB(A) (Marca ACÚSTICA INTEGRAL o equivalente, modelo ACUSTIMÓDUL-80A), instalados por encaje, incluyendo construcción de zuncho de nivelación perimetral, perfiles de ensamblaje, estructura soporte, arriostramientos, mano de obra, medios auxiliares, accesorios y remates. Totalmente instalada.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.1 | 20.4 | 2.04
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.1 | 18.16 | 1.82
E04CAM020 | Partida | m3 | HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL | [6 empty] | 0.12 | 156.06 | 18.73
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
E04CMM090 | Partida | m3 | HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL | [6 empty] | 1 | 101.66 | 101.66
Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.36 | 20.4 | 7.34
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.36 | 17.34 | 6.24
M11HV120 | Maquinaria | h | Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm | [6 empty] | 0.36 | 7.95 | 2.86
P01HA021 | Material | m3 | Hormigón HA-25/P/40/IIa central | [6 empty] | 1.15 | 74.1 | 85.22
[9 empty] | E04CMM090 | 1 | 101.66 | 101.66
E04AB020 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO B 500 S | [6 empty] | 40 | 1.36 | 54.4
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB030 | Mano de obra | h | Oficial 1ª ferralla | [6 empty] | 0.014 | 19.99 | 0.28
O01OB040 | Mano de obra | h | Ayudante ferralla | [6 empty] | 0.014 | 18.76 | 0.26
P03ACC080 | Material | kg | Acero corrugado B 500 S/SD | [6 empty] | 1.05 | 0.77 | 0.81
P03AAA020 | Material | kg | Alambre atar 1,3 mm | [6 empty] | 0.006 | 0.88 | 0.01
[9 empty] | E04AB020 | 40 | 1.36 | 54.4
[9 empty] | E04CAM020 | 0.12 | 156.06 | 18.73
E05AAL005 | Partida | kg | ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA | [6 empty] | 9 | 2.18 | 19.62
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB160 | Mano de obra | h | Oficial 1ª cerrajero | [6 empty] | 0.015 | 19.47 | 0.29
O01OB165 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 0.015 | 18.31 | 0.27
P03ALP010 | Material | kg | Acero laminado S 275JR | [6 empty] | 1.05 | 1.35 | 1.42
P25OU080 | Material | l | Minio electrolítico | [6 empty] | 0.01 | 5.71 | 0.06
P01DW090 | Material | ud | Pequeño material | [6 empty] | 0.1 | 1.35 | 0.14
[9 empty] | E05AAL005 | 9 | 2.18 | 19.62
E05AP010 | Partida | ud | PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5cm | [6 empty] | 0.25 | 37.68 | 9.42
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB160 | Mano de obra | h | Oficial 1ª cerrajero | [6 empty] | 0.42 | 19.47 | 8.18
O01OB165 | Mano de obra | h | Ayudante cerrajero | [6 empty] | 0.42 | 18.31 | 7.69
O01OB010 | Mano de obra | h | Oficial 1ª encofrador | [6 empty] | 0.2 | 19.99 | 4
P13TP015 | Material | ud | Placa apoyo S275 30x30x1,5 cm | [6 empty] | 1 | 16.34 | 16.34
P03ACA080 | Material | kg | Acero corrugado B 400 S/SD | [6 empty] | 1.6 | 0.7 | 1.12
M12O010 | Maquinaria | h | Equipo oxicorte | [6 empty] | 0.05 | 3.84 | 0.19
P01DW090 | Material | ud | Pequeño material | [6 empty] | 0.12 | 1.35 | 0.16
[9 empty] | E05AP010 | 0.25 | 37.68 | 9.42
P04SCACUS80 | Material | m2 | Panel acústico e=80 mm | [6 empty] | 1 | 49.76 | 49.76
P05CW030 | Material | ud | Remates, tornillería y pequeño material | [6 empty] | 0.15 | 0.53 | 0.08
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.015 | 2 | 2.03
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.035 | 3 | 3.11
|  |  |  | Pantalla Acústica Azotea | 1 | 6.3 | 0 | 4 | 25.2
[9 empty] | PANTAC80 | 25.2 | 106.61 | 2686.57
TAPHUECO | Partida | ud | CUBRICIÓN HUECO CUBIERTA | [6 empty] | 3 | 878.33 | 2634.99
Cubrición de hueco de cubierta consistente en: - Retirada de tramex de protección. - Construcción de estructura metálica ligera. - Instalación de anclajes y recibidos. - Cubrición y voladizo con panel de chapa de acero galvanizado en caliente. - Cerramiento perimetral con panel de metacrilato translúcido. - Piezas de remate. - Sellados. - Retirada de escombros y material sobrante. - Reposiciones. Con parte proporcional de aporte de materiales, mano de obra, medios auxilares, limpieza, eliminación de residuos y la realización de cualquier trabajo necesario para el correcto cierre del hueco en cubierta y siguiendo directrices de la Dirección Facultativa.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 16 | 20.4 | 326.4
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 16 | 17.34 | 277.44
E06OCTAPHUECO | Material | ud | Material y accesorios tapado hueco cubierta | [6 empty] | 1 | 232.19 | 232.19
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.36 | 2 | 16.72
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 8.528 | 3 | 25.58
|  |  |  | Tapado Huecos Cubierta (Evacuación Bombas Calor Existentes) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | TAPHUECO | 3 | 878.33 | 2634.99
BANJCON | Partida | m2 | BANDEJA RECOGIDA CONDENSADOS | [6 empty] | 4.93 | 108.58 | 535.3
Construcción de bandeja de recogida de condensados construida en acero inoxidable, dotada de conexión de desagüe, con parte proporcional de recibidos, formación de pendientes, medios auxiliares, accesorios y mano de obra. Completamente instalada.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.15 | 20.4 | 3.06
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.15 | 17.34 | 2.6
E06OCBANJCON | Material | m2 | Material y accesorios bandeja condensados | [6 empty] | 1 | 97.69 | 97.69
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.034 | 2 | 2.07
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.054 | 3 | 3.16
|  |  |  | Bandeja Recogida Condensados Bombas Calor | 2 | 2.24 | 1.1 | 0 | 4.93
[9 empty] | BANJCON | 4.93 | 108.58 | 535.3
E20WGI030 | Partida | ud | DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L 32 | [6 empty] | 60 | 12.96 | 777.6
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo L, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas y p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P17SS060 | Material | ud | Sifón PVC en L sal.horizontal 32mm 1 1/4" | [6 empty] | 1 | 2.69 | 2.69
P17VC010 | Material | m | Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm | [6 empty] | 2 | 0.99 | 1.98
P17VP130 | Material | ud | Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. | [6 empty] | 2 | 0.74 | 1.48
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.123 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.126 | 3 | 0.38
|  |  |  | Recogida Condensados Bombas Calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Recogida Condensados UTAs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Recogida Agua Lluvia Conductos Extracción UTAs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Recogida Condensados / Vaciados Fancoils | 52 | 0 | 0 | 0 | 52
[9 empty] | E20WGI030 | 60 | 12.96 | 777.6
E01DPW040 | Partida | m2 | LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO | [6 empty] | 200 | 2.08 | 416
Limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.12 | 17.34 | 2.08
|  |  |  | Retirada / Limpieza Sala Técnica Climatización | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | E01DPW040 | 200 | 2.08 | 416
E10IAW100 | Partida | ud | IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN SUMIDERO D=110 mm | [6 empty] | 3 | 29.85 | 89.55
Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica; pieza de refuerzo inferior con lámina de betún elastómero SBS de alta resistencia térmica (tipo DANOSA LBM-30-FP o equivalente), punto de reblandecimiento 130ºC y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 g/m2, terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 110 mm.; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica SBS (tipo DANOSA LBM-30-FP o equivalente), con las mismas características, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.25 | 20.4 | 5.1
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.125 | 18.16 | 2.27
P06BI040 | Material | kg | Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231) | [6 empty] | 0.6 | 2.13 | 1.28
P06BS050 | Material | m2 | Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC) | [6 empty] | 1.1 | 4.44 | 4.88
P06WC030 | Material | ud | Cazoleta EPDM desagüe normal D=110 | [6 empty] | 1 | 14.88 | 14.88
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.284 | 2 | 0.57
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.29 | 3 | 0.87
|  |  |  | Impermeabilización - Instalación Sumideros Planta Técnica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | E10IAW100 | 3 | 29.85 | 89.55
BANCHORMAL | Partida | m2 | BANCADA HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO | [6 empty] | 16.34 | 207.55 | 3391.37
Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado aligerado, para apoyo de maquinaria, compuesta de hormigón aligerado HA-25, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 ubicada sobre una plancha de poliestrieno extruido. Incluso vertido de hormigón, capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado perimetral de ladrillo cerámico hueco.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.2 | 20.4 | 4.08
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.2 | 17.34 | 3.47
E05HSBAN | Material | m2 | Materiales bancada hormigón ligero aligerado | [6 empty] | 1 | 190 | 190
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.976 | 2 | 3.95
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.015 | 3 | 6.05
|  |  |  | Bancada UTA Ala Oeste | 1 | 3.5 | 1.7 | 0 | 5.95
|  |  |  | Ampliación / Adaptación Bancada UTA Ala Centro | 1 | 2.3 | 1.93 | 0 | 4.44
|  |  |  | Bancada UTA Ala Este | 1 | 3.5 | 1.7 | 0 | 5.95
[9 empty] | BANCHORMAL | 16.34 | 207.55 | 3391.37
NIH005 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BAJO REVESTIMIENTO LOCAL HÚMEDO | [6 empty] | 58.27 | 17.14 | 998.75
Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos, con lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-15-PE, con armadura de fieltro de poliéster que actúa como autoprotección superior y plástico desechable siliconado en la cara inferior, de superficie no protegida, previa imprimación con preparador de superficies, a base de betunes y resinas acrílicas en dispersión acuosa.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.15 | 20.4 | 3.06
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.15 | 17.34 | 2.6
P06BSLAS20 | Material | m2 | Lámina impermeabilizante autoadhesiva LBA-15-PE | [6 empty] | 1.2 | 8.75 | 10.5
P06BSIEA | Material | kg | Preparador superficies a base de betunes y resinas acrílicas | [6 empty] | 0.2 | 0.75 | 0.15
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.163 | 2 | 0.33
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.166 | 3 | 0.5
|  |  |  | Impermeabilización Sala Técnica Climatización (Zona Cubierta) | 58.27 | 0 | 0 | 0 | 58.27
[9 empty] | NIH005 | 58.27 | 17.14 | 998.75
E10IAL100 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA FP+FP AUTOPROTEGIDA | [6 empty] | 109.62 | 21.91 | 2401.77
Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (tipo DANOSA LBM-30-FP o equivalente) certificada con sello AENOR, 130ºC de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5ºC de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo DANOSA LBM-40/G-FP o equivalente) certificada con sello AENOR, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.24 | 20.4 | 4.9
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.24 | 18.16 | 4.36
P06BI010 | Material | kg | Imprimación asfáltica para láminas bituminosas | [6 empty] | 0.3 | 1.47 | 0.44
P06BS050 | Material | m2 | Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC) | [6 empty] | 1.1 | 4.44 | 4.88
P06BS130 | Material | m2 | Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 150 g/m2 | [6 empty] | 1.1 | 5.7 | 6.27
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.209 | 2 | 0.42
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.213 | 3 | 0.64
|  |  |  | Impermeabilización Sala Técnica Climatización (Zona Descub.) | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 73.75
|  |  |  | Impermeabilización Bancadas Sala Técnica Climatización | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 35.87
[9 empty] | E10IAL100 | 109.62 | 21.91 | 2401.77
E10IAW040 | Partida | m | IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO CUBIERTA LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPRO. | [6 empty] | 20.72 | 12.47 | 258.38
Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimación asfáltica con betún elastomérico; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo DANOSA LBM-30-FP-160 o equivalente) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo DANOSA LBM-40/G-FP-160 o equivalente), con poliéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete; incluso perfil de remate superior anclado mecánicamente al peto y sellado.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.12 | 20.4 | 2.45
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.06 | 18.16 | 1.09
P06BI010 | Material | kg | Imprimación asfáltica para láminas bituminosas | [6 empty] | 0.3 | 1.47 | 0.44
P06BS030 | Material | m | Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m | [6 empty] | 0.55 | 2.45 | 1.35
P06BS130 | Material | m2 | Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 150 g/m2 | [6 empty] | 0.55 | 5.7 | 3.14
P06W190 | Material | m | Perfil metálico sellado | [6 empty] | 1 | 3.4 | 3.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.119 | 2 | 0.24
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.121 | 3 | 0.36
|  |  |  | Impermeabilización Perímetro Sala Climatización (Zona Descub.) | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 20.72
[9 empty] | E10IAW040 | 20.72 | 12.47 | 258.38
E10IAW200 | Partida | ud | IMPERMEABILIZACIÓN PLACA SOPORTE ESTRUCTURA | [6 empty] | 5 | 14.21 | 71.05
Impermeabilización de encuentro de cubierta con placa soporte de estructura con lámina de PVC, incluyendo mano de obra, medios auxiliares y ayudas.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.25 | 20.4 | 5.1
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.125 | 18.16 | 2.27
P06BI040 | Material | kg | Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231) | [6 empty] | 0.6 | 2.13 | 1.28
P06BS050 | Material | m2 | Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC) | [6 empty] | 1.1 | 4.44 | 4.88
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.135 | 2 | 0.27
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.138 | 3 | 0.41
|  |  |  | Impermeabilización Placas Soporte Estructuras Metálicas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | E10IAW200 | 5 | 14.21 | 71.05
NIA025 | Partida | m | REFUERZO IMPERMEABILIZACIÓN ESQUINA Y ENCUENTRO | [6 empty] | 87.36 | 20.58 | 1797.87
Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de cemento, hormigón o bloques de hormigón, mediante la apertura de una roza continua de 2x1 cm, formando aristas rectas, introducción en la misma de una junta estanca deformable y sellado con mástico estanco y deformable, y terminación en ángulo cóncavo, a media caña, con mortero reparador, modificado con polímeros, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 50 N/mm2 y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20.000 N/mm2, clase R4, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto por cementos especiales, áridos seleccionados, aditivos y fibras, aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.217 | 20.4 | 4.43
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.174 | 18.16 | 3.16
P06BMT15BAS | Material | m | Perfil hidroexpansivo caucho natural - sintético - resinas 20x10 | [6 empty] | 1 | 6.88 | 6.88
P06BMT15SAJ | Material | kg | Sellado con mástico estanco y deformable | [6 empty] | 1 | 2.45 | 2.45
P06BMT28MR | Material | kg | Mortero reparador modificado con polímeros | [6 empty] | 3 | 0.89 | 2.67
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.196 | 2 | 0.39
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.2 | 3 | 0.6
|  |  |  | Impermeabilización Perímetros Bancadas | 1 | 58.86 | 0 | 0 | 58.86
|  |  |  | Impermeabilización Cerco Perimetral Montante Tuberías | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7
|  |  |  | Impermeabilización Cubrición Huecos Cubierta | 3 | 7.6 | 0 | 0 | 22.8
[9 empty] | NIA025 | 87.36 | 20.58 | 1797.87
E09CP010 | Partida | m2 | FORMACIÓN PENDIENTES ARCILLA EXPANDIDA SUELTA e=10 cm | [6 empty] | 132.02 | 11.8 | 1557.84
Formación de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel, de 10 cm de espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijación y capa de mortero de cemento M-5, para regulación, de 2 cm de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta corrida.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.15 | 20.4 | 3.06
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.075 | 18.16 | 1.36
P01AL010 | Material | m3 | Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel | [6 empty] | 0.1 | 33.49 | 3.35
A01L060 | Material | m3 | LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N | [6 empty] | 0.01 | 49.24 | 0.49
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, amasado a mano, s/RC-03.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2 | 17.34 | 34.68
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.16 | 84.19 | 13.47
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.96 | 1.14 | 1.09
[9 empty] | A01L060 | 0.01 | 49.24 | 0.49
A02A080 | Material | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | [6 empty] | 0.02 | 69.02 | 1.38
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1.7 | 17.34 | 29.48
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.27 | 84.19 | 22.73
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 1.09 | 14.52 | 15.83
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.255 | 1.14 | 0.29
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.4 | 1.73 | 0.69
[9 empty] | A02A080 | 0.02 | 69.02 | 1.38
A10L030 | Material | m2 | TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. | [6 empty] | 0.08 | 19.92 | 1.59
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.43 | 20.4 | 8.77
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.43 | 17.34 | 7.46
P01LH040 | Material | mud | Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. | [6 empty] | 0.035 | 55.68 | 1.95
A02M040 | Material | m3 | MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R | [6 empty] | 0.018 | 96.39 | 1.74
Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1.8 | 17.34 | 31.21
A01A010 | Material | m3 | PASTA DE CAL APAGADA AMASADA | [6 empty] | 0.27 | 65.21 | 17.61
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2.15 | 17.34 | 37.28
P01CL010 | Material | t | Cal hidratada en sacos S | [6 empty] | 0.35 | 77.52 | 27.13
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.7 | 1.14 | 0.8
[9 empty] | A01A010 | 0.27 | 65.21 | 17.61
P01CC080 | Material | t | Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos | [6 empty] | 0.27 | 119.42 | 32.24
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 0.98 | 14.52 | 14.23
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.2 | 1.14 | 0.23
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.5 | 1.73 | 0.87
[9 empty] | A02M040 | 0.018 | 96.39 | 1.74
[9 empty] | A10L030 | 0.08 | 19.92 | 1.59
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.112 | 2 | 0.22
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.115 | 3 | 0.35
|  |  |  | Formación Pendientes Sala Técnica Climatización (Zona Cubierta) | 58.27 | 0 | 0 | 0 | 58.27
|  |  |  | Formación Pendientes Sala Técnica Climatización (Zona Descub.) | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 73.75
[9 empty] | E09CP010 | 132.02 | 11.8 | 1557.84
E11ZB010 | Partida | m2 | TERRAZO MICROGRANO USO NORMAL C/RODAPIÉ | [6 empty] | 58.27 | 31.9 | 1858.81
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.3 | 20.4 | 6.12
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.3 | 17.34 | 5.2
P08TB040 | Material | m2 | Baldosa terrazo micrograno uso normal | [6 empty] | 1.05 | 9.99 | 10.49
P08TP030 | Material | m | Rodapié terrazo 7 cm. normal | [6 empty] | 1.15 | 2.21 | 2.54
A02A160 | Material | m3 | MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA | [6 empty] | 0.03 | 47.04 | 1.41
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.3 | 17.34 | 5.2
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.27 | 84.19 | 22.73
P01AA050 | Material | m3 | Arena de miga cribada | [6 empty] | 0.35 | 20.67 | 7.23
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 0.75 | 14.52 | 10.89
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.26 | 1.14 | 0.3
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.4 | 1.73 | 0.69
[9 empty] | A02A160 | 0.03 | 47.04 | 1.41
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 0.02 | 14.52 | 0.29
P01FJ120 | Material | m2 | Pasta para juntas de terrazo | [6 empty] | 1 | 0.29 | 0.29
P08TW010 | Material | m2 | Pulido y abri. in situ terrazo | [6 empty] | 1 | 4.02 | 4.02
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.304 | 2 | 0.61
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.31 | 3 | 0.93
|  |  |  | Solado Sala Técnica Climatización (Zona Cubierta) | 58.27 | 0 | 0 | 0 | 58.27
[9 empty] | E11ZB010 | 58.27 | 31.9 | 1858.81
U06CL010 | Partida | m2 | LOSA HORMIGÓN GRIS | [6 empty] | 73.75 | 30.15 | 2223.56
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de color gris de hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y relleno de juntas.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.12 | 20.4 | 2.45
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.12 | 18.16 | 2.18
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.6 | 17.34 | 10.4
P08XVL010 | Material | m2 | Losa hormigón 5cm gris | [6 empty] | 1 | 10.22 | 10.22
m2 Losa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor mínimo y color gris, para aceras, de las Normas Municipales (PV.6).
A02A070 | Material | m3 | MORTERO CEMENTO M-7,5 | [6 empty] | 0.04 | 74.6 | 2.98
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1.7 | 17.34 | 29.48
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.35 | 84.19 | 29.47
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 1.01 | 14.52 | 14.67
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.255 | 1.14 | 0.29
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.4 | 1.73 | 0.69
[9 empty] | A02A070 | 0.04 | 74.6 | 2.98
A02A040 | Material | m3 | MORTERO CEMENTO M-20 | [6 empty] | 0.005 | 93.76 | 0.47
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1.7 | 17.34 | 29.48
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.6 | 84.19 | 50.51
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 0.88 | 14.52 | 12.78
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.265 | 1.14 | 0.3
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.4 | 1.73 | 0.69
[9 empty] | A02A040 | 0.005 | 93.76 | 0.47
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.287 | 2 | 0.57
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.293 | 3 | 0.88
|  |  |  | Sala Técnica Climatización (Zona Descubierta) | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 73.75
[9 empty] | U06CL010 | 73.75 | 30.15 | 2223.56
E01DFL040 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE A MANO | [6 empty] | 16.5 | 8.75 | 144.38
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.48 | 17.34 | 8.32
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.083 | 2 | 0.17
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.085 | 3 | 0.26
|  |  |  | Demolición Cerramiento Paso Conductos Sala Técnica | 2 | 2.95 | 0 | 2.18 | 12.86
|  |  |  | Demolición Fachada Sala Climatización (Expulsión UTA) | 1 | 1.67 | 0 | 2.18 | 3.64
[9 empty] | E01DFL040 | 16.5 | 8.75 | 144.38
A10L025 | Partida | m2 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5 | [6 empty] | 13.32 | 23.98 | 319.41
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.5 | 20.4 | 10.2
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.5 | 17.34 | 8.67
P01LH030 | Material | mud | Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. | [6 empty] | 0.047 | 54.5 | 2.56
P01MC040 | Material | m3 | Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 | [6 empty] | 0.025 | 55.72 | 1.39
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.228 | 2 | 0.46
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.233 | 3 | 0.7
|  |  |  | Construcción Cerco Perimetral Montante Tuberías | 1 | 5.7 | 0 | 0.08 | 0.46
|  |  |  | Reposición Cerramientos Paso Conductos Sala Técnica | 2 | 2.95 | 0 | 2.18 | 12.86
[9 empty] | A10L025 | 13.32 | 23.98 | 319.41
E01DKA030 | Partida | m2 | RETIRADA REJILLA INTEMPERIE | [6 empty] | 1.5 | 18.65 | 27.98
Levantado de rejilla de intemperie en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, elementos de protección y almacenaje.
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.5 | 18.16 | 9.08
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.5 | 17.34 | 8.67
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.178 | 2 | 0.36
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.181 | 3 | 0.54
|  |  |  | Retirada Rejilla Sala Técnica Climatización | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5
[9 empty] | E01DKA030 | 1.5 | 18.65 | 27.98
E07LSB020 | Partida | m2 | FÁBRICA LADRILLO CARA VISTA 7 cm 1 PIE COLOR A DEFINIR | [6 empty] | 3.64 | 85.41 | 310.89
Ejecución de hoja exterior de 1 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado color a definir por la DF, acabado liso, 24x11x7 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m2 y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 1.25 | 20.4 | 25.5
O01OA050 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 1.35 | 18.16 | 24.52
P01LVL020 | Material | mud | L.cv 24x11,5x7 cm. color a elegir | [6 empty] | 0.136 | 153.43 | 20.87
A02A070 | Material | m3 | MORTERO CEMENTO M-7,5 | [6 empty] | 0.049 | 74.6 | 3.66
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1.7 | 17.34 | 29.48
P01CC030 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | [6 empty] | 0.35 | 84.19 | 29.47
P01AA020 | Material | m3 | Arena de río 0/6 mm. | [6 empty] | 1.01 | 14.52 | 14.67
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.255 | 1.14 | 0.29
M03HH030 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 l. eléctrica | [6 empty] | 0.4 | 1.73 | 0.69
[9 empty] | A02A070 | 0.049 | 74.6 | 3.66
P03AE020 | Material | ud | Repercusion anclajes galvanizados | [6 empty] | 1 | 2.92 | 2.92
P01LA010 | Material | ud | Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05 m | [6 empty] | 1.6 | 2.39 | 3.82
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.813 | 2 | 1.63
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.829 | 3 | 2.49
|  |  |  | Reposición Fachada Sala Climatización (Expulsión UTA) | 1 | 1.67 | 0 | 2.18 | 3.64
[9 empty] | E07LSB020 | 3.64 | 85.41 | 310.89
R01TP010 | Partida | m2 | CLAUSURA DE ACCESO ZONA ACTUACIÓN | [6 empty] | 38.92 | 40.2 | 1564.58
Clausura de acceso a la zona de actuación, mediante el tabicado de los pasillos existentes con fábrica de ladrillo de 1/2 pie hueco doble sobre un tablero de protección aglomerado hidrófugo de espesor 22 mm para no dañar los cercos y posibles recercados existentes; quedará una única conexión con la zona de actuación, dotada de puerta de seguridad con llave y manilla solo al interior. Medida la unidad ejecutada.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.1 | 20.4 | 2.04
O01OB160 | Mano de obra | h | Oficial 1ª cerrajero | [6 empty] | 0.1 | 19.47 | 1.95
P01EL100 | Material | m2 | Tablero aglom. hidrófugo 22 mm. | [6 empty] | 1.2 | 10.19 | 12.23
A10L025 | Partida | m2 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5 | [6 empty] | 1 | 23.98 | 23.98
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.5 | 20.4 | 10.2
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.5 | 17.34 | 8.67
P01LH030 | Material | mud | Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. | [6 empty] | 0.047 | 54.5 | 2.56
P01MC040 | Material | m3 | Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 | [6 empty] | 0.025 | 55.72 | 1.39
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.228 | 2 | 0.46
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.233 | 3 | 0.7
[9 empty] | A10L025 | 1 | 23.98 | 23.98
|  |  |  | Clausura Acceso Zona Oeste | 1 | 2 | 3.7 | 0 | 7.4
|  |  |  | Clausura Acceso Zona Centro | 2 | 4.26 | 3.7 | 0 | 31.52
[9 empty] | R01TP010 | 38.92 | 40.2 | 1564.58
E01DFB010 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE | [6 empty] | 38.92 | 6.55 | 254.93
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.36 | 17.34 | 6.24
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.062 | 2 | 0.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.064 | 3 | 0.19
|  |  |  | Demolición Cerramiento Provisional Clausura Acceso Zona Oeste | 1 | 2 | 3.7 | 0 | 7.4
|  |  |  | Demolición Cerramiento Provisional Clausura Acceso Zona Centro | 2 | 4.26 | 3.7 | 0 | 31.52
[9 empty] | E01DFB010 | 38.92 | 6.55 | 254.93
REPINST | Partida | m2 | DESMONTAJE Y REPOSICIÓN LUMINARIAS, DET., SIRENAS Y MEGAFONÍA | [6 empty] | 1020 | 1.54 | 1570.8
Repercusión por m2 de superficie afectada de desmontaje de luminarias, tanto de alumbrado normal como de emergencia, detectores de incendio, sirenas de alarma, dispositivos de megafonía y cualquier tipo de instalación ubicada en falsos techos con medios manuales, recuperación, protección, transporte, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que puedan estar sujetas.
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.013 | 18.5 | 0.24
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.047 | 17.46 | 0.82
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.023 | 17.34 | 0.4
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.015 | 2 | 0.03
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.015 | 3 | 0.05
|  |  |  | Desmontajes y Reposiciones Instalaciones (Centro Salud) | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020
[9 empty] | REPINST | 1020 | 1.54 | 1570.8
REPTRAM | Partida | m2 | DESMONTAJE Y REPOSICIÓN REJILLA ELECTROSOLDADA | [6 empty] | 34.22 | 4.09 | 139.96
Desmontaje y posterior reposición de rejilla electrosoldada (tramex) y estructura auxiliar, con medios manuales, recuperación, acopio y posterior montaje del material en el mismo emplazamiento. Incluye almacenaje y reposición de elementos deteriorados durante la actuación. Incluyendo mano de obra, medios auxiliares, ayudas y accesorios.
O01OB160 | Mano de obra | h | Oficial 1ª cerrajero | [6 empty] | 0.2 | 19.47 | 3.89
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.039 | 2 | 0.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.04 | 3 | 0.12
|  |  |  | Retirada / Reposición Tramex Planta Técnica | 1 | 5.85 | 5.85 | 0 | 34.22
[9 empty] | REPTRAM | 34.22 | 4.09 | 139.96
FTPLAC | Partida | m2 | DESMONTAJE Y REPOSICIÓN FALSO TECHO PLACAS ESCAYOLA / YESO LAM. | [6 empty] | 58.2 | 12.57 | 731.57
Desmontaje y posterior reposición de falso techo registrable de placas de escayola y/o yeso laminado, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, recuperación, acopio y posterior montaje del material en el mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye almacenaje y reposición de placas deterioradas durante la actuación. Incluyendo mano de obra, medios auxiliares, ayudas y accesorios.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.685 | 17.46 | 11.96
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.12 | 2 | 0.24
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.122 | 3 | 0.37
|  |  |  | Sala Espera 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2
|  |  |  | Consulta 1 (S17) | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Consulta 2 (S18) | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 19.2
|  |  |  | Coordinación | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8
[9 empty] | FTPLAC | 58.2 | 12.57 | 731.57
R11RT040 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO PLACAS ESCAYOLA / YESO LAM. | [6 empty] | 146.4 | 6.28 | 919.39
Demolición de falso techo registrable de placas de escayola y/o yeso laminado, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.345 | 17.34 | 5.98
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.06 | 2 | 0.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.061 | 3 | 0.18
|  |  |  | Consulta Tipo | 16 | 5 | 0.6 | 0 | 48
|  |  |  | Sala Espera Zona Oeste | 1 | 50 | 0.6 | 0 | 30
|  |  |  | Sala Extracciones | 1 | 8 | 0.6 | 0 | 4.8
|  |  |  | Sala Espera Zona Centro | 1 | 46 | 0.6 | 0 | 27.6
|  |  |  | Sala Urgencias | 1 | 14 | 0.6 | 0 | 8.4
|  |  |  | Sala Juntas / Biblioteca | 1 | 28 | 0.6 | 0 | 16.8
|  |  |  | Sala Estar Personal | 1 | 10 | 0.6 | 0 | 6
|  |  |  | Vestuarios | 2 | 4 | 0.6 | 0 | 4.8
[9 empty] | R11RT040 | 146.4 | 6.28 | 919.39
R11RT020 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO | [6 empty] | 873.6 | 6.28 | 5486.21
Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.345 | 17.34 | 5.98
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.06 | 2 | 0.12
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.061 | 3 | 0.18
|  |  |  | Demolición Falsos Techos Continuos | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 873.6
[9 empty] | R11RT020 | 873.6 | 6.28 | 5486.21
ADAPCAN | Partida | m2 | ADAPTACIÓN CANALIZACIONES EXISTENTES | [6 empty] | 1020 | 0.98 | 999.6
Repercusión por m2 de superficie afectada, de trabajos de adaptación de soportaje y cableado de canalizaciones eléctricas, especiales (voz, datos y megafonía) y de protección existentes en falsos techos, incluyendo parte propocional de instalación de bandeja perforada y tubos protectores.
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.05 | 18.5 | 0.93
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.009 | 2 | 0.02
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.01 | 3 | 0.03
|  |  |  | Adaptación Canalizaciones Existentes Falsos Techos | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020
[9 empty] | ADAPCAN | 1020 | 0.98 | 999.6
E08TAK120 | Partida | m2 | FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x13 mm PERFIL V | [6 empty] | 622.68 | 22.04 | 13723.87
Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.24 | 19.47 | 4.67
O01OB150 | Mano de obra | h | Ayudante yesero o escayolista | [6 empty] | 0.24 | 18.5 | 4.44
P04TK050 | Material | m2 | Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x13 mm perfil | [6 empty] | 1.05 | 6.65 | 6.98
Decor_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05
P04TW005 | Material | m | Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco | [6 empty] | 0.75 | 0.81 | 0.61
Angular L 24x24x3000 mm Tarifa 0,77 €/m --> +2% --> 0,79 €/m
P04TW015 | Material | m | Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco | [6 empty] | 0.9 | 0.97 | 0.87
Primario 24x40x3600 mm Tarifa: 0,93 €/m --> +2% --> 0,95 €/m
P04TW025 | Material | m | Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco | [6 empty] | 1.8 | 0.97 | 1.75
Perfil secundario 24x38x1200 mm Tarifa: 0,93 €/m --> +2% --> 0,95 €/m
P04TW027 | Material | m | Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco | [6 empty] | 0.9 | 0.97 | 0.87
Perfil secundario 24x38x600 mm Tarifa: 0,93 €/m --> +2% --> 0,95 €/m
P04TW160 | Material | m | Varilla roscada cuelgue falso techo | [6 empty] | 0.75 | 0.89 | 0.67
P04TW180 | Material | ud | Pieza de cuelgue falso techo | [6 empty] | 0.75 | 0.16 | 0.12
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.21 | 2 | 0.42
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.214 | 3 | 0.64
|  |  |  | Consulta Tipo | 16.2 | 16 | 0 | 0 | 259.2
|  |  |  | Sala Espera Zona Oeste | 88.2 | 1 | 0 | 0 | 88.2
|  |  |  | Sala Extracciones | 22.68 | 1 | 0 | 0 | 22.68
|  |  |  | Sala Espera Zona Centro | 81 | 1 | 0 | 0 | 81
|  |  |  | Distribuidor | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 16.2
|  |  |  | Vestíbulo | 18 | 1 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Recepción | 20.16 | 1 | 0 | 0 | 20.16
|  |  |  | Sala Urgencias | 30.24 | 1 | 0 | 0 | 30.24
|  |  |  | Sala Juntas / Biblioteca | 25.92 | 1 | 0 | 0 | 25.92
|  |  |  | Consulta (S15) | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 12.6
|  |  |  | Trabajador Social (S16) | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 11.4
|  |  |  | Sala Estar Personal | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 16.2
|  |  |  | Vestuarios | 3.6 | 2 | 0 | 0 | 7.2
|  |  |  | Distribuidor Sótano | 13.68 | 1 | 0 | 0 | 13.68
[9 empty] | E08TAK120 | 622.68 | 22.04 | 13723.87
E08TAK010 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13A | [6 empty] | 407.86 | 22.08 | 9005.55
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.25 | 19.47 | 4.87
O01OB150 | Mano de obra | h | Ayudante yesero o escayolista | [6 empty] | 0.25 | 18.5 | 4.63
P04PY030 | Material | m2 | Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) | [6 empty] | 1.05 | 3.74 | 3.93
P04PW365 | Material | m | Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm | [6 empty] | 0.4 | 0.19 | 0.08
Código 3467 Banda acústica 30 m 30 mm ancho Rollo 30 m = 5,73 € PVP península Tarifa +2% --> 0,194
P04PW340 | Material | m | Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm | [6 empty] | 0.4 | 0.8 | 0.32
P04PW350 | Material | m | Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm | [6 empty] | 3.2 | 1.21 | 3.87
P04PW400 | Material | ud | Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL | [6 empty] | 1.2 | 0.83 | 1
P04PW410 | Material | ud | Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo | [6 empty] | 1.2 | 0.48 | 0.58
P04PW310 | Material | ud | Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | [6 empty] | 0.6 | 0.23 | 0.14
Knauf Código 69775 Paquete 100 ud = 22,27 € --> 0,2227 €/ud. Tarifa +2% --> 0,2272 €/ud
P04PW315 | Material | ud | Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | [6 empty] | 2.3 | 0.42 | 0.97
Knauf Código 24918 Paquete 100 ud = 40,33 € --> 0,4033 €/ud. Tarifa +2% --> 0,41137 e/ud
P04PW140 | Material | ud | Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm | [6 empty] | 17 | 0.01 | 0.17
P04PW060 | Material | kg | Pasta para juntas PYL estándar | [6 empty] | 0.4 | 0.88 | 0.35
P04PW050 | Material | kg | Pasta de agarre PYL estándar | [6 empty] | 0.1 | 0.48 | 0.05
P04PW010 | Material | m | Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) | [6 empty] | 1.5 | 0.04 | 0.06
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.21 | 2 | 0.42
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.214 | 3 | 0.64
|  |  |  | Reposición Falsos Techo Continuos (Locales Secos) | 407.86 | 0 | 0 | 0 | 407.86
[9 empty] | E08TAK010 | 407.86 | 22.08 | 9005.55
E08TAK030 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13H1 | [6 empty] | 14.84 | 25.03 | 371.45
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado hidrófuga (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.25 | 19.47 | 4.87
O01OB150 | Mano de obra | h | Ayudante yesero o escayolista | [6 empty] | 0.25 | 18.5 | 4.63
P04PY035 | Material | m2 | Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm | [6 empty] | 1.05 | 6.27 | 6.58
P04PW365 | Material | m | Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm | [6 empty] | 0.4 | 0.19 | 0.08
Código 3467 Banda acústica 30 m 30 mm ancho Rollo 30 m = 5,73 € PVP península Tarifa +2% --> 0,194
P04PW340 | Material | m | Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm | [6 empty] | 0.4 | 0.8 | 0.32
P04PW350 | Material | m | Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm | [6 empty] | 3.2 | 1.21 | 3.87
P04PW400 | Material | ud | Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL | [6 empty] | 1.2 | 0.83 | 1
P04PW410 | Material | ud | Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo | [6 empty] | 1.2 | 0.48 | 0.58
P04PW310 | Material | ud | Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | [6 empty] | 0.6 | 0.23 | 0.14
Knauf Código 69775 Paquete 100 ud = 22,27 € --> 0,2227 €/ud. Tarifa +2% --> 0,2272 €/ud
P04PW315 | Material | ud | Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL | [6 empty] | 2.3 | 0.42 | 0.97
Knauf Código 24918 Paquete 100 ud = 40,33 € --> 0,4033 €/ud. Tarifa +2% --> 0,41137 e/ud
P04PW140 | Material | ud | Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm | [6 empty] | 17 | 0.01 | 0.17
P04PW065 | Material | kg | Pasta para juntas PYL ambiente húmedo | [6 empty] | 0.4 | 1.25 | 0.5
Pasta de secado Saco polvo 20 kg
P04PW050 | Material | kg | Pasta de agarre PYL estándar | [6 empty] | 0.1 | 0.48 | 0.05
P04PW010 | Material | m | Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) | [6 empty] | 1.5 | 0.04 | 0.06
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.238 | 2 | 0.48
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.243 | 3 | 0.73
|  |  |  | Reposición Falsos Techo Continuos (Vestuarios) | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 14.84
[9 empty] | E08TAK030 | 14.84 | 25.03 | 371.45
ENVPROT | Partida | ud | ENVOLVENTE PROTECCIÓN | [6 empty] | 1 | 31.44 | 31.44
Envolvente de protección realizado con chapa de acero de 1,5 mm de espesor i/corte, montaje, ayudas, mano de obra y accesorios. Completamente terminado.
O01OB160 | Mano de obra | h | Oficial 1ª cerrajero | [6 empty] | 0.5 | 19.47 | 9.74
P13WFTEJ | Material | ud | Envolvente protección | [6 empty] | 1 | 20.18 | 20.18
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.299 | 2 | 0.6
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.305 | 3 | 0.92
|  |  |  | Envolvente Protección Válvula Motorizada UTA Ala Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ENVPROT | 1 | 31.44 | 31.44
E01DEW010 | Partida | m2 | PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS | [6 empty] | 370.5 | 7.59 | 2812.1
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040 | Mano de obra | h | Oficial segunda | [6 empty] | 0.2 | 18.82 | 3.76
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.2 | 17.34 | 3.47
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.072 | 2 | 0.14
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.074 | 3 | 0.22
|  |  |  | Techo Central Climatización | 161.9 | 0 | 0 | 0 | 161.9
|  |  |  | Paredes Central Climatización | 1 | 95.69 | 0 | 2.18 | 208.6
[9 empty] | E01DEW010 | 370.5 | 7.59 | 2812.1
E27PL010 | Partida | m2 | LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES) | [6 empty] | 370.5 | 1.98 | 733.59
Lijado de paramentos verticales y horizontales.
O01OB240 | Mano de obra | h | Ayudante pintura | [6 empty] | 0.106 | 17.69 | 1.88
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.019 | 2 | 0.04
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.019 | 3 | 0.06
|  |  |  | Techo Central Climatización | 161.9 | 0 | 0 | 0 | 161.9
|  |  |  | Paredes Central Climatización | 1 | 95.69 | 0 | 2.18 | 208.6
[9 empty] | E27PL010 | 370.5 | 1.98 | 733.59
E08PEM080 | Partida | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA Y ENLUCIDO A BUENA VISTA VER. | [6 empty] | 208.6 | 13.09 | 2730.57
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.27 | 19.47 | 5.26
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.27 | 17.34 | 4.68
A01A050 | Material | m3 | YESO PARA PROYECTAR | [6 empty] | 0.015 | 137.78 | 2.07
Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2.5 | 17.34 | 43.35
P01CY040 | Material | t | Yeso de proyectar en sacos YPM | [6 empty] | 0.75 | 125 | 93.75
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.6 | 1.14 | 0.68
[9 empty] | A01A050 | 0.015 | 137.78 | 2.07
A01A040 | Material | m3 | PASTA DE YESO BLANCO | [6 empty] | 0.003 | 100.17 | 0.3
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2.5 | 17.34 | 43.35
P01CY030 | Material | t | Yeso blanco en sacos YF | [6 empty] | 0.81 | 69.24 | 56.08
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.65 | 1.14 | 0.74
[9 empty] | A01A040 | 0.003 | 100.17 | 0.3
P04RW060 | Material | m | Guardavivos plástico y metal c/malla | [6 empty] | 0.215 | 0.68 | 0.15
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.125 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.127 | 3 | 0.38
|  |  |  | Paredes Central Climatización | 1 | 95.69 | 0 | 2.18 | 208.6
[9 empty] | E08PEM080 | 208.6 | 13.09 | 2730.57
E08PEM070 | Partida | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA Y ENLUCIDO A BUENA VISTA HOR. | [6 empty] | 161.9 | 13.32 | 2156.51
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, p.p., colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB140 | Mano de obra | h | Oficial yesero o escayolista | [6 empty] | 0.28 | 19.47 | 5.45
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.28 | 17.34 | 4.86
A01A050 | Material | m3 | YESO PARA PROYECTAR | [6 empty] | 0.015 | 137.78 | 2.07
Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2.5 | 17.34 | 43.35
P01CY040 | Material | t | Yeso de proyectar en sacos YPM | [6 empty] | 0.75 | 125 | 93.75
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.6 | 1.14 | 0.68
[9 empty] | A01A050 | 0.015 | 137.78 | 2.07
A01A040 | Material | m3 | PASTA DE YESO BLANCO | [6 empty] | 0.003 | 100.17 | 0.3
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 2.5 | 17.34 | 43.35
P01CY030 | Material | t | Yeso blanco en sacos YF | [6 empty] | 0.81 | 69.24 | 56.08
P01DA130 | Material | m3 | Agua | [6 empty] | 0.65 | 1.14 | 0.74
[9 empty] | A01A040 | 0.003 | 100.17 | 0.3
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.127 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.129 | 3 | 0.39
|  |  |  | Techo Central Climatización | 161.9 | 0 | 0 | 0 | 161.9
[9 empty] | E08PEM070 | 161.9 | 13.32 | 2156.51
E27PI020 | Partida | m2 | EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS | [6 empty] | 793.21 | 1.12 | 888.4
Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.
O01OB230 | Mano de obra | h | Oficial 1ª pintura | [6 empty] | 0.02 | 19.3 | 0.39
O01OB240 | Mano de obra | h | Ayudante pintura | [6 empty] | 0.01 | 17.69 | 0.18
P25OZ040 | Material | l | Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior | [6 empty] | 0.06 | 8.25 | 0.5
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.011 | 2 | 0.02
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.011 | 3 | 0.03
|  |  |  | Techo Central Climatización | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 126.8
|  |  |  | Paredes Central Climatización (Zona Cubierta) | 1 | 75.99 | 0 | 2.18 | 165.66
|  |  |  | Paredes Central Climatización (Zona Descubierta) | 1 | 19.7 | 0 | 2.18 | 42.95
|  |  |  | Techo Central Climatización (Zona Intemperie) | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 35.1
|  |  |  | Falsos Techos Continuos | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 422.7
[9 empty] | E27PI020 | 793.21 | 1.12 | 888.4
E27EPA020 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR | [6 empty] | 422.7 | 5.37 | 2269.9
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
O01OB230 | Mano de obra | h | Oficial 1ª pintura | [6 empty] | 0.1 | 19.3 | 1.93
O01OB240 | Mano de obra | h | Ayudante pintura | [6 empty] | 0.1 | 17.69 | 1.77
P25OZ040 | Material | l | Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior | [6 empty] | 0.07 | 8.25 | 0.58
P25OG040 | Material | kg | Masilla ultrafina acabados | [6 empty] | 0.06 | 0.98 | 0.06
P25EI020 | Material | l | Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate | [6 empty] | 0.3 | 2.57 | 0.77
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.051 | 2 | 0.1
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.052 | 3 | 0.16
|  |  |  | Falsos Techos Continuos | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 422.7
[9 empty] | E27EPA020 | 422.7 | 5.37 | 2269.9
E27GW080 | Partida | m2 | PINTURA AL CEMENTO | [6 empty] | 370.51 | 6.73 | 2493.53
Pintura al cemento sobre paramentos interiores de cemento, i/mojado, limpieza y aplicación de dos manos de pintura al cemento aplicada con brocha.
O01OB230 | Mano de obra | h | Oficial 1ª pintura | [6 empty] | 0.15 | 19.3 | 2.9
O01OB240 | Mano de obra | h | Ayudante pintura | [6 empty] | 0.15 | 17.69 | 2.65
P25OP010 | Material | kg | Cemento cola mate beige | [6 empty] | 0.7 | 1.22 | 0.85
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.064 | 2 | 0.13
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.065 | 3 | 0.2
|  |  |  | Techo Central Climatización | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 126.8
|  |  |  | Paredes Central Climatización (Zona Cubierta) | 1 | 75.99 | 0 | 2.18 | 165.66
|  |  |  | Paredes Central Climatización (Zona Descubierta) | 1 | 19.7 | 0 | 2.18 | 42.95
|  |  |  | Techo Central Climatización (Zona Intemperie) | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 35.1
[9 empty] | E27GW080 | 370.51 | 6.73 | 2493.53
REP | Partida | m2 | REPOSICIONES | [6 empty] | 1099 | 2.77 | 3044.23
Repercusión por m2 de superficie afectada, de reposición de cualquier elemento deteriorado durante la actuación, tales como luminarias (alumbrado normal y de emergencia), detectores de incendio, sirenas de alarma, altavoces, placas registrables de falso techo, así como cualquier otro dispositivo, elemento o material. Con reposición con las mismas calidades de el actual y siguiendo directrices de la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.1 | 20.4 | 2.04
E06OCREP | Material | m2 | p.p. material reposiciones | [6 empty] | 1 | 0.6 | 0.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.026 | 2 | 0.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.027 | 3 | 0.08
|  |  |  | Reposicones Zona Afectada | 1099 | 0 | 0 | 0 | 1099
[9 empty] | REP | 1099 | 2.77 | 3044.23
OCCUB | Partida | m2 | OBRA CIVIL Y AYUDAS ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 1299 | 5.54 | 7196.46
Repercusión por m2 de superficie afectada, de trabajos de obra civil y ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la ejecución de la totalidad de los trabajos a realizar en el edificio, incluyendo: - Despeje de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso acopio en lugar indicado por la propiedad, con p.p. de medios auxiliares y posterior reposición. - Protección del mobiliaro (con plásticos). - Carga y descarga de equipos. - Apertura y tapado de rozas, huecos y pasamuros. - Realización de taladros. - Construcción de pasamuros. - Apertura y cierre de huecos en patinillos. - Montajes y desmontajes de andamiajes, líneas de vida, elementos de descuelgue para trabajos en altura y vallas de contención de personal ajeno a la obra. Incluye Certificado de Dirección Facultativa de los andamios y sistemas de descuelgue para trabajos en altura. - Instalación de soportes para red hidráulica, de conductos, eléctrica y control. Con abrazaderas isofónicas. - Impermeabilización de soportes y de encuentros. - Realización de las obras necesarias para la conexión de vaciados y bandejas de condensados a la red existente de saneamiento. - Recibidos de conductos, anclajes, soportes y rejillas. - Adaptaciones y desvíos de canalizaciones existentes. - Sellados y recibidos en pasos de instalaciones. Los que atraviesen distintos sectores de incendio se realizarán mediante espuma EI-120. - Tapado de huecos. - Reparación de zonas afectadas. - Guarnecidos y enlucidos. - Elaboración de remates de pintura. - Retirada de escombros y material sobrante. - Aporte de materiales y realización de trabajos especificados por el Coordinador de Seguridad y Salud. - Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. - Carteles de señalización de riesgo y de medios de protección contra incendios. Con parte proporcional de material, alquiler de andamiaje, andamios móviles y maquinara auxiliar, medios auxiliares y cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución de la obra, dejando la zona de actuación en las mismas condiciones en los que se encuentra en la actualidad y siguiendo directrices de la Dirección Facultativa.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.08 | 20.4 | 1.63
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.21 | 17.34 | 3.64
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.053 | 2 | 0.11
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.054 | 3 | 0.16
|  |  |  | Plantas Baja y Sótano | 1099 | 0 | 0 | 0 | 1099
|  |  |  | Cuarto Técnico Climatización | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | OCCUB | 1299 | 5.54 | 7196.46
PAR | Partida | ud | ADECUACIÓN PARA TRABAJOS EN PARALELO | [6 empty] | 1 | 1922.18 | 1922.18
Realización de los trabajos necesarios para garantizar los servicios de climatización durante el transcurso de la obra, tales como el traslado de equipos, realización de conexiones provisionales, adaptaciones, reconexionados, transporte de material, mano de obra, ayudas y medios auxiliares. Siguiendo directrices de la Dirección Facultativa y necesidades de la Propiedad.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 20.59 | 329.44
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 16 | 18.76 | 300.16
P21YCPAR | Material | ud | Material adecuación trabajos paralelo | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 18.296 | 2 | 36.59
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 18.662 | 3 | 55.99
|  |  |  | Trabajos en Paralelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAR | 1 | 1922.18 | 1922.18
INSTPROV | Partida | m2 | INSTALACIÓN PROVISIONAL EQUIPO CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1069 | 2.68 | 2864.92
Repercusión por m2 de superficie afectada, de instalación provisional y posterior retirada de radiador eléctrico y/o equipo acondicionador portátil durante la ejecución de la obra con el objeto de proporcionar los servicios de climatización durante el transcurso de la obra, incluyendo parte propocional de mano de obra, conexionado, medios auxiliares y ayudas. Siguiendo directrices de la Propiedad y Dirección Facultativa.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.08 | 20.59 | 1.65
P21UCPROV | Material | m2 | p.p. material instalación provisional equipo climatización | [6 empty] | 1 | 0.9 | 0.9
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.026 | 2 | 0.05
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.026 | 3 | 0.08
|  |  |  | Espacios Climatizados | 1069 | 0 | 0 | 0 | 1069
[9 empty] | INSTPROV | 1069 | 2.68 | 2864.92
[9 empty] | 07 | 1 | 96081.99 | 96081.99
08 | Capítulo |  | ADAPTACIÓN RED AGUA CALIENTE SANITARIA PLANTA SÓTANO | [6 empty] | 1 | 1362.87 | 1362.87
DESFONACS | Partida | m2 | DESMONTAJES REDES DISTRIBUCIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA | [6 empty] | 44.45 | 0.39 | 17.34
Repercusión por m2, de trabajos de desmontaje de la totalidad de las redes de distribución de agua caliente sanitaria, incluyendo retirada de termo eléctrico, tubería, aislamiento, accesorios, válvulas de corte y soportajes, así como mano de obra, andamiajes, carga, descarga, transportes, acopios, limpieza, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga, con parte proporcional de costes indirectos. Siguiendo irectrices establecidas por la Propiedad y la Dirección Facultativa.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.01 | 18.76 | 0.19
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.01 | 17.34 | 0.17
M12W130 | Maquinaria | h | Radial disco 230 mm - 1.900W | [6 empty] | 0.01 | 0.97 | 0.01
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.004 | 2 | 0.01
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.004 | 3 | 0.01
|  |  |  | Sala Estar Personal | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 22.41
|  |  |  | Vestuario Femenino | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 11.02
|  |  |  | Vestuario Masculino | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 11.02
[9 empty] | DESFONACS | 44.45 | 0.39 | 17.34
TERM50 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 50 l | [6 empty] | 1 | 246.13 | 246.13
Termo eléctrico para el servicio de ACS, mural vertical, resistencia blindada, capacidad 50 l, potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso latiguillos flexibles, soporte y anclajes de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 1 | 18.76 | 18.76
P20AE020 | Material | ud | Termo eléctrico 50 l. | [6 empty] | 1 | 182.66 | 182.66
P20AE140 | Material | ud | Latiguillo flexible 20 cm 1/2" | [6 empty] | 2 | 6.13 | 12.26
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.343 | 2 | 4.69
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 2.39 | 3 | 7.17
|  |  |  | Termo Eléctrico Vestuarios | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TERM50 | 1 | 246.13 | 246.13
ENCHVISTEST | Partida | ud | BASE ENCHUFE "SCHUKO" ESTANCA IP55 SUPERFICIE | [6 empty] | 1 | 56.7 | 56.7
Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, con grado de protección IP55, tipo "Schuko" 16 A / 250 V, con tapa y caja de mecanismo, para instalación en superficie, incluyendo parte proporcional de cableado, canalización, cajas de registro, conexiones, medios auxiliares, ayudas, mano de obra y accesorios. Completamente instalada y en servicio.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 19.77 | 7.91
O01OB210 | Mano de obra | h | Oficial 2ª electricista | [6 empty] | 0.4 | 18.5 | 7.4
P15MEB040 | Material | ud | Base enchufe 16A estanca superf. gama básica IP-55 | [6 empty] | 1 | 38.66 | 38.66
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.54 | 2 | 1.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.551 | 3 | 1.65
|  |  |  | Base Enchufe Termo Eléctrico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ENCHVISTEST | 1 | 56.7 | 56.7
ADAPAL | Partida | ud | CONEXIONADO ELÉCTRICO | [6 empty] | 1 | 29.65 | 29.65
Conexionado de línea eléctrica existente a nuevo receptor, incluyendo mano de obra, cableado, canalizaciones, cajas de registro, regletas, piezas especiales, accesorios de montaje, suportación de canalizaciones/cables, conexiones, tendido y ayudas de albañilería. Cumpliendo norma UNE-EN 50575:2015. Completamente conectado.
O01OB200 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1 | 19.77 | 1.98
P15GBADA | Material | ud | Material conexionado eléctrico Cu H07Z1K(AS), tubos y registros | [6 empty] | 1 | 26.25 | 26.25
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.282 | 2 | 0.56
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.288 | 3 | 0.86
|  |  |  | Conexionado Termo Eléctrico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ADAPAL | 1 | 29.65 | 29.65
MULTICAPADN25 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN25 | [6 empty] | 8 | 13.14 | 105.12
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 25 mm y espesor de pared de 2,5 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN25 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN25 | [6 empty] | 1 | 8.21 | 8.21
P20TPPAPAC25 | Material | ud | Accesorios multicapa DN25 | [6 empty] | 1 | 0.36 | 0.36
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.125 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.128 | 3 | 0.38
|  |  |  | Conexión Termo - Red AFS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Conexión Termo - Red ACS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MULTICAPADN25 | 8 | 13.14 | 105.12
AI04273 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN25 e=32 mm | [6 empty] | 3 | 13.84 | 41.52
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 25 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04273 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN25 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 7.22 | 7.22
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.132 | 2 | 0.26
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.134 | 3 | 0.4
|  |  |  | Aisl. Conexión Termo - Red ACS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | AI04273 | 3 | 13.84 | 41.52
AI04127 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN25 e=9 mm | [6 empty] | 5 | 7.37 | 36.85
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 25 mm y espesor de 9 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,034 W/mºC a 10ºC y 0,037 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -40ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s2,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 10.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04127 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN25 e=9 mm | [6 empty] | 1 | 1.05 | 1.05
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.07 | 2 | 0.14
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.072 | 3 | 0.22
|  |  |  | Aisl. Conexión Termo - Red AFS | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AI04127 | 5 | 7.37 | 36.85
MULTICAPADN20 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN20 | [6 empty] | 9 | 11.36 | 102.24
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 20 mm y espesor de pared de 2,25 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN20 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN20 | [6 empty] | 1 | 6.58 | 6.58
P20TPPAPAC20 | Material | ud | Accesorios multicapa DN20 | [6 empty] | 1 | 0.29 | 0.29
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.108 | 2 | 0.22
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.11 | 3 | 0.33
|  |  |  | Red ACS Vestuario Femenino | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Red ACS Vestuario Masculino | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | MULTICAPADN20 | 9 | 11.36 | 102.24
AI04222 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN22 e=32 mm | [6 empty] | 9 | 13.59 | 122.31
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 22 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04222 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN22 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 6.97 | 6.97
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.129 | 2 | 0.26
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.132 | 3 | 0.4
|  |  |  | Aisl. Red ACS Vestuario Femenino | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Aisl. Red ACS Vestuario Masculino | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | AI04222 | 9 | 13.59 | 122.31
MULTICAPADN16 | Partida | m | TUBO MULTICAPA (PERT-Al-PERT) DN16 | [6 empty] | 14 | 9.8 | 137.2
Suministro e instalación de tubería multicapa tipo PERT-Al-PERT resistente a la temperatura compuesta por cinco capas (polietileno resistente a la temperatura PERT / adhesivo / aluminio / adhesivo / polietileno resistente a la temperatura PERT), de diámetro exterior 16 mm y espesor de pared de 2,0 mm, colocada superficialmente. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, abrazaderas isofónicas, codos, tés, manguitos, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalada.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 20.59 | 2.06
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.1 | 18.76 | 1.88
P20TPPAPDN16 | Material | m | Tubo multicapa (PERT-Al-PERT) DN16 | [6 empty] | 1 | 5.15 | 5.15
P20TPPAPAC16 | Material | m | Accesorios multicapa DN16 | [6 empty] | 1 | 0.23 | 0.23
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.093 | 2 | 0.19
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.095 | 3 | 0.29
|  |  |  | Red ACS Vestuario Femenino | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Red ACS Vestuario Masculino | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Red ACS Sala Estar Personal | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | MULTICAPADN16 | 14 | 9.8 | 137.2
AI04271 | Partida | m | COQUILLA FLEXIBLE ESPUMA ELASTOMÉRICA DN18 e=32 mm | [6 empty] | 14 | 13.11 | 183.54
Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de célula cerrada Nitril-PVC con barrera de vapor con un diámetro nominal de 18 mm y espesor de 32 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC a 10ºC y 0,040 W/mºC a 40ºC, temperatura de empleo comprendida entre -45ºC y +110ºC, reacción al fuego BL-s3,d0 (EN 13501-1) y coeficiente de permeabilidad al agua mayor de 7.000. Incluyendo adhesivo para las uniones (tanto longitudinales como transversales), p.p. de corte para formación de codos y accesorios, p.p. de aislamiento tanto de soportes como válvulas y accesorios de la red, pequeño material, colocación y medios auxiliares. Completamente instalado.
O01OB180 | Mano de obra | h | Oficial 2ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 18.76 | 5.63
P07CEAI04271 | Material | m | Coquilla flexible espuma elastomérica DN18 e=32 mm | [6 empty] | 1 | 6.52 | 6.52
P07CE300 | Material | ud | Adhesivo coquilla elastomérica | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.125 | 2 | 0.25
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.127 | 3 | 0.38
|  |  |  | Aisl. Red ACS Vestuario Femenino | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Aisl. Red ACS Vestuario Masculino | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Aisl. Red ACS Sala Estar Personal | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | AI04271 | 14 | 13.11 | 183.54
CONEXASDN25 | Partida | ud | CONEXIONADO CUARTO HÚMEDO / APARATO SANITARIO | [6 empty] | 8 | 16.23 | 129.84
Conexionado de nueva red de distribución de agua sanitaria con instalación existente, incluyendo manguito de conexión, adaptaciones, instalación de canaleta de protección, mano de obra, piezas especiales, accesorios de montaje, elementos de suportación, conexiones y ayudas.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20TPACCCONEX | Material | ud | Accesorios conexionado cuarto húmedo / aparatos sanitario | [6 empty] | 1 | 5.15 | 5.15
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.155 | 2 | 0.31
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.158 | 3 | 0.47
|  |  |  | Conexión AFS Termo Eléctrico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión ACS Lavabos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Conexión ACS Duchas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Conexión ACS Fregadero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CONEXASDN25 | 8 | 16.23 | 129.84
VALESDN20MP | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN20 (3/4") MANDO MARIPOSA | [6 empty] | 2 | 15.07 | 30.14
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 20 (3/4"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta +130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de tefón, eje de latón y accionamiento con maneta de mariposa de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE020MP | Material | ud | Válvula de esfera 3/4" mando mariposa | [6 empty] | 1 | 8.16 | 8.16
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.143 | 2 | 0.29
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.146 | 3 | 0.44
|  |  |  | Conexión Termo - Red AFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Termo - Red ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALESDN20MP | 2 | 15.07 | 30.14
VALESDN15MP | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN15 (1/2") MANDO MARIPOSA | [6 empty] | 2 | 12.18 | 24.36
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 15 (1/2"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta +130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de tefón, eje de latón y accionamiento con maneta de mariposa de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE015MP | Material | ud | Válvula de esfera 1/2" mando mariposa | [6 empty] | 1 | 5.42 | 5.42
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.116 | 2 | 0.23
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.118 | 3 | 0.35
|  |  |  | Conexión Red ACS Vestuario Femenino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conexión Red ACS Vestuario Masculino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALESDN15MP | 2 | 12.18 | 24.36
VALESDN10MP | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA LATÓN DN10 (3/8") MANDO MARIPOSA | [6 empty] | 1 | 10.85 | 10.85
Suministro e instalación de válvula de esfera para roscar H-H DN 10 (3/8"), PN 25 bar, temperatura de servicio desde -10ºC hasta +130ºC, cuerpo de latón cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de tefón, eje de latón y accionamiento con maneta de mariposa de acero plastificado. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVE010MP | Material | ud | Válvula de esfera 3/8" mando mariposa | [6 empty] | 1 | 4.14 | 4.14
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.103 | 2 | 0.21
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.105 | 3 | 0.32
|  |  |  | Conexión Red ACS Sala Estar Personal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALESDN10MP | 1 | 10.85 | 10.85
VALRETDN20UN | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL LATÓN DN20 (3/4") | [6 empty] | 1 | 14.34 | 14.34
Suministro e instalación de válvula de retención universal para roscar DN 20 (3/4"), PN 12 bar, temperatura máxima de servicio de 90ºC, cuerpo de latón, disco de nylon y muelle de acero inoxidable AISI 304. Incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.3 | 20.59 | 6.18
P20TVRETDN20 | Material | ud | Válvula retención universal latón DN20 (3/4") | [6 empty] | 1 | 7.47 | 7.47
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.137 | 2 | 0.27
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.139 | 3 | 0.42
|  |  |  | Conexión Termo - Red AFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALRETDN20UN | 1 | 14.34 | 14.34
VALSEGDN15-7 | Partida | ud | VÁLVULA DE SEGURIDAD LATÓN DN15 (1/2") 7 bar | [6 empty] | 1 | 16.45 | 16.45
Válvula de seguridad de rosca H-H DN 15 (1/2"), con presión de tarado a 7 kg/cm2 para una temperatura máxima de trabajo de 120ºC con cierre de goma, incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y en servicio.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P20VESGDN15-7 | Material | ud | Válvula seguridad DN15 (1/2") 4 bar | [6 empty] | 1 | 5.36 | 5.36
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.157 | 2 | 0.31
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.16 | 3 | 0.48
|  |  |  | Válvula Seguridad Termo Eléctrico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALSEGDN15-7 | 1 | 16.45 | 16.45
VACPVCDN32 | Partida | ud | PUNTO DE VACIADO Y DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA DN32 | [6 empty] | 1 | 58.29 | 58.29
Suministro y colocación de vaciado consistente en la colocación de una válvula de bola de latón DN32, un sifón de PVC, con salida horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe más próximo, instalado, con uniones roscadas o pegadas. Incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.8 | 20.59 | 16.47
P20TVE032 | Material | ud | Válvula de esfera 1 1/4" | [6 empty] | 1 | 18.37 | 18.37
P17VPVCDN32 | Material | ud | Desagüe PVC c/sifón botella DN32 | [6 empty] | 1 | 10.72 | 10.72
P17VC010 | Material | m | Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm | [6 empty] | 2 | 0.99 | 1.98
P17VP010 | Material | ud | Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm. | [6 empty] | 2 | 0.8 | 1.6
P17VP130 | Material | ud | Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. | [6 empty] | 1 | 0.74 | 0.74
P17VACAC | Material | ud | Accesorios punto de vaciado | [6 empty] | 1 | 5.6 | 5.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.555 | 2 | 1.11
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.566 | 3 | 1.7
|  |  |  | Vaciados Termo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VACPVCDN32 | 1 | 58.29 | 58.29
[9 empty] | 08 | 1 | 1362.87 | 1362.87
09 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 13384.63 | 13384.63
TRATEQ | Partida | kg | TRATAMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1770 | 1.27 | 2247.9
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de maquinaria de climatización.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.035 | 17.34 | 0.61
P35B9TRATEQ | Material | kg | Tratamiento maquinaria climatización | [6 empty] | 1 | 0.6 | 0.6
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.012 | 2 | 0.02
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.012 | 3 | 0.04
|  |  |  | Tratamiento Bomba Calor 1 a Desmantelar | 590 | 0 | 0 | 0 | 590
|  |  |  | Tratamiento Bomba Calor 2 a Desmantelar | 590 | 0 | 0 | 0 | 590
|  |  |  | Tratamiento Bomba Calor 3 a Desmantelar | 590 | 0 | 0 | 0 | 590
[9 empty] | TRATEQ | 1770 | 1.27 | 2247.9
RECREF | Partida | kg | RECOGIDA DE REFRIGERANTE | [6 empty] | 55 | 19.44 | 1069.2
Recogida de refrigerante de sistemas existentes en botellas adecuadas, garantizando emisiones cero. Incluso equipo portátil de recuperación de gases refrigerantes, mano de obra y medios auxiliares.
O01OB170 | Mano de obra | h | Oficial 1ª fontanero calefactor | [6 empty] | 0.5 | 20.59 | 10.3
P35BPBOTREF | Material | ud | Envase vacío botella recuperación 25 kg (Carga 20 kg) | [6 empty] | 0.05 | 164 | 8.2
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.185 | 2 | 0.37
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.189 | 3 | 0.57
|  |  |  | Recogida Refrigerante Bomba Calor 1 a Desmantelar | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Recogida Refrigerante Bomba Calor 2 a Desmantelar | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | Recogida Refrigerante Bomba Calor 3 a Desmantelar | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
|  |  |  | Recogida Refrigerante Equipo Partido Sótano (Reutilizar) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | RECREF | 55 | 19.44 | 1069.2
TRATRREF | Partida | kg | TRATAMIENTO REFRIGERANTE | [6 empty] | 51 | 27.25 | 1389.75
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de gas refrigerante (R-407C) y limpieza de botellas de recuperación.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.04 | 17.34 | 0.69
P35BPBOTREF | Material | ud | Envase vacío botella recuperación 25 kg (Carga 20 kg) | [6 empty] | 0.05 | 164 | 8.2
P35BPRREF | Material | kg | Tratamiento refrigerante | [6 empty] | 1 | 14 | 14
P35BPLIMPBOT | Material | ud | Limpieza botella refrigerante | [6 empty] | 0.05 | 60.8 | 3.04
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.259 | 2 | 0.52
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.265 | 3 | 0.8
|  |  |  | Tratamiento Refrigerante Bomba Calor 1 a Desmantelar | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Tratamiento Refrigerante Bomba Calor 2 a Desmantelar | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | Tratamiento Refrigerante Bomba Calor 3 a Desmantelar | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[9 empty] | TRATRREF | 51 | 27.25 | 1389.75
U20PR300 | Partida | kg | TRATAMIENTO ACEITE USADO | [6 empty] | 21 | 43.01 | 903.21
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de aceite usado almacenados en la instalación en bidones de tapones de 220 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P35BB010 | Material | ud | Bidón tapones 220 l. | [6 empty] | 1 | 27.85 | 27.85
P35BV140 | Material | ud | Palet zona residuos | [6 empty] | 0.5 | 8.27 | 4.14
P35BP082 | Material | ud | Tratamiento bidón aceite usado | [6 empty] | 1 | 7.22 | 7.22
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.409 | 2 | 0.82
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.418 | 3 | 1.25
|  |  |  | Tratamiento Aceite Bomba Calor 1 a Desmantelar | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Tratamiento Aceite Bomba Calor 2 a Desmantelar | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Tratamiento Aceite Bomba Calor 3 a Desmantelar | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | U20PR300 | 21 | 43.01 | 903.21
U20PR360 | Partida | ud | TRATAMIENTO BIDÓN 60 l ABSORBENTES Y TRAPOS CONTAMINADOS | [6 empty] | 1 | 51.31 | 51.31
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de absorbentes y trapos contaminados, almacenados en la instalación en bidones de 60 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P35BB130 | Material | ud | Bidón adecuado 60 l. | [6 empty] | 1 | 11.62 | 11.62
P35BV140 | Material | ud | Palet zona residuos | [6 empty] | 0.2 | 8.27 | 1.65
P35BP105 | Material | ud | Tratamiento bidón absorb. y trapos cont. | [6 empty] | 0.6 | 56.4 | 33.84
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.488 | 2 | 0.98
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.498 | 3 | 1.49
|  |  |  | Tratamiento Absorbentes y Trapos Contaminados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | U20PR360 | 1 | 51.31 | 51.31
U20CC010 | Partida | m3 | CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 128 | 18.22 | 2332.16
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1 | 17.34 | 17.34
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.173 | 2 | 0.35
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.177 | 3 | 0.53
|  |  |  | Clasificación Residuos | 128 | 0 | 0 | 0 | 128
[9 empty] | U20CC010 | 128 | 18.22 | 2332.16
U20CT010 | Partida | m3 | CARGA RCD EN SACOS MANO | [6 empty] | 128 | 18.22 | 2332.16
Carga de RCD en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 1 | 17.34 | 17.34
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.173 | 2 | 0.35
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.177 | 3 | 0.53
|  |  |  | Carga RCD | 128 | 0 | 0 | 0 | 128
[9 empty] | U20CT010 | 128 | 18.22 | 2332.16
U20CO030 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3 | [6 empty] | 6 | 96.17 | 577.02
Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
M13O480 | Maquinaria | mes | Alq. contenedor RCD 16m3 | [6 empty] | 1 | 91.54 | 91.54
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.915 | 2 | 1.83
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.934 | 3 | 2.8
|  |  |  | Contenedor RCD | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | U20CO030 | 6 | 96.17 | 577.02
U20CVC010 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16m3 | [6 empty] | 4 | 81.18 | 324.72
Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
M13O250 | Maquinaria | mes | Alq. contenedor chatarra 16m3 | [6 empty] | 1 | 77.27 | 77.27
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.773 | 2 | 1.55
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.788 | 3 | 2.36
|  |  |  | Contenedor Chatarra | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | U20CVC010 | 4 | 81.18 | 324.72
U20CT080 | Partida | ud | TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 16m3 | [6 empty] | 8 | 109.01 | 872.08
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 16 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
M13O540 | Maquinaria | ud | Entreg. y recog. cont. 16 m3. d<50 km | [6 empty] | 1 | 103.76 | 103.76
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.038 | 2 | 2.08
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 1.058 | 3 | 3.17
|  |  |  | Transporte Contenedores | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | U20CT080 | 8 | 109.01 | 872.08
G03BB020 | Partida | m3 | CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO | [6 empty] | 128 | 10.04 | 1285.12
Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados como mixtos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
M07N105 | Maquinaria | m3 | Canon escombro mixto a planta RCD | [6 empty] | 1 | 10.04 | 10.04
|  |  |  | Canon RCD | 128 | 0 | 0 | 0 | 128
[9 empty] | G03BB020 | 128 | 10.04 | 1285.12
[9 empty] | 09 | 1 | 13384.63 | 13384.63
10 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 1759.11 | 1759.11
EPLANSEGM1MT | Partida | ud | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 800 | 800
Elaboración del Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y en la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Consistente en: - Tramitación de la Comunicación y Apertura de los Centros de Trabajo y habilitación del Libro de Subcontratación. - Elaboración del Plan de Seguridad y Salud.
P31PSS | Material | ud | Plan seguridad y salud | [6 empty] | 1 | 800 | 800
|  |  |  | Plan Seguridad y Salud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EPLANSEGM1MT | 1 | 800 | 800
E28EC030 | Partida | ud | PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm | [6 empty] | 1 | 15.23 | 15.23
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P31SC030 | Material | ud | Panel completo PVC 700x1000 mm. | [6 empty] | 1 | 13.5 | 13.5
|  |  |  | Cartel Obra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E28EC030 | 1 | 15.23 | 15.23
E28RA015 | Partida | ud | CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS | [6 empty] | 8 | 17.65 | 141.2
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA015 | Material | ud | Casco seguridad + protector oídos | [6 empty] | 1 | 17.65 | 17.65
|  |  |  | Casco | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RA015 | 8 | 17.65 | 141.2
E28RA025 | Partida | ud | CASCO TRABAJOS EN ALTURA | [6 empty] | 2 | 15.4 | 30.8
Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000V (EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y amarillo s/norma: EN-397 y EN-50365.
P31IA016 | Material | ud | Casco trabajos en altura | [6 empty] | 1 | 15.4 | 15.4
|  |  |  | Casco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | E28RA025 | 2 | 15.4 | 30.8
E28RC180 | Partida | ud | CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE | [6 empty] | 8 | 2.76 | 22.08
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
P31IC170 | Material | ud | Chaleco de obras reflectante. | [6 empty] | 1 | 2.76 | 2.76
|  |  |  | Chaleco Reflectante | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RC180 | 8 | 2.76 | 22.08
E28RA070 | Partida | ud | GAFAS CONTRA IMPACTOS | [6 empty] | 8 | 2.68 | 21.44
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA120 | Material | ud | Gafas protectoras | [6 empty] | 0.333 | 8.06 | 2.68
|  |  |  | Gafas Protectoras | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RA070 | 8 | 2.68 | 21.44
E28RP070 | Partida | ud | PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD | [6 empty] | 8 | 25.24 | 201.92
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 | Material | ud | Par botas de seguridad | [6 empty] | 1 | 25.24 | 25.24
|  |  |  | Botas Seguridad | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RP070 | 8 | 25.24 | 201.92
E28RM070 | Partida | ud | PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE | [6 empty] | 8 | 2.31 | 18.48
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM030 | Material | ud | Par guantes uso general serraje | [6 empty] | 1 | 2.31 | 2.31
|  |  |  | Par Guantes | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RM070 | 8 | 2.31 | 18.48
E28RA050 | Partida | ud | PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR | [6 empty] | 2 | 3.05 | 6.1
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA105 | Material | ud | Casco + pantalla soldador | [6 empty] | 0.2 | 15.23 | 3.05
|  |  |  | Pantalla Soldador | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | E28RA050 | 2 | 3.05 | 6.1
E28RA115 | Partida | ud | MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE | [6 empty] | 8 | 1.4 | 11.2
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
P31IA158 | Material | ud | Mascarilla celulosa desechable | [6 empty] | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | Máscara Antipolvo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | E28RA115 | 8 | 1.4 | 11.2
E28RSI060 | Partida | ud | EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA | [6 empty] | 2 | 41.62 | 83.24
Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha de acero, una eslinga, un arnés y un tubo cónico perdidos embebido en la estructura de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Normas EN 696 y EN 353-2. s/R.D. 1407/1992.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.2 | 20.4 | 4.08
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.2 | 17.34 | 3.47
P31IS770 | Material | ud | Cjto. 1percha+ 1eslinga+1arnés | [6 empty] | 0.1 | 268.15 | 26.82
P31IS760 | Material | ud | Tubo cónico perdido | [6 empty] | 1 | 7.25 | 7.25
|  |  |  | Equipo Trabajos Altura | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | E28RSI060 | 2 | 41.62 | 83.24
E28RSH030 | Partida | ud | PUNTO DE ANCLAJE FIJO | [6 empty] | 4 | 18.1 | 72.4
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.05 | 20.4 | 1.02
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P31IS670 | Material | ud | Punto de anclaje fijo | [6 empty] | 1 | 15.35 | 15.35
|  |  |  | Punto Anclaje | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | E28RSH030 | 4 | 18.1 | 72.4
E28RSG020 | Partida | m | LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD | [6 empty] | 15 | 13.19 | 197.85
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
O01OA030 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.1 | 20.4 | 2.04
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P31IS470 | Material | ud | Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. | [6 empty] | 0.07 | 105.56 | 7.39
P31IS600 | Material | m | Cuerda nylon 14 mm. | [6 empty] | 1.05 | 1.93 | 2.03
|  |  |  | Línea Seguridad | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | E28RSG020 | 15 | 13.19 | 197.85
E28EB010 | Partida | m | CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm | [6 empty] | 30 | 0.94 | 28.2
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.05 | 17.34 | 0.87
P31SB010 | Material | m | Cinta balizamiento bicolor 8 cm | [6 empty] | 1.1 | 0.06 | 0.07
|  |  |  | Cinta Balizamiento | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | E28EB010 | 30 | 0.94 | 28.2
E12PFEA025 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. P.I. 27A/183B/C | [6 empty] | 1 | 43.06 | 43.06
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 27A/183B/C, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según norma UNE de aplicación y certificado AENOR.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P23FJ025 | Material | ud | Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 27A/183BC | [6 empty] | 1 | 39.26 | 39.26
%MA02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.41 | 2 | 0.82
%CI03 | Otros | % | Costes indirectos | [6 empty] | 0.418 | 3 | 1.25
|  |  |  | Extintor Seguridad y Salud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E12PFEA025 | 1 | 43.06 | 43.06
E28BM110 | Partida | ud | BOTIQUÍN DE URGENCIA | [6 empty] | 1 | 65.91 | 65.91
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
O01OA070 | Mano de obra | h | Peón ordinario | [6 empty] | 0.1 | 17.34 | 1.73
P31BM110 | Material | ud | Botiquín de urgencias | [6 empty] | 1 | 47.9 | 47.9
P31BM120 | Material | ud | Reposición de botiquín | [6 empty] | 1 | 16.28 | 16.28
|  |  |  | Botiquín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E28BM110 | 1 | 65.91 | 65.91
[9 empty] | 10 | 1 | 1759.11 | 1759.11
11 | Capítulo |  | PRUEBAS, PERMISOS, TRAMITACIONES Y PUESTA EN MARCHA | [6 empty] | 1 | 15714.03 | 15714.03
PRUEBCL | Partida | ud | PRUEBAS DE SERVICIO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 950 | 950
Realización de pruebas de servicio indicadas en el Proyecto y establecidas por la reglamentación vigente tales como: - Estanquidad en redes de tuberías. - Estanquidad en redes de conductos. - Pruebas de libre dilatación. - Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación eléctrica. - Comprobación del buen funcionamiento y exactitud de los elementos de medida. Incluye la realización de reparaciones en los casos necesarios, mano de obra y medios auxiliares. Entregando a la Dirección Facultativa una hoja de resumen con todos los resultados obtenidos.
P32SIPRUEBCL | Material | ud | Pruebas instalación climatización | [6 empty] | 1 | 950 | 950
|  |  |  | Pruebas Servicio Instalación Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PRUEBCL | 1 | 950 | 950
PEM | Partida | ud | PUESTA EN MARCHA | [6 empty] | 1 | 785 | 785
Comprobación, reglaje y puesta en marcha de la instalación por personal cualificado (empresa instaladora e implementador del sistema de control), realizando la regulación y comprobación de todos los parámetros (caudales, temperaturas, consumos, rendimientos, niveles sonoros, etc.) para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye asistencia técnica presencial y medios auxiliares para la realización de las comprobaciones indicadas por la Dirección Facultativa.
P32SIPEM | Material | ud | Puesta en marcha instalación climatización | [6 empty] | 1 | 785 | 785
|  |  |  | Puesta en Marcha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PEM | 1 | 785 | 785
NDOCINST | Partida | ud | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 325 | 325
Documentación de la instalación ejecutada, incluyendo los siguientes elementos (por triplicado): - Juego de planos finales de obra de detalle y de montaje en soporte informático. - Manual de instrucciones de la instalación. - Manual de mantenimiento de la instalación. - Normativa de seguridad aplicable a la instalación. - Juego de catálogos de los elementos instalados.
P32SILDOC | Material | ud | Documentación instalación climatización | [6 empty] | 1 | 325 | 325
|  |  |  | Documentación Instalación Ejecutada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | NDOCINST | 1 | 325 | 325
ESTESTR | Partida | ud | ESTUDIO ESTRUCTURAL | [6 empty] | 1 | 950 | 950
Realización estudio y diseño estructural de las bancadas elevadas de soporte de las nuevas bombas de calor, pantallas acústicas y climatizadores, firmado por técnico competente, incluyendo visado, obtención de las características de la cubierta actual, cálculos justificativos, planos de diseño y garantizando la estabilidad estructural del edificio.
P32SIESTEST | Material | ud | Estudio estructural | [6 empty] | 1 | 950 | 950
|  |  |  | Estudio Estructural Bancada Elevada Bombas Calor + Pantallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ESTESTR | 1 | 950 | 950
LEGCCR | Partida | ud | REGISTRO DGTEEC REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 9616.48 | 9616.48
Registro ante la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, de la reforma de la instalación de climatización, contemplando la realización de proyecto técnico, gastos de visado en Colegio Profesional, tramitación de toda la documentación, emisión de los certificados de montaje y de pruebas, manual de servicio, memoria técnica y certificado de instalación frigorífica y abono de tasas de Industria y tarifa de Organismo de Control Autorizado (OCA).
P32SILEGCL2 | Material | ud | Registro reforma instalación climatización DGTEEC 100<P<250 kW | [6 empty] | 1 | 8704 | 8704
P32SIEICICL2 | Material | ud | Tarifa EICI 100<P<250 kW (Inst. Térmicas) | [6 empty] | 1 | 860.44 | 860.44
P32SITASIND3 | Material | ud | Tasas instalaciones DGTEEC PEM>60.000 € | [6 empty] | 1 | 52.04 | 52.04
|  |  |  | Registro DGTEEC Reforma Instalación Climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | LEGCCR | 1 | 9616.48 | 9616.48
LEGEL | Partida | ud | REGISTRO DGTEEC MODIFICACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 3087.55 | 3087.55
Registro ante la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, de la reforma de la instalación eléctrica de baja tensión de la central de climatización, contemplando la realización de proyecto técnico, gastos de visado en Colegio Profesional, tramitación de toda la documentación, emisión de los certificados finales de obra y de instalación eléctrica, y abono de tasas de Industria y tarifa de Organismo de Control Autorizado (OCA).
P32SILEGEL | Material | ud | Registro reforma instalación eléctrica DGTEEC | [6 empty] | 1 | 2100 | 2100
P32SIEICIEL | Material | ud | Tarifa EICI 151<P<250 kW (Inst. Eléctricas) | [6 empty] | 1 | 956.33 | 956.33
P32SITASIND2 | Material | ud | Tasas instalaciones DGTEEC 6.000<PEM<60.000 € | [6 empty] | 1 | 31.22 | 31.22
|  |  |  | Registro DGTEEC Modificación Instalación Eléctrica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | LEGEL | 1 | 3087.55 | 3087.55
[9 empty] | 11 | 1 | 15714.03 | 15714.03
[9 empty] | CLMARIANOVELA | 1 | 505796.04 | 505796.04