## Hoja1
Descripción de los trabajos
Los trabajos a realizar, consistirán en la ejecución de las unidades de obra que se relacionan a continuación.
Capítulo 1. DESGUACES
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | Ud. | Desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra de los elementos que a continuación se detallan: |  | 2156 | 2156
- 2 Enfriadoras CLIMAVENETA HPATB 0352
- 3 depósitos de instalación solar antigua de la marca ALDINGAS modelo BVSR1000P
- Circuitos que no se ajustan al nuevo diseño, y prestaciones de los nuevos generadores de energía.
i/Gestión de residuos y tratamiento por gestor autorizado. Importe de chatarra deducido de esta posición.
1 | Ud. | Certificado y Gestión de residuos de refrigerantes fluorados de cada una de las bombas de calor a retirar |  | 1368 | 1368
|  |  | Total capitulo 1 |  | 3524
Capítulo 2. BOMBA DE CALOR
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
2 | Ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de Bomba de calor de agua condensada por aire de alta eficiencia, Bomba de calor reversible modular modelo CA0100EANR "Haier", aire-agua, potencia frigorífica nominal de 98,0kW, potencia calorífica nominal de 103,0 kW. Gas refrigerante R-410a. EER/COP 3,39/3,59. Caudal de agua nominal de 17,7 m³/h. 3 compresores INVERTER Scroll de alta eficiencia y bajo nivel sonoro con control de capacidad STEPLESS. Dimensiones (ancho/fondo/alto): 1603x2600x2170 mm. Peso neto 1010 kg. Intercambiador de calor (aire) de alta eficiencia de cobre interior estriado y lámina de aluminio hidrófugo. Intercambiador de calor (agua) multitubo de carcasa y tubo. Control EEV, válvula de expansión electrónica de alto en 1.400 pasos. Sensor de control de presión. Incorpora interruptor de caudal, filtro, dispositivos de protección de seguridad (subidas/bajadas de tensión, fugas de agua, congelación, sobrecargas y sobrecalentamiento, falta de fase y frecuencia), con refrigerante R-410A (5,8x3 kg), tensión eléctrica 380V 50-60 Hz, para instalación en exterior. |  | 23136.75 | 46273.5
i/p.p. de accesorios, elementos de anclaje y medios auxiliares
2 | Ud. | Suministro y montaje de set de antivibratorios |  | 352 | 704
|  |  | Total capitulo 2 |  | 46977.5
Capítulo 3. REGULACIÓN Y CONTROL
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | Ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de equipos de control para telegestión de la marca REGIN . |  | 8421 | 8421
Relación de componentes:
|  | 1 | Procesador EXOClever EC-PU4 marca REGIN, libremente programable, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos, con capacidad de ampliación de controladores EXOFlex de entradas y salidas. Dispone de tres puertos serie y un puerto TCP/IP
|  | 3 | I/O Módulo IO-EC16UIC-16 marca Regin. Para expanción de controladores EXOClever, dispone de 16 entradas universales y comunicación RS485.
|  | 2 | I/O Módulo IO-EC16UOB-16 marca Regin. Para expanciónde controladores EXOClever, dispone de 16 salidas universales y comunicación RS485
|  | 1 | Controlador Ardo XCA203W-4 marca REGIN, libremente programable, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone de 20 E/S analógicas y digitales. Alimentación 24v.
|  | 1 | Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior.
|  | 1 | Unidad de Conexión M-BUS y Router 4G. 4G Router 3 Pro – Móvil 4G LTE (CAT.7) punto de acceso LAN/WAN/TLF, Soporte de selección automática, 4 puertos Gigabit, Instalación automática, conector RJ 11 para línea de teléfono analógico, Libre elección de operador de telefonía. Gestión remota, acceso con varios usuarios para su administración, local y remota. Suministro de tarjeta SIM, con dirección IP WAN fija (Excluyente), tarjeta multi-operador, selección automática del operador, llamas de voz entrantes y salientes permitidas, 3gb/mes de datos 4g, APN privado. Plataforma para gestión de tarjetas SIM, control de consumos, gestión remota. Servicio VPN para red de tarjetas SIM y ordenador Servidor, software VPN necesario, para el servidor, instalación y puesta en funcionamiento, alta de todos los equipos necesarios.
|  | 14 | Sonda de temperatura de inmersión de agua marca REGIN. Rango de -20ºC a 120ºC. , L = 90mm. Protección IP65
|  | 14 | Vaina de acero inoxidable
|  | 1 | Sonda de temperatura exterior marca REGIN. Rango de -30ºC a +120ºC. Protección IP65.
1 | Ud. | TRABAJOS DE INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de las instalaciones de Control y Gestión Técnica Centralizada incluidas en este proyecto. Comprende: • Desarrollo, de forma consensuada con la Dir. Facultativa y/o representantes de la Propiedad, del proyecto de Control y GTC en cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales. Incluye el replanteo técnico correspondiente a la arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto del proyecto. • Programación de controladores para la implementación de las regulaciones, automatizaciones y gestión del sistema, según el proyecto de detalle, creación de gráficos, integración del presente proyecto en puesto central de control. |  | 6748 | 6748
1 | Ud. | Instalación eléctrica de los puntos de control. Canalización, cableado y conexionado de señales físicas de cuadros de control y buses de comunicaciones . |  | 10206 | 10206
1 | Ud. | Suministro y montaje de Regulador automático de caudal de la marca SEDICAL modelo K-Flow® KWA 65 para montaje entre bridas, con cartucho interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para el caudal nominal (Qn) seleccionado,trabajando dentro de su rango de presión . |  | 479 | 479
i/p.p. de accesorios, contrabridas, elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Suministro y montaje de Regulador automático de caudal de la marca SEDICAL modelo K-Flow® K 40 para montaje entre bridas, con cartucho interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para el caudal nominal (Qn) seleccionado,trabajando dentro de su rango de presión . |  | 328 | 328
i/p.p. de accesorios, racors, elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Suministro y montaje de Regulador automático de caudal de la marca SEDICAL modelo K-Flow® K 32 para montaje entre bridas, con cartucho interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para el caudal nominal (Qn) seleccionado,trabajando dentro de su rango de presión . |  | 219 | 219
i/p.p. de accesorios, racors, elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Suministro y montaje de contador de calorías de las siguientes características: |  | 2225 | 2225
- Marca: SEDICAL o similar
- Caudal nominal: 40 m3/h
- Diámetro nominal: DN 80
- Par de sondas Pt 500 con cabezal para conexión de cable. Incorporada portasondas de 120 mm y rosca ½”
- Cabeza Supercal 531 con ejecucion DT (doble tarifa) para frío y calor
i/p.p. de accesorios, contrabridas, vainas elementos de anclaje y medios auxiliares.
11 | Ud. | Suministro y montaje de termómetro, salidas vertical y posterior, escala 0-120ºC. (Diámetro mínimo 80mm), incluso vainas y manguitos forjados. i/p.p. de accesorios, vainas y manguitos y medios auxiliares |  | 40 | 440
3 | Ud. | Suministro y montaje de purgador rápido automático de la marca SEDICAL modelo Spirotop. i/p.p. de accesorios, manguitos, tubo y medios auxiliares. |  | 65 | 195
5 | Ud. | Suministro y montaje de manómetro diferencial para instalación en bombas, salidas radial y posterior, escala de 0-10 kg (diámetro mínimo 63 mm), i/p.p. de accesorios, llaves, manguitos, tubo y medios auxiliares. |  | 120 | 600
3 | Ud. | Suministro y montaje de manómetro sistema de expansión, salidas radial y posterior, escala de 0-10 kg (diámetro mínimo 63 mm), i/p.p. de accesorios, llaves, manguitos, tubo y medios auxiliares. |  | 68 | 204
4 | Ud. | Suministro y montaje de manómetro en entrada y salida de bomba de calor, salidas radial y posterior, escala de 0-10 kg (diámetro mínimo 63 mm), i/p.p. de accesorios, llaves, manguitos, tubo y medios auxiliares. |  | 68 | 272
1 | Ud. | Suministro y montaje de llenado. Según indicaciones del RITE (llave, filtro, contador y desconector) |  | 432 | 432
|  |  | Total capitulo 3 |  | 30769
Capítulo 4. BOMBAS DE ACELERACIÓN
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
2 | Ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de bomba doble con variador de frecuencia para recirculación en circuito de bomba de calor de las siguientes características: |  | 3899.4 | 7798.8
Marca: SEDICAL o similar
Modelo:AMD 50/18-B
Caudal: 17,8 m3/h
Presión: 8 mca
i/p.p. de accesorios, contrabridas, elementos de anclaje y medios auxiliares
1 | Ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de bomba con variador de frecuencia para recirculación en circuito fancoils Planta primera de las siguientes características: |  | 7587 | 7587
Marca: SEDICAL o similar
Modelo: SDM 80/270.1-2.2/k - Variador SVI 2.2 + sonda
Caudal: 21,0 m3/h
Presión: 16 mca
i/p.p. de accesorios, contrabridas, elementos de anclaje y medios auxiliares
1 | Ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de bomba con variador de frecuencia para recirculación en circuito de fancoils planta baja de las siguientes características: |  | 3899.4 | 3899.4
Marca: SEDICAL o similar
Modelo: AMD 50/18-B
Caudal: 15,0 m3/h
Presión: 6 mca
i/p.p. de accesorios, contrabridas, elementos de anclaje y medios auxiliares
1 | Ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de bomba con variador de frecuencia para recirculación en circuito de fancoils de planta patio de las siguientes características: |  | 2548.8 | 2548.8
Marca: SEDICAL o similar
Modelo: AMD 40/12-B
Caudal: 6,5 m3/h
Presión: 11 mca
i/p.p. de accesorios, contrabridas, elementos de anclaje y medios auxiliares
|  |  | Total capitulo 4 |  | 21834
Capítulo 5. TUBERÍA Y VALVULERÍA
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | P.A | Suministro y montaje de tubería de acero sin soldadura DIN 2440 de 1 1/4" - 2" acabada con dos manos de imprimación antioxidante para llenados y vaciados |  | 646 | 646
i/p.p. de accesorios, curvas, reducciones, transiciones, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
6 | m. | Suministro y montaje de tubería de colector de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estirado sin soldadura de 6" de diámetro (Según esquema hidráulico), una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio con espesores según RITE con acabado superficial en aluminio 0,6 mm de espesor . |  | 215 | 1290
i/p.p. de accesorios, curvas, reducciones, transiciones, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
14 | m. | Suministro y montaje de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estirado sin soldadura de 4" de diámetro (Según esquema hidráulico), una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio con espesores según RITE con acabado superficial en aluminio 0,6 mm de espesor . |  | 151 | 2114
i/p.p. de accesorios, curvas, reducciones, transiciones, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
44 | m. | Suministro y montaje de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estirado sin soldadura de 2 1/2" " de diámetro (Según esquema hidráulico), una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio con espesores según RITE con acabado superficial en aluminio 0,6 mm de espesor . |  | 86 | 3784
i/p.p. de accesorios, curvas, reducciones, transiciones, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
10 | m. | Suministro y montaje de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estirado sin soldadura de 1 1/2" de diámetro (Según esquema hidráulico), una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio con espesores según RITE con acabado superficial en aluminio 0,6 mm de espesor . |  | 70 | 700
i/p.p. de accesorios, curvas, reducciones, transiciones, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
10 | m. | Suministro y montaje de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estirado sin soldadura de 1 1/4" de diámetro (Según esquema hidráulico), una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio con espesores según RITE con acabado superficial en aluminio 0,6 mm de espesor . |  | 63 | 630
i/p.p. de accesorios, curvas, reducciones, transiciones, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
5 | m. | Suministro y montaje de tubería de acero negro estirado sin soldadura de 1" acabada con dos manos de imprimación antioxidante para conexionado de vaso de circuitos. |  | 22.42 | 112.1
i/p.p. de accesorios, curvas, reducciones, transiciones, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
10 | m. | Suministro y montaje de tubería de acero negro estirado sin soldadura de 3/4" acabada con dos manos de imprimación antioxidante para conexionado de vaso de bomba de calor. |  | 19.85 | 198.5
i/p.p. de accesorios, curvas, reducciones, transiciones, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
6 | Ud. | Suministro y montaje de válvula tipo bola para llenados y vaciados parciales de circuito de las siguientes características: |  | 62 | 372
- Diámetro nominal: 3/4”- 11/2"
- Conexiones: Rosca a gas DIN 259 hembra
- Cuerpo de acero inox.Pulido AISI 316
- Bola acero inox. AISI 316
- Asientos PTFE + FV
- Eje de acero inox. AISI 316
- Juntas PTFE
i/p.p. de accesorios, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
2 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de mariposa para independizar depósito de inercia de las siguientes características: |  | 191 | 382
- Diámetro nominal: DN 100
- Presión nominal: PN 10/16
- Cuerpo de fundición gris GG 25
- Eje de acero inox.
- Anillo: E.P.D.M.
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
4 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de mariposa para independizar bomba de calor de las siguientes características: |  | 138 | 552
- Diámetro nominal: DN 65
- Presión nominal: PN 10/16
- Cuerpo de fundición gris GG 25
- Eje de acero inox.
- Anillo: E.P.D.M.
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
4 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de mariposa para independizar bomba recirculación de bombas de calor de las siguientes características: |  | 138 | 552
- Diámetro nominal: DN 65
- Presión nominal: PN 10/16
- Cuerpo de fundición gris GG 25
- Eje de acero inox.
- Anillo: E.P.D.M.
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
3 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de mariposa para independizar bomba y circuito de recirculación a planta primera de las siguientes características: |  | 138 | 414
- Diámetro nominal: DN 65
- Presión nominal: PN 10/16
- Cuerpo de fundición gris GG 25
- Eje de acero inox.
- Anillo: E.P.D.M.
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
3 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de mariposa para independizar bomba y circuito de recirculación a planta baja de las siguientes características: |  | 116 | 348
- Diámetro nominal: DN 40
- Presión nominal: PN 10/16
- Cuerpo de fundición gris GG 25
- Eje de acero inox.
- Anillo: E.P.D.M.
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
3 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de mariposa para independizar bomba y circuito de recirculación a planta patio de las siguientes características: |  | 111 | 333
- Diámetro nominal: DN 32
- Presión nominal: PN 10/16
- Cuerpo de fundición gris GG 25
- Eje de acero inox.
- Anillo: E.P.D.M.
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Válvula mariposa entre bridas con volante HERZ o similar ZF DN 150, a colocar entre colectores de ida y retorno • Cuerpo de hierro fundido GJL 250 conforme a EN1561 • Lacada en color azul • Caja reductora y volante de apertura y cierre • Disco de cierre en acero inoxidable 14408 • Conjunto de juntas de estanqueidad fabricadas en EPDM • Tipo de sujeción de 4 a 8 orificios • Temperatura máxima de trabajo: 110 ºC • Presión máxima de trabajo: 16 bar |  | 1026 | 1026
i/p.p. de accesorios, contrabridas, elementos de anclaje y medios auxiliares
1 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de retención en circuito con bomba de recirculación a planta primera de las siguientes características: |  | 122 | 122
- Diámetro nominal: DN 65
- Conexiones: Bridas DIN 2501 Forma C
- Distancia entre bridas: DIN 3202 F1
- Condiciones de trabajo: DIN 2401
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de retención en circuito con bomba de recirculación a planta baja de las siguientes características: |  | 101 | 101
- Diámetro nominal: DN 40 - R 1 1/2"
- Conexiones: Bridas DIN 2501 Forma C
- Distancia entre bridas: DIN 3202 F1
- Condiciones de trabajo: DIN 2401
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de retención en circuito con bomba de recirculación a planta patio de las siguientes características: |  | 86 | 86
- Diámetro nominal: DN 32 - R 11/4"
- Conexiones: Bridas DIN 2501 Forma C
- Distancia entre bridas: DIN 3202 F1
- Condiciones de trabajo: DIN 2401
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
2 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de retención en circuito con bomba de recirculación de bomba de calor de las siguientes características: |  | 122 | 244
- Diámetro nominal: DN 65
- Conexiones: Bridas DIN 2501 Forma C
- Distancia entre bridas: DIN 3202 F1
- Condiciones de trabajo: DIN 2401
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
2 | Ud. | Suministro y montaje de filtro tipo y en circuito de bomba de calor de las siguientes características: |  | 216 | 432
- Diámetro nominal: DN 65
- Conexiones: Bridas DIN 2501
- Presión nominal: PN 16 (Hierro), PN 40 (Acero) y PN 40 (Inox.)
- Cuerpo de hierro GG25 o acero GS C25 o inox 1.44080
- Tamiz de Hierro AISI 304 o acero AISI 304 o inox. AISI 316
- Perforaciones: 1,5 mm
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Suministro y montaje de filtro tipo y en circuito de planta primera de las siguientes características: |  | 216 | 216
- Diámetro nominal: DN 65
- Conexiones: Bridas DIN 2501
- Presión nominal: PN 16 (Hierro), PN 40 (Acero) y PN 40 (Inox.)
- Cuerpo de hierro GG25 o acero GS C25 o inox 1.44080
- Tamiz de Hierro AISI 304 o acero AISI 304 o inox. AISI 316
- Perforaciones: 1,5 mm
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Suministro y montaje de filtro tipo y en circuito de planta baja de las siguientes características: |  | 176 | 176
- Diámetro nominal: DN 40
- Conexiones: Bridas DIN 2501
- Presión nominal: PN 16 (Hierro), PN 40 (Acero) y PN 40 (Inox.)
- Cuerpo de hierro GG25 o acero GS C25 o inox 1.44080
- Tamiz de Hierro AISI 304 o acero AISI 304 o inox. AISI 316
- Perforaciones: 1,5 mm
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Suministro y montaje de filtro tipo y en circuito de planta patio de las siguientes características: |  | 152 | 152
- Diámetro nominal: DN 32
- Conexiones: Bridas DIN 2501
- Presión nominal: PN 16 (Hierro), PN 40 (Acero) y PN 40 (Inox.)
- Cuerpo de hierro GG25 o acero GS C25 o inox 1.44080
- Tamiz de Hierro AISI 304 o acero AISI 304 o inox. AISI 316
- Perforaciones: 1,5 mm
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
4 | Ud. | Suministro y montaje de válvula de seguridad de las siguientes características: |  | 216 | 864
- Conexiones: Entrada rosca hembra. Salida rosca hembra
- Presión taraje: 4 bar
- Temp. Máx. Servicio: 110 C
- Cuerpo: latón
- Casquete: latón
- Resorte: acero inox al Ni-Cr
i/p.p. de accesorios, manguitos, pintura y medios auxiliares.
4 | Ud. | Suministro y montaje de manguito elástico en ida y retorno de circuito de bomba de calor, de las siguientes características: |  | 238 | 952
- Extremos con bridas
- Diámetro nominal: DN 65
- Manguito: E.P.D.M. con tejido interior de nylon
- Bridas: Acero al carbono cadmiado
- Anillo de refuerzo: Acero
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
2 | Ud. | Suministro y montaje de manguito elástico en circuito de climatización planta primera, de las siguientes características: |  | 238 | 476
- Extremos con bridas
- Diámetro nominal: DN 65
- Manguito: E.P.D.M. con tejido interior de nylon
- Bridas: Acero al carbono cadmiado
- Anillo de refuerzo: Acero
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
2 | Ud. | Suministro y montaje de manguito elástico en circuito de climatización planta baja, de las siguientes características: |  | 209 | 418
- Extremos con bridas
- Diámetro nominal: DN 40
- Manguito: E.P.D.M. con tejido interior de nylon
- Bridas: Acero al carbono cadmiado
- Anillo de refuerzo: Acero
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
2 | Ud. | Suministro y montaje de manguito elástico en circuito de climatización planta patio, de las siguientes características: |  | 196 | 392
- Extremos con bridas
- Diámetro nominal: DN 32
- Manguito: E.P.D.M. con tejido interior de nylon
- Bridas: Acero al carbono cadmiado
- Anillo de refuerzo: Acero
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de anclaje y medios auxiliares.
|  |  | Total capitulo 5 |  | 18084.6
Capítulo 6. CALDERERÍA
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | Ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de vaso de expansión en circuitos, de las siguientes características: |  | 335 | 335
- Marca: SEDICAL o IBAIONDO
- Modelo: N 140/6
- Presión de trabajo: 6 bar
- Volumen: 200 litros
- Conexión: R 1"
i/p.p. de accesorios, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
2 | Ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de vaso de expansión en Bomba de calor, de las siguientes características: |  | 140 | 280
- Marca: SEDICAL o IBAIONDO
- Modelo: N 35/4
- Presión de trabajo: 4 bar
- Volumen: 35 litros
- Conexión: R 3/4"
i/p.p. de accesorios, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
1 | Ud. | Suministro, montaje de depósito de inercia en circuito de bombas de calor de las siguientes características: |  | 2053 | 2053
- Marca: SALVADOR ESCODA IDROGAS G 1000 II
- Modelo: IDROGAS G 1000 II
- Capacidad: 1000 litros
- Con acabado apto para intemperie.
i/p.p. de manómetros, termómetros , accesorios, vaciado, aislamiento, pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.
|  |  | Total Capitulo 6 |  | 2668
Capítulo 7. INSTALACIONES ELECTRICAS
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | Ud. | Suministro y montaje de cuadro general de mando y protección, formado por: |  | 2853 | 2853
- Armario Himel CRN
- Placa de montaje
- Magnetotérmicos
- Selectores giratorios
- Automáticos de protección
- Diferenciales
- Interruptor general
- Tomas de corriente
- Pilotos de señalización
- Canaletas
- Material de cableado
todo de acuerdo con el Reglamento E. de B. T.
1 | Ud. | Suministro y montaje contador eléctrico . Incluso protecciones, totalmente montado. |  | 230 | 230
10 | Ud. | Suministro y montaje de línea de alimentación a motobomba instaladas bajo tubo de acero, incluso cajas de registro, accesorios flexibles, y pequeño material de instalación. |  | 235 | 2350
1 | Ud. | Suministro y montaje de línea de alimentación a contador de energía instaladas bajo tubo de acero, incluso cajas de registro, accesorios flexibles, y pequeño material de instalación. |  | 235 | 235
2 | Ud. | Suministro y montaje de línea de alimentación a bomba de calor, incluso, tubería de aceo,cajas de registro, accesorios flexibles, y pequeño material de instalación. |  | 536 | 1072
2 | Ud. | Suministro y montaje de resistencias eléctricas de 8 kW en depósito de inercia. Incluso nuevas protecciones necesarias. instaladas bajo tubo de acero, incluso cajas de registro, accesorios flexibles, y pequeño material de instalación. |  | 465 | 930
1 | Ud. | Suministro y montaje de línea de alimentación para nuevos equipos desde cuadro general hasta azotea. Incluso nuevas protecciones necesarias. instaladas bajo tubo de acero, incluso cajas de registro, accesorios flexibles, y pequeño material de instalación. |  | 2286 | 2286
|  |  | Total Caapítulo 7 |  | 9956
Capítulo 8. OBRA CIVIL
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | Ud. | Ayudas de albañilería para la realización de instalación hidráulica |  | 1236 | 1236
1 | PA. | Realización de bancadas metálicas de la marca SIKLA para la colocación de los nuevas bombas de calor y del depósito de inercia. por encima de 50 cm del suelo, a base de apoyos SHB SQF 41 - 350 y carril de montaje MS41. Se incluyen apoyos y accesorios para soporte de tuberíaspor azotea de la marca SIKLA. |  | 2863 | 2863
1 | PA. | Ampliación de bancada existente donde apoyaran las bases de las bancadas metálicas |  | 426 | 426
24 | m2. | Impermeabilización en zonas de bancadas de antiguas bombas de calor, con lámina impermeabilizante, flexible y difusora de vapor de agua, compuesta de una hoja de poliolefina, con ambas caras revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 135 g/m², suministrada en rollos de 1,5 m de anchura y 50 m de longitud, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, deformable y tixotrópico, C2 TE S1. |  | 42 | 1008
|  |  | Total Capítulo 8 |  | 5533
Capítulo 9. VARIOS
Cantidad |  | Descripción |  | €/Ud. | TOTAL
1 | P.A. | Seguridad y Salud: Partida alzada de elementos de seguridad necesariso para la ejecución de los trabajos a realizar descritos en el estudio básico de seguridad y salud así como su desarrollo y aplicación en el correspondiente plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista. Las medidas de protección estimadas incluirán en principio: señalizaciones, protecciones personales y protecciones colectivas. Plan de seguridad y salud incluido en la presente partida. |  | 870 | 870
1 | Ud. | Elaboración del Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo establecido en elReal Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y en la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Consistente en: - Tramitación de la Comunicación y Apertura de los Centros de Trabajo y habilitación del Libro de Subcontratación.- Elaboración del Plan de Seguridad y Salud. |  | 500 | 500
1 | Ud. | Limpieza y acondicionamiento del agua de los circuitos cerrados (acero). Se incluye la mano de obra, los filtros y las resinas necesarias. |  | 3186 | 3186
1 | Ud. | Suministro y montaje de equipo de regulación y rellenado de la marca Byrent modelo NF6, para una autonomía de unos 10.000 litros. Totalmente montado. Incluso tubería y llaves de independización. |  | 1842 | 1842
1 | Ud. | Suministro y montaje de equipo reactor de oxigeno de la marca Byrent . Totalmente montado. Incluso tubería y llaves de independización: Dispositivo de protección electroquímica 3 en 1 contra la corrosión y para la regulación del pH que consta de: - Un recipiente de reacción resistente a la corrosión con eliminador de microburbujas - Filtro magnético de flujo integrado con función de eliminación de lodos magnéticos - Ánodo reactor de oxígeno reemplazable de alto potencial con aleación especial Mg-Mn. |  | 3335 | 3335
1 | Ud. | Alquiler de grúa autoportante para elevación de equipos a azotea. |  | 2454 | 2454
1 | Ud. | Legalización de instalación térmica. Pago de tasas modelo 030 climatización, Tasas de EICI, realización de certificados y tramitación del registro de la instalación. |  | 3850 | 3850
1 | Ud. | Legalización de instalación eléctrica. Pago de tasas, Tasas de EICI, realización de certificados y tramitación de la instalación. |  | 1860 | 1860
|  |  | Total Capítulo 9 |  | 17897
RESUMEN PRESUPUESTO ANTEPROYECTO
Capítulo 1. DESGÜACES |  |  |  |  | 3524
Capítulo 2. BOMBA DE CALOR |  |  |  |  | 46977.5
Capítulo 3. REGULACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  | 30769
Capítulo 4. BOMBAS DE ACELERACIÓN |  |  |  |  | 21834
Capítulo 5. TUBERÍA Y VALVULERÍA |  |  |  |  | 18084.6
Capítulo 6. CALDERERÍA |  |  |  |  | 2668
Capítulo 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 9956
Capítulo 8. OBRA CIVIL |  |  |  |  | 5533
Capítulo 9. VARIOS |  |  |  |  | 17897
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 157243.1
| Gastos generales (13%) |  |  |  | 20441.603
| Beneficio industrial (6%) |  |  |  | 9434.586
| Presupuesto de ejecución por contrata |  |  |  | 187119.289
| 21% IVA |  |  |  | 39295.0507
| Presupuesto de ejecución por contrata + IVA |  |  |  | 226414.3397
ASCIENDE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE:
Doscientos veintiseis mil cuatrocientos catorce euros contrenta y cuatro céntimos. (226.414,34 €)