## CP 159_2025
Nº CAPÍTULO | NOMBRE CAPÍTULO | SUBCAPÍTULO | CÓDIGO | UNIDAD | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | PRECIO
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000010 | ud | Protección de arbolado | Protección para tronco de árbol, confeccionada en obra, mediante entablado del fuste con tabla nueva sobre tacos de poliestireno de alta densidad de dimensiones10x10x5 cm hasta una altura de 2 m, incluido cosido del entablado con aros de alambre de atar de D=1,3 mm colocados cada 15 cm, medida la unidad instalada en obra. | 87.43
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000020 | m2 | Levantado o fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora | Levantado o fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas, carga de productos sobrantes, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. | 3.92
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000030 | m3 | Excavación en zanja con máquina | Excavación con máquina en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, medido sobre perfil. | 51.66
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000040 | m3 | Excavación en zanja con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia dura | Excavación en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia dura, medido sobre perfil. (compresión simple superior a 15 MPa). | 41.15
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000050 | m3 | Excavación en zanja de fábrica de ladrillo mediante compresor | Excavación en zanja de fábrica de ladrillo de cualquier tipo a mano con compresor acopiado en contenedor, incluso carga, transporte a vertedero a cualquier distancia o préstamos y canon de vertido, medido sobre perfil. | 71.35
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000060 | m3 | Excavación en zanja de fábrica de hormigón mediante compresor | Excavación en zanja de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo a mano con compresor acopiado en contenedor, incluso carga, transporte a vertedero a cualquier distancia o préstamos y canon de vertido, medido sobre perfil. | 81.69
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000070 | m3 | Excavación en zanja de fábrica de hormigón armado mediante compresor | Excavación en zanja de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo a mano con compresor acopiado en contenedor, incluso carga, transporte a vertedero a cualquier distancia o préstamos y canon de vertido, medido sobre perfil. | 130.46
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000080 | m3 | Excavación en zanja en roca mediante cuñas hidráulicas | Excavación en zanja en roca mediante cuñas hidráulicas o medios similares a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medido sobre perfil, sin transporte. | 202.44
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000090 | m3 | Excavación en pozo en mortero mediante compresor | Excavación en pozo, mediante compresor, en mortero de cemento vertido para relleno de socavones, acopiado en contenedor, incluso carga, transporte a vertedero a cualquier distancia o préstamos y canon de vertido, medido sobre perfil. | 74.39
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000100 | m3 | Excavación en pozo en hormigón mediante compresor | Excavación en pozo, mediante compresor, en hormigón, acopiado en contenedor, incluso carga, transporte a vertedero a cualquier distancia o préstamos y canon de vertido, medido sobre perfil. | 101.71
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000110 | m3 | Excavación en pozo en roca mediante compresor | Excavación en pozo, mediante compresor, en roca, según NTE/ADZ-4, acopiado en contenedor, incluso carga, transporte a vertedero a cualquier distancia o préstamos y canon de vertido, medido sobre perfil. | 202.44
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000120 | m3 | Excavación en pozo en cualquier terreno (excepto roca) por medios mecánicos | Excavación en pozo, por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno (excepto roca), según NTE/ADZ-4, acopiado en contenedor, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia o préstamos y canon de vertido, medido sobre perfil. | 12.93
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000130 | m3 | Excavación en mina de mortero vertido en relleno de socavones | Excavación en mina de mortero vertido para relleno de socavones con martillo compresor y a cualquier profundidad, acopiado en contenedor, carga y transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, medido sobre perfil. | 330.59
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000140 | m3 | Excavación en mina de vertido accidental de hormigón de cimentación a cualquier profundidad | Excavación en mina de vertido accidental de hormigón de cimentación con martillo compresor y a cualquier profundidad, acopiado en contenedor, carga y transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, medido sobre perfil. | 451.5
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000150 | m3 | Excavación en mina en roca y a cualquier profundidad | Excavación en mina en roca con martillo compresor y a cualquier profundidad, acopiado en contenedor, carga y transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, medido sobre perfil. | 406.71
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000160 | m3 | Suplemento por excavación en mina, por utilización de robot | Suplemento por excavación en mina, por utilización de robot en trabajos de nueva conexión o derivación ejecutada en espacios confinados como medida preventiva para proteger al trabajador de posibles riesgos sobre su seguridad y salud, incluyendo el personal adicional necesario. | 244.94
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000170 | m3 | Desescombro de galería visitable por procedimientos no mecanizados | Desescombrado de galería visitable por medios manuales o martillo compresor en caso de escombros de hormigón, fábrica de ladrillo o tierras medido sobre perfil. No incluye el arrastre y la elevación ni el transporte a vertedero ni canon de vertido. | 84.66
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000180 | m3*m | Arrastre y elevación en galerías | Por metro de arrastre y elevación o descenso en galerías, de los productos de fábrica, excavación y demolición | 2.01
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000190 | m3*m | Arrastre y elevación o descenso de fangos u otros residuos de naturaleza similar | Por metro de arrastre y elevación o descenso de fangos u otros residuos de naturaleza similar, con todo el montaje y medios auxiliares necesarios | 1.87
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000200 | m3*m | Acarreo por dentro de galería de tubería de diámetro menor o igual a 450 mm | Acarreo por dentro de galería de tubería de diámetro menor o igual a 450 mm, con descenso desde camión grúa a galería, incluso montaje y apoyos provisionales. | 54.02
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000210 | m3*m | Acarreo por dentro de galería de tubería de diámetro mayor de 450 mm | Acarreo por dentro de galería de tubería de diámetro mayor de 450 mm, con descenso desde camión grúa a galería, incluso montaje y apoyos provisionales. | 108.17
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000220 | m | Ejecución cuneta en tierras, hasta 40 cm de profundidad y 1 ml de ancho | Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 40 cm de profundidad, incluso compactación y refino | 6.52
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000230 | m3 | Suministro, extensión y compactación de gravilla | Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm. de espesor, acopiado en contenedor, medido sobre perfil | 32.99
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000240 | m2 | Entibación total vista mediante tablestacado | Entibación total vista, mediante tablestacado de chapa de acero de hasta 8 ml de longitud, arriostradas por perfiles HEB240, y codales metálicos cada 4 m, Incluidos materiales, excavadora para hincado y deshincado, y colocación y retirada de riostras y codales. | 55.64
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000250 | m3 | Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos (suelos adecuados) | Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, acopiado en contenedor, incluso éstos, hasta una densidad del 95 % Proctor según pliego de condiciones, medido sobre perfil | 15.34
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000260 | m3 | Transporte a vertedero y canon de vertido | Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación, residuos de construcción o demolición en otro centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para cualquier distancia, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante, incluido canon de vertido. | 40
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000270 | Tn | Extracción, carga, transporte y descarga en vertedero autorizado de residuos procedentes de laminadores o estaciones de bombeo | Extracción, carga, transporte y descarga en vertedero a cualquier distancia autorizado de residuos procedentes de laminadores o estaciones de bombeo, incluyendo todos los medios necesarios y el canon del vertedero a cualquier distancia | 46
1 | LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | AB-01-000280 | m3 | Recogida y transporte de fangos y residuos depositados en solera de Laminador o Tanque de Tormenta hasta el punto de elevación o depositado en contenedor | Recogida y transporte de fangos y residuos depositados en solera de Laminador o Tanque de Tormenta hasta el punto de elevación o depositado en contenedor. | 33.48
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000010 | m | Cepillado para saneado de armaduras de acero | Cepillado con cepillo de púas de acero, incluyendo los productos químicos que sean necesarios para el saneado de armaduras de acero, para proceder posteriormente a la aplicación de productos de reparación y/o protección, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. | 10.32
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000020 | m2 | Limpieza superficial de elementos metálicos mediante chorreo de arena | Limpieza superficial de elementos metálicos: eliminación de restos de pintura o revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio. La superficie terminada debe estar libre de óxido y partículas susceptibles de desprenderse, incluso aspirado del polvo residual y limpieza. | 34.87
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000030 | kg | Acero inoxidable en actuaciones cuyo peso conjunto sea menor a 500 kg | Elaboración y suministro de piezas especiales en acero inoxidable AISI-316 en actuaciones cuyo peso conjunto sea menor a 500 kg incluso parte proporcional de junta soldada, preparación, montaje y pruebas. | 114.31
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000040 | kg | Acero inoxidable en actuaciones cuyo peso conjunto sea mayor a 500 kg | Elaboración y suministro de piezas especiales en acero inoxidable AISI-316 en actuaciones cuyo peso conjunto sea mayor a 500 kg incluso parte proporcional de junta soldada, preparación, montaje y pruebas. | 47.87
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000050 | Kg | Brida de acero inoxidable | Elaboración y suministro de bridas en acero inoxidable AISI-316 incluso parte proporcional de soldadadura, preparación, montaje y pruebas | 52
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000060 | kg | Elementos de fijación, pernos, tornillos, espárragos y tuercas | Suministro e instalación de elementos de fijación, pernos, tornillos, espárragos y tuercas para cualquier tipo de métrica según las normas UNE-EN ISO 225:2011 y UNE-EN ISO 898-1:2015 o equivalentes en normativa europea, totalmente montado e instalado. | 33.33
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000070 | kg | Chapa de palastro (A42b) en actuaciones cuyo peso conjunto sea menor a 500 kg | Elaboración y suministro de chapa de palastro (A42b) en tubería, piezas especiales y bridas, incluso protección interior y exterior con 300 micras de pintura epoxi alimentaria para agua potable en el interior, parte proporcional de junta soldada, colocación y pruebas. | 76.21
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000080 | kg | Chapa de palastro (A42b) en actuaciones cuyo peso conjunto sea mayor a 500 kg | Elaboración y suministro de chapa de palastro (A42b) en tubería, piezas especiales y bridas, incluso protección interior y exterior con 300 micras de pintura epoxi alimentaria para agua potable en el interior, parte proporcional de junta soldada, colocación y pruebas. | 31.91
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000090 | kg | Acero laminado tipo S275 JR en estructuras | Elaboración, suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR galvanizado en estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, galvanizado en caliente, totalmente terminado. | 6.77
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000100 | kg | Acero laminado tipo S275 JR en perfiles o chapas para estructuras | Elaboración, suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en perfiles o chapas electrosoldadas para estructuras, según peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes, y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura | 5.17
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000110 | kg | Acero laminado tipo S275 JR en chapas y placas de anclaje | Elaboración, suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en chapas cortadas y preparadas para placas de anclaje o de apoyo sobre hormigón de fábrica, incluso barras de anclaje, recibido, nivelación y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura | 5.47
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000120 | m | Refuerzo de vigas y viguetas de apoyo mediante adhesión de laminados de fibra de carbono | Refuerzo de vigas y viguetas de apoyo de hormigón armado mediante la adhesión de laminados al carbono, incluyendo limpieza de la superficie previa a la instalación con chorro de arena, preparado y alisado de superficie con mortero; incluyendo las aplicaciones de resinas previas y de cierre de la banda de fibra de carbono; totalmente instalado y terminado. | 241.9
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000130 | m | Refuerzo de vigas y viguetas de apoyo mediante adhesión de laminados de fibra de carbono pretensados | Refuerzo de vigas y viguetas de apoyo de hormigón armado mediante la adhesión de laminados de fibra de carbono pretensados incluyendo bandas de fibras de carbono, limpieza de la superficie previa a la instalación con chorro de arena, preparado y alisado de superficie con mortero, aplicaciones de resinas previas y de cierre de la banda de fibra de carbono, instalación de los pretensados con las placas de anclaje totalmente terminado e instalado. | 991.45
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000140 | m2 | Reparación de estructuras con fibra de carbono | Reparación de estructura con fibra de carbono, incluyendo repicado del hormigón existente o chorreado de arena, eliminación de suciedad superficial y herrumbre, pasivación de la armadura, restitución de la sección original del hormigón con mortero y colocación de capa de fibra de carbono adherida con resina epoxi | 643.66
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000150 | m2 | Chapa deflectora en acero inoxidable | Chapa deflectora en acero inoxidable, incluyendo suministro, montaje e instalación | 73.98
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000160 | m2 | Chapa estriada de acero de 4 mm de espesor | Suministro e instalación de chapa estriada de acero de 4 mm de espesor, nervada y normalizada con acabado de pintura, incluso parte proporcional de cerco y perfilería, totalmente terminada | 228.66
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000170 | m | Barandilla de acero inoxidable | Suministro e instalación de barandilla inoxidable, compuesta por pasamanos de 80 x 40 mm, pies de apoyo de 50 x 50 mm, horizontales y verticales de 40 x 20 mm, rodapié de chapa de 20 cm. de altura, chapas para anclaje, incluso carga, transporte, descarga totalmente terminada. Hasta 10 metros. | 605.28
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000180 | m | Barandilla de aluminio autoportante | Suministro e instalación de barandilla de aluminio autoportante homologada hasta 1,10m de altura, aptas para intemperie para su instalación sobre cubiertas planas, con tramos de barandilla (pasamanos) de 3 metros. Los soportes de las barandillas estarán curvados o inclinados. Estará provista de listón intermedio y zócalo. Los contrapesos estarán fabricados para ofrecer una mayor durabilidad, longevidad y resistencia al deslizamiento, con un peso tal que garanticen la seguridad de la barandilla y evite su deslizamiento o basculación en condiciones de uso. Los contrapesos unitarios serán de fácil instalación y manipulación, no pesarán más de 25 Kg, al objeto de minimizar el riesgo de lesión dorsolumbar durante su manipulación e instalación. Los extremos frontales de cada tramo de la barandilla estarán protegidos. La tornillería de anclaje entre los tramos fabricada en acero, apto para ubicación a intemperie. Todo ello conforme a la normativa aplicable EN ISO14122-3. Incluida carga, transporte, descarga y montaje totalmente terminada | 270.62
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000190 | m | Barandilla metálica con tratamiento antioxidante | Suministro e instalación de barandilla metálica hasta 1,10m de altura, con tratamiento antioxidante compuesta por pasamanos de 80 x 40 mm, pies de apoyo de 50 x 50 mm, horizontales y verticales de 40 x 20 mm, rodapié de chapa de 20 cm. de altura, chapas para anclaje, incluso carga, transporte, descarga totalmente terminada | 336.27
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000200 | m | Desmontaje de barandilla existente | Desmontaje de barandilla existente, incluso carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. | 26.9
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000210 | ud | Macizo de apoyo de hormigón armado para tubería de acero de diámetro comprendido entre 600 y 900 mm | Suministro macizo de apoyo de hormigón armado para tubería de acero de diámetro comprendido entre 600 y 900 mm | 817.44
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000220 | ud | Macizo de apoyo de hormigón armado en galería | Montaje macizo de apoyo de hormigón armado incluido control topográfico, acarreo por la galería hasta lugar de ubicación, mortero de nivelación y lámina de polivinilo para apoyo del tubo y anclaje del apoyo o a la losa, totalmente colocado. | 259.11
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000230 | ud | Abrazadera de acero para anclaje de tubería | Abrazadera de acero calidad S275JR, de 140 mm de ancho y 8 mm de espesor, incluso pernos M16 y calidad 4.6, en anclaje de tubería a apoyo, colocada. | 160.89
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000240 | m | Escalera metálica tipo barco de acero inoxidable | Escalera metálica tipo barco, de acero inoxidable, formada por tubos verticales de 2" o cuadrados de al menos 40 x 40 mm, peldaños cuadrados de 40 x 40 mm, distancia máxima entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección acero inoxidable formada por pletinas de 4 cm de ancho x 5 mm de espesor, las circulares colocadas en horizontal cada metro y las verticales separadas cada 30 cm, el diámetro de las circulares será aproximadamente 70 cm., chapas y tornillos de anclaje, suministro, anclaje, instalación y medios auxiliares, completamente colocada. | 787.48
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000250 | m | Protección circundante de acero inoxidable | Protección circundante de acero inoxidable formada por pletinas de 4 cm de ancho x 5 mm de espesor, las circulares colocadas en horizontal cada metro y las verticales separadas cada 30 cm, el diámetro de las circulares será aproximadamente 70 cm., incluye además la parte proporcional de pletina para anclaje, suministro, anclaje, instalación y medios auxiliares, completamente colocada. | 269.02
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000260 | m | Línea de vida | Línea de vida definitiva, compuesta por cable de acero inoxidable de 8 mm, con tensor/regulador y absorbedor de energía por deformación plástica, con el material necesario para su instalación, incluyendo los medios auxiliares de protección personal y colectiva necesarios durante su instalación, calculo de la misma y certificado de la instalación, para una longitud entre 10 y 50 m. | 67.25
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000270 | m | Soldadura de doble cordón | Soldadura de doble cordón totalmente terminado, incluso pruebas | 67.25
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000280 | kg | Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre Ø5 mm | Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado de acero EHE-B 500 T y D=5 mm, según peso teórico | 1.61
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000290 | kg | Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre Ø6 mm | Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado de acero EHE-B 500 T y D=6 mm o 7mm, según peso teórico. | 1.32
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000300 | kg | Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre Ø10 mm | Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado de acero EHE-B 500 T y D=10mm ú 11mm, según peso teórico. | 1.22
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000310 | kg | Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre Ø12 mm | Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado de acero EHE-B 500 T y D=12mm o 14mm, según peso teórico. | 1.12
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000320 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 12,5/P/40/I resistente a los sulfatos | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 12,5/P/40/I fabricado con cemento CEMI 32,5 SR, resistente a los sulfatos, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. | 101.63
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000330 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 15/P/40/I | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 15/P/40/I fabricado con cemento CEMI 32,5, para rellenos colocado a cualquier profundidad, incluso vibrado y compactación, curado y acabado. | 103.27
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000340 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 15/P/40/I resistente a los sulfatos | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 15/P/40/I fabricado con cemento CEMI 32,5 SR, resistente a los sulfatos, para rellenos colocado a cualquier profundidad, incluso vibrado y compactación, curado y acabado. | 107.48
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000350 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 17,5/P/20/l | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM 17,5/P/20/I fabricado con cemento CEMI 32,5, para cimientos, pozos, zanjas etc., colocado a cualquier profundidad, incluso vibrado y compactación, curado y acabado. | 107.08
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000360 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/40 (CEM-II/A-P 32,5) | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II/A-P 32,5), árido máximo 40 mm y consistencia plástica | 116.44
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000370 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/40 (CEM-I 32,5/SR) | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-I 32,5/SR), árido máximo 40 mm y consistencia plástica | 126.58
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000380 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera. (CEM-IIS/R). Actuaciones urgentes | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad con HM-20/P/40 (CEM-I 32,5/SR), árido máximo 40 mm y consistencia plástica | 126.75
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000390 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón mediante bombeo | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa o para armar moldeado y vibrado, por bombeo en cimentaciones, galerías y obras de saneamiento en general y a cualquier profundidad, sin incluir hormigones | 15.45
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000400 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20, cemento Cemi 32,5 SR. Actuaciones urgentes | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20/I fabricado con cemento CEMI 32,5 SR, resistente a los sulfatos, para cimientos, pozos, zanjas, etc., colocado a cualquier profundidad, incluso vibrado y compactación, curado y acabado | 116.01
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000410 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20, cemento Cemi 32,5. Actuaciones urgentes | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P/20/I fabricado con cemento CEMI 32,5, para cimientos, pozos, zanjas, etc., colocado a cualquier profundidad, incluso compactación, curado y acabado | 111.25
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000420 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HM-5. CEM-I 32,5/SR | Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HM-5 fabricado "in situ" o prefabricado con cemento CEM-I 32,5/SR, tamaño máximo del árido 40 mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa y limpieza y/o rellenos. | 84.6
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000430 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HM-5. CEM-II/A-P 32,5 | Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HM-5 fabricado "in situ" o prefabricado con cemento CEM-II/A-P 32,5, tamaño máximo del árido 40 mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa y limpieza y/o rellenos. | 82.47
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000440 | m3 | Suministro y puesta en obra de mortero tipo M-150 | Suministro y puesta en obra de mortero tipo M-150, con cemento tipo CEM-II/A-P 32, 5, en rellenos de oquedades y desprendimientos, a cualquier profundidad y en cualquier medio. | 91.62
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000450 | m | Columna terreno consolidado inyección | Columna de terreno consolidado mediante inyección, con tubo manguito, de lechada de cemento con un consumo de cemento de 400 kg/ml. | 274.62
2 | HORMIGONES, ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS |  | AB-02-000460 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada sin inyectar | Nueva conexión o derivación ejecutada del terreno con diámetro no inferior a 3" y colocación del tubo liso de acero de 60, 3/53, revestido exterior de la entubación mediante lechada de mezcla de cemento bentonita. | 143.28
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000010 | m | Limpieza de pasos de agua existentes | Limpieza de pasos de agua existentes, longitudinales y transversales, tanto de entorno de embocadura y salida como de interior de tubos o alcantarilla de paso, incluso transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido de los materiales procedentes de la limpieza; todo incluido. | 181.58
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000020 | ud | Paso de agua, hasta 6 ml, formado por tubos de PVC de 500 mm de diámetro | Paso de agua, hasta 6 ml, formado por tubos de PVC de 500 mm de diámetro, sentados y recubiertos en toda su circunferencia con un espesor mínimo de 20 cm de hormigón HM-20.0/P/20/IIa; arqueta de entrada con arenero y aletas de salida de hormigón M-20.0/P/20/lla; defensas laterales de hormigón, según planos. Incluida la excavación necesaria, limpieza, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido de los sobrantes. Totalmente terminado. | 1271.09
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000030 | m | Rehabilitación, limpieza y perfilado de cunetas o arcenes | Rehabilitación, limpieza y perfilado de cunetas o arcenes, hasta 200 ml, por cualquier procedimiento, incluso carga de sobrantes, transporte descarga y canon de vertido. | 9.69
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000040 | m | Cunetón de hormigón | Cunetón de hormigón, hasta 200 ml, incluso materiales, encofrados y excavación necesarios. Totalmente terminado. | 33.62
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000050 | m | Demolición de cunetón de hormigón por medios mecánicos | Demolición de cunetón de hormigón por medios mecánicos, hasta 200 ml, incluyendo retirada de escombros, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia o préstamos y canon de vertido, medido sobre perfil. | 45.4
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000060 | m | Cauce ejecutado sobre caminos | Cauce ejecutado sobre caminos, hasta 50 ml, para el paso superficial de aguas, construido de hormigón armado HA-20.0/P/20/lla y mallazo de # 15x15, dn 6mm, con una sección de 2,50 m de ancho de paso y un espesor de 0,20 m, incluidas la excavación, refino y compactación de la base, la retirada de sobrantes a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Totalmente terminado. | 121.06
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000070 | m2 | Reparación de camino | Reparación, regularización, compactación y reposición por cualquier procedimiento, de camino formado por subbase y base de zahorra o macadam y capa de rodadura de doble tratamiento o aglomerado asfáltico, de zonas puntuales de camino deformadas, hasta 20 m2, incluso limpieza, carga de sobrantes, transportes, descarga y canon de vertido. | 201.76
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000080 | m2 | Tratamiento superficial doble tipo C65B2 TRG con dotación 2,5 Kg/m2 | Tratamiento superficial doble, con emulsión asfáltica C65B2 TRG y dotación 2,5 kg/m2, incluso extendido, apisonado y barrido para eliminación del árido mal adherido. | 7.46
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000090 | m3 | Subbase de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20) | Subbase de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos inferior a 35 | 34.22
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000100 | m3 | Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25) | Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos inferior a 30 | 36.27
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000110 | m3 | Base de zahorra artificial de áridos reciclados, husos ZA (20) / ZA (25) | Base de zahorra artificial de áridos reciclados, husos ZA (20) / ZA (25) y categorías ARH y ARMh según Anexo II del Decreto 110/2024 o legislación vigente. Tendrá material "no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos inferior a 30. | 23.57
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000120 | m | Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón | Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo. | 21.06
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000130 | m2 | Mezcla bituminosa en caliente. Tipo AC 11. Calas superficie inferior o igual a 5 m2 | Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 11 surf D/s 7 cm de espesor, con árido especial en capa de rodadura, comprendiendo la fabricación, transporte, limpieza, extendido manual y compactación, incluso betún, filler de aportación, riego y recorte precio de la junta para superficies a pavimentar para calas en reparaciones puntuales de superficie igual o menor a 5 m2 y de cualquier espesor. | 324.16
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000140 | m2 | Mezcla bituminosa en caliente. Tipo AC 11. Calas superficie superior a 5 m2 e inferior a 200 m2 | Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 11 surf D/s 7 cm de espesor, con árido especial en capa de rodadura, comprendiendo la fabricación, transporte, limpieza, extendido manual y compactación, incluso betún, filler de aportación, riego y recorte precio de la junta para superficies a pavimentar inferiores a 200 m2 y superiores a 5 m2. | 54.41
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000150 | m2 | Mezcla bituminosa en caliente. Tipo AC 11. Calas superficie igual o superior a 200 m2 | Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 11 surf D/s 7 cm de espesor, con árido especial en capa de rodadura, comprendiendo la fabricación, transporte, limpieza, extendido manual y compactación, incluso betún, filler de aportación, riego y recorte precio de la junta. para superficies a pavimentar igual o superior a 200 m2 | 42.7
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000160 | m2 | Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón | Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de colores varios, 8 cm de espesor, sobre asiento de arena, incluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento en superficies menores de 200m2 | 46.04
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000170 | m2 | Reposición de acera de cualquier forma y dimensión | Reposición de acera de cualquier forma y dimensión, excepto pavimentos especiales, para superficies < 100m2 | 44.46
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000180 | m2 | Suministro y colocación de losa de granito para pozos de resalto | Suministro y colocación de losa de granito de 10 cm de espesor para rápidos y fondos de pozos de resalto | 237.73
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000190 | m2 | Suministro y colocación de losa de pavimento de granito corte sierra abujardado. 6 cm espesor | Suministro y colocación de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado. (20*20 y 30*30) | 125.51
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000200 | m2 | Suministro y colocación de losa de pavimento de granito corte sierra abujardado. 8 cm espesor | Suministro y colocación de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 8 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado. (20*20 y 30*30) | 143.8
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000210 | m2 | Suministro y colocación de losa de pavimento de granito corte sierra. 10-12 cm espesor | Suministro y colocación de pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado. (20*20 y 30*30) | 160.37
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000220 | m | Retirada y colocación de bionda existente | Retirada y colocación de bionda existente, incluidos materiales y obra civil necesarios. | 7.63
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000230 | ud | Retirada y colocación de bolardo existente | Retirada y colocación de bolardo existente, incluidos materiales y obra civil necesarios. | 15.21
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000240 | ud | Desplazamiento de equipo de pintura de señalización | Desplazamiento de equipo de pintura de señalización horizontal, incluido el desplazamiento necesario para la señalización provisional para la seguridad de los trabajos, tanto en horario nocturno, diario o festivo. | 125.67
3 | MEZCLAS BITUMINOSAS, ADOQUINADOS Y BORDILLOS, DRENAJES Y FIRMES GRANULARES |  | AB-03-000250 | ud | Repintado en pavimento | Repintado en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc.), con pintura termoplástica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje, hasta 2 m2 | 67.25
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000010 | m2 | Suministro y montaje de rejilla tipo trámex en acero galvanizado de 20x20 mm | Suministro y montaje de rejilla tipo trámex en acero galvanizado con superficie antideslizante, mediante dentado o barra torsionada, de malla 20x20 mm y altura de pletina de 25 mm, instalado con perfilería de apoyo de acero inox-304 incluyendo piezas separadoras de plástico o neopreno; despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y acabada. | 201.76
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000020 | m2 | Suministro y montaje de rejilla tipo trámex en acero galvanizado de 30x30 mm | Suministro y montaje de rejilla tipo trámex en acero galvanizado con superficie antideslizante, mediante dentado o barra torsionada, de malla 30x30 mm y altura de pletina 30/40 mm, instalado con perfilería de apoyo de acero inox-304 incluyendo piezas separadoras de plástico o neopreno; despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y acabada. | 262.29
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000030 | m2 | Suministro y montaje de rejilla tipo trámex de PRFV | Suministro y montaje de rejilla antideslizante tipo trámex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado sobre perfilería de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma, UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente, Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84), Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84), Pigmentación mediante resina tintada. Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. | 363.17
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000040 | m2 | Cierre de cámara con viguetas y rasillones | Cierre de cámara con viguetas y rasillones incluido medios auxiliares y personal, totalmente terminado. | 72.63
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000050 | ud | Señalización de pozo de registro mediante spray | Señalización de pozo de registro mediante rotulación sobre la tapa o brocal con pintura, spray o similar, según nomenclatura de la cartografía del CYII. | 0.68
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000060 | ud | Recrecido o puesta en altura o reparación de pozo de registro, hasta 50 cm | Recrecido o puesta en altura de pozo de registro en altura hasta 50 cm, en calzada, acera o camino con fábrica de ladrillo u hormigón tipo HM-20, incluso p. p. de excavación, demolición y reposición de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado, carga y transporte de sobrantes y canon de vertido (incluido cerco/tapa retirada si se instalasen nuevos). | 185.63
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000070 | ud | Recrecido o puesta en altura de pozo de registro en altura más de 50 cm hasta 100 cm | Recrecido o puesta en altura de pozo de registro en altura más de 50 cm hasta 100 cm, en calzada, acera o camino con fábrica de ladrillo u hormigón tipo HM-20, incluso p. p. de excavación, demolición y reposición de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado, carga y transporte de sobrantes y canon de vertido (incluido cerco/tapa retirada si se instalasen nuevos). | 334.14
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000080 | ud | Rehabilitación de pozo mediante anclaje de tapa de fundición con resina y relleno | Rehabilitación de pozo consistente en anclaje de la tapa de fundición , con resina termoendurecible de altas prestaciones con rotura a compresión >60 Mpa y flexo tracción > 22 Mpa a 1 hora según UNE-EN 196-1 . Relleno hasta cota con aglomerado en frío a base de betún modificado y adición de resinas, incluido el sellado de la junta con cinta de betún Bm3c de aplicación en frío. | 456
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000090 | ud | Reparación de cubierta (hasta de 6 m2) | Reparación de cubierta incluyendo la limpieza y retirada de material de la superficie, demolición de la capa de compresión con cualquier tipo de maquinaria, malla de protección anticaída de objetos, retirada y sustitución de material de cubierta (bovedillas, bloques de hormigón, placas alveoladas prefabricadas de hormigón o cualquier otro tipo de material existente en la misma), reposición de lámina impermeabilizante y capa de compresión del forjado; retirada y transporte de escombros, totalmente terminado. | 1507.66
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000100 | m2 | Reparación de cubierta (a partir de 6 m2) | Reparación de cubierta incluyendo la limpieza y retirada de material de la superficie, demolición de la capa de compresión con cualquier tipo de maquinaria, malla de protección anticaída de objetos, retirada y sustitución de material de cubierta (bovedillas, bloques de hormigón, placas alveoladas prefabricadas de hormigón de canto hasta 30 cm o cualquier otro tipo de material existente en la misma), reposición de lámina impermeabilizante y capa de compresión del forjado; retirada y transporte de escombros, totalmente terminado. | 193.37
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000110 | m2 | Reparación de cubierta de pizarra | Reparación de cubierta de pizarra, incluido el desmontaje y retirada del material de la cubierta existente; impermeabilización del área a reparar; suministro, montaje y solape de piezas de pizarra natural completamente instalado y fijado a la superficie. | 66.33
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000120 | ud | Caseta para alojamiento de bomba de dosificación | Ejecución de caseta para la instalación de bomba de dosificación de hipoclorito, incluyendo la excavación con máquina en cualquier tipo de terreno para la ejecución de solera de dimensiones 2x2x0.3m de hormigón HA-25, reforzado con malla electrosoldada; ejecución de paramentos verticales con una altura mínima interior de 2,6 metros ejecutado mediante fábrica de bloque hueco de hormigón anclados con barras corrugadas de acero B 500 S y recibidos con mortero MN-250; cubierta con panel tipo sándwich aislante de acero de 30mm de espesor formado por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³ y accesorios para su instalación; instalación y montaje de cerco y puerta de acceso metálica con pintura de protección anticorrosiva y rejilla de ventilación en la parte inferior de dimensiones 40x30cm; instalación de punto de luz con luminarias fluorescentes de 2x36w IP65, incluido 1 punto de luz 2P+T y una toma de corriente IP44 2P+T/16A en el interior de la instalación; se incluyen además los taladros en los muros de hormigón para el paso de tubería de hasta 200mm Totalmente terminado e instalado. | 6350.65
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000130 | m2 | Suministro e instalación de luna Securit en puertas de acceso y doble luna de 6 mm de espesor mínimo | Suministro e instalación de luna Securit en puertas de acceso y doble luna de 6 mm de espesor mínimo. | 181.73
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000140 | ud | Bloque SPLIT crema 2 caras. Dimensiones:20x20x40 cm | Bloque SPLIT crema 2 caras. Dimensiones:20x20x40 cm. Completamente colocado, incluso recibido con mortero hidrófugo color crema y rejuntado de 1 cm en todas las caras | 3.54
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000150 | m2 | Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas cristaleras, fijas o practicables | Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas cristaleras, fijas o practicables, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, pintura, totalmente terminada. | 99.87
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000160 | m2 | Cubierta formada por panel de chapa de acero con núcleo de espuma | Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, sinte-qt9-8. medida en verdadera magnitud. | 54.1
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000170 | ud | Reparación de cubierta con colocación y sustitución de tejas y suministro y colocación de canalón y bajantes | Reparación de cubierta de 80 m2 con colocación y sustitución de tejas, y suministro y colocación de canalón y bajantes. | 14517.41
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000180 | m2 | Peldaño de rejilla tipo trámex galvanizada de 20 x 20 mm de cuadro | Peldaño de rejilla tipo trámex galvanizada de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso p.p. de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminada y colocado. | 122.44
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000190 | m2 | Plataforma formada por rejilla tipo trámex galvanizada de 20 x 20 mm de cuadro | Plataforma formada por rejilla tipo trámex galvanizada de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminada y colocada. | 122.37
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000200 | m | Cadena de protección en escaleras y plataformas de acero galvanizado | Cadena de protección en escaleras y plataformas de acero galvanizado, incluso elementos de sujeción. | 9.1
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000210 | m | Escalera de poliéster formada por peldaños de malla con rejada antideslizante | Escalera de poliéster formada por peldaños de malla de 19 x 19 cuadrada con rejada antideslizante y espesor 40mm hasta 1 metro de ancho, fabricada con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Tornillería: acero inoxidable. | 651.87
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000220 | ud | Construcción de arqueta con una superficie interior de hasta 3,5 m2 y una profundidad de hasta 3 m | Construcción de arqueta con una superficie interior de hasta 3,5 m2 y una profundidad de hasta 3 m, de ladrillo de un pie, base de hormigón, arena y cemento, con solera de 300mm con mallazo, incluyendo excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero a cualquier distancia, descarga y canon de vertido del mismo, así como suministro y puesta en obra de hormigón para la solera y fábrica de ladrillo cerámico, enfoscado y enlucido, en paramentos verticales. Incluye canalizaciones para cableado, pasatubos en los muros y demás operaciones necesarias para la buena ejecución de la misma. Se incluye todo el material auxiliar necesario. Totalmente instalado y probado. | 3988.88
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000230 | ud | Construcción de arqueta con una superficie máxima de 25 m2 y 4m de profundidad | Construcción de arqueta con una superficie máxima de 25 m2 y 4m de profundidad, incluyendo excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero a cualquier distancia, descarga y canon de vertido del mismo, así como suministro y puesta en obra de hormigón (HA-25 sulforresistente) y acero B500S para la solera y fábrica de ladrillo cerámico, enfoscado y enlucido, en paramentos verticales, y cobijas de hormigón armado sobre perfiles metálicos en U, pintados en azul Canal para tapado de la misma, con 25 t de carga de rotura, incluso canalizaciones para cableado, pasatubos en los muros y demás operaciones necesarias para la buena ejecución de la misma. Se incluye todo material auxiliar necesario, totalmente instalado y probado | 24821.59
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000240 | m2 | Ejecución de forjado y tabique perimetral de ladrillo Forjado 25+5cm | Ejecución de forjado y tabique perimetral de ladrillo Forjado 25+5cm. Formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas entre sí 60 cm, entrevigado de bloque de hormigón y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/1, incluso armadura, terminado. Incluyendo además la ejecución de un tabique perimetral de fábrica de ladrillo perforado 24x11, 5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2 | 194.36
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000250 | m | Suministro e instalación de cerramiento tipo "Hércules" | Suministro e instalación de cerramiento tipo "Hércules" lacado en color de h=2,00m con postes metálicos de tubo de 60x40mm anclados a muro cada 2,50m y abrazadera de poliamida para sujeción de valla a poste, tapones de PVC en la parte superior y malla electrosoldada de 200 x 50 x 5mm”, totalmente colocado y terminado sobre murete de sujeción. | 76.33
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000260 | m2 | Suministro y colocación de paramentos y falso techo continuo formado por placas de cartón-yeso | Suministro y colocación de paramentos y falso techo continuo formado por placas de cartón-yeso de 13 mm de espesor con sujeción mediante perfilería de acero galvanizado, incluso elementos de fijación al forjado, tornillería y repaso de juntas | 43.44
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000270 | m2 | Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad | Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con mortero (M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para su ejecución | 36.66
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000280 | ud | Equipamiento de sala para uso como aseos | Equipamiento de sala para uso como aseos. Suministro y colocación de una unidad de lavabo pedestal, ducha e inodoro de porcelana vitrificada color blanco, incluyendo trabajos de fontanería y grifería; así como suministro e instalación de conducciones de saneamiento y desagüe | 3762.05
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000290 | m2 | Tapa opaca antideslizante tipo trámex de PRFV | Tapa opaca antideslizante tipo trámex de PRFV, montado sobre perfilería de PRFV. Las tapas dispondrán de elementos de unión incorporados en su proceso de fabricación para el ensamblaje. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTá-LICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguiente características: Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN-ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente; Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84); Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84); Pigmentación mediante resina tintada | 244.63
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000300 | m2 | Suministro, fabricación e instalación sobre marco de tapa abisagrada de PRFV | Suministro, fabricación e instalación sobre marco de tapa abisagrada de PRFV con una resistencia de paso peatonal y acabado antideslizante. Incluidas asas adecuadas para su manejo y todo lo necesario para el montaje final en la instalación. Incluso en su caso demolición y retirada del elemento a sustituir. | 553.75
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000310 | m | Suministro, fabricación e instalación de marco de acero inoxidable para tapa en interior | Suministro, fabricación e instalación de marco de acero inoxidable para tapa en interior. Incluido todo lo necesario para el montaje final en la instalación. Incluso, en su caso, demolición y retirada del elemento a sustituir. | 81.96
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000320 | ud | Obra civil necesaria para el nuevo tendido consistente en limpieza y búsqueda de tubos en la arqueta | Obra civil necesaria para el nuevo tendido consistente en limpieza y búsqueda de tubos en la arqueta, junto al centro de transformación, apertura y tapado de cala con reposición frente a la puerta de entrada al cuarto técnico, limpieza de arqueta junto al cuarto técnico, demolición y recomposición de mocheta en la sala del cuadro de bombas, entre la pared y la tubería. | 895.84
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000330 | m2 | Suministro y colocación de lámina elastómera L.B.M. de 4 Kg/m2 | Suministro y colocación de lámina elastómera L.B.M. de 4 Kg/m2, armada con fibra de vidrio de 60 gr/m2, solapada y soldada al soporte base y total terminación del encuentro con paramentos, así como suministro y colocación de una segunda lámina elastómera L.B.M. de 4 kg/m2 con armadura de poliéster de 160 gr/m2 y terminación en autoprotección mineral de escama de pizarra, color gris, en petos, solapadas y soldadas entre sí y al soporte con total terminación en encuentro con paramentos. | 42.98
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000340 | ud | Suministro e instalación de conducto de salida para desodorización de sección inferior a 0,35m2 | Suministro e instalación de conducto de salida para desodorización de sección inferior a 0,35m2 en acero galvanizado, incluyendo todo el material necesario como puedan ser codos o soportes, así como malla antipájaros, totalmente instalado. | 291.3
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000350 | m2 | Aplicación en cubierta de capa de imprimación asfáltica, a base de pintura bituminosa | Aplicación en cubierta de capa de imprimación asfáltica, a base de pintura bituminosa, con una dotación de 0,300 kg/m2, en totalidad de base, para mejor adherencia de la membrana | 1.56
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000360 | m2 | Suministro y colocación de fieltro antipunzante | Suministro y colocación de fieltro antipunzante, tejido no tejido, geo-textil de 160 gr/m2 | 1.9
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000370 | m2 | Tratamiento de coronación de muro de hormigón en su ancho | Tratamiento de coronación de muro de hormigón en su ancho, mediante aplicación de doble mano de mortero impermeabilizante, vibrado, color gris. | 25.64
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000380 | m2 | Suministro e instalación de rejilla tapada de alto 53 mm altura, retícula de 50 x 50 mm, nervadura de 8 mm y luz de 42 x 42 mm | Suministro e instalación de rejilla tapada de alto 53 mm altura, retícula de 50 x 50 mm, nervadura de 8 mm y luz de 42 x 42 mm Acabado superficial rugoso con sílice, categoría antideslizante R13. Color RAL a definir | 469.04
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000390 | m | Desmontaje de cerramiento de malla metálica apilando los materia- les para su posterior utilización | Desmontaje de cerramiento de malla metálica apilando los materiales para su posterior utilización, si fuese necesario o bien su traslado a vertedero a cualquier distancia. | 8.07
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000400 | m | Suministro e Instalación de cerramiento simple torsión 2 metros de altura y malla de 40 x 40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro | Suministro e Instalación de cerramiento simple torsión 2 metros de altura y malla de 40 x 40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro incluido postes de esquina e intermedios, alambre de tensar y cimentación de postes. Totalmente terminado. | 20.12
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000410 | ud | Puerta metálica de dos hojas de 2.5 a 3 m de anchura total y 2.5 a 3 m de altura Incluye ud. de cargadero | Puerta metálica de dos hojas de 2.5 a 3 m de anchura total y 2.5 a 3 m de altura Incluye ud. de cargadero en caso necesario y toda la obra civil necesaria, totalmente terminada. | 4890.15
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000420 | ud | Puerta metálica de dos hojas de 2.5 a 3 m de anchura total y 2.5 a 3 m de altura Incluye ud. de cargadero. Con chapa tipo pegaso galvanizada, lana de aislamiento y doble chapa para insonorización | Puerta metálica de dos hojas de 2.5 a 3 m de anchura total y 2.5 a 3 m de altura Incluye ud. de cargadero en caso necesario y toda la obra civil necesaria. Con chapa tipo pegaso galvanizada, lana de aislamiento y doble chapa para insonorización. Totalmente terminada. | 5518.98
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000430 | ud | Puerta metálica de una hoja de 1 m. de anchura y 2 m. de altura | Puerta metálica de una hoja de 1 m. de anchura y 2 m. de altura, pintura antioxidante y obra civil necesaria, totalmente terminada. | 148.92
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000440 | ud | Puerta 4000 mmx2700 mm en dos hojas, de vallado tipo Fortex | Puerta 4000 mmx2700 mm en dos hojas, de vallado tipo Fortex | 2654.87
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000450 | ud | Puerta peatonal de dos hojas fabricadas en acero galvanizado | Puerta peatonal de dos hojas fabricadas en acero galvanizado. Incluye cerradura con llave y manilla fábrica de material plástico. Incluye ud. De cargadero en caso necesario y toda la obra civil necesaria, totalmente terminado. | 2587.37
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000460 | ud | Pasamuros para cables en muro hormigón de 90 mm de diámetro | Pasamuros para cables en muro hormigón de 90 mm de diámetro. | 62.55
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000470 | ud | Pasamuros para cables en muro de fábrica de ladrillo de 90 mm de diámetro | Pasamuros para cables en muro de fábrica de ladrillo de 90 mm de diámetro. | 62.55
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000480 | m | Metro lineal de bancada para cuadros eléctricos de ladrillo de a/2 pie de espesor, 30 cm de altura | Metro lineal de bancada para cuadros eléctricos de ladrillo de a/2 pie de espesor, 30 cm de altura, terminación en mortero de alta resistencia y pintado, incluida mano de obra y material | 478.31
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000490 | m2 | Recrecido de paramentos con mortero | Recrecido de superficies y paramentos con mortero hasta 1 cm de grosor incluidos materiales, maquina y mano de obra, totalmente terminado | 46.25
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000500 | m | Ejecución de canaleta para desvío de agua | Ejecución de canaleta plana para desvío de agua consistente en corte con radial, picado y retirada del material necesario, recrecido de mortero hasta 2 cm, tratamiento impermeabilizante en paramentos de 2mm de espesor y colocación de rejilla y sellado, incluidos materiales, maquina y mano de obra, retirada a vertedero a cualquier distancia de material sobrante y canon de vertido, totalmente terminado. | 172.67
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000510 | m | Colocación de rejilla y sellado en canaleta | Colocación de rejilla y sellado en canaleta existente, incluidos materiales, maquina y mano de obra, retirada a vertedero a cualquier distancia de material sobrante y canon de vertido, totalmente terminado. | 42.67
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000520 | m2 | Retejado de teja cerámica curva de 40x19 cm | Cubierta de teja cerámica curva de 40x19 cm, incluso retirada teja en mal estado, preparación de la superficie, mortero de agarre, medios auxiliares, y p.p. de piezas especiales, según normativa vigente. | 71.99
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000530 | m2 | Picado y enfoscado fratasado y bruñido (mort.450) (CEM 32,5AP) arena río (1:3) | Picado de entre 2 y 4 cm., enfoscado fratasado y enlucido bruñido con mortero de 450 Kg. de cemento (CEM-II/A-P32.5) y arena de río (1:3) en paramentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general, según normalización de elementos constructivos para obras de Conservación. | 32.11
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000540 | m2 | Muro de fabrica de bloques de hormigón de 40x20x30 cm y armado | Muro de fabrica de bloques de hormigón de 40x20x30 cm recibidos con mortero de cemento y con senos rellenos de hormigón armado con dos parrillas de redondos ø=10 dispuestos cada 20 cm incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y p.p. de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza. medida la superficie ejecutada. | 75.68
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000550 | m2 | Muro de fabrica de bloques de hormigón de 40x20x30 cm | Muro de fabrica de bloques de hormigón de 40x20x30 cm recibidos con mortero de cemento y con senos rellenos de hormigón en masa. incluso replanteo, aplomado y nivelado, vertido y compactado de hormigón y p.p. de mermas, roturas y limpieza. medida la superficie ejecutada. | 49
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000560 | m2 | Muro de fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm según nte-efb-8 | Muro esbelto de fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm recibidos con mortero de cemento, construido según nte-efb-8, con encadenados de hormigón armado cada 5 hiladas horizontales y relleno de senos con hormigón armado con 2 ø12 cada 5 bloques. incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y p.p. de mermas, roturas y limpieza. medida la superficie ejecutada. | 46.57
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000570 | ud | Ejecución de cala en fábrica de ladrillo para paso de la conducción hasta diámetro 100 mm | Ejecución de cala en fábrica de ladrillo para paso de la conducción hasta diámetro 100 mm, incluso enfoscado y pintado, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido | 53.81
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000580 | m2 | Corte de paramento de hormigón armado con sierra con disco diamantado | Corte en húmedo de paramento de hormigón armado, con sierra con disco diamantado. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Medido como sección de corte, esto es, longitud por espesor de corte | 618.73
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000590 | m2 | Corte de paramento de hormigón armado con hilo diamantado | Corte en húmedo de paramento de hormigón armado, con hilo diamantado. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Medido como sección de corte, esto es, longitud por espesor de corte | 847.4
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000600 | m | Saneo muro después de corte | Saneo de muro después de corte | 59.43
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000610 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado con útiles diamantados hasta Ø110 | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado, con corona diamantada de hasta 110 mm de diámetro y hasta 0,5 m. de espesor ,incluyendo carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 147.96
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000620 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado con útiles diamantados desde Ø110 hasta Ø220 | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado, con corona diamantada desde 110 hasta 220 mm de diámetro, y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 295.91
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000630 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado con útiles diamantados desde Ø225 hasta Ø300 | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado, con corona diamantada desde 225 y hasta 300 mm de diámetro, y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 403.53
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000640 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado con útiles diamantados de Ø300 | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado, con corona diamantada de 300 mm de diámetro, y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 941.55
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000650 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado con útiles diamantados de Ø400 | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado, con corona diamantada de 400 mm de diámetro, y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 1735.14
4 | ALBAÑILERÍA |  | AB-04-000660 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado con útiles diamantados de Ø500 | Nueva conexión o derivación ejecutada de paramento de hormigón armado, con corona diamantada de 500 mm de diámetro, y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 2474.93
5 | ABASTECIMIENTO | 5.01 Conjunto de medida | AB-05-010010 | ud | Arqueta para instalación de contador en series de bocas de riego | Arqueta para instalación de contador en series de bocas de riego, incluido todos los materiales de acoplamiento y elementos necesarios, anclaje, tapa de registro galvanizada en acera, tubería de unión de polietileno, demolición y reposición de pavimento, totalmente terminada | 1008.8
5 | ABASTECIMIENTO | 5.01 Conjunto de medida | AB-05-010020 | ud | Suministro e Instalación de arqueta completa de conjunto de medida en acera menor o igual a 20 mm | Suministro e Instalación de arqueta para alojamiento de conjunto de medida de Ø 13, 15 y 20 mm, en acera o similar, incluido excavación, demolición, relleno compactado, hormigonado y pavimentado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante y canon de vertido | 235.38
5 | ABASTECIMIENTO | 5.01 Conjunto de medida | AB-05-010030 | ud | Suministro e Instalación de arqueta y tapa de fundición de conjunto de medida en acera mayor de 20 mm | Suministro e Instalación de arqueta y tapa de fundición para alojamiento de conjunto de medida mayor de 20 mm, en acera o similar, incluido excavación, demolición, relleno compactado, hormigonado y pavimentado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante y canon de vertido | 605.28
5 | ABASTECIMIENTO | 5.01 Conjunto de medida | AB-05-010040 | ud | Suministro y colocación de llave de entrada o salida de contador menor o igual de 40 mm | Suministro y colocación de llave de entrada o salida de contador menor o igual de 40 mm, incluso colocación de precinto | 73.98
5 | ABASTECIMIENTO | 5.01 Conjunto de medida | AB-05-010050 | ud | Suministro y colocación de llave de entrada o salida de contador mayor de 40 mm | Suministro y colocación de llave de entrada o salida de contador mayor de 40 mm, incluso colocación de precinto | 269.02
5 | ABASTECIMIENTO | 5.01 Conjunto de medida | AB-05-010060 | ud | Limpieza de filtro de contador hasta Ø65 mm | Limpieza de filtro de contador hasta Ø65 mm inclusive, incluido su desmontaje, limpieza, montaje, sustitución de juntas y desplazamiento | 87.43
5 | ABASTECIMIENTO | 5.01 Conjunto de medida | AB-05-010070 | ud | Limpieza de filtro de contador mayor de Ø65 mm | Limpieza de filtro de contador mayor de Ø65 mm, incluido su desmontaje, limpieza, montaje, sustitución de juntas y desplazamiento | 114.34
5 | ABASTECIMIENTO | 5.01 Conjunto de medida | AB-05-010080 | ud | Reparación en conjunto de medida menor o igual de 40 mm | Reparación en conjunto de medida menor o igual de 40 mm incluido una llave de entrada o salida si fuera necesario, excepto contador, incluso colocación de precinto | 134.51
5 | ABASTECIMIENTO | 5.01 Conjunto de medida | AB-05-010090 | ud | Reparación en conjunto de medida mayor de 40 mm | Reparación en conjunto de medida mayor de 40 mm incluido una llave de entrada o salida si fuera necesario, excepto contador, incluso colocación de precinto | 349.72
5 | ABASTECIMIENTO | 5.01 Conjunto de medida | AB-05-010100 | ud | Instalación de precinto, en campaña de precintado, en alojamiento del conjunto de medida | Instalación de precinto, en campaña de precintado, suministrado por el Canal de Isabel II, en alojamiento del conjunto de medida donde no esté instalado, y en los casos donde exista comprobación de este y en caso de estar dañado su sustitución, incluyendo codificación y carga de fotografía de la actuación en el soporte informático estimado por Canal de Isabel II | 15.55
5 | ABASTECIMIENTO | 5.01 Conjunto de medida | AB-05-010110 | ud | Instalación de precinto, en campaña de precintado, en contador en batería de contadores | Instalación de precinto, en campaña de precintado, suministrado por el Canal de Isabel II, en batería de contadores donde no esté instalado, y en los casos donde exista comprobación de este y en caso de estar dañado su sustitución, incluyendo codificación y carga de fotografía de la actuación en el soporte informático estimado por Canal de Isabel II | 6.36
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020010 | ud | Sustitución o renovación de acometida diámetro 20 mm | Sustitución o renovación de acometida de 20 mm, hasta una longitud máxima de 20 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, incluyendo ambas, con inclusión de hasta 8 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 11 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también el suministro e instalación de arqueta integral, llave de corte, materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 1897.31
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020020 | ud | Sustitución o renovación de acometida diámetro 30 mm | Sustitución o renovación de acometida de 30 mm, hasta una longitud máxima de 20 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, incluyendo ambas, con inclusión de hasta 8 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 11 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también el suministro e instalación de arqueta integral, llave de corte, materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 2098.76
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020030 | ud | Sustitución o renovación de acometida diámetro 40 mm | Sustitución o renovación de acometida de 40 mm, hasta una longitud máxima de 20 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, incluyendo ambas, con inclusión de hasta 8 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 11 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también el suministro e instalación de arqueta integral, llave de corte, materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 2441.45
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020040 | ud | Sustitución o renovación de acometida diámetro 50 mm | Sustitución o renovación de acometida de 50 mm, hasta una longitud máxima de 20 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, incluyendo ambas, con inclusión de hasta 8 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 11 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también el suministro e instalación de arqueta integral, llave de corte, materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 2870.03
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020050 | ud | Sustitución o renovación de acometida diámetro 65 mm | Sustitución o renovación de acometida de 65 mm, hasta una longitud máxima de 20 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, incluyendo ambas, con inclusión de hasta 8 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 11 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también el suministro e instalación de arqueta integral, llave de corte, materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 3174.87
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020060 | ud | Sustitución o renovación de acometida diámetro 80 mm | Sustitución o renovación de acometida de 80 mm, hasta una longitud máxima de 20 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, incluyendo ambas, con inclusión de hasta 8 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 11 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también el suministro e instalación de arqueta integral, llave de corte, materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 4768.45
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020070 | ud | Sustitución o renovación de acometida diámetro 100 mm | Sustitución o renovación de acometida de 100 mm, hasta una longitud máxima de 20 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, incluyendo ambas, con inclusión de hasta 9 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 11 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también el suministro e instalación de arqueta integral, llave de corte, materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 5465.14
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020080 | ud | Sustitución o renovación de acometida diámetro 125 mm | Sustitución o renovación de acometida de 125 mm, hasta una longitud máxima de 20 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, incluyendo ambas, con inclusión de hasta 9 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 11 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también el suministro e instalación de arqueta integral, llave de corte, materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 7153.72
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020090 | ud | Sustitución o renovación de acometida diámetro 150 mm | Sustitución o renovación de acometida de 150 mm, hasta una longitud máxima de 20 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, incluyendo ambas, con inclusión de hasta 9 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 11 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también el suministro e instalación de arqueta integral, llave de corte, materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 7865.81
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020100 | ud | Sustitución o renovación de acometida diámetro 200 mm | Sustitución o renovación de acometida de 200 mm, hasta una longitud máxima de 20 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, incluyendo ambas, con inclusión de hasta 9 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 11 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también el suministro e instalación de arqueta integral, llave de corte, materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 10690.16
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020110 | ud | Sustitución o renovación de acometida diámetro 250 mm | Sustitución o renovación de acometida de 250 mm, hasta una longitud máxima de 20 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, incluyendo ambas, con inclusión de hasta 9 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 11 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también el suministro e instalación de arqueta integral, llave de corte, materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 16591.63
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020120 | ud | Reparación tramo de acometida diámetro 20 mm | Reparación de tramo de acometida de 20 mm, hasta una longitud máxima de 10 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, excluyendo ambas, con inclusión de hasta 5 m³ de trabajos de demolición, excavación, roza, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 6 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. En el caso de que no se ejecute el tramo completo, el abono será del 50% del precio de esta unidad. | 758.92
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020130 | ud | Reparación tramo de acometida diámetro 30 mm | Reparación de tramo de acometida de 30 mm, hasta una longitud máxima de 10 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, excluyendo ambas, con inclusión de hasta 5 m³ de trabajos de demolición, excavación, roza, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 6 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. En el caso de que no se ejecute el tramo completo, el abono será del 50% del precio de esta unidad. | 839.5
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020140 | ud | Reparación tramo de acometida diámetro 40 mm | Reparación de tramo de acometida de 40 mm, hasta una longitud máxima de 10 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, excluyendo ambas, con inclusión de hasta 5 m³ de trabajos de demolición, excavación, roza, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 6 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. En el caso de que no se ejecute el tramo completo, el abono será del 50% del precio de esta unidad. | 976.58
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020150 | ud | Reparación tramo de acometida diámetro 50 mm | Reparación de tramo de acometida de 50 mm, hasta una longitud máxima de 10 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, excluyendo ambas, con inclusión de hasta 5 m³ de trabajos de demolición, excavación, roza, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 6 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. En el caso de que no se ejecute el tramo completo, el abono será del 50% del precio de esta unidad. | 1148.01
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020160 | ud | Reparación tramo de acometida diámetro 65 mm | Reparación de tramo de acometida de 65 mm, hasta una longitud máxima de 10 metros, desde la pieza de injerto hasta la llave anterior al contador, excluyendo ambas, con inclusión de hasta 5 m³ de trabajos de demolición, excavación, roza, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 6 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. En el caso de que no se ejecute el tramo completo, el abono será del 50% del precio de esta unidad. | 1269.95
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020170 | ud | Reparación provisional en acometida diámetro 20 mm | Reparación provisional en acometida diámetro 20 mm, entendiéndose como tal la intervención puntual realizada con el objetivo de restablecer temporalmente la continuidad del servicio, sin haber recuperado totalmente ni restablecido por completo las condiciones previas a la rotura. | 75.89
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020180 | ud | Reparación provisional en acometida diámetro 30 mm | Reparación provisional en acometida diámetro 30 mm, entendiéndose como tal la intervención puntual realizada con el objetivo de restablecer temporalmente la continuidad del servicio, sin haber recuperado totalmente ni restablecido por completo las condiciones previas a la rotura. | 83.95
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020190 | ud | Reparación provisional en acometida diámetro 40 mm | Reparación provisional en acometida diámetro 40 mm, entendiéndose como tal la intervención puntual realizada con el objetivo de restablecer temporalmente la continuidad del servicio, sin haber recuperado totalmente ni restablecido por completo las condiciones previas a la rotura. | 97.66
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020200 | ud | Reparación provisional en acometida diámetro 50 mm | Reparación provisional en acometida diámetro 50 mm, entendiéndose como tal la intervención puntual realizada con el objetivo de restablecer temporalmente la continuidad del servicio, sin haber recuperado totalmente ni restablecido por completo las condiciones previas a la rotura. | 114.8
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020210 | ud | Reparación provisional en acometida diámetro 65 mm | Reparación provisional en acometida diámetro 65 mm, entendiéndose como tal la intervención puntual realizada con el objetivo de restablecer temporalmente la continuidad del servicio, sin haber recuperado totalmente ni restablecido por completo las condiciones previas a la rotura. | 126.99
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020220 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por llave de corte en acera diámetro menor o igual 40 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de llave de corte en acera diámetro menor o igual de 40 mm y presión nominal 16 atm, así como piezas y juntas auxiliares, material, demolición, excavación, agotamiento, montaje, relleno compactado, hormigonado y pavimentado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante y canon de vertido. | 107.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020230 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por llave de corte en acera diámetro 50 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de llave de corte en acera diámetro 50 mm y presión nominal 16 atm, así como piezas y juntas auxiliares, material, demolición, excavación, agotamiento, montaje, relleno compactado, hormigonado y pavimentado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante y canon de vertido. | 195.04
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020240 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por llave de corte en acera diámetro 65 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de llave de corte en acera diámetro 65 mm y presión nominal 16 atm, así como piezas y juntas auxiliares, material, demolición, excavación, agotamiento, montaje, relleno compactado, hormigonado y pavimentado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante y canon de vertido. | 282.47
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020250 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por pieza de toma diámetro 20 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de pieza de toma de diámetro 20 mm fabricada en fundición dúctil, roscada, PN 16, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, medios auxiliares, y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye hasta 2 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 2 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con inclusión de los materiales necesarios, agotamiento y montaje. | 322.27
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020260 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por pieza de toma diámetro 30 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de pieza de toma de diámetro 30 mm fabricada en fundición dúctil, roscada, PN 16, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, medios auxiliares, y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye hasta 2 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 2 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con inclusión de los materiales necesarios, agotamiento y montaje. | 353.98
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020270 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por pieza de toma diámetro 40 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de pieza de toma de diámetro 40 mm fabricada en fundición dúctil, roscada, PN 16, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, medios auxiliares, y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye hasta 2 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 2 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con inclusión de los materiales necesarios, agotamiento y montaje. | 368.82
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020280 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por pieza de toma diámetro 50 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de pieza de toma de diámetro 50 mm fabricada en fundición dúctil, roscada, PN 16, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, medios auxiliares, y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye hasta 2 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 2 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con inclusión de los materiales necesarios, agotamiento y montaje. | 403.34
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020290 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por pieza de toma diámetro 65 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de pieza de toma de diámetro 65 mm fabricada en fundición dúctil, roscada, PN 16, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, medios auxiliares, y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye hasta 2 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como hasta 2 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con inclusión de los materiales necesarios, agotamiento y montaje. | 459.89
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020300 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por collarín (pieza de injerto) en tubería de diámetro 80 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de collarín (pieza de injerto) de dos sectores de fundición dúctil, PN 16, DN 80 mm, con derivación roscada de DN según acometida, conforme a la norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o normativa vigente. Incluye revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según las Normas vigentes del Canal de Isabel II. Se incluye también la colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Los trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia, canon de vertido, levantado, hormigonado y pavimentado quedan incluidos en la unidad de obra “Suplemento en reparación de acometidas por pieza de toma”, ya que al sustituirse el collarín (pieza de injerto) será necesario sustituir también dicha pieza. | 91.08
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020310 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por collarín (pieza de injerto) en tubería de diámetro 100 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de collarín (pieza de injerto) de dos sectores de fundición dúctil, PN 16, DN 100 mm, con derivación roscada de DN según acometida, conforme a la norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o normativa vigente. Incluye revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según las Normas vigentes del Canal de Isabel II. Se incluye también la colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Los trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia, canon de vertido, levantado, hormigonado y pavimentado quedan incluidos en la unidad de obra “Suplemento en reparación de acometidas por pieza de toma”, ya que al sustituirse el collarín (pieza de injerto) será necesario sustituir también dicha pieza. | 96.82
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020320 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por collarín (pieza de injerto) en tubería de diámetro 150 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de collarín (pieza de injerto) de dos sectores de fundición dúctil, PN 16, DN 150 mm, con derivación roscada de DN según acometida, conforme a la norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o normativa vigente. Incluye revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según las Normas vigentes del Canal de Isabel II. Se incluye también la colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Los trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia, canon de vertido, levantado, hormigonado y pavimentado quedan incluidos en la unidad de obra “Suplemento en reparación de acometidas por pieza de toma”, ya que al sustituirse el collarín (pieza de injerto) será necesario sustituir también dicha pieza. | 123.42
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020330 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por collarín (pieza de injerto) en tubería de diámetro 200 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de collarín (pieza de injerto) de dos sectores de fundición dúctil, PN 16, DN 200 mm, con derivación roscada de DN según acometida, conforme a la norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o normativa vigente. Incluye revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según las Normas vigentes del Canal de Isabel II. Se incluye también la colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Los trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia, canon de vertido, levantado, hormigonado y pavimentado quedan incluidos en la unidad de obra “Suplemento en reparación de acometidas por pieza de toma”, ya que al sustituirse el collarín (pieza de injerto) será necesario sustituir también dicha pieza. | 153.14
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020340 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por collarín (pieza de injerto) en tubería de diámetro 250 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de collarín (pieza de injerto) de dos sectores de fundición dúctil, PN 16, DN 250 mm, con derivación roscada de DN según acometida, conforme a la norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o normativa vigente. Incluye revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según las Normas vigentes del Canal de Isabel II. Se incluye también la colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Los trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia, canon de vertido, levantado, hormigonado y pavimentado quedan incluidos en la unidad de obra “Suplemento en reparación de acometidas por pieza de toma”, ya que al sustituirse el collarín (pieza de injerto) será necesario sustituir también dicha pieza. | 196.73
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020350 | ud | Suplemento en reparación de acometidas por collarín (pieza de injerto) en tubería de diámetro 300 mm | Suplemento en reparación de acometidas por suministro y colocación de collarín (pieza de injerto) de dos sectores de fundición dúctil, PN 16, DN 300 mm, con derivación roscada de DN según acometida, conforme a la norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o normativa vigente. Incluye revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según las Normas vigentes del Canal de Isabel II. Se incluye también la colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Los trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia, canon de vertido, levantado, hormigonado y pavimentado quedan incluidos en la unidad de obra “Suplemento en reparación de acometidas por pieza de toma”, ya que al sustituirse el collarín (pieza de injerto) será necesario sustituir también dicha pieza. | 225.02
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020360 | ud | Suministro e instalación de arqueta integral de Canal de Isabel II | Suministro e instalación de arqueta integral según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II, con tapa y marco de clase C-250, conforme a norma UNE-EN 124 y/o según normativa vigente, en fundición nodular, cuerpo tubular telescópico, incluido hasta 0,1 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 0,15 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 122.24
5 | ABASTECIMIENTO | 5.02 Acometidas | AB-05-020370 | ud | Biacometida con injerto de 40 mm, para dos acometidas de 20 mm | Biacometida con injerto de 40 mm, para dos acometidas de 20 mm, según Especificación Técnica del Canal de Isabel II, derivada de cualquier red y longitud de 20 ml, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno, compactado y retirada a vertedero a cualquier distancia del sobrante de la excavación, incluso arquetas para llave de corte e instalación del contador suministrado por el Canal de Isabel II. | 1525.76
5 | ABASTECIMIENTO | 5.03 Pozos y registros | AB-05-030010 | ud | Ejecución pozo fábrica de ladrillo 1 pie hasta 2m de profundidad | Ejecución pozo de registro, diámetro interior 1100 mm hasta 2,00 m de profundidad, construido con fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con mortero M-10, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 0,30 m mínimo de espesor, armada con mallazo; enfoscado interior y exterior fratasado con mortero hidrófugo bruñido en toda su altura con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, formación de brocal asimétrico en la coronación para recibir cerco y tapa. Quedan incluidos los trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, medios auxiliares y agotamiento. | 1354.27
5 | ABASTECIMIENTO | 5.03 Pozos y registros | AB-05-030020 | ud | Limpieza de registro y elemento | Limpieza de registro y elemento, incluso retirada de producto sobrante, canon de vertido y fotos identificativas | 107.62
5 | ABASTECIMIENTO | 5.03 Pozos y registros | AB-05-030030 | ud | Supresión de pozo de registro | Supresión de pozo de registro, quitando la tapa y cerco y llenado del mismo de grava hasta cota de hormigón. Incluida carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de los residuos generados. | 107.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040010 | ud | Instalación de caudalímetro o conjunto de medida de calibres 25 mm hasta 65 mm (incluido) | Instalación o desmontaje de caudalímetro, contador o conjunto de medida suministrado por CYII de calibre menor o igual a 65 mm, incluso recogida en instalaciones de CYII, totalmente instalado, incluido cambio de tornillería, tuercas, juntas si fuera preciso. | 60.53
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040020 | ud | Instalación de caudalímetro o conjunto de medida de calibres mayor a 65 mm y menor o igual a 100 mm | Instalación o desmontaje de caudalímetro, contador o conjunto de medida suministrado por CYII de calibre mayor a 65 mm y menor o igual a 100 mm, incluso recogida en instalaciones de CYII, totalmente instalado, incluido cambio de tornillería, tuercas, juntas si fuera preciso. | 73.98
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040030 | ud | Instalación de caudalímetro o conjunto de medida de calibres mayor a 125 mm y menor o igual a 150 mm | Instalación o desmontaje de caudalímetro, contador o conjunto de medida suministrado por CYII de calibre mayor a 125 mm y menor o igual a 150 mm, incluso recogida en instalaciones de CYII, totalmente instalado, incluido cambio de tornillería, tuercas, juntas si fuera preciso. | 94.15
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040040 | ud | Instalación de caudalímetro o conjunto de medida de calibre mayor a 150 mm y menor o igual a 300 mm | Instalación o desmontaje de caudalímetro, contador o conjunto de medida suministrado por CYII de calibre mayor a 150 mm y menor o igual a 300 mm, incluso recogida en instalaciones de CYII, totalmente instalado, incluido cambio de tornillería, tuercas, juntas si fuera preciso. | 269.02
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040050 | ud | Instalación de caudalímetro o conjunto de medida de calibres mayor a 300 mm y menor o igual a 400 mm | Instalación o desmontaje de caudalímetro, contador o conjunto de medida suministrado por CYII de calibre mayor a 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluso recogida en instalaciones de CYII, totalmente instalado, incluido cambio de tornillería, tuercas, juntas si fuera preciso. | 403.53
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040060 | ud | Instalación de caudalímetro o conjunto de medida de calibre mayor a 400 mm y menor o igual a 500 mm | Instalación o desmontaje de caudalímetro, contador o conjunto de medida suministrado por CYII de calibre mayor a 400 mm y menor o igual a 500 mm, incluso recogida en instalaciones de CYII, totalmente instalado, incluido cambio de tornillería, tuercas, juntas si fuera preciso. | 571.66
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040070 | ud | Instalación de caudalímetro o conjunto de medida de calibres mayor a 500 mm y menor o igual a 600 mm | Instalación o desmontaje de caudalímetro, contador o conjunto de medida suministrado por CYII de calibre mayor a 500 mm y menor o igual a 600 mm, incluso recogida en instalaciones de CYII, totalmente instalado, incluido cambio de tornillería, tuercas, juntas si fuera preciso. | 672.53
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040080 | ud | Instalación de caudalímetro o conjunto de medida de calibres mayor a 600 mm y menor o igual a 800 mm | Instalación o desmontaje de caudalímetro, contador o conjunto de medida suministrado por CYII de calibre mayor a 600 mm y menor o igual a 800 mm, incluso recogida en instalaciones de CYII, totalmente instalado, incluido cambio de tornillería, tuercas, juntas si fuera preciso. | 840.66
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040090 | ud | Instalación de caudalímetro o conjunto de medida de calibres mayor a 800 mm y menor o igual a 1200 mm | Instalación o desmontaje de caudalímetro, contador o conjunto de medida suministrado por CYII de calibre mayor a 800 mm y menor o igual a 1200 mm, incluso recogida en instalaciones de CYII, totalmente instalado, incluido cambio de tornillería, tuercas, juntas si fuera preciso. | 1050.83
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040100 | ud | Filtro de paso recto PN16 Ø80 | Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 80, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado. | 2100.13
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040110 | ud | Filtro de paso recto PN16 Ø100 | Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 100, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado. | 2533.5
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040120 | ud | Filtro de paso recto PN16 Ø150 | Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 150, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado. | 3065.13
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040130 | ud | Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 900, PN 16 | Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 900, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado. | 26672.73
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040140 | ud | Reparación de válvula reguladora de acción directa y/o pilotada de diámetro menor o igual a 200 mm | Reparación de válvula reguladora de acción directa y/o pilotada de diámetro menor o igual a 200 mm, incluidas tosas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento | 672.53
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040150 | ud | Reparación de válvula reguladora de acción directa y/o pilotada de diámetro 250 mm | Reparación de válvula reguladora de acción directa y/o pilotada de diámetro 250 mm, incluidas tosas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento | 874.3
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040160 | ud | Reparación de válvula reguladora de acción directa y/o pilotada de diámetro 300 mm | Reparación de válvula reguladora de acción directa y/o pilotada de diámetro 300 mm, incluidas todas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento | 1076.06
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040170 | ud | Sustitución de piloto completo | Sustitución de piloto completo de válvula reguladora de presión, incluido su transporte, instalación, materiales y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento | 941.55
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040180 | ud | Suministro e instalación de controlador para válvulas reguladoras de presión para gestión de presiones | Suministro e instalación de controlador autónomo para válvulas hidráulicas reguladoras de presión, con transmisión de datos, para gestión avanzada de presiones, incluyendo regulador-controlador con modem de comunicación incorporada, batería de litio de respaldo, transductores, conectores y cables necesarios, configuración y puesta en marcha y 1 año de mantenimiento | 8382.86
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040190 | ud | Suministro e instalación de controlador para válvulas reguladoras de presión para gestión de presiones en función a la presión en punto crítico | Suministro e instalación de controlador autónomo para válvulas hidráulicas reguladoras de presión, con transmisión de datos, para gestión avanzada de presiones con capacidad de gestionar hasta 3 puntos críticos, incluyendo regulador-controlador con modem de comunicación incorporada, batería de litio de respaldo, transductores, conectores y cables necesarios, configuración y puesta en marcha y 1 año de mantenimiento | 10393.89
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040200 | ud | Suministro e instalación de registrador autónomo de presión para punto crítico en gestión de presiones | Suministro e instalación de registrador autónomo con registro y envío de datos con 1 entrada de presión para punto crítico en gestión avanzada de presiones, incluyendo batería, todos los conectores y cables necesarios, configuración y puesta en marcha y 1 año de mantenimiento | 3454.75
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040210 | ud | Hidrante en columna de 3" DN 80 mm de diámetro | Suministro e instalación de hidrante en columna de 3" DN 80 mm de diámetro con una salida de 70mm, y dos de 45mm, con racores y tapones, incluso elementos de fijación. | 1538.33
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040220 | ud | Revisión de hidrante con su correspondiente informe | Revisión de hidrante con su correspondiente informe, se comprobará su estanquidad, y la disponibilidad y presión del agua, en el caso de que haya fuga, si tuviera válvula se cerraría comunicando con carácter de urgencia el problema. Se acompañará fotografía demostrativa de la disponibilidad y, en épocas de riesgo de heladas, se evitará que quede agua en los pavimentos | 95.27
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040230 | ud | Orden de revisión de elemento de la red | Orden de revisión de elemento de la red, incluso foto | 20.17
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040240 | ud | Suministro de chapa identificadora de elemento | Suministro de chapa troquelada identificadora de elemento según normativa de Canal de Isabel II. | 6.46
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040250 | ud | Suministro y colocación de chapa identificadora de elemento | Suministro y colocación de chapa identificadora de elementos de la red, según Norma CYII. | 26.9
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040260 | ud | Estudio y comprobación nocturna de todas las válvulas de cierre del sector | Estudio y comprobación nocturna de todas las válvulas de cierre del sector, apertura del punto de purga de las alternativas de suministro, incluso los polígonos de corte necesarios para ello, y cumplimentación de partes de incidencias y manipulación de válvulas, y trabajos de subsectorización necesarios para comprobar la hermeticidad del sector | 762.08
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040270 | ud | Reparación de prensaestopa para cualquier diámetro | Reparación de prensaestopa para cualquier diámetro | 181.84
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040280 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø400 | Suministro e instalación de válvula de compuerta DN 400 y PN 10/16, con unión mediante bridas, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqueidad, incluidas pruebas. Totalmente montada y funcionando. | 3033.08
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040290 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø500 | Suministro e instalación de válvula de compuerta DN 500 y PN 10/16, con unión mediante bridas, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqueidad, incluidas pruebas. Totalmente montada y funcionando. | 5722.28
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040300 | ud | Válvula compuerta bridas PN10/16 Ø600 | Suministro e instalación de válvula de compuerta DN 600 y PN 10/16, con unión mediante bridas, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqueidad, incluidas pruebas. Totalmente montada y funcionando. | 12722.93
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040310 | ud | Suministro e inserción de válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN100 | Válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN100 hasta 17 BAR, sobre tubería. Incluye pruebas de presión. | 27133.07
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040320 | ud | Suministro e inserción de válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN125 | Suministro e inserción de válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN125 hasta 17 BAR, sobre tubería. Incluye pruebas de presión. | 33916.32
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040330 | ud | Suministro e inserción de válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN150 | Suministro e inserción de válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN150 hasta 17 BAR, sobre tubería. Incluye pruebas de presión. | 40699.58
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040340 | ud | Suministro e inserción de válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN200 | Suministro e inserción de válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN200 hasta 17 BAR, sobre tubería. Incluye pruebas de presión. | 54266.12
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040350 | ud | Suministro e inserción de válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN250 | Suministro e inserción de válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN250 hasta 17 BAR, sobre tubería. Incluye pruebas de presión. | 67832.65
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040360 | ud | Suministro e inserción de válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN300 | Suministro e inserción de válvula en carga AVT EZ VALVE o similar de DN300 hasta 17 BAR, sobre tubería. Incluye pruebas de presión. | 81399.18
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040370 | ud | Suministro e instalación de válvula de retención DN 50 - PN 10/16, de bola | Suministro e instalación de válvula de retención DN 50 - PN 10/16, de bola, asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con instalación y pruebas. | 167.5
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040380 | ud | Suministro e instalación de válvula de retención DN 50 - PN 10/16, tipo clapeta batiente | Suministro e instalación de válvula de retención DN 50 - PN 10/16, tipo clapeta batiente, asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con instalación y pruebas. | 158.13
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040390 | ud | Suministro e instalación de válvula de retención DN 65 - PN 10/16, de bola | Suministro e instalación de válvula de retención DN 65 - PN 10/16, de bola, asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con instalación y pruebas. | 204.05
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040400 | ud | Suministro e instalación de válvula de retención DN 65 - PN 10/16, tipo clapeta batiente | Suministro e instalación de válvula de retención DN 65 - PN 10/16, tipo clapeta batiente, asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con instalación y pruebas. | 193.27
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040410 | ud | Suministro e instalación de válvula de retención DN 80 - PN 10/16, de bola | Suministro e instalación de válvula de retención DN 80 - PN 10/16, de bola, asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con instalación y pruebas. | 254.28
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040420 | ud | Suministro e instalación de válvula de retención DN 350 - PN 10/16 | Suministro e instalación de válvula de retención DN 350 - PN 10/16, de bola, asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con instalación y pruebas. | 6844.79
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040430 | ud | Suministro e instalación de válvula de retención DN 350 - PN 16 | Suministro e instalación de válvula de retención DN 350 - PN 16, tipo clapeta batiente, asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con instalación y pruebas. | 4048.99
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040440 | ud | Suministro e instalación de válvula de retención DN 400 - PN 10/16 | Suministro e instalación de válvula de retención DN 400 - PN 10/16, de bola, asiento de fundición, incluso tornillería de acero inoxidable, juntas de brida, elastómeros de estanqueidad, según Norma Técnica del Canal de Isabel II: Elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Con instalación y pruebas. | 7871.51
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040450 | ud | Suministro e instalación de Válvula de retención de descarga diámetro 600mm | Suministro e instalación de Válvula de retención de descarga diámetro 600mm Incluso todo lo necesario para su correcto funcionamiento, puesta en marcha y, en su caso, retirada de elemento a sustituir. , según Norma Técnica del Canal de Isabel II S.A. de elementos de maniobra y control: Válvulas de compuerta. Incluidas pruebas.. Totalmente instalada y probada. | 9879.36
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040460 | ud | Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN300, PN16 | Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN300, PN16 | 11620.11
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040470 | m | Suministro e instalación de husillo roscado DN 40 mm para compuerta | Suministro e instalación de husillo roscado DN 40 mm para compuerta. Incluye desmontaje del husillo existente y montaje del nuevo | 557.05
5 | ABASTECIMIENTO | 5.04 Elementos | AB-05-040480 | ud | Suministro e instalación de válvula de aislamiento de aguja de 3 vías para manómetro | Suministro e instalación de válvula de aislamiento de aguja de 3 vías para manómetro, en acero inoxidable AISI 316L, incluso injerto para conexión a tubería, totalmente instalada y probada. | 133.07
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050010 | ud | Reparación en tubería general de diámetro menor de 80 mm | Reparación en tubería general de diámetro menor de 80 mm, con sustitución de tubería hasta 2 m.l. y piezas necesarias, incluido hasta 13,5 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 9 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 1143.3
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050020 | ud | Reparación en tubería general de diámetro mayor o igual de 80 mm y menor o igual de 100 mm | Reparación en tubería general de diámetro mayor o igual de 80 mm y menor o igual de 100 mm, con sustitución de tubería hasta 2 m.l. y piezas necesarias, incluido hasta 13,5 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 9 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 1412.32
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050030 | ud | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 100 mm. y menor o igual de 150 mm | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 100 mm y menor o igual de 150 mm, con sustitución de tubería hasta 2 m.l. y piezas necesarias, incluido hasta 15,5 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 9,6 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 1614.08
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050040 | ud | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 150 mm. y menor o igual de 200 mm | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 150 mm y menor o igual de 200 mm, con sustitución de tubería hasta 2 m.l. y piezas necesarias, incluido hasta 17,34 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 10,20 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 1775.49
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050050 | ud | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 200 mm. y menor o igual de 300mm | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 200 mm y menor o igual de 300mm, con sustitución de tubería hasta 2 m.l. y piezas necesarias, incluido hasta 22,68 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 12,60 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 2320.25
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050060 | ud | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 300 mm. y menor o igual de 400 mm | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 300 mm y menor o igual de 400 mm, con sustitución de tubería hasta 2 m.l. y piezas necesarias, incluido hasta 25 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 13,30 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 3039.85
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050070 | ud | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 400 mm. y menor o igual de 500mm | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 400 mm y menor o igual de 500mm, con sustitución de tubería hasta 2 m.l. y piezas necesarias, incluido hasta 28 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 14 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 4068.83
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050080 | ud | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 500 mm. y menor o igual de 600mm | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 500 mm y menor o igual de 600mm, con sustitución de tubería hasta 2 m.l. y piezas necesarias, incluido hasta 30,87 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 14,70 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 4862.42
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050090 | ud | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 600 mm. y menor o igual de 700mm | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 600 mm y menor o igual de 700mm, con sustitución de tubería hasta 2 m.l. y piezas necesarias, incluido hasta 32 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 16,20 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 7196.11
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050100 | ud | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 700 mm. y menor o igual de 800mm | Reparación en tubería general de diámetro mayor de 700 mm y menor o igual de 800mm, con sustitución de tubería hasta 2 m.l. y piezas necesarias, incluido hasta 34,5 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 17,5 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, incluyendo también materiales necesarios, agotamiento, montaje, lavado y purga. | 8218.37
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050110 | m | Tubería de diámetro menor de 80 mm. ejecutado en exceso | Tubería de diámetro menor de 80 mm, ejecutado en exceso sobre 2,00 ml. de tubería general, incluido hasta 3,375 m³ de excavación, materiales, demolición, agotamiento, relleno compactado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante, canon de vertido, entibación, y hasta 2,25 m² de levantado de pavimento, hormigonado y pavimentado, medios auxiliares, lavado y purga. | 289.19
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050120 | m | Tubería de diámetro mayor o igual de 80 mm y menor o igual 100 mm ejecutado en exceso | Tubería de diámetro entre 80 mm y 100 mm (ambos inclusive), ejecutado en exceso sobre 2,00 ml. de tubería general, incluido hasta 3,375 m³ de excavación, materiales, demolición, agotamiento, relleno compactado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante, canon de vertido, entibación, y hasta 2,25 m² de levantado de pavimento, hormigonado y pavimentado, medios auxiliares, lavado y purga. | 322.81
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050130 | m | Tubería de diámetro mayor de 100 mm. y menor o igual 150 mm ejecutado en exceso | Tubería de diámetro mayor de 100 mm y menor o igual 150 mm ejecutado en exceso sobre 2,00 ml., de tubería general, incluido hasta 3,84 m³ de excavación, materiales, demolición, agotamiento, relleno compactado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante, canon de vertido, entibación, y hasta 2,4 m² de levantado de pavimento, hormigonado y pavimentado, medios auxiliares, lavado y purga. | 369.89
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050140 | m | Tubería de diámetro mayor de 150 mm. y menor o igual 200 mm ejecutado en exceso | Tubería de diámetro mayor de 150 mm y menor o igual 200 mm ejecutado en exceso sobre 2,00 ml. de tubería general, incluido hasta 4,335 m³ de excavación, materiales, demolición, agotamiento, relleno compactado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante, canon de vertido, entibación, y hasta 2,55 m² de levantado de pavimento, hormigonado y pavimentado, medios auxiliares, lavado y purga. | 457.32
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050150 | m | Tubería de diámetro mayor de 200 mm. y menor o igual 300 mm, ejecutado en exceso | Tubería de diámetro mayor de 200 mm y menor o igual 300 mm, ejecutado en exceso sobre 2,00 ml. de tubería general, incluido hasta 5,67 m³ de excavación, materiales, demolición, agotamiento, relleno compactado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante, canon de vertido, entibación, y hasta 3,15 m² de levantado de pavimento, hormigonado y pavimentado, medios auxiliares, lavado y purga. | 538.02
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050160 | m | Tubería de diámetro mayor de 300 mm. y menor o igual 400 mm, ejecutado en exceso | Tubería de diámetro mayor de 300 mm y menor o igual 400 mm, ejecutado en exceso sobre 2,00 ml. de tubería general, incluido hasta 6,317 m³ de excavación, materiales, demolición, agotamiento, relleno compactado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante, canon de vertido, entibación, y hasta 3,325 m² de levantado de pavimento, hormigonado y pavimentado, medios auxiliares, lavado y purga. | 712.89
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050170 | m | Tubería de diámetro mayor de 400 mm. y menor o igual 500 mm, ejecutado en exceso | Tubería de diámetro mayor de 400 mm y menor o igual 500 mm, ejecutado en exceso sobre 2,00 ml. de tubería general, incluido hasta 7 m³ de excavación, materiales, demolición, agotamiento, relleno compactado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante, canon de vertido, entibación, y hasta 3,5 m² de levantado de pavimento, hormigonado y pavimentado, medios auxiliares, lavado y purga. | 860.85
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050180 | m | Tubería de diámetro mayor de 500 mm. y menor o igual 600 mm, ejecutado en exceso | Tubería de diámetro mayor de 500 mm y menor o igual 600 mm, ejecutado en exceso sobre 2,00 ml. de tubería general, incluido hasta 7,717 m³ de excavación, materiales, demolición, agotamiento, relleno compactado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante, canon de vertido, entibación, y hasta 3,675 m² de levantado de pavimento, hormigonado y pavimentado, medios auxiliares, lavado y purga. | 975.17
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050190 | m | Tubería de diámetro mayor de 600 mm. y menor o igual 700 mm, ejecutado en exceso | Tubería de diámetro mayor de 600 mm y menor o igual 700 mm, ejecutado en exceso sobre 2,00 ml. de tubería general, incluido hasta 8 m³ de excavación, materiales, demolición, agotamiento, relleno compactado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante, canon de vertido, entibación, y hasta 3,9 m² de levantado de pavimento, hormigonado y pavimentado, medios auxiliares, lavado y purga. | 1102.96
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050200 | m | Tubería de diámetro mayor de 700 mm. y menor o igual 800 mm, ejecutado en exceso | Tubería de diámetro mayor de 700 mm y menor o igual 800 mm, ejecutado en exceso sobre 2,00 ml. de tubería general, incluido hasta 8,9 m³ de excavación, materiales, demolición, agotamiento, relleno compactado, retirada a vertedero a cualquier distancia del material sobrante, canon de vertido, entibación, y hasta 4,10 m² de levantado de pavimento, hormigonado y pavimentado, medios auxiliares, lavado y purga. | 1203.83
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050210 | ud | Reparación provisional en tubería general de diámetro menor de 80 mm | Reparación provisional en tubería general de diámetro inferior a 80 mm, entendiéndose como tal la intervención puntual realizada con el objetivo de restablecer temporalmente la continuidad del servicio, sin haber recuperado totalmente ni restablecido por completo las condiciones previas a la rotura. | 114.33
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050220 | ud | Reparación provisional en tubería general de diámetro mayor o igual de 80 mm y menor o igual de 100 mm | Reparación provisional en tubería general de diámetro mayor o igual de 80 mm y menor o igual de 100 mm, entendiéndose como tal la intervención puntual realizada con el objetivo de restablecer temporalmente la continuidad del servicio, sin haber recuperado totalmente ni restablecido por completo las condiciones previas a la rotura. | 141.23
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050230 | ud | Reparación provisional en tubería general de diámetro mayor de 100 mm y menor o igual de 150 mm | Reparación provisional en tubería general de diámetro mayor de 100 mm y menor o igual de 150 mm, entendiéndose como tal la intervención puntual realizada con el objetivo de restablecer temporalmente la continuidad del servicio, sin haber recuperado totalmente ni restablecido por completo las condiciones previas a la rotura. | 161.41
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050240 | ud | Reparación provisional en tubería general de diámetro mayor de 150 mm y menor o igual de 200 mm | Reparación provisional en tubería general de diámetro mayor de 150 mm y menor o igual de 200 mm, entendiéndose como tal la intervención puntual realizada con el objetivo de restablecer temporalmente la continuidad del servicio, sin haber recuperado totalmente ni restablecido por completo las condiciones previas a la rotura. | 177.55
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050250 | ud | Reparación provisional en tubería general de diámetro mayor de 200 mm y menor o igual de 300mm | Reparación provisional en tubería general de diámetro mayor de 200 mm y menor o igual de 300mm, entendiéndose como tal la intervención puntual realizada con el objetivo de restablecer temporalmente la continuidad del servicio, sin haber recuperado totalmente ni restablecido por completo las condiciones previas a la rotura. | 232.02
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050260 | ud | Retirada, acondicionamiento y gestión de tubería de fibrocemento | Retirada, acondicionamiento y gestión de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro | 84.27
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050270 | ud | Suplemento por reparación en tubería de fibrocemento | Suplemento por reparación en tubería de fibrocemento con intervención de Unidad de descontaminación y furgón ligero siempre que sea necesario realizar corte de tubería | 298.37
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050280 | ud | Abrazadera metálica para reparaciones en tubería de DN menor de 150 mm | Abrazadera metálica , en acero inoxidable (incluso tornillería refuerzos, bulones, en acero inoxidable) con junta de caucho EPDM según UNE EN-681-1 compatible con agua potable ancho mínimo 135 mm para reparaciones en tubería de diámetro menor de 150 mm totalmente instalada. | 152.42
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050290 | ud | Abrazadera metálica para reparaciones en tubería de DN entre 150 mm y 250 mm ambos incluidos | Abrazadera metálica de dos cierres, en acero inoxidable (incluso tornillería refuerzos, bulones, en acero inoxidable) con junta de caucho EPDM según UNE EN-681-1 compatible con agua potable de ancho mínimo 200 mm para reparaciones en tubería de diámetro comprendido entre 150 mm y 250 mm ambos incluidos totalmente instalada. | 508.05
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050300 | ud | Abrazadera metálica para reparaciones en tubería de DN mayores de 250 mm y hasta 500 mm | Abrazadera metálica de dos cierres, en acero inoxidable (incluso tornillería refuerzos, bulones, en acero inoxidable) con junta de caucho EPDM según UNE EN-681-1 compatible con agua potable de ancho mínimo 200 mm para reparaciones en tubería de diámetros mayores de 250 mm y hasta 500 mm totalmente instalada. | 762.08
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050310 | ud | Reparación <= 1 m2, en tubería de acero o material similar | Reparación <= 1 m2, en tubería de acero o material similar, incluidos acondicionamiento de la tubería a reparar, medios auxiliares, materiales necesarios, soldaduras, retirada de sobrantes , lavado y purga, totalmente terminado. | 1210.57
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050320 | ud | Reparación <= 2 m2, en tubería de acero o material similar | Reparación <= 2 m2, en tubería de acero o material similar, incluidos acondicionamiento de la tubería a reparar, medios auxiliares, materiales necesarios, soldaduras, retirada de sobrantes, lavado y purga, totalmente terminado. | 2152.11
5 | ABASTECIMIENTO | 5.05 Reparación de red | AB-05-050330 | ud | Reparación de carrete telescópico de DN 1400 mm existente | Reparación de carrete telescópico de DN 1400 mm existente, comprendiendo: lijado de pintura y revestimiento, saneado y reparación de soldaduras existentes en mal estado, aportación de material de soldadura correcto para el material de construcción del carrete telescópico, limpieza del mismo, revestimiento superficial del carrete y esmerilado de las superficies de acero inoxidable. | 2743.79
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060010 | ud | Suministro e instalación de tubería FD 80 mm de diámetro | Suministro e instalación de 1 metro de tubería de fundición dúctil PN16 de 80 mm de diámetro, hasta 1,35 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 1,25 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. Este precio se incrementará 22,28 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 91,20 € si la zanja se ejecuta en tierra. Este precio se reducirá 41,25 € si la zanja se ejecuta en acera. | 275.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060020 | ud | Suministro e instalación de tubería FD 100 mm de diámetro | Suministro e instalación de 1 metro de tubería de fundición dúctil PN16 de 100 mm de diámetro, hasta 1,35 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 1,25 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. Este precio se incrementará 22,28 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 91,20 € si la zanja se ejecuta en tierra. Este precio se reducirá 41,25 € si la zanja se ejecuta en acera. | 284.14
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060030 | ud | Suministro e instalación de tubería FD 150 mm de diámetro | Suministro e instalación de 1 metro de tubería de fundición dúctil PN16 de 150 mm de diámetro, hasta 1,35 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 1,25 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. Este precio se incrementará 22,28 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 91,20 € si la zanja se ejecuta en tierra. Este precio se reducirá 41,25 € si la zanja se ejecuta en acera. | 305.79
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060040 | ud | Suministro e instalación de tubería FD 200 mm de diámetro | Suministro e instalación de 1 metro de tubería de fundición dúctil PN16 de 200 mm de diámetro, hasta 1,35 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 1,25 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. Este precio se incrementará 22,28 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 91,20 € si la zanja se ejecuta en tierra. Este precio se reducirá 41,25 € si la zanja se ejecuta en acera. | 331.88
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060050 | ud | Suministro e instalación de pieza TE de 80 mm de diámetro | Suministro e instalación de pieza TE de fundición dúctil PN16 de 80 mm de diámetro con configuración EEB o BBB, incluidas en este caso 2 piezas brida-enchufe (BE), hasta 1,5 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 1,25 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. El anclaje según la normativa vigente de Canal de Isabel II queda también incluido. Este precio se incrementará 24,97 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 91,16 € si la zanja se ejecuta en tierra. | 786.06
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060060 | ud | Suministro e instalación de pieza TE de 100 mm de diámetro | Suministro e instalación de pieza TE de fundición dúctil PN16de 100 mm de diámetro con configuración EEB o BBB, incluidas en este caso 2 piezas brida-enchufe (BE), hasta 2,25 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 1,75 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. El anclaje según la normativa vigente de Canal de Isabel II queda también incluido. Este precio se incrementará 37,30 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 130,24 € si la zanja se ejecuta en tierra. | 1029.37
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060070 | ud | Suministro e instalación de pieza TE de 150 mm de diámetro | Suministro e instalación de pieza TE de fundición dúctil PN16de 150 mm de diámetro con configuración EEB o BBB, incluidas en este caso 2 piezas brida-enchufe (BE), hasta 3,75 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 2,75 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. El anclaje según la normativa vigente de Canal de Isabel II queda también incluido. Este precio se incrementará 60,42 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 202,00 € si la zanja se ejecuta en tierra. | 1607.33
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060080 | ud | Suministro e instalación de pieza TE de 200 mm de diámetro | Suministro e instalación de pieza TE de fundición dúctil PN16de 200 mm de diámetro con configuración EEB o BBB, incluidas en este caso 2 piezas brida-enchufe (BE), hasta 5,25 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 3,75 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. El anclaje según la normativa vigente de Canal de Isabel II queda también incluido. Este precio se incrementará 89,09 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 289,53 € si la zanja se ejecuta en tierra. | 2349.94
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060090 | ud | Suministro e instalación de codo de 80 mm de diámetro | Suministro e instalación de codo de fundición dúctil PN16 de 80 mm de diámetro y cualquier ángulo con configuración EE o BB, incluidas en este caso 2 piezas brida-enchufe (BE), hasta 1,5 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 1,25 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. El anclaje según la normativa vigente de Canal de Isabel II queda también incluido. Este precio se incrementará 24,97 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 91,16 € si la zanja se ejecuta en tierra. | 751.38
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060100 | ud | Suministro e instalación de codo de 100 mm de diámetro | Suministro e instalación de codo de fundición dúctil PN16 de 100 mm de diámetro y cualquier ángulo con configuración EE o BB, incluidas en este caso 2 piezas brida-enchufe (BE), hasta 2,25 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 1,75 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. El anclaje según la normativa vigente de Canal de Isabel II queda también incluido. Este precio se incrementará 37,30 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 130,24 € si la zanja se ejecuta en tierra. | 988.51
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060110 | ud | Suministro e instalación de codo de 150 mm de diámetro | Suministro e instalación de codo de fundición dúctil PN16 de 150 mm de diámetro y cualquier ángulo con configuración EE o BB, incluidas en este caso 2 piezas brida-enchufe (BE), hasta 3,75 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 2,75 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. El anclaje según la normativa vigente de Canal de Isabel II queda también incluido. Este precio se incrementará 60,42 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 202,00 € si la zanja se ejecuta en tierra. | 1547.44
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060120 | ud | Suministro e instalación de codo de 200 mm de diámetro | Suministro e instalación de codo de fundición dúctil PN16 de 200 mm de diámetro y cualquier ángulo con configuración EE o BB, incluidas en este caso 2 piezas brida-enchufe (BE), hasta 5,25 m³ de trabajos de demolición, excavación, relleno, compactado, retirada de material sobrante al vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, así como 3,75 m² de levantado, hormigonado y pavimentado, con hasta 1/3 de esa superficie de pintado, incluyendo también materiales necesarios, banda señalizadora, agotamiento, montaje, lavado y purga. El anclaje según la normativa vigente de Canal de Isabel II queda también incluido. Este precio se incrementará 89,09 € si la zanja se ejecuta en roca, considerándose en este caso hasta el uso de rozadora. Este precio se reducirá 289,53 € si la zanja se ejecuta en tierra. | 2291.75
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060130 | m | Renovación de tubería DN80 mediante sistema Bursting | Fragmentación de tubería DN80 con inserción de tubería de Polietileno alta densidad PE100-RC DN90 PN16 (sistema BURSTING), suministro de tubería incluido | 305.4
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060140 | m | Renovación de tubería DN100 mediante sistema Bursting | Fragmentación de tubería DN100 con inserción tubería de Polietileno alta densidad PE100-RC DN110 PN16, (sistema BURSTING), suministro de tubería incluido | 386.7
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060150 | m | Renovación de tubería DN150 mediante sistema Bursting | Fragmentación de tubería DN150 con inserción tubería de Polietileno alta densidad PE100-RC DN160 PN16, (sistema BURSTING), suministro de tubería incluido | 476.8
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060160 | m | Renovación de tubería DN200 mediante sistema Bursting | Fragmentación de tubería DN200 con inserción tubería de Polietileno alta densidad PE100-RC DN200 PN16, (sistema BURSTING), suministro de tubería incluido | 486.4
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060170 | m | Renovación de tubería DN250 mediante sistema Bursting | Fragmentación de tubería DN250 con inserción tubería de Polietileno alta densidad PE100-RC DN250 PN16, (sistema BURSTING), suministro de tubería incluido | 541
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060180 | m | Renovación de tubería DN100 mediante sistema Closefit-C | Renovación de tubería de abastecimiento DN100 mediante entubado ajustado Closefit-C con tubería predeformada en fábrica de PE100-RC DN100 10 atm, incluido suministro de tubería | 527.9
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060190 | m | Renovación de tubería DN150 mediante sistema Closefit-C | Renovación de tubería de abastecimiento DN150 mediante entubado ajustado Closefit-C con tubería predeformada en fábrica de PE100-RC DN150 10 atm, incluido suministro de tubería | 558.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060200 | m | Renovación de tubería DN200 mediante sistema Closefit-C | Renovación de tubería de abastecimiento DN200 mediante entubado ajustado Closefit-C con tubería predeformada en fábrica de PE100-RC DN200 PN10, incluido suministro de tubería | 581.7
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060210 | m | Renovación de tubería DN250 mediante sistema Closefit-C | Renovación de tubería de abastecimiento DN250 mediante entubado ajustado Closefit-C con tubería predeformada en fábrica de PE100-RC DN250 10 atm, incluido suministro de tubería | 653.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060220 | m | Renovación de tubería DN300 mediante sistema Closefit-C | Renovación de tubería de abastecimiento DN300 mediante entubado ajustado Closefit-C con tubería predeformada en fábrica de PE100-RC DN300 10 atm, incluido suministro de tubería | 752.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060230 | m | Renovación de tubería DN350 mediante sistema Closefit-C | Renovación de tubería de abastecimiento DN350 mediante entubado ajustado Closefit-C con tubería predeformada en fábrica de PE100-RC DN250 10 atm, incluido suministro de tubería | 962.8
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060240 | m | Renovación de tubería DN400 mediante sistema Closefit-C | Renovación de tubería de abastecimiento DN400 mediante entubado ajustado Closefit-C con tubería predeformada en fábrica de PE100-RC DN300 10 atm, incluido suministro de tubería | 1085.7
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060250 | m | Renovación de tubería DN80 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN80 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN90 PN16, incluido suministro de tubería | 331.1
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060260 | m | Renovación de tubería DN100 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN100 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN110 PN16, incluido suministro de tubería | 349.8
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060270 | m | Renovación de tubería DN150 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN150 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN160 PN16, incluido suministro de tubería | 386.9
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060280 | m | Renovación de tubería DN200 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN200 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN200 PN16, incluido suministro de tubería | 420.5
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060290 | m | Renovación de tubería DN250 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN250 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN250 PN16, incluido suministro de tubería | 538.9
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060300 | m | Renovación de tubería DN300 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN300 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN315 PN16, incluido suministro de tubería | 706.4
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060310 | m | Renovación de tubería DN350 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN350 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN355 PN16, incluido suministro de tubería | 766.4
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060320 | m | Renovación de tubería DN400 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN400 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN400 PN16, incluido suministro de tubería | 966.4
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060330 | m | Renovación de tubería DN450 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN450 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN450 PN16, incluido suministro de tubería | 1164.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060340 | m | Renovación de tubería DN500 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN500 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN500 PN16, incluido suministro de tubería | 1343
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060350 | m | Renovación de tubería DN550 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN550 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN560 PN16, incluido suministro de tubería | 1552.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060360 | m | Renovación de tubería DN600 mediante sistema Closefit-R | Renovación de tubería de abastecimiento DN600 mediante entubado ajustado Closefit-R con tubería deformada en obra PE100-RC DN630 PN16, incluido suministro de tubería | 1757.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060370 | m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro hasta 300 mm con manga continua de 0 a 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 300 mm o inferiores con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección final así como cierre de final de manga con instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada... Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de 0 a 50 m. | 759.87
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060380 | m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro hasta 300 mm con manga continua de más de 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 300 mm o inferiores con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de más de 50 m. | 512.33
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060390 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 300 mm y menor o igual a 400 mm con manga continua de 0 a 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 300 mm y menor o igual a 400 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección final así como cierre de final de manga con instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada... Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de 0 a 50 m. | 800.16
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060400 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 300 mm y menor o igual a 400 mm con manga continua de más de 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 300 mm y menor o igual a 400 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de más de 50 m. | 552.63
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060410 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 400 mm y menor o igual a 500 mm con manga continua de 0 a 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 400 mm y menor o igual a 500 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección final así como cierre de final de manga con instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada... Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de 0 a 50 m. | 972.86
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060420 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 400 mm y menor o igual a 500 mm con manga continua de más de 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 400 mm y menor o igual a 500 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de más de 50 m. | 702.3
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060430 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 500 mm y menor o igual a 600 mm con manga continua de 0 a 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 500 mm y menor o igual a 600 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección final así como cierre de final de manga con instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada... Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de 0 a 50 m. | 1053.45
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060440 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 500 mm y menor o igual a 600 mm con manga continua de más de 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 500 mm y menor o igual a 600 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de más de 50 m. | 771.38
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060450 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 600 mm y menor o igual a 700 mm con manga continua de 0 a 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 600 mm y menor o igual a700 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección final así como cierre de final de manga con instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada... Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de 0 a 50 m. | 1410.36
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060460 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 600 mm y menor o igual a 700 mm con manga continua de más de 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 600 mm y menor o igual a 700 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de más de 50 m. | 1070.72
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060470 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 700 mm y menor o igual a 800 mm con manga continua de 0 a 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 700 mm y menor o igual a 800 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección final así como cierre de final de manga con instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada... Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de 0 a 50 m. | 1571.54
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060480 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 700 mm y menor o igual a 800 mm con manga continua de más de 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 700 mm y menor o igual a 800 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de más de 50 m. | 1226.15
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060490 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 800 mm y menor o igual a 1000 mm con manga continua de 0 a 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 800 mm y menor o igual a 1000 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección final así como cierre de final de manga con instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada... Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de 0 a 50 m. | 2222.03
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060500 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 800 mm y menor o igual a 1000 mm con manga continua de más de 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 800 mm y menor o igual a 1000 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección final así como cierre de final de manga con instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada... Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de más de 50 m. | 1738.48
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060510 | m | Rehabilitación de tubería de DN mayor a 1000 mm y menor o igual a 1200 mm con manga continua de más de 50 m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 1000 mm y menor o igual a 1200 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección final así como cierre de final de manga con instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada... Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. Para rehabilitación continua de 0 a 50 m. | 2837.99
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060520 | m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 1200 y menor o igual a 1400 mm con manga continua | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 1200 mm y menor o igual a 1400 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 13 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. | 3862.66
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060530 | m | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 1400 mm y menor o igual a 1600 mm con manga continua | Rehabilitación de tubería a presión de diámetro mayor a 1400 mm y menor o igual a 1600 mm con manga continua autoportante reforzada hasta 13 atm. de presión positiva y 0,4 atm. de presión negativa, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección final así como cierre de final de manga con instalación de juntas especiales que aseguren la estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y resina especial para agua potable calculada según norma ASTMF 1216-09 para tubería parcialmente deteriorada... Incluido traslado de equipos, ensayos, maniobras y pruebas necesarias para su puesta en servicio. | 4967.92
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060540 | ud | Estudio y preparación en obra de refuerzo de tubería con CFRP (Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono) | Estudio, preparación, instalación en obra, control condiciones y seguridad de refuerzo de tubería con CFRP (Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono) | 16370
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060550 | m2 | Preparación de superficie hormigón para aplicación de CFRP (Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono) | Preparación de superficie con estándar CSP3 en superficie HORMIGÓN, incluido aplicación de imprimación posterior | 565.3
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060560 | m2 | Preparación de superficie metálica para aplicación de CFRP (Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono) | Preparación de superficie con estándar SA2,5 en superficie METALICA, incluido aplicación de imprimación posterior | 604.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060570 | m2 | Refuerzo estructural con CFRP con aplicación interna en tubería mayor de 1400mm | Refuerzo estructural con aplicación interna en tubería mayor de 1400mm de composite CFRP (Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono). Diseño independiente según AWWA C305. Incluye: - Suministro de materiales de sistema composite CFRP, compatibles entre si y para aplicación en superficie acero u hormigón, provenientes de un mismo proveedor, con acreditación de uso en contacto con agua de consumo humano, con las características físicas, mecánicas y los ensayos de estanquidad y durabilidad y el retorno de experiencia exigido por norma AWWA C305. El sistema CFRP es compuesto de tejido unidireccional de espesor nominal 1 a 2mm y resina epoxi de alto rendimiento libre de componentes orgánicos volátiles. El composite final tiene resistencia a tracción mínima de 900 MPa. - Aplicación por método húmedo según exigencias norma AWWA C305 con saturación mecanizada de tejido de fibra de carbono y aplicación manual de las capas de compuesto carbono CFRP en dirección circunferencial y longitudinal según diseño AWWA C305, incluido coating final. - Control de calidad según AWWA C305. | 288.1
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060580 | m2 | Refuerzo estructural con CFRP con aplicación interna en tubería mayor de 800mm y menor o igual a 1400mm | Refuerzo estructural con aplicación interna en tubería mayor de 800mm y menor o igual a 1400mm de composite CFRP (Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono). Diseño independiente según AWWA C305. Incluye: - Suministro de materiales de sistema composite CFRP, compatibles entre si y para aplicación en superficie acero u hormigón, provenientes de un mismo proveedor, con acreditación de uso en contacto con agua de consumo humano, con las características físicas, mecánicas y los ensayos de estanquidad y durabilidad y el retorno de experiencia exigido por norma AWWA C305. El sistema CFRP es compuesto de tejido unidireccional de espesor nominal 1 a 2mm y resina epoxi de alto rendimiento libre de componentes orgánicos volátiles. El composite final tiene resistencia a tracción mínima de 900 MPa. - Aplicación por método húmedo según exigencias norma AWWA C305 con saturación mecanizada de tejido de fibra de carbono y aplicación manual de las capas de compuesto carbono CFRP en dirección circunferencial y longitudinal según diseño AWWA C305, incluido coating final. - Control de calidad según AWWA C305. | 305.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060590 | ud | Terminación de aplicación de CFRP (Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono) en juntas sobre chapa de acero | Terminación de CFRP sobre chapa acero en juntas, según reglas AWWA C305 (SOLO PARA CASO DE HORMIGON), incluido eliminación de mortero de unión de tubos, preparación de la superficie metálica hasta nivel SA2,5, imprimación y aplicación por método húmedo de compuesto vidrio (barrera corrosión galvánica), reconstrucción de unión de mortero con mortero estructural R4. No incluida instalación de juntas EPDM de cierre mecánico. | 2073.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060600 | ud | Conector doble brida DN 150 y PN16 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN16, para cierre de tubería flexible estructural DN150 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 1368.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060610 | ud | Conector doble brida DN 150 y PN25 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN25, para cierre de tubería flexible estructural DN150 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 1833.39
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060620 | ud | Conector doble brida DN 200 y PN16 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN16, para cierre de tubería flexible estructural DN200 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 1634.5
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060630 | ud | Conector doble brida DN 200 y PN25 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN25, para cierre de tubería flexible estructural DN200 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 2190.23
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060640 | ud | Conector doble brida DN 250 y PN16 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN16, para cierre de tubería flexible estructural DN250 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 5429.9
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060650 | ud | Conector doble brida DN 250 y PN25 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN25, para cierre de tubería flexible estructural DN250 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 7276.07
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060660 | ud | Conector doble brida DN 300 y PN16 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN16, para cierre de tubería flexible estructural DN300 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 5673
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060670 | ud | Conector doble brida DN 300 y PN25 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN25, para cierre de tubería flexible estructural DN300 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 7601.82
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060680 | ud | Conector doble brida DN 350 y PN16 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN16, para cierre de tubería flexible estructural DN350 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 7015.1
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060690 | ud | Conector doble brida DN 350 y PN25 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN25, para cierre de tubería flexible estructural DN350 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 9400.23
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060700 | ud | Conector doble brida DN 400 y PN16 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN16, para cierre de tubería flexible estructural DN400 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 8743.5
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060710 | ud | Conector doble brida DN 400 y PN25 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN25, para cierre de tubería flexible estructural DN400 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 11716.29
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060720 | ud | Conector doble brida DN 450 y PN16 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN16, para cierre de tubería flexible estructural DN450 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 11195.3
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060730 | ud | Conector doble brida DN 450 y PN25 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN25, para cierre de tubería flexible estructural DN450 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 15001.7
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060740 | ud | Conector doble brida DN 500 y PN16 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN16, para cierre de tubería flexible estructural DN500 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 12877.5
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060750 | ud | Conector doble brida DN 500 y PN25 para cierre de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Suministro e instalación de conector de doble brida PN25, para cierre de tubería flexible estructural DN500 , no incluido accesorios de conexión con tubería existente | 17255.85
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060760 | m | Rehabilitación de tubería DN 150 y PN16 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN150 (DE 134mm) y PN16 en tramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido híbrido de Kevlar y poliéster sin costuras, incluido suministro e instalación. | 480.5
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060770 | m | Rehabilitación de tubería DN 150 y PN56 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN150 (DE 134mm) y PN56 en tramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido de Kevlar sin costuras, incluido suministro e instalación. | 683.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060780 | m | Rehabilitación de tubería DN 200 y PN16 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN200 (DE 182mm) y PN16 en tramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido híbrido de Kevlar y poliéster sin costuras, incluido suministro e instalación | 668.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060790 | m | Rehabilitación de tubería DN 200 y PN40 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN200 (DE 182mm) y PN40 entramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido de Kevlar sin costuras, incluido suministro e instalación. | 765.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060800 | m | Rehabilitación de tubería DN 250 y PN16 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN250 (DE 237mm) y PN16 en tramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido híbrido de Kevlar y poliéster sin costuras, incluido suministro e instalación | 752.7
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060810 | m | Rehabilitación de tubería DN 250 y PN30 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN250 (DE 237mm) y PN30 en tramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido de Kevlar sin costuras, incluido suministro e instalación. | 875.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060820 | m | Rehabilitación de tubería DN 300 y PN16 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN300 (DE 284mm) y PN16 en tramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido híbrido de Kevlar y poliéster sin costuras, incluido suministro e instalación. | 862.7
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060830 | m | Rehabilitación de tubería DN 300 y PN25 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN300 (DE 284mm) y PN25 en tramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido de Kevlar sin costuras, incluido suministro e instalación | 967.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060840 | m | Rehabilitación de tubería DN 350 y PN20 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN350 (DE 314mm) y PN20 en tramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido de Kevlar sin costuras, incluido suministro e instalación. | 1042.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060850 | m | Rehabilitación de tubería DN 400 y PN18 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN400 (DE 354mm) y PN18 en tramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido de Kevlar sin costuras, incluido suministro e instalación. | 1133.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060860 | m | Rehabilitación de tubería DN 450 y PN16 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN450 (DE 408mm) y PN16 en tramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido de Kevlar sin costuras, incluido suministro e instalación. | 1219.1
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060870 | m | Rehabilitación de tubería DN 500 y PN16 con sistema de tubería flexible estructura con refuerzo Kevlar | Rehabilitación con tubería flexible estructural DN500 (DE 454mm) y PN16 en tramo recto, constituida de capas interior e exterior en PEAD y capa intermedia de refuerzo compuesta por tejido de Kevlar sin costuras, incluido suministro e instalación. | 1462.5
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060880 | m2 | Rehabilitación mediante spray-lining de 1,2 mm de espesor en tuberías hasta Ø 300 mm | Rehabilitación de tubería de hasta Ø 300 mediante impregnación de resina de poliurea con un espesor medio de 1,2 mm, incluida limpieza mecánica del tubo a rehabilitar por cualquier técnica, eliminación de agua estancada o sedimentos e inspección previa y posterior con CCTV. | 621.28
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060890 | m2 | Rehabilitación mediante spray-lining de 1,2 mm de espesor en tuberías Ø mayor de 300 mm | Rehabilitación de tubería de Ø superior a 300 mediante impregnación de resina de poliurea con un espesor medio de 1,2 mm, incluida limpieza mecánica del tubo a rehabilitar por cualquier técnica, eliminación de agua estancada o sedimentos e inspección previa y posterior con CCTV. | 363.12
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060900 | m2 | Rehabilitación mediante spray-lining de 2,4 mm de espesor en tuberías hasta Ø 300 mm | Rehabilitación de tubería de hasta Ø 300 mediante impregnación de resina de poliurea con un espesor medio de 2,4 mm, incluida limpieza mecánica del tubo a rehabilitar por cualquier técnica, eliminación de agua estancada o sedimentos e inspección previa y posterior con CCTV. | 698.06
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060910 | m2 | Rehabilitación mediante spray-lining de 2,4 mm de espesor en tuberías Ø mayor de 300 mm | Rehabilitación de tubería de Ø superior a 300 mediante impregnación de resina de poliurea con un espesor medio de 2,4 mm, incluida limpieza mecánica del tubo a rehabilitar por cualquier técnica, eliminación de agua estancada o sedimentos e inspección previa y posterior con CCTV. | 442.83
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060920 | m2 | Rehabilitación mediante spray-lining de 4 mm de espesor en tuberías hasta Ø 300 mm | Rehabilitación de tubería de hasta Ø 300 mediante impregnación de resina de poliurea con un espesor medio de 4 mm, incluida limpieza mecánica del tubo a rehabilitar por cualquier técnica, eliminación de agua estancada o sedimentos e inspección previa y posterior con CCTV. | 730.87
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060930 | m2 | Rehabilitación mediante spray-lining de 4 mm de espesor en tuberías Ø mayor de 300 mm | Rehabilitación de tubería de Ø superior a 300 mediante impregnación de resina de poliurea con un espesor medio de 4 mm, incluida limpieza mecánica del tubo a rehabilitar por cualquier técnica, eliminación de agua estancada o sedimentos e inspección previa y posterior con CCTV. | 646.54
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060940 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 63 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN63 PN16 (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 119.1
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060950 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 75 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN75 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 123.1
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060960 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 90 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN90 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 130.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060970 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 110 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN110 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 141
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060980 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 125 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN125 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 150.9
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-060990 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 140 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN140 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 183.9
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061000 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 160 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN160 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 241.3
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061010 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 180 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN180 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 296.9
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061020 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 200 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN200 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 335.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061030 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 225 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN225 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 354.1
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061040 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 250 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN250 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 414.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061050 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 280 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN280 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 445.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061060 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 315 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN315 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 492.1
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061070 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 355 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN355 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 579.8
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061080 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 400 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN400 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 671.9
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061090 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 450 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN450 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 794.8
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061100 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 500 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN500 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 1086.8
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061110 | m | Renovación de tubería mediante sistema Relining con tubería DN 560 | Renovación de tubería por entubado simple con tubería de Polietileno alta densidad PE100- RC DN560 PN16, (sistema RELINING), suministro de tubería incluido | 1205.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061120 | m | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100 alta densidad DN exterior 355 mm y presión nominal de 1,60 Mpa | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100 alta densidad DN exterior 355 mm y presión nominal de 1,60 Mpa para abastecimiento/reutilización conforme a norma UNE-EN 12201-1:2024 V2 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de manguito (para cada 6m de tubo), medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento | 203.01
5 | ABASTECIMIENTO | 5.06 Renovación y rehabilitación de red | AB-05-061130 | ud | Suministro y montaje de compensador de dilatación de 1.600 mm | Suministro, transporte e instalación de compensador de dilatación diámetro 1600 mm PN 10 atm con fuelle y camisa interior en acero inoxidable AISI 304/304L o 321, con extremos de prolongación en acero al carbono y extremos de conexión por bridas en acero al carbono según plano adjunto, de longitud total 1710 mm y capacidad de dilatación>50 mm Con tres tirantes axiales colocados a 120º que faciliten la colocación. Con juntas y tornillos incluidas | 21864.02
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070010 | ud | Suministro e instalación de Brida ciega FD PN 16 Ø 900 | Brida ciega de fundición dúctil, PN 16, DN 900 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 3890.29
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070020 | ud | Suministro e instalación de Brida ciega FD PN 16 Ø 1000 | Brida ciega de fundición dúctil, PN 16, DN 1000 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 4691.07
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070030 | ud | Suministro e instalación de brida plana 1500 mm | Suministro, transporte e instalación de brida plana de acero al carbono DIN 2502 DN 1500 mm PN 16 atm con resalte y estrías en acero al carbono S235J, con limpieza previa de la tubería, marcado del corte necesario, corte realmente ejecutado mediante oxicorte, eliminación posterior de rebabas y escoria, soldado de las bridas suministradas mediante método SMAW con aportación de electrodos, comprobación de soldadura mediante líquidos penetrantes y pintura exterior e interior de la misma con epoxi alimentario para soldadura interior 300 micras y exterior no alimentario 2000 micras. Si al cortar la tubería no quedara perfectamente alineada se considera incluido en el precio las virolas de cierre | 3746.88
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070040 | ud | Suministro e instalación de Carrete anclaje BB PN16 Ø 900 | Carrete de anclaje (pasamuros) de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 900 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 8107.87
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070050 | ud | Suministro e instalación de Carrete anclaje BB PN16 Ø 1000 | Carrete de anclaje (pasamuros) de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 1000 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 8926.7
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070060 | ud | Montaje o desmontaje de carrete telescópico o válvula de DN 1.400 mm. PN 16 | Ud. Montaje o desmontaje de carrete telescópico o válvula de DN 1.400 mm PN 16, incluyendo alineación con nueva tornillería y juntas en montaje, y desajuste o corte de tornillería y extracción en desmontaje, con parte proporcional de transporte, maquinaria y mano de obra, terminado. | 14313.69
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070070 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 50 - PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 50 - PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. | 227.17
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070080 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 65 - PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 65 - PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. | 242.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070090 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 80 - PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 80 - PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. | 294.13
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070100 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 100 - PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 100 - PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. | 298.88
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070110 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 150 - PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 150 - PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. | 358.7
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070120 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 200 - PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 200 - PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. | 533.23
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070130 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 250 - PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 250 - PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. | 766.41
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070140 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 300 - PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 300 - PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. | 850.11
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070150 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 350 - PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 350 - PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. | 1141.83
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070160 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 400- PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 400- PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado | 1537.79
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070170 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 500 - PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescópico de desmontaje DN 500 - PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. | 1726.35
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070180 | ud | Suministro e instalación de carrete telescopio de desmontaje DN 600 PN 16 | Suministro e instalación de carrete telescopio de desmontaje DN 600 PN 16, incluso tornillería de acero inoxidable, totalmente instalado y probado. | 2240.45
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070190 | ud | Suministro e instalación de carrete telescópico DN 1500 mm | Suministro, transporte e instalación de carrete telescópico de DN 1500 mm PN 16 atm formado por dos bridas planas de DIN 2502 DN 1500 mm PN 16 atm con resalte y estrías en acero al carbono S235JR, con cuerpo de acero inoxidable AISI 304 esmerilado y pulido, tanto virola exterior como interior, con revestimiento interior y exterior de bridas en epoxi 100-150 micras RAL 5017, junta tórica y tornillería zincada de 931-934. Con juntas y tornillos incluidas | 13907.93
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070200 | ud | Suministro e instalación de Codo FD BB PN 16 Ø 900 22°30' | Codo de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 900 mm, ángulo 22°30' (1/16), conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 7322.47
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070210 | ud | Suministro e instalación de Codo FD BB PN 16 Ø 900 45° | Codo de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 900 mm, ángulo 45° (1/8), conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 7208.16
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070220 | ud | Suministro e instalación de Codo FD BB PN 16 Ø 1000 22°30' | Codo de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 1000 mm, ángulo 22°30' (1/16), conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 9694.57
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070230 | ud | Suministro e instalación de Codo FD BB PN 16 Ø 1000 45° | Codo de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 1000 mm, ángulo 45° (1/8), conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 9441.56
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070240 | ud | Suministro e instalación de Empalme FD BE PN 16 Ø 900 | Brida-enchufe de fundición dúctil con enchufe de junta mecánica, C 30, DN 900, y unión brida, PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, brida según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 5163.27
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070250 | ud | Suministro e instalación de Empalme FD BE PN 16 Ø 1000 | Brida-enchufe de fundición dúctil con enchufe de junta mecánica, C 30, DN 1000, y unión brida, PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, brida según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 5526.51
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070260 | ud | Suministro e instalación de Manguito enchufe-enchufe, DN 1000 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 30 | Manguito enchufe-enchufe, DN 1000 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 30, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas. | 9525.98
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070270 | ud | Suministro e instalación de T a 45° con reducción de DN 600 a DN 400 | Suministro e instalación de T a 45° con reducción de DN 600 a DN 400, incluyendo el corte de la tubería donde se instala y adecuación de la misma, con soldadura de las piezas especiales que sean necesarias. Incluida tornillería y juntas necesarias, totalmente instalado.ci | 9591.59
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070280 | ud | Suministro e instalación de Te FD BBB PN 16 Ø 900 salida ≤ 300 | Derivación en T de fundición dúctil con tres bridas, PN 16, DN 900 mm, y derivación de DN menor o igual de 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 7746.69
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070290 | ud | Suministro e instalación de Te FD BBB PN 16 Ø 900 salida > 300 | Derivación en T de fundición dúctil con tres bridas, PN 16, DN 900 mm, y derivación de DN mayor de 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 11207.7
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070300 | ud | Suministro e instalación de Te FD BBB PN 16 Ø 1000 salida ≤ 300 | Derivación en T de fundición dúctil con tres bridas, PN 16, DN 1000 mm, y derivación de DN menor o igual de 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 10333.27
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070310 | ud | Suministro e instalación de Te FD BBB PN 16 Ø 1000 salida > 300 | Derivación en T de fundición dúctil con tres bridas, PN 16, DN 1000 mm, y derivación de DN mayor de 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 14934.98
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070320 | ud | Suministro e instalación de Junta de desmontaje autoportante de acero inoxidable DN 1400 mm, PN16 atm | Junta de desmontaje autoportante de acero inoxidable DN 1400 mm, PN16 atm, formada por dos elementos brida-liso y una brida-libre de dicho material, tornillería de acero inoxidable, anillos de junta elastomérica, incluso colocación y pruebas. | 10796.11
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070330 | ud | Suministro e instalación de reducción concéntrica o excéntrica de DN 250 y diámetro inferior según proyecto | Suministro e instalación de reducción concéntrica o excéntrica de diámetro superior DN 250 y diámetro menor según proyecto, PN 10/16 en acero galvanizado, con unión mediante bridas, incluso tornillería y juntas necesarias. Totalmente instalado. | 1400.14
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070340 | ud | Suministro e instalación de reducción concéntrica o excéntrica de DN 300 y diámetro inferior según proyecto | Suministro e instalación de reducción concéntrica o excéntrica de diámetro superior DN 300 y diámetro inferior según proyecto, PN 10/16 en acero galvanizado, con unión mediante bridas, incluso tornillería y juntas necesarias. Totalmente instalado. | 1493.06
5 | ABASTECIMIENTO | 5.07 Piezas de red | AB-05-070350 | ud | Suministro e instalación de reducción concéntrica o excéntrica de DN 400 a DN 200 | Suministro e instalación de reducción concéntrica o excéntrica de DN 400 a DN 200 PN 10/16 en acero galvanizado, con unión mediante bridas, incluso tornillería y juntas necesarias. Totalmente instalado. | 1599.7
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080010 | ud | Instalación de Toma de presión en tubería | Instalación de Toma de presión en cualquier tipo de material, incluso picaje y piezas especiales para acoplar un manómetro | 376.62
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080020 | ud | Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de fundición dúctil DN 100 PN 16 | Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de fundición dúctil DN 100 PN 16. | 365.9
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080030 | ud | Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de fundición dúctil DN 200 PN 16 | Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de fundición dúctil DN 200 PN 16. | 380.92
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080040 | ud | Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de fundición dúctil DN 300 PN 16 | Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de fundición dúctil DN 300 PN 16. | 493.51
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080050 | ud | Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de fundición dúctil DN 400 PN 16 | Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de fundición dúctil DN 400 PN 16. | 636.12
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080060 | ud | Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de fundición dúctil DN 500 PN 16 | Toma de presión efectuada mediante collarín con picaje en carga, en tubería de fundición dúctil DN 500 PN 16. | 746.82
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080070 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN100 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN100 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 6260.97
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080080 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN125 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN125 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 6756.35
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080090 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN150 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN150 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 8007.55
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080100 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN200 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN200 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 9534.3
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080110 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN250 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN250 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 11625.85
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080120 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN300 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN300 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 13426.78
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080130 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN350 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN350 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 20747.6
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080140 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN400 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN400 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 24434.85
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080150 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN450 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN450 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 27367.45
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080160 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN500 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN500 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 30195.82
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080170 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN550 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN550 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 32976
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080180 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN600 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN600 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 35391.98
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080190 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN650 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN650 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 38016.47
5 | ABASTECIMIENTO | 5.08 Tomas en carga en red | AB-05-080200 | ud | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN700 | Nueva conexión o derivación ejecutada en carga en tuberías hasta DN700 con presión hasta 25 BAR, en tubería de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. | 41066.87
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090010 | ud | Obturación criogénica hasta DN100 en tuberías metálicas | Obturación criogénica hasta DN100 en tuberías metálicas. Incluyendo medición de espesores para viabilidad del trabajo, camisa de congelación, fluidos necesarios, Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. Una vez finalizado, incluye refuerzo estructural con cálculos según norma mediante fibra de carbono impregnada con resina epoxi del exterior de la zona donde se ha realizado la obturación | 13992.28
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090020 | ud | Obturación criogénica DN150 en tuberías metálicas | Obturación criogénica DN150 en tuberías metálicas. Incluyendo medición de espesores para viabilidad del trabajo, camisa de congelación, fluidos necesarios, Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. Una vez finalizado, incluye refuerzo estructural con cálculos según norma mediante fibra de carbono impregnada con resina epoxi del exterior de la zona donde se ha realizado la obturación | 20199.25
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090030 | ud | Obturación criogénica DN200 en tuberías metálicas | Obturación criogénica DN200 en tuberías metálicas. Incluyendo medición de espesores para viabilidad del trabajo, camisa de congelación, fluidos necesarios, Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. Una vez finalizado, incluye refuerzo estructural con cálculos según norma mediante fibra de carbono impregnada con resina epoxi del exterior de la zona donde se ha realizado la obturación | 24693.07
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090040 | ud | Obturación criogénica DN250 en tuberías metálicas | Obturación criogénica DN250 en tuberías metálicas. Incluyendo medición de espesores para viabilidad del trabajo, camisa de congelación, fluidos necesarios, Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. Una vez finalizado, incluye refuerzo estructural con cálculos según norma mediante fibra de carbono impregnada con resina epoxi del exterior de la zona donde se ha realizado la obturación | 30727.88
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090050 | ud | Obturación criogénica DN300 en tuberías metálicas | Obturación criogénica DN300 en tuberías metálicas. Incluyendo medición de espesores para viabilidad del trabajo, camisa de congelación, fluidos necesarios, Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. Una vez finalizado, incluye refuerzo estructural con cálculos según norma mediante fibra de carbono impregnada con resina epoxi del exterior de la zona donde se ha realizado la obturación | 37809.85
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090060 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN100 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN100 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 19856.65
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090070 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN150 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN150 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 23714
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090080 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN200 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN200 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 27692.38
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090090 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN250 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN250 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 45524.68
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090100 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN300 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN300 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 52486.28
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090110 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN350 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN350 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 66461.42
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090120 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN400 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN400 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 78499.15
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090130 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN450 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN450 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 89079.73
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090140 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN500 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN500 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 99794.92
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090150 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN550 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN550 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 108847.73
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090160 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN600 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN600 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 118502.4
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090170 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN650 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN650 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 129012.87
5 | ABASTECIMIENTO | 5.09 Obturaciones en red | AB-05-090180 | ud | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN700 | Obturación neumática a través de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga de DN700 hasta 10 BAR en tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, fundición, fibra de vidrio, PRFV o PPR. acero al carbono, fibra, fibrocemento, poliuretano. Incluyendo diseño de accesorio necesario, ya sea picaje acabado en brida o accesorio para el refuerzo total de la tubería, fabricación del mismo y soldadura in-situ en carga, ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes en tuberías metálicas y prueba de presión en el resto de materiales, suministro y montaje de válvula de paso completo del diámetro de la Nueva conexión o derivación ejecutada en carga, incluyendo juntas y tornillería. Incluye también una segunda ejecución de Nueva conexión o derivación ejecutada en carga con todos los accesorios incluidos para inserción manual de obturador de seguridad y garantía de estanqueidad del 100%. Monitorización y control de la obturación mediante técnicos especialistas de hasta 8 horas. | 137757.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.10 Depósitos | AB-05-100010 | m2 | Limpieza de depósito o decantador para superficies a tratar < 500 m2 | Limpieza de depósito o decantador, para superficies a tratar < 500 m2, con chorro de agua a presión (>150 atm), incluso grupo electrógeno y equipo de iluminación, barrido, cepillado y desinfección con agua clorada a 5 p.p.m, medios auxiliares y andamiaje | 2.69
5 | ABASTECIMIENTO | 5.10 Depósitos | AB-05-100020 | m2 | Limpieza de depósito para superficies a tratar ≥ 500 m2 | Limpieza de depósito para superficies a tratar ≥ 500 m2, con chorro de agua a presión (<150 atm), incluso grupo electrógeno y equipo de iluminación, barrido, cepillado y desinfección con agua clorada a 5 ppm, medios auxiliares y andamiaje | 2.01
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110010 | ud | Suministro e instalación de Estación Oficial de Muestreo (EOM) | Suministro e instalación de estación oficial de muestreo de acuerdo a las especificaciones de Canal de Isabel II S.A., totalmente instalada. | 6795.2
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110020 | ud | Traslado de muestra desde instalación hasta laboratorio central | Traslado de muestra desde instalación hasta laboratorio central | 122.39
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110030 | ud | Análisis in situ de la calidad del agua | Análisis in situ de la calidad del agua, incluido ensayo de actividad microbiológica (ATP) y toma de muestra (desagüe o hidrante) | 385
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110040 | ud | Análisis de control de calidad del agua en laboratorio | Análisis de control de calidad del agua en laboratorio según Real Decreto 3/2023, incluido toma de muestra (desde desagüe o hidrante) | 500
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110050 | ud | Análisis completo de calidad del agua en laboratorio | Análisis completo de calidad del agua en laboratorio según Real Decreto 3/2023, incluido toma de muestra (desde desagüe o hidrante) | 3100
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110060 | ud | Ensayos de análisis de la superficie interior de la tubería o cupón | Ensayos de análisis de la superficie interior de la tubería o cupón, incluido toma de muestra | 5960
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110070 | l | Tratamiento de desinfección residual de la calidad del agua | Tratamiento de desinfección residual de la calidad del agua, suministro y dosificación de CLHNa al 13% | 0.54
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110080 | m | Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de diámetro menor o igual a 300 mm | Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de diámetro menor o igual a 300 mm, consistente en el corte de suministro y desagüe del tramo, incluidos los cortes de las acometidas y derivaciones del tramo, llenado con una solución hipoclorito equivalente a una concentración a 25 ppm de cloro libre, análisis de agua por el extremo distal, mantenimiento 1 hora y desagüe, llenado con agua de la red, desaguando hasta que la cantidad de cloro libre sea la misma que en la red de la zona. Incluidos carteles de aviso a los afectados por el corte | 0.76
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110090 | m | Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de diámetro mayor a 300 mm | Desinfección con hipoclorito de redes y arterias de diámetro mayor de 300 mm, consistente en el corte de suministro y desagüe del tramo, incluidos los cortes de las acometidas y derivaciones del tramo, llenado con una solución hipoclorito equivalente a una concentración a 25 ppm de cloro libre, análisis de agua por el extremo distal, mantenimiento 1 hora y desagüe, llenado con agua de la red, desaguando hasta que la cantidad de cloro libre sea la misma que en la red de la zona. Incluidos carteles de aviso a los afectados por el corte | 1.01
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110100 | ud | Informe de estudio de desarrollo de biofilm | Informe de estudio de desarrollo de biofilm | 715
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110110 | m | Limpieza y eliminación de capa biofilm mediante inyección de aire | Limpieza y eliminación de capa biofilm mediante inyección de aire hasta tubería de 400 mm incluido, incluyendo el informe gráfico de resultados y comunicación a Canal | 10.67
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110120 | m | Limpieza y eliminación de capa biofilm mediante inyección de hielo | Limpieza y eliminación de capa biofilm mediante inyección de hielo en tubería, incluyendo el informe gráfico de resultados y comunicación a Canal | 13.98
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110130 | m | Limpieza y eliminación de capa biofilm mediante la introducción de esponjas | Limpieza y eliminación de capa biofilm mediante la introducción de esponjas impulsadas por agua (Swabbing) o por aire (Pigs), hasta 2 pasadas, incluyendo el informe gráfico de resultados y comunicación a Canal | 21.34
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110140 | ud | Suministro e instalación de sensor de biofilm para tuberías | Suministro e Instalación de sensor de biofilm para tuberías con caja de conectividad y configuración online. | 16025
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110150 | ud | Sustitución de caja de conectividad de sensor de biofilm para tuberías | Mantenimiento - cambio de caja de conectividad con batería interna para evitar manutención en campo con protección IP68. | 3130
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110160 | ud | Sustitución de sensor de biofilm para tuberías | Mantenimiento – cambio de sensor de biofilm para tuberías. | 13075
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110170 | ud | Seguimiento online sensor de biofilm ya instalado | Un (1) año de seguimiento online por un (1) sensor de biofilm ya instalado, incluido un control in situ e informe de estudio de desarrollo de biofilm | 3095
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110180 | ud | Suministro de paquete Chemkeys 25 unidades para analizador Hach AMONIO TOTAL | Suministro de paquete Chemkeys 25 unidades para analizador Hach AMONIO TOTAL | 67.08
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110190 | ud | Suministro de paquete Chemkeys 25 unidades para analizador Hach CLORO LIBRE | Suministro de paquete Chemkeys 25 unidades para analizador Hach CLORO LIBRE | 15.95
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110200 | ud | Suministro de paquete Chemkeys 25 unidades para analizador Hach CLORO TOTAL | Suministro de paquete Chemkeys 25 unidades para analizador Hach CLORO TOTAL | 15.95
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110210 | ud | Suministro de paquete Chemkeys 25 unidades para analizador Hach MONOCLORAMINAS | Suministro de paquete Chemkeys 25 unidades para analizador Hach MONOCLORAMINAS | 44.43
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110220 | ud | Suministro de paquete Chemkeys 25 unidades para analizador Hach NITRITOS | Suministro de paquete Chemkeys 25 unidades para analizador Hach NITRITOS | 44.43
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110230 | ud | Unidad de reparación y/o calibración de analizador portátil de parámetros de calidad | Unidad de reparación y/o calibración de analizador portátil de parámetros de calidad, a suministrar por el Canal de Isabel II, incluidos gastos de transporte | 1481.82
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110240 | m | Suministro e instalación tubería diámetro 63 mm para sistema de recirculación | Suministro e instalación de tubería de polietileno diámetro 63 para sistema de recirculación incluso sistemas de acople, juntas, medios auxiliares y pruebas | 38.1
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110250 | ud | Suministro e instalación de brida de recirculación en DN 80 mm | Suministro e instalación de brida de recirculación para mejora de calidad de agua en testeros diámetro 80 mm, incluso juntas, medios auxiliares y pruebas | 171.47
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110260 | ud | Suministro e instalación de brida de recirculación en DN 100 mm | Suministro e instalación de brida de recirculación para mejora de calidad de agua en testeros diámetro 100 mm, incluso juntas, medios auxiliares y pruebas | 190.52
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110270 | m | Limpieza mecánica tubería FC o FD de diámetro mayor o igual a 80mm y menor o igual a 250mm | Limpieza y acondicionamiento de tubería de agua potable de FIBROCEMENTO o FUNDICION DUCTIL, DN80-250 mm, mediante equipos de limpieza mecánicos. | 21.5
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110280 | m | Limpieza mecánica tubería FC o FD de diámetro mayor o igual a 300mm y menor o igual a 600mm | Limpieza y acondicionamiento de tubería de agua potable de FIBROCEMENTO o FUNDICION DUCTIL, DN300-600 mm, mediante equipos de limpieza mecánicos. | 57
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110290 | m | Limpieza mecánica tubería FG o AC de diámetro mayor o igual a 80mm y menor o igual a 250mm | Limpieza y acondicionamiento de tubería de agua potable de FUNDICION GRIS o ACERO, DN80-250 mm, mediante equipos de limpieza mecánicos. | 67
5 | ABASTECIMIENTO | 5.11 Calidad agua | AB-05-110300 | m | Limpieza mecánica tubería FG o AC de diámetro mayor o igual a 300mm y menor o igual a 600mm | Limpieza y acondicionamiento de tubería de agua potable de FUNDICION GRIS o ACERO, DN300-600 mm, mediante equipos de limpieza mecánicos. | 188
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120010 | ud | Purga por cualquier elemento de la red | Purga por cualquier elemento de la red, desagüe, acometida u otro punto, tanto sistemática como puntual, incluido desmontaje y posterior montaje de llaves y elementos necesarios, incluso sustitución de juntas, así como el desplazamiento . | 80.7
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120020 | ud | Suministro e instalación de purgador automático | Suministro e instalación de purgador automático, incluido los accesorios necesarios para su montaje, totalmente terminado | 269.02
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120030 | ud | Toma de datos | Toma de datos en la red de distribución, incluido todo, juntas y desplazamiento | 13.45
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120040 | ud | Toma de presión en la red | Toma de presión puntual en la red de distribución, incluido montaje y desmontaje de manómetro, y del conjunto de medida en caso de ser necesario, juntas y desplazamiento | 53.81
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120050 | ud | Toma de presión en la red con registro | Toma de presión en la red de distribución con registrador digital, incluido montaje, desmontaje de manómetro y manógrafo, desplazamiento y envío de datos en formato que comunique Canal de Isabel II. | 94.15
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120060 | ud | Suministro y colocación de platillos y pequeños accesorios en desagüe | Suministro y colocación de platillos y pequeños accesorios en desagüe y colocación posterior de manógrafo (sin incluir el suministro del manógrafo) | 53.81
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120070 | ud | Rectificación de condena en tubería general mediante manguito de reparación | Rectificación de condena en tubería general mediante manguito de reparación | 201.76
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120080 | ud | Suministro y colocación de hito cilíndrico en color blanco con caperuza de color (rojo o amarillo) y logo CYII | Suministro y colocación de hito cilíndrico en color blanco, con caperuza de color (rojo o amarillo) y logo CYII. Fabricado en PE resistente a la radiación UV, extraíble y abatible. Base de caucho para instalar en suelo, sistema de 2 correas de goma internas. Altura 500 mm (base incluida) diámetro 100 mm, base 250 mm | 11381.64
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120090 | m2 | Tapa ciega de PRFV | Tapa ciega de PRFV, con estructura de rejilla trámex cegada con tapa lagrimada de PRFV de Canto: 25+3 mm altura malla estándar: 38x38mm Acabado antideslizante. Incluye: p.p. de estructura soporte con perfilería en PRFV, espirros y tornillería TAE M-8 en acero inox A-4. Resistencia UV 5. Totalmente montada. | 262.94
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120100 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 50 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 50 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 53
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120110 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 150 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 150 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 159
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120120 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 300 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 300 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 318
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120130 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 500 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 500 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 530
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120140 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 1.000 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 1.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 1060
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120150 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 3.000 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 3.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 3180
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120160 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 5.000 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 5.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 5300
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120170 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 10.000 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 10.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 10600
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120180 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 15.000 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 15.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 15900
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120190 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 30.000 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 30.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 31800
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120200 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 50.000 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 50.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 53000
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120210 | ud | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos hasta un valor de 75.000 € sin IVA | Reparación, sustitución o instalación de equipos y/o activos pertenecientes a la red de abastecimiento según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 50.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 79500
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120220 | ud | Renovación de juntas y viga de solera en compuerta entre 9 y 12 m2 | Renovación de juntas y viga de solera en compuertas entre 9 y 12 metros de superficie con estanqueidad a tres caras incluyendo desmontaje de las juntas existentes, limpieza de asientos de juntas, imprimación con productos anticorrosión, pletinas de acero inoxidable, fabricación y montaje de juntas nuevas en EPDM e instalación de nueva viga de asiento en acero inoxidable incluso apertura de hueco, suministro e instalación de viga y relleno con mortero impermeable al agua y de retracción compensada. Incluye el acarreo, izado a superficie de los materiales y productos de demolición, traslado a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. | 12105.62
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120230 | ud | Renovación de juntas y viga de solera en compuertas hasta 9 m2 | Renovación de juntas y viga de solera en compuertas hasta 9 m2 de superficie con estanqueidad a tres caras incluyendo desmontaje de las juntas existentes, limpieza de asientos de juntas, imprimación con productos anticorrosión, pletinas de acero inoxidable, fabricación y montaje de juntas nuevas en EPDM e instalación de nueva viga de asiento en acero inoxidable incluso apertura de hueco, suministro e instalación de viga y relleno con mortero impermeable al agua y de retracción compensada. Incluye el acarreo, izado a superficie de los materiales y productos de demolición, traslado a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. | 10760.54
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120240 | m | Desmontaje de tubería existente de diámetro menor o igual a 450 mm | Desmontaje de tubería existente de diámetro menor o igual a 450 mm, incluso corte, acarreo del material por dentro de la galería e izado a camión, según procedimiento acordado, carga y descarga en contenedor y acopio. | 179.72
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120250 | m | Desmontaje de tubería existente de diámetro mayor de 450mm y menor o igual de 600mm | Desmontaje de tubería existente de diámetro mayor de 450mm y menor o igual de 600mm, incluso corte, acarreo del material por dentro de la galería e izado a camión, según procedimiento acordado, carga y descarga en contendor y acopio. | 186.64
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120260 | m | Desmontaje de tubería existente de diámetro > 600 mm | Desmontaje de tubería existente de diámetro > 600 mm, incluso corte, acarreo del material por dentro de la galería e izado a camión, según procedimiento acordado, carga y descarga en contendor y acopio. | 257.67
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120270 | h | Agotamiento con grupos motobombas de más de 6,5 CV | Agotamiento con grupos motobombas de más de 6,5 CV en roturas de tubería de diámetro mayor de 300 mm, incluido la hora de brigada. | 71.35
5 | ABASTECIMIENTO | 5.12 Varios | AB-05-120280 | km/año | Realización de canon anual en nueva red y elementos asociados incorporados/retirados del contrato | Realización de canon anual conforme a las indicaciones del PPT a realizar en la red y elementos asociados incorporada o retirada de la red inicial del contrato. Sólo será de aplicación en el caso contemplado en el apartado 10.12 del PCAP. | 1280.34
6 | SANEAMIENTO | 6.01 Acometidas | AB-06-010010 | ud | Sellado de acometida Ø150-250mm directa a tubo Ø 300-500 mm | Sellado de acometida tubular de diámetro 150-250 mm de diámetro a tubular de diámetro 300-500, mediante sistema de sombrerete o similar, incluido materiales, maquinaria y desvíos de servicios necesarios para la ejecución de los trabajos. | 660.52
6 | SANEAMIENTO | 6.01 Acometidas | AB-06-010020 | ud | Sellado de acometida Ø 300-400mm directa a tubo Ø 300-500 mm | Sellado de acometida tubular de diámetro 300-400 mm de diámetro a tubular de diámetro 300-500, mediante sistema de sombrerete o similar, incluido materiales, maquinaria y desvíos de servicios necesarios para la ejecución de los trabajos. | 710.86
6 | SANEAMIENTO | 6.01 Acometidas | AB-06-010030 | ud | Sellado de acometida Ø 150-250mm directa a tubo Ø 600-800 mm | Sellado de acometida tubular de diámetro 150-250 mm de diámetro a tubular de diámetro 600-800, mediante sistema de sombrerete o similar, incluido materiales, maquinaria y desvíos de servicios necesarios para la ejecución de los trabajos. | 761.2
6 | SANEAMIENTO | 6.01 Acometidas | AB-06-010040 | ud | Sellado de acometida Ø 300-400mm directa a tubo Ø 600-800 mm | Sellado de acometida tubular de diámetro 300-400 mm de diámetro a tubular de diámetro 600-800, mediante sistema de sombrerete o similar, incluido materiales, maquinaria y desvíos de servicios necesarios para la ejecución de los trabajos. | 861.88
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020010 | ud | Reparación de imbornal en calzada o acera | Reparación de imbornal en calzada o acera, con fábrica de ladrillo, incluso p. p. de excavación, demolición y reposición de firme y pavimento o acera, materiales, elemento sifónico, enfoscado, relleno, recibido de cerco, carga y transporte de sobrantes a vertedero a cualquier distancia, totalmente terminado. | 97.3
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020020 | ud | Reparación de imbornal en camino o zona terriza | Reparación de imbornal, en camino, zona terriza, o similar, con fábrica de ladrillo, incluso p. p. de excavación, demolición, materiales, elemento sifónico, enfoscado, relleno, recibido de cerco, carga y transporte de sobrantes a vertedero a cualquier distancia, totalmente terminado | 58.38
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020030 | ud | Sustitución de elemento sifónico en imbornal | Sustitución de elemento sifónico en imbornal, incluso p. p. de demolición y saneado del perímetro existente, materiales, enfoscado, recibido, retirada, carga y transporte de sobrantes a vertedero a cualquier distancia, totalmente terminado. | 54.3
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020040 | m | Suministro y colocación de módulo recrecido de diámetro 80 cm y altura útil 50 cm | Suministro y colocación de módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa tipo HM-30/P/12, para pozos de registro, de 80 cm. de diámetro interior y 50 cm. de altura útil, incluso recibido y sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5. | 45.46
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020050 | ud | Suministro y colocación de módulo recrecido de diámetro 80 cm y altura útil 125 cm | Suministro y colocación de módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa tipo HM-30/P/12, para pozos de registro, de 80 cm. de diámetro interior y 125 cm. de altura útil, incluso recibido y sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5. | 97.46
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020060 | ud | Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico para pz. de80/62,5Dy60de altura útil | Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón en masa tipo HM-30/P/12, para pozos de registro, de 80/62,5 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura útil, incluso recibido y sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5. | 57.91
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020070 | ud | Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico para pz. de100/62,5D y 60 de altura útil | Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón en masa tipo HM-30/P/12, para pozos de registro, de100/62,5 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura útil, incluso recibido y sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5. | 84.56
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020080 | ud | Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico para pz. de120/80D y 60 de altura útil | Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón en masa tipo HM-30/P/12, para pozos de registro, de120/80 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura útil, incluso recibido y sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5. | 144.29
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020090 | ud | Suministro y colocación de módulo recrecido de hormigón 80 cm diámetro y 50 cm altura útil | Suministro y colocación de módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa tipo HM-30/P/12 resistente a los sulfatos, para pozos de registro, de 80 cm. de diámetro interior y 50 cm. de altura útil, incluso recibido y sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR. | 47.88
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020100 | ud | Suministro y colocación de módulo recrecido de hormigón 80 cm diámetro y 125 cm altura útil | Suministro y colocación de módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa tipo HM-30/P/12 resistente a los sulfatos, para pozos de registro, de 80 cm. de diámetro interior y 125 cm. de altura útil, incluso recibido y sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR. | 102.63
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020110 | ud | Suministro y colocación de módulo recrecido de hormigón 100 cm de diámetro y 50 cm de altura útil | Suministro y colocación de módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa tipo HM-30/P/12 resistente a los sulfatos, para pozos de registro, de 100 cm. de diámetro interior y 50 cm. de altura útil, incluso recibido y sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR. | 73.69
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020120 | ud | Suministro y colocación de módulo recrecido de hormigón 120 cm de diámetro y 50 cm de altura útil | Suministro y colocación de módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa tipo HM-30/P/12 resistente a los sulfatos, para pozos de registro, de 120 cm. de diámetro interior y 50 cm. de altura útil, incluso recibido y sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR. | 99.78
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020130 | ud | Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de 80/62,5D y 60d e altura útil | Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón en masa tipo HM-30/P/12 resistente a los sulfatos, para pozos de registro, de 80/62,5 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura útil, incluso recibido y sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR. | 60.99
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020140 | ud | Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de 100/62,5D y 60de altura útil | Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón en masa tipo HM-30/P/12 resistente a los sulfatos, para pozos de registro, de100/62,5 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura útil, incluso recibido y sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR. | 89.05
6 | SANEAMIENTO | 6.02 Pozos, registros e imbornales | AB-06-020150 | ud | Obturación en pozo o aliviadero en conducciones superiores a 500 mm | Obturación en pozo o aliviadero, en conducciones superiores a 500 mm, mediante obturador neumático incluido personal de operación, materiales, maquinaria auxiliar, y posterior reposición del servicio | 285.55
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030010 | ud | Reparación o renovación de tubería DN 250 mm | Ud. de renovación de tubular, incluyendo excavación de zanja para una dimensión de 1 metro de longitud x ancho (según norma) x altura de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, cama de apoyo, suministro e instalación de 1 ml. de tubería incluidas uniones, relleno y compactación con suelos adecuados de aportación o grava, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, agotamiento y los necesarios para la ejecución de las unidades descritas. Totalmente terminado. Excavación y relleno hasta un máximo de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Para tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro nominal DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 172.97
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030020 | ud | Reparación o renovación de tubería DN 315 mm | Ud. de renovación de tubular, incluyendo excavación de zanja para una dimensión de 1 metro de longitud x ancho (según norma) x altura de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, cama de apoyo, suministro e instalación de 1 ml. de tubería incluidas uniones, relleno y compactación con suelos adecuados de aportación o grava, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, agotamiento y los necesarios para la ejecución de las unidades descritas. Totalmente terminado. Excavación y relleno hasta un máximo de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Para tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro nominal DN 315 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 213.44
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030030 | ud | Reparación o renovación de tubería DN 400 mm | Ud. de renovación de tubular, incluyendo excavación de zanja para una dimensión de 1 metro de longitud x ancho (según norma) x altura de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, cama de apoyo, suministro e instalación de 1 ml. de tubería incluidas uniones, relleno y compactación con suelos adecuados de aportación o grava, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, agotamiento y los necesarios para la ejecución de las unidades descritas. Totalmente terminado. Excavación y relleno hasta un máximo de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Para tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro nominal DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 295.68
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030040 | ud | Reparación o renovación de tubería DN 500 mm | Ud. de renovación de tubular, incluyendo excavación de zanja para una dimensión de 1 metro de longitud x ancho (según norma) x altura de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, cama de apoyo, suministro e instalación de 1 ml. de tubería incluidas uniones, relleno y compactación con suelos adecuados de aportación o grava, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, agotamiento y los necesarios para la ejecución de las unidades descritas. Totalmente terminado. Excavación y relleno hasta un máximo de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Para tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro nominal DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 443.54
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030050 | ud | Reparación o renovación de tubería DN 630 mm | Ud. de renovación de tubular, incluyendo excavación de zanja para una dimensión de 1 metro de longitud x ancho (según norma) x altura de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, cama de apoyo, suministro e instalación de 1 ml. de tubería incluidas uniones, relleno y compactación con suelos adecuados de aportación o grava, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, agotamiento y los necesarios para la ejecución de las unidades descritas. Totalmente terminado. Excavación y relleno hasta un máximo de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Para tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro nominal DN 630 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 512.16
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030060 | ud | Reparación o renovación de tubería DN 800 mm | Ud. de renovación de tubular, incluyendo excavación de zanja para una dimensión de 1 metro de longitud x ancho (según norma) x altura de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, cama de apoyo, suministro e instalación de 1 ml. de tubería incluidas uniones, relleno y compactación con suelos adecuados de aportación o grava, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, agotamiento y los necesarios para la ejecución de las unidades descritas. Totalmente terminado. Excavación y relleno hasta un máximo de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Para tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro nominal DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 772.2
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030070 | ud | Reparación o renovación de tubería DN 1000 mm | Ud. de renovación de tubular, incluyendo excavación de zanja para una dimensión de 1 metro de longitud x ancho (según norma) x altura de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, cama de apoyo, suministro e instalación de 1 ml. de tubería incluidas uniones, relleno y compactación con suelos adecuados de aportación o grava, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, agotamiento y los necesarios para la ejecución de las unidades descritas. Totalmente terminado. Excavación y relleno hasta un máximo de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Para tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro nominal DN 1000 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 1119.74
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030080 | ud | Reparación o renovación de tubería DN 1200 mm | Ud. de renovación de tubular, incluyendo excavación de zanja para una dimensión de 1 metro de longitud x ancho (según norma) x altura de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, cama de apoyo, suministro e instalación de 1 ml. de tubería incluidas uniones, relleno y compactación con suelos adecuados de aportación o grava, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, agotamiento y los necesarios para la ejecución de las unidades descritas. Totalmente terminado. Excavación y relleno hasta un máximo de 40 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Para tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro nominal DN 1200 mm, conforme a norma UNE-EN 13476 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 1487.79
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030090 | m | Suministro e instalación y montaje de tubería de fundición dúctil para saneamiento, DN 80 | Suministro e instalación y montaje de tubería de fundición dúctil para saneamiento, DN 80, Norma UNE-EN 598:1996, serie K=9, con revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso y exterior de zinc y barniz bituminoso, incluso parte proporcional de junta automática flexible, piezas especiales, colocación y pruebas. | 47.21
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030100 | m | Suministro e instalación y montaje de tubería de fundición dúctil para saneamiento, DN 100 | Suministro e instalación y montaje de tubería de fundición dúctil para saneamiento, DN 100, Norma UNE-EN 598:1996, serie K=9, con revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso y exterior de zinc y barniz bituminoso, incluso parte proporcional de junta automática flexible, piezas especiales, colocación y pruebas. | 54.39
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030110 | m | Rehabilitación de colector mediante tecnología bursting DN iguales o inferiores 400 mm, longitud menor o igual a 50 m | M de rehabilitación de conducción de saneamiento por tubería de PP o PE, rigidez mínima SN8, reforzada diámetros igual o inferiores a 400 mm, mediante tecnología sin zanja tipo cracking, bursting o similar, sistema tubo a tubo con unión elastómera, a cualquier profundidad, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa, el suministro y colocación de la nueva conducción, uniones, inyecciones de lechada para relleno de huecos, ejecución y reposición de pozos de registro, apertura posterior de acometidas, maquinaria y personal de apoyo, totalmente terminado. Longitud de obra menor o igual a 50 m. | 614.06
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030120 | m | Rehabilitación de colector mediante tecnología bursting DN iguales o inferiores 400 mm, longitud mayor a 50 m | M de rehabilitación de conducción de saneamiento por tubería de PP o PE, rigidez mínima SN8, reforzada diámetros igual o inferiores a 400 mm, mediante tecnología sin zanja tipo cracking, bursting o similar, sistema tubo a tubo con unión elastómera, a cualquier profundidad, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa, el suministro y colocación de la nueva conducción, uniones, inyecciones de lechada para relleno de huecos, ejecución y reposición de pozos de registro, apertura posterior de acometidas, maquinaria y personal de apoyo, totalmente terminado. Longitud de obra mayor de 50 m. | 533.97
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030130 | m | Rehabilitación de colector mediante tecnología bursting DN superior a 400 mm y menor o igual a 500 mm, longitud menor o igual a 50 m | M de rehabilitación de conducción de saneamiento por tubería de PP o PE, rigidez mínima SN8, reforzada de diámetro superior a 400 mm y menor o igual a 500 mm, mediante tecnología sin zanja tipo cracking, bursting o similar, sistema tubo a tubo con unión elastómera, a cualquier profundidad, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa, el suministro y colocación de la nueva conducción, uniones, inyecciones de lechada para relleno de huecos, ejecución y reposición de pozos de registro, apertura posterior de acometidas, maquinaria y personal de apoyo, totalmente terminado. Longitud menor o igual a 50 m. | 743.02
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030140 | m | Rehabilitación de colector mediante tecnología bursting DN superior a 400 mm y menor o igual a 500 mm, longitud mayor a 50 m | M de rehabilitación de conducción de saneamiento por tubería de PP o PE, rigidez mínima SN8, reforzada de diámetro superior a 400 mm y menor o igual a 500 mm, mediante tecnología sin zanja tipo cracking, bursting o similar, sistema tubo a tubo con unión elastómera, a cualquier profundidad, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa, el suministro y colocación de la nueva conducción, uniones, inyecciones de lechada para relleno de huecos, ejecución y reposición de pozos de registro, apertura posterior de acometidas, maquinaria y personal de apoyo, totalmente terminado. Longitud mayor de 50 m. | 646.11
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030150 | m | Rehabilitación de colector mediante tecnología bursting DN superior a 500 mm y menor o igual a 600 mm, longitud menor o igual a 50 m | M de rehabilitación de conducción de saneamiento por tubería de PP o PE, rigidez mínima SN8, reforzada de diámetros superior a 500 mm y menor o igual a 600 mm, mediante tecnología sin zanja tipo cracking, bursting o similar, sistema tubo a tubo con unión elastómera, a cualquier profundidad, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa, el suministro y colocación de la nueva conducción, uniones, inyecciones de lechada para relleno de huecos, ejecución y reposición de pozos de registro, apertura posterior de acometidas, maquinaria y personal de apoyo, totalmente terminado. Longitud menor o igual a 50 m. | 885.16
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030160 | m | Rehabilitación de colector mediante tecnología bursting DN superior a 500 mm y menor o igual a 600 mm, longitud mayor a 50 m | M de rehabilitación de conducción de saneamiento por tubería de PP o PE, rigidez mínima SN8, reforzada de diámetros superior a 500 mm y menor o igual a 600 mm, mediante tecnología sin zanja tipo cracking, bursting o similar, sistema tubo a tubo con unión elastómera, a cualquier profundidad, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa, el suministro y colocación de la nueva conducción, uniones, inyecciones de lechada para relleno de huecos, ejecución y reposición de pozos de registro, apertura posterior de acometidas, maquinaria y personal de apoyo, totalmente terminado. Longitud de obra mayor de 50 m. | 1017.93
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030170 | m | Rehabilitación de colector mediante tecnología bursting DN superior a 600 mm y menor o igual a 800 mm, longitud menor o igual a 50 m | M de rehabilitación de conducción de saneamiento por tubería de PP o PE, rigidez mínima SN8, reforzada de diámetros superior a 600 mm y menor o igual a 800 mm, mediante tecnología sin zanja tipo cracking, bursting o similar, sistema tubo a tubo con unión elastómera, a cualquier profundidad, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa, el suministro y colocación de la nueva conducción, uniones, inyecciones de lechada para relleno de huecos, ejecución y reposición de pozos de registro, apertura posterior de acometidas, maquinaria y personal de apoyo, totalmente terminado. Longitud de obra menor o igual a 50 m. | 1394.55
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030180 | m | Rehabilitación de colector mediante tecnología bursting DN superior a 600 mm y menor o igual a 800 mm, longitud mayor a 50 m | M de rehabilitación de conducción de saneamiento por tubería de PP o PE, rigidez mínima SN8, reforzada de diámetros superior a 600 mm y menor o igual a 800 mm, mediante tecnología sin zanja tipo cracking, bursting o similar, sistema tubo a tubo con unión elastómera, a cualquier profundidad, incluyendo parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa, el suministro y colocación de la nueva conducción, uniones, inyecciones de lechada para relleno de huecos, ejecución y reposición de pozos de registro, apertura posterior de acometidas, maquinaria y personal de apoyo, totalmente terminado. Longitud de obra mayor a 50 m. | 1212.65
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030190 | ud | Manguito de poliéster con resina diámetro 800 | Ud de colocación mediante packer de manguito de poliéster impregnado con resina de 800 mm de diámetro y 0,80 m. de longitud, totalmente terminado (sin incluir limpieza ni inspección previa, ni inspección posterior). | 870.39
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030200 | ud | Manguito de poliéster con resina diámetro 1000 | Ud de colocación mediante packer de manguito de poliéster impregnado con resina de 1000 mm de diámetro y 0,80 m. de longitud, totalmente terminado (sin incluir limpieza ni inspección previa, ni inspección posterior). | 1262.06
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030210 | ud | Manguito de poliéster con resina diámetro 1200 | Ud de colocación mediante packer de manguito de poliéster impregnado con resina de 1200 mm de diámetro y 0,80 m. de longitud, totalmente terminado (sin incluir limpieza ni inspección previa, ni inspección posterior). | 1697.26
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030220 | m | Rehabilitación de colector con manga de diámetro 300 mm o inferiores con manga continua de 0 a 50 m | M. de rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetros 300 mm o inferiores. Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas incluso limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud de obra 0 a 50 m. | 585.35
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030230 | m | Rehabilitación de colector con manga de diámetro 300 mm o inferiores con manga continua de más de 50 m | M. de rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetros 300 mm o inferiores. Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas incluso limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud más de 50 m. | 451.8
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030240 | m | Rehabilitación de colector con manga de DN mayor a 400 mm y menor o igual a 500 mm con manga continua de 0 a 50 m | M. de rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro mayor a 400 mm y menor o igual a 500 mm Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas incluso limpieza e inspección previa y posterior incluido by-pass de caudal circulante. Longitud de obra de 0 a 50 m. | 707.87
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030250 | m | Rehabilitación de colector con manga de DN mayor a 400 mm y menor o igual a 500 mm con manga continua de más de 50 m | M. de rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro mayor a 400 mm y menor o igual a 500 mm Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas incluso limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud más de 50 m. | 537.11
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030260 | m | Rehabilitación de colector con manga de DN mayor a 500 mm y menor o igual a 600 mm con manga continua de 0 a 50 m | M. de rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetros mayor a 500 mm y menor o igual a 600. Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas incluso limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud de obra de 0 a 50 m. | 837.02
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030270 | m | Rehabilitación de colector con manga de DN mayor a 500 mm y menor o igual 600 mm con manga continua de más de 50 m | M. de rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetros mayor a 500 mm y menor o igual a 600. Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas incluso limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud más de 50 m. | 668.55
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030280 | m | Rehabilitación de colector con manga diámetros mayor a 600 mm y menor o igual a 800 mm. Longitud de 0 a 50 m | M. de rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetros mayor a 600 mm y menor o igual a 800 mm Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas incluso limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud de obra de 0 a 50 m. | 981.3
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030290 | m | Rehabilitación de colector con manga diámetros mayor a 600 mm y menor o igual a 800 mm. Longitud mayor de 50 m | M. de rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetros mayor a 600 mm y menor o igual a 800 mm Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas incluso limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud más de 50 m. | 762.91
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030300 | m | Rehabilitación de colector con manga diámetro mayor a 800 mm y menor o igual a 1000 mm. Longitud de obra hasta 50 m | M. de rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro mayor a 800 mm y menor o igual a 1000 mm Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas incluso limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud de obra de 0 a 50 m. | 1274.32
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030310 | m | Rehabilitación de colector con manga diámetro mayor a 800 mm y menor o igual a 1000 mm. | M. de rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetros mayor a 800 mm y menor o igual a 1000 mm Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas incluso limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud más de 50 m. | 1028.63
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030320 | m | Rehabilitación de colector con manga diámetro mayor a 1000 mm y menor o igual a 1200 mm. Longitud de obra hasta 50 m | M. de rehabilitación de colector mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro mayor a 1000 mm y menor o igual a 1200 mm Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas, arquetas y pozos, incluyendo limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud de tirada de 0 a 50 m. | 1558.7
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030330 | m | Rehabilitación de colector con manga diámetro mayor a 1000 mm y menor o igual a 1200 mm. | M. de rehabilitación de colector mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro mayor a 1000 mm y menor o igual a 1200 mm Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas, arquetas y pozos, incluyendo limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud de tirada a partir de 50 m. | 1316.79
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030340 | m | Rehabilitación de colector con manga diámetros mayor a 1.200 mm. de diámetro. Longitud de obra hasta 50 m | M. de rehabilitación de colector mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetros mayor a 1.200 mm Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas, arquetas y pozos, incluyendo limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud de tirada de 0 a 50 m. | 2041.07
6 | SANEAMIENTO | 6.03 Red no visitable | AB-06-030350 | m | Rehabilitación de colector con manga diámetros mayor a 1200 mm. Longitud de obra mayor de 50 m | M. de rehabilitación de colector mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetros mayor a 1200 mm Con la parte proporcional de traslado de equipos, fresado y preparación previa del interior de la tubería y del tramo, con apertura posterior de acometidas, arquetas y pozos, incluyendo limpieza e inspección previa y posterior, incluido by-pass de caudal circulante. Longitud de tirada a partir de 50 m. | 1717.42
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040010 | m | Suministro e instalación de colector visitable Abovedado tipo I de 1.00x1.80m | Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado de hormigón armado tipo I de las Normas Municipales, de 1.00 x 1.80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5. | 586.42
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040020 | m | Suministro e instalación de colector visitable abovedado tipo II de 1.25x1.90m | Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado de hormigón armado tipo II de las Normas Municipales, de 1,25 x 1,90 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5. | 648.45
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040030 | m | Suministro e instalación de colector visitable abovedado tipo III de 1.50x1.85m | Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado de hormigón armado tipo III de las Normas Municipales, de 1,50 x 1,85 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5 | 608.31
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040040 | m | Suministro e instalación de colector visitable abovedado tipo HA30P/12 de 1.00x1.80m | Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado de hormigón armado tipo HA-30/P/12, resistente a los sulfatos, de sección tipo I de las Normas Municipales, de 1,00 x 1,80 m., incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR. | 607.18
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040050 | m | Suministro e instalación de colector visitable abovedado tipo HA30P/12 de 1.20x1.80m | Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado de hormigón armado tipota-30/P/12, resistente a los sulfatos, de sección tipo II de las Normas Municipales, de 1.20 x 1.80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR. | 671.4
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040060 | m | Suministro e instalación de colector visitable abovedado tipoHA30P/12 de 1.40x1.80m | Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado de hormigón armado tipo HA-30/P/12, resistente a los sulfatos, de sección tipo III de las Normas Municipales, de 1.40 x 1.80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR. | 779.24
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040070 | m | Suministro y colocación de medias cañas de 30 cm en visitable para cuna | Suministro y colocación de medias cañas de hormigón en masa, de 30 cm. de diámetro, en alcantarillado visitable, para formación de cuna, incluso sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5, en desvíos y acondicionamientos provisionales. | 17.5
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040080 | m | Suministro y colocación de medias cañas de 40 cm en visitable para cuna | Suministro y colocación de medias cañas de hormigón en masa, de 40 cm. de diámetro, en alcantarillado visitable, para formación de cuna, incluso sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5. en desvíos y acondicionamientos provisionales. | 23.12
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040090 | m | Suministro y colocación de medias cañas de 50 cm en visitable para cuna | Suministro y colocación de medias cañas de hormigón en masa, de 50 cm. de diámetro, en alcantarillado visitable, para formación de cuna, incluso sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5, en desvíos y acondicionamientos provisionales. | 30.32
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040100 | m | Suministro y colocación de medias cañas de 60 cm en visitable para cuna | Suministro y colocación de medias cañas de hormigón en masa, de 60 cm. de diámetro, en alcantarillado visitable, para formación de cuna, incluso sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5, en desvíos y acondicionamientos provisionales. | 39.46
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040110 | m | Suministro y colocación de medias cañas de 30 cm en visitable (resistente a los sulfatos) | Suministro y colocación de medias cañas de hormigón en masa resistente a los sulfatos, de 30 cm. de diámetro, en alcantarillado visitable, para formación de cuna, incluso sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, en desvíos y acondicionamientos provisionales. | 18.72
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040120 | m | Suministro y colocación de medias cañas de 40 cm en visitable (resistente a los sulfatos) | Suministro y colocación de medias cañas de hormigón en masa resistente a los sulfatos, de 40 cm. de diámetro, en alcantarillado visitable, para formación de cuna, incluso sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, en desvíos y acondicionamientos provisionales. | 24.73
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040130 | m | Suministro y colocación de medias cañas de 50 cm en visitable (resistente a los sulfatos) | Suministro y colocación de medias cañas de hormigón en masa resistente a los sulfatos, de 50 cm. de diámetro, en alcantarillado visitable, para formación de cuna, incluso sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, en desvíos y acondicionamientos provisionales. | 32.46
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040140 | m | Suministro y colocación de medias cañas de 60 cm en visitable (resistente a los sulfatos) | Suministro y colocación de medias cañas de hormigón en masa resistente a los sulfatos, de 60 cm. de diámetro, en alcantarillado visitable, para formación de cuna, incluso sellado de juntas con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, en desvíos y acondicionamientos provisionales. | 42.21
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040150 | m | Suministro y colocación de canaleta de PRFV para formación de cuna, de hasta 80 cm de ancho | Suministro y colocación de canaleta de PRFV para formación o rehabilitación de cuna y/o andén en alcantarillado visitable de hasta 80 cm de ancho, incluido picado, desescombro y mortero tipo M­450, CEM-I 32,5/SR para asiento y anclaje, ejecución de juntas, recorte, sellado de entronque de acometidas y desvíos del caudal circulante. | 339.16
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040160 | m | Suministro y colocación de canaleta de PRFV para formación de cuna, entre 80 y 120 cm de ancho | Suministro y colocación de canaleta de PRFV para formación o rehabilitación de cuna y/o andén en alcantarillado visitable superior a 80 cm de ancho y hasta 120 cm, incluido picado, desescombro, mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR para asiento y anclaje, ejecución de juntas, recorte, sellado de entronque de acometidas y desvíos del caudal circulante. | 440.91
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040170 | m | Rehabilitación de cuna en visitable, con canaleta de gres de 30 cm de diámetro | Suministro y colocación de canaleta de gres de 30 cm de diámetro para rehabilitación de cuna en alcantarillado visitable, incluido picado, desescombro, mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR para asiento, anclaje y rejuntado, incluido desvíos del caudal circulante. | 399.02
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040180 | m | Rehabilitación de cuna en visitable, con canaleta de gres de 40 cm de diámetro | Suministro y colocación de canaleta de gres de 40 cm de diámetro para rehabilitación de cuna en alcantarillado visitable, incluido picado, desescombro, mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR para asiento, anclaje y rejuntado, incluido desvíos del caudal circulante. | 490.76
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040190 | m | Rehabilitación de solera de colector visitable, menor o igual a 80 cm de ancho con media caña de PVCU 30 cm | Rehabilitación de solera de colector visitable, menor o igual a 80 cm de ancho, utilizando media caña de PVCU SN8 de 30 cm de diámetro, para formación de cuna, incluyendo suministro e instalación de la media caña, picado y desescombro del colector existente, hormigón HM-20/P/40 para formación de andenes y desvíos de caudal circulante | 291.63
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040200 | m | Rehabilitación de solera de colector visitable, menor o igual a 80 cm de ancho con media caña de PVCU 40 cm | Rehabilitación de solera de colector visitable, menor o igual a 80 cm de ancho, utilizando media caña de PVCU SN8 de 40 cm de diámetro, para formación de cuna, incluyendo suministro e instalación de la media caña, picado y desescombro del colector existente, hormigón HM-20/P/40 para formación de andenes y desvíos de caudal circulante | 295.7
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040210 | m | Rehabilitación de solera de colector visitable, entre 80 cm y 120 cm de ancho con media caña de PVCU 30 cm | Rehabilitación de solera de colector visitable, entre 80 y 120 cm de ancho, utilizando media caña de PVCU SN8 de 30 cm de diámetro, para formación de cuna, incluyendo suministro e instalación de la media caña, picado y desescombro del colector existente, hormigón HM-20/P/40 para formación de andenes y desvíos de caudal circulante | 379.11
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040220 | m | Rehabilitación de solera de colector visitable, entre 80 y 120 cm de ancho con media caña de PVCU 40 cm | Rehabilitación de solera de colector visitable, entre 80 y 120 cm de ancho, utilizando media caña de PVCU SN8 de 40 cm de diámetro, para formación de cuna, incluyendo suministro e instalación de la media caña, picado y desescombro del colector existente, hormigón HM-20/P/40 para formación de andenes y desvíos de caudal circulante | 384.4
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040230 | m | Rehabilitación de solera de colector visitable, entre 80 y 120 cm de ancho con media caña de PVCU 50 cm | Rehabilitación de solera de colector visitable, entre 80 y 120 cm de ancho, utilizando media caña de PVCU SN8 de 50 cm de diámetro, para formación de cuna, incluyendo suministro e instalación de la media caña, picado y desescombro del colector existente, hormigón HM-20/P/40 para formación de andenes y desvíos de caudal circulante | 392.32
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040240 | m | Ejecución de galería tipo I | Ml. Ejecución de galería en mina tipo I según dimensiones indicadas en norma de saneamiento. Incluye suministro e instalación de todas las partidas de excavación a mano en cualquier tipo de terreno (excepto roca), solera de hormigón, conformado de cuna, encofrados planos y curvos necesarios, enfoscado, enlucido y bruñido, agotamiento y medios auxiliares necesarios, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, arrastre del resultado de la excavación por el interior de la galería hasta el exterior. Totalmente terminado. | 2645.97
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040250 | m | Ejecución de galería tipo II | Ml. Ejecución de galería en mina tipo II según dimensiones indicadas en norma de saneamiento. Incluye suministro e instalación de todas las partidas de excavación a mano en cualquier tipo de terreno (excepto roca), solera de hormigón, conformado de cuna, encofrados planos y curvos necesarios, enfoscado, enlucido y bruñido, agotamiento y medios auxiliares necesarios, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, arrastre del resultado de la excavación por el interior de la galería hasta el exterior. Totalmente terminado. | 2991.92
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040260 | m | Ejecución de galería tipo III | Ml. Ejecución de galería en mina tipo III según dimensiones indicadas en norma de saneamiento. Incluye suministro e instalación de todas las partidas de excavación a mano en cualquier tipo de terreno (excepto roca), solera de hormigón, conformado de cuna, encofrados planos y curvos necesarios, enfoscado, enlucido y bruñido, agotamiento y medios auxiliares necesarios, transporte a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido, arrastre del resultado de la excavación por el interior de la galería hasta el exterior. Totalmente terminado. | 3358.82
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040270 | m | Ejecución de pozo sacatierras con un diámetro exterior de 2,5 m y diámetro interior de 2,4 m | Metro lineal de ejecución de pozo sacatierras con un diámetro exterior de 2,5 m y diámetro interior de 2,4 m con suministro e instalación de camisa de acero de espesor 10 mm | 2382.04
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040280 | m | Ejecución de pozo sacatierras con un diámetro exterior de 1,8 m y diámetro interior de 1,7 m | Metro lineal de ejecución de pozo sacatierras con un diámetro exterior de 1,8 m y diámetro interior de 1,7 m con suministro e instalación de camisa de acero de espesor 10 mm | 1715.07
6 | SANEAMIENTO | 6.04 Red visitable | AB-06-040290 | ud | Implantación de maquinaria necesaria para ejecución de pozo sacatierras | Implantación de maquinaria necesaria para la ejecución de pozo sacatierra. Incluye desplazamiento hasta cualquier lugar y desplazamiento dentro de la obra o a trabajos en un radio inferior a 30 km. | 19191.83
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050010 | ud | Limpiador auto basculante fabricado en acero inoxidable | Limpiador auto basculante, fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluido soportes, rodamientos, juego de suspensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4. Incluye la ejecución del circuito de llenado (canalización de agua, electroválvula, llaves, arqueta y demás elementos). Totalmente instalado y en funcionamiento. | 21912.42
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050020 | l | Limpiador basculante hasta 1.000 litros de capacidad | Suministro e instalación de limpiador auto basculante de capacidad total menor a 1.000 litros. Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluido soportes, rodamientos, topes de vuelco, juego de suspensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4. | 15.92
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050030 | l | Limpiador basculante desde 1.000 hasta 3.000 litros de capacidad | Suministro e instalación de limpiador auto basculante de capacidad total igual o superior a 1.000 hasta 3.000 litros. Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluido soportes, rodamientos, topes de vuelco, juego de suspensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4. | 8.4
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050040 | l | Limpiador basculante desde 3.000 hasta 5.000 litros de capacidad | Suministro e instalación de limpiador auto basculante de capacidad total igual o superior a 3.000 hasta 5.000 litros. Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluido soportes, rodamientos, topes de vuelco, juego de suspensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4. | 5.65
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050050 | l | Limpiador basculante superior a 5.000 litros de capacidad | Suministro e instalación de limpiador auto basculante de capacidad total igual o superior a 5.000 litros. Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluido soportes, rodamientos, topes de vuelco, juego de suspensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4. | 4.62
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050060 | ud | Tamiz de aliviadero | Suministro e instalación de tamizado en aliviadero que incluye tubo de descarga y clapeta de seguridad según Directiva de Máquinas EC 2006/42/EG de acero inoxidable AISI 304L (1.4307) o equivalente, conjunto de material formado por deflector de descarga de residuos para instalación en longitud ocupada por tamiz de aliviadero y chapa de descarga del residuo de acero inoxidable AISI 304L (1.4307) o equivalente y control de nivel por radar. Totalmente instalado y en funcionamiento. | 56298.72
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050070 | mm | Tamiz de aliviadero tipo Huber-Rotamat RoK1 o similar, de hasta 160 l/s | Suministro e instalación de tamizado en aliviadero, tipo Huber-Rotamat RoK1 o similar, de hasta 160 l/s de caudal. Totalmente instalado y en funcionamiento. | 32.61
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050080 | mm | Tamiz de aliviadero tipo Huber-Rotamat RoK1 o similar, 160 >Q=< 480 l/s | Suministro e instalación de tamizado en aliviadero, tipo Huber-Rotamat RoK1 o similar, para caudales superiores a 160l/s y hasta 480 l/s. Totalmente instalado y en funcionamiento. | 17.3
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050090 | mm | Tamiz de aliviadero tipo Huber-Rotamat RoK1 o similar, 480 >Q=< 1280 l/s | Suministro e instalación de tamizado en aliviadero, tipo Huber-Rotamat RoK1 o similar, para caudales superiores a 480l/s y hasta 1280 l/s. Totalmente instalado y en funcionamiento. | 11.63
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050100 | mm | Tamiz de aliviadero tipo Huber-Rotamat RoK2 o similar, de hasta 290 l/s | Suministro e instalación de tamizado en aliviadero, tipo Huber-Rotamat RoK2 o similar, de hasta 290 l/s de caudal. Totalmente instalado y en funcionamiento. | 36.13
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050110 | mm | Tamiz de aliviadero tipo Huber-Rotamat RoK2 o similar, 290 >Q=< 870 l/s | Suministro e instalación de tamizado en aliviadero, tipo Huber-Rotamat RoK2 o similar, para caudales superiores a 290l/s y hasta 870 l/s. Totalmente instalado y en funcionamiento. | 19.87
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050120 | mm | Tamiz de aliviadero tipo Huber-Rotamat RoK2 o similar, 870 >Q=< 2320 l/s | Suministro e instalación de tamizado en aliviadero, tipo Huber-Rotamat RoK2 o similar, para caudales superiores a 870l/s y hasta 2320 l/s. Totalmente instalado y en funcionamiento. | 13.23
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050130 | mm | Tamiz de aliviadero tipo Huber-Rotamat RoK3 o similar, de hasta 380 l/s | Suministro e instalación de tamizado en aliviadero, tipo Huber-Rotamat RoK3 o similar, de hasta 380 l/s de caudal. Totalmente instalado y en funcionamiento. | 41.14
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050140 | mm | Tamiz de aliviadero tipo Huber-Rotamat RoK3 o similar, 380 >Q=< 1140 l/s | Suministro e instalación de tamizado en aliviadero, tipo Huber-Rotamat RoK3 o similar, para caudales superiores a 380l/s y hasta 1140 l/s. Totalmente instalado y en funcionamiento. | 21.86
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050150 | mm | Tamiz de aliviadero tipo Huber-Rotamat RoK3 o similar, 1140 >Q=< 3040 l/s | Suministro e instalación de tamizado en aliviadero, tipo Huber-Rotamat RoK3 o similar, para caudales superiores a 1140l/s y hasta 3040 l/s. Totalmente instalado y en funcionamiento. | 15.31
6 | SANEAMIENTO | 6.05 Tanques, laminadores y aliviaderos | AB-06-050160 | ud | Ud. Malla de diámetro 300 mm o superior instalada en aliviaderos | Ud. Malla de diámetro 300 mm o superior instalada en aliviaderos para captar sólidos, incluyendo suministro de material, instalación y retirada de la anterior. Mano de obra, transporte a vertedero a cualquier distancia autorizado y canon de vertido del residuo retirado. | 161.55
6 | SANEAMIENTO | 6.06 Varios | AB-06-060010 | m | Fresado de raíces en colector | Ml de fresado con robot de colector afectado por raíces, incluyendo limpieza e inspección previa y posterior, medios auxiliares, mano de obra y traslado de equipos. | 383.02
6 | SANEAMIENTO | 6.06 Varios | AB-06-060020 | ud | Fresado de raíces en junta | Fresado de junta con raíces ocupando más del 25% de la sección con robot fresador incluyendo limpieza e inspección previa y posterior, medios auxiliares, mano de obra y traslado de equipos. | 202.86
6 | SANEAMIENTO | 6.06 Varios | AB-06-060030 | m | Fresado de lechadas | Ml de fresado con robot de colector afectado por vertidos de lechadas de hormigón de baja resistencia procedentes de obras cercanas, plantas de hormigonado, etc., incluyendo limpieza e inspección previa y posterior, medios auxiliares, mano de obra y traslado de equipos. | 563.19
6 | SANEAMIENTO | 6.06 Varios | AB-06-060040 | m | Fresado de jabones y grasas | MI de fresado con robot de colector afectado por vertidos de jabones y grasas solidificadas y similares ocupando más del 25% de la sección, incluyendo limpieza e inspección previa y posterior, medios auxiliares, mano de obra y traslado de equipos | 72.12
6 | SANEAMIENTO | 6.06 Varios | AB-06-060050 | m | Suministro, instalación y desmontaje de tubería. PVC de 30 cm (desvíos provisionales) | Suministro, instalación y posterior desmontaje de tubería de PVC de 30 cm. de diámetro, de cualquier tipo de presión, en desvíos provisionales de agua, incluso p.p. de elementos de apoyo, amarre y anclaje, y posterior retirada del conjunto. | 28.71
6 | SANEAMIENTO | 6.06 Varios | AB-06-060060 | m | Suministro, instalación y desmontaje de tubería. PVC de 40 cm (desvíos provisionales) | Suministro, instalación y posterior desmontaje de tubería de PVC de 40 cm. de diámetro, de cualquier tipo de presión, en desvíos provisionales de agua, incluso p.p. de elementos de apoyo, amarre y anclaje, y posterior retirada del conjunto. | 43.15
6 | SANEAMIENTO | 6.06 Varios | AB-06-060070 | ud | Obturación provisional en obra para by-pass del caudal circulante | Obturación provisional en obra para by-pass del caudal circulante, a cualquier diámetro, incluso colocación y retirada, materiales, maquinaria y mano de obra | 63.32
6 | SANEAMIENTO | 6.06 Varios | AB-06-060080 | m | Canaleta prefabricada de hormigón | Canaleta prefabricada de hormigón de 50x25x10x7 para drenaje superficial en sustitución de elementos no normalizados (rejillas continuas y similares...) | 22.45
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010010 | ud | Suministro y colocación de fusible CUT-OUT (XS) en columna | Suministro y colocación de fusible CUT-OUT (XS) en columna, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 281.11
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010020 | ud | Suministro y colocación de tubo fluorescente, incluyendo todos los elementos necesarios | Suministro y colocación de tubo fluorescente, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 23.67
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010030 | ud | Suministro y colocación de lámpara de vapor de mercurio en báculos de alumbrado exterior | Suministro y colocación de lámpara de vapor de mercurio en báculos de alumbrado exterior, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 177.54
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010040 | ud | Suministro e inst.sensor ultrasónico y transmisor siemens, Endress+Hauser para medida continua de nivel | Suministro e instalación de sensor ultrasónico y transmisor siemens, Endress+Hauser o equivalente para medida continua de nivel sin contacto, con rango de medición suficiente para la profundidad del pozo correspondiente. Incluyendo montaje de soporte en acero inoxidable. | 2468.48
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010050 | ud | Suministro e instalación de medidor de nivel tipo radar, tipo Siemens, Endress+Hauser o equivalente | Suministro e instalación de medidor de nivel tipo radar, tipo Siemens, Endress+Hauser o equivalente para medida continua de nivel sin contacto, con rango de medición suficiente para la profundidad del pozo correspondiente. Incluyendo montaje de soporte en acero inoxidable. | 3185.13
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010060 | ud | Suministro e instalación de boya de nivel marca AKO o similar, longitud de cable hasta 15 m, instalada | Suministro e instalación de boya de nivel marca AKO o equivalente con longitud de cable hasta 15 m, totalmente instalada y probada. | 84.04
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010070 | ud | Suministro e instalación de transmisor ultrasónico con display, 4-20 mA, IP66, instalado y probado | Suministro e instalación de transmisor para medidor ultrasónico de nivel, con display iluminado y teclado, señal de salida 4-20 mA, protección IP66, totalmente instalado y probado. | 1130.04
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010080 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor ultrasónico de nivel, marca HYCONTROL | Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor ultrasónico de nivel, marca HYCONTROL, mod. MINIFLEX LR; o marca EN-DRESS+HAUSER, mod. PROSONIC FDU91 o equivalente, con las siguientes características: Electrónica Microprocesador. Montaje Pared. Material caja ABS o policarbonato. Protección IP 65. Temperatura máxima -20 °C a +60 °C. Tensión alimentación 24Vcc. Entrada Galvánicamente separada. Contactos de alarma Mínimo 2. Alarma de funcionamiento 1 relé con un contacto libre de potencial. Precisión ± 000,25% del valor medido o mejor. Indicación LCD y LED. | 1306.17
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010090 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor ultrasónico de nivel, para dos sondas, marca SIEMENS | Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor ultrasónico de nivel, para dos sondas, marca SIEMENS, mod.- MultiRanger 100, con las siguientes características: Electrónica Microprocesador. Montaje Pared. Material policarbonato. Protección IP 65. Temperatura máxima -20 °C a +60 °C. Tensión alimentación 24Vcc. Entrada Galvánicamente separada. Contactos de alarma Mínimo 2. Alarma de funcionamiento 1 relé con un contacto libre de potencial. Precisión ± 0,25% del valor medido o mejor. Indicación LCD y LED. | 1521.09
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010100 | ud | Suministro, instalación de sensor ultrasónico. Protección IP 68. Temperatura máxima -20 °C a +60 °C. | Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor ultrasónico, con las siguientes características: Caja Polipropileno. Montaje Rosca 1" gas. Protección IP 68. Temperatura máxima -20 °C a +60 °C. Compensación de temperatura Incorporada Alcance de la medida 5 m para líquidos. Distancia de bloqueo 0,3 m. Cables de interconexión 10 m. Se incluirá en esta partida el soporte necesario para la instalación del cabezal. | 591.19
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010110 | ud | Suministro, inst. y puesta en servicio indicador de nivel ultrasonidos, KROHNE, mod. OPTISOUND o equivalente | Suministro, instalación y puesta en servicio de indicador de nivel por ultrasonidos, KROHNE, mod. OPTISOUND o equivalente, con las siguientes características técnicas: Rango 0,25 ... 5 m. Conexión 1 Y2" G PVDF. Temperatura de proceso -40 ... +80 °C. Presión de proceso -0,2 ... 2 bar. Salida 2 hilos (4 ... 20 mA HART). Alimentación 14 ... 36 Vdc. Housing Plástico ABS. Precisión ? 0,2 %. Se incluirá en esta partida el soporte necesario para la instalación del cabezal. | 942.45
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010120 | ud | Suministro e instalación de kit mural transmisor caudal, con soporte, cable 5 m y material probado | Suministro e instalación de kit mural para montaje del transmisor de caudal separado del sensor, dotado de soporte, hasta 5 m de cable y pequeño material, totalmente instalado y probado. | 146.73
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010130 | ud | Suministro e instalación de transmisor para medidor de caudal electromagnético 4-20 mA | Suministro e instalación de transmisor para medidor de caudal electromagnético, con display de 3x20 caracteres con indicación de caudal y volumen, ajuste de cero automático y señal de salida 4-20 mA, proporcional al caudal instantáneo, protección IP67, totalmente instalado y probado. | 758.44
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010140 | ud | Suministro e inst medidor de caudal electromagnético DN- 50, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L | Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 50, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. | 655.73
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010150 | ud | Suministro e inst medidor de caudal electromagnético DN- 80, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L | Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 80, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. | 678.6
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010160 | ud | Suministro e inst medidor de caudal electromagnético DN- 100, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L | Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 100, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. | 800.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010170 | ud | Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 150, | Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 150, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. | 906.11
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010180 | ud | Suministro e inst medidor de caudal electromagnético DN- 200, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L | Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 200, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. | 1151
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010190 | ud | Suministro e inst.medidor caudal electromagnético DN- 250, AISI 316L,protección IP67,precisión 0,2% caudal | Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 250, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. | 1364.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010200 | ud | Suministro e inst medidor de caudal electromagnético DN- 300, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L. | Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 300, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. | 2101.35
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010210 | ud | Suministro e inst.medidor caudal electromagnético DN- 350, AISI 316L,protección IP67,precisión 0,2% caudal | Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN- 350, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316L, con protección IP67 y precisión 0,2% del caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la Directiva Europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. | 2788.07
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010220 | ud | Suministro e inst medidor de caudal electromagnético DN 400, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316 L | Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético DN 400, dotado de sensor en acero inoxidable AISI 316 L, con protección IP 67 y precisión 0,2 % del caudal real, con dimensiones según EN 1092 y conformidad con la directiva europea de Presión 97/23 EC, totalmente instalado y probado. | 3699.07
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010230 | ud | Instalación de unidad electrónica de caudalímetro electromagnético montaje sobre soporte en pared | Instalación, parametrización y puesta en servicio de unidad electrónica de caudalímetro electromagnético con montaje sobre soporte en pared (conexión entre unidad electrónica con elemento sensor y armario de señales). | 75.52
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010240 | ud | Suministro e Inst. manómetro Bourdon AISI 316L, esfera 100 mm, glicerina, probado | Suministro e instalación de manómetro tipo Bourdon construido en acero inoxidable AISI 316L, con esfera de 100 mm, escala de medida a definir según uso, relleno de glicerina, totalmente instalado y probado. | 89.56
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010250 | ud | Suministro e Inst transductor presión SITRANS DSIII en toma ¾", con electrónica integral | Instalación y puesta en servicio de transductor de presión, marca SIEMENS o equivalente, modelo SITRANSP DSIII, electrónica integral, instalado en toma de presión de 3/4"existente, según plano 000Arq11. | 138.84
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010260 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de transductor de presión, marca SIEMENS, modelo SITRANSP DSIII, | Suministro, instalación y puesta en servicio de transductor de presión, marca SIEMENS o equivalente, modelo SITRANSP DSIII, electrónica integral, instalado en toma de presión de 3/4" existente, provisto de membrana enrasada. | 1055.18
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010270 | ud | Suministro e Inst de módulo de corrección de factor de potencia. Tensión nom. 400 V. potencia nom. 17,5 KVAr | Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. potencia nominal 17,5 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. | 963.59
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010280 | ud | Suministro e Inst de módulo de corrección de factor de potencia. Tensión nom. 400 V. potencia nom. 25 KVAr. | Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. potencia nominal 25 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. | 1040.61
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010290 | ud | Suministro y montaje de batería de condensadores trifásica de 400 V y frecuencia de 50 Hz, de 37,5 kVAr | Suministro y montaje de batería de condensadores trifásica de 400 V y frecuencia de 50 Hz, de 37,5 kVAr de potencia reactiva, con un número y potencia de escalones a definir, de funcionamiento automático, con regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido para la visualización del estado de funcionamiento, con condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias de preinserción y armario metálico con grado de protección IP-21, montada superficialmente. | 1255.66
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010300 | ud | Suministro e Inst de módulo de corrección de factor de potencia. Tensión nom. 400 V. potencia nom. 50 KVAr. | Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. potencia nominal 50 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. | 1234.29
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010310 | ud | Suministro y montaje batería de condensadores trifásica de 400 V,frecuencia de 50 Hz, de 60,0 kVAr | Suministro y montaje de batería de condensadores trifásica de 400 V y frecuencia de 50 Hz, de 60,0 kVAr de potencia reactiva, con un número y potencia de escalones a definir, de funcionamiento automático, con regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido para la visualización del estado de funcionamiento, con condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias de preinserción y armario metálico con grado de protección IP-21, montada superficialmente. | 1529.23
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010320 | ud | Suministro y montaje de batería de condensadores trifásica de 400 V y frecuencia de 50 Hz, de 90,0 kVAr | Suministro y montaje de batería de condensadores trifásica de 400 V y frecuencia de 50 Hz, de 90,0 kVAr de potencia reactiva, con un número y potencia de escalones a definir, de funcionamiento automático, con regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido para la visualización del estado de funcionamiento, con condensadores autoprotegidos, contactores con resistencias de preinserción y armario metálico con grado de protección IP-21, montada superficialmente. | 2102.2
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010330 | ud | Suministro e Inst de módulo de corrección de factor de potencia. Tensión nom. 400 V. potencia nom. 100 KVAr. | Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. potencia nominal 100 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. | 2831.23
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010340 | ud | Suministro e Inst de módulo de corrección de factor de potencia. Tensión nom. 400 V. potencia nom. 120 KVAr. | Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. potencia nominal 120 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. | 4011.58
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010350 | ud | Suministro módulo metálico 135 kVAr, 400 V:incluidos diversos elementos | Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. potencia nominal 135 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. | 5630.41
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010360 | ud | Suministro e Inst de módulo de corrección de factor de potencia. Tensión nom. 400 V. potencia nom. 200 KVAr. | Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. potencia nominal 200 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. | 6329.42
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010370 | ud | Suministro.e Inst de módulo de corrección de factor de potencia. Tensión nom. 400 V. potencia nom. 300 KVAr. | Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. potencia nominal 300 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. | 7534.06
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010380 | ud | Sumin.e Instalación de módulo de corrección de factor de potencia. Tensión nom. 400 V. potencia nom. 400 KVAr. | Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. potencia nominal 400 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. | 9800.4
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010390 | ud | Suministro e Inst de módulo de corrección de factor de potencia. Tensión nom. 400 V. potencia nom. 500 KVAr. | Suministro e instalación de módulo metálico para corrección automática del factor de potencia. Compuesta de: condensadores, base de fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor general. Tensión nominal 400 V. potencia nominal 500 KVAr. Totalmente terminado, incluidas pruebas. | 12250.5
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010400 | ud | Sistema de alimentación ininterrumpido de 900va 10 min de autonomía (Sai on-line de 900va 10 min) | Sistema de alimentación ininterrumpido de 900va 10 min de autonomía (Sai on-line de 900va 10 min) | 1493.14
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010410 | ud | Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VA, ON LINE | Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VA, ON LINE. | 1776.74
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010420 | ud | Sistema de alimentación ininterrumpido de 3.000va 10 min de autonomía (Ud. sai on-line de 3.000va 10min) | Sistema de alimentación ininterrumpido de 3.000va 10 min de autonomía (Ud. sai on-line de 3.000va 10min) | 2648.7
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010430 | ud | Sistema de alimentación ininterrumpida para cierre de compuerta (tensión de salida: 400 y) | Sistema de alimentación ininterrumpida para cierre de compuerta (tensión de salida: 400 y) | 10734.03
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010440 | ud | Sonda de temperatura Pt-100 para controlar extractores SONDA, | Sonda de temperatura Pt-100 para controlar extractores SONDA, Modelo de sonda: Cabeza: fundición de aluminio s/DIN B, Elemento sensible: PT-100, 3 hilos, Protección exterior: Tubo en AISI 304, Longitud de inmersión: 150 mm, Conexión a proceso: roscada 1/2" NPT CONVERTIDOR, MODELO: Transmisor a 2 hilos, señal de salida: 4-20 mA, Señal de entrada: Seleccionable (mV, Pt100 a 2 ó 3), Rango de medida: Fijo (0-60° C), Con separación galvánica entrada/salida, Alimentación eléctrica: 24 V. c.c., Montaje: En cabeza de sonda | 225.1
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010450 | ud | Suministro e inst. caja medida 3 módulos CMT-300E-IF intemperie, con tejadillo, trafos 200/5 | Suministro e instalación de caja de protección y medida de 3 módulos, modelo Iberdrola CMT-300E-IF de intemperie con tejadillo, de medidas 750x1545x310. Incluso trafos de intensidad 200/5 para medida directa. | 1160.16
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010460 | ud | Cuadro eléctrico de maniobra y control para bomba de agua residual con potencia entre 25 y 35 kW | Cuadro eléctrico de maniobra y control para bomba de agua residual con potencia entre 25 y 35 kW incluido arrancador estático, relé programable, protecciones diferenciales y magnetotérmicas, cableado de sección correspondiente, pilotes, selectores y armario. Puesto en marcha y totalmente terminado. | 2609.23
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010470 | ud | Suministro e inst. de celdas media tensión para centro transformación con 2transformadores de 400 KVA cada uno | Suministro e instalación de celdas de media tensión para centro de transformación con dos transformadores de 400 KVA cada uno, con aislamiento a gas hexafloruro. Cuenta con celda de remonte, celda de protección general con automático de corte en vacío CMP-V, celda de medida CMM con tres transformadores de intensidad y tres de tensión verificados, celda de protección con fusibles CMP-F para cada uno de los transformadores de potencia y botellas de dichas celdas, de la celda remonte y de los propios transformadores. Conexión a red de tierras de herrajes de las cabinas, conexión de la medida, material auxiliar de conexión y metros de cable necesarios de sección 95 mm2 HEPRZ 12/20 kV. Están incluidos todos los trabajos previos de adecuación del espacio para | 50218.12
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010480 | ud | Suministro e instalación de celdas de alta tensión, marca ORMAZABAL o equivalente | Suministro e instalación de celdas de alta tensión, marca ORMAZABAL o equivalente, incluyendo: Celda de línea modelo CGM24-CML o equivalente, de corte y aislamiento en SF6, Vn = 24 Kv, In= 400 A con interruptor-seccionador, seccionador de puesta a tierra y aisladores testigo de presencia de tensión; Celda de protección del transformador (para un solo transformador), modelo CGM-24-CMP-F o equivalente, (Ruptofusible) de corte y aislamiento en SF6, Vn = 24 Kv, In = 400 A, con interruptor-seccionador, cartuchos fusibles, bobina de disparo, contactos auxiliares, doble seccionador de puesta a tierra y aisladores testigo de presencia de tensión; Celda de medida modelo CGM24-CMM o equivalente, Vn = 24 Kv, conteniendo: 3 T.T. y 3 T.I. Incluye conexión a red de tierras de he | 47185.89
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010490 | ud | Transformador llenado integral,une 21428, de interior y en baño de aceite mineral: potencia nominal: 800 kva; | Transformador llenado integral, une 21428, de interior y en baño de aceite mineral. Características: potencia nominal: 800 kva; relación: 15-20/0.42 kv.; tensión de cortocircuito: 6 %; grupo de conexión: dyn11. incluso relé dgpt2 y juego de puentes de cables. | 27899.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010500 | ud | Suministro, instalación de Finales de Carrera ,marca TELEMECANIQUE, mod. XCM-F102, | Suministro, instalación y puesta en servicio de Finales de Carrera para señalización externa de válvulas, marca TELEMECANIQUE, mod. XCM-F102, o equivalente, incluido herrajes y adaptaciones mecánicas necesarias | 137.46
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010510 | ud | Suministro, instalación de Equipo de control de nivel depósito de gasoil con capacidad de 1.000 litros, | Suministro, instalación y puesta en servicio de Equipo de control de nivel depósito de gasoil con capacidad de 1.000 litros, incluyendo configuración básica, compuesto de: Electrónica de nivel. Cables de alimentación y de señal 4..20 mA en la electrónica. Soporte de la electrónica. Regleta de intercambio de señales para el autómata. | 1207.9
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010520 | ud | Suministro e inst. equipo control presencia infrarrojos, con regleta señales y electrónica, | Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo de control de presencia, por principio de funcionamiento de infr Regleta de intercambio de señales para el autómata.arrojos, incluyendo configuración básica, compuesto de: Electrónica de control de presencia. Cables de alimentación y de señal digital. Soporte de la electrónica. | 337.38
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010530 | ud | Suministro, instalación de equipo de control de temperatura PT100, MCX-MCR-PT100/l-DC, (PHOENIX CON-TACT), | Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo de control de temperatura PT100, MCX-MCR-PT100/l-DC, (PHOENIX CON-TACT), o equivalente, incluyendo configuración básica, compuesto de: Electrónica de control de temperatura, incluido conversor ?/mA. Cables de alimentación y de señal analógica 4...20mA. Soporte de la electrónica. Regleta de intercambio de señales para el autómata. | 248.21
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010540 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo convertidor de tensión a 4...20mA | Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo convertidor de tensión a 4...20mA, incluyendo configuración básica modelo o equivalente, compuesto de: Electrónica de convertidor de tensión a 4...20mA., Ref. MCR VAC — U1 - DC —2811103, (PHOENIX CON-TACT), o equivalente. Cables de alimentación y de señal analógica 4...20mA.Soporte de la electrónica. Regleta de intercambio de señales para el autómata. | 324.77
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010550 | ud | Suministro, inst. equipo convertidor de intensidad a 4...20mA, Ref. MCX-MCR—S -CAC — 5-1, (PHOENIX CONTACT) | Suministro, instalación y puesta en servicio de equipo convertidor de intensidad a 4...20mA, incluyendo configuración básica modelo o equivalente, compuesto de: Electrónica de control de intensidad Ref. MCX-MCR—S -CAC — 5-1, (PHOENIX CONTACT), o equivalente. Cables de alimentación y de señal analógica 4...20mA. Soporte de la electrónica. Regleta de intercambio de señales para el autómata. | 219.48
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010560 | ud | Suministro, instalación de alarma de detección de humedad, marca DISIBEINT PNSA 230 100 | Suministro, instalación y puesta en servicio de alarma de detección de humedad, compuesto de un módulo detector , marca DISIBEINT PNSA 230 100, con zócalos ZINDER UNDECAL, tipo 90.23, serie 28/60, o equivalente. | 290.18
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010570 | ud | SIMATIC S7-300, tarjeta entradas digitales SM 321, con separación galvánica, 16 ED, DC 24V, conector 20 polos | SIMATIC S7-300, tarjeta de entradas digitales SM 321, con separación galvánica, 16 ED, DC 24V, conector 20 polos | 193.38
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010580 | ud | SIMATIC S7-300,tarjeta salidas digitales SM 322, separación galvánica,16 SD, 24 V DC, 0,5 A, conector 20 polos | SIMATIC S7-300, tarjeta de salidas digitales SM 322, con separación galvánica, 16 SD, 24 V DC, 0,5 A, conector 20 polos | 254.42
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010590 | ud | SITOP CONNECT- Conector frontal cable plano vaina redonda tarjetas digitales de 16 entradas/salidas del S7-300 | SITOP CONNECT - Conector frontal con cable plano de vaina redonda para tarjetas digitales de 16 entradas/salidas del S7-300, alimentación mediante terminales de tornillo | 47.67
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010600 | ud | SIMATIC S7-300 SM 330: 8 salidas analógicas U/I, 11/12 bit, galvánica, diagnóstico, bus protector | SIMATIC S7-300, tarjeta de entradas analógicas SM 331, con separación galvánica u/i/termopar/resistencia alarma, diagnosis; resolución 9/12/14 bit 8 EA. Inserción/extracción durante servicio. 20 polos | 631.59
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010610 | ud | SITOP CONNECT- Conector frontal cable plano para tarjetas analógicas S7-300, alimentación mediante terminales | SITOP CONNECT - Conector frontal con cable plano de vaina redonda para tarjetas analógicas del S7-300, alimentación mediante terminales de tornillo | 47.67
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010620 | m | Suministro e instalación de cable PROFIBUS, instalado bajo tubo, incluido conectorización en puntas | Suministro e instalación de cable PROFIBUS, instalado bajo tubo, incluido conectorización en puntas. | 1.94
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010630 | m | Suministro e instalación de cable PROFIBUS, instalado bajo canalización, incluido conectorización en puntas | Suministro e instalación de cable PROFIBUS, instalado bajo canalización, incluido conectorización en puntas. | 1.86
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010640 | m | Suministro e instalación de cable 2x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo | Suministro e instalación de cable 2x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo. | 1.79
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010650 | m | Suministro e instalación de cable 2x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos instalado bajo canalización | Suministro e instalación de cable 2x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos instalado bajo canalización. | 1.7
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010660 | m | Suministro e inst cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal bajo tubo | Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado bajo tubo. | 1.52
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010670 | m | Suministro e inst cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1KV, libre halógenos, para señal,bajo canalización | Suministro e instalación de cable 2x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado bajo canalización. | 1.43
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010680 | m | Suministro e inst. cable 3x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal ,bajo tubo | Suministro e instalación de cable 3x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado bajo tubo. | 2.19
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010690 | m | Suministro e inst. cable 3x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre halógenos para señal bajo canalización | Suministro e instalación de cable 3x1 mm2 apantallado, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos para señal instalado bajo canalización. | 2.15
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010700 | m | Suministro e instalación de cable 3x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo | Suministro e instalación de cable 3x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo. | 2.3
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010710 | m | Suministro e inst. de cable 3x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV , libre de halógenos, bajo canalización | Suministro e instalación de cable 3x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV , libre de halógenos, instalado bajo canalización. | 2.26
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010720 | m | Suministro e instalación de cable 3x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo | Suministro e instalación de cable 3x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo. | 3.69
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010730 | m | Suministro e instalación de cable 3x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo canalización | Suministro e instalación de cable 3x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo canalización. | 3.67
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010740 | m | Suministro e instalación de cable 3x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo | Suministro e instalación de cable 3x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo. | 4.81
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010750 | m | Suministro e instalación de cable 3x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo canalización | Suministro e instalación de cable 3x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo canalización. | 4.79
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010760 | m | Suministro e instalación de cable 4x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo | Suministro e instalación de cable 4x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo. | 3.02
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010770 | m | Suministro e instalación de cable 4x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV , libre de halógenos, bajo canalización | Suministro e instalación de cable 4x2,5 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV , libre de halógenos, instalado bajo canalización. | 2.91
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010780 | m | Suministro e instalación de cable 4x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo | Suministro e instalación de cable 4x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo. | 4.58
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010790 | m | Suministro e instalación de cable 4x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo canalización | Suministro e instalación de cable 4x6 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo canalización. | 4.49
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010800 | m | Suministro e instalación de cable 4x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo | Suministro e instalación de cable 4x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo tubo. | 6.34
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010810 | m | Suministro e instalación de cable 4x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo canalización | Suministro e instalación de cable 4x10 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, libre de halógenos, instalado bajo canalización. | 6.24
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010820 | m | Suministro e instalación de cable 6x1 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, apantallado, libre de halógenos, bajo tubo | Suministro e instalación de cable 6x1 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, apantallado, libre de halógenos, instalado bajo tubo. | 3.75
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010830 | m | Suministro e inst. de cable 6x1 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, apantallado, libre de halógenos, bajo canalización | Suministro e instalación de cable 6x1 mm2, tipo RvK 0,6/1 KV, apantallado, libre de halógenos, instalado bajo canalización. | 3.75
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010840 | m | Suministro e instalación de bandeja PVC 100x60 mm perforada, tapa, fijación horiz./vert. y conexión | Suministro e instalación de bandeja de PVC, de 100x60 mm, perforada instalada en posición horizontal y vertical con p/p de elementos de sujeción y elementos desconexión, incluida tapa. | 24.99
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010850 | m | Suministro e instalación de bandeja PVC 150x60 mm perforada, tapa, fijación horiz./vert. y conexión | Suministro e instalación de bandeja de PVC, de 150x60 mm, perforada instalada en posición horizontal y vertical con p/p de elementos de sujeción y elementos desconexión, incluida tapa. | 30.12
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010860 | m | Suministro e instalación de bandeja PVC 200x60 mm perforada, con tapa y fijación horizontal/vertical | Suministro e instalación de bandeja de PVC, de 200x60 mm, perforada instalada en posición horizontal y vertical con p/p de elementos de sujeción y elementos de conexión, incluida tapa. | 38.37
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010870 | m | Suministro e instalación de bandeja metálica abierta, de 200x60 mm, tipo REJIBAN o equivalente | Suministro e instalación de bandeja metálica abierta, de 200x60 mm, tipo REJIBAN o equivalente. | 21.41
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010880 | ud | Toma de tierra BT: 3 picas cobre 2 m, caja TC-1, 15 m cable 35 mm², fijación y conexión incluidas | Suministro e instalación de toma de tierra para baja tensión formada por:3 picas de cobre de 2 m y 14,6 mm de diámetro.1 caja de comprobación Claved TC-1.15 m cable V-750 de 35 mm2 grapado o canalizado. | 138.22
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010890 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio, multivuelta AUMATIC "AC 01.1" o equivalente | Suministro, instalación y puesta en servicio, incluido adaptación mecánica a válvula de actuador eléctrico multivuelta AUMATIC "AC 01.1" o equivalente, "NO INTRUSIVO" con interfaz PROFIBUS-DP V1 para maniobra y telemando de válvula. | 3394.62
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010900 | ud | Suministro e instalación de un cuenta horas para funcionamiento de equipos | Suministro e instalación de un cuenta horas para funcionamiento de equipos, compuesto por un cuenta horas, un indicador analógico de intensidad, conversor de analógico a digital y un transformador de medida /5A. | 472.21
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010910 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de módulo de protección y accionamiento para polipasto hasta 20A | Suministro, instalación y puesta en servicio de módulo de protección y accionamiento para polipasto hasta 20A compuesto por: - (1 ud.) Protección magnetotérmica de corte omnipolar, para motores de hasta 20A. - (1 ud.) Protección diferencial de corte omnipolar, 300 mA, para motores de hasta 1,5 kW. | 343.23
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010920 | ud | Cuadro de protecciones y accionamiento de compuertas de 1,5 kW, con inversión de giro | Cuadro de protecciones y accionamiento de compuertas de 1,5 kW, con inversión de giro | 541.75
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010930 | ud | Cuadro de protecciones y accionamiento de consumidores de 3 kW | Cuadro de protecciones y accionamiento de consumidores de 3 kW (bombas de achique, desodorizaciones, polipastos, tornillos...) | 575.7
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010940 | ud | Cuadro de protecciones y accionamiento de ventilador / extractor de 1,5 kW | Cuadro de protecciones y accionamiento de ventilador / extractor de 1,5 kW | 479.56
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010950 | ud | Cuadro control bombas <15 kW con relé programable, protecciones, selectores y armario completo | Cuadro eléctrico de maniobra y control para bombas de agua residual con potencia eléctrica total instalada menos de 15 Kw, incluido relé programable, protecciones diferenciales y magneto-térmicas, tableadas de sección correspondiente, pilotes, selectores y armario. Puesto en marcha y totalmente terminado. | 3564.35
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010960 | ud | SIMATIC S7-300 SM 332: 8 salidas analógicas U/I, 11/12 bit, galvánica, diagnóstico, bus protector | SIMATIC S7-300, tarjeta de salidas analógicas SM 332, con separación galvánica, 8 SA, U/I; con diagnóstico, resolución 11/12 BIT, 40 polos, posible conexión y desconexión con bus protector activo | 1004.6
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010970 | ud | Suministro e instalación de pantalla fluorescente de 2x36W/AF | Suministro e instalación de pantalla fluorescente de 2x36W/AF, estanca IP65, carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato, reflector en chapa de acero galvanizado lacado en blanco, incluso P.P. de instalación eléctrica realizada con tubo PVC de M250, cable RZ1-K 0,6/1KV de 3x1,5 mm2, caja de registro e interruptor estanco IP55, prensaestopas y fijación a pared. | 133.81
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010980 | ud | Suministro e instalación de CETAC IP44 con 1 T/C 2P+T/16A y 1 T/C 3P+N+T/32A, fijación a pared. | Suministro e instalación de Toma de Corriente Industrial de superficie tipo CETAC, IP44 con 1 T/C de 2P+T/16A y 1 T/C de 3P+N+T/32A, incluso prensaestopas y fijación a pared . | 52.74
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-010990 | ud | Suministro e instalación de aparato autónomo de Emergencia de 315 lúmenes, estanco IP65 | Suministro e instalación de aparato autónomo de Emergencia de 315 lúmenes, estanco IP65„ incluso P.P. de instalación eléctrica realizada con tubo PVC de M250, cable RZ1-K 0,6/1KV de 3x1,5 mm2, caja de registro, prensaestopas y fijación a pared . | 140
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011000 | ud | Suministro e instalación de caja PVC IP55 con bornas DIN, prensaestopas y fijación a pared | Suministro e instalación de caja en PVC, IP55, IK07 para conexión de alimentación a bombas, con 4 bornas de potencia para carril DIN, con P.P. carril y prensaestopas, incluso fijación a pared. | 74.53
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011010 | ud | Suministro e Inst. caja mando compuertas en aluminio con selector, pulsadores, paro, prensaestopas | Suministro e instalación de caja para mando y control de compuertas en Aluminio compuesta por: selector Local-O-Remoto, pulsadores de Subir-Bajar y seta Paro Emergencia, incluso prensaestopas y fijación a pared . | 166.15
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011020 | ud | Suministro e instalación de caja mando motor en aluminio con selector y paro, fijación a pared. | Suministro e instalación de caja para mando y control de Motores en Aluminio compuesta por: selector Local-O-Remoto y seta Paro Emergencia , incluso prensaestopas y fijación a pared . | 118.39
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011030 | ud | Suministro e instalación de caja para mando y control de Bombas,selector 3P (MAN-O-AUTO) | Suministro e instalación de caja para mando y control de Bombas o Motores en Aluminio compuesta por: selector 3P (MAN-O-AUTO), selector 2P (INV-DIR), pulsador sin retención y seta Paro Emergencia, incluso prensaestopas y fijación a pared. | 180.98
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011040 | ud | Suministro e inst. batería de 90 Ah para grupo electrógeno. Totalmente instalada y probada | Suministro e instalación de batería de 90 Ah para grupo electrógeno así como cualquier material auxiliar que sea necesario. Totalmente instalada y probada | 335.86
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011050 | ud | Suministro de final de carrera de seguridad completo para viga de polipasto eléctrico. No incluye montaje | Suministro de final de carrera de seguridad completo para viga de polipasto eléctrico. No incluye montaje, ni medios auxiliares. | 373.51
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011060 | ud | Suministro e Inst final de carrera en equipo elevación, con cableado, y conexión | Suministro e instalación de final de carrera para equipo de elevación, incluyendo canalizaciones eléctricas, cableado y conexión al cuadro eléctrico existente, así como pruebas del correcto funcionamiento. | 556.3
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011070 | ud | Suministro e inst. de arrancador suave de entre 10 kW y 15 kW IP55. Incluido desmontaje | Suministro e instalación de arrancador suave de entre 10 kW y 15 kW IP55. Incluido desmontaje, en su caso, del elemento a sustituir, conexionado, programación del equipo, puesta en servicio y pruebas. Incluso todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 997.8
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011080 | ud | Suministro e instalación de Variador frecuencia de entre 110 kW y 160 kW IP55. | Suministro e instalación de Variador frecuencia de entre 110 kW y 160 kW IP55. con zócalo de 400mm de altura. Incluido desmontaje, en su caso, del elemento a sustituir, montaje en bancada, conexionado, programación del equipo, puesta en servicio y pruebas. Incluso todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 11070.72
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011090 | ud | Suministro e instalación de Variador frecuencia de 80 kW hasta 110 kW IP55 | Suministro e instalación de Variador frecuencia de 80 kW hasta 110 kW IP55. Incluido desmontaje, en su caso, del elemento a sustituir, montaje en bancada, conexionado, programación del equipo, puesta en servicio y pruebas. Incluso todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 9180.29
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011100 | ud | Suministro e instalación de contador electrónico trifásico de energía | Suministro e instalación de contador electrónico trifásico de energía, capaz de medir energía activa y reactiva, además del contaje de energías parciales, mostrando la información a través de display. Totalmente instalado y probado. | 313.33
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011110 | ud | Luminaria estanca fluorescente ip-55, 2 x 36 w, 220 y alto factor, arranque rápido | Luminaria estanca fluorescente ip-55, 2 x 36 w, 220 y alto factor, arranque rápido, construida en aleación ligera estampada, con junta de etileno propileno y resortes de cierre de acero inoxidable, con reflector de aluminio anodizado brillante y difusor de metacrilato transparente, con equipo y lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inoxidables. suministro y montaje. | 148.88
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011120 | ud | Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, ip-66, de 140 lúmenes, modelo incandescencia | Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, ip-66, de 140 lúmenes, modelo incandescencia. | 193.94
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011130 | ud | Suministro e instalación de equipo A/A clase A, 3010 kcal/h frío, 3319 kcal/h calor, probado y completo | Suministro e instalación completa con puesta en marcha de equipo de climatización de clase energética "A". Potencia 3010 kcal/h en frío y 3319 kcal/h en calor. Incluido material auxiliar y pruebas. | 832.09
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011140 | m | Cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x50 mm2 A1+H16 sobre lecho de arena en zanja | Cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x50 mm2 A1+H16 instalado sobre lecho de arena en zanja, según memoria y pliegos. Totalmente montado | 15.67
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011150 | m | Cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x50 mm2 A1+H16 bajo tubos | Cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x50 mm2 A1+H16 instalado bajo tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. | 16.44
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011160 | m | Cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x50 mm2 A1+H16 instalado en canaleta sobre muro | Cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x50 mm2 A1+H16 instalado en el interior de canaleta sobre muro, según memoria y pliegos. Totalmente montado. | 15.67
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011170 | ud | Suministro de relé trifásico a tiempo inverso para protección por sobreintensidad en acometida | Suministro de Relé de sobreintensidad para acometida: Suministro de Relé de protección de sobreintensidad trifásico a tiempo inverso con ud. de cortocircuito temporizable (3x50/51) para acometida, modelo ITG 7266 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes especificaciones: In 5A, frecuencia 50 hz, tensión auxiliar de 110Vcc, t(I>0,05/3s), I> 0,5/4In, N549I>>2/50In. | 3429.87
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011180 | ud | Suministro Relé para protección homopolar para acometida modelo ITH 7111 , incluida programación | Suministro Relé para protección homopolar para acometida: Suministro de Relé de protección de sobreintensidad homopolar muy sensible a tiempo independiente conexión a Toroidal CEE/15. (64) para acometida, modelo ITH 7111 o equivalente, incluida programación y ajuste con toroidal de Io: 2A/8A, frecuencia 50 hz, tensión auxiliar de 110Vcc, t(I>0,3/1,2s), | 1419.03
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011190 | ud | Suministro de Relé protección diferencial trifásico,maquinas rotativas modelo DTM 7033 o su homologo NPT 916. | Suministro de Relé para protección diferencial trifásico para maquinas rotativas modelo DTM 7033 o su homologo NPT 916 o equivalente, incluida programación y ajuste, con toroidal de: In: 5A, frecuencia 50 hz, tensión auxiliar de 110Vcc, k=1, kr=5-10%, resistividad 0/22 ohmios. Funciones de protección: Diferencial motor (87M). Diferencial de fin de cable (87N). Sobrecarga térmica transformador (49T). Sobreintensidad trifásica, 2+2 umbrales INST, DT o IDMT (50/51). Sobreintensidad homopolar (sensible), 3 umbrales INST, DT o IDMT (50N/51N). Bloqueo por inrush/sobreintensidad armónica, 4 umbrales INST, DT o IDMT (50/51H, 68H). Desequilibrio de corrientes/conductor abierto, 2+2 umbrales INST, DT o IDMT (46/46R/46L). Protección contra fallo del interruptor (50BF/52BF). Protección de sobrecarga térmica de cables (49L). Protección de arco (opcional) (50ARC/50NARC). | 6917.68
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011200 | ud | Suministro de Relé para protección digital de motor multifunción modelo IMM 7960 o equivalente | Suministro de Relé para protección digital de motor multifunción modelo IMM 7960 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes especificaciones técnicas: In: 5A, frecuencia 50 hz, tensión auxiliar de 110Vcc, Io> de 0,25In-0,4In, tiempo de disparo de 4s, Ith 5,5-6,5, incluido las siguientes protecciones: Sobrecarga térmica [49] con dos constantes de tiempo; Pre-alarma térmica; Inicie la autorización mediante la detección del estado térmico; Limitación del número de arranques; Detección de la bomba de cebado; Desequilibrio: pérdida de una fase; Comienzo demasiado largo; Cortocircuito; Falla a tierra / tierra; Rotor bloqueado. Con dos unidades de disparo y una de vigilancia, salida de alarma y autorización de inicio y puerto trasero para Modbus para conexión al sistema SCADA. | 3705.9
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011210 | ud | Suministro de Relé de sobreintensidad entre fase y tierra modelo ITG 7105 o equivalente | Suministro de Relé de sobreintensidad entre fase y tierra modelo ITG 7105 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes especificaciones técnicas: In 5A, frecuencia 50 hz, tensión auxiliar de 110Vcc, t(I>0,05/3s), IA 1A, I>0,1/0,8In con las siguientes protecciones: Sobrecorriente de fase [50-51]. Sobrecorriente de tierra [50N-51N] Subcorriente [37] (ITG 7118). | 2912.19
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011220 | ud | Suministro de Relé de máxima intensidad de fase y homopolar modelo ITG 7296 o equivalente | Suministro de Relé de máxima intensidad de fase y homopolar modelo ITG 7296 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes especificaciones técnicas: In 5A, frecuencia 50 hz, tensión auxiliar de 110Vcc, t(I>0,05/3s), I>0,25-0,5/2-4A, I>>1-2/25-50In, Io>>0,20/5In. | 4255.58
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011230 | ud | Suministro de Relé de sobretensión con regulación de tiempo de disparo modelo TTG 7111 o equivalente | Suministro de Relé de sobretensión con regulación de tiempo de disparo modelo TTG 7111 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes protecciones: Bajo voltaje [27]; Sobretensión [59]; Neutro sobretensión [59N]; Incluida fuente de alimentación, dos contactos para cada unidad de salida, indicador de operación de rearme y ajuste por potenciómetros, de Un 110V, frecuencia 50 hz, tensión auxiliar de 110Vcc, U> 100/150Un y t(U>) 1/10s. | 1938.99
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011240 | ud | Suministro de Relé de protección de sobretensión homopolar modelo TTG 7114 o equivalente | Suministro de Relé de protección de sobretensión homopolar modelo TTG 7114 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes protecciones: Bajo voltaje [27]; Sobretensión [59]; Neutro sobretensión [59N]; Incluida fuente de alimentación, dos contactos para cada unidad de salida, indicador de operación de rearme y ajuste por potenciómetros, de Un 63,5V, frecuencia 50 hz, tensión auxiliar de 110Vcc, U< 5/20Un y t(U>) 0,6/6s. | 2257.61
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011250 | ud | Suministro de Relé de protección de mínima tensión modelo TTGD 7112 o equivalente | Suministro de Relé de protección de mínima tensión modelo TTGD 7112 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes protecciones: Bajo voltaje [27]; Caídas de voltaje de secuencia positiva [27P]; Secuencia negativa sobre voltaje [47]; Sobretensión [59]. Con curvas de tiempo dependientes, 3 unidades de salida de alta potencia, comunicación serie Modbus e intercambiabilidad con relés de tecnología analógica CEE, de Un 63,5V, frecuencia 50 hz, Von 63,5V tensión auxiliar de 250Vcc. Protección 27 : U< 0,2/1,20Un / U<< 0,15/1,20Un / Ud< 0,20/1,20Un / t(U<) 0,1/99s / t(U<<) 0,1/99s / t(Ud<) 0,1/99s. Protección 59 : U> 0,7/1,50Un t(U>) 0,1/99s / U>> 0,7/1,50Un t(U>>) 0,1/99s / Ui> 0,03/0,3Un t(Ui>) 0,1/99s / Ui>> 0,03/0,3Un t(Ui>>) 0,1/99s / Uo> 0,03/1,5Un t(Uo>) 0,1/99s / Uo>> 0,03/0,5Un t(Uo>>) 0,1/99s, | 2428
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011260 | ud | Suministro de Relé de disparo con rearme manual modelo RAD 7004 o equivalente | Suministro de Relé de disparo con rearme manual modelo RAD 7004 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes protecciones: Relé de enclavamiento [3]; Relé de alarma [74]; Relé de bloqueo [86]. Tensión auxiliar de 110Vcc. Voltaje de funcionamiento nominal de CC: 24/48/60/110/125/220/250 Vcc. Capacidad de cierre: 30 A. Capacidad de ruptura en CA: 1250 VA. Tiempo de funcionamiento nominal: 10 mseg | 1097.29
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011270 | ud | Suministro de Relé de sobreintensidad entre fase y tierra modelo ITG 7205 o equivalente | Suministro de Relé de sobreintensidad entre fase y tierra modelo ITG 7205 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes especificaciones técnicas: In 5A, frecuencia 50 hz, tensión auxiliar de 110Vcc, t(I>0,05/3s), IA 0,5A, I>0,05/0,4In. Con las siguientes protecciones: Sobrecorriente de fase [50-51]; Sobrecorriente de tierra [50N-51N]. | 2912.19
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011280 | ud | Suministro de relé digital RMST 7992 o NPF 910 para sobreintensidad, homopolar y térmica de fase. | Suministro de Relé digital de sobreintensidad de fases y homopolar más térmica de fase modelo RMST 7992 o su homologo NPF 910 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes protecciones: Fase sobrecorriente instantánea [50] y retardada [51] Sobrecorriente instantánea [50N] y retardada [51N] de la Tierra Imagen térmica [49]. Incluidas 3 unidades de salida programables, curva múltiple, unidad de vigilancia y medición de corrientes de fase y neutro incluido armónicos, configuración por HMI y comunicación Modbus con interfaz Current Loop. I> 0,5/4,0Un. I>> 2/25Un. Ud< 0,20/1,20Un. t(I>) 0,1/3s. t(I>>) 0,1/3s. Ith 0,5/1,20 In. Io>0,05/0,4IoN t(Io>>) 0,1/3s | 2905.09
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011290 | ud | Suministro de relé de protección NPV 911 o equivalente, incluida programación y ajuste | Suministro de relé de protección NPV 911 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes protecciones: Sobretensión, 4 umbrales INST, DT o IDMT (59); Subtensión, 4 umbrales INST, DT o IDMT (27); Sobretensión homopolar, 4 umbrales INST, DT o IDMT (59N); Máxima/Mínima U directa Máxima U inversa, 4 umbrales INST, DT o IDMT (59P/27P/47); Salto de vector (78); Máxima/Mínima frecuencia, 8 umbrales INST o DT (81O/81U); Derivada de frecuencia, 8 umbrales INST o DT o IDMT (81R). Medidas y monitorización. Medidas de tensión (UL1-UL3, U12-U31, U0, SS); THD en corriente y armónicos (hasta el rango 31); Registro de perturbografías (3.2 kHz); Fallo fusible (VTS); Supervisión del circuito de disparo del interruptor (74TC) | 2685.26
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011300 | ud | Suministro de relé digital de protección NPM 910 o equivalente | Suministro de relé digital de protección NPM 910 o equivalente, incluida programación y ajuste, con las siguientes protecciones: Sobreintensidad trifásica, 4 umbrales INST, DT o IDMT (50/51); Sobreintensidad homopolar (sensible), 4 umbrales INST, DT o IDMT (50/51N); Bloqueo por inrush/sobreintensidad armónica, 4 umbrales INST, DT o IDMT (50/51H, 68H); Desequilibrio de corrientes/conductor abierto, 4 umbrales INST, DT o IDMT (46/46R/46L); Tierra restringida (alta / baja Impedancia) / Diferencial de fin de cable (87N); Sobrecarga térmica del motor (49M); Supervisión motor arrancando con bloqueo rotor por detector de velocidad (48/14); Prohibitivos de arranque / limitación del número de arranques (86/66); Subcorriente/Pérdida de carga (37); Atasco mecánico (51m); Protección contra fallo del interruptor (50BF/52BF); Arc protection (opcional) (50ARC/50NARC) | 3024.35
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011310 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado Php 400R/25 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado Php 400R/25 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 25kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. | 393.01
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011320 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado Php 400R/40 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado Php 400R/40 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 40kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. | 594.37
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011330 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado Php 400R/50 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado Php 400R/50 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 50kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. | 668.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011340 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado Php 400R/75 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado Php 400R/75 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 75kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. | 934.01
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011350 | ud | Suministro de condensador fijo Php 1050/60 o equivalente | Suministro de condensador fijo Php 1050/60 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 54kvar a 1000V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min) .Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. | 924.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011360 | ud | Suministro de condensador fijo PhP 400/25 o equivalente | Suministro de condensador fijo PhP 400/25 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 25kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. | 323.87
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011370 | ud | Suministro de condensador fijo PhP 400/40 o equivalente | Suministro de condensador fijo PhP 400/40 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 40kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. | 511.89
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011380 | ud | Suministro de condensador fijo PhP 400/50 o equivalente | Suministro de condensador fijo PhP 400/50 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 50kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. | 550.7
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011390 | ud | Suministro de condensador fijo PhP 400/75 o equivalente | Suministro de condensador fijo PhP 400/75 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 75kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. | 782.39
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011400 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado con seccionador y fusibles PhP 400R/25/SF/RAL1028 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado con seccionador y fusibles PhP 400R/25/SF/RAL1028 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 25kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. Características del seccionador: Intensidad nominal 160 A; Fusibles tipo NH00, ICC= 120 kA; Nº de maniobras > 200 | 688.98
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011410 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado con seccionador y fusibles PhP 400R/40/SF/RAL1028 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado con seccionador y fusibles PhP 400R/40/SF/RAL1028 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 40kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. Características del seccionador: Intensidad nominal 160 A; Fusibles tipo NH00, ICC= 120 kA; Nº de maniobras > 200 | 895.19
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011420 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado con seccionador y fusibles PhP 400R/50/SF/RAL1028 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado con seccionador y fusibles PhP 400R/50/SF/RAL1028 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 50kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. Características del seccionador: Intensidad nominal 160 A; Fusibles tipo NH00, ICC= 120 kA; Nº de maniobras > 200 | 940.08
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011430 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado con seccionador y fusibles PhP 400R/75/SF/RAL1028 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado con seccionador y fusibles PhP 400R/75/SF/RAL1028 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 75kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. Características del seccionador: Intensidad nominal 160 A; Fusibles tipo NH00, ICC= 120 kA; Nº de maniobras > 200 | 1205.72
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011440 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado con contactor y fusibles EC 400R/25/CF/RAL1028 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado con contactor y fusibles EC 400R/25/CF/RAL1028 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 25kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. Contactores con resistencias previas limitadoras de la corriente de conexión de hasta 300 veces la corriente nominal, especialmente indicados para maniobra de condensadores. Duración aproximada a 200.000 maniobras | 1062.59
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011450 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado con contactor y fusibles EC 400R/40/CF/RAL1028 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado con contactor y fusibles EC 400R/40/CF/RAL1028 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 40kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. Contactores con resistencias previas limitadoras de la corriente de conexión de hasta 300 veces la corriente nominal, especialmente indicados para maniobra de condensadores. Duración aproximada a 200.000 maniobras | 1488.35
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011460 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado con contactor y fusibles EC 400R/50/CF/RAL1028 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado con contactor y fusibles EC 400R/50/CF/RAL1028 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 50kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. Contactores con resistencias previas limitadoras de la corriente de conexión de hasta 300 veces la corriente nominal, especialmente indicados para maniobra de condensadores. Duración aproximada a 200.000 maniobras | 1575.69
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011470 | ud | Suministro de condensador fijo reforzado con contactor y fusibles EC 400R/75/CF/RAL1028 o equivalente | Suministro de condensador fijo reforzado con contactor y fusibles EC 400R/75/CF/RAL1028 o equivalente, film de polipropileno metalizado, no PCB. Potencia 75kvar a 400V. Compuesto de unidades cilíndricas en el interior de cajas de acero debidamente tratadas y pintadas en color RAL 7032. Resistencias de descarga incorporadas (3 min, 75 V). Trifásicos con conexión interna en triángulo. Normas CEI 831-1 y 2. Pérdidas inferiores a 0,5 W/kvar. Tolerancia de capacidad -/+5%. Tensión máxima admisible: 1,1 Un (8h / 24h) - 1,15 Un (30min / 24h) - 1,2 Un (5 min) - 1,3 Un (1 min). Corriente máxima admisible: 1,3 In (permanente). T. ambiente admisible: -25º C/máx. 50ºC, media 24 h. 40ºC, media anual 30ºC. Duración estimada superior a 150.000 horas. Protección IP43. Ensayos: Tensión entre terminales; 2,15 x Un, 2s. Tensión entre terminales y caja; 4,8 kV, 2s. Protección por desconectador de sobrepresión en las unidades cilíndricas. Condensadores sometidos al control de calidad de la producción por UL y CSA. La serie reforzada a 400V soporta 440V de forma permanente y hasta 490V como máximo durante 8h/día. Contactores con resistencias previas limitadoras de la corriente de conexión de hasta 300 veces la corriente nominal, especialmente indicados para maniobra de condensadores. Duración aproximada a 200.000 maniobras | 2085.15
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011480 | ud | Suministro equipo compensación reactiva: batería con filtros 189Hz e interruptor automático 1000A | Suministro de equipo de compensación de energía reactiva compuesto de Batería automática de condensadores con filtros de rechazo sintonizados a 189Hz, interruptor automático 1000A y diferencial, de 40+(5x80)kvar, OPTIM FR6 440-400 o equivalente. Condensadores CFB sobredimensionados a 460V, manteniendo la potencia nominal a 400V. Regulador de energía reactiva de la serie Computer Smart 12 III o equivalente. Fusibles de alto poder de ruptura. Pasos hasta 80 kvar./ 400 V 50 Hz. Filtros de rechazo sintonizados a 189 Hz para protección de armónicos presentes en la red y evitar fenómenos de resonancia con armónicos de orden 5 o mayor. Contactores apropiados para la conexión de los condensadores, equipados con inductancias de preinserción y resistencias de descarga rápida. Descripción de los armarios: armario de acero pintado; color estructura y panales laterales y trasero gris RAL 7035; color puerta gris RAL 7035; grado de protección IP21; montaje para ubicación interna (no para uso externo); condiciones ambientales de trabajo (Clase D): media diaria: 45 ºC - media anual: 35 ºC - máxima: 50 ºC - mínima: -25 ºC; equipado con llave y cerradura. | 14988.09
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011490 | ud | Suministro equipo compensación reactiva: batería automática con filtros 189Hz e interruptor 800A. | Suministro de equipo de compensación de energía reactiva compuesto de Batería automática de condensadores con filtros de rechazo sintonizados a 189Hz, interruptor automático 800A y diferencial, de 20+40+(5x80)kvar, OPTIM FR8 640-690 o equivalente. Condensadores CFB sobredimensionados a 790V, manteniendo la potencia nominal a 690V. Regulador de energía reactiva de la serie Computer Smart 12 III o equivalente. Fusibles de alto poder de ruptura. Pasos hasta 80 kvar./ 690 V 50 Hz. Filtros de rechazo sintonizados a 189 Hz para protección de armónicos presentes en la red y evitar fenómenos de resonancia con armónicos de orden 5 o mayor. Contactores apropiados para la conexión de los condensadores, equipados con inductancias de preinserción y resistencias de descarga rápida. Descripción de los armarios: armario de acero pintado; color estructura y panales laterales y trasero gris RAL 7035; color puerta gris RAL 7035; grado de protección IP21; montaje para ubicación interna (no para uso externo); condiciones ambientales de trabajo (Clase D): media diaria: 45 ºC - media anual: 35 ºC - máxima: 50 ºC - mínima: -25 ºC; equipado con llave y cerradura. | 20005.77
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011500 | ud | Suministro de condensador CSB-110/50 o equivalente | Suministro de condensador CSB-110/50 o equivalente | 906.92
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011510 | ud | Suministro de condensador CFB-46/37 o equivalente | Suministro de condensador CFB-46/37 o equivalente | 602.52
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011520 | ud | Suministro de condensador CFB-79/100 o equivalente | Suministro de condensador CFB-79/100 o equivalente | 1192.96
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011530 | ud | Suministro equipo corrección factor potencia M.T. 6000V, escalón fijo 100kvar EMT 6/100/CL/BF | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo EMT 6/100/CL/BF o equivalente de potencia hasta 100kvar, condensador trifásico, fusibles, inductancias, indicador de presencia de tensión y envolvente metálica de dimensiones 1700x900x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 condensador trifásico de 6,3 kV con relé de sobrepresión para la desconexión del elemento de corte en caso de presión interna del condensador (sobrecargas admisibles: 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h. cada 24 h.], 1,3 veces la intensidad nominal); 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras; condensador equipado con dispositivo de desconexión por sobrepresión interna (presostato) para actuar en caso de defecto en el mismo sobre el elemento de corte (interruptor o contactor). Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 20303.19
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011540 | ud | Suministro equipo corrección factor potencia M.T. 6000V, escalón fijo 250kvar EMT 6/250/CL/BF | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo EMT 6/130/CL/BF o equivalente de potencia 130kvar, condensador trifásico, fusibles, inductancias, indicador de presencia de tensión y envolvente metálica de dimensiones 1700x900x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 condensador trifásico de 6,3 kV con relé de sobrepresión para la desconexión del elemento de corte en caso de presión interna del condensador (sobrecargas admisibles: 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h. cada 24 h.], 1,3 veces la intensidad nominal); 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras; condensador equipado con dispositivo de desconexión por sobrepresión interna (presostato) para actuar en caso de defecto en el mismo sobre el elemento de corte (interruptor o contactor). Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 21074.66
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011550 | ud | Suministro equipo corrección factor potencia M.T. 6000V, escalón fijo 250kvar EMT 6/250/CL/BF | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo EMT 6/250/CL/BF o equivalente de potencia 250kvar, condensador trifásico, fusibles, inductancias, indicador de presencia de tensión y envolvente metálica de dimensiones 1700x900x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 condensador trifásico de 6,3 kV con relé de sobrepresión para la desconexión del elemento de corte en caso de presión interna del condensador (sobrecargas admisibles: 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h. cada 24 h.], 1,3 veces la intensidad nominal); 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras; condensador equipado con dispositivo de desconexión por sobrepresión interna (presostato) para actuar en caso de defecto en el mismo sobre el elemento de corte (interruptor o contactor). Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 23632.88
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011560 | ud | Suministro de equipo para corrección de factor de potencia en M.T. 6000V, 500kvar fijo EMT 6/500/CL/BF | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo EMT 6/500/CL/BF o equivalente de potencia 500kvar, condensador trifásico, fusibles, inductancias, indicador de presencia de tensión y envolvente metálica de dimensiones 2000x1200x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 condensador trifásico de 6,3 kV con relé de sobrepresión para la desconexión del elemento de corte en caso de presión interna del condensador (sobrecargas admisibles: 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h. cada 24 h.], 1,3 veces la intensidad nominal); 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras; condensador equipado con dispositivo de desconexión por sobrepresión interna (presostato) para actuar en caso de defecto en el mismo sobre el elemento de corte (interruptor o contactor). Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 26722.39
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011570 | ud | Suministro de equipo fijo EMT 6/650/CL/BF para corrección del factor de potencia en red de 6000V | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo EMT 6/650/CL/BF o equivalente de potencia 650kvar, condensador trifásico, fusibles, inductancias, indicador de presencia de tensión y envolvente metálica de dimensiones 2000x1200x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 condensador trifásico de 6,3 kV con relé de sobrepresión para la desconexión del elemento de corte en caso de presión interna del condensador (sobrecargas admisibles: 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h. cada 24 h.], 1,3 veces la intensidad nominal); 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras; condensador equipado con dispositivo de desconexión por sobrepresión interna (presostato) para actuar en caso de defecto en el mismo sobre el elemento de corte (interruptor o contactor). Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 31838.82
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011580 | ud | Suministro equipo M.T. 6000V: escalón fijo 1000kvar EMT 6/130/CL/BF/Y control desequilibrio por relé | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo en base a una batería con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio mediante relé incorporado EMT 6/130/CL/BF/Y o equivalente de potencia 130kvar, de dimensiones 2000x1200x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 batería de condensadores trifásica de 6,3 kV con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio (sobrecargas admisibles : 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h cada 24 h], 1,3 veces la intensidad nominal); 1 transformador de intensidad para control de los puntos de estrella para control de desequilibrio; 1 relé de control de desequilibrio para la batería en doble estrella; 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras. Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 29354.6
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011590 | ud | Suministro equipo M.T. 6000V: escalón fijo 1000kvar EMT 6/250/CL/BF/2Y control desequilibrio por relé | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo en base a una batería con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio mediante relé incorporado EMT 6/250/CL/BF/2Y o equivalente de potencia 250kvar, de dimensiones 2000x1200x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 batería de condensadores trifásica de 6,3 kV con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio (sobrecargas admisibles : 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h cada 24 h], 1,3 veces la intensidad nominal); 1 transformador de intensidad para control de los puntos de estrella para control de desequilibrio; 1 relé de control de desequilibrio para la batería en doble estrella; 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras. Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 30173.38
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011600 | ud | Suministro equipo M.T. 6000V: escalón fijo 1000kvarEMT 6/500/CL/BF/2Y control desequilibrio por relé | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo en base a una batería con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio mediante relé incorporado EMT 6/500/CL/BF/2Y o equivalente de potencia 500kvar, de dimensiones 2000x1200x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 batería de condensadores trifásica de 6,3 kV con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio (sobrecargas admisibles : 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h cada 24 h], 1,3 veces la intensidad nominal); 1 transformador de intensidad para control de los puntos de estrella para control de desequilibrio; 1 relé de control de desequilibrio para la batería en doble estrella; 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras. Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 30767.75
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011610 | ud | Suministro equipo M.T. 6000V: escalón fijo 1000kvar EMT 6/650/CL/BF/2Y control desequilibrio por relé | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo en base a una batería con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio mediante relé incorporado EMT 6/650/CL/BF/2Y o equivalente de potencia 650kvar, de dimensiones 2000x1200x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 batería de condensadores trifásica de 6,3 kV con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio (sobrecargas admisibles : 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h cada 24 h], 1,3 veces la intensidad nominal); 1 transformador de intensidad para control de los puntos de estrella para control de desequilibrio; 1 relé de control de desequilibrio para la batería en doble estrella; 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras. Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 32127.52
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011620 | ud | Suministro equipo M.T. 6000V: escalón fijo 1000kvar EMT 6/1000/CL/BF/2Y control desequilibrio por relé | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) compuesto por un escalón fijo en base a una batería con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio mediante relé incorporado EMT 6/1000/CL/BF/2Y o equivalente de potencia 1.000kvar, de dimensiones 2000x1200x900. Temperatura máxima del ambiente: 40 ºC (max. 35 ºC de media en 24 h). Tensión de serie: 7,2 kV. Equipo para la corrección del factor de potencia formado por: 3 bases unipolares de fusibles con los correspondientes cartuchos A.P.R. del calibre adecuado para protección del condensador y percutor; indicador de presencia de tensión; 1 batería de condensadores trifásica de 6,3 kV con unidades monofásicas conectadas en doble estrella para control de desequilibrio (sobrecargas admisibles : 1,1 veces la tensión nominal [durante 12 h cada 24 h], 1,3 veces la intensidad nominal); 1 transformador de intensidad para control de los puntos de estrella para control de desequilibrio; 1 relé de control de desequilibrio para la batería en doble estrella; 3 inductancias para la limitación de las corrientes de conexión de los condensadores; 1 armario metálico construido en chapa de acero debidamente tratada y posterior acabado a base de pintura polyester de color gris claro RAL 7035 texturizado (incorpora tapas de protección contra contactos accidentales con la puerta abierta). La acometida está prevista por la parte inferior hasta remontar a la base de fusibles. Conexión del condensador mediante un interruptor o contactor exterior. Protecciones: protección por cortocircuito encomendada a un fusible general adecuadamente calibrado; inductancias limitadoras o de choque diseñadas para limitar el pico de conexión de los condensadores a 1.6 veces la corriente del condensador; interior del armario provisto de tapas tipo enrejado para protección contra contactos accidentales en las partes conductoras. Ensayos: Equipos sometidos al ensayo prescrito por las normas en cuanto a los ensayos de rutina (CEI 871-1, UNE 20099) para la serie de tensión de 7,2 kV acompañando en el suministro los certificados de ensayo correspondientes. | 41552.53
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011630 | ud | Suministro suplemento equipo M.T. 6000V: seccionador entrada, seccionador P.A.T. con enclavamiento | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) con suplemento por: 1 seccionador de aislamiento a la entrada del equipo; 1 seccionador de p.a.t. con enclavamiento entre el seccionador y la puerta; cerradura con llave en la puerta. | 10299.35
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011640 | ud | Suplemento equipo M.T. 6000V: contactor vacío 7,2 kV–400 A, 6000 A 1 s, para corrección de potencia. | Suministro de equipos para corrección del factor de potencia en M.T. (tensión de red 6000V) con suplemento por: 1 contactor tripolar de vacío de 7,2 kV- 400 A corriente nominal de corta duración (1 s) 6000 A | 8958.49
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011650 | ud | Suministro de inductancia RBE-80-400 o equivalente | Suministro de inductancia RBE-80-400 o equivalente | 759.23
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011660 | ud | Suministro de celda de línea manual (entrada/salida) | Suministro de celda de línea manual (entrada/salida), Celda modular, función interruptor de línea de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con clasificación IAC AFL 12,5kA 1s de acuerdo a IEC 62271-200 anexo 1, con interruptor-seccionador de corte en vacío (cat. E3 s/IEC 62271-103). Mando CIT manual (Clase M2, 10.000 maniobras), seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Celda equipada con tres sensores de temperatura TH110 en conexiones de cables con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x375x940 mm | 5302.02
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011670 | ud | Suministro de celda de protección general o de transformador | Suministro de celda de protección general o de transformador. Celda modular de aislamiento aire , función interruptor automático de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con clasificación IAC AFL 12,5kA 1s de acuerdo a IEC 62271-200 anexo 1, con interruptor automático (cat. E2 s/IEC 62271-100) y seccionador en vacío con mando RI manual con bobina de disparo a 230 Vca y contactos auxiliares en interruptor automático, 3 captadores de intensidad LPCT (de 5A a In), seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Equipada con relé Easergy P3 o equivalente (50/51, 50N, 51N, 27/59, 67/67N, 16I/8O) con comunicación ethernet. Celda equipada con tres sensores de temperatura TH110 en conexiones de cables con comunicación Zigbee . Dimensiones 2050x750x1220 mm | 15385.69
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011680 | ud | Suministro de celda MT de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV 400A 16kA | Suministro de celda con función medida en MT de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV 400A 16kA con entrada y salida superior por barras, con clasificación IAC AFL 12,5kA 1s de acuerdo a IEC 62271-200 anexo 1, equipada con tres transformadores de intensidad y tres transformadores de tensión para la medida en MT. Dimensiones 1600x750x1038 mm | 8600.92
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011690 | ud | Suministro celda medida MT SM AirSeT 24kV 400A 16kA, entrada inf. cables, salida sup. barras, trafos V/ | Suministro de celda con función medida en MT de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV 400A 16kA con entrada inferior por cables y salida superior derecha por barras, equipada con tres transformadores de intensidad y tres transformadores de tensión para la medida en MT. Dimensiones 1600x750x1038 mm | 7002.65
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011700 | ud | Suministro celda de protección de transformador modular aislamiento, interruptor ruptofusible SM AirSeT,24kV | Suministro de celda de protección de transformador modular de aislamiento aire, función interruptor ruptofusible de la gama SM AirSeT o equivalente, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 200A 16kA con clasificación IAC AFL 12,5kA 1s de acuerdo a IEC 62271-200 anexo 1, con interruptor-seccionador en vacío (cat. E3 s/IEC 62271-100) con mando CI1 manual clase M2, 10.000 maniobras (contactos 2O+2C/int; 1O+1C/spat) con bobina de apertura a 230Vca, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 95 mm2 e indicadores testigo presencia de tensión. Equipada con relé SEPAM PRQ o equivalente (220-230V 50Hz) de detección de fase y homopolar y tres transformadores toroidales. Enclavamiento por cerradura C1. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 1600x375x940 mm Fusibles MT no incluidos. | 8843.98
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011710 | ud | Suministro de conjunto de 3 fusibles del calibre adecuado para la protección de la carga en MT | Suministro de conjunto de 3 fusibles del calibre adecuado para la protección de la carga en MT | 332.79
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011720 | ud | Suministro de chapas fin de cuadro, palanca de maniobra y manuales de utilización | Suministro de chapas fin de cuadro, palanca de maniobra y manuales de utilización | 386.64
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011730 | ud | Suministro de conexión MT por cable 24kV hasta 400A 16kA entre celda DM1 y celda GBC | Suministro de conexión MT por cable 24kV hasta 400A 16kA entre celda DM1 y celda GBC compuesto por conjunto de tres cables unipolares apantallados con cubierta de PVC (tipo DHV) de sección 150 mm2 con terminales CU TMF3 reforzado | 672.05
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011740 | ud | Suministro de kit formado por antena Zigbee adaptador USB para conectar a un dispositivo móvil (Android) | Suministro de kit formado por antena Zigbee o equivalente, adaptador USB para conectar a un dispositivo móvil (Android), etiqueta NFC blanca para identificar todos los sensores de un centro y manual de configuración | 238.02
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.01 Aparamenta eléctrica e instrumentación | AB-07-011750 | ud | Suministro de Celda modular de aislamiento aire ref. SM62ECRMF o equivalente | Suministro de Celda modular de aislamiento aire ref. SM62ECRMF o equivalente, función de protección de condensador, 7,2kV 250A 16kA con contactor de vacío Rollarc R400 o equivalente con retención magnética accionado por bobina a 230Vca y contactos auxiliares (3A/3C) para asegurar cierre, seccionador puesta a tierra superior sin poder de cierre e inferior con poder cierre 400A, con contactos auxiliares en seccionador superior (2A/2C) y en seccionador de puesta a tierra (1AC, 1 A), mando CS manual, juego barras tripolar 400A, 3 transformadores de intensidad tipo ARJP1 de doble secundario, fusibles normas DIN para 24kV, enclavamiento por cerradura con celdas transformador y disyuntor, con relé con protecciones de sobreintensidad de fase (50/51) y falta a tierra sensible (50G/51G), máximo de componente inversa (46) y alimentación auxiliar a 230Vac, lámparas de indicación rojo/verde. Celda conectada y equipada con tres sensores de temperatura TH110 con comunicación Zigbee. Dimensiones 2050x750x1220 mm | 17519.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020010 | ud | Suministro e inst. en tubería impulsión de derivación en T de DN 400 con dos reducciones a DN 250 | Suministro e instalación en tubería de impulsión de derivación en T de DN 400 con dos reducciones a DN 250 embridada por los tres lados, incluso tornillería y juntas necesarias. Totalmente instalado. | 6604.06
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020020 | ud | Instalación de manguito antivibratorio DN 300 PN 10/16 con accesorios | Suministro e instalación de manguito antivibratorio DN 300 PN 10/16 con fuelle de caucho de una sola onda vulcanizada en molde de bridas de galvanizado giratorias y mecanizadas para el montaje del fuelle, incluyendo tornillería y juntas necesarias, totalmente instalado. | 683.63
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020030 | ud | Suministro e inst, separador monobloc PN16, en acero inoxidable, incluso accesorios totalmente instalado | Suministro e instalación de separador monobloc PN16, construido en acero inoxidable, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado y probado. | 215.05
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020040 | ud | Suministro e instalación de soporte para tuberías de impulsión en acero inoxidable AISI 316 | Suministro e instalación de soporte para tuberías de impulsión en acero inoxidable AISI 316 | 247.23
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020050 | ud | Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de longitud, DN 100 y PN 16 | Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de longitud, DN 100 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión común, fabricada en acero inoxidable, incluyendo todo el material auxiliar necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminada y probada. | 1838.19
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020060 | ud | Suministro inst. tubería de impulsión individual < 10m de longitud, DN 150 y PN 16, de acero inoxidable | Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de longitud, DN 150 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión común, fabricada en acero inoxidable, incluyendo todo el material auxiliar necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminada y probada. | 2427.99
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020070 | ud | Suministro inst. tubería de impulsión individual < 10m de longitud, DN 150 y PN 16, de acero al carbono | Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de longitud, DN 150 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión común, fabricada en acero al carbono, incluyendo todo el material auxiliar necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminada y probada. | 1113.73
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020080 | ud | Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de longitud, DN 125 y PN 16 | Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de longitud, DN 125 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión común, fabricada en acero inoxidable, incluyendo todo el material auxiliar necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminada y probada. | 2030.83
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020090 | ud | Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de longitud, DN 200 y PN 16 | Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de longitud, DN 200 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión común, fabricada en acero inoxidable, incluyendo todo el material auxiliar necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminada y probada. | 2809.83
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020100 | ud | Suministro e instalación de tubería de impulsión individual menor de 10m de longitud, DN 250 y PN 16 | Suministro e instalación de tuberías de impulsión individuales menor de 10m de longitud, DN 250 y PN 16; desde pedestal de bomba hasta unión con impulsión común, fabricadas en acero inoxidable, incluyendo todo el material auxiliar necesario fabricado en el mismo material, como pueden ser: bridas, tornillería, soportes, reducciones, codos, etc. para dejar la ud. totalmente terminadas y probadas. | 12993.17
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020110 | ud | Suministro e instalación de tubería de impulsión helicoidal de acero al carbono galvanizado de DN 600 PN 10 | Suministro e instalación de tubería de impulsión helicoidal de acero al carbono galvanizado de DN 600 PN 10, con longitud aproximada de 9m con 4 injertos de tubería helicoidal de acero galvanizado DN 300 PN 10 con longitud de 3 m por cada injerto. Con desagüe DN 150. Todo ello embridado, incluso juntas, tornillería y pequeño material necesario. Totalmente instalada y probada. | 37926.33
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020120 | ud | Suministro e inst. de soportes para tubería impulsión DN 600 con 9 metros de longitud. Fabricado en UPN 140 m | Suministro e instalación de soportes para tubería de impulsión DN 600 con 9 metros de longitud. Fabricado en UPN 140 m y montado en vanos de medidas aproximadas 1.500x900x900 mm, sujeto a la pared con placas de anclaje de 300x300 mm, tres pilares en HEB100 con sujeción mediante abarcón de pletina 100 x 6 y placas de anclaje de 300x300x8, fabricado todo en acero galvanizado. Incluido material auxiliar y totalmente instalado. Entrega de planos. | 8558.42
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020130 | ud | Suministro e Inst. equipo de bombeo residual ≤1,3 kW con zócalo, cadena, tubos guía y accesorios. | Suministro e instalación de equipo de elevación de agua residual, de potencia hasta 1,3 Kw, incluyendo zócalo para bomba, cadena, tubos guía y accesorios para su fijación, así como otro material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Teniendo en cuenta, en caso necesario, la limpieza del pozo de bombeo, así como el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. | 695.97
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020140 | ud | Suministro e inst.equipo elevación agua residual incluye pedestal y obra. Potencia equipo bombeo: <= 7,5 kW | Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual, incluyendo pedestal y obra civil para su fijación, tubos guía, cadenas de extracción, así como otro material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Teniendo en cuenta, en caso necesario, la limpieza del pozo de bombeo, así como el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. Potencia equipo bombeo: Menor o igual a 7,5 kW. | 7109.34
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020150 | ud | Suministro e inst.equipo elevación agua residual incluye pedestal,obra civill. Potencia bombeo: >7,5hasta 15kW | Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual incluyendo pedestal y obra civil para su fijación, tubos guía, cadenas de extracción, así como otro material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Teniendo en cuenta, en caso necesario, la limpieza del pozo de bombeo, así como el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. Potencia equipo bombeo: Mayor de 7,5 kW hasta 15 kW. | 13367.82
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020160 | ud | Suministro e inst.equipo elevación agua residual incluye pedestal y obra. Potencia bombeo:>15hasta 30KW | Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual incluyendo pedestal y obra civil para su fijación, tubos guía, cadenas de extracción, así como otro material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Teniendo en cuenta, en caso necesario, la limpieza del pozo de bombeo, así como el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. Potencia equipo bombeo: Mayor de 15 kW hasta 30 kW. | 16661.13
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020170 | ud | Suministro e inst.equipo elevación agua residual incluye pedestal y obra. Potencia bombeo:>30 hasta 60 KW | Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual, incluyendo pedestal y obra civil para su fijación, tubos guía, cadenas de extracción, así como otro material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Teniendo en cuenta, en caso necesario, la limpieza del pozo de bombeo, así como el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. Potencia equipo bombeo: Mayor de 30 kW hasta 60 kW. | 30010.66
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020180 | ud | Suministro e inst.equipo elevación agua residual incluye pedestal,obra civill. Potencia bombeo: >60 hasta 80kW | Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual, con camisa de refrigeración, totalmente sumergible, de montaje horizontal en cámara seca, con 10 m. de cable; incluyendo pedestal, obra civil para su fijación, todo el material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Teniendo en cuenta, en caso necesario, el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. Potencia equipo bombeo: Mayor de 60 kW hasta 80 kW | 36626.17
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020190 | ud | Suministro e Inst equipo de bombeo residual 110 kW sumergible con camisa. Sin modificar aparamenta | Suministro e instalación de equipo de elevación para agua residual, con camisa de refrigeración, totalmente sumergible, de montaje horizontal en cámara seca, con 60 m. de cable EMC; incluyendo pedestal, obra civil para su fijación, todo el material necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Teniendo en cuenta, en caso necesario, el desmontaje del equipo de elevación a sustituir. Potencia equipo bombeo: 110 kW. No incluye modificación de la aparamenta eléctrica existente en la instalación | 48309.34
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020200 | ud | Desmontaje zócalos bombas de agua residual incluyendo, grupo electrógeno portátil, herramientas y material | Desmontaje de zócalos de bombas de agua residual incluyendo, en caso necesario, un grupo electrógeno portátil así como todo tipo de herramientas y material desechable de las mismas. | 68.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020210 | ud | Suministro zócalo para bomba de agua residual de DN 65,con cadena, tubos guía 2''(6 m) y anclajes incluidos. | Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 65, incluyendo parte proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía de 2" y 6 metros de longitud y accesorios de anclaje. | 524.33
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020220 | ud | Suministro zócalo bomba agua residual de DN 80, incluyendo accesorios | Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 80, incluyendo parte proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía y accesorios de anclaje. | 575.1
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020230 | ud | Suministro zócalo para bomba de agua residual de DN 100,con cadena, tubos guía 2''(6 m) y anclajes incluidos. | Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 100, incluyendo parte proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía de 2" y 6 metros de longitud y accesorios de anclaje. | 1680.76
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020240 | ud | Suministro zócalo para bomba de agua residual de DN 150,con cadena, tubos guía 2''(6 m) y anclajes incluidos. | Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 150, incluyendo parte proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía de 2" y 6 metros de longitud y accesorios de anclaje. | 2383.13
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020250 | ud | Suministro zócalo para bomba de agua residual de DN 200,con cadena, tubos guía 2''(6 m) y anclajes incluidos. | Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 200, incluyendo parte proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía de 2" y 6 metros de longitud y accesorios de anclaje. | 3047.62
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020260 | ud | Suministro zócalo para bomba de agua residual de DN 250,con cadena, tubos guía 2''(6 m) y anclajes incluidos. | Suministro de zócalo para bomba de agua residual de DN 250, incluyendo parte proporcional de cadena de acero galvanizado, tubos guía de 2" y 6 metros de longitud y accesorios de anclaje. | 3723.99
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020270 | ud | Suministro e instalación de soporte superior de 2x2" para tubo guía en acero inoxidable AISI 314 | Suministro e instalación de soporte superior de 2x2" para tubo guía en acero inoxidable AISI 314 | 36.92
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020280 | ud | Suministro e instalación de tubo guía 2" y longitud 6 m en acero inoxidable AISI 316 | Suministro e instalación de tubo guía 2" y longitud 6 m en acero inoxidable AISI 316 | 70.5
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020290 | ud | Suministro e instalación de cadena para carga menor de 500 kg L= 7 m en acero inoxidable AISI 316 | Suministro e instalación de cadena para carga menor de 500 kg L= 7 m en acero inoxidable AISI 316 | 44.25
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020300 | ud | Suministro e inst grillete carga inferior 750 kg en acero inox. AISI 316, ventilador extractor y torre | Suministro e instalación de grillete para carga inferior 750 kg en acero inoxidable AISI 316 | 0.48
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020310 | ud | Suministro e inst. de centralita tipo Minicas para protección de bombas por detección de humedad y temperatura | Suministro e instalación de centralita tipo Minicas para protección de bombas por detección de humedad y temperatura | 235.2
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020320 | ud | Suministro e instalación de soporte intermedio para tubo guía de 2x2" en acero inoxidable AISI 316 | Suministro e instalación de soporte intermedio para tubo guía de 2x2" en acero inoxidable AISI 316 | 163.37
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020330 | ud | Suministro e Instn de rodete para bomba de agua residual con potencia entre 80 y 100 kW totalmente instalado | Suministro e Instalación de rodete para bomba de agua residual con potencia entre 80 y 100 kW totalmente instalado y comprobado su funcionamiento | 6517.96
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020340 | ud | Suministro e Instn de rodete para bomba de agua residual con potencia entre 450 y 550 kW totalmente instalado | Suministro e Instalación de rodete para bomba de agua residual con potencia entre 450 y 550 kW totalmente instalado y comprobado su funcionamiento | 11998.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020350 | ud | Adecuación agua bomba residual 35–40 kW: traslado, limpieza, rodamientos, eje, montaje y prueba. | Adecuación de bomba de agua residual de 35 a 40 kW incluyendo transporte a taller especializado, desmontaje de la misma, limpieza de piezas, sustitución de rodamientos, mecanizado del eje, montaje y prueba de funcionamiento. | 1675.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020360 | día | Bomba de aspiración con motor diesel de entre 13 y 18 kW inclusive | Bomba de aspiración con motor diesel de entre 13 y 18 kW inclusive, super silenciosa con impulsor vortex para bypass situada en el exterior del pozo de aspiración para actuaciones de duración inferior a 10 días, incluso combustible, manguera hasta 50 m. de longitud, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 1013.13
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020370 | día | Bomba de aspiración con motor diesel de entre 18 y 30 kW inclusive | Bomba de aspiración con motor diesel de entre 18 y 30 kW inclusive, super silenciosa con impulsor vortex para bypass situada en el exterior del pozo de aspiración para actuaciones de duración inferior a 10 días, incluso combustible, manguera hasta 50 m. de longitud, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 1094.75
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020380 | día | Bomba de aspiración con motor diesel de entre 30 y 53 kW inclusive | Bomba de aspiración con motor diesel de entre 30 y 53 kW inclusive, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia, super silenciosa con impulsor vortex para bypass situada en el exterior del pozo de aspiración para actuaciones de duración inferior a 10 días, incluso combustible, manguera hasta 50 m. de longitud | 1365.67
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020390 | día | Bomba de aspiración con motor diesel de entre 53 y 65,5 kW inclusive | Bomba de aspiración con motor diesel de entre 53 y 65,5 kW inclusive, super silenciosa con impulsor vortex para bypass situada en el exterior del pozo de aspiración para actuaciones de duración inferior a 10 días, incluso combustible, manguera hasta 50 m. de longitud, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 2197.59
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020400 | ud | Suministro e instalación de tensores y gancho de izado para bomba sumergible de agua residual | Suministro e instalación de tensores y gancho de izado para bomba sumergible de agua residual, incluyendo transporte a taller y desmontaje y montaje de la parte superior de la bomba donde se ubican las conexiones eléctricas del motor, en caso necesario. Totalmente instalado y probado. | 1216.93
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020410 | ud | Suministro e inst bomba achique para pozos cámara seca o cámara de impulsiones, incluyendo todo el material. | Suministro e instalación de bomba de achique para pozos de cámara seca o cámara de impulsiones, incluyendo todo el material auxiliar necesario, como pueden ser boyas de arranque y paro, cableado eléctrico, tubería flexible o rígida de impulsión, etc. Totalmente instalada y probada. | 329.11
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020420 | ud | Instalación de pedestal para bomba <10 kW, conexión, tubo guía, desmontaje y by-pass de pozo. | Instalación de pedestal mediante fijación a solera de hormigón y conexión a impulsión existente, para acople de bomba de potencia inferior a 10 Kw; con suministro y fijación de un nuevo tubo guía y sus soportes correspondientes. Incluyendo desmontaje de anterior pedestal, vaciado del pozo de bombas, equipos auxiliares para el By-pass del agua de llegada, así como los medios de elevación necesarios para la colocación del pedestal. | 977.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020430 | ud | Suministro de compuerta mural manual estanca a 4 caras con perfil especial de goma. Sección: 0,64 m2 a 1 m2 | Suministro y montaje de compuerta mural manual estanca a 4 caras mediante perfil especial de goma; con marco guía, tablero, husillo, cuñas de apriete regulables, guías de husillo y tornillería en acero inox. AISI-316. Incluso acabado con protección a base de chorreado e imprimación con resina Epoxi. Incluyendo desmontaje de la compuerta a sustituir, y medios mecánicos necesarios para la realización de los trabajos. Sección: Desde 0,64 m2 hasta 1 m2. Altura de accionamiento: en función del pozo. | 14897.42
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020440 | ud | Suministro y montaje de compuerta mural manual estanca a 4 caras . Sección: Mayor de 1 m2 hasta 1,44 m2 | Suministro y montaje de compuerta mural manual estanca a 4 caras mediante perfil especial de goma; con marco guía, tablero, husillo, cuñas de apriete regulables, guías de husillo y tornillería en acero inox. AISI-316. Incluso acabado con protección a base de chorreado e imprimación con resina Epoxi. Incluyendo desmontaje de la compuerta a sustituir, y medios mecánicos necesarios para la realización de los trabajos. Sección: Mayor de 1 m2 hasta 1,44 m2. Altura de accionamiento: en función del pozo. | 17388.89
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020450 | ud | Suministro e Inst ventilador axial 1000 m³/h, anticorrosión, motor monofásico o trifásico, IP-54 | Suministro e instalación de ventilador axial de caudal aprox 1000m3/h para la extracción y la renovación del aire, protegido de la corrosión mediante el tratamiento correspondiente, con motor monofásico o trifásico, con protección IP-54. Incluyendo pequeño material necesario para su instalación en fachada o ventana existente. | 435.57
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020460 | ud | Suministro e instalación fija de detector de sulfhídrico | Suministro e instalación fija de detector de sulfhídrico, construido en acero inoxidable, con señal de salida 4-20 mA, rango de medición a definir, totalmente instalado y probado. | 1029.04
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020470 | ud | Suministro e inst. polipasto manual de 500 kg, tipo carro, traslación por cadena, recorrido gancho hasta 6 m. | Suministro e instalación de polipasto manual de 500 kg de capacidad, tipo carro, con traslación por cadena, recorrido de gancho hasta 6 m, totalmente instalado y probado. | 577.41
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020480 | ud | Suministro e inst. polipasto manual de 1000kg, tipo carro, traslación por cadena, recorrido gancho hasta 6 m. | Suministro e instalación de polipasto manual de 1.000 kg de capacidad, tipo carro, con traslación por cadena, recorrido de gancho hasta 6 m, totalmente instalado y probado. | 711.22
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020490 | ud | Suministo e Inst.polipasto eléctrico 500 kg monocarril, gancho 10 m, botonera 6 teclas, IP55, y 40 h. | Suministro e instalación de polipasto eléctrico de cadena de 500 kg de capacidad, tipo monocarril, con recorrido de gancho hasta 10 m, mando por botonera de 6 botones y seta de emergencia, con finales de carrera en los cuatro movimientos, con IP 55 como mínimo y cuenta horas. Provisto de protección contra la corrosión Totalmente instalado y probado. | 3924.62
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020500 | ud | Suministo e Inst.polipasto eléctrico 1000 kg monocarril, gancho 10 m, botonera 6 teclas, IP55, y 40h | Suministro e instalación de polipasto eléctrico de cadena de 1.000 kg de capacidad, tipo monocarril, con recorrido de gancho hasta 12 m, mando por botonera de 6 botones y seta de emergencia, con finales de carrera en los cuatro movimientos, con IP 56 como mínimo y cuenta horas. Provisto de protección contra la corrosión. Totalmente instalado y probado. | 5020.8
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020510 | ud | Polipasto 2 Tn, 12 m elev., 380 V, mando 48 V, carro con freno, IP65, vel. 8/2 y 20/5 m/min, cable 8 m | Polipasto de cadena de 2 Tn. Tensión de alimentación 380/400 V. Velocidad de elevación 8/2 m/min. Tensión de mando 48 V. Altura de elevación 12 mts. Cable de mando 8 mts. Carro de traslación eléctrico con freno. Velocidad de traslación 20/5 m/min. Protección IP65 en polipasto, carro y freno del carro. Guardacadenas | 10677.75
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020520 | ud | Suminisstro e Inst. puente grúa articulado 1,5 Tn ,2 PRC3 motorizados, viga con festón, polipasto 1,5 Tn 10 m | Suministro e instalación de un puente grúa articulado de 1,5 Tn compuesto de dos conjuntos motorizados PRC3 con variador de frecuencia; viga principal con festón eléctrico polipasto eléctrico de 1,5Tn. y 10 m. altura. Se incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento, también la acometida eléctrica desde CCM y puesta en marcha. | 10447.6
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020530 | ud | Suministro e Inst enganche directo para puente grúa con cableado y conectores Karting potencia, completo | Suministro e instalación de enganche directo para puente grúa, incluye conexionado de cable en lado fijo de enrollador para acoplar conector de potencia y juego conector de potencia tipo Karting macho - hembra. Totalmente instalado. | 688.42
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020540 | ud | Suministro e inst. enrollacables polipasto con puente grúa cable de 10 a 15 m. Totalmente instalado y probado | Suministro e instalación de enrollacables para polipasto con puente grúa con longitud de cable de 10 a 15 metros. Totalmente instalado y probado. | 1429.06
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020550 | ud | Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, ventilador extractor y torre de desodorización | Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, ventilador extractor y torre de desodorización según se detalla a continuación, incluyendo puesta en marcha por un técnico especialista: Ventilador extractor con capacidad de caudal de evacuación de aire de 1.200 a 1.500 m3/h, protección del motor IP-55. Torre de desodorización de carbón activo, fabricada en polipropileno, con un diámetro de 1,2 m y altura de 2m. El carbón activo utilizado estará compuesto por una base de cáscara de coco con impregnación alcalina. La capacidad de la torre de desodorización será de 300 kg de carbón activo y tamaño medio del gránulo de 4mm Conductos de aire: tuberías, accesorios y válvulas de interconexión de polipropileno, con juntas de EPDM y tornillo | 21845.96
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020560 | ud | Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 50 kVA | Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 50 kVA, insonorizado y funcionamiento automático, trifásico de 400 V de tensión, accionado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada sobre silentblocs, incluyendo circuito de conmutación de potencia red-grupo y escape de gases, montado, instalado con pruebas y ajustes. | 16153.13
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020570 | ud | Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 80 kVA | Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 80 kVA, insonorizado y funcionamiento automático, trifásico de 400 V de tensión, accionado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada sobre silentblocs, incluyendo circuito de conmutación de potencia red-grupo y escape de gases, montado, instalado con pruebas y ajustes. | 19765.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020580 | ud | Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 120 kVA | Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 120 kVA, insonorizado y funcionamiento automático, trifásico de 400 V de tensión, accionado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada sobre silentblocs, incluyendo circuito de conmutación de potencia red-grupo y escape de gases, montado, instalado con pruebas y ajustes. | 25441.58
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020590 | ud | Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 200 kVA | Suministro y montaje de grupo electrógeno de hasta 200 kVA, insonorizado y funcionamiento automático, trifásico de 400 V de tensión, accionado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada sobre silentblocs, incluyendo circuito de conmutación de potencia red-grupo y escape de gases, montado, instalado con pruebas y ajustes. | 31485.33
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020600 | ud | Grupo electrógeno 550 kVA (prime: 500 kVA / 400 kW, standby: 550 kVA / 440 kW), 400/230 V, 50 Hz | Grupo electrógeno de 550 kva. Potencia prime power (continuo): 500 kva (400 kw). Potencia standby (emergencia): 550 kva (440 kw). Tensión: 400/230 vca y 50 hz. Cos de : 0 8. Sistema de arranque: automático o manual. Potencia del grupo electrógeno según norma iso8528. | 62190.05
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020610 | ud | Suministro de conducto de salida de aire desde el grupo electrógeno al exterior con malla antipájaros. | Suministro e instalación de conducto de salida de aire desde el grupo electrógeno al exterior de la instalación, protegido con malla antipájaros. Totalmente instalado y probado. | 508.17
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020620 | ud | Suministro e inst. tolva ventilación grupo electrógeno en chapa galvanizada 1,2 mm y bastidor antivibración | Suministro y montaje de tolva para ventilación de grupo electrógeno construida en chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor, con lona antivibratoria y bastidor metálico para fijación a estructura del grupo para evitar vibraciones trasmitidas por el grupo. Se incluye montaje de soportes del tubo de escape así como soportes del techo y todo el material auxiliar necesario. Totalmente instalado y probado | 1728.09
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020630 | ud | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de hasta 3 kW | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de hasta 3 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte. | 3578.35
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020640 | ud | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 3<P≤9 kW | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 3<P≤9 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 6174.17
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020650 | ud | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 9<P≤22 kW | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 9<P≤22 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 11402.2
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020660 | ud | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 22<P≤45 kW | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 22<P≤45 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 23067.62
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020670 | ud | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 45<P≤55 kW | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 45<P≤55 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 26018.85
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020680 | ud | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 55<P≤110 kW | Suministro de equipo de elevación de agua residual con potencia en el eje de 55<P≤110 kW. Motor trifásico de 50 HZ y 400 V con clase de aislamiento H, protección IP68 y eficiencia IE3 o superior, según IEC60034-30, con sondas de humedad y de temperatura. Estanqueidad en el eje mediante cierre mecánico con doble junta SiC/SiC, impulsor anti-atascos en material EN-GJL-250, camisa de refrigeración, carcasa del motor y voluta en material EN-GJL-250, eje del motor en acero inoxidable AISI 420. Acabado mediante resina epoxi con espesor mínimo de 300 micras. Curva de la bomba, paso de sólidos, velocidad del impulsor y diámetro del tubo de descarga a definir por los servicios técnicos de CYII según las necesidades de la instalación. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 33250.76
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020690 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 15-5 o equivalente con motor de potencia 4 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 15-5 o equivalente con motor de potencia 4 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 3267.34
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020700 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 32-2 o equivalente con motor de potencia 4 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 32-2 o equivalente con motor de potencia 4 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 3906.71
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020710 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 32-4 o equivalente con motor de potencia 7,5 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 32-4 o equivalente con motor de potencia 7,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 6095.69
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020720 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 45-2 o equivalente con motor de potencia 7,5kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 45-2 o equivalente con motor de potencia 7,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 6108.43
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020730 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-2 o equivalente con motor de potencia 7,5 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-2 o equivalente con motor de potencia 7,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 5976.81
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020740 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 45-5 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 45-5 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 11413.6
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020750 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-3 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-3 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 10630.73
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020760 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-4 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-4 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 11135.1
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020770 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-3 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-3 o equivalente con motor de potencia 18,5 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 11634.37
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020780 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-6 o equivalente con motor de potencia 30 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 64-6 o equivalente con motor de potencia 30 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 13689.19
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020790 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-4 o equivalente con motor de potencia 30 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-4 o equivalente con motor de potencia 30 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 13954.11
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020800 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 125-3 o equivalente con motor de potencia 30 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 125-3 o equivalente con motor de potencia 30 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 13954.11
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020810 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 155-2 o equivalente con motor de potencia 30 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 155-2 o equivalente con motor de potencia 30 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 13954.11
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020820 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-7 o equivalente con motor de potencia 55 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-7 o equivalente con motor de potencia 55 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC). Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 26868.82
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020830 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-8 o equivalente con motor de potencia 55 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 95-8 o equivalente con motor de potencia 55 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC). Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 27448.76
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020840 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 125-5 o equivalente con motor de potencia 55 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 125-5 o equivalente con motor de potencia 55 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC). Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 27448.76
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020850 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 155-4 o equivalente con motor de potencia 55 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 155-4 o equivalente con motor de potencia 55 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC). Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 27448.76
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020860 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 185-4 o equivalente con motor de potencia 90 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 185-4 o equivalente con motor de potencia 90 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC) y sondas PT100 en los rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 46069.89
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020870 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 185-6 o equivalente con motor de potencia 132 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 185-6 o equivalente con motor de potencia 132 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC) y sondas PT100 en los rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 57236.4
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020880 | ud | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 185-8 o equivalente con motor de potencia 200 kW | Suministro de bomba centrifuga vertical modelo Grundfos CR 185-8 o equivalente con motor de potencia 200 kW. Puerto de aspiración y descarga al mismo nivel, cabezal de la bomba y descarga fabricados en fundición EN-GJS-500-7, todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido estarán fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de cartucho SiC-SiC. La conexión de las tuberías se realizará por medio de bridas DIN con tomas para manómetro tanto en la aspiración como en la impulsión. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sondas PT100 en los bobinados y rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 79263.75
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020890 | ud | Suministro de bomba centrifuga horizontal Grundfos NK 150-400/394 o equivalente con motor de potencia 90 kW | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NK 150-400/394 o equivalente con motor de potencia 90 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733, bridas de PN 10 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 25352.67
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020900 | ud | Suministro de bomba centrifuga horizontal Grundfos NK 150-400/431 o equivalente con motor de potencia 132 kW | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NK 150-400/431 o equivalente con motor de potencia 132 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733, bridas de PN 10 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 34238.62
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020910 | ud | Suministro de bomba centrifuga horizontal Grundfos NK 250-500/445 o equivalente con motor de potencia 200 kW | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NK 250-500/445 o equivalente con motor de potencia 200 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733, bridas de PN 10 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3,el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 54836.33
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020920 | ud | Suministro de bomba centrifuga horizontal Grundfos NKG 150-400/394 o equivalente con motor de potencia 90 kW | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NKG 150-400/394 o equivalente con motor de potencia 90 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma ISO 2858, bridas de PN 16 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC) y sondas PT100 en los rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 32600.28
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020930 | ud | Suministro de bomba centrifuga horizontal Grundfos NKG 150-400/431 o equivalente con motor de potencia 132 kW | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NKG 150-400/431 o equivalente con motor de potencia 132 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma ISO 2858, bridas de PN 16 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados (3+3 alarma 130ºC y disparo 150 ºC) y sondas PT100 en los rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 41922.69
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020940 | ud | Suministro de bomba centrifuga horizontal Grundfos NKG 250-500/445 o equivalente con motor de potencia 200 kW | Suministro de bomba centrifuga horizontal modelo Grundfos NKG 250-500/445 o equivalente con motor de potencia 200 kW. Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma ISO 2858, bridas de PN 16 con dimensiones según los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2, puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Cuerpo hidráulico e impulsor fabricados en fundición EN-GJL-250 y EN-GJL-200 respectivamente, eje fabricado en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico de fuelle de cartucho SiC-SiC. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, dimensiones ajustadas a las normas IEC y DIN y montaje B3 (IM 1001) , el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3,el motor contará con sondas PT100 en los bobinados y rodamientos. Incluido transporte y certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 63797.32
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020950 | ud | Suministro bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 2 fases modelo Worthington 10 UZD-1 | Suministro bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 2 fases modelo Worthington 10 UZD-1 o equivalente. Impulsores de doble aspiración, conducciones entre fases exteriores con diámetro mínimo posible con un mejor cierre entre bridas y fácil acceso a los puntos internos. Sellado mediante empaquetadura. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de impulsor en bronce. Incluido transporte | 93012.84
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020960 | ud | Suministro bomba centrífuga de cámara partida axialmente de dos etapa modelo Worthington 5 UNB-13 | Suministro bomba centrífuga de cámara partida axialmente de dos etapa modelo Worthington 5 UNB-13 o equivalente. Impulsores cerrados y opuestos para mayor control de empuje axial. Apoyos bajo ambas cajas de rodamientos. Cajas de rodamientos lubricadas por aceite. Aspiración e impulsión laterales en la mitad inferior para facilitar desmontaje del equipo. Sellado del eje mediante empaquetadura o cierre mecánico FLS . Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce. Incluido transporte | 82896.42
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020970 | ud | Suministro bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 3 fases modelo Worthington 6 UHD-2 | Suministro bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 3 fases modelo Worthington 6 UHD-2 o equivalente. Lleva dos impulsores: 1 fase de doble aspiración lo que reduce el NPSHr y dos impulsores de aspiración simple opuestos para mayor equilibrio axial. Las conducciones entre fases son exteriores con diámetro mínimo posible con un mejor cierre entre bridas y fácil acceso a los puntos internos. Sellado eje cierres mecánicos FLS. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de roce impulsor Bronce. Incluido transporte | 113366.98
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020980 | ud | Suministro bomba centrífuga de cámara partida,impulsor aspiración simple mod. Worthington 2.5 R-2 o similar | Suministro de bomba centrífuga de cámara partida con impulsor de aspiración simple modelo Worthington 2.5 R-2 o equivalente. Lubricación cajas de rodamientos por grasa. Cajas de rodamientos 360º. Sellado del eje mediante empaquetadura . Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de roce impulsor Bronce. Incluido transporte | 28420.59
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-020990 | ud | Suministro bomba centrífuga de cámara partida,impulsor aspiración simple mod. Worthington 8LN-18 o similar | Suministro de bomba centrífuga de cámara partida de una fase con impulsor de aspiración doble modelo Worthington 8LN-18 o equivalente. Caja de rodamientos 360º. Lubricación grasa o aceite ( Circe). Sellado del eje mediante empaquetadura. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de roce impulsor Bronce. Incluido transporte | 45135.73
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021000 | ud | Suministro bomba centrífuga de cámara partida,impulsor aspiración simple mod. Worthington 8LN-21 o similar | Suministro de bomba centrífuga de cámara partida de una fase con impulsor de aspiración doble modelo Worthington 8LN-21 o equivalente. Caja de rodamientos 360º. Lubricación grasa o aceite ( Circe). Sellado del eje mediante empaquetadura. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de roce impulsor Bronce. Incluido transporte | 51188.6
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021010 | ud | Bomba centrífuga vertical 1 etapa, imp. doble, Worthington 20-QL-23 o similar, sonda PT100. Cuerpo fundición | Suministro de bomba centrífuga vertical de 1 etapa con impulsor de aspiración doble modelo Worthington 20-QL-23 o equivalente. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce. Incluido transporte | 95809.92
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021020 | ud | Suministro bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 2 fases modelo Worthington 6 UZD-1 | Suministro bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 2 fases modelo Worthington 6 UZD-1 o equivalente. Impulsores de doble aspiración, conducciones entre fases exteriores con diámetro mínimo posible con un mejor cierre entre bridas y fácil acceso a los puntos internos. Sellado mediante empaquetadura. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de impulsor en bronce. Incluido transporte | 86207.91
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021030 | ud | Suministro bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 2 fases modelo Worthington 6 UZD-2 | Suministro bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 2 fases modelo Worthington 6 UZD-2 o equivalente. Impulsores de doble aspiración, conducciones entre fases exteriores con diámetro mínimo posible con un mejor cierre entre bridas y fácil acceso a los puntos internos. Sellado mediante empaquetadura. Protección de rodamientos mediante sonda PT100. Materiales: Cuerpo en hierro fundido, Impulsor en bronce, Aros de impulsor en bronce. Incluido transporte | 89337.45
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021040 | ud | Suministro de motor de 250 Kw. motor de 1500 rpm,eficiencia IEC 60034-30-1 ,IE3, con sensores PT100 | Suministro de motor de potencia 250 Kw. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PT100 en los bobinados y rodamientos. Incluido transporte | 22764.19
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021050 | ud | Suministro de motor de 355Kw. motor de 1500 rpm,eficiencia IEC 60034-30-1 ,IE3, con sensores PT100 | Suministro de motor de potencia 355 kW. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PT100 en los bobinados y rodamientos. Incluido transporte | 32931.78
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021060 | ud | Suministro de Motor cerrado pot. 30 kW, 3000 rpm, IE3 (IEC 60034-30-1), con PTC en bobinados. | Suministro de motor de potencia 30 kW. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, el motor será de 3000 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PTC en los bobinados. Incluido transporte | 4211.07
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021070 | ud | Suministro de motor de 132Kw. motor de 1500 rpm,eficiencia IEC 60034-30-1 ,IE3, con sensores PT100 | Suministro de motor de potencia 132 kW. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PT100 en los bobinados y rodamientos. Incluido transporte | 6493.59
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021080 | ud | Suministro de motor de 1100Kw. motor de 1500 rpm,eficiencia IEC 60034-30-1 ,IE3, con sensores PT100 | Suministro de motor de potencia 1100 kW. Motor totalmente cerrado con refrigeración por ventilador, el motor será de 1500 rpm y el nivel de eficiencia de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 será IE3, el motor contará con sensores PT100 en los bobinados y rodamientos. Incluido transporte | 27231.59
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021090 | ud | Suministro bancada bomba centrífuga MFcámara partida axialmente 3 fases Worthington 0UZD-1 o similar | Suministro de bancada para bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 2 fases modelo Worthington 10 UZD-1 o equivalente | 4027.98
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021100 | ud | Suministro bancada bomba centrífuga cámara partida axialmente modelo Worthington 5 UNB-13 o equivalente | Suministro de bancada para bomba centrífuga de cámara partida axialmente de dos etapa modelo Worthington 5 UNB-13 o equivalente | 3887.97
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021110 | ud | Suministro bancada bomba centrífuga MFcámara partida axialmente 3 fases Worthington6UHD-2 o similar | Suministro de bancada para bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 3 fases modelo Worthington 6 UHD-2 o equivalente | 5169.6
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021120 | ud | Suministro bancada bomba centrífuga con impulsor de aspiración simple modelo Worthington 2.5 R-2 o equivalente | Suministro de bancada para bomba centrífuga de cámara partida con impulsor de aspiración simple modelo Worthington 2.5 R-2 o equivalente | 3672.57
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021130 | ud | Suministro bancada bomba centrífuga cámara partida axialmente 2 fases Worthington 8LN-18, 8LN-21 o similar | Suministro de bancada para bomba centrífuga de cámara partida de una fase con impulsor de aspiración doble modelo Worthington 8LN-18, 8LN-21 o equivalente | 3801.81
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021140 | ud | Suministro bancada bomba centrífuga MFcámara partida axialmente 3 fases Worthington 20-QL-23 o similar | Suministro de bancada para bomba centrífuga vertical de 1 etapa con impulsor de aspiración doble modelo Worthington 20-QL-23 o equivalente | 3521.79
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021150 | ud | Suministro bancada bomba centrífuga cámara partida axialmente 2 fases Worthington 6 UZD-1, 6 UZD-2 o similar | Suministro de bancada para bomba centrífuga multifásica de cámara partida axialmente de 2 fases modelo Worthington 6 UZD-1, 6 UZD-2 o equivalente | 3866.43
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021160 | ud | Certificado ensayos norma ISO 9906:2012 grado 1E Para bombas Wortington o Flowserve 10 UZD-1, 2.5 R-2, 8LN-18 | Certificado de ensayos de prueba de funcionamiento en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. Para bombas Wortington o Flowserve modelo 10 UZD-1, 2.5 R-2, 8LN-18, 10LNH-18, 8LN-21, 6 UZD-1, 6 UZD-2 o equivalente | 7574.78
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021170 | ud | Certificado ensayos norma ISO 9906:2012 grado 1E.Para bombas Wortington o Flowserve modelo 5 UNB-13,6 UHD-2 | Certificado de ensayos de prueba de funcionamiento en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. Para bombas Wortington o Flowserve modelo 5 UNB-13, 6 UHD-2 o equivalente | 7079.48
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021180 | ud | Certificado prueba en banco ISO 9906:2012 grado 1E en 7 puntos bomba Worthington/Flowserve 20-QL-23 o similar | Certificado de ensayos de prueba de funcionamiento en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. Para bombas Wortington o Flowserve modelo 20-QL-23 o equivalente | 7677.58
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021190 | ud | Certificado ensayos presencial ISO 9906:2012 grado 1E Para bombas Wortington o Flowserve 10 UZD-1, 2.5 R-2, | Certificado de ensayos de prueba de funcionamiento presencial en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. Para bombas Wortington o Flowserve modelo 10 UZD-1, 2.5 R-2, 8LN-18, 10LNH-18, 8LN-21, 6 UZD-1, 6 UZD-2 o equivalente | 10049.3
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021200 | ud | Certificado de ensayos norma ISO 9906:2012 grado 1E Para bombas Wortington o Flowserve modelo 5 UNB-13,6 UHD-2 | Certificado de ensayos de prueba de funcionamiento presencial en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. Para bombas Wortington o Flowserve modelo 5 UNB-13, 6 UHD-2 o equivalente | 10709.18
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021210 | ud | Certificado de ensayos según norma ISO 9906:2012 grado 1E.Para bombas Wortington o Flowserve modelo 20-QL-23 | Certificado de ensayos de prueba de funcionamiento presencial en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1E comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. Para bombas Wortington o Flowserve modelo 20-QL-23 o equivalente | 11025.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021220 | ud | Certificado de realización de pruebas rutina en motor de hasta 355 kW (480CV) Ensayos incluidos | Certificado de realización de pruebas rutina en motor de hasta 355 kW (480CV) Ensayos incluidos en la prueba de rutina: Resistencia óhmica. Ensayo de vacío. Ensayo de rotor bloqueado. Ensayo dieléctrico. Resistencia de aislamiento del devanado. | 496.96
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021230 | ud | Certificado de realización de pruebas rutina en motor de hasta 250 kW (340CV)Ensayos incluidos | Certificado de realización de pruebas rutina en motor de hasta 250 kW (340CV)Ensayos incluidos en la prueba de rutina: Resistencia óhmica, ensayo de vacío, ensayo de rotor bloqueado, ensayo dieléctrico, resistencia de aislamiento del devanado. | 401.05
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021240 | ud | Certificado de realización de pruebas rutina en motor de hasta 132 kW (175CV) Ensayos incluidos | Certificado de realización de pruebas rutina en motor de hasta 132 kW (175CV) Ensayos incluidos en la prueba de rutina: Resistencia óhmica, ensayo de vacío, ensayo de rotor bloqueado, ensayo dieléctrico, resistencia de aislamiento del devanado. | 401.05
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021250 | ud | Certificado de realización de pruebas rutina en motor de hasta 30 kW (40CV). Ensayos incluidos | Certificado de realización de pruebas rutina en motor de hasta 30 kW (40CV). Ensayos incluidos en la prueba de rutina: Resistencia óhmica, ensayo de vacío, ensayo de rotor bloqueado, ensayo dieléctrico, resistencia de aislamiento del devanado. | 331.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021260 | ud | Certificado de realización de pruebas test en motor de hasta 355 kW (480CV). con ensayos : resistencia óhmica | Certificado de realización de pruebas test en motor de hasta 355 kW (480CV). Ensayos incluidos: resistencia óhmica, ensayo de vacío, ensayo de rotor bloqueado, ensayo dieléctrico, resistencia de aislamiento del devanado, además de: ensayo de par máximo, velocidad al 100%, 75% y 50% de carga, factor de potencia al 100%, 75% y 50% de carga y eficiencia al 100%, 75% y 50% de carga. | 3393.62
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021270 | ud | Certificado de realización de pruebas test en motor hasta 30 kW (40CV) Ensayos incluidos: resistencia óhmica | Certificado de realización de pruebas test en motor de hasta 30 kW (40CV) Ensayos incluidos: resistencia óhmica, ensayo de vacío, ensayo de rotor bloqueado, ensayo dieléctrico, resistencia de aislamiento del devanado, además de: ensayo de par máximo, velocidad al 100%, 75% y 50% de carga, factor de potencia al 100%, 75% y 50% de carga y eficiencia al 100%, 75% y 50% de carga. | 2545.23
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021280 | ud | Certificado de medición de NPSH a realizar junto con prueba funcional presencial en banco de fabricante | Certificado de prueba de NPSH a realizar junto con la prueba de funcionamiento presencial en banco de pruebas de fabricante | 4516.22
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021290 | ud | Certificado de prueba de NPSH a realizar junto prueba de funcionamiento en banco de pruebas de fabricante | Certificado de prueba de NPSH a realizar junto con la prueba de funcionamiento en banco de pruebas de fabricante | 3661.8
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021300 | ud | Certificado de medición de vibraciones a realizar junto con prueba funcional presencial en banco de fabricante | Certificado de medición de vibraciones a realizar junto con la prueba de funcionamiento presencial en banco de pruebas de fabricante | 1379.28
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021310 | ud | Certificado de medición de vibraciones a realizar junto con prueba funcional en banco de fabricante | Certificado de medición de vibraciones a realizar junto con la prueba de funcionamiento en banco de pruebas de fabricante | 1124.17
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021320 | ud | Certificado de medición de ruidos a realizar junto con prueba funcional presencial en banco de fabricante | Certificado de medición de ruidos a realizar junto con la prueba de funcionamiento presencial en banco de pruebas de fabricante | 1070.46
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.02 Equipos de elevación para agua y equipamiento relacionado | AB-07-021330 | ud | Certificado de medición de ruidos a realizar junto con prueba funcional presencial en banco de fabricante | Certificado de medición de ruidos a realizar junto con la prueba de funcionamiento en banco de pruebas de fabricante | 843.43
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030010 | día | Apertura y cierre de Régimen Especial de línea de alta tensión | Apertura y cierre de Régimen Especial de línea de alta tensión, seguimiento 24 horas del mismo, por empresa designada por la Compañía Eléctrica. Incluye gestión con el Centro de Operación de Red (COR) para quitar reenganches y firma y entrega de documentación al Jefe de Turno (JT). | 254.03
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030020 | ud | Informe que se establecen los valores ideales de hasta diez variables de control de equipos de la instalación | Informe donde se establezcan los valores ideales y normales de hasta diez variables de control de los equipos de la instalación. | 295.91
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030030 | ud | Inspección y comprobación de elevadora de hasta 2 grupos electro- bombas | Inspección y comprobación de elevadora de hasta 2 grupos electro- bombas, realizando las operaciones para su correcta inspección y comprobación, incluido medios materiales, maniobras necesarias e informe final de resultados | 269.29
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030040 | ud | Inspección y comprobación de elevadora de hasta 4 grupos electro- bombas | Inspección y comprobación de elevadora de hasta 4 grupos electro- bombas, realizando las operaciones para su correcta inspección y comprobación, incluido medios materiales, maniobras necesarias e informe final de resultados | 353.93
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030050 | ud | Inspección y comprobación de elevadora de hasta 6 grupos electro- bombas | Inspección y comprobación de elevadora de hasta 6 grupos electro- bombas, realizando las operaciones para su correcta inspección y comprobación, incluido medios materiales, maniobras necesarias e informe final de resultados | 438.58
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030060 | ud | Inspección y comprobación de elevadora de más de 6 grupos electro- bombas | Inspección y comprobación de elevadora de más de 6 grupos electrobombas, realizando las operaciones para su correcta inspección y comprobación, incluido medios materiales, maniobras necesarias e informe final de resultados | 770.52
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030070 | ud | Servicio de inspección preventiva anual y comprobación de puente grúa o polipasto eléctrico | Servicio de inspección preventiva anual y comprobación de puente grúa o polipasto eléctrico, NTP 738 INSHT, incluidos cables, cadenas, ganchos y mecanismos de traslación, según instrucciones del fabricante del equipo. | 269.25
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030080 | ud | Prueba de carga en puente grúa según UNE 58132 | Prueba de carga en puente grúa según UNE 58132, incluyendo tramitación, y pago de tasas, ante organismo competente y todos los medios necesarios para la realización de la inspección | 473.45
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030090 | ud | Engrase en todos los elementos del puente grúa que lo requieran incluyendo grasas de primera calidad | Engrase en todos los elementos del puente grúa que lo requieran incluyendo grasas de primera calidad y todos los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos | 147.96
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030100 | ud | Revisión anual de trafo aéreo incluyendo todas las operaciones | Revisión de trafo aéreo incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 236.72
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030110 | ud | Revisión anual de Centro de Transformación, CS y transformadores incluyendo todas las operaciones | Revisión de Centro de Transformación, CS y transformadores incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 236.72
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030120 | ud | Revisión mensual de cuadro de BT incluyendo todas las operaciones | Revisión de cuadro de BT incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 99.06
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030130 | ud | Revisión anual de cuadro de BT incluyendo todas las operaciones | Revisión de cuadro de BT incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 332.47
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030140 | ud | Revisión mensual de cuadro de AT incluyendo todas las operaciones | Revisión de cuadro de AT incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 23.67
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030150 | ud | Revisión trimestral de cuadro de AT incluyendo todas las operaciones | Revisión de cuadro de AT incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 20.12
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030160 | ud | Revisión anual de cuadro de AT incluyendo todas las operaciones | Revisión de cuadro de AT incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 112.45
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030170 | ud | Revisión anual de equipo a presión incluyendo todas las operaciones | Revisión de equipo a presión incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 71.02
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030180 | ud | Revisión anual de grupo electrógeno incluyendo todas las operaciones | Revisión de grupo electrógeno incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 94.69
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030190 | ud | Revisión de grupo electrógeno por empresa externa especializada | Revisión de grupo electrógeno por empresa externa especializada incluyendo todas las operaciones necesarias para su correcta revisión así como informe de la revisión. | 118.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030200 | ud | Revisión y sustitución de elementos de arrancadores o variadores con potencia superior a 200 kW | Revisión y sustitución de elementos de arrancadores o variadores con potencia superior a 200 kW, recomendados por el fabricante en sus especificaciones técnicas | 591.81
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030210 | ud | Revisión de batería de condensadores | Revisión de batería de condensadores incluyendo todas las operaciones necesarias para su correcta y completa revisión | 65.1
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030220 | ud | Revisión de caudalímetro por empresa especializada | Revisión de caudalímetro por empresa especializada | 59.18
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030230 | ud | Revisión anual de medidor de nivel incluyendo todas las operaciones | Revisión de medidor de nivel incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 118.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030240 | ud | Revisión anual de manómetro incluyendo todas las operaciones | Revisión de manómetro incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 11.84
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030250 | ud | Revisión anual de presostato incluyendo todas las operaciones | Revisión de presostato incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 59.18
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030260 | ud | Revisión anual de transductor de presión incluyendo todas las operaciones | Revisión de transductor de presión incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 118.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030270 | ud | Revisión semestral de compuerta manual incluyendo todas las operaciones | Revisión de compuerta manual incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 31.95
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030280 | ud | Revisión semestral de compuerta motorizada incluyendo todas las operaciones | Revisión de compuerta motorizada incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 40.25
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030290 | ud | Revisión de cerramiento, edificio y jardinería | Revisión de cerramiento, edificio y jardinería incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 94.69
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030300 | ud | Revisión semestral de cerramiento, edificio y jardinería incluyendo todas las operaciones | Revisión de cerramiento, edificio y jardinería incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 20.12
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030310 | ud | Revisión anual de cerramiento, edificio y jardinería incluyendo todas las operaciones | Revisión de cerramiento, edificio y jardinería incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 94.69
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030320 | ud | Revisión trimestral de extintor incluyendo todas las operaciones | Revisión de extintor incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 8.28
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030330 | ud | Revisión DDD incluyendo revisión de insectocaptadores | Revisión DDD incluyendo revisión de insectocaptadores | 118.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030340 | ud | Cuatro visitas trimestrales DDD incluyendo revisión de insectocaptadores | Cuatro visitas trimestrales DDD incluyendo revisión de insectocaptadores | 462.25
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030350 | ud | Termografía de cuadro eléctrico incluyendo informe de resultados | Termografía de cuadro eléctrico incluyendo informe de resultados | 118.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030360 | ud | Revisión anual de bomba incluyendo todas las operaciones | Revisión de bomba incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 236.72
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030370 | ud | Revisión anual de pararrayos incluyendo todas las operaciones | Revisión de pararrayos incluyendo todas las operaciones necesarias para su completa revisión | 133.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030380 | ud | Revisión mensual, semestral y anual completa de microturbina desde 80 hasta 150 kW | Revisión completa de microturbina desde 80 hasta 150 kW,. En caso de contratarse durante dos años o más esta revisión, se realizará adicionalmente el mantenimiento bienal correspondiente. | 13197.56
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030390 | ud | Revisión mensual, semestral y anual completa de microturbina desde 20 hasta 80 kW | Revisión completa de microturbina desde 20 hasta 80 kW, según lo indicado en el Anexo 4 del PPTP. En caso de contratarse durante dos años o más esta revisión, se realizará adicionalmente el mantenimiento bienal correspondiente. | 8798.37
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030400 | ud | Revisión mensual, semestral y anual completa de microturbina hasta 20 kW | Revisión completa de microturbina hasta 20 kW,. En caso de contratarse durante dos años o más esta revisión, se realizará adicionalmente el mantenimiento bienal correspondiente. | 4399.19
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030410 | ud | Revisión anual de recloradora incluyendo todas las operaciones | Revisión de recloradora incluyendo todas las operaciones | 94.69
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030420 | ud | Revisión de botellas terminales M.T. de interior y exterior | Revisión de botellas terminales M.T. de interior y exterior para detección de posibles anomalías en el estado de las misma, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 57.4
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030430 | ud | Revisión de disyuntores extraíbles de V< 36kV para detección de posibles anomalías en el estado de los mismos | Revisión de disyuntores extraíbles de V< 36kV para detección de posibles anomalías en el estado de los mismos, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 205.95
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030440 | ud | Revisión de disyuntores fijos de V< 36kV para detección de posibles anomalías en el estado de los mismos | Revisión de disyuntores fijos de V< 36kV para detección de posibles anomalías en el estado de los mismos, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 228.44
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030450 | ud | Revisión de ruptofusible para detección de posibles anomalías en el estado de los mismos | Revisión de ruptofusible para detección de posibles anomalías en el estado de los mismos, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo, incluso la sustitución de 1 o más fusibles en caso de estar fundidos | 272.83
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030460 | ud | Revisión de la red de tierras del neutro, herrajes, autoválvulas y baja tensión | Revisión de la red de tierras del neutro, herrajes, autoválvulas y baja tensión, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 149.72
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030470 | ud | Revisión mediante radar de línea eléctrica subterránea de AT | Revisión mediante radar de línea eléctrica subterránea de AT detectando la pérdida de aislamiento de los cables. | 927.17
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030480 | ud | Revisión de grupos motobomba de potencia inferior a 40 kW | Revisión de grupos motobomba de potencia inferior a 40 kW revisando los principales parámetros de funcionamiento de los componentes del equipo, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 184.05
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030490 | ud | Revisión de grupos motobomba de potencia entre 40 kW y 200 kW (ambos incluidos) | Revisión de grupos motobomba de potencia entre 40 kW y 200 kW (ambos incluidos) revisando los principales parámetros de funcionamiento de los componentes del equipo, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 213.05
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030500 | ud | Revisión de grupos motobomba de potencia superior a 200 kW | Revisión de grupos motobomba de potencia superior a 200 kW revisando los principales parámetros de funcionamiento de los componentes del equipo, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 234.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030510 | ud | Revisión válvulas motorizadas,accionamiento eléctrico,motor,midiendo parámetros de cada componente de equipos | Revisión de válvulas motorizadas, tanto del accionamiento eléctrico, motor, midiendo los principales parámetros de cada componente de los equipos, incluyendo engrase y todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 208.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030520 | ud | Revisión y desmontaje de válvula de accionamiento manual | Revisión y desmontaje de válvula de accionamiento manual, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 124.87
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030530 | ud | Revisión y desmontaje de válvula de retención | Revisión y desmontaje de válvula de retención, incluyendo los finales de carrera y todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 102.97
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030540 | ud | Revisión y desmontaje de válvula de chorro hueco | Revisión y desmontaje de válvula de chorro hueco, incluyendo todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 205.95
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030550 | ud | Revisión y limpieza de filtros de motores con refrigeración hidráulica | Revisión y limpieza de filtros de motores con refrigeración hidráulica, incluyendo pruebas de estanqueidad de conductos y todos los elementos necesarios para la ejecución del trabajo. | 499.49
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030560 | ud | Media jornada (5 horas) de técnico especialista en planta | Media jornada (5 horas) de técnico especialista en planta para toma de datos incluyendo informe detallado de diagnóstico de vibraciones y/o alineación, los parámetros de medición de cada uno de los puntos, velocidad y aceleración, vendrán justificados en un análisis espectral de frecuencia. Incluye: desplazamiento, dietas, trabajo en planta así como todos los equipos necesarios para la realización del trabajo | 1531.38
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030570 | ud | Jornada completa (8 horas) de técnico especialista en planta | Jornada completa (8 horas) de técnico especialista en planta para toma de datos incluyendo informe detallado de diagnóstico de vibraciones y/o alineación, los parámetros de medición de cada uno de los puntos, velocidad y aceleración, vendrán justificados en un análisis espectral de frecuencia. Incluye: desplazamiento, dietas, trabajo en planta así como todos los equipos necesarios para la realización del trabajo | 2151.51
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030580 | ud | Estudio de corrientes de cortocircuito y coordinación de protecciones eléctricas en estación de bombeo | Estudio de corrientes de cortocircuito y coordinación de protecciones eléctricas en estación de bombeo, con suministro en alta tensión con hasta 40 relés de protección y potencia instalada superior a 12000 kW. Alcance de los trabajos: Toma de datos; Estudio de corrientes de cortocircuito por cada embarrado haciendo entrega de informe detallado de corrientes de cortocircuito y esquema unifilar con los principales valores analizados ( Ik, I"k, I'k, Ip, Io, Icc), en formato físico y digital; Estudio de selectividad de protecciones haciendo entrega de esquemas unifilares de protecciones, gráficas de selectividad intensidad/tiempo de cada relé, tablas de ajuste de cada relé e informe razonado de la propuesta de ajuste de protecciones, en formato físico y digital; Ajuste y ensayos eléctricos de los relés según resultado del estudio de coordinación anterior. | 14828.86
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030590 | ud | Inspección y comprobación reglamentaria quinquenal de instalación de baja tensión hasta 1.000 kW | Inspección y comprobación reglamentaria quinquenal de instalación de baja tensión hasta 1.000 kW según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002), incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. En caso de existir defectos, en el informe figurarán las referencias a los artículos del REBT 2002 (o MI-BT) incumplidos. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 666.54
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030600 | ud | Inspección y comprobación reglamentaria quinquenal de instalación de baja tensión igual o superior a 1.000 kW | Inspección y comprobación reglamentaria quinquenal de instalación de baja tensión igual o superior a 1.000 kW según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002), incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. En caso de existir defectos, en el informe figurarán las referencias a los artículos del REBT 2002 (o MI-BT) incumplidos. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 999.82
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030610 | ud | Inspección inicial o periódica eficiencia energética en alumbrado exterior | Inspección inicial o periódica eficiencia energética en alumbrado exterior | 720.95
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030620 | ud | Inspección y comprobación reglamentaria trienal de instalaciones eléctricas de alta tensión | Inspección y comprobación reglamentaria trienal de instalaciones eléctricas de alta tensión, incluyendo todos los elementos y visitas en cualquier horario necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación ante el organismo competente. | 591.81
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030630 | ud | Inspección reglamentaria de instalaciones eléctricas, incluye tramos enterradas, de alta tensión | Inspección y comprobación reglamentaria trienal de instalaciones eléctricas, incluyendo tramos de líneas enterradas, de alta tensión, incluyendo todos los elementos y visitas en cualquier horario necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 710.17
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030640 | ud | Inspección periódica reglamentaria de LAAT ó LAMT menor o igual a 1,00 Km | Inspección periódica reglamentaria de LAAT ó LAMT menor o igual a 1,00 Km, redacción de Certificado y tramitación en el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, en caso condicional o negativa incluir referencia a los artículos incumplidos en el reglamento, y tramitación en el Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas. | 234.74
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030650 | ud | Inspección periódica reglamentaria de LAAT ó LAMT de longitud mayor a 1,00 Km y menor o igual a 3,00 Km | Inspección periódica reglamentaria de LAAT ó LAMT de longitud mayor a 1,00 Km y menor o igual a 3,00 Km, redacción de Certificado y tramitación en el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, en caso condicional o negativa incluir referencia a los artículos incumplidos en el reglamento, y tramitación en el Organismo de Industria. | 438.35
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030660 | ud | Inspección periódica reglamentaria de LAAT ó LAMT de longitud mayor a 3,00 Km | Inspección periódica reglamentaria de LAAT ó LAMT de longitud mayor a 3,00 Km, redacción de Certificado y tramitación en el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE en caso condicional o negativa incluir hacer referencia a los artículos incumplidos en el reglamento, si procede a juicio del inspector, en caso condicional o negativa incluir referencia a los artículos incumplidos en el reglamento, y tramitación en el Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas. | 998.68
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030670 | ud | Inspección periódica reglamentaria de LAAT ó LAMT | Inspección periódica reglamentaria de LAAT ó LAMT, redacción de Certificado y tramitación en el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas. El ensayo se realizará con el método de descargas parciales. | 1145.91
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030680 | ud | Ensayo de descargas parciales con línea en servicio (mínimo 72 horas) o línea fuera de servicio. | Ensayo de descargas parciales con línea en servicio (mínimo 72 horas) o línea fuera de servicio. Contempla la instalación y desinstalación de todos los equipos auxiliares requeridos en la medida así como la elaboración del informe, incluso la mano de obra especialista para la apertura de la celda, desconexión de los terminales de los cables y la posterior puesta en servicio de la instalación una vez finalizada el ensayo. | 852.37
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030690 | ud | Suplemento ensayo de línea adicional ubicada en misma instalación con tecnología de descargas parciales. | Suplemento por ensayo de línea adicional ubicada en la misma instalación al mismo tiempo con tecnología de descargas parciales. Contempla la instalación y desinstalación de todos los equipos auxiliares requeridos en la medida así como la elaboración del informe, incluso la mano de obra especialista para la apertura de la celda, desconexión de los terminales de los cables y la posterior puesta en servicio de la instalación una vez finalizada el ensayo. | 193.28
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030700 | ud | Suministro e instalación de 3 sensores (uno por cada fase) para ensayo descargas parciales on-line | Suministro e instalación de 3 sensores (uno por cada fase) para ensayo descargas parciales on-line | 770.1
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030710 | ud | Inspección y comprobación quinquenal de Almacenamiento de Productos Químicos - Líquidos corrosivos/tóxicos | Inspección y comprobación reglamentaria quinquenal de Almacena- miento de Productos Químicos - Líquidos corrosivos/tóxicos (ITC MIE APQ 6/7), incluyendo todos los elementos y visitas en cualquier horario necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 666.54
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030720 | ud | Inspección y comprobación reglamentaria trienal de cuadros eléctricos de alta tensión | Inspección y comprobación reglamentaria trienal de cuadros eléctricos de alta tensión, incluyendo todos los elementos y visitas en cualquier horario necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. En caso condicional o negativa incluirá referencia a los artículos incumplidos en el reglamento. | 799.85
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030730 | ud | Inspección reglamentaria, según normativa vigente, de equipo a presión (calderín) nivel A | Inspección reglamentaria, según normativa vigente, de equipo a presión (calderín) nivel A, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 399.93
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030740 | ud | Inspección reglamentaria, según normativa vigente, de equipo a presión (calderín) nivel B | Inspección reglamentaria, según normativa vigente, de equipo a presión (calderín) nivel B, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 533.23
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030750 | ud | Inspección reglamentaria, según normativa vigente, de equipo a presión (calderín) nivel C | Inspección reglamentaria, según normativa vigente, de equipo a presión (calderín) nivel C, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de certificado final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. En equipos con PxV > 25.000 esta unidad no incluye los trabajos de preparación necesarios que se facturarán según el precio de horas de brigadas contempladas en el presente cuadro de precios. | 666.54
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030760 | ud | Inspección reglamentaria anual, según normativa vigente, de extintor | Inspección reglamentaria anual, según normativa vigente, de extintor, incluyendo todos los elementos y visitas necesarios para la emisión de informe final favorable y la tramitación, y pago de tasas, ante el organismo competente. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la realización de estos mantenimientos, se considerarán incluidos, así como el personal tanto de la empresa externa como del adjudicatario necesarios para la correcta ejecución de revisiones e inspecciones. | 66.65
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030770 | ud | Legalización de instalación de Almacenamiento de Productos Químicos | Legalización de instalación de Almacenamiento de Productos Químicos, incluida toda la documentación a generar en cumplimiento del reglamento, así como todas las actuaciones necesarias para tal fin, entre ellas las gestiones necesarias con la consejería de industria. | 6012.51
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030780 | ud | Legalización de instalación de equipos a presión de PxV> 25.000 | Legalización de instalación de equipos a presión de PxV> 25.000, incluida toda la documentación a generar en cumplimiento del reglamento, así como todas las actuaciones necesarias para tal fin, entre ellas las gestiones necesarias con la consejería de industria. | 1758.54
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030790 | ud | Legalización de instalación de equipos a presión de PxV< 25.000 | Legalización de instalación de equipos a presión de PxV< 25.000, incluida toda la documentación a generar en cumplimiento del reglamento, así como todas las actuaciones necesarias para tal fin, entre ellas las gestiones necesarias con la consejería de industria. | 879.26
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030800 | ud | Suministro de placa de industria para equipo a presión con el proceso de legalización realizado | Suministro de placa de industria para equipo a presión con el proceso de legalización realizado. | 37.7
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030810 | ud | Certificado de instalación eléctrica en baja tensión | Certificado de instalación eléctrica en baja tensión, incluyendo la dirección de obra, el certificado de final de obra, el pago de tasas en Industria, la tramitación total del expediente hasta su aprobación por la Compañía y la revisión e inspección por OCA con los correspondientes informes. | 1548.52
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030820 | ud | Comunicación a Direc. Gral de Com. Autónoma de modificación instalación Alta Tensión que no requiere proyecto | Comunicación a la dirección general competente de la Comunidad Autónoma de la modificación de instalación de Alta Tensión que no requiere proyecto incluyendo todo lo especificado en el punto 1 del artículo 21 del Decreto 70/2010. | 879.26
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030830 | ud | Redacción de memoria técnica de diseño de Instalación de Baja Tensión | Redacción de memoria técnica de diseño de Instalación de Baja Tensión según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. | 879.26
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030840 | ud | "Proyecto firmado por técnico conforme a reglamentos para modificar o obtener Certificado AT/APM." | Redacción de Proyecto firmado por técnico competente y elaborado conforme a los Reglamentos técnicos de legalización de instalación de Alta Tensión con un transformadores para modificación de Certificado de Alta Tensión (Acta de Puesta en Marcha) u obtención de una nueva APM. Según lo contemplado en el Decreto 70/2010 e incluyendo toda la documentación en su anexo III excepto el certificado favorable por OCA. | 2327.95
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030850 | ud | Redacción proy. conforme a los Regl. técnicos de legalización instalación Alta Tensión >= dos transformadores | Redacción de Proyecto firmado por técnico competente y elaborado conforme a los Reglamentos técnicos de legalización de instalación de Alta Tensión con al menos dos transformadores para modificación de Certificado de Alta Tensión (Acta de Puesta en Marcha) u obtención de una nueva APM. Según lo contemplado en el Decreto 70/2010 e incluyendo toda la documentación en su anexo III excepto el certificado favorable por OCA. | 3585.02
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030860 | ud | Redacción de proyecto de instalación de baja tensión , incluso pago de tasas de visado en colegio profesional | Redacción de proyecto de instalación de baja tensión , incluso pago de tasas de visado en colegio profesional. | 2169.26
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030870 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas y rodamientos. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1202.39
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030880 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos, impulsor, prensaestopas del cable y sensor de humedad. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 3044.63
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030890 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1037.96
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030900 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1929.18
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030910 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas y rodamientos. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1706.99
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030920 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos, impulsor, prensaestopas del cable y sensor de humedad. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 4321.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030930 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1488.96
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030940 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 2450.26
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030950 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas y rodamientos. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 2110.86
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030960 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos, impulsor, prensaestopas del cable y sensor de humedad. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 7013.75
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030970 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 3136.41
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030980 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 30<P≤80 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 5199.77
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-030990 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas y rodamientos. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 2280.99
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031000 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos, impulsor, prensaestopas del cable y sensor de humedad. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 9675.01
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031010 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 4066.95
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031020 | ud | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW | Reparación electromecánica de bomba sumergible de 80<P≤115 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 8382.74
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031030 | ud | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de anillos de desgaste y juntas tóricas. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 655.32
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031040 | ud | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, anillos de desgaste, juntas tóricas, rodamientos, tuerca, impulsor y eje. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 3620.81
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031050 | ud | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1108.77
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031060 | ud | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW | Reparación electromecánica de bomba horizontal de hasta 30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1322.29
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031070 | ud | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de anillos de desgaste, juntas tóricas. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 922.49
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031080 | ud | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, anillos de desgaste, juntas tóricas, rodamientos, tuerca, impulsor y eje. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 6427.69
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031090 | ud | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 3540.75
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031100 | ud | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión. | Reparación electromecánica de bomba horizontal de 30<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1741.26
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031110 | ud | Reparación de bomba horizontal de cámara partida de potencia 45≤P≤150 kW | Reparación de bomba horizontal de cámara partida de potencia 45≤P≤150 kW, incluyendo limpieza previa, desmontaje, limpieza para la comprobación, control de dimensiones y análisis de causas, medición y documentación de holgura, determinación de las piezas de repuesto necesarias, informe de diagnóstico, montaje de bomba, realización de un control visual y comprobación de la suavidad de marcha del rotor, informe de diagnóstico, equilibrado dinámico conforme a la calidad de equilibrado estipulada en manual de instrucciones del equipo. Incluyendo desmontaje del equipo, y transporte ida y vuelta. | 3879.13
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031120 | ud | Reparación de bomba horizontal de cámara partida de potencia 150<P≤500 kW | Reparación de bomba horizontal de cámara partida de potencia 150<P≤500 kW, incluyendo limpieza previa, desmontaje, limpieza para la comprobación, control de dimensiones y análisis de causas, medición y documentación de holgura, determinación de las piezas de repuesto necesarias, informe de diagnóstico, montaje de bomba, realización de un control visual y comprobación de la suavidad de marcha del rotor, informe de diagnóstico, equilibrado dinámico conforme a la calidad de equilibrado estipulada en manual de instrucciones del equipo. Incluyendo desmontaje del equipo, y transporte ida y vuelta. | 5619.87
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031130 | ud | Reparación de bomba horizontal de cámara partida de potencia 500<P≤1300 kW | Reparación de bomba horizontal de cámara partida de potencia 500<P≤1300 kW, incluyendo limpieza previa, desmontaje, limpieza para la comprobación, control de dimensiones y análisis de causas, medición y documentación de holgura, determinación de las piezas de repuesto necesarias, informe de diagnóstico, montaje de bomba, realización de un control visual y comprobación de la suavidad de marcha del rotor, informe de diagnóstico, equilibrado dinámico conforme a la calidad de equilibrado estipulada en manual de instrucciones del equipo. Incluyendo desmontaje del equipo, y transporte ida y vuelta. | 6711.59
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031140 | ud | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de hasta 15 kW | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos y piezas de desgaste. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1420.73
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031150 | ud | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de hasta 15 kW | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de hasta 15 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 654.41
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031160 | ud | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 15<P≤30 kW | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos y piezas de desgaste. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1808.89
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031170 | ud | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 15<P≤30 kW | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 15<P≤30 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1028.02
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031180 | ud | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 30<P≤75 kW | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 30<P≤75 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos y piezas de desgaste. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 2068.17
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031190 | ud | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 30<P≤75 kW | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 30<P≤75 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1243.33
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031200 | ud | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 75<P≤110 kW | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 75<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de cierre mecánico, juntas tóricas, rodamientos y piezas de desgaste. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 2476.82
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031210 | ud | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 75<P≤110 kW | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de 75<P≤110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de eje de la bomba. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 1513.82
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031220 | ud | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de hasta 110 kW | Reparación electromecánica de bomba vertical multietapa de hasta 110 kW incluyendo limpieza y revisión de: consumo, sistemas de vigilancia, argollas, impulsor, cable de alimentación , cable de motor y control y niveles de aceite lubricante. Reparación daños en pintura y repintado. Sustitución de impulsor. Incluido informe de mantenimiento y transporte (ida y vuelta). | 3805.79
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031230 | ud | Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba vertical a partir 1.000 kW | Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba vertical a partir 1.000 kW incluyendo desmontaje en instalación, transporte a taller, montaje en instalación y puesta en marcha con equilibrado final y medida de vibraciones. A la bomba se le realizarán las siguientes operaciones en taller: desmontaje completo, inspección visual y control geométrico-dimensional, verificación de impulsor con comprobación de holguras y concentricidades en cuello y buje, verificación del eje mediante control de concentricidades y saltos (run-out), ensayos no destructivos, informe de inspección, repasado en torno de los elementos que requieran, reparación de cierre mecánico, sustitución de “rodamientos, cojinetes guía columna, cojinetes de cuerpo y juntas de cartón”, reparación de superficies y pintura exterior, recubrimiento cerámico de las superficies hidráulicas accesibles del cuerpo de la bomba e impulsor, montaje completo de la bomba. Al motor se le realizarán las siguientes operaciones en taller: Pruebas eléctricas iniciales “medida de resistencia Óhmica y medida de aislamiento e índice de polarización”, desmontaje del motor, inspección visual de todos los elementos del motor, comprobación de sonda/resistencia de calefacción, verificación de tolerancias mecánicas de tapas, escudos y eje, limpieza del estator, rotor y despiece, secado en horno a temperatura controlada, equilibrado dinámico del rotor, revisión del sistema de refrigeración, sustitución de rodamientos, montaje del motor, pruebas eléctricas finales “medida de resistencia Óhmica, medida de resistencia de aislamiento e índice de polarización”, prueba en vacío y medida de vibraciones, pintura exterior e informe final. Garantía de un año sobre los materiales utilizados | 40855.62
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031240 | ud | Reparación nivel I bomba. marca: Worthington, modelo 500LNM-950 o equivalente | Reparación nivel I bomba. marca: Worthington, modelo 500LNM-950 o equivalente. Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje. Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce. Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, Chavetas. Montaje de Aros de Empaquetadura. Montaje Caja de rodamientos. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines. Camisas de eje, tuercas. Juego de juntas tóricas. Juego de rodamientos y tuercas. Juego de deflectores. Empaquetadura. Tubing API Plan. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación | 71603.43
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031250 | ud | Reparación nivel II bomba. marca: Worthington, modelo 500LNM-950 o equivalente | Reparación nivel II bomba. marca: Worthington, modelo 500LNM-950 o equivalente. (Incluida sustitución de eje e impulsor). Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje. Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce. Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, Chavetas. Montaje de Aros de empaquetadura. Montaje Caja de rodamientos. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines, camisas de eje, tuercas, Juego de juntas tóricas, juego de rodamientos y tuercas, juego de deflectores. Empaquetadura. Tubing API Plan. Sustitución de eje de bomba. Sustitución de impulsor. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 127498.95
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031260 | ud | Reparación nivel III bomba. marca: Worthington, modelo 500LNM-950 o equivalente | Reparación nivel III bomba. marca: Worthington, modelo 500LNM-950 o equivalente (Recuperación de carcasa con recubrimiento cerámico). Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje. Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, Chavetas. Montaje de Aros de empaquetadura. Montaje Caja de rodamientos. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Actuaciones en la Carcasa/Tapa: Limpieza general, chorreado de arena. Control dimensional. Mecanizado, planitud, concentricidad. Aplicación de recubrimiento Cerámico Interno, tipo BELZONA®, LOCTITE® o equivalente. Prueba de presión. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines, camisas de eje, tuercas, Juego de juntas tóricas ,juego de rodamientos y tuercas, juego de deflectores. Empaquetadura. Tubing API Plan. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas.Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación | 88616.62
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031270 | ud | Reparación nivel IV bomba. marca: Worthington, modelo 500LNM-950 o equivalente | Reparación nivel IV bomba. marca: Worthington, modelo 500LNM-950 o equivalente (Sustitución cierres mecánicos). Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje. Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce. Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, chavetas. Modificación de camisas de eje. Montaje de Cierre mecánico. Montaje Caja de rodamientos. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines, camisas de eje, tuercas, Juego de juntas tóricas ,juego de rodamientos y tuercas, juego de deflectores. Cierres mecánicos. Tubing API Plan. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Prueba de Funcionamiento (Según procedimiento estándar fabricante): Montaje en banco de bomba; Acoplamiento/Motor ( Fabricante ), Prueba de Funcionamiento (Curva de Prueba y Valores NPSH). Desmontaje y Limpieza. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación | 96975.55
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031280 | ud | Reparación nivel I bomba. marca: Worthington, modelo 8L1 o equivalente | Reparación nivel I bomba. marca: Worthington, modelo 8L1 o equivalente. Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje. Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce. Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, Chavetas. Montaje de Aros de Empaquetadura. Montaje Caja de rodamientos. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines, camisas de eje, tuercas. juego de juntas tóricas, juego de rodamientos y tuercas. Juego de deflectores. Empaquetadura. Tubing API Plan. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 18378.83
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031290 | ud | Reparación nivel II bomba. marca: Worthington, modelo 8L1 o equivalente. | Reparación nivel II bomba. marca: Worthington, modelo 8L1 o equivalente. (Incluida sustitución de eje e impulsor). Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje. Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce. Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, Chavetas. Montaje de Aros de Empaquetadura. Montaje Caja de rodamientos. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines, camisas de eje, tuercas, juego de juntas tóricas ,juego de rodamientos y tuercas, juego de deflectores. Empaquetadura. Tubing API Plan. Sustitución de eje de bomba. Sustitución de impulsor. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 23609.5
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031300 | ud | Reparación nivel III bomba. marca: Worthington, modelo 8L1 o equivalente | Reparación nivel III bomba. marca: Worthington, modelo 8L1 o equivalente. (Recuperación de carcasa con recubrimiento cerámico). Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje. Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce. Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, Chavetas. Montaje de Aros de Empaquetadura. Montaje Caja de rodamientos. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Actuaciones en la Carcasa/Tapa: Limpieza general, chorreado de arena. Control dimensional. Mecanizado, planitud, concentricidad. Aplicación de recubrimiento Cerámico Interno, tipo BELZONA®, LOCTITE® o equivalente. Prueba de presión. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines, camisas de eje, tuercas, juego de juntas tóricas , juego de rodamientos y tuercas, juego de deflectores. Sustitución de empaquetadura. Tubing API Plan. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 24152.58
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031310 | ud | Reparación nivel IV bomba. marca: Worthington, modelo 8L1 o equivalente | Reparación nivel IV bomba. marca: Worthington, modelo 8L1 o equivalente. (Sustitución cierres mecánicos). Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje.Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce. Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, chavetas. Modificación de camisas de eje. Montaje de Cierre mecánico. Montaje Caja de rodamientos. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines, camisas de eje, tuercas, Juego de juntas tóricas ,juego de rodamientos y tuercas, juego de deflectores. Sustitución de cierres mecánicos. Tubing API Plan. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Prueba de Funcionamiento (Según procedimiento estándar fabricante): Montaje en banco de bomba; Acoplamiento/Motor ( Fabricante ), Prueba de Funcionamiento (Curva de Prueba y Valores NPSH). Desmontaje y Limpieza. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 32298.72
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031320 | ud | Reparación nivel I bomba. marca: Worthington, modelo 6L13 o equivalente | Reparación nivel I bomba. marca: Worthington, modelo 6L13 o equivalente. Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje. Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce. Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, Chavetas. Montaje de Aros de Empaquetadura. Montaje Caja de rodamientos. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines, camisas de eje, tuercas. juego de juntas tóricas, juego de rodamientos y tuercas. Juego de deflectores. Empaquetadura. Tubing API Plan. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 23196.64
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031330 | ud | Reparación nivel II bomba. marca: Worthington, modelo 6L13 o equivalente. | Reparación nivel II bomba. marca: Worthington, modelo 6L13 o equivalente. (Incluida sustitución de eje e impulsor). Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje. Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce. Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, Chavetas. Montaje de Aros de empaquetadura. Montaje Caja de rodamientos. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines, camisas de eje, tuercas, juego de juntas tóricas ,juego de rodamientos y tuercas, juego de deflectores. Empaquetadura. Tubing API Plan. Sustitución de eje de bomba. Sustitución de impulsor. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 30404.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031340 | ud | Reparación nivel III bomba. marca: Worthington, modelo 6L13 o equivalente | Reparación nivel III bomba. marca: Worthington, modelo 6L13 o equivalente. (Recuperación de carcasa con recubrimiento cerámico). Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje. Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce. Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, Chavetas. Montaje de Aros de Empaquetadura. Montaje Caja de rodamientos. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Actuaciones en la Carcasa/Tapa: Limpieza general, chorreado de arena. Control dimensional. Mecanizado, planitud, concentricidad. Aplicación de recubrimiento Cerámico Interno, tipo BELZONA®, LOCTITE® o equivalente. Prueba de presión. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines, camisas de eje, tuercas, juego de juntas tóricas , juego de rodamientos y tuercas, juego de deflectores. Sustitución de empaquetadura. Tubing API Plan. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 30093.06
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031350 | ud | Reparación nivel IV bomba. marca: Worthington, modelo 6L13 o equivalente | Reparación nivel IV bomba. marca: Worthington, modelo 6L13 o equivalente. (Sustitución cierres mecánicos). Inspección visual general. Limpieza de componentes para su inspección. Control dimensional de componentes principales y registro. Verificación Run-Out de los ejes y registro. Verificar limpieza de componentes antes de montaje. Limpieza de roscas. Limpieza zona de juntas. Mecanizado y rectificado zona de roce en impulsores, registrar. Montaje de Aro de Roce. Equilibrado Individual de Impulsor, registrar. Mecanizado de la carcasa para igualar superficies de aros de roce. Montaje de camisas de eje. Montaje de Impulsor, chavetas. Modificación de camisas de eje. Montaje de Cierre mecánico. Montaje Caja de rodamientos. Incluido suministro y sustitución de: Aros de desgaste, pines, camisas de eje, tuercas, Juego de juntas tóricas ,juego de rodamientos y tuercas, juego de deflectores. Cierres mecánicos. Tubing API Plan. Montaje Completo, registro recorrido Axial, registro de holguras. Prueba de Funcionamiento (Según procedimiento estándar fabricante): Montaje en banco de bomba; Acoplamiento/Motor ( Fabricante ), Prueba de Funcionamiento (Curva de Prueba y Valores NPSH). Desmontaje y Limpieza. Embalaje y pintura exterior. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 38412.29
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031360 | ud | Reparación nivel I estándar, bomba marca: Sulzer, modelo BPS 55-1ST o equivalente | Reparación nivel I estándar, bomba marca: Sulzer, modelo BPS 55-1ST o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico, dimensional e inspección visual de todas las piezas. Verificación de impulsores comprobando holguras y concentricidades en cuellos y bujes. Verificación salto del eje (run-out) mediante control de concentricidad en el torno. Verificación de los cuerpos de etapas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) para la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si necesario. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas. Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar incluidos en el alcance los siguientes: Cojinetes de goma (marca plano de despiece del equipo referenciado 47.1. 5 uds).Cojinetes de goma (marca plano de despiece del equipo referenciado 42. 1 ud).Acoplamientos intermedios (marca plano de despiece del equipo referenciado 72.1. 6 uds).Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 31.2. 1 ud).Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33.1. 5 ud).Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33.28. 1 ud).Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5. Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. Preparación de superficies y pintura según estándar Fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 110862.14
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031370 | ud | Reparación nivel I estándar, bomba marca: Sulzer SML 501-800 o equivalente | Reparación nivel I estándar, bomba marca: Sulzer SML 501-800 o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico, dimensional e inspección visual de todas las piezas. Verificación de impulsores comprobando holguras y concentricidades en cuellos y bujes. Verificación salto del eje (run-out) mediante control de concentricidad en el torno. Verificación de los cuerpos de etapas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) para la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si es necesario. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas. Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar incluidos en el alcance los siguientes: Anillos desgaste impulsor (marca plano de despiece del equipo referenciado 59. 2 uds). Anillos desgaste carcasa (marca plano de despiece del equipo referenciado 56. 2 uds). Rodamientos (marca plano de despiece del equipo referenciado 164. 3 uds). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 301. 4 uds). Camisas prensa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 306. 4 uds). Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5.Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. reparación de superficies y pintura según estándar del fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 91627.59
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031380 | ud | Reparación nivel I, estándar. Bomba marca: Sulzer SML 502-800 o equivalente | Reparación nivel I, estándar. Bomba marca: Sulzer SML 502-800 o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico, dimensional e inspección visual de todas las piezas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) para la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si necesario. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas. Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar incluidos en el alcance los siguientes: Anillos desgaste impulsor (marca plano de despiece del equipo referenciado 59. 2 uds). Anillos desgaste carcasa (marca plano de despiece del equipo referenciado 56. 2 uds).Rodamientos (marca plano de despiece del equipo referenciado 164. 3 uds).Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 296. 4 uds). Camisas prensa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 306. 4 uds).Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5. Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. Preparación de superficies y pintura según estándar del fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 89097.28
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031390 | ud | Reparación nivel II. Sustitución de eje e impulsor. bomba marca: Sulzer BPS 55-1ST o equivalente | Reparación nivel II. Sustitución de eje e impulsor. bomba marca: Sulzer BPS 55-1ST o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico – dimensional e inspección visual de todas las piezas recibidas. Verificación de impulsores comprobando holguras y concentricidades en cuellos y bujes. Verificación salto del eje (run-out) mediante control de concentricidad en el torno. Verificación de los cuerpos de etapas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) para la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si necesario. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas. Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar en el alcance los siguientes: Eje accionamiento (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33.2. 1 ud). Eje bomba (marca de plano de despiece del equipo referenciado 31. 1 ud.).Eje intermedio (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33. 5 ud).Cojinetes goma (marca de plano de despiece del equipo referenciado 4.1. 5 ud).Cojinetes goma (marca de plano de despiece del equipo referenciado 42. 1 ud).Acoplamientos intermedios (marca de plano de despiece del equipo referenciado 72.1. 6 ud).Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 31.2. 1 ud).Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33.1. 5 ud).Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33.28. 1 ud).Impulsor (marca de plano de despiece del equipo referenciado 30 5 ud).Soporte cojinete (marca de plano de despiece del equipo referenciado 47. 1 ud).Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5. Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. Preparación de superficies y pintura según estándar del fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 215695.66
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031400 | ud | Reparación nivel II. Sustitución de eje e impulsor. Bomba marca: Sulzer SML 501-800 o equivalente | Reparación nivel II. Sustitución de eje e impulsor. Bomba marca: Sulzer SML 501-800 o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico – dimensional e inspección visual de todas las piezas recibidas. Verificación de impulsores comprobando holguras y concentricidades en cuellos y bujes. Verificación salto del eje (run-out) mediante control de concentricidad en el torno. Verificación de los cuerpos de etapas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) para la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si necesario. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas. Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar en el alcance los siguientes: Impulsor (marca de plano de despiece del equipo referenciado 44. 1ud). Eje bomba (marca de plano de despiece del equipo referenciado 90. 1 ud.). Eje accionamiento (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33.2. 1 ud). Anillos desgaste impulsor (marca de plano de despiece del equipo referenciado 59. 2 ud). Anillos desgaste carcasa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 56. 2 ud). Rodamientos (marca de plano de despiece del equipo referenciado 164. 3 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 301. 4 ud). Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5. Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. Preparación de superficies y pintura según estándar del fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 175552.64
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031410 | ud | Reparación nivel II. Sustitución de eje e impulsor. Bomba marca: Sulzer SML 502-800 o equivalente | Reparación nivel II. Sustitución de eje e impulsor. Bomba marca: Sulzer SML 502-800 o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico – dimensional e inspección visual de todas las piezas recibidas. Verificación de impulsores comprobando holguras y concentricidades en cuellos y bujes. Verificación salto del eje (run-out) mediante control de concentricidad en el torno. Verificación de los cuerpos de etapas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) para la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si necesario. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas. Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar en el alcance los siguientes: Impulsor (marca de plano de despiece del equipo referenciado 44. 1ud). Eje bomba (marca de plano de despiece del equipo referenciado 90. 1 ud.). Eje accionamiento (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33.2. 1 ud). Anillos desgaste impulsor (marca de plano de despiece del equipo referenciado 59. 2 ud). Anillos desgaste carcasa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 56. 2 ud). Rodamientos (marca de plano de despiece del equipo referenciado 164. 3 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 296. 4 ud). Camisas prensa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 306. 4 ud). Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5. Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. Preparación de superficies y pintura según estándar del fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 164015.8
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031420 | ud | Reparación nivel III. Estándar+recubrimiento cerámico. Bomba marca: Sulzer BPS 55-1ST o equivalente | Reparación nivel III. Estándar+recubrimiento cerámico. Bomba marca: Sulzer BPS 55-1ST o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico – dimensional e inspección visual de todas las piezas recibidas. Verificación de impulsores comprobando holguras y concentricidades en cuellos y bujes. Verificación salto del eje (run-out) mediante control de concentricidad en el torno. Verificación de los cuerpos de etapas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) para la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si necesario. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas. Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar en el alcance los siguientes: Cojinetes de goma (marca de plano de despiece del equipo referenciado 47.1. 5 ud). Cojinetes de goma (marca de plano de despiece del equipo referenciado 42. 1 ud). Acoplamientos intermedios (marca de plano de despiece del equipo referenciado 72.1. 6 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 31.2. 1 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33.1. 5 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33.28. 1 ud). Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Recubrimiento cerámico: aplicación interna de recubrimiento epoxi bicomponente con relleno cerámico en las superficies hidráulicas accesibles del cuerpo de la bomba. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5. Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. Preparación de superficies y pintura según estándar del fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 133787.84
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031430 | ud | Reparación nivel III. estándar+recubrimiento cerámico. Bomba marca: Sulzer SML 501-800 o equivalente | Reparación nivel III. estándar+recubrimiento cerámico. Bomba marca: Sulzer SML 501-800 o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico – dimensional e inspección visual de todas las piezas recibidas. Verificación de impulsores comprobando holguras y concentricidades en cuellos y bujes. Verificación salto del eje (run-out) mediante control de concentricidad en el torno. Verificación de los cuerpos de etapas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) para la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si necesario. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas; Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar en el alcance los siguientes: Anillos desgaste impulsor (marca de plano de despiece del equipo referenciado 59. 2 ud). Anillos desgaste carcasa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 56. 2 ud). Rodamientos (marca de plano de despiece del equipo referenciado 164. 3 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 301. 4 ud). Camisas prensa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 306. 4 ud). Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Recubrimiento cerámico: aplicación interna de recubrimiento epoxi bicomponente con relleno cerámico en las superficies hidráulicas accesibles del cuerpo de la bomba. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5. Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. Preparación de superficies y pintura según estándar del fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 97457.27
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031440 | ud | Reparación nivel III. Estándar+recubrimiento cerámico. Bomba marca: Sulzer SML 502-800 o equivalente | Reparación nivel III. Estándar+recubrimiento cerámico. Bomba marca: Sulzer SML 502-800 o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico – dimensional e inspección visual de todas las piezas recibidas. Verificación de impulsores comprobando holguras y concentricidades en cuellos y bujes. Verificación salto del eje (run-out) mediante control de concentricidad en el torno. Verificación de los cuerpos de etapas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) par Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si necesario.a la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas. Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar en el alcance los siguientes: Anillos desgaste impulsor (marca de plano de despiece del equipo referenciado 59. 2 ud). Anillos desgaste carcasa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 56. 2 ud). Rodamientos (marca de plano de despiece del equipo referenciado 164. 3 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 296. 4 ud). Camisas prensa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 306. 4 ud). Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Recubrimiento cerámico: aplicación interna de recubrimiento epoxi bicomponente con relleno cerámico en las superficies hidráulicas accesibles del cuerpo de la bomba. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5. Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. Preparación de superficies y pintura según estándar del fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 94337.44
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031450 | ud | Reparación nivel IV. Estándar+recubrimiento cerámico+ensayo. Bomba marca: Sulzer BPS 55-1ST o equivalente | Reparación nivel IV. Estándar+recubrimiento cerámico+ensayo. Bomba marca: Sulzer BPS 55-1ST o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico – dimensional e inspección visual de todas las piezas recibidas. Verificación de impulsores comprobando holguras y concentricidades en cuellos y bujes. Verificación salto del eje (run-out) mediante control de concentricidad en el torno. Verificación de los cuerpos de etapas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) para la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si necesario. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas. Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar en el alcance los siguientes: Cojinetes de goma (marca de plano de despiece del equipo referenciado 47.1. 5 ud). Cojinetes de goma (marca de plano de despiece del equipo referenciado 42. 1 ud). Acoplamientos intermedios (marca de plano de despiece del equipo referenciado 72.1. 6 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 31.2. 1 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33.1. 5 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 33.28 1 ud). Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Aplicación interna de recubrimiento epoxi bicomponente con relleno cerámico en las superficies hidráulicas accesibles del cuerpo de la bomba. Prueba en banco: Ensayos de bomba en banco de pruebas según ISO 9906:2013: Ensayo de rendimiento hidráulico comprobando sus parámetros de operación: caudales, alturas y rendimientos según tolerancia normativa. Ensayo de cavitación con determinación de NPSH requerido. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5. Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. Preparación de superficies y pintura según estándar del fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 166538.84
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031460 | ud | Reparación nivel IV. Estándar+recubrimiento cerámico+ensayo. Bomba marca: Sulzer SML 501-800 o equivalente | Reparación nivel IV. Estándar+recubrimiento cerámico+ensayo. Bomba marca: Sulzer SML 501-800 o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico – dimensional e inspección visual de todas las piezas recibidas. Verificación de impulsores comprobando holguras y concentricidades en cuellos y bujes. Verificación salto del eje (run-out) mediante control de concentricidad en el torno. Verificación de los cuerpos de etapas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) para la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si necesario. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas. Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar en el alcance los siguientes: Anillos desgaste impulsor (marca de plano de despiece del equipo referenciado 59. 2 ud). Anillos desgaste carcasa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 56. 2 ud). Rodamientos (marca de plano de despiece del equipo referenciado 164. 3 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 301. 4 ud). Camisas prensa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 306. 4 ud). Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Aplicación interna de recubrimiento epoxi bicomponente con relleno cerámico en las superficies hidráulicas accesibles del cuerpo de la bomba. Prueba en banco: Ensayos de bomba en banco de pruebas según ISO 9906:2013: Ensayo de rendimiento hidráulico comprobando sus parámetros de operación: caudales, alturas y rendimientos según tolerancia normativa. Ensayo de cavitación con determinación de NPSH requerido. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5. Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. Preparación de superficies y pintura según estándar del fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación. | 113832.77
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031470 | ud | Reparación nivel IV. Estándar+recubrimiento cerámico+ensayo. Bomba marca: Sulzer SML 502-800 o equivalente | Reparación nivel IV. Estándar+recubrimiento cerámico+ensayo. Bomba marca: Sulzer SML 502-800 o equivalente. Desmontaje completo de la bomba en taller. Limpieza de todos los componentes y chorreado de los cuerpos. Control geométrico – dimensional e inspección visual de todas las piezas recibidas. Verificación de impulsores comprobando holguras y concentricidades en cuellos y bujes. Verificación salto del eje (run-out) mediante control de concentricidad en el torno. Verificación de los cuerpos de etapas. Dependiendo del estado de los componentes de la bomba, realización de ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas) para la detección de defectos. Elaboración de un informe de inspección que se enviará al cliente donde, en función de los controles realizados y el estado de los componentes de la bomba, se definirá el proceso de recuperación más adecuado. Mecanizado de los cuellos de los impulsores, si necesario. Lapeado de sus superficies de contacto y rectificado del diámetro interior del cubo. Lapeado de los puntos de contacto de los cuerpos de etapas. Sustitución de todos los materiales de obligada sustitución especificados en el informe, pudiendo estar en el alcance los siguientes: Anillos desgaste impulsor (marca de plano de despiece del equipo referenciado 59. 2 ud). Anillos desgaste carcasa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 56. 2 ud). Rodamientos (marca de plano de despiece del equipo referenciado 164. 3 ud). Camisas eje (marca de plano de despiece del equipo referenciado 296. 4 ud).Camisas prensa (marca de plano de despiece del equipo referenciado 306. 4 ud). Juego de juntas y retenes, empaquetadura y tornillería. Aplicación interna de recubrimiento epoxi bicomponente con relleno cerámico en las superficies hidráulicas accesibles del cuerpo de la bomba. Prueba en banco: Ensayos de bomba en banco de pruebas según ISO 9906:2013: Ensayo de rendimiento hidráulico comprobando sus parámetros de operación: caudales, alturas y rendimientos según tolerancia normativa Desmontaje del rotor para montaje de los cuerpos de etapas y difusores de etapas. Montaje completo de la bomba. Prueba de estanqueidad de la bomba. Preparación de superficies y pintura según estándar del fabricante. Embalaje y preparación para el transporte. Emisión de informe y certificados con trabajos realizados y listado de piezas sustituidas. Incluido tránsito de ida y vuelta a instalación.. Ensayo de cavitación con determinación de NPSH requerido. Montaje completo del rotor con todos los elementos rotativos. Control de las concentricidades y saltos del rotor. Equilibrado dinámico del conjunto rotor según norma ISO 1940, grado 2,5. | 110712.94
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031480 | ud | Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba desde 50 hasta 100 kW | Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba desde 50 hasta 100 kW incluyendo para la bomba verificación y estado de piezas según documentación del fabricante, sustitución de piezas recomendadas, montaje de cierre mecánicos nuevos y originales, sustitución de rodamientos, sustitución de conjunto de juntas, revisión de deflector de camisas y aros rozantes; y para el motor megado de estator y comprobación de bobinas, medición de resistencia ohmica, impregnación VPI de estator con resina, curado en horno, comprobación de aislamiento, barnizado antiflash de estator y ensayos eléctricos. Por otro lado, se realizará también limpieza completa del motor, sustitución de rodamientos, revisión de eje mediante comparador, limpieza del rotor y equilibrado. | 5957.24
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031490 | ud | Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba desde 100 hasta 200 kW | Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba desde 100 hasta 200 kW incluyendo para la bomba verificación y estado de piezas según documentación del fabricante, sustitución de piezas recomendadas, montaje de cierre mecánicos nuevos y originales, sustitución de rodamientos, sustitución de conjunto de juntas, revisión de deflector de camisas y aros rozantes; y para el motor megado de estator y comprobación de bobinas, medición de resistencia ohmica, impregnación VPI de estator con resina, curado en horno, comprobación de aislamiento, barnizado antiflash de estator y ensayos eléctricos. Por otro lado, se realizará también limpieza completa del motor, sustitución de rodamientos, revisión de eje mediante comparador, limpieza del rotor y equilibrado. | 9248.29
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031500 | ud | Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba desde 200 hasta 300 kW | Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba desde 200 hasta 300 kW incluyendo para la bomba verificación y estado de piezas según documentación del fabricante, sustitución de piezas recomendadas, montaje de cierre mecánicos nuevos y originales, sustitución de rodamientos, sustitución de conjunto de juntas, revisión de deflector de camisas y aros rozantes; y para el motor megado de estator y comprobación de bobinas, medición de resistencia ohmica, impregnación VPI de estator con resina, curado en horno, comprobación de aislamiento, barnizado antiflash de estator y ensayos eléctricos. Por otro lado, se realizará también limpieza completa del motor, sustitución de rodamientos, revisión de eje mediante comparador, limpieza del rotor y equilibrado. | 13164.24
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031510 | ud | Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba a partir de 300 kW | Desmontaje, revisión y puesta a punto de grupo motobomba a partir de 300 kW incluyendo para la bomba verificación y estado de piezas según documentación del fabricante, sustitución de piezas recomendadas, montaje de cierre mecánicos nuevos y originales, sustitución de rodamientos, sustitución de conjunto de juntas, revisión de deflector de camisas y aros rozantes; y para el motor megado de estator y comprobación de bobinas, medición de resistencia ohmica, impregnación VPI de estator con resina, curado en horno, comprobación de aislamiento, barnizado antiflash de estator y ensayos eléctricos. Por otro lado, se realizará también limpieza completa del motor, sustitución de rodamientos, revisión de eje mediante comparador, limpieza del rotor y equilibrado. | 15747.09
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031520 | ud | Reparación de motor de 250 kW incluyendo bobinado, barnizado, equilibrado de rotor | Reparación de motor de 250 kW incluyendo bobinado, barnizado, equilibrado de rotor y ensayos con certificado de reparación. Cambio de rodamientos. Prueba en vacío | 4734.49
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031530 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio rodamientos de motor, a partir de 5,5 kW hasta 22 kW | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 5,5 kW hasta 22 kW. | 801.05
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031540 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio rodamientos de motor, a partir de 22 kW hasta 30 kW | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 22 kW hasta 30 kW. | 885.82
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031550 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio rodamientos de motor, a partir de 30 kW hasta 37 kW | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 30 kW hasta 37 kW. | 1025.93
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031560 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio rodamientos de motor, a partir de 37 kW hasta 45 kW | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 37 kW hasta 45 kW. | 1189.28
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031570 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio rodamientos de motor, a partir de 45 kW hasta 55 kW | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 45 kW hasta 55 kW. | 1259.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031580 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio rodamientos de motor, a partir de 55 kW hasta 75 kW | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 55 kW hasta 75 kW. | 1756.9
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031590 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio rodamientos de motor, a partir de 75 kW hasta 90 kW | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 75 kW hasta 90 kW. | 1986.66
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031600 | ud | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio rodamientos de motor, a partir de 90 kW hasta 120 kW | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 90 kW hasta 120 kW. | 2338.03
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031610 | ud | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia P<45 kW | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia P<45 kW | 360.56
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031620 | ud | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia 45≤P≤150 kW | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia 45≤P≤150 kW | 1253.76
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031630 | ud | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia 150<P≤500 | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia 150<P≤500 | 2093.43
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031640 | ud | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia 500<P≤800 kW | Suministro de cierre mecánico para bomba de potencia 500<P≤800 kW | 2954.26
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031650 | ud | Suministro de cierre mecánico para bomba marca: Worthington, modelo 8L1 o equivalente | Suministro de cierre mecánico para bomba marca: Worthington, modelo 8L1 o equivalente | 2315.07
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031660 | ud | Suministro de cierre mecánico para bomba marca: Worthington, modelo 6L13 o equivalente | Suministro de cierre mecánico para bomba marca: Worthington, modelo 6L13 o equivalente | 2516.68
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031670 | ud | Suministro de cierre mecánico para bomba marca: Worthington, modelo 500LNM-950 o equivalente | Suministro de cierre mecánico para bomba marca: Worthington, modelo 500LNM-950 o equivalente. | 5034.76
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031680 | ud | Reparación de línea eléctrica de AT con trabajos en tensión | Reparación de línea eléctrica de AT con trabajos en tensión. Realizado por empresa especializada en trabajos en tensión, incluido mano de obra y desplazamiento. | 5093.32
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031690 | ud | Reparación reja automática desbaste suministro y sustitución de cadena, peines de arrastre y demas | Reparación de reja automática de desbaste suministro y sustitución de la cadena, peines de arrastre y de todos los elementos deteriorados del mecanismo de traslación de la reja, todo en acero inoxidable. Pruebas y puesta en marcha a la finalización de la instalación: ajuste del limitador de par, temporización, etc... Incluyendo medios de vaciado y limpieza del pozo de ubicación del equipo. | 12196.71
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031700 | ud | Reparación de línea eléctrica de AT línea aérea de 20 kV | Reparación de línea eléctrica de AT línea aérea de 20 kV con trabajos en tensión consistentes en la sustitución de aisladores en diversos apoyos. Realizado por empresa especializada en trabajos en tensión, incluido mano de obra y desplazamientos. | 4927.43
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031710 | ud | Reparación en cubierta de línea subterránea de AT. Apertura de cala para subsanación de avería | Reparación en cubierta de línea subterránea de AT. Apertura de cala para subsanación de avería, incluidos todos los trámites necesarios, así como material auxiliar. Realización de ensayo tras la reparación. | 1885.91
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031720 | ud | Certificado ensayos en banco de pruebas ISO 9906:2012 grado 2B, bombas agua residual de potencia P≤110 kW. | Certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 2B, para bombas de agua residual de potencia P≤110 kW. Comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 398.55
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031730 | ud | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 50 € sin IVA | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 50 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 118.47
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031740 | ud | Certificado ensayos en banco de pruebas ISO 9906:2012 grado 1, bombas agua residual de potencia 150<P≤500 kW | Certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1, para bombas de agua potable de potencia de 150<P≤500 kW. Comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. | 1642.99
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031750 | ud | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 150 € sin IVA | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 150 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 226.17
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031760 | ud | Certificado ensayos en banco de pruebas ISO 9906:2012 grado 1, bombas agua residual de potencia 150<P≤500 kW | Certificado de ensayos en banco de pruebas de fabricante según norma ISO 9906:2012 grado 1, para bombas de agua potable de potencia de 150<P≤500 kW. Comprobando en al menos siete puntos los parámetros de altura, caudal, potencia y rendimiento. Ensayo de cavitación con determinación del NSPH requerido. | 2341.4
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031770 | ud | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 300 € sin IVA | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 300 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 387.72
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031780 | ud | Ensayos tipo/especiales de motores eléctrico de potencia superior a 120 kW | Ensayos tipo/especiales de motores eléctrico de potencia superior a 120 kW. Se procederá a realizar los ensayos según IEC 60034. | 2341.4
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031790 | ud | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 500 € sin IVA | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 500 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 635.43
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031800 | ud | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 1.000 € sin IVA | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 1.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 1206.24
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031810 | ud | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 3.000 € sin IVA | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 3.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 3424.86
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031820 | ud | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 5.000 € sin IVA | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 5.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 5643.48
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031830 | ud | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 10.000 € sin IVA | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 10.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 11093.1
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031840 | ud | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 15.000 € sin IVA | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 15.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 16736.58
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031850 | ud | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 30.000 € sin IVA | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 30.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 33473.16
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.03 Inspecciones, revisiones, comprobaciones, legalizaciones, reparaciones y ensayos | AB-07-031860 | ud | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 50.000 € sin IVA | Reparación de equipo según solicitud, incluido suministro de material hasta un valor de 50.000 € sin IVA, según especificaciones técnicas, montaje y puesta en servicio. Incluye retirada de residuos y canon de vertido. | 55465.5
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040010 | ud | Suministro reja automática cadena desbaste, ancho canal 500-700 mm altura descarga sólidos 2800 -3100 mm | Suministro e instalación de reja automática de cadena para el desbaste, siendo el ancho del canal entre 500 - 700 mm, la altura de descarga de sólidos entre 2.800 y 3.100 mm, altura de rejilla de 900 a 1.100 mm, luz de paso de 40 a 50 mm, nº de peines mínimo 5 y potencia mínima del motor 1,5 Kw. Todo el material será de acero inoxidable AISI 316. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 43699.04
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040020 | ud | Suministro e instalación reja automática de cadena para desbaste, siendo el ancho del canal entre 900-1.100 mm | Suministro e instalación de reja automática de cadena para el desbaste, siendo el ancho del canal entre 900 -1.100 mm, la altura de descarga de sólidos entre 4.000 y 4.500 mm, altura de rejilla de 3.000 a 3.500 mm, luz de paso de 40 a 50 mm, nº de peines mínimo 6 y potencia mínima del motor 1,5 Kw. Todo el material será acero inoxidable AISI 316. Incluye material auxiliar necesario, así como pequeña obra civil para la adaptación de los canales. Totalmente instalada y probada. | 40117.52
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040030 | ud | Suministro e inst. reja aut. acero inox AISI-314 y zonas sumergidas AISI 316 m, con luz de paso de 70 a 90 mm. | Suministro e instalación de reja automática fabricada en acero inoxidable AISI-314 y zonas sumergidas continuamente en AISI 316. Cadenas, peine, tornillería y resto de elementos en acero inoxidable. Incluso cuadro eléctrico de potencia con las protecciones eléctricas correspondientes e instrumentación necesaria para el control del funcionamiento de la reja. Dimensiones: altura entre 8.000 y 9.000 mm, anchura entre 1.200 y 1.400 mm, con una luz de paso entre pletinas de 70 a 90 mm Totalmente instalada y probada. | 46524.74
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040040 | ud | Suministro reja automática cadena desbaste, ancho canal 1.300-1.600 mm altura descarga sólidos 2.500 -3.000 mm | Suministro e instalación de reja automática de cadena para el des- baste, siendo el ancho del canal entre 1.300 - 1.600 mm, la altura de descarga de sólidos entre 2.500 y 3.000 mm, altura de rejilla de 1.800 a 2.200 mm, luz de paso de 40 a 50 mm, nº de peines mínimo 10 y potencia mínima del motor 1,5 Kw. Todo el material será de acero inoxidable AISI 316. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 47457.67
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040050 | ud | Limpiador autobasculante: capacidad basculación de 400 l/m ,longitud entre paredes de 7,06 m | Limpiador autobasculante de las siguientes características: capacidad de basculación específica de 400 l/m para una longitud entre paredes de 7,06 m. Incluye circuito de llenado: Material: acero inoxidable AISI-316. Según ETP-EM 40119001 | 47388.99
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040060 | ud | Suministro e instalación de tornillo transportador de residuos, de capacidad hasta 2 m3/h | Suministro e instalación de tornillo transportador de residuos, de capacidad hasta 2 m3/h, siendo la longitud total del mismo entre 3.300 mm y 3.600 mm, el diámetro entre 240 y 260 mm y con una potencia mínima de 1,5 Kw. Debe proporcionar una sequedad del residuo del 50 - 70 % y todo el material será acero inoxidable AISI 316. Incluye material auxiliar necesario, totalmente instalado y probado. | 21242.39
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040070 | ud | Suministro de Triturador caudal diseño hasta 100 m3/h | Suministro de Triturador caudal diseño hasta 100 m3/h. Cuerpo: fundición gris BS1452 grado 220/260. Cuchillas: aleación de acero al cromo molybdeno cierres mecánicos: carburo de tungsteno. La velocidad de giro inferior a 90 r.p.m, velocidad periférica máxima de 40 mts/minuto. Los tamaños de sólidos, después de triturados, serán inferiores a 8,0 mm La dureza de las cuchillas será de: 46-50 HCR. Los ejes hexagonales, tendrán una dureza de: 55-59 HCR. Incluido motor eléctrico y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 25815.56
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040080 | ud | Suministro e instalación de cuchara bivalva hasta 0,3 m3, con motor hasta 2,5 kW. | Suministro e instalación de cuchara bivalva hasta 0,3 m3, con motor hasta 2,5 kW. Incluso puesta en marcha, con todo lo necesario para su funcionamiento, y, en su caso, retirada de elemento a sustituir. | 8509.06
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040090 | ud | Suministro reja desbaste Luz paso entre 20-40 mm - Anchura canal hasta 0,5 m- Profundidad canal hasta 1,5 m | Suministro e instalación de reja de desbaste de las siguientes características: - Luz de paso entre 20 y 40 mm justificada con cálculos hidráulicos de caudal y velocidad de residuo. - Anchura canal hasta 0,5 m. - Profundidad canal de hasta 1,5 m, con altura de barrotes de hasta 1,5 m. - Altura equipo de hasta 3,5 m, con altura de descarga de hasta 2,5 m. - Número de peines mínimo: 5. - Motor eléctrico reversible de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Con protección mecánica mediante brazo de torsión, elemento elástico e inductivo. Guiado axial y longitudinal de los peines; bastidor con cinco cantos; carenado frontal y trasero con cubiertas de inspección con cierres de seguridad con indicador visual; cadena con bulones macizos; piñón inferior con protección superior y cojinete con casquillo deslizantes de óxido de circonio. Material: acero inoxidable AISI-316 L decapado en baño ácido y pasivado. Incluido medidor de nivel en canal, automatización, modificación de cubículo existente e integración en programa PLC y HMI. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 59838.62
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040100 | ud | Suministro reja desbaste Luz paso entre 20-40 mm - Anchura canal hasta 0,5 m- Profundidad canal hasta 1,5 m | Suministro e instalación de reja de desbaste de las siguientes características: - Luz de paso entre 20 y 40 mm justificada con cálculos hidráulicos de caudal y velocidad de residuo. - Anchura canal hasta 0,5 m. - Profundidad canal de entre 1,5 y 4 m, con altura de barrotes de entre 1,5 m y 2,5. - Altura equipo de entre 3,5 m y 6 m, con altura de descarga de hasta 5 m. - Número de peines mínimo: 6. - Motor eléctrico reversible de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Con protección mecánica mediante brazo de torsión, elemento elástico e inductivo. Guiado axial y longitudinal de los peines; bastidor con cinco cantos; carenado frontal y trasero con cubiertas de inspección con cierres de seguridad con indicador visual; cadena con bulones macizos; piñón inferior con protección superior y cojinete con casquillo deslizantes de óxido de circonio. Material: acero inoxidable AISI-316 L decapado en baño ácido y pasivado. Incluido medidor de nivel en canal, automatización, modificación de cubículo existente e integración en programa PLC y HMI. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 74711.04
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040110 | ud | Suministro reja desbaste,Luz paso entre 20-40 mm-Anchura canal entre0,5 y 1 m-Profundidad canal entre1,5 y 4 m | Suministro e instalación de reja de desbaste de las siguientes características: - Luz de paso entre 20 y 40 mm justificada con cálculos hidráulicos de caudal y velocidad de residuo. - Anchura canal de entre 0,5 y 1 m. - Profundidad canal de entre 1,5 y 4 m, con altura de barrotes de entre 1,5 m y 2,5. - Altura equipo de hasta 6 m, con altura de descarga de hasta 5 m. - Número de peines mínimo: 6. - Motor eléctrico reversible de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Con protección mecánica mediante brazo de torsión, elemento elástico e inductivo. Guiado axial y longitudinal de los peines; bastidor con cinco cantos; carenado frontal y trasero con cubiertas de inspección con cierres de seguridad con indicador visual; cadena con bulones macizos; piñón inferior con protección superior y cojinete con casquillo deslizantes de óxido de circonio. Material: acero inoxidable AISI-316 L decapado en baño ácido y pasivado. Incluido medidor de nivel en canal, automatización, modificación de cubículo existente e integración en programa PLC y HMI. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 82407.7
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040120 | ud | Suministro reja desbaste,Luz paso entre 20-40 mm-Anchura canal entre 1,5 y 2,5 m-Profundidad canal hasta 5 m | Suministro e instalación de reja de desbaste de las siguientes características: - Luz de paso entre 20 y 40 mm justificada con cálculos hidráulicos de caudal y velocidad de residuo. - Anchura canal de entre 0,5 y 1 m. - Profundidad canal de entre 1,5 y 3 m, con altura de barrotes de entre 1,5 m y 2,5. - Altura equipo de hasta 5 m, con altura de descarga de hasta 4 m. - Número de peines mínimo: 6. - Motor eléctrico reversible de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Con protección mecánica mediante brazo de torsión, elemento elástico e inductivo. Guiado axial y longitudinal de los peines; bastidor con cinco cantos; carenado frontal y trasero con cubiertas de inspección con cierres de seguridad con indicador visual; cadena con bulones macizos; piñón inferior con protección superior y cojinete con casquillo deslizantes de óxido de circonio. Material: acero inoxidable AISI-316 L decapado en baño ácido y pasivado. Incluido medidor de nivel en canal, automatización, modificación de cubículo existente e integración en programa PLC y HMI. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 75941.38
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040130 | ud | Suministro reja desbaste,Luz paso entre 20-40 mm-Anchura canal entre0,5 y 1 m-Profundidad canal hasta 2 m | Suministro e instalación de reja de desbaste de las siguientes características: - Luz de paso entre 20 y 40 mm justificada con cálculos hidráulicos de caudal y velocidad de residuo. - Anchura canal de entre 0,5 y 1 m. - Profundidad canal de hasta 2 m, con altura de barrotes de hasta 2 m. - Altura equipo de hasta 5 m, con altura de descarga de hasta 4 m. - Número de peines mínimo: 5. - Motor eléctrico reversible de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Con protección mecánica mediante brazo de torsión, elemento elástico e inductivo. Guiado axial y longitudinal de los peines; bastidor con cinco cantos; carenado frontal y trasero con cubiertas de inspección con cierres de seguridad con indicador visual; cadena con bulones macizos; piñón inferior con protección superior y cojinete con casquillo deslizantes de óxido de circonio. Material: acero inoxidable AISI-316 L decapado en baño ácido y pasivado. Incluido medidor de nivel en canal, automatización, modificación de cubículo existente e integración en programa PLC y HMI. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 72698.67
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040140 | ud | Suministro reja desbaste,Luz paso entre 20-40 mm-Anchura canal entre1 y 1,5 m-Profundidad canal entre 3,5 y 6m | Suministro e instalación de reja de desbaste de las siguientes características: - Luz de paso entre 20 y 40 mm justificada con cálculos hidráulicos de caudal y velocidad de residuo. - Anchura canal entre 1 y 1,5 m. - Profundidad canal de entre 2 y 4 m, con altura de barrotes de entre 1,5 m y 2,5. - Altura equipo de entre 3,5 m y 6 m, con altura de descarga de hasta 5 m. - Número de peines mínimo: 6. - Motor eléctrico reversible de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Con protección mecánica mediante brazo de torsión, elemento elástico e inductivo. Guiado axial y longitudinal de los peines; bastidor con cinco cantos; carenado frontal y trasero con cubiertas de inspección con cierres de seguridad con indicador visual; cadena con bulones macizos; piñón inferior con protección superior y cojinete con casquillo deslizantes de óxido de circonio. Material: acero inoxidable AISI-316 L decapado en baño ácido y pasivado. Incluido medidor de nivel en canal, automatización, modificación de cubículo existente e integración en programa PLC y HMI. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 92491.19
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040150 | ud | Suministro reja desbaste,Luz paso entre 20-40 mm-Anchura canal entre1 y 1,5 m-Profundidad canal hasta 2m | Suministro e instalación de reja de desbaste de las siguientes características: - Luz de paso entre 20 y 40 mm justificada con cálculos hidráulicos de caudal y velocidad de residuo. - Anchura canal de entre 1 y 1,5 m. - Profundidad canal de hasta 2 m, con altura de barrotes de hasta 2 m. - Altura equipo de hasta 4 m, con altura de descarga de hasta 3 m. - Número de peines mínimo: 5. - Motor eléctrico reversible de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Con protección mecánica mediante brazo de torsión, elemento elástico e inductivo. Guiado axial y longitudinal de los peines; bastidor con cinco cantos; carenado frontal y trasero con cubiertas de inspección con cierres de seguridad con indicador visual; cadena con bulones macizos; piñón inferior con protección superior y cojinete con casquillo deslizantes de óxido de circonio. Material: acero inoxidable AISI-316 L decapado en baño ácido y pasivado. Incluido medidor de nivel en canal, automatización, modificación de cubículo existente e integración en programa PLC y HMI. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 76667.36
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040160 | ud | Suministro reja desbaste,Luz paso entre 20-40 mm-Anchura canal entre 1,5 y 2 m-Profundidad canal hasta 5 m | Suministro e instalación de reja de desbaste de las siguientes características: - Luz de paso entre 20 y 40 mm justificada con cálculos hidráulicos de caudal y velocidad de residuo. - Anchura canal entre 1,5 y 2 m. - Profundidad canal de entre 2 y 4 m, con altura de barrotes de entre 3 y 4 m. - Altura equipo de hasta 5 m, con altura de descarga de hasta 4 m. - Número de peines mínimo: 5. - Motor eléctrico reversible de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Con protección mecánica mediante brazo de torsión, elemento elástico e inductivo. Guiado axial y longitudinal de los peines; bastidor con cinco cantos; carenado frontal y trasero con cubiertas de inspección con cierres de seguridad con indicador visual; cadena con bulones macizos; piñón inferior con protección superior y cojinete con casquillo deslizantes de óxido de circonio. Material: acero inoxidable AISI-316 L decapado en baño ácido y pasivado. Incluido medidor de nivel en canal, automatización, modificación de cubículo existente e integración en programa PLC y HMI. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 88621.84
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040170 | ud | Suministro reja desbaste,Luz paso entre 20-40 mm-Anchura canal entre 1,5 y 2 m-Profundidad canal hasta 4 m | Suministro e instalación de reja de desbaste de las siguientes características: - Luz de paso entre 20 y 40 mm justificada con cálculos hidráulicos de caudal y velocidad de residuo. - Anchura canal entre 1,5 y 2 m. - Profundidad canal de entre 2 y 4 m, con altura de barrotes de hasta 4 m. - Altura equipo de hasta 6 m, con altura de descarga de hasta 5 m. - Número de peines mínimo: 6. - Motor eléctrico reversible de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Con protección mecánica mediante brazo de torsión, elemento elástico e inductivo. Guiado axial y longitudinal de los peines; bastidor con cinco cantos; carenado frontal y trasero con cubiertas de inspección con cierres de seguridad con indicador visual; cadena con bulones macizos; piñón inferior con protección superior y cojinete con casquillo deslizantes de óxido de circonio. Material: acero inoxidable AISI-316 L decapado en baño ácido y pasivado. Incluido medidor de nivel en canal, automatización, modificación de cubículo existente e integración en programa PLC y HMI. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 103829.22
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040180 | ud | Suministro reja de desbaste características: Luz de paso de 25 mm, con motor eléctrico reversible de 2,2 kW | Suministro y montaje de reja de desbaste de las siguientes características: Luz de paso de 25 mm, con anchura canal de hasta 1 m, con una altura equipo de hasta 5 m, con altura de descarga de 4m, con motor eléctrico reversible de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz, Material: acero inoxidable AISI-304 L, alta capacidad de descarga de la reja debido a rastrillos múltiples, posibilidad de rotación para el mantenimiento, controlador de sobrecarga para la operación de sentido inverso en caso de atasco, cubierta de descarga con bastidor de barra con placa antideslizante, sello de goma de canal y correas sinfín. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 72864.46
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040190 | ud | Suministro reja desbaste,Luz paso entre 20-40 mm-Anchura canal entre1 y 1,5 m-Profundidad canal hasta 4,5 m | Suministro y montaje de reja de desbaste de las siguientes características: Luz de paso de 25 mm, con anchura canal de entre 1 y 1,5 m, con una altura equipo de hasta 5,6 m, con altura de descarga de 4,5 m, con motor eléctrico reversible de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz, Material: acero inoxidable AISI-304 L, alta capacidad de descarga de la reja debido a rastrillos múltiples, posibilidad de rotación para el mantenimiento, controlador de sobrecarga para la operación de sentido inverso en caso de atasco, cubierta de descarga con bastidor de barra con placa antideslizante, sello de goma de canal y correas sinfín. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales, totalmente instalada y probada. | 78099.33
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040200 | ud | Instalación mecánica completa de reja automática. | Instalación mecánica completa de reja automática. Incluye material auxiliar necesario, así como la pequeña obra civil para la adaptación de los canales. | 2557.66
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040210 | ud | Suministro e instalación de sensor de nivel tipo radar para su instalación en canal de desbaste | Suministro e instalación de sensor de nivel tipo radar para su instalación en canal de desbaste | 781.9
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040220 | m | Suministro para rejas automáticas de labio de la rasqueta de limpieza | Suministro para rejas automáticas de labio de la rasqueta de limpieza | 347.87
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040230 | ud | Modificacion de cuadros existentes a parámetros de programación Canal, incorporar reja de desbaste al sistema | Modificaciones de cuadros existentes a registros y parámetros de programación de Canal, usando el PLC y HMI existentes para incorporar la reja de desbaste al sistema existente | 5269.76
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040240 | ud | Suministro e instalación de cuadro estándar con PLC y HMI para una reja automática | Suministro e instalación de cuadro estándar con PLC y HMI para una reja automática | 6003.2
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040250 | ud | Suministro para rejas automáticas de sectores de 1 peine (luz de paso, 20,25, 30 y 40 mm) | Suministro para rejas automáticas de sectores de 1 peine (luz de paso, 20,25, 30 y 40 mm). | 848.68
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040260 | ud | Inspección ext reja desbaste en acuerdo con cliente, comprobación de características y normas en vigor | Inspección externa de reja de desbaste en acuerdo con cliente para comprobación de características y normas en vigor en fábrica | 1103.93
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040270 | ud | Suministro compuerta 4 caras, tablero espesor de 6 mm,husillo acero inoxidable AISI316.Compuerta hasta 0,3 m2 | Suministro compuerta mural bidireccional estanca a 4 caras mediante perfil especial de goma de doble labio , con marco guía, tablero de espesor mínimo de 6 mm, husillo acero inoxidable AISI316, cierre efectivo mediante junta en compresión constante, sin cuñas de apriete, sistema de auto limpieza en el cierre, guías de husillo y tornillería en acero inoxidable AISI-316. Acabado granallado grado Sa 2 ½ . Altura de accionamiento hasta 10 metros. Sección de compuerta de hasta 0,3 m2 | 921.88
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040280 | ud | Suministro compuerta 4 caras, tablero espesor de 6 mm,husillo acero inoxidable AISI316.Compuerta hasta 0,5 m2 | Suministro compuerta mural bidireccional estanca a 4 caras mediante perfil especial de goma de doble labio , con marco guía, tablero de espesor mínimo de 6 mm, husillo acero inoxidable AISI316, cierre efectivo mediante junta en compresión constante, sin cuñas de apriete, sistema de auto limpieza en el cierre, guías de husillo y tornillería en acero inoxidable AISI-316. Acabado granallado grado Sa 2 ½ . Altura de accionamiento hasta 10 metros. Sección de compuerta de hasta 0,5 m2 | 1761.28
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040290 | ud | Suministro compuerta 4 caras, tablero espesor de 6 mm,husillo acero inoxidable AISI316.Compuerta hasta 0,8 m2 | Suministro compuerta mural bidireccional estanca a 4 caras mediante perfil especial de goma de doble labio , con marco guía, tablero de espesor mínimo de 6 mm, husillo acero inoxidable AISI316, cierre efectivo mediante junta en compresión constante, sin cuñas de apriete, sistema de auto limpieza en el cierre, guías de husillo y tornillería en acero inoxidable AISI-316. Acabado granallado grado Sa 2 ½ . Altura de accionamiento hasta 10 metros. Sección de compuerta de hasta 0,8 m2 | 3022.8
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040300 | ud | Suministro compuerta 4 caras, tablero espesor de 6 mm,husillo acero inoxidable AISI316.Compuerta hasta 1 m2 | Suministro compuerta mural bidireccional estanca a 4 caras mediante perfil especial de goma de doble labio , con marco guía, tablero de espesor mínimo de 6 mm, husillo de acero inoxidable AISI316, cierre efectivo mediante junta en compresión constante, sin cuñas de apriete, sistema de auto limpieza en el cierre, guías de husillo y tornillería en acero inoxidable AISI-316. Acabado granallado grado Sa 2 ½ . Altura de accionamiento hasta 10 metros. Sección de compuerta de hasta 1 m2 | 5627.11
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040310 | m | Suministro de junta EPDM para compuertas murales | Suministro de junta EPDM para compuertas murales | 88.31
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040320 | ud | Suministro de cinta transportadora fija hasta 4 m. de longitud total y banda lisa de hasta 500 mm de ancho | Suministro de cinta transportadora fija de hasta 4 metros de longitud total y banda lisa de hasta 500 mm de ancho. Fabricada chasis monoviga con perfiles laminados en caliente. Rodillos ligeros con tubo galvanizado y eje de acero al carbono. Tubo y eje de rodillos en acero inox AISI304. Tambor motriz y de reenvió ᴓ260mm en jaula (acero al carbono). Accionada con motor eléctrico de 1,5 cv de potencia(motor IP-55 a 1500 rpm, IE3). Velocidad aproximada de transporte de hasta 1 m/s. Con tolva de carga estándar en acero inoxidable AISI 304 y rascadero interior fijo en cola. Protecciones para marcado CE. Interruptor de tirón por cable en un lateral. Conjunto de dos soportes en acero al carbono de 1,5 m de altura máxima. Piquera de descarga fabricada en chapa de acero al carbono. Tolva longitudinal a todo lo largo de la maquina fabricada en chapa de acero galvanizado. Rascadero en cabeza de presión ajustable | 4518.43
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040330 | ud | Suministro de cinta transportadora fija de 10 metros de longitud total y banda lisa de hasta 500 mm de ancho | Suministro de cinta transportadora fija de 10 metros de longitud total y banda lisa de hasta 500 mm de ancho. Fabricada con chasis monoviga con perfiles laminados en caliente. Rodillos ligeros con tubo galvanizado y eje de acero al carbono. Tubo y eje de rodillos en acero inox AISI304. Tambor motriz y de reenvió ᴓ260mm en jaula (acero al carbono). Accionada con motor eléctrico de 1,5 cv de potencia(motor IP-55 a 1500 rpm, IE3). Velocidad aproximada de transporte de hasta 1 m/s. Con tolva de carga estándar en acero inoxidable AISI 304 y rascadero interior fijo en cola. Protecciones para marcado CE. Interruptor de tirón por cable en un lateral. Conjunto de dos soportes en acero al carbono de 1,5 m de altura máxima. Piquera de descarga fabricada en chapa de acero al carbono. Tolva longitudinal a todo lo largo de la maquina fabricada en chapa de acero galvanizado. Rascadero en cabeza de presión ajustable. | 6762.48
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040340 | ud | Suministro de cinta transportadora fija hasta 4 m. de longitud total y banda lisa de hasta 600 mm de ancho | Suministro de cinta transportadora fija de hasta 4 metros de longitud total y banda lisa de hasta 600 mm de ancho. Fabricada con chasis monoviga con perfiles laminados en caliente. Rodillos ligeros con tubo galvanizado y eje de acero al carbono. Tubo y eje de rodillos en acero inox AISI304. Tambor motriz y de reenvió ᴓ260mm en jaula (acero al carbono). Accionada con motor eléctrico de 1,5 cv de potencia(motor IP-55 a 1500 rpm, IE3). Velocidad aproximada de transporte de 0,9 m/s. Con tolva de carga estándar en acero inoxidable AISI 304 y rascadero interior fijo en cola. Protecciones para marcado CE. Interruptor de tirón por cable en un lateral. Conjunto de dos soportes en acero al carbono de 1,5 m de altura máxima. Piquera de descarga fabricada en chapa de acero al carbono. Tolva longitudinal a todo lo largo de la maquina fabricada en chapa de acero galvanizado. Rascadero en cabeza de presión ajustable. | 6186.3
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040350 | ud | Suministro de cinta transportadora fija hasta 10 m. de longitud total y banda lisa de hasta 600 mm de ancho | Suministro de cinta transportadora fija de hasta 10 metros de longitud total y banda lisa de hasta 600 mm de ancho. Fabricada con chasis monoviga con perfiles laminados en caliente. Rodillos ligeros con tubo galvanizado y eje de acero al carbono. Tubo y eje de rodillos en acero inox AISI304. Tambor motriz y de reenvió ᴓ260mm en jaula (acero al carbono). Accionada con motor eléctrico de 1,5 cv de potencia(motor IP-55 a 1500 rpm, IE3). Velocidad aproximada de transporte de hasta 1 m/s. Con tolva de carga estándar en acero inoxidable AISI 304 y rascadero interior fijo en cola. Protecciones para marcado CE. Interruptor de tirón por cable en un lateral. Conjunto de dos soportes en acero al carbono de 1,5 m de altura máxima. Piquera de descarga fabricada en chapa de acero al carbono. Tolva longitudinal a todo lo largo de la maquina fabricada en chapa de acero galvanizado. Rascadero en cabeza de presión ajustable. | 11616.9
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040360 | ud | Suministro de cinta transportadora fija de hasta 4 m. de longitud total y banda lisa de hasta 800 mm de ancho | Suministro y montaje de cinta transportadora fija de hasta 4 metros de longitud total y banda lisa de hasta 800 mm de ancho. Fabricada con chasis monoviga con perfiles laminados en caliente. Rodillos ligeros con tubo galvanizado y eje de acero al carbono. Tubo y eje de rodillos en acero inox AISI304. Tambor motriz y de reenvió ᴓ260mm en jaula (acero al carbono). Accionada con motor eléctrico de 2 cv de potencia(motor IP-55 a 1500 rpm, IE3). Velocidad aproximada de transporte de hasta 1 m/s. Con tolva de carga estándar en acero inoxidable AISI 304 y rascadero interior fijo en cola. Protecciones para marcado CE. Interruptor de tirón por cable en un lateral. Conjunto de dos soportes en acero al carbono de 1,5 m de altura máxima. Piquera de descarga fabricada en chapa de acero al carbono. Tolva longitudinal a todo lo largo de la maquina fabricada en chapa de acero galvanizado. Rascadero en cabeza de presión ajustable. | 7595.81
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040370 | ud | Suministro de cinta transportadora fija hasta 10 m. de longitud total y banda lisa de hasta 800 mm de ancho | Suministro de cinta transportadora fija de hasta 10 metros de longitud total y banda lisa de hasta 800 mm de ancho. Fabricada con chasis monoviga con perfiles laminados en caliente. Rodillos ligeros con tubo galvanizado y eje de acero al carbono. Tubo y eje de rodillos en acero inox AISI304. Tambor motriz y de reenvió ᴓ260mm en jaula (acero al carbono). Accionada con motor eléctrico de 2 cv de potencia(motor IP-55 a 1500 rpm, IE3). Velocidad aproximada de transporte de hasta 1 m/s. Con tolva de carga estándar en acero inoxidable AISI 304 y rascadero interior fijo en cola. Protecciones para marcado CE. Interruptor de tirón por cable en un lateral. Conjunto de dos soportes en acero al carbono de 1,5 m de altura máxima. Piquera de descarga fabricada en chapa de acero al carbono. Tolva longitudinal a todo lo largo de la maquina fabricada en chapa de acero galvanizado. Rascadero en cabeza de presión ajustable. | 12487.84
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040380 | m | Suministro de rodillo con tubo y eje en inox AISI 304 para cinta transportadora de ancho de banda hasta 600 mm | Suministro de rodillo con tubo y eje en inox AISI 304 para cinta transportadora de ancho de banda hasta 600 mm | 29.08
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040390 | m | Suministro de rodillo con tubo y eje en inox AISI 304 para cinta transportadora de ancho de banda hasta 800 mm | Suministro de rodillo con tubo y eje en inox AISI 304 para cinta transportadora de ancho de banda hasta 800 mm | 34.46
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040400 | m | Suministro de protección lateral de máquina de cinta transportadora, en chapa de acero galvanizado | Suministro de protección lateral de máquina de cinta transportadora, en chapa de acero galvanizado. | 54.93
7 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 7.04 Sistemas de desbaste, compuertas murales y transporte de residuos | AB-07-040410 | ud | Suministro y montaje de interruptor de tirón por cable para cinta transportadora, dispuesto en un lateral | Suministro y montaje de interruptor de tirón por cable para cinta transportadora, dispuesto en un lateral. | 390.95
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000010 | m2 | Eliminación de salitre de superficies | Eliminación de salitre para cualquier superficie mediante el uso de amoladora con vaso de diamante o, incluso, con picado mediante martillo rompedor, incluidos materiales, maquinaria y mano de obra, totalmente terminado | 41.67
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000020 | m2 | Limpieza de superficie con agua a presión | Limpieza de superficies con agua a presión de 250 bar hasta dejar la superficie totalmente limpia y preparada, incluidos materiales, maquinaria y mano de obra, totalmente terminado | 1.63
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000030 | m2 | Pintado de superficies en fachadas con pintura plástica mate en color blanco | Pintado de paramentos exteriores de la fachada, con pintura plástica mate, acrílica, mate, en color blanco o suave, previa limpieza manual, emplastecido puntual de algún leve desperfecto y terminación con dos manos de pintura plástica. No incluye el lavado con agua a presión (necesario con pintados anteriores muy degradados), ni imprimaciones o fijadores, reparaciones con mortero en el soporte ni tratamiento de posibles grietas o fisuras. Asimismo, quedan excluidos los andamios y/o medios de elevación. | 16.5
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000040 | m2 | Saneado de paramentos para eliminación de revestimientos | Saneado de paramentos para eliminación de revestimientos de hasta 1 cm de grosor mediante medios mecánicos tipo fresadora, devastadora o chorro de arena a presión en función de las necesidades de cada caso y a la naturaleza del revestimiento existente, incluidos materiales, maquina y mano de obra, totalmente terminado | 22.25
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000050 | m2 | Reparación de coqueras con armadura vista | Reparación de zona de coqueras con armaduras vistas mediante mortero tixotrópico incluyendo el saneado de las coqueras por medios mecánicos y hasta conseguir saneada la zona de todo tipo de hormigones disgregados, limpieza de la superficie de contacto para conseguir una perfecta adherencia de los productos a colocar, limpieza con cepillo de púas para eliminar restos de óxido en las armaduras y posterior aplicación de un agente inhibidor de corrosión para la protección de las mismas, humectación de dicha superficie con el fin de asegurar una mayor adherencia del mortero de reparación y reconstrucción de la superficie mediante mortero tixotrópico según norma europea EN-1504-3 aplicado a llana hasta alcanzar la planimetría de la superficie conjunta. Incluye materiales, maquina y mano de obra, gestión de residuos, totalmente terminado. | 25
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000060 | m | Tratamiento de junta mediante bentonita | Tratamiento de junta expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, mediante colocación de perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada en contacto con agua salina, de 25x20 mm, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva y clavos de acero cada 30 cm. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, solapes de los extremos del perfil y clavos de fijación. | 14.79
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000070 | m | Tratamiento de junta mediante poliuretano | Tratamiento de junta mediante poliuretano consistente en limpieza somera de la superficie de contacto retirando restos de polvo, aplicación de un fondo de junta con diámetro 20% superior al ancho de junta (solo en aquellos casos que el ancho de juntas sea superior de 15 mm), imprimación de los labios de junta y aplicación del sellador mediante masilla de poliuretano, incluidos materiales, maquina y mano de obra, gestión de residuos, totalmente terminado | 81.17
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000080 | m | Tratamiento de junta mediante banda de caucho y de composite | Tratamiento de junta mediante limpieza por medios mecánicos, relleno bituminoso, puente de unión Epoxi, banda de caucho de 12 cm, banda de laminado de 40 cm con Composite Epoxi homologado para agua potable, incluso retirada de residuos y traslado a vertedero a cualquier distancia, grupo electrógeno y equipo de iluminación | 145.27
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000090 | m | Tratamiento de junta ejecutando cajeado con banda de caucho y de composite/fibra de vidrio | Tratamiento de junta mediante saneamiento y limpieza de la junta formando un cajero superficial, regularización de bordes con mortero Epoxi, realización de un Water-Stop de Caucho de alta elongación sobre adhesivo Epoxi, ejecución de fuelle flexible con Composite Epoxi/fibra de vidrio, homologado para agua potable, incluso retirada de residuos y traslado a vertedero a cualquier distancia, grupo electrógeno y equipo de iluminación | 168.13
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000100 | m2 | Rehabilitación de superficie en espacio confinado | Rehabilitación de superficie en espacio confinado, mediante sistema termoplástico proyectado in situ, para la creación de un tramo continuo sin juntas, incluyendo la preparación de la superficie mediante lijado mecánico e imprimación de la superficie interior con tratamiento antihumedad. Limpieza, carga y transporte de sobrantes y canon de vertedero a cualquier distancia, totalmente terminado incluso limpieza. | 2824.64
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000110 | m2 | Revestimiento de canal mediante un blindaje continuo adherido al soporte "in situ" | Revestimiento de canal mediante un blindaje continuo adherido al soporte "in situ" mediante composite de resina Epoxi flexible con un refuerzo de fibra de vidrio y recubrimiento de doble capa para obtener unas condiciones de textura lisa y exigencias sanitarias a base de Bepox889 o similar, incluyendo limpieza previa por medios mecánicos, consolidación de los huecos del trasdós mediante inyección de micromortero formado por cemento estructural y cuarzo con granulometría 03- 05mm en relación 1/1 así como las perforaciones y encofrados necesarios; consolidación de las grietas existentes con cajeado en V para > 1mm y grapado con barra de acero de 100 de 300mm, relleno con mortero epoxi de alta resistencia; incluyendo los medios auxiliares necesarios para la | 374.71
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000120 | m | Revestimiento de canaleta incluyendo adhesivo y laminado de composite | Revestimiento de canaleta incluyendo adhesivo y laminado de composite | 80.7
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000130 | m | Tratamiento de media caña mediante saneado y limpieza superficial | Tratamiento de media caña mediante saneado y limpieza superficial, regularización de superficie con mortero, ejecución de media caña de hasta 30cm de ancho a base de caucho y laminado epoxi fibra de vidrio, con acabado de Composite Epoxi apto para agua potable, incluso retirada de residuos y traslado a vertedero a cualquier distancia, grupo electrógeno y equipo de iluminación | 98.19
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000140 | día | Equipo de bomba de inyección para el tratamiento interior de fisuras | Bomba necesaria para la inyección del material seleccionado a través de los inyectores durante 1 día, incluidos maquina y mano de obra necesarias | 583.33
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000150 | ud | Instalación inyector para el tratamiento interior de fisuras | Instalación de inyector para tratamiento interior de fisuras consistente en ejecución de taladro, limpieza de la superficie de contacto, colocación de inyector y testigo y sellado del interior de la fisura mediante la inyección del material seleccionado, sin incluir este, incluidos materiales propios de la instalación del inyector, maquina y mano de obra, totalmente terminado | 100
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000160 | Kg | Mortero fluido para el tratamiento interior de fisuras | Mortero fluido para el tratamiento interior de fisuras, incluyendo materiales, maquina y mano de obra auxiliares. No incluye los inyectores ni las bombas para inyectar | 4.17
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000170 | Kg | Resina para el tratamiento interior de fisuras | Resina para el tratamiento interior de fisuras, pudiendo ser resina de poliuretano expansivo en caso de existir humedad y de resina epoxi si no tiene presencia de humedad. Ambas resinas son un sistema bicomponente de resinas de poliuretano / epoxi de muy baja viscosidad y expansivas para la reparación y el sellado fisuras o grietas en el hormigón. Quedan incluidos materiales, maquina y mano de obra auxiliares. No incluye los inyectores ni las bombas para inyectar | 32.5
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000180 | m | Tratamiento superficial de fisuras mediante espuma de poliuretano | Tratamiento superficial de fisuras mediante limpieza por medios mecánicos, inyección espuma de poliuretano (densidad >=40 kg/M3), puente de unión Epoxi, banda de caucho de 12 cm., banda de laminado de 40 cm. con composite Epoxi homologado para agua potable, incluso retirada de residuos y traslado a vertedero a cualquier distancia, grupo electrógeno y equipo de iluminación | 140.19
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000190 | m | Tratamiento superficial de fisuras mediante mortero flexible o masilla epoxi | Tratamiento superficial de fisuras consistente en apertura de grietas mediante medios mecánicos tipo radial con disco de corte de hormigón, limpieza del polvo de la grieta con el fin de abrir el poro y asegurar la adherencia del revestimiento propuesto y sellado superficial de la fisura o grieta con la aplicación de un mortero flexible armado con fibra de vidrio o masilla epoxi en función del grado de humedad, hasta conseguir la planimetría necesaria, incluidos materiales, maquina y mano de obra, gestión de residuos, totalmente terminado. | 69.67
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000200 | m2 | Tratamiento anticorrosión de elementos metálicos con pintura en tres capas | Pintura de elementos metálicos en tres capas, con un tiempo de espera de aplicación entre cada una de al menos 24 horas, siendo la primera de al menos 50 µ de pintura antioxidante, la segunda de al menos 150 µ de pintura epoxi y la tercera, o de terminación, de pintura a determinar por la dirección de obra de al menos 50 µ, incluso cepillado metálico, chorreado de arena hasta una preparación de la superficie SA 2½, totalmente terminado. Todo ello conforme al Anexo XI del PPT. | 104.58
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000210 | m2 | Tratamiento anticarbonatación de superficies de hormigón | Pintado de superficies mediante proyección de un revestimiento acrílico para la impermeabilización y protección de elementos de hormigón con un consumo aproximado de 0,5 kg/m2 color gris estándar, incluidos materiales, maquina y mano de obra, totalmente terminado | 26.5
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000220 | ud | Impermeabilización de pozo mediante inyección | Impermeabilización de pozo mediante inyección de resina de base poliuretano tipo SikaInject-210 o similar, hasta 15 Kg de producto inyectado. Incluso taladros para inyección y remates de mortero hidrófugo bruñido | 735.18
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000230 | m2 | Impermeabilización de cubierta mediante lámina EPDM | Impermeabilización de cubierta incluyendo la limpieza y retirada de material de la superficie, instalación de lámina EPDM de alta densidad de 1mm de espesor, piezas especiales, doble lámina de geotextil (inferior y superior), capa de lastre de 3 cm formada por grava 20/40 incluidas, cinta autoadhesiva, de caucho sintético EPDM, 76 mm de anchura y 0,75 mm de espesor, para sellado de solapes mínimo de 8cm. Remate de la lámina de EPDM con pletina metálica inoxidable atornillada | 82.01
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000240 | m2 | Impermeabilización de cubierta mediante lámina de betún elastomérico | Impermeabilización de cubierta incluyendo la limpieza y retirada de material de la superficie mediante lámina impermeabilizante de betún elastomérico autoprotegida para cubiertas, armadura de poliéster, acabado en color pizarra gris, incluidos solapes , limpieza y retirada de material de la superficie, piezas especiales y pletina metálica inoxidable atornillada para los remates. | 38.34
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000250 | m2 | Revestimiento de muros y pilares con resina epoxi tricapa | Revestimiento de muros y pilares con resina epoxi tricapa apto para agua potable, con migración no detectable mediante alicatado continuo reforzado con fibra de vidrio, incluso parte proporcional de grietas y preparación de superficies por medios mecánicos | 86.08
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000260 | m2 | Revestimiento de solera con resina epoxi tricapa | Revestimiento de solera con resina epoxi tricapa apto para agua potable, con migración no detectable incluso parte proporcional de grietas y preparación de superficies por medios mecánicos | 64.56
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000270 | m2 | Impermeabilización mediante lámina EPDM | Impermeabilización mediante lámina EPDM de 1,5 mm alta densidad con instalación de lámina geotextil, piezas especiales incluidas, cinta autoadhesiva de caucho sintético EPDM 76 mm de anchura y 0,75 mm de espesor con solape mínimo de 8cm y remate de la lámina con pletina metálica inoxidable atornillada. Incluye limpieza y chorreado de superficie y mortero de base para regularizar y adecuar la misma. También queda incluida la gestión del residuo y canon de vertido a gestor autorizado conforme a normativa vigente; con medios auxiliares necesarios para su ejecución. Completamente terminado, aportando documentación técnica y control de calidad mediante ensayo de adherencia y prueba de estanqueidad. | 71.01
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000280 | m2 | Impermeabilización mediante resinas de poliuretano | Impermeabilización a base de resinas de poliuretano bicomponente, proyectado o aplicado manualmente en capa continua; incluyendo imprimación específica, mezcla y aplicación del producto en capas sucesivas hasta alcanzar espesor mínimo requerido para asegurar la estanqueidad. Incluye limpieza y chorreado de superficie y mortero de base para regularizar y adecuar la misma. También queda incluida la gestión del residuo y canon de vertido a gestor autorizado conforme a normativa vigente; con medios auxiliares necesarios para su ejecución. Completamente terminado, aportando documentación técnica y control de calidad mediante ensayo de adherencia y prueba de estanqueidad. | 74.52
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000290 | m2 | Impermeabilización mediante mortero flexible | Impermeabilización mediante la aplicación de mortero cementoso impermeabilizante y flexible de 2mm de espesor, en dos capas que trabaja tanto a presión directa como a contrapresión. Incluye limpieza y chorreado de superficie y mortero de base para regularizar y adecuar la misma. También queda incluida la gestión del residuo y canon de vertido a gestor autorizado conforme a normativa vigente; con medios auxiliares necesarios para su ejecución. Completamente terminado, aportando documentación técnica y control de calidad mediante ensayo de adherencia y prueba de estanqueidad. | 99.17
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000300 | m2 | Impermeabilización mediante composite epoxi | Impermeabilización formada por laminado continuo a base de composite epoxi de alta tracción y resistente a subpresión, incluso adhesivo para soporte húmedo y recubrimiento para agua potable. Incluye limpieza y chorreado de superficie y mortero de base para regularizar y adecuar la misma. También queda incluida la gestión del residuo y canon de vertido a gestor autorizado conforme a normativa vigente; con medios auxiliares necesarios para su ejecución. Completamente terminado, aportando documentación técnica y control de calidad mediante ensayo de adherencia y prueba de estanqueidad. | 133.16
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000310 | m2 | Inspección de filtraciones en láminas impermeabilizantes existentes | Inspección de filtraciones en láminas impermeabilizantes existentes mediante métodos capaces de detectar perforaciones de hasta 1 mm2, incluido informe con resultados y marcado in situ de los defectos encontrados. | 3.43
8 | IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS |  | AB-08-000320 | m2 | Superficie sensorizada para detección de filtraciones bajo láminas impermeabilizantes | Superficie sensorizada para detección de filtraciones bajo lámina impermeable en depósitos o canales. Incluido el suministro de mallas de sensores y procesador de datos con seguimiento en continuo y envío de alarmas vía SMS o email, instalación y transporte. | 35.56
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000010 | ud | Ajuste de tapa con formación de anillo in situ | Ajuste de tapa con formación de anillo elástico in-situ, incluidos materiales auxiliares y mano de obra, completamente terminado | 48.8
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000020 | ud | Ajuste de tapa con producto químico para insonorización | Ajuste de tapa mediante el suministro e instalación de producto químico y componentes necesarios, según procedimiento indicado por el fabricante, para la insonorización de tapas de registro en acera o calzada, con limpieza y lijado de cerco hasta la correcta extensión y adherencia del producto, incluido el tiempo de espera para secado del mismo, completamente terminado | 80.7
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000030 | ud | Eliminación de soldadura en elemento de cierre | Eliminación de soldadura en elemento de cierre mediante equipo de desbaste eléctrico (Amoladora) | 13.74
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000040 | ud | Reposición o instalación de candado | Reposición o instalación de candado, incluso retirada del candado anterior si hubiere, transporte y descarga a vertedero a cualquier distancia y colocación de nuevo, totalmente terminado. | 28.78
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000050 | Ud | Suministro e instalación de bloqueante para tapa de registro | Suministro e instalación de bloqueante para tapa de registro compuesto por un perfil de acero laminado tipo S275 JR galvanizado que cruce la tapa transversalmente, con bisagra en un extremo y candado en el otro, incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, galvanizado en caliente, totalmente terminado, incluido el suministro y colocación de candado. Toda la gestión de residuos queda incluido. | 542.5
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000060 | ud | Suministro e instalación de cerco de absorbedero | Suministro e instalación de cerco de hierro fundido (fundición dúctil) para pozos absorbedero, conforme a norma, incluso obra auxiliar, incluyendo retirada de registro existente, transporte a vertedero a cualquier distancia, canon de vertido de los productos resultantes, medios auxiliares necesarios y reposición de pavimento afectado | 163.96
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000070 | ud | Suministro e instalación de cerco en pozos en zona terriza | Suministro e instalación de cerco de pozos de registro en camino, tierra de labor o similar, incluso demolición y saneado del perímetro existente, retirada del cerco existente, cierre con fábrica de ladrillo, relleno, reposición del terreno similar al existente, carga y transporte de sobrantes a vertedero a cualquier distancia, con recuperación de tapa existente, totalmente terminado | 121.06
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000080 | ud | Suministro e instalación de cerco en pozos en acera | Suministro e instalación de cerco de hierro fundido (fundición dúctil) para pozos de registro en aceras, según Norma, incluso obra auxiliar, incluyendo retirada de registro existente, transporte a vertedero a cualquier distancia, canon de vertido de los productos resultantes, medios auxiliares necesarios y reposición de pavimento afectado. | 181.35
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000090 | ud | Suministro e instalación de cerco en pozos en calzada | Suministro e instalación de cerco de hierro fundido (fundición dúctil) para pozos de registro en calzada, según Norma, incluso obra auxiliar, incluyendo retirada de registro existente, transporte a vertedero a cualquier distancia, canon de vertido de los productos resultantes, medios auxiliares necesarios y reposición de pavimento afectado | 193.75
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000100 | ud | Instalación cerco y tapa de absorbedero de hierro fundido | Instalación de cerco y tapa de absorbedero suministrado por Canal de Isabel II o existentes, incluso obra auxiliar, incluyendo retirada de registro existente, transporte a vertedero a cualquier distancia, canon de vertido de los productos resultantes, medios auxiliares necesarios y reposición de pavimento afectado | 76.28
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000110 | ud | Suministro e instalación de cerco y rejilla circular (D-400) | Suministro e instalación de cerco y rejilla circular de fundición dúctil tipo D-400 o similar para pozo de registro en calzada, incluso obra auxiliar, incluyendo retirada de registro existente, transporte a vertedero a cualquier distancia, canon de vertido de los productos resultantes, medios auxiliares necesarios y reposición de pavimento afectado | 280.64
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000120 | ud | Suministro e instalación de cerco y tapa de hormigón armado A15 | Suministro e instalación de cerco y tapa de hormigón armado A15 en pozos de registro en zona terriza, tierra de labor o similar, incluso demolición y saneado del perímetro existente, retirada de cerco y tapa existente, cierre con fábrica de ladrillo, relleno, reposición del terreno similar al existente, carga y transporte de sobrantes a vertedero a cualquier distancia. Conforme a norma UNE 124 y según normativa vigente de Canal de Isabell II. Totalmente terminado. | 181.58
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000130 | ud | Suministro e instalación de cerco y tapa de hormigón C250 ó B125 | Suministro e instalación de cerco y tapa de hormigón C250 ó B125 en pozos de registro en zona terriza, tierra de labor o similar, incluso demolición y saneado del perímetro existente, retirada de cerco y tapa existente, cierre con fábrica de ladrillo, relleno, reposición del terreno similar al existente, carga y transporte de sobrantes a vertedero a cualquier distancia. Conforme a norma UNE 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente terminado. | 235.38
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000140 | ud | Suministro e instalación de cerco y tapa de hormigón D400 | Suministro e instalación de cerco y tapa de hormigón D400 en pozos de registro en zona terriza, tierra de labor o similar, incluso demolición y saneado del perímetro existente, retirada de cerco y tapa existente, cierre con fábrica de ladrillo, relleno, reposición del terreno similar al existente, carga y transporte de sobrantes a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Conforme a norma UNE 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente terminado. | 282.47
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000150 | ud | Suministro e instalación de cerco y tapa fundición C250 ó B125 | Suministro e instalación de cerco y tapa fundición C250 ó B125 en pozos de registro en acera, incluso demolición y saneado del perímetro existente, retirada de cerco y tapa existente, cierre con fábrica de ladrillo, relleno, reposición de pavimento similar al existente, carga y transporte de sobrantes a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Conforme a norma UNE 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente terminado. | 221.94
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000160 | ud | Suministro e instalación de cerco y tapa de fundición C250 ó B125 tipo abisagrada | Suministro e instalación de cerco y tapa de fundición C250 ó B125 tipo abisagrada en pozos de registro en zona terriza, incluso demolición y saneado del perímetro existente, cierre con fábrica de ladrillo, relleno, reposición del terreno similar al existente, carga y transporte de sobrantes a vertedero a cualquier distancia, cerco y tapa. Conforme a norma UNE 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente terminado. | 242.11
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000170 | ud | Suministro e instalación de cerco y tapa fundición D400 en calzada | Suministro e instalación de cerco y tapa de fundición dúctil D400 en pozos de registro en calzada, con bloqueo automático y tapa articulada, incluso demolición y saneado del perímetro existente, retirada de cerco y tapa existente, cierre con fábrica de ladrillo, relleno, reposición de pavimento similar al existente, carga y transporte de sobrantes a vertedero a cualquier distancia. Conforme a norma UNE 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente terminado. | 282.47
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000180 | ud | Suministro e instalación de cerco y tapa fundición D400 en zona terriza | Suministro e instalación de cerco y tapa fundición D400 en pozos de registro en zona terriza, tierra de labor o similar, D400, incluso demolición y saneado del perímetro existente, retirada de cerco y tapa existente, cierre con fábrica de ladrillo, relleno, reposición del terreno similar al existente, carga y transporte de sobrantes a vertedero a cualquier distancia y canon de vertido. Conforme a norma UNE 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente terminado. | 208.49
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000190 | ud | Instalación o recibido de rejilla de hierro fundido | Instalación de rejilla de hierro fundido, suministrada por Canal de Isabel II, incluyendo recibido de elementos existentes, transporte a vertedero a cualquier distancia, canon de vertido de los productos resultantes, medios auxiliares necesarios y reposición de pavimento afectado | 19.99
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000200 | ud | Suministro e instalación de rejilla abatible de fundición dúctil (D-400) | Suministro e instalación de rejilla abatible de hierro fundido (fundición dúctil), D400, incluyendo recibido , transporte a vertedero a cualquier distancia, canon de vertido de los productos resultantes, medios auxiliares necesarios | 64.37
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000210 | m | Suministro e instalación de rejilla corrida | Suministro e instalación de rejilla corrida, en calzada, acera o zona terriza | 87.43
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000220 | ud | Suministro y colocación de tapa de fundición B125 | Suministro y colocación de tapa de registro de fundición B125, diámetro 625 mm, según UNE EN-124, colocada en cerco existente | 80.7
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000230 | ud | Suministro y colocación de tapa de fundición C250 | Suministro y colocación de tapa de registro de fundición C250, diámetro 625 mm, según UNE EN-124, colocada en cerco existente | 87.43
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000240 | ud | Suministro y colocación de tapa de fundición D400 | Suministro y colocación de tapa de registro de fundición D400, diámetro 625 mm, según UNE EN-124, colocada en cerco existente | 100.88
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000250 | ud | Suministro y colocación de tapa de hormigón armado A15 | Suministro y colocación de tapa de hormigón armado A15. Suministro y colocación de tapa de registro de hormigón armado A-15, tapa circular, cota de paso menor de 60 cm, perfiles de acero galvanizado, agujero central para levantamiento, identificación según Canal de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilización). Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Colocada en cerco existente | 73.98
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000260 | ud | Suministro y colocación de tapa de hormigón armado B125 | Suministro y colocación de tapa de registro de hormigón armado de diámetro 625mm B125, según UNE EN-124, colocada en cerco existente | 80.7
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000270 | ud | Suministro y colocación de tapa de hormigón armado C250 | Suministro y colocación de tapa de hormigón armado C250. Suministro y colocación de tapa de registro de hormigón armado C250, tapa circular, cota de paso menor de 60 cm, perfiles de acero galvanizado, 4 orificios para manipulación, identificación según Canal de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilización). Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Colocada en cerco existente | 94.15
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000280 | ud | Suministro y colocación de tapa de hormigón armado D400 | Suministro y colocación de tapa de hormigón armado D400. Suministro y colocación de tapa de registro de hormigón armado de D400, tapa circular, cota de paso menor de 60 cm, perfiles de acero galvanizado, 4 orificios para manipulación, identificación según Canal de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilización). Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de Canal de Isabel II. Colocada en cerco existente. | 114.34
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000290 | m2 | Suministro y colocación de dispositivo de cierre tipo B125 fabricado en polietileno, PVC, polipropileno | Suministro y colocación de dispositivo de cierre tipo B125 fabricado en polietileno, PVC, polipropileno o cualquier otro polímero, que cumpla la Normativa Técnica de Dispositivos de Cierre en vigor de Canal de Isabel II y los requisitos técnicos establecidos en la UNE-EN 124:1995 totalmente terminado. | 710.43
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000300 | ud | Suministro y colocación de tapa de registro de acceso de dimensiones 750X2200 | Suministro y colocación de tapa de registro de dimensiones 750 x 2.200 mm fabricada en Acero al Carbono S275JR/1.0044 y acabado en Zincado CrIII + Sellado (Categoría de corrosividad C4), con la cara superior en chapa lagrimada antideslizante. Apertura y cierre asistidos por resortes a gas, con sistema de apertura interior antipánico y pintura epoxi. Preparada para instalar cerradura normalizada por Canal de Isabel II. | 9827.63
9 | ELEMENTOS DE CIERRE |  | AB-09-000310 | ud | Suministro y colocación de tapa de registro de acceso de dimensiones 800X800 | Suministro y colocación de tapa de registro de dimensiones 800 x 800 mm fabricada en Acero al Carbono S275JR/1.0044 y acabado en Zincado CrIII + Sellado (Categoría de corrosividad C4), con la cara superior en chapa lagrimada antideslizante. Apertura y cierre asistidos por resortes a gas, con sistema de apertura interior antipánico y pintura epoxi. Con sistemas de seguridad al cierre incorporados. Preparada para instalar cerradura normalizada por Canal de Isabel II. | 6402.77
10 | LOCALIZACIONES | 10.01 Sistemas acústicos | AB-10-010010 | km | Revisión con prelocalizadores de la red de distribución | Revisión de red de distribución, mediante la instalación de prelocalizadores de escucha acústica específica , incluida la disposición por el adjudicatario de dichos equipos, la instalación/desinstalación de los mismos y posterior localización precisa de fugas ocultas, emisión de partes diarios de trabajo, así como los partes de localización de fugas detectadas, toma de datos significativos de la fuga, evaluación del caudal fugado, y parte proporcional de la edición del informe completo de la campaña en lla que se trabaja. | 256.94
10 | LOCALIZACIONES | 10.01 Sistemas acústicos | AB-10-010020 | ud | Fuga confirmada en acometida, detectada en campaña de revisión de la red | Fuga confirmada en acometida, detectada en campaña de revisión de la red de distribución, tanto sistemática como con prelocalizadores. | 59.7
10 | LOCALIZACIONES | 10.01 Sistemas acústicos | AB-10-010030 | ud | Fuga confirmada en general, detectada en campaña de revisión de la red | Fuga confirmada en tubería general, detectada en campaña de revisión de la red de distribución, tanto sistemática como con prelocalizadores. | 238.8
10 | LOCALIZACIONES | 10.01 Sistemas acústicos | AB-10-010040 | ud | Actuación para la instalación o desinstalación de unidad de prelocalizador de fugas | Actuación para la instalación o desinstalación de unidad de prelocalizador de fugas en aquellos registros de la red de abastecimiento, válvulas, ventosas, bocas de riego, agujero de hombre, tramos vistos de tubería, hidrantes contraincendios y acometidas de suministro domiciliario que Canal indique según plano. | 9.07
10 | LOCALIZACIONES | 10.01 Sistemas acústicos | AB-10-010050 | ud | Actuación de brigada para la recogida y volcado de datos de los prelocalizadores | Actuación de brigada para la recogida y volcado de datos de los prelocalizadores, realizada en campo, incluida la realización de planos con ubicación y resultado de cada prelocalizador, y comunicación a Canal de los resultados obtenidos mediante documentación digital. | 105.8
10 | LOCALIZACIONES | 10.01 Sistemas acústicos | AB-10-010060 | ud | Unidad de reparación de prelocalizador, a suministrar por el Canal de Isabel II | Unidad de reparación de prelocalizador, a suministrar por el Canal de Isabel II, incluidos gastos de transporte | 190.52
10 | LOCALIZACIONES | 10.01 Sistemas acústicos | AB-10-010070 | ud | Detección de toma sin contador mediante correlación | Detección de toma sin contador mediante correlación, simulando fuga | 571.56
10 | LOCALIZACIONES | 10.01 Sistemas acústicos | AB-10-010080 | ud | Suministro de equipos Prelocalizadores - correladores de fugas | Suministro de equipos Prelocalizadores - correladores de fugas formado por un conjunto de quince unidades puestos a disposición de Canal, incluso parte proporcional de hardware y software, del tipo que permiten ser instalados en cámaras, pozos y arquetas de registro de válvulas, ventosas y otros elementos, así como trampillones de válvulas, por día efectivo de puesta a disposición. | 25402.6
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020010 | ud | Suministro de equipo monitorización de fenómenos transitorios en la red. Precio a las primeras 10 unidades | Unidad de suministro de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, en base a sensores de presión, incluido batería recargable, arnés de batería, cable USB, antenas necesarias y varilla magnética. Precio aplicable a las primeras 10 unidades. | 2434.42
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020020 | ud | Suministro de equipo monitorización de fenómenos transitorios en la red. Precio entre 11 y 20 uds | Unidad de suministro de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, en base a sensores de presión, incluido batería recargable, arnés de batería, cable USB, antenas necesarias y varilla magnética. Precio aplicable entre las 11 y 20 unidades. | 2190.98
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020030 | ud | Suministro de equipo monitorización de fenómenos transitorios en la red. Precio entre 21 y 50 uds | Unidad de suministro de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, en base a sensores de presión, incluido batería recargable, arnés de batería, cable USB, antenas necesarias y varilla magnética. Precio aplicable entre las 21 y 50 unidades. | 2069.26
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020040 | ud | Suministro de equipo monitorización de fenómenos transitorios en la red. Precio entre 51 y 100 uds | Unidad de suministro de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, en base a sensores de presión, incluido batería recargable, arnés de batería, cable USB, antenas necesarias y varilla magnética. Precio aplicable entre las 51 y 100 unidades. | 1947.53
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020050 | ud | Suministro de equipo monitorización de fenómenos transitorios en la red. Precio para más de 100 uds | Unidad de suministro de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, en base a sensores de presión, incluido batería recargable, arnés de batería, cable USB, antenas necesarias y varilla magnética. Precio aplicable a partir de las 100 unidades. | 1820.52
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020060 | ud | Unidad de cargador de baterías 12V 4A compatible con los equipos de monitorización | Unidad de cargador de baterías 12V 4A compatible con los equipos de monitorización en continuo del presente pliego | 296.36
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020070 | ud | Unidad de batería de repuesto, hasta 10 unidades inclusive | Unidad de batería de repuesto, hasta 10 unidades inclusive, compatible con los equipos de monitorización en continuo del presente pliego | 1587.66
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020080 | ud | Unidad de batería de repuesto, a partir de 10 unidades | Unidad de batería de repuesto, a partir de 10 unidades, compatible con los equipos de monitorización en continuo del presente pliego | 1428.9
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020090 | ud | Jornada de técnico especialista en equipos de monitorización en continuo | Jornada de técnico especialista en equipos de monitorización en continuo | 1375.97
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020100 | ud | Suministro de equipo monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte. Precio primeras 5 uds | Unidad de suministro de equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte, con un mínimo de dos sensores de correlación de ruido de fuga en la conducción, incluido batería recargable, arnés de batería, cable USB, antenas necesarias y varilla magnética. Precio aplicable a las primeras 5 unidades. | 19676.44
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020110 | ud | Suministro de equipo monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte. Precio entre 6 y 10 uds | Unidad de suministro de equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte, con un mínimo de dos sensores de correlación de ruido de fuga en la conducción, incluido batería recargable, arnés de batería, cable USB, antenas necesarias y varilla magnética. Precio aplicable entre las 6 y 10 unidades. | 17707.74
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020120 | ud | Suministro de equipo monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte. Precio entre 11 y 20 uds | Unidad de suministro de equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte, con un mínimo de dos sensores de correlación de ruido de fuga en la conducción, incluido batería recargable, arnés de batería, cable USB, antenas necesarias y varilla magnética. Precio aplicable entre las 11 y 20 unidades. | 16723.38
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020130 | ud | Suministro de equipo monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte. Precio entre 21 y 50 uds | Unidad de suministro de equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte, con un mínimo de dos sensores de correlación de ruido de fuga en la conducción, incluido batería recargable, arnés de batería, cable USB, antenas necesarias y varilla magnética. Precio aplicable entre las 21 y 50 unidades. | 15739.04
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020140 | ud | Suministro de equipo monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte. Precio a partir de 50 uds | Unidad de suministro de equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte, con un mínimo de dos sensores de correlación de ruido de fuga en la conducción, incluido batería recargable, arnés de batería, cable USB, antenas necesarias y varilla magnética. Precio aplicable a partir de las 51 unidades. | 14765.27
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020150 | ud | Informe mensual básico anual por equipo de monitoreo transitorio. Precio hasta 20 uds. | Servicio de informe básico de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal y nivel de batería. Precio por unidad de equipo de monitorización hasta 20 equipos, inclusive | 454.07
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020160 | ud | Informe mensual básico anual por equipo de monitoreo transitorio. Precio mas de 20 uds. | Servicio de informe básico de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal y nivel de batería. Precio por unidad de equipo de monitorización a partir de 21 equipos, inclusive | 364.11
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020170 | ud | Servicio informe mensual detección de eventos en continuo de transitorios en la red. Precio hasta 10 equipos | Servicio de informe de detección de eventos de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería, detección de eventos y triangulación de los mismos. Precio por unidad de equipo de monitorización hasta 10 equipos, inclusive | 3154.15
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020180 | ud | Servicio informe mensual detección de eventos en continuo. precio entre 11 y 20 equipos | Servicio de informe de detección de eventos de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería, detección de eventos y triangulación de los mismos. Precio por unidad de equipo de monitorización entre 11 y 20 equipos, inclusive | 2099.94
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020190 | ud | Servicio informe mensual detección de eventos en continuo. precio entre 21 y 50 equipos | Servicio de informe de detección de eventos de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería, detección de eventos y triangulación de los mismos. Precio por unidad de equipo de monitorización entre 21 y 50 equipos, inclusive | 1560.13
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020200 | ud | Servicio informe mensual detección de eventos en continuo. precio entre 51 y 100 equipos | Servicio de informe de detección de eventos de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería, detección de eventos y triangulación de los mismos. Precio por unidad de equipo de monitorización entre 51 y 100 equipos, inclusive | 1344.21
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020210 | ud | Servicio informe mensual detección de eventos en continuo. precio mas de 100 equipos | Servicio de informe de detección de eventos de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería, detección de eventos y triangulación de los mismos. Precio por unidad de equipo de monitorización a partir de 101 equipos, inclusive | 1100.78
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020220 | ud | Servicio informe de análisis eventos de monitorización en continuo de transitorios Precio unid 10 equipos | Servicio de informe de análisis de eventos de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería, detección de eventos, triangulación y análisis de los mismos. Precio por unidad de equipo de monitorización hasta 10 equipos, inclusive | 3746.88
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020230 | ud | Servicio informe de análisis eventos de monitorización en continuo de transitorios. Precio unidad de 11 a 20 equipos | Servicio de informe de análisis de eventos de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería, detección de eventos, triangulación y análisis de los mismos. Precio por unidad de equipo de monitorización entre 11 y 20 equipos, inclusive | 2853.56
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020240 | ud | Servicio informe de análisis eventos de monitorización en continuo de transitorios Precio unidad de 21 a 50 equipos | Servicio de informe de análisis de eventos de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería, detección de eventos, triangulación y análisis de los mismos. Precio por unidad de equipo de monitorización entre 21 y 50 equipos, inclusive | 1769.71
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020250 | ud | Servicio informe de análisis eventos de monitorización en continuo de transitorios Precio unidad de 51 a 100 equipos |  | 1642.7
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020260 | ud | Servicio informe de análisis eventos de monitorización en continuo de transitorios Precio unidad para más de 100 equipos | Servicio de informe de análisis de eventos de equipo de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería, detección de eventos, triangulación y análisis de los mismos. Precio por unidad de equipo de monitorización a partir de 101 equipos, inclusive | 1581.32
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020270 | ud | Servicio de informe básico equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias. Precio unidad hasta 20 equipos | Servicio de informe básico de equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal y nivel de batería. Precio por unidad de equipo de monitorización hasta 20 equipos, inclusive | 908.15
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020280 | ud | Servicio de informe básico equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias. Precio unidad para más de 21 equipos | Servicio anual de informe mensual básico de equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal y nivel de batería. Precio por unidad de equipo de monitorización a partir de 21 equipos, inclusive | 726.1
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020290 | ud | Servicio de informe análisis de eventos y reporte de fugas. Precio por unidad hasta 10 equipos | Servicio de informe de análisis de eventos y reporte de fugas de equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería y reporte de fugas. Precio por unidad de equipo de monitorización hasta 10 equipos, inclusive | 3005.98
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020300 | ud | Servicio de informe análisis de eventos y reporte de fugas. Precio por unidad entre 11 y 20 equipos | Servicio de informe de análisis de eventos y reporte de fugas de equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería y reporte de fugas. Precio por unidad de equipo de monitorización entre 11 y 20 equipos, inclusive | 2699.03
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020310 | ud | Servicio de informe análisis de eventos y reporte de fugas. Precio por unidad entre 21 y 50 equipos | Servicio de informe de eventos y reporte de fugas de equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería y reporte de fugas. Precio por unidad de equipo de monitorización entre 21 y 50 equipos, inclusive | 1926.37
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020320 | ud | Servicio de informe análisis de eventos y reporte de fugas. Precio por unidad mas de 50 equipos | Servicio de informe de análisis de eventos y reporte de fugas de equipo de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte, incluyendo estado del aparato, fiabilidad de la señal, nivel de batería y reporte de fugas. Precio por unidad de equipo de monitorización a partir de 51 equipos, inclusive | 1566.49
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020330 | ud | Suscripción anual a plataforma de gestión y visualización de equipos de monitoreo continuo | Servicio de suscripción anual a la plataforma web y software necesarios para la gestión y visualización de equipos de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas | 582.13
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020340 | ud | Suscripción anual a plataforma de gestión y visualización de equipos de monitoreo continuo | Servicio de suscripción anual a la plataforma web y software necesarios para la gestión y visualización de equipos de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte | 1259.56
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020350 | ud | Suscripción anual a plataforma para gestión de monitoreo continuo de fugas en arterias | Suministro de tarjeta SIM y línea de datos anual para equipos de monitorización en continuo de fenómenos transitorios en la red, así como fugas y/o roturas | 190.52
10 | LOCALIZACIONES | 10.02 Monitorización en continuo | AB-10-020360 | ud | Suministro de tarjeta SIM y línea de datos anual para de fugas en arterias de transporte | Suministro de tarjeta SIM y línea de datos anual para de equipos de monitorización en continuo de fugas en arterias de transporte | 952.6
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030010 | ud | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro menor o igual de 300 mm | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro menor o igual de 300 mm, con montaje del equipo de inyección y acoplamiento a la tubería, incluida señalización en terreno. | 1291.27
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030020 | ud | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro mayor de 300 mm y menor o igual de 600 mm | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro mayor de 300 mm y menor o igual de 600 mm, con montaje del equipo de inyección y acoplamiento a la tubería, incluida señalización en terreno. | 2340.42
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030030 | ud | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro mayor de 600 mm | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro mayor de 600 mm, con montaje del equipo de inyección y acoplamiento a la tubería, incluida señalización en terreno. | 2851.55
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030040 | km | Detección de fugas mediante gas trazador en tuberías en servicio de diámetro menor o igual de 300 mm | Detección de fugas en tuberías en servicio en tuberías de diámetro menor o igual de 300 mm, con montaje del equipo de detección, búsqueda de la fuga recorriendo el trazado de la canalización con la herramienta de detección de gas trazador, toma de muestras del aire atrapado en los intersticios del terreno cada pocos metros, análisis de incrementos en la concentración de gas trazador, marcado en el terreno, establecimiento de orden de magnitud de la fuga y reporte de la anomalía detectada, incluida señalización en terreno. | 1560.28
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030050 | km | Detección de fugas mediante gas trazador en tuberías en servicio de diámetro mayor de 300 mm | Detección de fugas en tuberías en servicio en tuberías de diámetro mayor de 300 mm y menor o igual de 600 mm, con montaje del equipo de detección, búsqueda de la fuga recorriendo el trazado de la canalización con la herramienta de detección de gas trazador, toma de muestras del aire atrapado en los intersticios del terreno cada pocos metros, análisis de incrementos en la concentración de gas trazador, marcado en el terreno, establecimiento de orden de magnitud de la fuga y reporte de la anomalía detectada, incluida señalización en terreno. | 1815.84
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030060 | km | Detección de fugas mediante gas trazador en tuberías en servicio de diámetro mayor de 600 mm | Detección de fugas en tuberías en servicio en tuberías de diámetro mayor de 600 mm, con montaje del equipo de detección, búsqueda de la fuga recorriendo el trazado de la canalización con la herramienta de detección de gas trazador, toma de muestras del aire atrapado en los intersticios del terreno cada pocos metros, análisis de incrementos en la concentración de gas trazador, marcado en el terreno, establecimiento de orden de magnitud de la fuga y reporte de la anomalía detectada, incluida señalización en terreno. | 2595.98
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030070 | km | Detección de fugas mediante gas trazador en tuberías en vacío de diámetro menor o igual de 300 mm | Detección de fugas en tuberías en vacío en tuberías de diámetro menor o igual de 300 mm, con montaje del equipo de detección, búsqueda de la fuga recorriendo el trazado de la canalización con la herramienta de detección de gas trazador, toma de muestras del aire atrapado en los intersticios del terreno cada pocos metros, análisis de incrementos en la concentración de gas trazador, marcado en el terreno, establecimiento de orden de magnitud de la fuga y reporte de la anomalía detectada, incluida señalización en terreno. | 1291.27
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030080 | km | Detección de fugas mediante gas trazador en tuberías en vacío de diámetro mayor de 300 mm | Detección de fugas en tuberías en vacío en tuberías de diámetro mayor de 300 mm y menor o igual de 600 mm, con montaje del equipo de detección, búsqueda de la fuga recorriendo el trazado de la canalización con la herramienta de detección de gas trazador, toma de muestras del aire atrapado en los intersticios del terreno cada pocos metros, análisis de incrementos en la concentración de gas trazador, marcado en el terreno, establecimiento de orden de magnitud de la fuga y reporte de la anomalía detectada,,, incluida señalización en terreno. | 1815.84
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030090 | km | Detección de fugas mediante gas trazador en tuberías en vacío de diámetro mayor de 600 mm | Detección de fugas en tuberías en vacío en tuberías de diámetro mayor de 600 mm, con montaje del equipo de detección, búsqueda de la fuga recorriendo el trazado de la canalización con la herramienta de detección de gas trazador, toma de muestras del aire atrapado en los intersticios del terreno cada pocos metros, análisis de incrementos en la concentración de gas trazador, marcado en el terreno, establecimiento de orden de magnitud de la fuga y reporte de la anomalía detectada, incluida señalización en terreno. | 2595.98
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030100 | ud | Detección de fugas mediante gas trazador en tuberías de longitud =< de 300 m y <= de 300 mm | Detección de fugas puntuales o de emergencia en tuberías de longitud igual o menor de 300 m., y diámetro menor o igual de 300 mm, con inyección de gas trazador, montaje del equipo de inyección y acoplamiento a la tubería, montaje del equipo de detección, búsqueda de la fuga recorriendo el trazado de la canalización con la herramienta de detección de gas trazador, toma de muestras del aire atrapado en los intersticios del terreno cada pocos metros, análisis de incrementos en la concentración de gas trazador, marcado en el terreno, establecimiento de orden de magnitud de la fuga y reporte de la anomalía detectada, en cualquier fecha u hora del día, incluida señalización en terreno, en cualquier fecha u hora del día, incluida señalización en terreno. | 2326.97
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030110 | ud | Detección de fugas mediante gas trazador en tuberías de longitud =< de 300 m y entre 300 y 600 mm. | Detección de fugas puntuales o de emergencia en tuberías de longitud igual o menor de 300 m., y diámetro mayor de 300 mm y menor o igual de 600 mm, con inyección de gas trazador, montaje del equipo de inyección y acoplamiento a la tubería, montaje del equipo de detección, búsqueda de la fuga recorriendo el trazado de la canalización con la herramienta de detección de gas trazador, toma de muestras del aire atrapado en los intersticios del terreno cada pocos metros, análisis de incrementos en la concentración de gas trazador, marcado en el terreno, establecimiento de orden de magnitud de la fuga y reporte de la anomalía detectada, en cualquier fecha u hora del día, incluida señalización en terreno, en cualquier fecha u hora del día, incluida señalización en terreno. | 2595.98
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030120 | ud | Detección de fugas mediante gas trazador en tuberías de longitud =< de 300 m y mayor 600 mm. | Detección de fugas puntuales o de emergencia en tuberías de longitud igual o menor de 300 m., y diámetro mayor de 600 mm, con inyección de gas trazador, montaje del equipo de inyección y acoplamiento a la tubería, montaje del equipo de detección, búsqueda de la fuga recorriendo el trazado de la canalización con la herramienta de detección de gas trazador, toma de muestras del aire atrapado en los intersticios del terreno cada pocos metros, análisis de incrementos en la concentración de gas trazador, marcado en el terreno, establecimiento de orden de magnitud de la fuga y reporte de la anomalía detectada, en cualquier fecha u hora del día, incluida señalización en terreno, en cualquier fecha u hora del día, incluida señalización en terreno. | 3120.55
10 | LOCALIZACIONES | 10.03 Gas trazador | AB-10-030130 | h | Hora de equipo para detección y localización de fugas de red mediante detección de traza de gas inerte | Hora de equipo apropiado para la detección y localización de fugas de red mediante sistemas de detección de traza de gas inerte, incluido el envío y comunicación de las fugas señalizadas. | 113.36
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040010 | ud | Suministro de Sistema interrogación H-DAS fijo de mínimo un canal con escaneado de al menos 10 km por canal | Suministro de Sistema interrogación H-DAS fijo de mínimo un canal con escaneado de al menos 10 km por canal, incluyendo Interrogador (IU), unidad de procesado de señal de la unidad óptica H-DAS (PU) y unidad de control (CU) con el software de visualización de alertas (GIS, medidas waterfall, recepción y registro de alertas), todos los elementos auxiliares necesarios para su operatividad (switch ethernet, bandeja de fibra óptica, unidad UPS, rack de interior, etc..) y con el equipamiento informático y electrónica de red necesaria para la interconexión de todos los equipos ofertados o cualquier hardware necesario para el funcionamiento de las aplicaciones H-DAS. Además deberá incluirse el paquete de detección automática de desprendimientos. | 161827
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040020 | ud | Suministro de Sistema interrogación H-DAS itinerante de mínimo un canal con escaneado de al menos 20 km | Suministro de Sistema interrogación H-DAS itinerante de mínimo un canal con escaneado de al menos 20 km por canal, incluyendo Interrogador (IU), unidad de procesado de señal de la unidad óptica H-DAS (PU) y unidad de control (CU) con el software de visualización de alertas (GIS, medidas waterfall, recepción y registro de alertas), todos los elementos auxiliares necesarios para su operatividad (switch ethernet, bandeja de fibra óptica, unidad UPS, rack de interior, etc..) y con el equipamiento informático y electrónica de red necesaria para la interconexión de todos los equipos ofertados o cualquier hardware necesario para el funcionamiento de las aplicaciones H-DAS. Además deberá incluirse el paquete de detección automática de fugas y eventos de intrusión. | 216900
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040030 | ud | Suministro de Sistema Interrogación tecnología Brillouin DTSS de dos canales con escaneado de 10 km por canal | Suministro de Sistema Interrogación con tecnología Brillouin DTSS (Strain, Temperatura) de dos canales con escaneado de al menos 10 km por canal, incluyendo Interrogador (IU), unidad de procesado de señal de la unidad óptica H-DAS (PU) y unidad de control (CU) con el software de visualización de alertas (GIS, medidas waterfall, recepción y registro de alertas), todos los elementos auxiliares necesarios para su operatividad (switch ethernet, bandeja de fibra óptica, unidad UPS, rack de interior, etc..) y con el equipamiento informático y electrónica de red necesaria para la interconexión de todos los equipos ofertados o cualquier hardware necesario para el funcionamiento de las aplicaciones DTSS. Además deberá incluirse el paquete de detección automática de deformaciones. | 130930
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040040 | ud | Suministro de Sistema Interrogación tecnología Brillouin DTSS de dos canales con escaneado 30 km por canal | Suministro de Sistema interrogación con tecnología Brillouin DTSS (Strain, Temperatura) de mínimo un canal con escaneado de al menos 30 km por canal, incluyendo Interrogador (IU), unidad de procesado de señal de la unidad óptica H-DAS (PU) y unidad de control (CU) con el software de visualización de alertas (GIS, medidas waterfall, recepción y registro de alertas), todos los elementos auxiliares necesarios para su operatividad (switch ethernet, bandeja de fibra óptica, unidad UPS, rack de interior, etc..) y con el equipamiento informático y electrónica de red necesaria para la interconexión de todos los equipos ofertados o cualquier hardware necesario para el funcionamiento de las aplicaciones DTSS. Además deberá incluirse el paquete de detección automática de deformaciones. | 153460
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040050 | m | Suministro de cable sensor de al menos 32 fibras ópticas monomodo para apps H-DAS para detección de fugas | Suministro de cable sensor de al menos 32 fibras ópticas monomodo para aplicaciones H-DAS para detección de fugas incluyendo terminadores del cable, latiguillos de conexión y todos los elementos necesarios para su continuidad. | 3.54
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040060 | m | Suministro de cable sensor de al menos 16 fibras ópticas monomodo para apps H-DAS para enterrado directo | Suministro de cable sensor de al menos 16 fibras ópticas monomodo para aplicaciones H-DAS para enterrado directo con fleje de acero incluyendo terminadores del cable, latiguillos de conexión y todos los elementos necesarios para su continuidad. | 3.54
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040070 | m | Suministro cable sensor al menos 32 fibras ópticas monomodo para apps H-DAS con protección especial sumergible | Suministro de cable sensor de al menos 32 fibras ópticas monomodo para aplicaciones H-DAS con protección especial sumergible incluyendo terminadores del cable, latiguillos de conexión y todos los elementos necesarios para su continuidad. | 3.54
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040080 | m | Suministro de cable sensor de al menos 3 fibras ópticas monomodo para aplicaciones H-DAS y DTSS | Suministro de cable sensor de al menos 3 fibras ópticas monomodo para aplicaciones H-DAS y DTSS incluyendo terminadores del cable, latiguillos de conexión y todos los elementos necesarios para su continuidad. | 3.54
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040090 | m | Suministro de cable sensor de al menos 2 fibras ópticas monomodo para aplicaciones DTSS | Suministro de cable sensor de al menos 2 fibras ópticas monomodo para aplicaciones DTSS, incluyendo terminadores del cable, latiguillos de conexión y todos los elementos necesarios para su continuidad. | 3.54
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040100 | m | Tendido e instalación de cable sensor de fibra óptica en zanja abierta, libre o en tritubo | Tendido e instalación de Cable sensor de fibra óptica en zanja abierta, libre o en tritubo para detección de fugas, incluyendo el fusionado y el suministro e instalación de las cajas de empalme estancas IP68 necesarias. | 1.44
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040110 | m | Tendido e instalación de cable sensor de fibra óptica en galería para cable HDAS | Tendido e instalación de cable sensor de fibra óptica en galería para cable HDAS para detección de fugas, incluyendo el fusionado y el suministro e instalación de las cajas de empalme estancas IP68 necesarias y fijación con material adhesivo basado en resina epóxica o similar para anclaje a la tubería cada cierta longitud del cableado, limitada al ajuste suficiente para la detección de fugas. | 3.44
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040120 | m | Tendido e instalación de cable sensor de fibra óptica directamente enterrada | Tendido e instalación de cable sensor de fibra óptica directamente enterrada, en zanja 80 cm de profundidad, asiento con 10 cm de arena de río, en terreno natural incluyendo la ejecución de la zanja, el suministro e instalación de un tritubo de 3x50mm si se precisa y la malla de preaviso. | 17.07
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040130 | m | Tendido e instalación de cable sensor de fibra óptica en túnel con desprendimientos | Tendido e instalación de cable sensor de fibra óptica en túnel con desprendimientos, incluyendo el fusionado y el suministro e instalación de las cajas de empalme estancas IP68 necesarias y material adhesivo basado en resina epóxica o similar. | 1.96
10 | LOCALIZACIONES | 10.04 Fibra óptica | AB-10-040140 | m | Tendido e instalación de cable sensor de fibra óptica en galería para cable híbrido H-DAS y DTSS | Tendido e instalación de cable sensor de fibra óptica en galería para cable híbrido H-DAS y DTSS, y cable DTSS, incluyendo el fusionado y el suministro e instalación de las cajas de empalme estancas IP68 necesarias y material adhesivo basado en resina epóxica o similar para perfecto anclaje a la tubería en toda la longitud del cable. | 12.57
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050010 | km | Revisión de red de distribución | Revisión de 1 kilómetro de red de distribución: incluye los trabajos de revisión de la red, la localización de fugas en elementos visibles y detección de existencia de fugas ocultas, la emisión de los partes diarios de trabajo, así como los partes de localización de fugas detectadas en elementos visibles de la red, toma de datos significativos de la fuga, evaluación del caudal fugado, y parte proporcional de la edición del informe completo de la campaña en la que se trabaja. | 174.87
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050020 | ud | Detección de fuga o filtración no urgente | Detección de fugas o filtraciones no urgentes, incluye los trabajos de localización precisa de fugas ocultas, su marcado en el terreno, generación de parte de localización, asistencia a la reparación para toma de datos significativos (y fotografía) y evaluación de caudales fugados, y parte proporcional de la edición del informe completo de la campaña en la que se trabaja. | 161.41
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050030 | ud | Localización de elemento de red | Localización de Testero, Te, Codo, Injerto, Acometida o Situación de tubería, en cualquier fecha y hora del día, incluso croquis acotado, tanto para materiales metálicos como no metálicos, en cualquier ubicación. | 295.91
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050040 | ud | Detección de fuga o filtración de urgencia | Detección de fugas, filtraciones, obstrucciones y otras de manera urgente, en cualquier fecha u hora del día, incluso señalización en terreno, remisión de croquis por fax con la situación exacta en el terreno, y analítica de la muestra de agua si se hubiera tomado. | 538.02
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050050 | km | Detección programada de tubería metálica o no metálica | Detección programada de tubería metálica o no metálica, mediante detectores magnéticos, sónicos o medios técnicos apropiados, material y cota, plano en Autocad y edición de éste en vegetal. | 457.32
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050060 | m | Inspección electromagnética de tubería de hormigón armado o pretensado | Inspección electromagnética de tubería sin servicio, de hormigón armado o pretensado, generando un campo electromagnético en el interior de la conducción. Incluso la realización de informe, que recoja el numero de cables rotos, así como un análisis de riesgos, que tenga en cuenta el diseño, la carga y las condiciones de operación. | 59.25
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050070 | ud | Unidad de inserción para la inspección de arteria para la detección y ubicación de fugas y bolsas de aire | Unidad de inserción para la inspección de arteria para la detección y ubicación de fugas y bolsas de aire, mediante la inserción de herramienta autónoma sin flotabilidad equipada de micrófono de alta sensibilidad, giroscopio y magnetómetro, para detectar y ubicar las fugas y las bolsas de aire sin necesidad de suspender el servicio. La inserción se realiza con seguimiento exterior de la herramienta mediante sensores acústicos aplicados sobre tubería. La operación se realiza sin necesidad de alterar el servicio. Aplicable sobre tubería de diámetro superior a 300mm, sin limite superior. Requisitos de velocidad y presión mínimas y máximas. | 4803.02
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050080 | ud | Unidad de jornada de inspección de arteria para detección y ubicación de fugas hidrófono acústico | Unidad de jornada de inspección de arteria para la detección y ubicación de fugas y bolsas de aire, mediante la inserción de hidrófono acústico de alta sensibilidad, magnetómetro y cámara CCTV con iluminación LED para inspección visual, los aparatos se conectan con cable al sistema de control en superficie con operador y son propulsados por el propio flujo de la red mediante sistema de paracaídas. La operación se realiza sin necesidad de alterar el servicio. Aplicable sobre tubería de diámetro superior a 300mm, sin limite superior. Requisitos de velocidad y presión mínimas y máximas | 25616.07
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050090 | ud | Inserción de cámara CCTV empujada por tubería de abastecimiento | Inserción de cámara CCTV empujada por tubería de abastecimiento para detección de acometidas sin contador, incluyendo grabación de video y presentación de informe con los resultados | 490
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050100 | m | Metro lineal de inspección de arteria para la detección y ubicación de fugas (< 5 km. de inspección) | Metro lineal de inspección de arteria para la detección y ubicación de fugas y bolsas de aire, mediante la inserción de herramienta autónoma sin flotabilidad equipada de micrófono de alta sensibilidad, giroscopio y magnetómetro, para detectar y ubicar las fugas y las bolsas de aire sin necesidad de suspender el servicio. La inserción se realiza con seguimiento exterior de la herramienta mediante sensores acústicos aplicados sobre tubería. La operación se realiza sin necesidad de alterar el servicio. Aplicable sobre tubería de diámetro superior a 300mm, sin limite superior. Requisitos de velocidad y presión mínimas y máximas. Aplicable a los primeros 5 km de inspección | 12.7
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050110 | m | Metro lineal de inspección de arteria para la detección y ubicación de fugas (> 5 km. de inspección) | Metro lineal de inspección de arteria para la detección y ubicación de fugas y bolsas de aire, mediante la inserción de herramienta autónoma sin flotabilidad equipada de micrófono de alta sensibilidad, giroscopio y magnetómetro, para detectar y ubicar las fugas y las bolsas de aire sin necesidad de suspender el servicio. La inserción se realiza con seguimiento exterior de la herramienta mediante sensores acústicos aplicados sobre tubería. La operación se realiza sin necesidad de alterar el servicio. Aplicable sobre tubería de diámetro superior a 300mm, sin limite superior. Requisitos de velocidad y presión mínimas y máximas. Aplicable a partir de 5 km de inspección | 7.68
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050120 | km | Revisión con imagen satelital de la red de distribución | Revisión de 1 kilómetro de red de distribución, mediante la adquisición y análisis de imágenes de Radar de satélites, incluyendo envío de listado de puntos de posible fuga en archivo editable por los sistemas de información geográfica del Canal de Isabel II. | 101.61
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050130 | km | Inspección aérea de fugas mediante imágenes de infrarrojo cercano (Primeros 100 km) | Kilómetro lineal de inspección aérea de canal o tubería mediante imágenes de infrarrojo cercano y posterior análisis de la imagen en búsqueda de fugas potenciales, incluidos todos los costes de vuelo e informe de los resultados. | 533.65
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050140 | km | Inspección aérea de fugas mediante imágenes de infrarrojo cercano (Km adicional) | Kilómetro lineal adicional a los 100 primeros km de inspección aérea de canal o tubería mediante imágenes de infrarrojo cercano y posterior análisis de la imagen en búsqueda de fugas potenciales, incluidos todos los costes de los vuelos e informe de los resultados. | 177.88
10 | LOCALIZACIONES | 10.05 Varios | AB-10-050150 | m | Inspección de acometida, diámetro pequeño y en espacio pequeño, con cámara de boroscopio | Inspección de acometidas, tuberías de pequeño diámetro u otros espacios reducidos. Boroscopio con iluminación LED, longitud de cable mínima de 80 metros y cabezal con cámara frontal y lateral. Entrega de video e imágenes tomadas en formato digital. Se abonará un mínimo de 10 metros. | 21.49
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000010 | ud | Caja poliéster 260x160x90 que incluye dos bisagras de aluminio y tornillos de acero | Caja poliéster 260x160x90 que incluye dos bisagras de aluminio y tornillos de acero | 215.32
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000020 | ud | Estudio para afecciones de líneas eléctricas < 1 km | Estudio para afecciones de líneas eléctricas < 1 km | 2446.52
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000030 | ud | Estudio para afecciones de líneas eléctricas > 5 km | Estudio para afecciones de líneas eléctricas > 5 km | 3982.38
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000040 | ud | Estudio para afecciones de líneas eléctricas entere 1 km y 5 km | Estudio para afecciones de líneas eléctricas entere 1 km y 5 km | 3213.52
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000050 | ud | Estudio para la instalación de un drenaje de corriente | Estudio para la instalación de un drenaje de corriente. Trabajos en campo e informe | 2866.42
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000060 | ud | Estudio para la instalación de una EPC | Estudio para la instalación de una EPC. Trabajos en campo e informe | 3250.84
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000070 | ud | G4 BAT-INT-3G DATALOGGER para TP o equivalente | G4 BAT-INT-3G DATALOGGER para TP o equivalente | 3367.31
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000080 | ud | G4C ALI-EXT STR. DATALOGGER para EPC o equivalente | G4C ALI-EXT STR. DATALOGGER para EPC o equivalente | 3427.23
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000090 | ud | Kit de fijación G4C/G4C | Kit de fijación G4C/G4C | 35.14
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000100 | ud | Software Web precio por equipo instalado | Software Web (hosted on AutoMap server) precio por equipo instalado | 140.56
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000110 | ud | Suministro de ánodo de titanio activado (TiMMO) tipo pletina 20X3X2000mm | Suministro de ánodo de titanio activado (TiMMO) tipo pletina 20X3X2000mm, incluido conexión con la red de cable del lecho de ánodos, totalmente terminado | 675.81
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000120 | ud | Suministro de poste de acero para TP | Suministro de poste de acero para TP (Toma de potencial) | 87.43
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000130 | ud | Suministro de probeta 1 cm2 | Suministro de probeta 1 cm2. | 63.99
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000140 | ud | Suministro de probeta 10cm2 | Suministro de probeta 10cm2. Tapón 1+2 Tornero + 4 cable +2 resina + 15 MO | 63.99
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000150 | ud | Suministro de transforrectificador manual/ automático 100V/50A | Suministro de transforrectificador manual/ automático 100V/50A,380V trifásico | 12948.45
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000160 | ud | Suministro de transforrectificador manual/ automático 100V/80A | Suministro de transforrectificador manual/ automático 100V/80A,380V trifásico | 14145.45
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000170 | ud | Suministro de transforrectificador manual/ automático 70-50V/15A | Suministro de transforrectificador manual/ automático 70-50V/15A, 220V monofásico | 6195.63
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000180 | ud | Suministro de transforrectificador manual/ automático 70-50V/25A | Suministro de transforrectificador manual/ automático 70-50V/25A, 220V monofásico | 6784.81
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000190 | ud | Suministro de UDCA (caja, descargadores y condensador) | Suministro de UDCA (caja, descargadores y condensador) | 1681.34
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000200 | ud | Suministro de UDCA 240+180Si+23Co+5Bor+20MO | Suministro de UDCA (caja, descargadores y condensador) 240+180Si+23Co+5Bor+20MO | 1311.64
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000210 | ud | Suministro de un electrodo de referencia extraíble | Suministro de un electrodo de referencia extraíble | 606.5
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000220 | ud | Suministro de un electrodo de referencia permanente de Cu/CuSO4 | Suministro de un electrodo de referencia permanente de Cu/CuSO4 | 188.3
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000230 | ud | Suministro de un electrodo de referencia portátil de Cu/CuSO4 | Suministro de un electrodo de referencia portátil de Cu/CuSO4 | 174.87
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000240 | ud | Suministro de una caja para TP especial en fundición de aluminio, con 5 descargadores de sobretensión | Suministro de una caja para TP (toma de potencial) especial en fundición de aluminio, con 5 descargadores de sobretensión | 1425.77
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000250 | ud | Suministro de una caja para TP simple en fundición de aluminio | Suministro de una caja para TP (toma de potencial) simple en fundición de aluminio | 282.47
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000260 | ud | Suministro drenaje de retorno de corriente de 150 A | Suministro drenaje de retorno de corriente de 150 A | 4613.59
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000270 | ud | Suministro drenaje de retorno de corriente de 250 A | Suministro drenaje de retorno de corriente de 250 A | 5272.67
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000280 | ud | Suministro e instalación de ánodo de magnesio de 4,1Kg HP | Suministro e instalación de ánodo de magnesio de 4,1Kg HP, ensacados en mezcla activadora, incluido su conexión eléctrica a la tubería, totalmente terminado | 498.52
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000290 | ud | Suministro e instalación de ánodo de magnesio de 7,1Kg HP | Suministro e instalación de ánodo de magnesio de 7,1Kg HP, ensacados en mezcla activadora, incluido su conexión eléctrica a la tubería, totalmente terminado | 631.83
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000300 | ud | Suministro e instalación de ánodo de titanio activado tipo pletina 20X3X1000mm | Suministro e instalación de ánodo de titanio activado (TiMMO) tipo pletina 20X3X1000mm, incluido conexión con la red de cable del le- cho de ánodos, totalmente terminado | 462.54
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000310 | ud | Suministro e instalación de ánodo de titanio activado tipo pletina 20X3X1500mm | Suministro e instalación de ánodo de titanio activado (TiMMO) tipo pletina 20X3X1500mm, incluido conexión con la red de cable del lecho de ánodos, totalmente terminado | 569.18
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000320 | ud | Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 19x1500mm | Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 19x1500mm | 53.81
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000330 | ud | Suministro e instalación de pica de zinc de 30x1000mm desnuda | Suministro e instalación de pica de zinc de 30x1500mm ensacadas en mezcla activadora, incluida su conexión eléctrica a la tubería, totalmente terminado | 134.51
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000340 | ud | Suministro e instalación de pica de zinc de 30x1000mm desnuda ensacadas en mezcla activadora | Suministro e instalación de pica de zinc de 30x1000mm desnuda ensacadas en mezcla activadora, incluida su conexión eléctrica a la tubería, totalmente terminado | 490.54
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000350 | ud | Suministro e instalación de pica de zinc de 35x35x1500mm ensacada en mezcla activadora | Suministro e instalación de pica de zinc de 35x35x1500mm ensacada en mezcla activadora, incluida su conexión eléctrica a la tubería, totalmente terminado | 677.15
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000360 | kg | Suministro y puesta en obra de Coque de petróleo calcinado de ≥3000Kg | Suministro y puesta en obra de Coque de petróleo calcinado de ≥3000Kg | 2.29
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000370 | kg | Suministro y puesta en obra de Coque de petróleo calcinado de 0 a 1000Kg | Suministro y puesta en obra de Coque de petróleo calcinado de 0 a 1000Kg | 4.1
11 | PROTECCIÓN CATÓDICA |  | AB-11-000380 | kg | Suministro y puesta en obra de Coque de petróleo calcinado de 1000 a 3000Kg | Suministro y puesta en obra de Coque de petróleo calcinado de 1000 a 3000Kg | 3.18
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010010 | ud | Suministro e instalación de bomba de trasiego en PP para reactivos | Suministro e instalación de bomba de trasiego en PP para reactivos. | 1899.98
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010020 | ud | Instalación y puesta en servicio de bomba dosificadora de cloro suministrada por Canal | Instalación y puesta en servicio de bomba dosificadora de cloro suministrada por Canal, incluso recogida en instalación de Canal, transporte, instalación y pruebas necesarias. | 391.64
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010030 | ud | Bomba de dosificación de membrana magnética gamma X - versión A - Rango de capacidad 07 bar - 15l/h | Bomba de dosificación de membrana magnética gamma X - versión A - Rango de capacidad 07 bar - 15l/h - conector 8x5 | 2439.81
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010040 | m | Suministro e instalación de Tubería de PEAD 25mm 10 ATM termofusionada | Suministro e instalación de Tubería de PEAD 25mm 10 ATM termofusionada | 50.05
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010050 | ud | Suministro e instalación de Codo polietileno HØ25mm - H3/4 rosca hembra termofusionada | Suministro e instalación de Codo polietileno HØ25mm - H3/4 rosca hembra termofusionada | 50.84
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010060 | ud | Suministro e instalación de Codo polietileno HØ25mm - HØ25mm termofusionada | Suministro e instalación de Codo polietileno HØ25mm - HØ25mm termofusionada | 50.34
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010070 | ud | Suministro e instalación de Codo polietileno con rosca hembra Ø25mm - 3/4" termofusionada | Suministro e instalación de Codo polietileno con rosca hembra Ø25mm - 3/4" termofusionada | 50.79
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010080 | ud | Suministro e instalación de Codo polietileno HØ25mm - M3/4 rosca macho termofusionada | Suministro e instalación de Codo polietileno HØ25mm - M3/4 rosca macho termofusionada | 50.59
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010090 | ud | Suministro e instalación de Codo con rosca macho 25x3/4" termofusionada | Suministro e instalación de Codo con rosca macho 25x3/4" termofusionada | 50.54
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010100 | ud | Suministro e instalación de Codo igual 25 mm termofusionada | Suministro e instalación de Codo igual 25 mm termofusionada | 50.34
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010110 | ud | Suministro e instalación de Placa de grifo 25mm 3/4" termofusionada | Suministro e instalación de Placa de grifo 25mm 3/4" termofusionada | 51.29
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010120 | ud | Suministro e instalación de Enlace con rosca hembra 25 mm 3/4" termofusionada | Suministro e instalación de Enlace con rosca hembra 25 mm 3/4" termofusionada | 49.84
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010130 | ud | Suministro e instalación de Enlace polietileno HØ25mm - H3/4 rosca hembra termofusionada | Suministro e instalación de Enlace polietileno HØ25mm - H3/4 rosca hembra termofusionada | 50.16
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010140 | ud | Suministro e instalación de Enlace polietileno HØ25mm - M3/4 rosca macho termofusionada | Suministro e instalación de Enlace polietileno HØ25mm - M3/4 rosca macho termofusionada | 49.84
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010150 | ud | Suministro e instalación de Enlace reducido polietileno HØ32mm - HØ25mm termofusionada | Suministro e instalación de Enlace reducido polietileno HØ32mm - HØ25mm termofusionada | 51.09
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010160 | ud | Suministro e instalación de Enlace reducido polietileno HØ25mm - HØ20mm termofusionada | Suministro e instalación de Enlace reducido polietileno HØ25mm - HØ20mm termofusionada | 51.09
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010170 | ud | Suministro e instalación de Enlace bocas iguales polietileno HØ25mm termofusionada | Suministro e instalación de Enlace bocas iguales polietileno HØ25mm termofusionada | 50.34
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010180 | ud | Suministro e instalación de Enlace reducido 25-20mm termofusionada | Suministro e instalación de Enlace reducido 25-20mm termofusionada | 51.04
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010190 | ud | Suministro e instalación de Pieza en te reducida 25x20x25mm termofusionada | Suministro e instalación de Pieza en te reducida 25x20x25mm termofusionada | 52.06
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010200 | ud | Suministro e instalación de Válvula de bola PVC Ø 25mm termofusionada | Suministro e instalación de Válvula de bola PVC Ø 25mm termofusionada | 54.15
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010210 | ud | Suministro e instalación de Válvula antirretorno PVC 25mm termofusionada | Suministro e instalación de Válvula antirretorno PVC 25mm termofusionada | 57.85
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010220 | ud | Suministro e instalación de Te bocas iguales polietileno HØ25mm termofusionada | Suministro e instalación de Te bocas iguales polietileno HØ25mm termofusionada | 51.35
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010230 | ud | Suministro e instalación de Te polietileno rosca centro HØ25mm - H3/4 - HØ25mm termofusionada | Suministro e instalación de Te polietileno rosca centro HØ25mm - H3/4 - HØ25mm termofusionada | 50.97
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010240 | ud | Suministro e instalación de Tapón hembra Ø25mm termofusionada | Suministro e instalación de Tapón hembra Ø25mm termofusionada | 50.72
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010250 | ud | Suministro e instalación de Tapón H3/4" con rosca Ø25mm termofusionada | Suministro e instalación de Tapón H3/4" con rosca Ø25mm termofusionada | 51.17
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010260 | ud | Suministro e instalación de Tapón polietileno hembra H3/4" Ø25mm termofusionada | Suministro e instalación de Tapón polietileno hembra H3/4" Ø25mm termofusionada | 51.22
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010270 | ud | Suministro e instalación de Tapón 25mm termofusionada | Suministro e instalación de Tapón 25mm termofusionada | 49.79
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010280 | ud | Suministro e instalación de Manguito unión polietileno M3/4" - M1/2" Ø25mm - Ø20mm termofusionada | Suministro e instalación de Manguito unión polietileno M3/4" - M1/2" Ø25mm - Ø20mm termofusionada | 51.22
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010290 | ud | Suministro e instalación de Collarín hembra 25mm 3/4" termofusionada | Suministro e instalación de Collarín hembra 25mm 3/4" termofusionada | 52.12
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010300 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de armario mural con puerta ciega de 1000x800x300 mm | Suministro, instalación y puesta en servicio de armario mural con puerta ciega de 1000x800x300 mm, incluida placa de montaje metálica | 913.79
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010310 | ud | Sustitución de los latiguillos y empalmes del circuito de dosificación de cloro | Sustitución de los latiguillos y empalmes del circuito de dosificación de cloro | 48.95
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010320 | ud | Revisión de las válvulas antirretorno del circuito de dosificación de cloro | Revisión de las válvulas antirretorno del circuito de dosificación de cloro | 48.95
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010330 | ud | Sustitución del tubo de impulsión de la bomba | Sustitución del tubo de impulsión de la bomba. | 48.95
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010340 | ud | Revisión del analizador de cloro, incluyendo limpieza de elementos del sistema | Revisión del analizador de cloro, incluyendo limpieza de elementos del sistema, comprobación de rotámetro y sustitución de electrolitos | 48.95
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010350 | ud | Revisión de las válvulas antirretorno de la conducción de agua del sistema | Revisión de las válvulas antirretorno de la conducción de agua del sistema. | 48.95
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010360 | ud | Sustitución de conexiones metálicas (codos, juntas, reducciones) a la conducción donde se realiza la dosificación. | Sustitución de conexiones metálicas (codos, juntas, reducciones…) a la conducción donde se realiza la dosificación. Revisión de la unión entre los latiguillos de hipoclorito y la conducción donde se dosifica. | 48.95
12 | RECLORADORAS | 12.01 Componentes hidráulicos | AB-12-010370 | ud | Instalación de recloradora provisional suministrada por CYII | Instalación de recloradora provisional suministrada por CYII | 391.64
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020010 | ud | Suministro e instalación de medidor de nivel por ultrasonidos a 2 hilos | Suministro e instalación de medidor de nivel por ultrasonidos a 2 hilos, tipo Siemens, Endress+Hauser o equivalente, incluyendo display con pantalla y soporte de montaje, con conexión roscada y medición continua de nivel, rango de hasta 6 metros. Resolución: ≤ 3 mm Precisión ± 0,15 %. Alimentación Nominal 24 V DC, máx. 550 Ω; máx. 30 V DC. Salidas 4-20mA con precisión de ± 0,02 mA. Incluso puesta en servicio. | 999.92
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020020 | ud | Comprobación del estado de carga de las baterías | Comprobación del estado de carga de las baterías. | 22.08
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020030 | ud | Suministro e instalación de analizador de cloro amperométrico de tres electrodos | Suministro e instalación de analizador de cloro amperométrico de tres electrodos, electroquímico, sin reactivos fabricado en material anticorrosión y totalmente sumergible, con Rango de medición entre 0 - 20 mg/L y resolución de 0,001 mg/L (1 ppm), con calibración en uno o dos puntos (cero y pendiente). Incluso puesta en servicio. | 3945.92
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020040 | ud | Suministro e instalación de controlador universal de 2 canales con pantalla LCD de matriz de puntos | Suministro e instalación de controlador universal de 2 canales con pantalla LCD de matriz de puntos gráfica con retroiluminación LED, transreflectiva de 240 x 160 píxeles. Alimentación 24V, 4-20mA con posibilidad de montaje en pared, pértiga y panel. Incluso puesta en servicio. | 1858.88
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020050 | ud | Sustitución caja conexiones, GateWay, del analizador | Sustitución caja conexiones, GateWay, del analizador. | 547.21
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020060 | ud | Sustitución del sensor del analizador de cloro | Sustitución del sensor del analizador de cloro. | 1405.72
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020070 | ud | Suministro e instalación de selectores de 3 posiciones | Suministro e instalación de selectores de 3 posiciones | 130.93
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020080 | ud | Suministro e instalación de material vario para montaje de cuadro eléctrico. | Suministro e instalación de material vario para montaje de cuadro eléctrico. Canaletas, bornas, terminales, cableado. | 375.51
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020090 | ud | Suministro e instalación de seta de emergencia | Suministro e instalación de seta de emergencia | 138.9
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020100 | ud | Suministro y montaje de amplificador de aislamiento (Separador galvánico) con señal de entrada de corriente y señales de salida de corriente y tensión | Suministro y montaje de amplificador de aislamiento (Separador galvánico) con señal de entrada de corriente y señales de salida de corriente y tensión. | 284.09
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020110 | ud | Suministro y montaje de amplificador de aislamiento (Separador galvánico) con señales bipolares de entrada y salida de corriente y tensión | Suministro y montaje de amplificador de aislamiento (Separador galvánico) con señales bipolares de entrada y salida de corriente y tensión. | 284.09
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020120 | ud | Suministro y montaje de fuente de alimentación con cargador de baterías | Suministro y montaje de fuente de alimentación con cargador de baterías | 234.96
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020130 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de fusibles 5A | Suministro, instalación y puesta en servicio de fusibles 5A | 125.42
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020140 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC HMI TP1500 COMFORT | Suministro e instalación de SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 15" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 24 MB USER MEMORY, WEC 2013, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V14 SP1 WITH HSP. Ref: 6AV2124-0QC02-0AX1 o equivalente. | 3513.45
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020150 | ud | Suministro e instalación de SITOP PSU6200 24 V/10 A Stabilized power supplies Input: AC 120/230 V Output: DC 24 V/10 A with diagnostic interface . | Suministro e instalación de SITOP PSU6200 24 V/10 A Stabilized power supplies Input: AC 120/230 V Output: DC 24 V/10 A with diagnostic interface . Ref: 6EP3334-7SB00-3AX0 o equivalente. | 378.15
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020160 | ud | Suministro e instalación de Módulo de redundancia SITOP RED1200 Entrada/salida: 24/48 V DC/40 A apto para desacoplar dos fuentes de alimentación SITOP con una intensidad de salida de 20 A máx. cada una | Suministro e instalación de Módulo de redundancia SITOP RED1200 Entrada/salida: 24/48 V DC/40 A apto para desacoplar dos fuentes de alimentación SITOP con una intensidad de salida de 20 A máx. cada una. Ref: 6EP4347-7RB00-0AX0 | 358.46
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020170 | ud | Suministro e instalación de SITOP PSE200U 10 A MODULO DE SELECT. DE 4 CANALES ENTRADA: DC 24 V SALIDA: DC 24 V/10 A POR CANAL CORR. DE SALIDA AJUSTABLE 3-10 CON MENSAJE DE ESTADO POR CANAL. | Suministro e instalación de SITOP PSE200U 10 A MODULO DE SELECT. DE 4 CANALES ENTRADA: DC 24 V SALIDA: DC 24 V/10 A POR CANAL CORR. DE SALIDA AJUSTABLE 3-10 CON MENSAJE DE ESTADO POR CANAL. Ref: 6EP1961-2BA41 | 306.99
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020180 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500 | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, perfil 482,6 mm (aprox. 19 pulgadas); incl. tornillo de tierra, perfil normalizado integrado para montaje de material pequeño como, p. ej., bornes, fusibles automáticos y relés. Ref: 6ES7590-1AE80-0AA0 o equivalente. | 227.06
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020190 | ud | Suministro e instalación de TIM 1531 IRC | Suministro e instalación de TIM 1531 IRC Módulo de comunicación para SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 con SINAUT ST7 con tres interfaces RJ45 para comunicación vía redes basadas en IP (WAN / LAN) y una interfaz RS-232/RS-485 para comunicación vía redes WAN clásicas. Ref: 6GK7543-1MX00-0XE0 o equivalente. | 2745.99
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020200 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Fuente de alimentación estabilizada para SIMATIC S7-1500 entrada: AC 120/230 V salida: DC 24 V/8 A. | Suministro e instalación de SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Fuente de alimentación estabilizada para SIMATIC S7-1500 entrada: AC 120/230 V salida: DC 24 V/8 A. Ref: 6EP1333-4BA00 o equivalente. | 374.49
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020210 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500 | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, módulo central con memoria central 300 kb para programa y 1,5Mb para datos, interfaz 1: PROFINET IRT con 2 Port Switch, 40 ns bit-performance, requiere SIMATIC Memory Card. Ref: 6ES7513-1AL02-0AB0 o equivalente. | 1971.37
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020220 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC S7, Memory Card para S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V Flash | Suministro e instalación de SIMATIC S7, Memory Card para S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V Flash, 4 Mbytes Ref: 6ES7954-8LC03-0AA0 o equivalente. | 251.13
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020230 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, módulo de entradas digitales DI 32 x 24 V DC HF | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, módulo de entradas digitales DI 32 x 24 V DC HF, 32 canales en grupos de 16; retardo a la entrada 0,05...20 ms tipo de entrada 3 (IEC 61131); diagnóstico; alarmas de proceso. Ref: 6ES7521-1BL00-0AB0 o equivalente. | 520.45
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020240 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, módulo de salidas digitales DQ 32 x 24 V DC/0,5 A HF | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, módulo de salidas digitales DQ 32 x 24 V DC/0,5 A HF; 32 canales en grupos de 8; 4 A por grupo; diagnóstico de canal individual; valor sustitutivo. Ref: 6ES7522-1BL01-0AB0 o equivalente. | 657.2
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020250 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, módulo de entradas analógicas AI 8 x U/I HF | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, módulo de entradas analógicas AI 8 x U/I HF, resolución de hasta 24 bits, precisión 0,1 %, 8 canales en grupos de 1, tensión en modo común: 30V AC/60V DC, diagnóstico; alarmas de proceso valores medidos escalables, adaptación del rango de medida, calibración en RUN incl. elemento de alimentación, Abrazadera de pantalla y clip de pantalla. Ref: 6ES7531-7NF00-0AB0 o equivalente. | 1040.74
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020260 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, módulo de salidas analógicas AQ 4xU/I HF | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, módulo de salidas analógicas AQ 4xU/I HF, Resolución de 16 bits, precisión 0,1 %, 4 canales en grupos de 1, tensión en modo común: 30 V AC/60 V DC, diagnóstico; valor sustitutivo, modo isócrono; El suministro incluye elemento de alimentación, abrazadera de pantalla y clip de pantalla: conector frontal (bornes de tornillo o de inserción rápida) pedir por separado. Ref: 6ES7532-5ND00-0AB0 o equivalente. | 925.12
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020270 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, conector frontal bornes de tornillo, 40 polos para módulos de 35 mm de ancho incl. 4 puentes de potencial, y brida. | Suministro e instalación de SIMATIC S7-1500, conector frontal bornes de tornillo, 40 polos para módulos de 35 mm de ancho incl. 4 puentes de potencial, y brida. Ref: 6ES7592-1AM00-0XB0 o equivalente. | 234.06
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020280 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC DP | Suministro e instalación de SIMATIC DP, conector de conexión para PROFIBUS hasta 12 Mbits/s Salida de cable a 90°, 15,8x 64x 35,6 mm (An x Al x P), Resistencia de cierre con función de seccionamiento, con conector hembra para PG. Ref:6ES7972-OBB12-0XA0 o equivalente. | 259.95
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020290 | ud | Suministro e instalación de SIMATIC NET | Suministro e instalación de SIMATIC NET, conector de conexión para PROFINET IE FC RJ45 PLUG 180 2X2, CONECTOR RJ45 (10/100MBIT/S) C/ CAJA DE METAL ROBUSTA Y TECNOLOGIA DE CONEX. FC, PARA CABLE IE FC 2X2 SALIDA CABLE 180 GRADOS, Ref: 6GK1901-1BB10-2AA0 o equivalente | 213.94
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020300 | ud | Suministro e instalación de SCALANCE XC208 Layer 2 IE Switch gestionable | Suministro e instalación de SCALANCE XC208 Layer 2 IE Switch gestionable; 8 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; Alimentación redundante; rango de temperatura de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared Funciones de redundancia Office características (RSTP, VLAN,...); Dispositivo PROFINET IO Conforme con Ethernet/IP caja de conector C. Ref: 6GK5208-0BA00-2AC2 o equivalente. | 1022.79
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020310 | ud | Suministro e instalación de Router 4G SCALANCE M876-4 | Suministro e instalación de Router 4G SCALANCE M876-4; para comunicación IP inalámbrica de equipos de automatización basados en Ethernet a través LTE optimizado para red de telefonía móvil (4G) para el uso en Europa, VPN, firewall, NAT; switch de 4 puertos; 2 antenas SMA, MIMO Technology; 1 entrada digital, 1 salida digital; observar las certificaciones por países. Ref: 6GK5876-4AA00-2BA2 o equivalente. | 1339.91
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020320 | ud | Suministro e instalación de KEY-PLUG SINEMA RC | Suministro e instalación de KEY-PLUG SINEMA RC, soporte extraíble para habilitación conexión a SINEMA Remote, Connect para S615 y SCALANCE M para fácil sustitución de equipos en caso de fallo, así como captura de datos de configuración. Ref: 6GK5908-0PB00 o equivalente. | 392.31
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020330 | ud | Suministro e instalación de ANTENA OMNIDIRECC para redes GSM (2G) y UMTS (3G) | Suministro e instalación de ANTENA OMNIDIRECC para redes GSM (2G) y UMTS (3G), omnidireccional; resistente a la intemperie para interiores y exteriores; cables de conexión de 5 m unido fijamente a la antena; conector SMA; incluido escuadra de fijación, tornillos, tacos. Ref: 6NH9860-1AA00 o equivalente. | 266.52
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020340 | ud | Suministro e instalación de Módulo SCALANCE SC646-2 para proteger dispositivos y redes | Suministro e instalación de Módulo SCALANCE SC646-2 para proteger dispositivos y redes en automatización y para asegurar la comunicación industrial vía VPN y firewall; otras funciones: conversión de direcciones (NAT/NAPT), servidor DHCP, Syslog, nombres simbólicos para direcciones IP. Ref: 6GK5646-2GS00-2AC2 o equivalente. | 2090.34
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020350 | ud | Suministro e instalación de convertidor de aislamiento galvánico Seccionador pasivo, 1 canal entrada: 4-20 mA salida: 4-20 mA Ancho 6,2 mm borne de tornillo. | Suministro e instalación de convertidor de aislamiento galvánico Seccionador pasivo, 1 canal entrada: 4-20 mA salida: 4-20 mA Ancho 6,2 mm borne de tornillo. Ref: 3RS7020-1ET00 o equivalente. | 345.42
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020360 | ud | Suministro e instalación de relé RCMKIT-I 24VDC 2C0 LID LED señalización Ref: C090 Weidmuller 8920940000 | Suministro e instalación de relé RCMKIT-I 24VDC 2C0 LID LED serialización Ref: C090 Weidmuller 8920940000 o equivalente. | 218.1
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020370 | ud | Suministro e instalación de relé RCMKIT-I 24VDC 4C0 LD LED. Ref: Weidmuller 8921030000 o equivalente | Suministro e instalación de relé RCMKIT-I 24VDC 4C0 LD LED. Ref: Weidmuller 8921030000 o equivalente. | 218.1
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020380 | ud | Suministro e instalación de relés de interfaz de entrada relés de interfaz, 1 conmutado AC/DC 24 V 6,2 mm de ancho borne de tornillo corriente térmica 6A | Suministro e instalación de relés de interfaz de entrada relés de interfaz, 1 conmutado AC/DC 24 V 6,2 mm de ancho borne de tornillo Corriente térmica 6A Ref: 3RQ3038-1AB00 o equivalente. | 222.53
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020390 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de analizador de red | Suministro, instalación y puesta en servicio de analizador de red, SENTRON, aparato de medida, 7KM PAC3200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3 fases, Modbus TCP, opcional Modbus RTU / PROFINET/PROFIBUS, energía aparente/ activa/reactiva, clase 0,5 según IEC61557-12 o bien clase 0,5S según IEC62053-22, fuente de alimentación universal, AC/DC, borne de tornillo. Ref : 7KM2112-0BA00-3AA0 o equivalente. | 1542.67
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020400 | ud | Suministro e instalación de modulo de comunicaciones SENTRON PAC PROFINET | Suministro e instalación de modulo de comunicaciones SENTRON PAC PROFINET, compatible con SENTRON PAC3200. Ref: 7KM9 300-0AE01-0AA0 o equivalente. (>Modulo de comunicación enchufable PROFINET para los dispositivos de monitoreo de energía SENTRON PAC3200 y PAC4200. > Parametrizable desde el frente del dispositivo o a través del software de parametrización. > Fácil integración can el archivo GSD, con libre selección de las variables de medición que se transmitirán. Plug & play. > Indicación de estado vía el display del dispositivo y led en el modulo.) | 1025.57
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020410 | ud | Suministro e instalación de Cuadro de control completo | Suministro e instalación de Cuadro de control completo | 18550.49
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020420 | ud | Suministro e instalación de BATERIA de ciclo profundo gel 110 Ah 12V | Suministro e instalación de BATERIA de ciclo profundo gel 110 Ah 12V | 259.48
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020430 | ud | Suministro e instalación de Turbinas generación eléctrica (x2) incluso baterías | Suministro e instalación de Turbinas generación eléctrica (x2) incluso baterías. | 4625.21
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020440 | ud | Suministro e instalación de Equipo de climatización | Suministro e instalación de Equipo de climatización | 4418.87
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020450 | ud | Limpieza del electrodo del analizador de cloro | Limpieza del electrodo del analizador de cloro. | 24.48
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020460 | ud | Revisión y limpieza de cuadro eléctrico (soplado/aspirado), incluyendo reapriete de las conexiones | Revisión y limpieza de cuadro eléctrico (soplado/aspirado), incluyendo reapriete de las conexiones. | 24.48
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020470 | ud | Sustitución de la membrana del sensor del analizador, electrolito y posterior calibración | Sustitución de la membrana del sensor del analizador, electrolito y posterior calibración tras 24 horas de funcionamiento. | 249.13
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020480 | ud | Sustitución de las baterías | Sustitución de las baterías. | 48.95
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020490 | ud | Suministro e instalación de medidor de nivel por ultrasonidos a 2 hilos, tipo Siemens, Endress+Hauser o equivalente | Suministro e instalación de medidor de nivel por ultrasonidos a 2 hilos, tipo Siemens, Endress+Hauser o equivalente, incluyendo display con pantalla y soporte de montaje, con conexión roscada y medición continua de nivel, rango de hasta 6 metros. | 901.93
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020500 | ud | Suministro e instalación de SCALANCE XC208 Layer 2 IE Switch gestionable; 8 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; Alimentación redundante; rango de temperatura de –40 °C a +70 °C | Suministro e instalación de SCALANCE XC208 Layer 2 IE Switch gestionable; 8 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; Alimentación redundante; rango de temperatura de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared | 922.57
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020510 | ud | Suministro e instalación de Router 4G SCALANCE M876-4; para comunicación IP inalámbrica de equipos de automatización basados en Ethernet a través LTE optimizado para red de telefonía móvil (4G) para el uso en Europa, VPN, firewall, NAT | Suministro e instalación de Router 4G SCALANCE M876-4; para comunicación IP inalámbrica de equipos de automatización basados en Ethernet a través LTE optimizado para red de telefonía móvil (4G) para el uso en Europa, VPN, firewall, NAT; switch de 4 puertos | 1208.61
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020520 | ud | Suministro, instalación y puesta en servicio de analizador de red, SENTRON, aparato de medida, 7KM PAC3200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3 fases, Modbus TCP, opcional Modbus RTU / PROFINET/PROFIBUS, energía aparente/ activa/reactiva | Suministro, instalación y puesta en servicio de analizador de red, SENTRON, aparato de medida, 7KM PAC3200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3 fases, Modbus TCP, opcional Modbus RTU / PROFINET/PROFIBUS, energía aparente/ activa/reactiva, clase 0,5 | 1391.51
12 | RECLORADORAS | 12.02 Componentes eléctricos | AB-12-020530 | ud | Suministro e instalación de módulo de comunicaciones SENTRON PAC PROFINET | Suministro e instalación de módulo de comunicaciones SENTRON PAC PROFINET, compatible con SENTRON PAC3200. Ref: 7KM9 300-0AE01-0AA0 o equivalente. (>Modulo de comunicación enchufable PROFINET para los dispositivos de monitoreo de energía SENTRON PAC3200 y PAC4200. > Parametrizable desde el frente del dispositivo o a través del software de parametrización. > Fácil integración can el archivo GSD, con libre selección de las variables de medición que se transmitirán. Plug & play. > Indicación de estado vía el display del dispositivo y led en el módulo.) | 1041.89
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030010 | kg | Suministro y descarga de hipoclorito cálcico en pastilla o granulado Cloro libre > 65% | Suministro y descarga de hipoclorito cálcico en pastilla o granulado Cloro libre > 65% | 8.36
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030020 | l | Suministro y descarga de hipoclorito sódico al 13% en garrafas de 20 l | Suministro y descarga de hipoclorito sódico al 13% en garrafas de 20 l | 0.61
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030030 | l | Suministro y descarga de hipoclorito sódico al 13% en contenedor (1.000 l) | Suministro y descarga de hipoclorito sódico al 13% en contenedor (1.000 l) | 0.42
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030040 | l | Suministro y descarga de hipoclorito sódico al 13% en cisterna de 10.000 l | Suministro y descarga de hipoclorito sódico al 13% en cisterna de 10.000 l | 0.31
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030050 | l | Suministro y descarga de hipoclorito sódico al 13% en cisterna de 25.000 l | Suministro y descarga de hipoclorito sódico al 13% en cisterna de 25.000 l | 0.28
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030060 | l | Suministro y descarga de hipoclorito en garrafas de 20 l | Suministro y descarga de hipoclorito en garrafas de 20 l | 0.61
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030070 | l | Suministro y descarga de hipoclorito en contenedor (1.000 l) | Suministro y descarga de hipoclorito en contenedor (1.000 l) | 0.46
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030080 | l | Suministro y descarga de hipoclorito en cisterna de 10.000 l | Suministro y descarga de hipoclorito en cisterna de 10.000 l | 0.35
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030090 | l | Suministro y descarga de hipoclorito en cisterna de 25.000 l | Suministro y descarga de hipoclorito en cisterna de 25.000 l | 0.31
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030100 | ud | Declaración con pastillas (hipoclorito cálcico) | Declaración con pastillas (hipoclorito cálcico), incluida recogida de pastillas en instalación de Canal, desplazamientos, descarga de pastillas y control analítico | 146.87
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030110 | ud | Suministro e instalación de depósito de 250 lts de polietileno para almacenamiento de hipoclorito | Suministro e instalación de depósito de 250 lts de polietileno para almacenamiento de hipoclorito, con tapa de llenado roscada y válvula de vaciado y marcado de volumen. | 602.27
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030120 | ud | Suministro e instalación de cubeto de retención con capacidad mínima de 250 lts de material LDPE | Suministro e instalación de cubeto de retención con capacidad mínima de 250 lts de material LDPE fabricado de una sola pieza y completamente estanco, con rejilla extraíble y huecos inferiores para horquillas que permitan su transporte y carga segura. | 428
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030130 | ud | Cubeto flexible con esquinas fijas | Cubeto flexible de 3.937 litros con esquinas fijas. Dimensiones internas L x An x Al (mm): 4500 x 3500 x 250 Aplicación: Almacenamiento temporal Volumen de retención (L): 3.930 Rango de volumen: 1000 a 5000 litros Material: Flexible (Tejido recubierto) Acabado: Tejido de poliéster recubierto de PVC de 600g/cm² Rejilla: No Color: Negro | 2121.6
12 | RECLORADORAS | 12.03 Componentes químicos | AB-12-030140 | ud | Instalación de recloradora provisional suministrada por CYII | Instalación de recloradora provisional suministrada por Canal de Isabel II | 353.27
12 | RECLORADORAS | 12.04 Varios | AB-12-040010 | m2 | Cajón metacrilato antisalpicaduras | Cajón metacrilato antisalpicaduras | 233.32
12 | RECLORADORAS | 12.04 Varios | AB-12-040020 | ud | Lectura del totalizador del caudalímetro | Lectura del totalizador del caudalímetro. | 12.24
12 | RECLORADORAS | 12.04 Varios | AB-12-040030 | ud | Revisión de pinchazos del sistema de dosificación de cloro | Revisión de pinchazos del sistema de dosificación de cloro | 24.48
12 | RECLORADORAS | 12.04 Varios | AB-12-040040 | ud | Suministro de grasa al embolo rotativo de la bomba | Suministro de grasa al embolo rotativo de la bomba | 24.48
12 | RECLORADORAS | 12.04 Varios | AB-12-040050 | ud | Vaciado, gestión de residuos y limpieza del depósito de hipoclorito sódico y sistema de dosificación | Vaciado, gestión de residuos y limpieza del depósito de hipoclorito sódico y sistema de dosificación, sustituyendo el depósito por otro en caso necesario para mantener el sistema de cloración. | 48.95
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000010 | Ud | Suministro e instalación de Panel Solar JUST Solar o similar de 24 V (72 células) | Suministro e instalación de Panel Solar JUST Solar o similar de 24 V (72 células) - Potencia nominal 330W, célula policristalina. Suministro e instalación de Panel Solar JUST Solar o similar de 24 V (72 células) - Potencia nominal 330W, célula policristalina. | 199.2
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000020 | Ud | Suministro e instalación de Panel Solar LG NeON 2 o similar de 24 V (60 células) | Suministro e instalación de Panel Solar LG NeON 2 o similar de 24 V (60 células) - Potencia nominal 330W, célula monocristalina. Suministro e instalación de Panel Solar LG NeON 2 o similar de 24 V (60 células) - Potencia nominal 330W, célula monocristalina. | 371.17
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000030 | Ud | Suministro de Panel Solar LG NeON 2 o similar - Potencia nominal entre de 450 y 600 W | Suministro de Panel Solar LG NeON 2 o similar - Potencia nominal entre de 450 y 600 W | 345.32
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000040 | Ud | Suministro de Panel Solar Canadian Solar o similar - Potencia nominal entre de 600 y 800 W | Suministro de Panel Solar Canadian Solar o similar - Potencia nominal entre de 600 y 800 W | 383.41
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000050 | Ud | Suministro de Panel Solar Canadian Solar o similar - Potencia nominal mínima de 800 W | Suministro de Panel Solar Canadian Solar o similar - Potencia nominal mínima de 800 W | 528.81
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000060 | Ud | Instalación de Panel solar LG NeON 2 o similar - Potencia nominal entre 450 y 600 W | Instalación de Panel solar LG NeON 2 o similar - Potencia nominal entre 450 y 600 W | 25.85
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000070 | Ud | Instalación de Panel solar Canadian Solar o similar - Potencia nominal de más de 601 W | Instalación de Panel solar Canadian Solar o similar - Potencia nominal de más de 601 W | 25.85
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000080 | Ud | Suministro de Caja baterías + tapa. ADR 1000x700x650 mm | Suministro de Caja baterías + tapa. ADR 1000x700x650 mm | 230.27
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000090 | Ud | Instalación de caja de baterías + tapa, ADR 1000x700x650 mm o similar | Instalación de caja de baterías + tapa, ADR 1000x700x650 mm o similar | 17.85
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000100 | Ud | Suministro de Protector de Batería 12/24 V - 65 A o similar | Suministro de Protector de Batería 12/24 V - 65 A o similar | 72.32
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000110 | Ud | Instalación de Protector de Batería 12/24 V - 65 A o similar | Instalación de Protector de Batería 12/24 V - 65 A o similar | 3.18
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000120 | Ud | Suministro de Batería solar de gel VICTRON Deep Cycle AGM o similar 12V de 78AH C100 y 60Ah en C20. | Suministro de Batería solar de gel VICTRON Deep Cycle AGM o similar 12V de 78AH C100 y 60Ah en C20. | 184.11
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000130 | Ud | Suministro de Batería solar de gel VICTRON Deep Cycle AGM o similar 12V de 117AH C100 y 90Ah en C20 | Suministro de Batería solar de gel VICTRON Deep Cycle AGM o similar 12V de 117AH C100 y 90Ah en C20 | 284.24
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000140 | Ud | Instalación de Batería solar de gel VICTRON Deep Cycle AGM o similar | Instalación de Batería solar de gel VICTRON Deep Cycle AGM o similar | 16.16
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000150 | Ud | Suministro e instalación de Regulador de carga solar MPPT | Suministro e instalación de Regulador de carga solar MPPT. Selección automática de tensión de 12/24 V, Corriente de carga nominal 30 A, desconexión automática de la carga, autoconsumo de 10 mA, eficiencia máxima del 98% | 175.3
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000160 | Ud | Instalación de Regulador de carga solar MPPT | Instalación de Regulador de carga solar MPPT. Selección automática de tensión de 12/24 V, Corriente de carga nominal 30 A, desconexión automática de la carga, autoconsumo de 10 mA, eficiencia máxima del 98% | 14
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000170 | Ud | Suministro de Inversor conexión a red monofásico marca HUAWEI de hasta 6 kW o similar | Suministro de Inversor conexión a red monofásico marca HUAWEI de hasta 6 kW o similar | 1733.96
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000180 | Ud | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI de hasta 4 kW o similar | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI de hasta 4 kW o similar | 1906.21
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000190 | Ud | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 4,1 y 8 kW o similar | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 4,1 y 8 kW o similar | 2728.5
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000200 | Ud | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 8,1 y 12 kW o similar | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 8,1 y 12 kW o similar | 3346.71
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000210 | Ud | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 12,1 y 30 kW o similar | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 12,1 y 30 kW o similar | 4521.17
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000220 | Ud | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 30,1 y 60 kW o similar | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 30,1 y 60 kW o similar | 6696.61
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000230 | Ud | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 60,1 y 110 kW o similar | Suministro de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 60,1 y 110 kW o similar | 10964.87
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000240 | Ud | Instalación de Inversor conexión a red monofásico marca HUAWEI de hasta 6 kW o similar | Instalación de Inversor conexión a red monofásico marca HUAWEI de hasta 6 kW o similar | 16.17
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000250 | Ud | Instalación de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI de hasta 30 kW o similar | Instalación de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI de hasta 30 kW o similar | 48.54
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000260 | Ud | Instalación de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 30,1 y 60 kW o similar | Instalación de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 30,1 y 60 kW o similar | 64.79
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000270 | Ud | Instalación de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 60,1 y 110 kW o similar | Instalación de Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI entre 60,1 y 110 kW o similar | 71.41
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000280 | Ud | Suministro Micro inversor en módulo solar conexión a red trifásico marca Enphase o similar de hasta 400 W de potencia de salida o similar | Suministro Micro inversor en módulo solar conexión a red trifásico marca Enphase o similar de hasta 400 W de potencia de salida o similar | 232.09
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000290 | Ud | Suministro Micro inversor en módulo solar conexión a red trifásico marca APSystem o similar entre 400,1 y 980 W de potencia o similar | Suministro Micro inversor en módulo solar conexión a red trifásico marca APSystem o similar entre 400,1 y 980 W de potencia o similar | 286.55
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000300 | Ud | Instalación de Microinversor en módulo solar conexión a red trifásico marca Enphase de cualquier potencia o similar | Instalación de Microinversor en módulo solar conexión a red trifásico marca Enphase de cualquier potencia o similar | 15.62
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000310 | Ud | Suministro e instalación Optimizador de potencia marca HUAWEI o similar de hasta 450 W de potencia de entrada o similar | Suministro e instalación Optimizador de potencia marca HUAWEI o similar de hasta 450 W de potencia de entrada o similar | 63.23
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000320 | Ud | Suministro e instalación Optimizador de potencia marca HUAWEI o similar de hasta 600 W de potencia de entrada o similar | Suministro e instalación Optimizador de potencia marca HUAWEI o similar de hasta 600 W de potencia de entrada o similar | 71.92
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000330 | Ud | Instalación de Optimizador de potencia de módulo solar marca HUAWEI de cualquier potencia de entrada o similar | Instalación de Optimizador de potencia de módulo solar marca HUAWEI de cualquier potencia de entrada o similar | 15.62
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000340 | m | Suministro de cable negro o rojo, para corriente continua de 4 mm2 o similar | Suministro de cable negro o rojo, para corriente continua de 4 mm2 o similar | 1.03
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000350 | m | Suministro de cable negro o rojo, para corriente continua de 6 mm2 o similar | Suministro de cable negro o rojo, para corriente continua de 6 mm2 o similar | 1.4
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000360 | m | Suministro de cable negro o rojo, para corriente continua de 10 mm2 o similar | Suministro de cable negro o rojo, para corriente continua de 10 mm2 o similar | 2.26
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000370 | m | Suministro de cable negro o rojo, para corriente continua de 16 mm2 o similar | Suministro de cable negro o rojo, para corriente continua de 16 mm2 o similar | 3.12
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000380 | m | Instalación de cable negro o rojo, de cualquier sección o similar | Instalación de cable negro o rojo, de cualquier sección o similar | 0.97
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000390 | Ud | Suministro de estructura soporte aluminio triangular para módulos y Sistema de anclaje estructura fija hormigón | Suministro de estructura soporte aluminio triangular para módulos y Sistema de anclaje estructura fija hormigón | 111.52
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000400 | Ud | Instalación de estructura soporte aluminio triangular para módulos y Sistema de anclaje estructura fija hormigón | Instalación de estructura soporte aluminio triangular para módulos y Sistema de anclaje estructura fija hormigón | 16.19
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000410 | Ud | Suministro de estructura soporte de hormigón para módulos fotovoltaicos | Suministro de estructura soporte de hormigón para módulos fotovoltaicos | 53.85
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000420 | Ud | Instalación de estructura soporte de hormigón para módulos fotovoltaicos | Instalación de estructura soporte de hormigón para módulos fotovoltaicos | 16.19
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000430 | Ud | Suministro de sistema de monitorización y control antivertido marca Fronius o similar | Suministro de sistema de monitorización y control antivertido marca Fronius o similar | 1292.69
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000440 | Ud | Instalación de sistema de monitorización y control antivertido marca Fronius o similar | Instalación de sistema de monitorización y control antivertido marca Fronius o similar | 71.41
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000450 | Ud | Suministro de batería Solar Ciclo Profundo TAB Monoblock o similar de 12V 80Ah (C100) | Suministro de batería Solar Ciclo Profundo TAB Monoblock o similar de 12V 80Ah (C100) | 137.52
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000460 | Ud | Instalación de batería Solar Ciclo Profundo TAB Monoblock o similar de 12V 80Ah (C100) | Instalación de batería Solar Ciclo Profundo TAB Monoblock o similar de 12V 80Ah (C100) | 16.16
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000470 | Ud | Limpieza y revisión de panel solar. Hasta 200 paneles | Mantenimiento de panel solar: Limpieza manual de panel con solución jabonosa de pequeña concentración, y posterior aclarado. Revisión del estado de los paneles y estructura de daños, grietas y cableado, así como elementos que den sombra a éstos. Creación de parte de trabajo del conjunto según modelo de Canal de Isabel II. Hasta 200 paneles | 3.77
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000480 | Ud | Limpieza y revisión de panel solar. Más de 200 paneles | Mantenimiento de panel solar: Limpieza manual de panel con solución jabonosa de pequeña concentración, y posterior aclarado. Revisión del estado de los paneles y estructura de daños, grietas y cableado, así como elementos que den sombra a éstos. Creación de parte de trabajo del conjunto según modelo de Canal de Isabel II. Más de 200 paneles | 2.69
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000490 | Ud | Mantenimiento de panel solar. Hasta 200 paneles | Mantenimiento del sistema de generación (paneles solares) Además de comprobar el estado y la estanqueidad de las cajas de conexión de los paneles, también debemos controlar la tensión a circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito (Isc). -Medición de la tensión a circuito abierto: Se realizará a la salida del campo fotovoltaico, en la caja principal de conexiones mediante la utilización de un voltímetro. Si el sistema fotovoltaico está conectado a un regulador, antes de comenzar a medir la tensión, conviene comprobar que el campo está desconectado del regulador. La tensión a circuito abierto total (Voc-total) será: Voc-total = Nº Paneles x Voc-modulo -Medición de la corriente de cortocircuito: Se efectuará en la caja principal de conexiones del campo fotovoltaico. Sin embargo, en este caso, no será necesario que el sistema fotovoltaico esté desconectado del regulador. Para determinar la corriente de cortocircuito, correspondiente al nivel de intensidad incidente en los paneles, previamente habrá que verificar que se está recibiendo dicha intensidad, pues la corriente puede diferir enormemente dependiendo de la irradiación en cada momento. La corriente de cortocircuito total (Isc-total) será: Isc-total = Nº Filas módulos en paralelo x Isc-modulo Se debe realizar durante las horas centrales del día para evitar sombras y para que la corriente producida sea lo suficientemente elevada. Caídas de tensión en los distintos circuitos Los puntos de comprobación de cada uno de los circuitos son: Circuito paneles-controlador de carga, o paneles-inversor. Los puntos de prueba serán los terminales de la caja principal de conexiones del campo FV y los terminales del regulador (si lo hubiera) o inversor. Circuito controlador-batería. Los puntos de prueba serán los terminales correspondientes a este circuito y los terminales positivo y negativo de las baterías más alejadas eléctricamente del regulador de carga. Circuito baterías-inversor. Los puntos de prueba serán los terminales de entrada del inversor y los terminales positivos y negativos de las baterías para sistemas fotovoltaicos más alejadas eléctricamente del inversor. Creación de parte de trabajo del conjunto según modelo de Canal de Isabel II. Para menos de 200 paneles | 6.46
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000500 | Ud | Mantenimiento de panel solar. Más de 200 paneles | Mantenimiento del sistema de generación (paneles solares) Además de comprobar el estado y la estanqueidad de las cajas de conexión de los paneles, también debemos controlar la tensión a circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito (Isc). -Medición de la tensión a circuito abierto: Se realizará a la salida del campo fotovoltaico, en la caja principal de conexiones mediante la utilización de un voltímetro. Si el sistema fotovoltaico está conectado a un regulador, antes de comenzar a medir la tensión, conviene comprobar que el campo está desconectado del regulador. La tensión a circuito abierto total (Voc-total) será: Voc-total = Nº Paneles x Voc-modulo -Medición de la corriente de cortocircuito: Se efectuará en la caja principal de conexiones del campo fotovoltaico. Sin embargo, en este caso, no será necesario que el sistema fotovoltaico esté desconectado del regulador. Para determinar la corriente de cortocircuito, correspondiente al nivel de intensidad incidente en los paneles, previamente habrá que verificar que se está recibiendo dicha intensidad, pues la corriente puede diferir enormemente dependiendo de la irradiación en cada momento. La corriente de cortocircuito total (Isc-total) será: Isc-total = Nº Filas módulos en paralelo x Isc-modulo Se debe realizar durante las horas centrales del día para evitar sombras y para que la corriente producida sea lo suficientemente elevada. Caídas de tensión en los distintos circuitos Los puntos de comprobación de cada uno de los circuitos son: Circuito paneles-controlador de carga, o paneles-inversor. Los puntos de prueba serán los terminales de la caja principal de conexiones del campo FV y los terminales del regulador (si lo hubiera) o inversor. Circuito controlador-batería. Los puntos de prueba serán los terminales correspondientes a este circuito y los terminales positivo y negativo de las baterías más alejadas eléctricamente del regulador de carga. Circuito baterías-inversor. Los puntos de prueba serán los terminales de entrada del inversor y los terminales positivos y negativos de las baterías para sistemas fotovoltaicos más alejadas eléctricamente del inversor. Creación de parte de trabajo del conjunto según modelo de Canal de Isabel II. Para más o igual a 200 paneles | 4.31
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000510 | Ud | Mantenimiento de inversor: lectura de los datos archivados y de la memoria de fallos | Mantenimiento de inversor: lectura de los datos archivados y de la memoria de fallos. Creación de parte de trabajo del conjunto según modelo de Canal de Isabel II. | 16.16
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000520 | Ud | Mantenimiento de inversor: limpieza o recambio de filtros y rejillas | Mantenimiento de inversor: limpieza o recambio de las esteras de los filtros de entrada de aire y Limpieza de las rejillas protectoras en las entradas y salidas de aire. Incluye repuesto de filtros tipo filtrina. Creación de parte de trabajo del conjunto según modelo de Canal de Isabel II. | 37.7
13 | PANELES SOLARES |  | AB-13-000530 | Ud | Mantenimiento de inversor: limpieza del disipador de calor del componente de potencia | Mantenimiento de inversor: Limpieza del disipador de calor del componente de potencia. Comprobar cubiertas y funcionamiento de bloqueos. Inspección de polvo, suciedad, humedad y filtraciones de agua en el interior del armario de distribución y del resistor EVR. Si es necesario, limpiar el inversor y tomar las medidas pertinentes. Revisar la firmeza de todas las conexiones del cableado eléctrico y, dado el caso, apretarlas. Comprobar si el aislamiento o los bornes presentan decoloración o alteraciones de otro tipo. En caso necesario cambiar las conexiones deterioradas o los elementos de conexión oxidados. Comprobar la temperatura de conexiones mediante termografía infrarroja. En caso de que alguna conexión aparentemente correcta alcance una temperatura por encima de 60 ºC, se medirá la tensión e intensidad de la misma, controlando que está dentro de los valores normales. Si es necesario, sustituir dicha conexión. Inspeccionar y, dado el caso, reponer las etiquetas de indicación de advertencia. Comprobar el funcionamiento de los ventiladores y atender a ruidos. Los ventiladores pueden ser encendidos si se ajustan los termostatos o durante el funcionamiento. Intervalos de sustitución preventiva de componentes (ventiladores, calefacción). Verificar el envejecimiento de los descargadores de sobretensión y, dado el caso, cambiarlos. Revisión de funcionamiento de la monitorización de aislamiento / GFDI Comprobar el funcionamiento y la señalización. Inspección visual de los fusibles y seccionadores existentes y, dado el caso, engrase de los contactos. Revisión de funcionamiento de los dispositivos de protección: – Interruptores de protección de la corriente de defecto. – Interruptores automáticos. – Interruptores de potencia. – Interruptores de protección de motores por accionamiento manual o mediante la tecla de control (si existe). Revisión de las tensiones de mando y auxiliares de 230 V y 24 V Comprobación de funcionamiento de la parada de emergencia Control de la función de sobre temperatura y revisar el funcionamiento del circuito de seguridad de esta función. Creación de parte de trabajo del conjunto según modelo de Canal de Isabel II. | 118.47
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010010 | h | Hora de pala excavadora de 750 I, incluso maquinista | Hora de pala excavadora de 750 I, incluso maquinista. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 68.8
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010020 | h | Hora de pala cargadora sobre orugas o retroexcavadora de giro 180 ° | Hora de pala cargadora sobre orugas equipada con Ripper o retroexcavadora de giro 180 grados incluso maquinista. Horas efectivas de trabajo. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 70.24
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010030 | h | Hora de pala sobre neumáticos 60-80cv (cuchara 600-10001ts) | Hora de pala cargadora sobre neumáticos, incluso maquinista de 60-80cv (capacidad de cuchara 600-1000 I). El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 54.77
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010040 | h | Hora de pala sobre neumáticos 80-100cv (cuchara 1000-12501ts) | Hora de pala cargadora sobre neumáticos, incluso maquinista de 80-100cv (capacidad de cuchara 1000-1250 I). El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 61.1
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010050 | h | Hora de pala sobre neumáticos 100-130cv (cuchara 1250-1700Its) | Hora de pala cargadora sobre neumáticos, incluso maquinista de 100-130cv (capacidad de cuchara 1250-1700 I). El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 64.84
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010060 | h | Hora de pala sobre neumáticos 140-160cv (cuchara 1800-2000lts) | Hora de pala cargadora sobre neumáticos, incluso maquinista de 140-160cv (capacidad de cuchara 1800-2000 I). El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 68.8
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010070 | día | Pala cargadora a batería 2 motores eléctricos, para el sistema de motorización y para la hidráulica de trabajo | Pala cargadora a batería con 2 motores eléctricos, uno para el sistema de motorización y otro para la hidráulica de trabajo. | 181.15
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010080 | h | Hora de camión basculante, 2 ejes, incluso conductor de 5-6 t | Hora de camión basculante, 2 ejes, incluso conductor de 5-6 t. | 45.11
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010090 | h | Hora de camión basculante, 2 ejes, incluso conductor de 8-10 t | Hora de camión basculante, 2 ejes, incluso conductor de 8-10 t. | 53.29
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010100 | h | Hora de camión basculante, 2 ejes, incluso conductor de 12-15 t | Hora de camión basculante, 2 ejes, incluso conductor de 12-15 t. | 57.39
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010110 | h | Hora de camión basculante,2 ejes, incluso conductor de 20-25 t | Hora de camión basculante, 2 ejes, incluso conductor de 20-25 t. | 60.53
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010120 | h | Hora de camión basculante, 4 ejes, incluso conductor de 25-30 t | Hora de camión basculante, 4 ejes, incluso conductor de 25-30 t. | 77.72
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010130 | h | Hora de camión cisterna regador de 8 m3 incluso conductor | Hora de camión cisterna regador de 8 m3 de capacidad incluso conductor. | 60.53
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010140 | h | Hora de camión con equipo mixto (impulsor de máxima y succión), incluso conductor y ayudante | Hora efectiva de trabajo con equipo mixto (impulsión y succión), incluso conductor y ayudante. | 100.88
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010150 | h | Hora de camión grúa de 8 a 10t y 4m de brazo | Hora de camión grúa de 8 a 10t y 4m de brazo incluso conductor. | 60.53
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010160 | h | Hora de camión grúa de 10 a 12t y 6m de brazo | Hora de camión grúa de 10 a 12t y 6m de brazo incluso conductor. | 80.7
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010170 | h | Hora de camión grúa de 50t | Hora de camión grúa 50 toneladas incluido desplazamiento y salida. | 143.97
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010180 | h | Hora de camión limpieza 3 ejes | Hora de camión limpieza 3 ejes | 108.31
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010190 | h | Hora de camión limpieza 4 ejes | Hora de camión limpieza 4 ejes | 127.64
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010200 | h | Hora de dumper de 1 m³ con conductor | Hora de dumper de 1 m3 con conductor. Horas efectivas de trabajo. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 27.2
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010210 | día | Dumper sobre ruedas a batería, cero emisiones, con una potencia de 9 kW. Peso de transporte máx. 1950 kg | Dumper sobre ruedas a batería, cero emisiones, con una potencia de 9 kW. Peso de transporte máx. 1950 kg. | 157.24
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010220 | día | Dumper de oruga a batería, cero emisiones, con una potencia de 5,5 kW y una carga máxima útil de 1.000 kg | Dumper de oruga a batería, cero emisiones, con una potencia de 5,5 kW y una carga máxima útil de 1.000 kg | 125.36
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010230 | h | Hora de rodillo compactador vibra. 6-8t (incluso operario) | Hora de rodillo compactador vibratorio autopropulsado de 6-8 t, incluso operario. | 39.95
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010240 | h | Hora de rodillo compactador vibra. 10-12t (incluso operario) | Hora de rodillo compactador vibratorio autopropulsado de 10-12 t, incluso operario. | 53.81
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010250 | h | Hora de compactador manual de percusión 100kg (incluso operario) | Hora de compactador manual de percusión (pisón) de hasta 100kg incluso operario. Horas efectivas de trabajo. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 22.24
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010260 | h | Hora de compactador vibratorio manual (bandeja de 200-400 Kg.) | Hora de compactador vibratorio manual de bandeja, incluso operario (bandeja vibrante de 200-400 Kg.) | 21.52
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010270 | día | Vibroapisonador 70 kg a batería cero emisiones | Vibroapisonador 70 kg a batería Cero emisiones Motor Asíncrono, con una potencia 1008 Wh | 51.27
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010280 | h | Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 12-25 t | Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 12-25 t, incluso conductor. | 63.76
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010290 | h | Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 25-65 t | Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 25-65 t, incluso conductor. | 107.61
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010300 | h | Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 65-120t(conductor) | Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 65-120 t, incluso conductor. | 171.47
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010310 | h | Hora de retroexcavadora sobre neumáticos 70cv (cuchara 400-700lts) giro 60° | Hora de retroexcavadora sobre neumáticos, incluso maquinista de 70cv (capacidad de cuchara 400-700 I) y giro de 60 grados. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 61.02
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010320 | h | Hora de retroexcavadora sobre neumáticos 88cv (cuchara 500-800lts) giro 60° | Hora de retroexcavadora sobre neumáticos, incluso maquinista de 88cv (capacidad de cuchara 500-800 I) y giro de 60 grados. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 68.8
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010330 | h | Hora de retroexcavadora sobre neumáticos 105cv (cuchara 600-900lts) giro 60° | Hora de retroexcavadora sobre neumáticos, incluso maquinista de 105cv (capacidad de cuchara 600-900 I) y giro de 60 grados. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 72.18
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010340 | h | Hora de retroexcavadora sobre neumáticos 150cv (cuchara 700-1100lts) giro 60° | Hora de retroexcavadora sobre neumáticos, incluso maquinista de 150cv (capacidad de cuchara 700-1100 I) y giro de 60 grados. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 91.86
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010350 | h | Hora de retroexcavadora sobre orugas 150cv (cuchara 600-1200Its) giro 60° | Hora de retroexcavadora sobre orugas, incluso maquinista de 150cv (capacidad de cuchara 600-1200 I) y giro de 60 grados. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 91.52
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010360 | día | Miniexcavadora de 1.900 kg a batería, con un sistema de 3 baterías y una potencia de motor de 7 kW | Miniexcavadora de 1.900 kg a batería, con un sistema de 3 baterías y una potencia de motor de 7 kW | 219.6
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010370 | día | Vehículo con capacidad de extinción | Día de vehículo con capacidad de extinción, dotado de sistema de impulsión y depósito con capacidad superior a 400 litros, puesto en obra. Incluyendo medios materiales y humanos. | 280.7
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010380 | h | Hora de furgón dotado de equipo de inspección mediante CCTV, incluso conductor y ayudante | Hora de furgón con equipo de inspección mediante CCTV, incluso conductor y ayudante | 94.15
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010390 | día | Robot con martillo percutor cero emisiones, de potencia 27,5 kW | Robot con martillo percutor cero emisiones, de potencia 27,5 kW | 732.47
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.01 Maquinaria | AB-14-010400 | ud | Embarcación neumática hinchable de 3m de eslora | Embarcación neumática con suelo completo de aluminio y quilla hinchable 3 metros de eslora. El suelo de aluminio de calidad, y quilla hinchable. Incluye remos, hinchador de pie, asiento, una bolsa de transporte y su kit de reparación. | 957.95
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.02 Materiales | AB-14-020010 | ud | Suministro de grasa de sulfanato de calcio para presiones extremas y altas temperaturas | Suministro 12 cartuchos de 0,44 kg cada uno, de grasa de sulfanato de calcio para presiones extremas y altas temperaturas; con las siguientes especificaciones técnicas: Grado NLGI 2, carga TIMKEN OK de 60 lbs, punto de fluidez 300ºC, carga de soldado de 4 bolas: 800 kg; rango de temperatura entre -28ºC y 200ºC (continuo) y 230ºC (intermitente). Factor de rotación DN: 400.000 | 222.69
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.02 Materiales | AB-14-020020 | ud | Suministro de grasa de sulfanato de calcio para rodamientos de alta velocidad y bajas temperaturas | Suministro de 12 cartuchos de 0,44 kg cada uno, de grasa de sulfanato de calcio específicamente formulada para rodamientos de alta velocidad y bajas temperaturas, para aplicaciones de hasta 80.000 rpm y funcionamiento entre -50 ºC a 150 ºC de forma continua | 254.58
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.02 Materiales | AB-14-020030 | ud | Suministro de aceite lubricante de sulfanato de calcio para engranajes para aplicaciones industriales | Suministro de bidón de 30 litros de aceite lubricante de sulfanato de calcio para engranajes para aplicaciones industriales. Especificaciones técnicas: ISO VG 220, DIN 51517 parte 3 (CLP); AIST 224, ISO 1295-1 (CKD) | 339.94
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.02 Materiales | AB-14-020040 | ud | Suministro de aceite lubricante multiuso de grado industrial para emplear con bombas (ISO 46) | Suministro de bidón de 30 litros de aceite lubricante multiuso de grado industrial, para emplear con bombas. Especificaciones técnicas: duración hasta 6.000 horas (ASTM D943), sin zinc, libre de cenizas, sin aditivos ZDDP, con excelente estabilidad térmica y propiedades antioxidantes, anticorrosión y antidesgaste. ISO 46 | 338.74
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.02 Materiales | AB-14-020050 | ud | Suministro de aceite lubricante multiuso de grado industrial para emplear con bombas (ISO 68) | Suministro de bidón de 30 litros de aceite lubricante multiuso de grado industrial, para emplear con bombas. Especificaciones técnicas: duración hasta 6.000 horas (ASTM D943), sin zinc, libre de cenizas, sin aditivos ZDDP, con excelente estabilidad térmica y propiedades antioxidantes, anticorrosión y antidesgaste. ISO 68 | 326.73
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.02 Materiales | AB-14-020060 | ud | Suministro de lubricante de sulfanato de calcio semisintético | Suministro de caja de 12 botellas de 1 litro cada una, de lubricante de sulfanato de calcio semisintético, altamente penetrante para proteger contra la fricción , el desgaste y el calor en cadenas y cables. Operación en un rango de temperaturas de -40 ºC a 140 ºC, con aprobación NSF H2. | 390.76
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.02 Materiales | AB-14-020070 | ud | Suministro de aceite lubricante para correas de transmisión | Suministro de caja de 12 botes aerosol de 400 ml cada uno, de aceite lubricante para correas de transmisión | 273.17
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030010 | h | Hora trabajos Robot fresador | Hora de equipo Robot fresador para trabajos por administración | 289.19
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030020 | h | Hora de bomba para hormigonar sobre camión de 40-50 m3/día | Hora de bomba para hormigonar sobre camión de 40-50 m3/día incluso conductor. | 181.58
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030030 | h | Hora grupo electrógeno de 100 KVA | Grupo electrógeno de 100 KVA, incluido transporte | 14.79
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030040 | h | Hora grupo electrógeno de más de 100 KVA y hasta 250 KVA | Grupo electrógeno de más de 100 KVA y hasta 250 KVA, incluido transporte | 18.83
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030050 | día | Alquiler de módulo de andamio | Alquiler diario de módulo de andamiaje necesarios para la actuación, con dimensiones aproximadas de 2 m de altura, 3 m de ancho y hasta 1 m de profundidad, según las necesidades específicas de la obra. El sistema de andamiaje será del tipo multidireccional "ATES", con una altura máxima de trabajo de 10 m. La estructura estará compuesta por tubos de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, cumpliendo con las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El conjunto incluirá plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandillas traseras con doble barra y rodapié, barandilla delantera con una barra, y red flexible tipo mosquitera de polietileno monofilamento (100%), adecuada para trabajos en fachada. | 18.33
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030060 | ud | Transporte, entrega y recogida de andamio | Transporte, entrega y recogida de módulos de andamiaje necesarios para la actuación, con dimensiones aproximadas de 2 m de altura, 3 m de ancho y hasta 1 m de profundidad, según las necesidades específicas de la obra. El sistema de andamiaje será del tipo multidireccional "ATES", con una altura máxima de trabajo de 10 m. La estructura estará compuesta por tubos de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, cumpliendo con las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El conjunto incluirá plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandillas traseras con doble barra y rodapié, barandilla delantera con una barra, y red flexible tipo mosquitera de polietileno monofilamento (100%), adecuada para trabajos en fachada. | 1100
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030070 | ud | Montaje y desmontaje de módulo de andamio | Montaje y desmontaje de módulo de andamiaje necesarios para la actuación, con dimensiones aproximadas de 2 m de altura, 3 m de ancho y hasta 1 m de profundidad, según las necesidades específicas de la obra. El sistema de andamiaje será del tipo multidireccional "ATES", con una altura máxima de trabajo de 10 m. La estructura estará compuesta por tubos de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, cumpliendo con las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El conjunto incluirá plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandillas traseras con doble barra y rodapié, barandilla delantera con una barra, y red flexible tipo mosquitera de polietileno monofilamento (100%), adecuada para trabajos en fachada. | 366.67
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030080 | ud | Transporte, montaje y desmontaje de plataforma elevadora | Transporte, montaje y desmontaje de plataforma elevadora | 298.91
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030090 | día | Alquiler diario de plataforma elevadora 8m | Alquiler diario de plataforma elevadora 8m | 71.86
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030100 | mes | Alquiler mensual plataforma elevadora de tijera de 8m de altura | Alquiler mensual de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 8 m de altura máxima de trabajo. El precio incluye el mantenimiento, seguro de responsabilidad civil y la revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. | 4092.75
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030110 | día | Alquiler diario de plataforma elevadora 10m | Alquiler diario de plataforma elevadora 10m | 89.68
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030120 | h | Hora de bomba para hormigonar sobre camión de 40-50 m³/día | Hora de bomba para hormigonar sobre camión de 40-50 m3/día incluso conductor. Horas efectivas de trabajo. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 168.19
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030130 | h | Hora de motocompresor diésel 2000- 5000l/min(2martillos) sin operario | Hora de motocompresor diésel móvil de 2000- 5000I/min (con 2martillos), incluso p.p. de mecánico sin operario. Horas efectivas de trabajo. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 2.48
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030140 | h | Hora de motocompresor diésel 5000-8000l/min (3 martillos) sin operario | Hora de motocompresor diésel móvil de 5000-8000I/min (con 3 martillos), incluso p.p. de mecánico sin operario. Horas efectivas de trabajo. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 5.46
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030150 | h | Hora de motocompresor diésel 8000-10000l/min (4 martillos) sin operario | Hora de motocompresor diésel móvil de 8000-10000I/min (con 4 martillos), incluso p.p. de mecánico sin operario. Horas efectivas de trabajo. El desplazamiento no es objeto de abono ni tampoco el del conductor/maquinista que maneja el vehículo/maquinaria. | 7.94
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030160 | día | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y C. Elec. Pot. bombeo: Menor o igual a 7,5 kW. | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: Menor o igual a 7,5 kW. | 38.65
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030170 | día | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y C. Elec. Pot. bombeo: Entre 7,5 kW y 15 kW | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: Mayor de 7,5 kW hasta 15 kW. | 74.38
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030180 | día | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y C. Elec. Pot. bombeo: Entre 15 kW y 30 kW | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: Mayor de 15 kW hasta 30 kW. | 154.81
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030190 | día | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y C. Elec. Pot. bombeo: Entre 30 kW y 45 kW | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: mayor de 30 kW hasta 45 kW. | 171.04
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030200 | día | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y C. Elec. Pot. bombeo: Entre 45 kW y 100 kW | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: mayor de 45 kW hasta 100 kW. | 179.58
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030210 | día | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y C. Elec, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos | Día equipo auxiliar de bombeo compuesto por bomba sumergible y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar, así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos, mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: mayor de 100 kW. | 206.85
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030220 | día | Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras. Potencia equipo bombeo: Menor o igual a 7,5 kW | Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras, compuesto por unidad moto-bomba y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar para la elevación del caudal entrante a la E.B.A.R., así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos en el cono de protección de la unidad, mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: Menor o igual a 7,5 kW. | 129.68
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030230 | día | Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras. Potencia equipo bombeo: Mayor de 7,5 kW hasta 15 kW | Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras, compuesto por unidad moto-bomba y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar para la elevación del caudal entrante a la E.B.A.R., así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos en el cono de protección de la unidad, mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: Mayor de 7,5 kW hasta 15 kW. | 232.59
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030240 | día | Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras. Potencia equipo bombeo: Mayor de 15 kW hasta 30 kW | Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras, compuesto por unidad motobomba y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar para la elevación del caudal entrante a la E.B.A.R., así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos en el cono de protección de la unidad, mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia equipo bombeo: Mayor de 15 kW hasta 30 kW. | 283.61
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030250 | día | Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras. Potencia equipos bombeo: Mayor de 30 kW hasta 45 kW | Día equipo auxiliar de bombeo para la ejecución de mejoras, compuesto por unidad moto-bomba y cuadro eléctrico auxiliar, incluyendo la instalación y mantenimiento del equipo auxiliar para la elevación del caudal entrante a la E.B.A.R., así como las reparaciones necesarias y limpieza periódica de residuos retenidos en el cono de protección de la unidad, mediante extracción de la misma con camión grúa de capacidad necesaria, en caso de no existir polipasto. Potencia equipos bombeo: mayor de 30 kW hasta 45 kW. | 339.15
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030260 | día | Alquiler de grupo electrógeno de hasta 20 kVA inclusive. | Alquiler de grupo electrógeno de hasta 20 kVA inclusive. Incluso combustible, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 41.2
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030270 | día | Alquiler de grupo electrógeno de entre 20 y hasta 60 kVA inclusive | Alquiler de grupo electrógeno de entre 20 y hasta 60 kVA inclusive; incluso combustible, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 51.48
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030280 | día | Alquiler de grupo electrógeno de entre 60 y hasta 100 kVA inclusive | Alquiler de grupo electrógeno de entre 60 y hasta 100 kVA inclusive; incluso combustible, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 91.87
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030290 | día | Alquiler de grupo electrógeno de entre 100 y hasta 140 kVA inclusive | Alquiler de grupo electrógeno de entre 100 y hasta 140 kVA inclusive; incluso combustible, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 105.17
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030300 | día | Alquiler de grupo electrógeno de entre 140 y 200 KVA inclusive | Alquiler de grupo electrógeno de entre 140 y 200 KVA (inclusive), incluso combustible, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 132.96
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030310 | día | Alquiler de grupo electrógeno de entre 200 y 300 KVA inclusive | Alquiler de grupo electrógeno de entre 200 y 300 KVA (inclusive), incluso combustible, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 170.38
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030320 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 300 y 500 KVA inclusive | Alquiler de grupo electrógeno de 300 y 500 KVA (inclusive), incluso combustible, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 209.71
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030330 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 500 y 700 KVA inclusive | Alquiler de grupo electrógeno de 500 y 700 KVA (inclusive), incluso combustible, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 294.45
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030340 | día | Alquiler de grupo electrógeno de entre 700 y 1000 KVA inclusive | Alquiler de grupo electrógeno de entre 700 y 1000 KVA, incluso combustible, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 439.69
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030350 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 1500 KVA | Alquiler de grupo electrógeno de 1500 KVA, incluso combustible, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 716.91
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030360 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 2000 KVA | Alquiler de grupo electrógeno de 2000 KVA, incluso combustible, instalación, transporte y recogida en obra y vigilancia | 955.88
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030370 | h | Hora de bomba hidráulica sumergible de más de 6,5 C.V | Hora de bomba hidráulica sumergible de más de 6,5 C.V. | 6.25
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030380 | día | Alquiler bomba sumergible para elevación de agua limpia con sensor de nivel | Alquiler bomba sumergible para elevación de agua limpia, con sensor de nivel; con las siguientes características técnicas: - Tensión conexión: 230 V. - Potencia nominal: 0,4 kW. - Altura máx. elevación: 12 m. - Caudal máximo: 240 l/min. - Tamaño máximo de sólidos: 6,0 mm | 30.26
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030390 | día | Alquiler bomba sumergible para elevación de lodos | Alquiler bomba sumergible para elevación de lodos, resistente a la arena; con las siguientes características técnicas: - Tensión conexión: 230 V. - Potencia nominal: 0,75 kW. - Altura máx. elevación: 5 m - Caudal máximo: 317 l/min. - Tamaño máximo de sólidos: 25 mm | 45
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030400 | m/día | Alquiler de mangote para bomba de agua residual de by-pass incluido abrazaderas, transporte e instalación | Alquiler de mangote para bomba de agua residual de by-pass incluido abrazaderas, transporte e instalación. | 0.41
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030410 | día | Bomba de agua a gasolina, para la elevación de aguas limpias | Bomba de agua a gasolina, para la elevación de aguas limpias; con las siguientes características: - Motor de 4 tiempos; - Potencia: 5,5 CV. - Caudal máximo: 580 l/min. | 30.8
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030420 | ud | Torre de iluminación de elevación manual | Torre de iluminación, elevación manual. Alimentación mediante generador. Motor: Eléctrico Potencia: 800 W (4x200 W) Sistema: Manual Peso: 115 Kg Dimensiones: Caja ¦ 1550 x 990 x 590 mm Mástil recogido ¦ 1170 x 880 x 1950 mm Plataforma ¦ 700 x 600 x 570 mm Altura: 5.2 m Rendimiento: 2500 m² Ruedas: Neumáticas | 4754.9
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030430 | ud | Plataforma flotante modular de plástico de alta resistencia | Plataforma flotante modular de plástico de alta resistencia, formada por módulos entrelazados de forma rígida de 0,50 m x 0,50 x 0,40 m de polietileno de alta densidad | 16340.2
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030440 | ud | Montaje y desmontaje para cambio de fila de pilares de plataforma flotante | Montaje y desmontaje para cambio de fila de pilares de plataforma flotante modular dentro del depósito. | 282.25
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030450 | ud | Desplazamiento dentro de la misma fila de pilares plataforma flotante | Desplazamiento dentro de la misma fila de pilares plataforma flotante modular dentro del depósito. | 112.9
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030460 | ud | Anclaje químico en hormigón | Anclaje químico para barra corrugada diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón como material base. Esta anclaje se calcula según normativa europea ETAG en su anexo C o según el método de cálculo Hilti SOFA. | 13.1
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030470 | ud | Marquesina metálica para cobertura de vehículos, en aparcamiento exterior | Marquesina metálica para cobertura de cada plaza de vehículo en aparcamiento exterior. Instalación de marquesina para aparcamiento de vehículos tipo turismo o similar compuesta de ménsulas galvanizadas en caliente por inmersión en ZINC Fundido según norma UNE-EN-ISO 1461 con un espesor medio certificado de 85 a 190 micras: RECTAS TIPO VIGA-CAJON, instalación de cubierta y remates de chapa grecada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor prelacada con remates laterales, cubrecorreas de terminación en tramo en igual acabado que la cubierta. Con 3 correas de acero galvanizado tipo C para poder soportar las chapas de cubierta, totalmente instaladas, homologadas y normalizadas según normativa europea y calculadas para la acción de fuertes vientos y nieve. Sin incluir obra civil para cimentaciones de las ménsulas. | 807.75
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030480 | m2 | Plancha de acero salvazanjas | Suministro y colocación de plancha de acero salvazanjas para paso de vehículos de 20 mm de espesor con orificio o elemento de sujeción para su correcta manipulación. Incluso instalación y retirada, cuantas veces sea necesario para finalizar la orden de trabajo. | 19.71
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.03 Medios Auxiliares | AB-14-030490 | ud | Retirada de placa ondulada de fibrocemento | Retirada de placa ondulada de fibrocemento | 91.88
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040010 | ud | Atención de aviso a cualquier distancia | Atención presencial de aviso a cualquier distancia, cumpliendo el tiempo máximo requerido | 67.25
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040020 | h | Hora de peón | Hora de peón. | 17.48
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040030 | h | Hora de oficial de segunda | Hora de oficial de segunda. | 20.17
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040040 | h | Hora de oficial de primera de oficio | Hora de oficial de primera de oficio. Incluido el coste de desplazamiento y herramienta básica. Horas efectivas de trabajo. El desplazamiento no es objeto de abono . | 32.68
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040050 | h | Brigada compuesta por oficial, ayudante y vehículo ligero | Brigada compuesta por oficial, ayudante y vehículo ligero con herramienta básica. Horas efectivas de trabajo. El desplazamiento no es objeto de abono . | 65.28
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040060 | h | Hora de Mando Intermedio (Capataz o encargado) | Hora de Mando Intermedio (Capataz o encargado), incluso vehículo todo terreno y medios auxiliares | 43
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040070 | mes | Servicio de brigada y disposición de maquinaria para los turnos de noche, sábados, domingos y festivos | Servicio de brigada y disposición de maquinaria por lote en los turnos de noche y durante los turnos de mañana y tarde de sábados, domingos y festivos (en adelante, S/D/F). La brigada estará compuesta por oficial, ayudante y camión pequeño, con compresor, materiales y herramientas auxiliares, y estará presencialmente ubicada en el centro de trabajo del adjudicatario. La maquinaria estará compuesta por una retroexcavadora y un camión para transporte de material pesado, y deberá estar a disposición para actuación inmediata en menos de 2h en caso de surgir la necesidad. Los detalles de turnos son: - Turno de noche: 10h los 365 días del año. Servicio de brigada y disposición de maquinaria. - Turno 1 S/D/F : 14h los S/D/F del año para los turnos de mañana y tarde. Servicio de brigada y disposición de maquinaria. - Turno 2 S/D/F: 8h los S/D/F del año para el turno de mañana. Sólo servicio de brigada. | 57079.17
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040080 | h | Hora de oficial soldador | Hora de oficial soldador in situ incluyendo desplazamiento, generador, equipo autónomo de soldadura y resto de materiales y medios auxiliares. | 122.5
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040090 | h | Hora de brigada de soldadores in situ | Hora de brigada de soldadores in situ incluyendo desplazamiento, generador, equipo autónomo de soldadura y resto de materiales y medios auxiliares | 152.42
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040100 | h | Hora de vigilante de seguridad | Hora de vigilante de seguridad | 20.17
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040110 | h | Hora técnico especialista | Hora técnico especialista (fabricante) | 97.04
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040120 | h | Hora técnico especialista en protección catódica | Hora técnico especialista en Protección Catódica para el montaje y puesta en marcha de instalaciones de Protección Catódica | 80.7
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040130 | h | Hora de técnico especialista de taller especializado | Hora de técnico especialista de taller especializado | 58.83
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040140 | ud | Jornada de técnico delineante con dedicación o topógrafo exclusiva | Jornada de técnico delineante con dedicación o topógrafo exclusiva, incluso parte proporcional de vehículo, teléfono, oficina y material necesario para el correcto desarrollo del trabajo encomendado. | 204.4
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040150 | h | Hora técnico programador | Hora técnico programador | 59.99
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040160 | h | Hora de técnico de instrumentación | Hora de técnico de instrumentación incluido desplazamiento con vehículo ligero y herramientas básicas. No incluye materiales de instalación o reposición ni vehículos especiales. | 73.95
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040170 | mes | Seguimiento e inspección de frentes de galería | Seguimiento e inspección de frentes, con una visita semanal, incluyendo acta de cada visita. Estos trabajos de ingeniería consisten en la inspección de frentes de excavación, con el fin de verificar la tipología y calidad geotécnica del terreno presente en el frente de la galería, y a partir de esta verificación, establecer la longitud de avance más adecuada y segura. A partir de la inspección realizada y se realizará informe de acta de visita que como mínimo incluirá los siguientes puntos: • Reconocimiento de los materiales presentes en el frente y su correspondencia con los materiales previstos en el informe técnico según la información geotécnica disponible. • Una vez identificados los materiales y la estructura del frente se recomendará una longitud de avance de excavación basada en las conclusiones obtenidas en el informe técnico preliminar. • Los resultados de la inspección de frente realizada y las recomendaciones estipuladas se emitirán al cliente en forma de acta con periodicidad semanal. | 2584.8
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040180 | día | Jornada buzo profesional | Jornada buzo profesional | 816
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040190 | día | Jornada de ayudante buceo | Jornada de ayudante buceo | 336
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040200 | h | Hora extra equipo de stand by + Ayudante de buceo | Hora extra equipo de stand by + Ayudante de buceo | 174
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040210 | día | Jornada buzo stand by | Jornada buzo stand by | 768
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040220 | día | Jornada jefe de buceo | Jornada jefe de buceo | 1104
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040230 | ud | Movilización equipo de buceo de 5 miembros | Movilización equipo formado por cinco miembros a saber: un jefe de equipo, que atenderá el cuadro de distribución de gases además de las funciones encomendadas, cuatro buceadores (pudiendo ser considerado uno de ellos como buceador de seguridad), cada buceador contará con un ayudante en el momento de la ejecución, que controlará el umbilical en todo momento. El ayudante deberá conocer a fondo los procedimientos de buceo. Incluye personal, dietas, materiales y equipos convencionales de buceo, así como cámara hiperbárica, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos incluyendo medidas en seguridad y salud. | 3276
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040240 | ud | Movilización equipo de buceo de 3 miembros para profundidad < 8m | Equipo formado por tres miembros a saber: un jefe de equipo, que atenderá el cuadro de distribución de gases además de las funciones encomendadas, un buceador (para profundidad < 8 m), y un ayudante por cada buceador, que controlará el umbilical en todo momento. El ayudante deberá conocer a fondo los procedimientos de buceo. Incluye personal, dietas, materiales y equipos convencionales de buceo, así como cámara hiperbárica, incluyendo medidas en seguridad y salud. | 2256
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040250 | día | Jornada de trabajo de equipo de buceo de 5 miembros con herramientas de mano | Equipo formado por cinco miembros a saber: un jefe de equipo, que atenderá el cuadro de distribución de gases además de las funciones encomendadas, cuatro buceadores (pudiendo ser considerado uno de ellos como buceador de seguridad), cada buceador contará con un ayudante en el momento de la ejecución, que controlará el umbilical en todo momento. El ayudante deberá conocer a fondo los procedimientos de buceo. Incluye personal, dietas, materiales y equipos convencionales de buceo, así como cámara hiperbárica, herramientas de mano de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos incluyendo medidas en seguridad y salud. | 4507.2
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040260 | día | Jornada de trabajo de equipo de buceo de 5 miembros con herramientas pesadas | Equipo formado por cinco miembros a saber: un jefe de equipo, que atenderá el cuadro de distribución de gases además de las funciones encomendadas, cuatro buceadores (pudiendo ser considerado uno de ellos como buceador de seguridad), cada buceador contará con un ayudante en el momento de la ejecución, que controlará el umbilical en todo momento. El ayudante deberá conocer a fondo los procedimientos de buceo. Incluye personal, dietas, materiales y equipos convencionales de buceo, así como cámara hiperbárica, herramientas pesadas de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos incluso medidas en seguridad y salud | 4881.6
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040270 | ud | Jornada de Ingeniero con dedicación exclusiva | Jornada de Ingeniero con dedicación exclusiva, incluso parte proporcional de vehículo, teléfono, oficina y material necesario para el correcto desarrollo del trabajo encomendado. | 330.09
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.04 Personal | AB-14-040280 | ud | Jornada de Ingeniero Caminos con dedicación exclusiva | Jornada de Ingeniero Caminos, Canales y Puertos con dedicación exclusiva, incluso parte proporcional de vehículo, teléfono, oficina y material necesario para el correcto desarrollo del trabajo encomendado. | 380.88
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050010 | ud | Proyecto Arqueológico | Ejecución de Proyecto Arqueológico completo conforme a requisitos de la administración autonómica o nacional, incluso honorarios y costes de tramitación | 14123.21
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050020 | ud | Visita a obra de arqueólogo | Visita a obra de arqueólogo, incluso informes según normativa y traslados, todo incluido. | 215.21
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050030 | día | Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de excavación a cargo de ayudante arqueólogo | Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de excavación a cargo de ayudante arqueólogo, de 8 horas diarias, con toma de datos para la memoria final de los trabajos | 519.73
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050040 | ud | Estudio Geotécnico | Ejecución de Estudio Geotécnico completo elaborado a partir de análisis de datos, sondeos, ensayos y mapas geológicos, incluyendo cálculo de subsidencias y según requisitos de la administración nacional, autonómica o Canal | 3026.4
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050050 | ud | Toma de datos en zonas verdes con superficie < 3 Ha | Toma de datos en zonas verdes con superficie < 3 Ha, siendo estos al menos, acometidas y contadores existentes, tipología de las distintas especies vegetales, cuantificación de superficies de cada una de ellas, reportaje fotográfico y entrega en informe y planos | 688
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050060 | ud | Toma de datos en zonas verdes con superficie >3 Ha | Toma de datos en zonas verdes con superficie >3 Ha, siendo estos al menos, acometidas y contadores existentes, tipología de las distintas especies vegetales, cuantificación de superficies de cada una de ellas, reportaje fotográfico y entrega en informe y planos | 1481.82
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050070 | ud | Plan de trabajo específico con amianto | Plan de trabajo específico con amianto | 1592.5
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050080 | ud | Proyecto de construcción simplificado de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización para obras de menos o igual a 1.000 m.l | Proyecto de construcción simplificado de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización incluido Estudio de Seguridad y Salud para obras de menos o igual a 1.000 m.l. | 2808.49
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050090 | ud | Proyecto de construcción simplificado de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización para obras de entre 1.000 y 5.000 m.l | Proyecto de construcción simplificado de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización incluido Estudio de Seguridad y Salud para obras de entre 1.000 y 5.000 m.l. | 5616.98
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050100 | ud | Proyecto de construcción simplificado de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización para obras de más de 5.000 m.l | Proyecto de construcción simplificado de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización incluido Estudio de Seguridad y Salud para obras de más de 5.000 m.l. | 10707.37
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050110 | ud | Proyecto de construcción de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización para obras de menos o igual a 1.000 m.l., | Proyecto de construcción de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización para obras de menos o igual a 1.000 m.l., incluso topografía, caracterización del terreno y todos los trabajos auxiliares | 6093.24
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050120 | ud | Proyecto de construcción de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización para obras de entre 1.000 y 5.000 metros lineales, | Proyecto de construcción de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización para obras entre 1.000 y 5.000 metros lineales, incluso topografía, caracterización del terreno y todos los trabajos auxiliares | 12186.47
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050130 | ud | Proyecto de construcción de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización para obras de más de 5.000 m.l., | Proyecto de construcción de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización para obras de más de 5.000 m.l., incluso topografía, caracterización del terreno y todos los trabajos auxiliares | 24372.94
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050140 | ud | Proyecto de construcción de ampliación, remodelación o mejora de instalaciones complementarias a las redes de cualquier capacidad y servicios asociados a la instalación | Proyecto de construcción de ampliación, remodelación o mejora de instalaciones complementarias a las redes (estaciones de bombeo, tanques de tormentas, depósitos, o similar) de cualquier capacidad y servicios asociados a la instalación (accesos, energía eléctrica, agua potable, telefonía, drenajes, comunicaciones, telecontrol...). | 11717.76
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050150 | ud | Proyecto de construcción de instalaciones de abastecimiento, saneamiento o reutilización asociadas a las redes (depósitos de agua, estaciones elevadoras, tanques de tormenta, o similar) | Proyecto de construcción de instalaciones de abastecimiento, saneamiento o reutilización asociadas a las redes (depósitos de agua, estaciones elevadoras, tanques de tormenta, o similar) | 36559.41
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050160 | día | Jornada de inspección con vehículo operado remotamente (ROV) a profundidades hasta 130m | Jornada de inspección mediante la utilización de ROV a profundidades de hasta 130 metros, incluye el equipo formado por al menos dos personas especialistas en la manipulación del equipo, incluso todos los accesorios necesarios, como cámara para visualización "in situ", sistema de control, grabación y envío del vídeo. | 2214
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050170 | día | Jornada de inspección mediante drones | Jornada de inspección mediante Drones en lugar de trabajo | 1482
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050180 | mes | Gestión mensual de licencias de averías con ayuntamientos | Gestión mensual de licencias de averías con ayuntamientos mediante el portal o aplicación que el ayuntamiento determine, incluida la preparación de toda la documentación pertinente. | 833.33
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050190 | ud | Gestión de licencia con otros organismos | Gestión de licencia con otros organismos distintos de ayuntamientos mediante el portal o aplicación que el organismo determine, incluida la preparación de toda la documentación pertinente. | 375
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050200 | ud | Reconocimiento geotécnico con penetrómetro | Reconocimiento geotécnico con penetrómetro incluyendo el desplazamiento de equipos y personal a obra, ensayo de penetración dinámica DPSH hasta 10 m de profundidad o rechazo previo, y memoria técnica con recomendaciones sobre la cimentación | 1709.7
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050210 | ud | Reconocimiento geotécnico con calicata | Reconocimiento geotécnico con calicata incluyendo el desplazamiento de equipos y personal a obra, realización de calicata, ensayos y memoria técnica | 1093.75
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050220 | ud | Reconocimiento geotécnico de roca con ensayo de resistencia a compresión simple | Reconocimiento geotécnico de roca con ensayo de resistencia a compresión simple, incluyendo el desplazamiento de equipos y personal a obra, realización de ensayo de resistencia a compresión simple en roca (incluso tallado) y memoria técnica con recomendaciones sobre la cimentación | 1208.88
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050230 | ud | Pareja de sondeos hasta 10 m | Pareja de sondeos a rotación hasta 10 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, ø hasta 150 mm incluyendo Nueva conexión o derivación ejecutada, ensayos, desplazamientos e informe final. | 3362.67
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050240 | ud | Sondeo adicional hasta 10 m | Sondeo adicional a rotación hasta 10 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, ø hasta 150 mm, incluyendo Nueva conexión o derivación ejecutada, ensayos, desplazamientos e informe final. | 1008.8
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050250 | ud | Pareja de sondeos hasta 25 m | Pareja de sondeos a rotación entre 10 y 25 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, ø hasta 150 mm, incluyendo Nueva conexión o derivación ejecutada, ensayos, desplazamientos e informe final | 5514.78
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050260 | ud | Sondeo adicional hasta 25 m | Sondeo adicional a rotación entre 10 y 25 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, ø hasta 150 mm, incluyendo Nueva conexión o derivación ejecutada, ensayos, desplazamientos e informe final | 2017.6
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050270 | ud | Estudio de dureza de roca mediante ultrasonidos | Estudio de dureza de roca mediante ultrasonidos sobre un testigo ya extraído | 333.88
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050280 | ud | Informe Técnico de cálculo para galería | Informe Técnico de cálculo para galería. A partir de la información geotécnica disponible del emplazamiento de las galerías se realizarán cálculos tenso-deformacionales para evaluar la estabilidad de la sección tipo de excavación. Para la realización de los cálculos se desarrollarán modelos numéricos empleando software especializado, que permita resolver problemas geotécnicos mediante el método de elementos finitos en dos dimensiones. Mediante el empleo de este software de cálculo se puede obtener el estado tensional del modelo de la galería en un entorno definido por la posición de la galería con respecto a superficie, los parámetros resistentes y deformacionales de los materiales en los que se excava, así como de la longitud de pase de avance de excavación y el sostenimiento-revestimiento dispuesto para la galería. Se realizarán los modelos numéricos de cálculo correspondientes a las distintas formaciones geológicas identificadas según la información geotécnica disponible. El cálculo permitirá obtener el factor de seguridad del modelo de la galería, que deberá ser superior o igual a 1,5. | 4846.5
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050290 | ud | Unidad de visita para inspección de Seguimiento geotécnico de frentes de excavación en fase de obra, de una mañana de duración. | Unidad de visita para inspección de Seguimiento geotécnico de frentes de excavación en fase de obra, de una mañana de duración. Incluye acta de la visita. Estos trabajos de ingeniería consisten en la inspección de frentes de excavación, con el fin de verificar la tipología y calidad geotécnica del terreno presente en el frente de la galería, y a partir de esta verificación, establecer la longitud de avance más adecuada y segura. A partir de la inspección realizada y se realizará informe de acta de visita que como mínimo incluirá los siguientes puntos: • Reconocimiento de los materiales presentes en el frente y su correspondencia con los materiales previstos en el informe técnico según la información geotécnica disponible. • Una vez identificados los materiales y la estructura del frente se recomendará una longitud de avance de excavación basada en las conclusiones obtenidas en el informe técnico preliminar. | 646.2
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050300 | m2 | Levantamiento topográfico de infraestructuras tipo elevadoras de agua potable, elevadoras de agua regenerada, EBAR y cámaras de elementos | Levantamiento topográfico de infraestructuras tipo elevadoras de agua potable, elevadoras de agua regenerada, EBAR y cámaras de elementos, con las siguientes características: - Implantación de red georreferenciada en ETRS89/UTM mediante bases de referencia GNSS RTK/PPK y poligonación de precisión en subsuelo. - Marcaje de puntos de control mediante dianas, clavos, piquetas o spray de alta resistencia, adaptado a las necesidades de explotación y operación. - Instalación de apoyos estratégicos que garantizan intervisibilidad y estabilidad. - Incluidos trabajos en espacios confinados, checkpoints independientes y reporte de calidad con RMS < 3 mm | 3.45
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050310 | m2 | Levantamiento topográfico de infraestructuras tipo EDAR o ETAP | Levantamiento topográfico de infraestructuras tipo EDAR o ETAP, con las siguientes características: - Implantación de red georreferenciada en ETRS89/UTM mediante bases de referencia GNSS RTK/PPK y poligonación de precisión en subsuelo. - Marcaje de puntos de control mediante dianas, clavos, piquetas o spray de alta resistencia, adaptado a las necesidades de explotación y operación. - Instalación de apoyos estratégicos que garantizan intervisibilidad y estabilidad. - Incluidos trabajos en espacios confinados, checkpoints independientes y reporte de calidad con RMS < 3 mm | 0.22
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050320 | m2 | Levantamiento topográfico de infraestructuras tipo depósitos de agua potable, depósitos de agua regenerada o tanques de tormenta | Levantamiento topográfico de infraestructuras tipo depósitos de agua potable, depósitos de agua regenerada o tanques de tormenta, con las siguientes características: - Implantación de red georreferenciada en ETRS89/UTM mediante bases de referencia GNSS RTK/PPK y poligonación de precisión en subsuelo. - Marcaje de puntos de control mediante dianas, clavos, piquetas o spray de alta resistencia, adaptado a las necesidades de explotación y operación. - Instalación de apoyos estratégicos que garantizan intervisibilidad y estabilidad. - Incluidos trabajos en espacios confinados, checkpoints independientes y reporte de calidad con RMS < 3 mm | 0.65
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050330 | m | Levantamiento topográfico de infraestructuras tipo galerías de servicio, colectores visitables o canales | Levantamiento topográfico de infraestructuras tipo galerías de servicio, colectores visitables o canales, con las siguientes características: - Implantación de red georreferenciada en ETRS89/UTM mediante bases de referencia GNSS RTK/PPK y poligonación de precisión en subsuelo. - Marcaje de puntos de control mediante dianas, clavos, piquetas o spray de alta resistencia, adaptado a las necesidades de explotación y operación. - Instalación de apoyos estratégicos que garantizan intervisibilidad y estabilidad. - Incluidos trabajos en espacios confinados, checkpoints independientes y reporte de calidad con RMS < 3 mm | 2.03
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050340 | m2 | Levantamiento 3D LiDAR de infraestructuras tipo elevadoras de agua potable, elevadoras de agua regenerada, EBAR y cámaras de elementos | Levantamiento 3D LiDAR de infraestructuras tipo elevadoras de agua potable, elevadoras de agua regenerada, EBAR y cámaras de elementos, con las siguientes características: - Técnica a acordar con Canal de Isabel II: TLS (estático), MLS (mapeo móvil) o dron (UAV LiDAR). - Incluidas las fases del proceso: planificación previa, captación en campo, procesamiento, limpieza y clasificación según AeasBIMClass, y generación de exportables (.LAZ, .E57). - Incluida la incorporación del levantamiento topográfico con la red de control y marcaje adaptado (piquetas, clavos, dianas o spray), trabajos en espacios confinados y cumplimiento de los condicionantes de acceso. - Validación técnica, entrega final y garantía de precisión < 3 mm en interiores críticos mediante informe de registro. | 6.46
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050350 | m2 | Levantamiento 3D LiDAR de infraestructuras tipo EDAR o ETAP | Levantamiento 3D LiDAR de infraestructuras tipo EDAR o ETAP, con las siguientes características: - Técnica a acordar con Canal de Isabel II: TLS (estático), MLS (mapeo móvil) o dron (UAV LiDAR). - Incluidas las fases del proceso: planificación previa, captación en campo, procesamiento, limpieza y clasificación según AeasBIMClass, y generación de exportables (.LAZ, .E57). - Incluida la incorporación del levantamiento topográfico con la red de control y marcaje adaptado (piquetas, clavos, dianas o spray), trabajos en espacios confinados y cumplimiento de los condicionantes de acceso. - Validación técnica, entrega final y garantía de precisión < 3 mm en interiores críticos mediante informe de registro. | 1.94
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050360 | m2 | Levantamiento 3D LiDAR de infraestructuras tipo depósitos de agua potable, depósitos de agua regenerada o tanques de tormenta | Levantamiento 3D LiDAR de infraestructuras tipo depósitos de agua potable, depósitos de agua regenerada o tanques de tormenta, con las siguientes características: - Técnica a acordar con Canal de Isabel II: TLS (estático), MLS (mapeo móvil) o dron (UAV LiDAR). - Incluidas las fases del proceso: planificación previa, captación en campo, procesamiento, limpieza y clasificación según AeasBIMClass, y generación de exportables (.LAZ, .E57). - Incluida la incorporación del levantamiento topográfico con la red de control y marcaje adaptado (piquetas, clavos, dianas o spray), trabajos en espacios confinados y cumplimiento de los condicionantes de acceso. - Validación técnica, entrega final y garantía de precisión < 3 mm en interiores críticos mediante informe de registro. | 3.23
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050370 | m | Levantamiento 3D LiDAR de infraestructuras tipo galerías de servicio, colectores visitables o canales | Levantamiento 3D LiDAR de infraestructuras tipo galerías de servicio, colectores visitables o canales, con las siguientes características: - Técnica a acordar con Canal de Isabel II: TLS (estático), MLS (mapeo móvil) o dron (UAV LiDAR). - Incluidas las fases del proceso: planificación previa, captación en campo, procesamiento, limpieza y clasificación según AeasBIMClass, y generación de exportables (.LAZ, .E57). - Incluida la incorporación del levantamiento topográfico con la red de control y marcaje adaptado (piquetas, clavos, dianas o spray), trabajos en espacios confinados y cumplimiento de los condicionantes de acceso. - Validación técnica, entrega final y garantía de precisión < 3 mm en interiores críticos mediante informe de registro. | 13.57
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050380 | m2 | Modelado BIM as-built LOD 300 a partir de la nube de puntos de infraestructuras tipo elevadoras de agua potable, elevadoras de agua regenerada, EBAR y cámaras de elementos | Modelado BIM as-built LOD 300 a partir de la nube de puntos de infraestructuras tipo elevadoras de agua potable, elevadoras de agua regenerada, EBAR y cámaras de elementos, con las siguientes características: - Incluido modelado estructural y MEP, así como secciones lineales de galerías y colectores. - Incorporación de la información técnica proporcionada por Canal de Isabel II (planos, P&ID y datos de equipos), con clasificación y atributos de activos (marca, modelo, número de serie, fabricante y demás información disponible). - Entrega en formatos estándar (IFC o nativo acordado), validación técnica por parte de Canal de Isabel II y georreferenciación al sistema ETRS89/UTM, quedando excluido cualquier licenciamiento de software o infraestructura de gestión. | 17.23
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050390 | m2 | Modelado BIM as-built LOD 300 a partir de la nube de puntos de infraestructuras tipo EDAR o ETAP | Modelado BIM as-built LOD 300 a partir de la nube de puntos de infraestructuras tipo EDAR o ETAP, con las siguientes características: - Incluido modelado estructural y MEP, así como secciones lineales de galerías y colectores. - Incorporación de la información técnica proporcionada por Canal de Isabel II (planos, P&ID y datos de equipos), con clasificación y atributos de activos (marca, modelo, número de serie, fabricante y demás información disponible). - Entrega en formatos estándar (IFC o nativo acordado), validación técnica por parte de Canal de Isabel II y georreferenciación al sistema ETRS89/UTM, quedando excluido cualquier licenciamiento de software o infraestructura de gestión. | 6.46
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050400 | m2 | Modelado BIM as-built LOD 300 a partir de la nube de puntos de infraestructuras tipo depósitos de agua potable, depósitos de agua regenerada o tanques de tormenta | Modelado BIM as-built LOD 300 a partir de la nube de puntos de infraestructuras tipo depósitos de agua potable, depósitos de agua regenerada o tanques de tormenta, con las siguientes características: - Incluido modelado estructural y MEP, así como secciones lineales de galerías y colectores. - Incorporación de la información técnica proporcionada por Canal de Isabel II (planos, P&ID y datos de equipos), con clasificación y atributos de activos (marca, modelo, número de serie, fabricante y demás información disponible). - Entrega en formatos estándar (IFC o nativo acordado), validación técnica por parte de Canal de Isabel II y georreferenciación al sistema ETRS89/UTM, quedando excluido cualquier licenciamiento de software o infraestructura de gestión. | 4.31
14 | PRECIOS AUXILIARES | 14.05 Varios | AB-14-050410 | m | Modelado BIM as-built LOD 300 a partir de la nube de puntos de infraestructuras tipo galerías de servicio, colectores visitables o canales | Modelado BIM as-built LOD 300 a partir de la nube de puntos de infraestructuras tipo galerías de servicio, colectores visitables o canales, con las siguientes características: - Incluido modelado estructural y MEP, así como secciones lineales de galerías y colectores. - Incorporación de la información técnica proporcionada por Canal de Isabel II (planos, P&ID y datos de equipos), con clasificación y atributos de activos (marca, modelo, número de serie, fabricante y demás información disponible). - Entrega en formatos estándar (IFC o nativo acordado), validación técnica por parte de Canal de Isabel II y georreferenciación al sistema ETRS89/UTM, quedando excluido cualquier licenciamiento de software o infraestructura de gestión. | 3.78