## Hoja 1
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
1.1 | M² |  | DEMOLICIÓN DE TABIQUES
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. |  | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
P1 - Utiles Limpieza |  |  |  |  | 1 |  | 2.6 | 2.3 |  |  |  | 5.98
[5 empty] | 1 |  | 1.9 | 2.3 |  |  |  | 4.37
P1 - Baño asistido |  |  |  |  | 1 |  | 5.5 | 2.3 |  |  |  | 12.65
[5 empty] | 1 |  | 0.6 | 2.3 |  |  |  | 1.38
PS - Partición Sala Técnica con Zona Diafana |  |  |  |  | 1 |  | 3.15 | 2.3 |  |  |  | 7.245
[12 empty] | 31.625 |  | 31.625
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 31.625 | 18.97 |  |  | 599.93
1.2 | M² |  | DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE DE BANDEJAS METÁLICAS.
Demolición de falso techo registrable de bandejas metálicas situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Demolición de la estructura metálica de sujección (falsas vigas y remates. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
Planta 1
Utiles Limpieza |  |  |  |  | 1 | 4.5 | [5 empty] | 4.5
Oficio Sucio |  |  |  |  | 1 | 19.3 | [5 empty] | 19.3
Baño Asistido |  |  |  |  | 1 | 17.3 | [5 empty] | 17.3
[12 empty] | 41.1 |  | 41.1
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 41.1 | 10.84 |  |  | 445.52
1.3 | M² |  | APERTURA DE HUECO EN TABIQUE PARA PASO DE INSTALACIONES
Apertura de hueco para paso de instalaciones, en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles. Así mismo contempla el remate del hueco con mortero de cemento. Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. |  | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
APERTURA DE HUECOS PARA PASO INSTALACIONES
PS |  |  |  |  | 1 |  | 1.4 | 1.2 |  |  |  | 1.68
[5 empty] | 1 |  | 2 | 1.2 |  |  |  | 2.4
P1 |  |  |  |  | 1 |  | 2.57 | 1 |  |  |  | 2.57
PC |  |  |  |  | 1 |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.81
[12 empty] | 7.46 |  | 7.46
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 7.46 | 40.66 |  |  | 303.32
1.4 | M² |  | APERTURA DE HUECO EN TABIQUE PARA COLOCACIÓN NUEVAS PUERTAS
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles. sí mismo contempla el remate del hueco con mortero de cemento. Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. |  | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
PLANTA 1
Puerta 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0.2 | 2.1 |  |  |  | 0.42
Puerta 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0.3 | 2.1 |  |  |  | 0.63
Puerta 3 |  |  |  |  | 1 |  | 0.5 | 2.1 |  |  |  | 1.05
[12 empty] | 2.1 |  | 2.1
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 2.1 | 96.74 |  |  | 203.15
1.5 | Ud |  | DESMONTAJE DE PUERTA INTERIOR.
Desmontaje de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herrajes Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[12 empty] | 3 |  | 3
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 3 | 41.67 |  |  | 125.01
1.6 | Ud |  | DESMONTAJE DE SANITARIOS E INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO BAÑO ASISTIDO - OFICIO SUCIO
Desmontaje de sanitarios existentes (inodoro, lavabo, ducha accesible y fregadero) y desmontaje de instalación de fontanería y saneamiento, colocada empotrada, desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 342.07 |  |  | 342.07
1.7 | M² |  | DESMONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE DE BANDEJAS METÁLICAS EN ASEO PLANTA BAJA
Desmontaje de falso techo registrable de bandejas metálicas situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales y recuperación del material para su almacenamiento en el edificio, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio temporal de los materiales a reutilizar. Carga manual del material rechazado sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
Aseo PB para inst. fontaneria y saneamiento P1 |  |  |  |  | 1 | 12 | [5 empty] | 12
[12 empty] | 12 |  | 12
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 12 | 14.78 |  |  | 177.36
1.8 | M² |  | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO.
Demolición de pavimento existente en el interior de las salas, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, gresite y terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
Utiles limpieza |  |  |  |  | 1 | 4.5 | [5 empty] | 4.5
Oficio Sucio |  |  |  |  | 1 | 19.3 | [5 empty] | 19.3
Baño asistido |  |  |  |  | 1 | 17.3 | [5 empty] | 17.3
[12 empty] | 41.1 |  | 41.1
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 41.1 | 7.19 |  |  | 295.51
1.9 | M² |  | BASE DE MORTERO LIGERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO.
Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante, CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el soporte de hormigón. Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del agente filmógeno. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 42.2 | [5 empty] | 42.2
[12 empty] | 42.2 |  | 42.2
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 42.2 | 14.94 |  |  | 630.47
1.10 | M |  | DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE PARAGOLPES EN PARED DEL PASILLO.
Paragolpes recto existente en paramentos verticales del pasillo, formado por: un perfil de aluminio, fijado con tornillos y tacos de expansión al paramento. Incluye: Desmontaje y acopio para su posterior montaje, replanteo y ajustes a las nuevas dimensiones. Fijación de las ménsulas al paramento. Inserción del perfil amortiguador. Fijación del perfil de aluminio. Colocación de la protección de vinilo. Colocación de las tapas en los extremos. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
Pared a demoler en pasillo | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
[12 empty] | 5 |  | 5
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 5 | 17.07 |  |  | 85.35
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES : | [12 empty] | 3207.69
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 ACONDICIONAMIENTO 2 UTA EXISTENTES
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
2.1 | M² |  | DESMONTAJE Y MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE DE BANDEJAS METÁLICAS.
Desmontaje y montaje de falso techo registrable de bandejas metálicas situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en el mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material desechado sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
Sala de espera |  |  |  |  | 1 | 26.5 | [5 empty] | 26.5
Pasillo circulacion |  |  |  |  | 1 | 27 | [5 empty] | 27
[12 empty] | 53.5 |  | 53.5
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 53.5 | 13.8 |  |  | 738.3
2.2 | Ud |  | DESMONTAJE UT-6 Y UT-7
Desmontaje de UT-6 y UT-7, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento (sala de espresa contigua). Incluye: Desmontaje de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Recuperación de la rampa con válvula de tres vias, para su posterior instalación. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material desechado sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 431.67 |  |  | 431.67
2.3 | M² |  | DESMONTAR CONDUCTOS CLIMATIZADORA UT-6 Y UT-7
Desmontaje de conducto rectangular de chapa galvanizada, montado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 115.08 | [5 empty] | 115.08
[12 empty] | 115.08 |  | 115.08
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 115.08 | 23.93 |  |  | 2753.86
2.4 | Ud |  | REUBICACIÓN UT-6 Y UT-7
Reubicación UT-6 y UT-7, incluida la rampa con válvula de tres vías y conexionado a la nueva red de tuberias,así como el conexionado eléctrico y de control, para colocación en falso techo. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad con soportes adecuados. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 664.96 |  |  | 664.96
2.5 | M² |  | CONDUCTO DE CHAPA BRIDA METU (IMPULSIÓN) + AISLAMIENTO 30
Conducto de sección rectangular para impulsión de aire fabricado en chapa de acero galvanizado de diferentes espesores según sección, con bridas tipo METU. Incluidos p.p. de piezas, soportación, fijación, anclajes y sellado. Con aislamiento exterior de conducto con manta de lana mineral tipo Clim Cover Roll Alu3 en 30 mm (o similar). Encintado en sus uniones y cosido con fleje. Incluso p.p de piezas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 143.39 | [5 empty] | 143.39
[12 empty] | 143.39 |  | 143.39
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 143.39 | 37.84 |  |  | 5425.88
2.6 | Ud |  | DESMONTAJE Y POSTERIO MONTAJE DE COMPUERTA CORTAFUEGOS PARA CONDUCTO EXISTENTE DE 550X250 MM
Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 600x300 mm, de chapa de acero galvanizado, conexión a conducto rectangular, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 428.07 |  |  | 428.07
2.7 | Ud |  | COMPUERTA CORTAFUEGOS PARA CONDUCTO EXISTENTE DE 250X100 MM
Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 300x200 mm, de chapa de acero galvanizado, conexión a conducto rectangular, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 412.9 |  |  | 412.9
2.9 | M |  | TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CLIMATIZACIÓN Y DESAGÜES UT-6 Y UT-7
Tubería de distribución de agua fria/caliente para UT-6 y UT-7, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, y tuberia de recogida de condensados en tubo de PVC D= 32, con sifon, colocado superficialmente en el interior de la sala, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 25 | [5 empty] | 25
[12 empty] | 25 |  | 25
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 25 | 40.61 |  |  | 1015.25
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 ACONDICIONAMIENTO 2 UTA EXISTENTES : | [12 empty] | 11870.89
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SOLADO, PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
3.1 | M² |  | TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO EI 120
Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) LM - (4 cortafuego), con placas de yeso laminado, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo cortafuego en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uds. |  | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
PS - Hueco Bajo Escalera Protegida |  |  |  |  | 1 |  | 5.45 | 2.4 |  |  |  | 13.08
PS - Nuevo cuarto maquinaria |  |  |  |  | 1 |  | 3.3 | 3.6 |  |  |  | 11.88
[5 empty] | 1 |  | 3.82 | 3.6 |  |  |  | 13.752
[12 empty] | 38.712 |  | 38.712
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 38.712 | 50.53 |  |  | 1956.12
3.2 | M² |  | RECOMPOSICIÓN TABIQUE CON PLACA DE YESO LAMINADO PARA PUERTAS SALAS LIMPIAS
Recomposición de Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) LM - (4 cortafuego), con placas de yeso laminado, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo cortafuego en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uds. |  | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
PLANTA 1
Puerta - SAS ENTRADA |  |  |  |  | 1 |  | 0.25 | 2.1 |  |  |  | 0.525
Puerta - SAS VESTUARIO 01 |  |  |  |  | 1 |  | 0.4 | 2.1 |  |  |  | 0.84
Puerta - CUARTO RESIDUOS |  |  |  |  | 1 |  | 0.35 | 2.1 |  |  |  | 0.735
[12 empty] | 2.1 |  | 2.1
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 2.1 | 209.49 |  |  | 439.93
3.3 | M² |  | PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE YESO PROYECTADO O PLACAS DE YESO LAMINADO.
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
[5 empty] | Uds. |  | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
PS - Hueco Bajo Escalera Protegida |  |  |  |  | 2 |  | 5.45 | 2.4 |  |  |  | 26.16
PS - Nuevo cuarto maquinaria |  |  |  |  | 2 |  | 3.3 | 3.6 |  |  |  | 23.76
[5 empty] | 2 |  | 3.82 | 3.6 |  |  |  | 27.504
[12 empty] | 77.424 |  | 77.424
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 77.424 | 6.2 |  |  | 480.03
3.4 | M² |  | PINTURA ANTIBACTERIANA SOBRE PARAMENTO INTERIOR.
Aplicación manual de dos manos de pintura antibacteriana, blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10 a 25% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 15% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de mortero, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
[5 empty] | Uds. |  | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
Pasillo Circulación Personal |  |  |  |  | 1 |  | 8.1 | 2.4 |  |  |  | 19.44
[12 empty] | 19.44 |  | 19.44
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 19.44 | 16.11 |  |  | 313.18
3.5 | M² |  | SOLERA DE HORMIGÓN
Solera de hormigón con adición de fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras sin función estructural, fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR) de 2 kg/m³, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción. Incluye enconfrado para ejecución de solera. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Mezclado en camión hormigonera. Vertido de manera manual, extendido y vibrado del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado mecánico de la superficie. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final y sellado de las juntas de retracción. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho |  |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
PS |  |  |  |  | 1 | 3.5 | 3.8 |  |  |  |  | 13.3
[12 empty] | 13.3 |  | 13.3
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 13.3 | 45.51 |  |  | 605.28
3.6 | Ud |  | SELLADO DE PASO DE CABLES, CONDUCTOS DE CLIMA, E INSTALACIONES DE MEDIANAS DIMENSIONES, CON MORTERO DE CEMENTO.
Sellado de paso de cables, conductos de clima y otras instalaciones, en muro de 15 cm de espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 90, según UNE-EN 1366-3, con mortero cementoso Promastop-M "PROMAT", color gris. Incluye: Limpieza y preparación del paramento. Aplicación del mortero, con llana. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 80 | [6 empty] | 80
[12 empty] | 80 |  | 80
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 80 | 2.95 |  |  | 236
3.7 | Ud |  | REMATE DE HUECOS Y ABERTURAS EN CERRAMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN
Remate de huecos y aberturas en cerramientos de fábrica de ladrillo y bloque de hormigón, con pasta de yeso de construcción, y enlucido de pasta de yeso aplicada en capa fina. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
Planta sótano
Abertura de huecos a escalera |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Abertura de hueco de escalera a patinillo de instalaciones |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Abertura hueco en torreon de cubierta, para extracción cabina citostáticos |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 3 |  | 3
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 3 | 145.9 |  |  | 437.7
3.8 | M² |  | CORTE Y REFUERZO EN REJILLA ELECTROSOLDADA PATINILLO INSTALACIONES.
Corte y reuerzo en pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, existente en el patinillo de instalaciones, fijado con piezas de sujeción, para plataforma de trabajo. Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las piezas especiales, embrochado y las piezas de sujeción. Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación de la rejilla electrosoldada. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
Planta 1ª |  |  |  |  | 2 | 0.25 | [5 empty] | 0.5
planta 2ª |  |  |  |  | 1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2
[12 empty] | 0.7 |  | 0.7
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 0.7 | 54.09 |  |  | 37.86
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SOLADO, PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS : | [12 empty] | 4506.1
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CARPINTERIAS
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
4.1 | Ud |  | PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO.
Puerta cortafuegos homologada, EI2 120-C5, de dos hojas de 74 mm de espesor, 1200x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
PS |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 993.09 |  |  | 993.09
4.2 | Ud |  | PUERTA DE REGISTRO PARA INSTALACIONES, DE ACERO GALVANIZADO.
Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 800x800 mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
Planta cubierta, registro para extractor cabina citostáticos |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 215.95 |  |  | 215.95
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CARPINTERIAS : | [12 empty] | 1209.04
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
5.1 | Ud |  | LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE
Suministro e Instalación de Lavamanos de acero Inoxidable con pedestal con activación con el pie. Incluida Grifería de Acero Inoxidable y valvula mezcladora. Fijado a la pared. Características: Lavamanos de Acero Inoxidable Dimensiones: Altura 850 mm, Ancho 350 mm, Profundidad 300 mm Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Instalación de tubería de agua fría y agua caliente desde punto de conexión actual hasta toma de lavabo. Conexión a la red de saneamiento existente con Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 492.47 |  |  | 492.47
5.2 | M |  | RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, COLOCADA SUPERFICIALMENTE.
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
Planta 1ª, desagüe lavamanos |  |  |  |  | 1 | 8 | [5 empty] | 8
P. Sotano |  |  |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 5
[12 empty] | 13 |  | 13
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 13 | 5.95 |  |  | 77.35
5.3 | M |  | TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR, COLOCADA SUPERFICIALMENTE.
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), de 14 mm de diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
Planta 1ª, acometida a lavamanos |  |  |  |  | 1 | 8 | [5 empty] | 8
[12 empty] | 8 |  | 8
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 8 | 11.35 |  |  | 90.8
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO : | [12 empty] | 660.62
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
6.1 | H |  | CAMIÓN GRÚA
Camión Grúa con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. Para la descarga de materiales de la obra, y para la retirada de los escombros y residuos de la construcción Incluye: Las ayudas de peon de la construcción para el acarreo de los materiales Criterio de medición de proyecto: Tiempo estimado. Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler por horas, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
|  |  |  | Total h ......: |  |  |  |  | 10 | 119.33 |  |  | 1193.3
6.2 | Ud |  | ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA.
Alquiler carretilla elevadora para descarga y carga de material de 1500 Kg de carga máxima, para todos los acarreos de materiales por planta sótano y exteriores. Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 563.7 |  |  | 563.7
6.3 | H |  | ACARREO DE MATERIALES HASTA PIE DE OBRA
Mano de obra de peón ordinario, para el acarreo de los materiales desde la zona exterior de acopio, hasta el interior de la sala, mediante el uso de tanquetas, transpales, carretillas u otros medios manuales de transporte de materiales, teniendo en cuenta las peculiaridades de la obra y el tipo de edificio (HOSPITAL), que deberá acomodarse a los horarios y recorridos que establezcan los responsables del hospital. Criterio de medición de proyecto: Estimación de horas para el trasiego de materiales y equipos. Criterio de medición de obra: partida cerrada según estimación previa.
|  |  |  | Total h ......: |  |  |  |  | 160 | 10.12 |  |  | 1619.2
6.4 | Pa |  | AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES.
Ayudas de cualquier trabajo de albañilería (apertura y tapado de rozas, apertura de pasatubos para montantes de instalaciones y/o huecos para conductos, taladros y refuerzos en tabiques ó forjados y estructuras auxiliares para la instalación de elementos anclados en la pared), necesarias para las instalaciones de: - Electricidad, formada por red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, incluida p/p de elementos comunes. - Voz y datos, formada por red y tomas de datos interior, con un grado de complejidad bajo. - Iluminación, formada por luminarias empotadas, con un grado de complejidad bajo. - Protección contra incendios, formada por equipos de detección, alumbrado de emergencia, con un grado de complejidad medio. - Climatización, bacadas de Bomba de calor aire-agua en el exterior, UT-6 y UT-7 en falso techo, UTA en planta sótano, conductos en falso techo, con un grado de complejidad medio/alto. Incluso mano de obra en carga y descarga, material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos, limpieza y medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total Pa ......: |  |  |  |  | 1 | 1278.32 |  |  | 1278.32
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS : | [12 empty] | 4654.52
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SALA BLANCA
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
7.1 | M² |  | MAMPARA PARED SALA BLANCA 60MM.
Suministro e instalación de panel tipo sándwich formado por dos chapas lacadas blancas de acero galvanizado de 0,6 mm. Liso por ambas caras. Incluso sellado con silicona fungicida especial para sala limpia. - Clasificación al fuego Bs1d0. - Grueso total 60mm. - Alma de poliisocianurato (PIR) de alta densidad. - Altura 3,00m. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 162 | [5 empty] | 162
[12 empty] | 162 |  | 162
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 162 | 62.75 |  |  | 10165.5
7.2 | M² |  | MAMPARA TECHO SALA BLANCA 70MM.
Suministro e instalación de falso techo continuo compuesto por panel tipo sándwich formado por dos chapas lacadas blancas de acero galvanizado de 0,6 mm. Liso por ambas caras. Incluso sellado con silicona fungicida especial para sala limpia. - Clasificación al fuego Bs1d0. - Grueso total 70mm. - Alma de poliuretano inyectado (PIR) de alta densidad. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 46.25 | [5 empty] | 46.25
[12 empty] | 46.25 |  | 46.25
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 46.25 | 70.88 |  |  | 3278.2
7.3 | M |  | PERFIL SANITARIO ESCOCIA CÓNCAVA ALUMINIO BLANCO
Suministro e instalación de escocia cóncava, de radio 50 mm. Aluminio lacado blanco, uniones suelo-paredes-techo. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 282.72 | [5 empty] | 282.72
[12 empty] | 282.72 |  | 282.72
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 282.72 | 13.22 |  |  | 3737.56
7.4 | M |  | PERFIL SANITARIO DE ESQUINA ALUMINIO BLANCO
Suministro e instalación de perfil de esquina convexa de radio 50 mm en aluminio lacado blanco. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 36 | [5 empty] | 36
[12 empty] | 36 |  | 36
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 36 | 17.21 |  |  | 619.56
7.5 | M |  | PERFILERÍA DE REMATE
Suministro e instalación de perfiles de chapa lacada blanca, a medida para instalación de paneles y remates de acabado. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación. Nivelación. Colocación y fijación. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 115.2 | [5 empty] | 115.2
[12 empty] | 115.2 |  | 115.2
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 115.2 | 9.04 |  |  | 1041.41
7.6 | Ud |  | VENTANA DE SEGURIDAD 1200X1000
Suministro e instalación de ventana de seguridad con vidrio laminar 3+3mm, enrasada con el panel por ambas caras, compuesta de bastidor de climalit y doble vidrio, 60 mm de espesor 3+3/24/2/24/3+3mm. Totalmente sellada silicona blanca fungicida especial para sala limpia. - Dimensiones 1200x1000mm. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en panel sala blanca. Sellado final de estanqueidad. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
[12 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 2 | 334.76 |  |  | 669.52
7.7 | Ud |  | TRASDOSADO BAJANTE RETORNOS
Forrado de conductos de retorno en sala con panel sandwich identico al panel vertical de lana de roca. Acabado con perfiles de aluminio lacado blanco, perfil de escocia y perfil de esquina. - Clasificación al fuego Bs1d0. - Grueso total 60mm. - Alma de poliuretano inyectado (PIR) de alta densidad. - Altura 3,00m. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
[12 empty] | 7 |  | 7
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 7 | 268.12 |  |  | 1876.84
7.8 | M² |  | APERTURA DE HUECO GRANDE
Apertura de hueco grande para conductos, filtros, difusores, rejillas y luminarias. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
[12 empty] | 30 |  | 30
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 30 | 21.03 |  |  | 630.9
7.9 | M² |  | APERTURA DE HUECO PEQUEÑO
Apertura de hueco pequeño para tomas de corriente, paso de tuberías, etc.Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 40 | [6 empty] | 40
[12 empty] | 40 |  | 40
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 40 | 10.4 |  |  | 416
7.10 | Ud |  | SAS ACERO INOX. Pasamateriales doble eléctrico autoventilado
SAS pasa materiales, caja de paso que permite la transferencia de materiales entre salas, en entornos controlados, pudiendo trabajar con presiones diferenciales de hasta 100 Pa, sin comprometer la esterilidad del entorno de la sala blanca. Construida íntegramente en acero inoxidable AISI 304. Su funcionamiento consiste en la interconexión de las puertas mediante un sistema electromecánico de doble enclavamiento, impidiendo su apertura simultánea. Cuenta con simbología lógica y universal, señalizada mediante LED que se encienden para indicar la función disponible en cada momento: libre, ocupada, error y ventilación. Autoventilada, equipada con filtro HEPA clase H14 y panel microperforado para flujo laminar. Dimensiones interiores (Al. mm x An. mm x Pr. mm): SAS Superior 500 x 500 x 500 + SAS Inferior 800 x 500 x 500 - Incluye sistema de desinfección mediante lámparas UVC. - Incluye consola táctil externa para una fácil gestión de parámetros. INFORMACIÓN: Pruebas de fugas realizadas hasta 100Pa.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 17377.88 |  |  | 17377.88
7.11 | Ud |  | INTERCOMUNICACIÓN DE SALAS
Intercomunicación entre salas marca NETASELCOM o similar, formada por: - 3 Ud de Interfono Especial Salas Blancas con Teclado UNI3G 24 Vcc. Especificaciones técnicas: Potencia 5W, Rango de frecuencia 110 Hz a 16 KHz, Protección IP IP 66, Montaje Empotrado, Frontal Poliester adhesivo lavable, Color RAL 2005, Tensión de alimentación 24-48 Vdc / 230 Vac, Micrófono Electret. - 1 Ud de Fuente de Alimentación del Sistema - Configuración en Laboratorio del NETA SELCOM - Incluye Soporte en Remoto Servicio técnico oficial: NETA SELCOM
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 3733.21 |  |  | 3733.21
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SALA BLANCA : | [12 empty] | 43546.58
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 PUERTAS
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
8.1 | Ud |  | PUERTA DOBLE 830+430
Suministro e instalación de puerta de paso bi-enrasada con el panel por ambas caras. Con marco de aluminio y hoja de panel con alma de poliuretano, formado por dos chapas en acero lacadas, y con acabados idénticos a la mampara de panel vertical. Herrajes de colgar y cierre de manivela. Clasificación al fuego M1. - Dimensiones 830+430x2040mm - Color blanco. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
[12 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 2 | 1066.6 |  |  | 2133.2
8.2 | Ud |  | PUERTA SIMPLE 730
Suministro e instalación de puerta de paso bi-enrasada con el panel por ambas caras. Con marco de aluminio y hoja de panel con alma de poliuretano, formado por dos chapas en acero lacadas, y con acabados idénticos a la mampara de panel vertical. Herrajes de colgar y cierre de manivela. Clasificación al fuego M1. - Dimensiones 830x2040mm - Color blanco. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 845.45 |  |  | 845.45
8.3 | Ud |  | PUERTA SIMPLE 830
Suministro e instalación de puerta de paso bi-enrasada con el panel por ambas caras. Con marco de aluminio y hoja de panel con alma de poliuretano, formado por dos chapas en acero lacadas, y con acabados idénticos a la mampara de panel vertical. Herrajes de colgar y cierre de manivela. Clasificación al fuego M1. - Dimensiones 830x2040mm - Color blanco. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
[12 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 2 | 845.45 |  |  | 1690.9
8.4 | Ud |  | PUERTA RF - PUERTA DOBLE 830+430, EI2 60-C5
Suministro e instalación de puerta Cortafuegos EI 2 60 -C5, de paso bi-enrasada con el panel por ambas caras. Con marco de aluminio y hoja de panel con alma de lana de roca, formado por dos chapas en acero lacadas, y con acabados idénticos a la mampara de panel vertical. Herrajes de colgar, cierre de manivela y cerradura accionada por control de acceso homolación CE. - Dimensiones 830+430x2040mm - Color blanco. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 1066.6 |  |  | 1066.6
8.5 | Ud |  | PUERTA RF - PUERTA SIMPLE 730, EI2 60-C5
Suministro e instalación de puerta Cortafuegos EI2 60-C5, de paso bi-enrasada con el panel por ambas caras. Con marco de aluminio y hoja de panel con alma de poliuretano, formado por dos chapas en acero lacadas, y con acabados idénticos a la mampara de panel vertical. Herrajes de colgar y cierre de manivela y sistema de cerradura accionada por control de accesos homolagacion CE. - Dimensiones 730x2040mm - Color blanco. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 845.45 |  |  | 845.45
8.6 | Ud |  | PUERTA RF - PUERTA SIMPLE 830, EI2 60-C5
Suministro e instalación de puerta Cortafuegos EI2 60 -C5, de paso bi-enrasada con el panel por ambas caras. Con marco de aluminio y hoja de panel con alma de poliuretano, formado por dos chapas en acero lacadas, y con acabados idénticos a la mampara de panel vertical. Herrajes de colgar y sistema de cerradura accionada por control de accesos homolagacion CE. - Dimensiones 830x2040mm - Color blanco. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 845.45 |  |  | 845.45
8.7 | Ud |  | PINTURA PUERTA DOBLE
Suplemento por pintado de hoja por las dos caras, para una puerta de 2 hojas, en RAL 5010.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[12 empty] | 3 |  | 3
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 3 | 214.41 |  |  | 643.23
8.8 | Ud |  | PINTURA PUERTA SIMPLE
Suplemento por pintado de hoja por las dos caras, para una puerta de 2 hojas, en RAL 5010.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
[12 empty] | 5 |  | 5
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 5 | 118 |  |  | 590
8.9 | Ud |  | BURLETE AUTOMÁTICO PUERTA DOBLE
Suministro e instalación de burlete automático en puerta doble. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[12 empty] | 3 |  | 3
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 3 | 174.88 |  |  | 524.64
8.10 | M |  | BURLETE AUTOMÁTICO PUERTA SIMPLE
Suministro e instalación de burlete automático en puerta simple. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
[12 empty] | 5 |  | 5
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 5 | 93.19 |  |  | 465.95
8.11 | Ud |  | ENCLAVAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Suministro e instalación de enclavamiento electroimán, más microcontacto de señal. Incluyendo cables eléctricos. Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación a la superficie soporte. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
[12 empty] | 8 |  | 8
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 8 | 285.4 |  |  | 2283.2
8.12 | Ud |  | FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
Fuente de alimentación, para enclavamiento de puertas Criterio de valoración económica: El precio incluye la batería. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
[12 empty] | 8 |  | 8
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 8 | 45 |  |  | 360
8.13 | Ud |  | INTERCONEXIÓN 3 PUERTAS
Suministro e instalación de caja fuente de alimentación para enclavamiento de 3 puertas. Excluye transformador a 24V. Interconexión de desde central Manguera para cables de 6x0,22+2x0,75 mm², libre de halógenos, reacción al fuego clase Dca según UNE-EN 50575. Incluye: Replanteo del recorrido de la manguera. Tendido de la manguera. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 722.11 |  |  | 722.11
8.14 | Ud |  | INTERCONEXIÓN 2 PUERTAS
Suministro e instalación de caja fuente de alimentación para enclavamiento de 2 puertas. Excluye transformador a 24V. Interconexión de desde central Manguera para cables de 6x0,22+2x0,75 mm², libre de halógenos, reacción al fuego clase Dca según UNE-EN 50575. Incluye: Replanteo del recorrido de la manguera. Tendido de la manguera. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[12 empty] | 3 |  | 3
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 3 | 597.12 |  |  | 1791.36
8.15 | Ud |  | MIRILLA
Suministro e instalación de mirilla para puerta de sala limpia de doble cristal templado (5+50+5) con serigrafía perimetral negra, bi-enrasadas de espesor 60mm, y dimensiones 640x340mm.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
[12 empty] | 5 |  | 5
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 5 | 149.19 |  |  | 745.95
8.16 | Ud |  | SEMÁFORO INDICADOR PASO DE PUERTA
Suministro e instalación de 1 semáforo LED color rojo-verde totalmente montado para enclavamiento lumínico de puertas de esclusas de personal, materiales, etc. Sistema para puertas desenclavadas en estado inicial. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, cableado, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 16 | [6 empty] | 16
[12 empty] | 16 |  | 16
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 16 | 120.61 |  |  | 1929.76
8.17 | Ud |  | SETA DE EMERGENCIA
Suministro e instalación de 1 seta de emergencia para desenclavamiento de puertas. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 16 | [6 empty] | 16
[12 empty] | 16 |  | 16
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 16 | 94.16 |  |  | 1506.56
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 PUERTAS : | [12 empty] | 18989.81
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 SUELO
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
9.1 | M² |  | PREPARACIÓN
Preparación y saneado de soporte existente mediante fresado, granallado ó diamantado mecánico, aspiración de polvo, retirada y barrido de restos del tratamiento. Incluye: Granallado mecánico del hormigón. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 46.25 | [5 empty] | 46.25
[12 empty] | 46.25 |  | 46.25
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 46.25 | 45.64 |  |  | 2110.85
9.2 | M² |  | PAVIMENTO
Pavimento continuo "ELITE" (o similar) con mortero epoxi y árido de cuarzo aplicado a llana y/ó helicóptero, previa imprimación epoxi y acabado epoxi 100% sólidos. Textura: TEXTURADO (Stell). Color a definir por el cliente. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación de la imprimación. Aplicación de la capa base. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 46.25 | [5 empty] | 46.25
[12 empty] | 46.25 |  | 46.25
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 46.25 | 22.57 |  |  | 1043.86
9.3 | M² |  | ACABADO MATE
Tratamiento de protección de pavimento continuo con poliuretano de alta resistencia superficial, y posterior aplicación opcional de dispersión polimérica con partículas metálicas de elevada resistencia a rayadas de suelas de zapatos. Textura: LISA. Color: transparente Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificiones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 46.25 | [5 empty] | 46.25
[12 empty] | 46.25 |  | 46.25
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 46.25 | 15.85 |  |  | 733.06
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 SUELO : | [12 empty] | 3887.77
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ILUMINACIÓN
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
10.1 | Ud |  | INTERRUPTOR EMPOTRADO ANTIBACTERIANO.
Interruptor 1 polo 10A completo, serie New Unica de SCHNEIDER o similar, blanco antibacteriano, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada. Criterio de valoración económica: El precio incluye la caja para mecanismo empotrado. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
P1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
Psotano |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 4 |  | 4
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 4 | 28.04 |  |  | 112.16
10.2 | Ud |  | DETECTOR DE PRESENCIA ANTIBACTERIANO, EMPOTRADO.
Detector de presencia, gama básica formado por mecanismo de conmutación para automatización del sistema de alumbrado, detector de presencia de material termoplástico color blanco acabado brillante y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
p1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
[12 empty] | 4 |  | 4
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 4 | 60.8 |  |  | 243.2
10.3 | Ud |  | BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA ANTIBACTERIANA (USOS GENERALES)
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, serie New Unica de SCHNEIDER o similar, blanco antibacteriano, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, de color blanco y marco embellecedor para 1,2 o 3 elementos (según documentación de planos), de color blanco. Instalación empotrada. Criterio de valoración económica: El precio incluye la caja para mecanismo empotrado. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
P1 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30
PS |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
[12 empty] | 33 |  | 33
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 33 | 69.08 |  |  | 2279.64
10.4 | Ud |  | TOMA RJ45 ANTIBACTERIANA
Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor, serie New Unica de SCHNEIDER o similar, blanco antibacteriano. Incluye: solo Montaje de la toma, dejando guia en la canalización para su posterior instalación por MADRID DIGITAL. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
P1 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5
PSOTANO |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 6 |  | 6
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 6 | 28.43 |  |  | 170.58
10.5 | Ud |  | LUMINARIA CUADRADA 625X625 MM PANEL LED. 40W 4000K FIJACIÓN POR IMAN
Luminaria cuadrada de 625X625 mm, 40 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con panel LED, temperatura de color 4000 K, marca DELUXE mod. MAGNETS o similar. Instalación en superficie mediante imanes de neodimio. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 16 | [6 empty] | 16
[12 empty] | 16 |  | 16
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 16 | 116.98 |  |  | 1871.68
10.6 | Ud |  | KIT EMERGENCIA
Luminaria cuadrada de 625X625 mm, 40 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con panel LED + KIT de emergencia, temperatura de color 4000 K, marca DELUXE mod. MAGNETS o similar. Instalación en superficie mediante imanes de neodimio. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
[12 empty] | 7 |  | 7
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 7 | 83.51 |  |  | 584.57
10.7 | Ud |  | LUMINARIA CON LÁMPARA LED, NUEVA SALA INSTALACIONES
Luminaria con grados de protección IP65 e IK08, de 1274x100x110 mm, de 36 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con 1 lámpara LED, temperatura de color 4000 K, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 5555 lúmenes, difusor de policarbonato opal, cuerpo de ABS y reflector de chapa de acero, acabado pintado, de color blanco. Instalación en la superficie del techo en garaje. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
P. SOTANO |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
[12 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 2 | 78.53 |  |  | 157.06
10.8 | Ud |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED
Luminaria de emergencia, permanente o no permanente, de 20 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de 280x120x60 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP65 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde, en garaje. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
P. SOTANO |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
[12 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 2 | 100.45 |  |  | 200.9
10.9 | Ud |  | INTERRUPTOR COMBINADO MAGNETOTÉRMICO-DIFERENCIAL NG125N, 4P, 63 A.
Magnetotérmico, Acti9 NG125N, 4P, 63 A, C curva, 25 kA + VIGI NG125 AC 4P 63A 300mA Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Montaje y conexionado del elemento Y ROTULACIÓN EN PUERTA DEL CUADRO ELECTRICO PRIMARIO CP5, EXISTENTE EN EL SÓTANO DEL HOSPITAL. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 883.51 |  |  | 883.51
10.10 | Ud |  | MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCIÓN CIRCUITOS (CUADRO GENERAL SALA UTA)
Mecanismos a instalar en el cuadro de CONTROL y FUERZA instalado por la empresa de control en la sala UTA en planta sótano, con las proteccines indicadas en el precio descompuesto de esta partida y en la documentación gráfica de los unifilares del proyecto. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 2627.58 |  |  | 2627.58
10.11 | Ud |  | SUBCUADRO MANDO Y PROTECCIÓN SALAS BLANCAS
SS
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 2799.28 |  |  | 2799.28
10.12 | M |  | CABLEADO ELECTRICO 4X16 MM²+TT 16 MM²
Cableado electrico Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4x16mm2+TT16mm2 Cu, tendido sobre rejiban de 150x35, desde el CUADRO PRIMARIO CP-5 hasta el cuadro de sala de UTA Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 20 | 660.32 |  |  | 13206.4
10.13 | M |  | CABLEADO ELÉCTRICO 4X6 MM²+TT 6 MM²
Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4X6+TT 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable, canalización tipo rejiban y cajas de derivación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 30 | 13.48 |  |  | 404.4
10.14 | M |  | CABLEADO ELÉCTRICO 4X4 MM²+TT 4 MM²
Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4X4+TT 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable, tubo corrugado reforzado y cajas de derivación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 10 | 5.88 |  |  | 58.8
10.15 | M |  | CABLEADO ELÉCTRICO 2X2,5 MM²+TT 2,5 MM²
Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm²+TT 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable, tubo corrugado reforzado y cajas de derivación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 175 | 3.67 |  |  | 642.25
10.16 | M |  | CABLEADO ELÉCTRICO 2X1,5 MM²+TT 1,5 MM²
Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm²+TT 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable, tubo corrugado reforzado y cajas de derivación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 110 | 3.14 |  |  | 345.4
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ILUMINACIÓN : | [12 empty] | 26587.41
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 UTA
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
11.1 | Ud |  | UTA SALA BLANCA
Unidad de tratamiento de aire UTA (PARTIDA) Sección de impulsión/retorno en planta sótano y Sección de Extracción en planta cubierta, marca WOLF o similar, con las siguientes características: SECCIÓN DE IMPULSIÓN (PLANTA SÓTANO) - Tamaño (Imp/Ret): KG Top 2015 - Variante de equipo: TE - Disposición: Horizontal simple - Ubicación: para interior - Tratamiento de la superficie de la carcasa: galvanizado - Caudal de aire: 6.000 m³/h - Presión externa: 900 Pa - Velocidad aire sec. transv.: 1,49 m/s - Módulo de mezcla - Módulo de doble filtro - Sección de filtro de panel ZIG-Zag ZFABS 48 G4 Cam; clase G4 - Sección de filtro bolsa Hi-Flo 380 F9 Cam; clase F9 - Módulo de intercambiador 35 kW - Ventilador de impulsión 3,6 kW - Módulo vacío. - Módulo ventilador. - Bandeja de Condensados SECCIÓN DE EXTRACCIÓN (PLANTA CUBIERTA) - Tamaño (Imp/Ret): KG Top 1510 - Variante de equipo: TE - Disposición: Horizontal simple - Ubicación: Instalación en el exterior (resistente a la intemperie) - Tratamiento de la superficie de la carcasa: galvanizado - Caudal de aire: 3.000 m³/h - Presión externa: 450 Pa - Velocidad aire sec. transv.: 1,49 m/s - Módulo filtro HEPA H14 - Módulo Ventilador de extracción 1,5 kW Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Bancada metálica. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 13182.62 |  |  | 13182.62
11.2 | Ud |  | BANCADA UTA SECCIÓN EXTRACCIÓN EN CUBIERTA
Formación de bancada en planta de cubierta, sobre cubierta incertida no transitable, formada por bancada de 1729 x 1017 y 10 cm de altura de hormigón, incluido perfil de remate en el perímetro.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 793.49 |  |  | 793.49
11.3 | M² |  | CONDUCTO DE CHAPA BRIDA METU (IMPULSIÓN) + AISLAMIENTO 30
Conducto de sección rectangular para impulsión de aire fabricado en chapa de acero galvanizado de diferentes espesores según sección, con bridas tipo METU. Incluidos p.p. de piezas, soportación, fijación, anclajes y sellado. Con aislamiento exterior de conducto con manta de lana mineral tipo Clim Cover Roll Alu3 en 30 mm (o similar). Encintado en sus uniones y cosido con fleje. Incluso p.p de piezas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 108.24 | [5 empty] | 108.24
[12 empty] | 108.24 |  | 108.24
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 108.24 | 67.69 |  |  | 7326.77
11.4 | M² |  | CONDUCTO DE CHAPA BRIDA METU (RETORNO)
Conducto de sección rectangular para retorno de aire fabricado en chapa de acero galvanizado de diferentes espesores según sección, con bridas tipo METU. Incluidos p.p. de piezas, soportación, fijación, anclajes y sellado. Encintado en sus uniones y cosido con fleje. Incluso p.p de piezas. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Área | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 140.54 | [5 empty] | 140.54
[12 empty] | 140.54 |  | 140.54
|  |  |  | Total m² ......: |  |  |  |  | 140.54 | 49.45 |  |  | 6949.7
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 UTA : | [12 empty] | 28252.58
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 ENFRIADORA Y RED DE FRÍO
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
12.1 | Ud |  | BOMBA DE CALOR
Unidad aire-agua BOMBA DE CALOR, serie EWYT-CZP-40-MONO de DAIKIN ó similar Con las siguientes características: -Potencia frigorífica nominal de 39,9 kW -Potencia calorífica nominal de 39,0 kW -Consumo nominal refrigeración 13,3 KW -EER (Según EN 14511) 3,00 -SEER (Según EN 14825) 5,36 -Refrigerante R-32: 8,0 Kg -Caudal de aire de 326,6 m³/min -Dimensiones: 1.752x1.878x804 mm -Módulo hidráulico Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 19934.25 |  |  | 19934.25
12.2 | Ud |  | LLENADO / DESAGÜE
Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 100.56 |  |  | 100.56
12.3 | Ud |  | MANÓMETRO CON ESFERA EN BAÑO DE GLICERINA
Manómetro con esfera en baño de glicerina, tarado de 0 a 6 kg/cm2, completo. Con accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
[12 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 2 | 65.7 |  |  | 131.4
12.4 | Ud |  | PURGADOR DE AIRE.
Purgador automático de boya 1/2", con válvula de bola roscada de 1/2" y enlace.. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
[12 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 2 | 63.11 |  |  | 126.22
12.5 | Ud |  | TERMÓMETRO DE ESFERA PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA
Instalación de Termómetro de esfera para medición de temperatura. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 2 | 70.65 |  |  | 141.3
12.6 | M |  | TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Tubería de distribución de agua de 2'' formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 2,5, de 63 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con con chapa de aluminio. Incluso valvulas de corte, filtro, antiretorno y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 50 | [5 empty] | 50
[12 empty] | 50 |  | 50
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 50 | 70.16 |  |  | 3508
12.7 | Ud |  | VÁLVULA DE TRES VÍAS
Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 421.79 |  |  | 421.79
12.8 | Ud |  | CUADRO DE REGULACIÓN PARA BATERÍA DE CLIMATIZADORA
Montaje de elementos de valvulería que constituyen el cuadro de regulación de la batería de frío/calor, de diámetro nominal 1 1/2", incluyendo aislamiento: - 4 válvulas de corte tipo mariposa - 1 válvula de by-pass a la válvula de 3 vías - 1 filtro tipo Y - Picajes - 1 T&A Incluye: Replanteo. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 4515.58 |  |  | 4515.58
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 ENFRIADORA Y RED DE FRÍO : | [12 empty] | 28879.1
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13 ELEMENTO HVAC
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
13.1 | Ud |  | CAJÓN + FILTRO TERMINAL H-14 300x600
Suministro e instalación de cajón portafiltro de dimensiones 685x685x464mm con filtro terminal absoluto eficacia H-14 (99.995% MPPS), de dimensiones 610x610x68mm. Emboque a conducto principal en chapa de acero galvanizado aislada. Incluido marco de soportación y conducto flexible. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[12 empty] | 3 |  | 3
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 3 | 438.12 |  |  | 1314.36
13.2 | Ud |  | CAJÓN + FILTRO TERMINAL H-14 600x600
Suministro e instalación de cajón portafiltro de dimensiones 685x685x464mm con filtro terminal absoluto eficacia H-14 (99.995% MPPS), de dimensiones 610x610x68mm. Emboque a conducto principal en chapa de acero galvanizado aislada. Incluido marco de soportación y conducto flexible. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
[12 empty] | 5 |  | 5
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 5 | 479.13 |  |  | 2395.65
13.3 | M |  | CONDUCTO BIFLEX 250
Suministro e instalación de conducto flexible de diámetro 250mm para conexión de elementos terminales a la red de conductos, aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos flexibles para conducción de aire. Colocación y fijación de tubos flexibles para conducción de aire. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 20 | [5 empty] | 20
[12 empty] | 20 |  | 20
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 20 | 6.98 |  |  | 139.6
13.4 | Ud |  | COMPUERTA REGULACIÓN DE CAUDAL CIRCULAR 160
Suministro e instalación de compuerta circular de regulación de caudal manual en conducto de impulsión. Totalmente instalada y en perfecto funcionamiento. Diámetro: 160mm Incluye: Replanteo. Montaje y elementos de fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[12 empty] | 3 |  | 3
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 3 | 77.93 |  |  | 233.79
13.5 | Ud |  | COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CIRCULAR 250
Suministro e instalación de compuerta circular de regulación de caudal manual en conducto de impulsión. Totalmente instalada y en perfecto funcionamiento. Diámetro: 250mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
[12 empty] | 5 |  | 5
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 5 | 108.24 |  |  | 541.2
13.6 | Ud |  | COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL RECTANGULAR 500x200 MOTORIZADAS
Suministro e instalación de compuerta rectangular de regulación de caudal manual motorizada en conducto de retorno. Actuador proporcional. Totalmente instalada y en perfecto funcionamiento. Dimensiones: 300x150mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
[12 empty] | 7 |  | 7
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 7 | 345.89 |  |  | 2421.23
13.7 | Ud |  | REJILLA DE RETORNO 525x225
Suministro e instalación de rejilla de retorno, de aluminio lacado blanco, con lamas horizontales fijas a 45°, marco de montaje. Dimensiones: 525x225mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
[12 empty] | 7 |  | 7
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 7 | 202.3 |  |  | 1416.1
13.8 | Ud |  | 3 COMPUERTAS CORTAFUEGOS RECTANGULAR
Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 500x350 mm, de chapa de acero galvanizado, conexión a conducto rectangular, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. MEDIDA DE LAS COMPUERTAS: 2 Ud. 400x350 1 Ud. 500x350 Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
Conducto de impulsión - retorno - extracción |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 829.7 |  |  | 829.7
13.9 | Ud |  | COMPUERTA CORTAFUEGOS D=250
Compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 250 mm de diámetro, de chapa de acero galvanizado, para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto |  |  |  | Parcial |  | Subtotal
Condusto extracción cabina |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 453.3 |  |  | 453.3
13.10 | Ud |  | EXTRACTOR CABINA BIOLÓGICA
Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica, caudal de descarga libre 1300 m³/h, potencia eléctrica 130 W, nivel de presión sonora de 46 dBA, de dimensiones 460x450x250 mm, diámetro de salida 250 mm, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 543.19 |  |  | 543.19
13.11 | M |  | CONDUCTO CIRCULAR EXTRACCIÓN
Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 250 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | [5 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | 15 | [5 empty] | 15
[12 empty] | 15 |  | 15
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 15 | 31.81 |  |  | 477.15
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13 ELEMENTO HVAC : | [12 empty] | 10765.27
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 14 CONTROL
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
14.1 | Ud |  | PUESTO CENTRAL
Modelo PPCI-104C-W11P-128/810,4", 800x600, iCeleronJ6412(4x 2.0/2.6 Ghz), WIN11 Pro, 128GBSSD, 2x4 GB RAM, o similar Panel PC FuturePAD, frontal impermeable IP66, sin ventilador, PCAP multitáctil, Intel Celeron J6412 (Elkhart Lake), TPM2.0, 3xGB-LAN, 4x USB3.0, 1x HDMI 2x COM (RS232/485/422), 9-36 V de entrada, protección de 3,8 kV , rango de temperatura ampliado de -20/+70 °C, carcasa de aluminio, montaje VESA
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 1415.34 |  |  | 1415.34
14.2 | Ud |  | ELECTRÓNICA DE CONTROL Y FUERZA
Controlador IQ528 con 28 E/S integradas, ampliable a 52 canales de E/S, compatible con licencia básica inicial; 28 canales de E/S. Fuente de alimentación - 24 Vac/dc Entradas / salidas: 16 Entradas / salidas universales 4 Entradas digitales 4 Salidas digitales de relé 4 Salidas digitales de TRIAC Licencia base IQ500 e IQ528 para integración Modbus, Mbus y XNC 50 puntos Licencia base IQ528 52 puntos IQ500 e IQ528 con 16 Módulo de E/S de entrada y salida canales universales Módulo IQ500 e IQ528 IO con 8 canales de salida de relé digital SUMINISTRO DE CUADRO DE FUERZA Y CONTROL puerta plena interior y trasparente exterior, aparillaje eléctrico Schneider, Previstos para albergar dispositivos de potencia, control / comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluyen protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en contínua relés para maniobras eléctricas /salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo, con la siguiente equipación: Panel de control + Placa de montaje, medidas 1000x800 con puerta plena y trasparente exterior
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 6137.11 |  |  | 6137.11
14.3 | Ud |  | EQUIPOS PERIFÉRICOS
EQUIPOS PERIFÉRICOS - Presostato de presión diferencial IP54, con accesorios, para la detección de flujo en conductos de aire o alarma de filtro colmatado, rango de medida 50 .. 500 Pa - Presostato de presión diferencial IP54, con accesorios, para la detección de flujo en conductos de aire o alarma de filtro colmatado, rango de medida 20 .. 300 Pa - Sonda de precisión de conducto combinada para humedad relativa y temperatura, señales activas 4…20 mA, rangos de utilización: 0..100 % Hr, temperatura. 0...50 °C, -35...35 °C, -40...70 °C - Sensor de precisión de presión diferencial en aire, alimentación 8..33 VCC, rango 0…2500 Pa, salida 4…20 mA IP54 - Válvula de 3-vías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 2 1/4B según ISO 228/1. temperatura del medio -25…+150 °C. Carrera 20mmm. PN16 - DN40, Kvs 25 m3/h - Racord de LATÓN, rosca cilíndrica según ISO 228/1 por el lado de la válvula rosca cilíndrica según ISO 7/1 por el lado del tubo, cada accesorio ALG, consta de racor, acoplamiento y junta plana, roscado latón DN40, 3 unidades, CS26 - Válvula de 3-vías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 2B según ISO 228/1. temperatura del medio -25…+150 °C. Carrera 20mmm. PN16 - DN32, Kvs 16 m3/h - ALG323B Racor roscado latón DN32 3 unidades Racord ,rosca cilíndrica según ISO 228/1 por el lado de la válvula rosca cilíndrica según ISO 7/1 por el lado del tubo, cada accesorio ALG, consta de racor, acoplamiento y junta plana, CS26 - Actuador eléctrico 800 N, 20 mm de carrera, mando manual, control proporcional 0...10 VCC, 4...20 mA, 0...1000 Ohm, señal de feedback 0...10 VCC, sin muelle de retorno, alimentación 24 VCA/CC, IP54, tiempo de posicionamiento 30s, temperatura del medio -25…130°C - Manómetro diferencial digital Magnehelic, mod. DWDM-253-LG, Blanco rango -62 / 0. / 62 Pa , para empotrar, incorpora DISPLAY y trasmisor 4..20 mA - FABRICACIÓN PLACA INOX CON HUECO PARA COLOCACIÓN MEDIDOR DE PRESIÓN Differential Pressure, FRABRICADO EN ACERO INOX AISI304, BRILLO ESPEJO
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 6033.64 |  |  | 6033.64
14.4 | Ud |  | PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Unidad de generación de las bases de datos de los puntos de control indicados en listado, generación de las imágenes de la instalación para representación gráfica incluyendo la puesta en marcha con las pruebas funcionales necesarias, formación y documentación. Unidades de puesta en marcha de todos los puntos relacionados con la instalación con las pruebas funcionales necesarias. TRABAJOS A REALIZAR EN OBRA 01 – ARQUITECTURA DEL SISTEMA 02 – ESQUEMAS DE PRINCIPIO DE CONTROL 03 – LISTADO DE SEÑALES A CONTROLAR 04 – MEDICIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS 05 – ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE CONTROL 06 – MEMORIA DE FUNCIONAMIENTO 07 – PLANOS 08 – COMPONENTES DEL SISTEMA INSTALADO 09 – MANUALES DE MANEJO 10 – CERTIFICADOS EQUIPOS 11 – VARIOS 12.- PROPUESTA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 4722.43 |  |  | 4722.43
14.5 | Ud |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL
Unidades de instalación eléctrica de los puntos de control , bajo tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios necesarios. Alcance del suministro: a).- Canalizaciones necesarias b).- Cableados de las señales c).- Instalación de los periféricos de conducto / ambiente (excluidos los de agua) d).- Conexionado de las señales en cuadro y campo con terminales o punteras adecuadas e).- Marcaje de las mangueras con el TAG indicado en el listado de puntos f).- Tés de puntos entre cuadro y campo Unidades de instalación eléctrica metros líneales y conexión del bus de comunicaciones para unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios necesarios. Alcance del suministro: a).- Canalizaciones necesarias b).- Cableados de las señales c).- Conexionado del bus en cada controlador con terminales, RJs o punteras adecuadas e).- Marcaje de las mangueras del bus con el TAG indicado en el listado de puntos f).- Tés de comunicaciones entre controladores conectados Unidades de instalaciónTUBING para conexión sondas presión diferencial , bajo tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios necesarios. Alcance del suministro: a).- Canalizaciones necesarias b).- Instalaciones de tubing c).- Conexionado en zona y sonda de medición e).- Marcaje de las mangueras con el TAG indicado en el listado de puntos f).- Tés de funcionamientp Unidad de instalación líneas de control y fuerza con cable Libre de Halógenos AFUMEX CLASS 1000V (AS), designación RZ1-K-0,6/1 kV (AS) desde cuadro de climatización hasta los equipos indicados. Incluyendo las canalizaciones necesarias con tubos de PVC, acero, bandeja tipo REJIBAN en interior y bandeja metálica perforada con tapa en zonas exteriores, Las distancias desde cuadro hasta equipo son estimadas, se realizará revisión si se superan considerablemente.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 2263.98 |  |  | 2263.98
14.6 | Ud |  | INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DWYER, Modelo: 605-60PA (o similar)
Suministro e instalación de indicador de presión diferencial DWYER, Modelo: 605-60PA (o similar) Rango: 0-60 pascales Conexión a proceso: 1/8" NPT-H Salida: 4-20 mA Alimentación: 10-35 VDC (2 hilos)
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
[12 empty] | 7 |  | 7
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 7 | 677.4 |  |  | 4741.8
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 14 CONTROL : | [12 empty] | 25314.3
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 15 CONTRA INCENDIOS
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
15.1 | Ud |  | SISTEMA ASPIRACIÓN FAAST FLEX FLX020 O SIMILAR
Sistema FAAST FLEX o similar, de detección de humo por aspiración de 2 tuberías / 2 canales • Tensión de alimentación: 24 VCC (18 - 30 VCC) • Dimensiones: A: 280 x H: 205 x F: 80.5 mm • Consumo de energía: máx. 450 mA a 24 VCC • Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a +55 ° C • Salida de relés: 3 por canal, Acción, Alarma y Fallo 2A a 30V • Temperatura del aire muestreada: -40 ° C a +55 ° C • Rango de sensibilidad: 0.05%obs/m a 6.56%obs/m • Humedad relativa: 10% - 93% (sin condensación) • Orificios de muestreo: A: 8, B: 28, C: 56 • Peso: 1.7 Kg • Grado de protección: IP40
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 1872.9 |  |  | 1872.9
15.2 | M |  | TUBERIA DE ASPIRACIÓN
Suministro y montaje. Tubo de aspiración fabricada en PVC Rojo de diámetro exterior 25mm e interior 22mm, modelo PL 253-3 P. Con un RA interno de 1,6 que contribuye a evitar la acumulación de polvo y bacterias en la tubería y mejorar el tiempo de transporte. Probado clase 3441 según EN 61386 (mínimo requerido por EN54-20 es clase 1131). No propagador de llama. Temp. de trabajo -45ºC a + 60ºC. . Marcado con línea de puntos para facilitar el posicionamiento de los orificios. Incluida la instalación de 10 tomas de aspiración con su tuberia capilar (microtubo) conexionado a la tuberia de aspeiración
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 45 | 24.64 |  |  | 1108.8
15.3 | Ud |  | CABLEADO 2X1,5 AS+
Cableado 2,x1,5 as+ para lazo o linea convencional, maniobras o alimentación a 24v bajo tubo rígido pvc libre de halógenos o forroplast, suportación taco brida o abrazadera no reforzada, incluye pp de pequeño material y mano de obra. No incluye ayudas auxiliares de montaje ni elevación por encima de 5 metros.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 10 | 0.73 |  |  | 7.3
15.4 | Ud |  | FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA
Fuente de alimentación supervisada de salida regulada a 27.6V y 2A, con cargador de baterías. Tensión de alimentación principal: 110 – 240 Vca. Prevención de descarga total de baterías. Dispone de dos relés libres de tensión, pérdida de alimentación principal y avería de baterías, avería de cargador y pérdida de tensión a la salida. Certificada EN54-4:1997 +A1 +A2 . Color blanco. Capacidad de baterías hasta 18 Ah.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 397.18 |  |  | 397.18
15.5 | Ud |  | BATERIA 12V 7Ah
Batería recargable de plomo-ácido de 12 V y 7 Ah, de 151x91x65 mm, tecnología AGM. Incluye: Colocación de la batería. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
[12 empty] | 4 |  | 4
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 4 | 46.41 |  |  | 185.64
15.6 | Ud |  | CENTRAL CONVENCIONAL 4 ZONAS
Central convencional Solution FC4 de 4 zonas de detección. Incorpora 2 salidas de sirenas de hasta 500mA cada uno, relé de fuego, relé de avería y salida de alimentación auxiliar de 24VDC / 1A. Montada en armario metálico. Diseño robusto de fácil y rápida instalación. Versiones entre 2 y 24 zonas de detección. Histórico de eventos con hora y fecha. Diseño metálico protegido con llave. Opción de tarjeta de comunicación TCP/IP. Amplio rango de valor de resistencia para el elemento de final de línea. Homologado acorde a EN54-2 y 4.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 244.44 |  |  | 244.44
15.7 | Ud |  | MODULO 1 ENTRADA COMPATIBLE CON CENTRAL DEL HOSPITAL
MODULO de 1 entrada supervisada compatible con la central de incendios del hospital para recoger estado de alarma de la central de incendios convencional en Central analógica del centro.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 168.35 |  |  | 168.35
15.8 | Ud |  | PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Programación e implantaicón según sectores de maniobras de central de incendios
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 239.49 |  |  | 239.49
15.9 | Ud |  | SELLADO DE PASO DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN, CON MORTERO DE CEMENTO.
Sellado de paso de conductos de climatización, en muro de 15 cm de espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, con mortero de cemento con propiedades ignífugas, color gris. Incluye: Limpieza y preparación del paramento. Aplicación del mortero, con llana. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
P1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
P. SOTANO |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
[12 empty] | 8 |  | 8
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 8 | 16.12 |  |  | 128.96
15.10 | Ud |  | SELLADO DE PASO DE CABLES DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, CON ALMOHADILLAS INTUMESCENTES.
Sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 80 mm, a través de una abertura de 400 cm², en muro de 15 cm de espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 45, con 4 almohadillas intumescentes con propiedades ignífugas, de 300x170x30 mm, color blanco. Incluye: Limpieza y preparación del paramento. Colocación de las almohadillas intumescentes. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 20 | [6 empty] | 20
[12 empty] | 20 |  | 20
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 20 | 120.99 |  |  | 2419.8
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 15 CONTRA INCENDIOS : | [12 empty] | 6772.86
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 16 VALIDACIONES, CONTROL DE CALIDAD, PUESTA EN MARCHA
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
16.1 | Ud |  | VALIDACIÓN Y CUALIFICACIÓN SALA BLANCA
VALIDACIÓN Y CUALIFICACIÓN SALA BLANCA: SALA BLANCA I - Prevestuario – D – 1 filtro H14 600x600 - Vestuario – C – 1 filtro H14 300x600 - Sala blanca I – B – 2 filtro H14 600x600 PRUEBAS - IQ - Requisitos Previos. - Verificación de la documentación. - Verificación de planos y diagramas. - Verificación de instrumentos críticos. - Verificación de componentes. - Verificación de conexiones y servicios auxiliares. - Verificación de las seguridades. PRUEBAS - OQ/PQ - Requisitos previos - Pruebas funcionales - Test de integridad de filtros - Velocidad del aire, caudal volumétrico de aire impulsado y número de renovaciones por hora - Contaje de partículas en reposo y en operación - Determinación de la presión diferencial - Verificación de la temperatura y humedad relativa - Test de recuperación de clase - Verificación de los niveles de ruido - Verificación de los niveles de luminosidad -Test de humos (direccionalidad) en reposo y en operación - Procedimientos relacionados de trabajo y entrenamiento del person
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 2209.03 |  |  | 2209.03
16.2 | Ud |  | LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES SUJETAS A REGLAMENTOS, DOCUMETACIÓN AS BUILT SALAS BLANCAS
Legalización de las instalaciones sujetas a reglamentos de seguridad industrial (Instalación Baja Tensión e Instalacion Frigorífica). La legalización se reañlizará en la Dirección General de Industria u organismo colaborador, incluyendo las memorias, boletines y pago de tasas oficiales, ademas se entregara a la propiedad la Documetación as built salas blancas, Incluye toda la documentación referente a materiales y equipos instalados, pruebas realizadas y planos as-built de los trabajos ejecutados, Ingeniería, programación y puesta en marcha de la instalación realizada.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 1857.46 |  |  | 1857.46
16.3 | Ud |  | CERTIFICADOS CALIBRACIÓN DE SONDAS (EN LABORATORIO ENAC)
Certificados calibración de sondas (en laboratorio ENAC): 3 Ud.- Calibración de las sondas de temperatura con emisión de certificado trazable -- 2 PUNTOS A CONCRETAR CON EL LABORATORIO 3 Ud.- Calibración de las sondas de humedad con emisión de certificado trazable -- 2 puntos entre 11% y 80% a 25 °C 7 Ud.- Calibración de las sondas de presión con emisión de certificado trazable -- 6 PUNTOS. CLASE > 0,2. RANGO A CONCRETAR
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 795.08 |  |  | 795.08
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 16 VALIDACIONES, CONTROL DE CALIDAD, PUESTA EN MARCHA : | [12 empty] | 4861.57
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 17 EQUIPAMIENTO
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
17.1 | Ud |  | BALANZA SARTORIUS CUBIS II O SIMILAR
Balanza Cubis MCE o similar con operación de pantlla táctil TFT de última generación con una interfaz de usuario brillante, legible, pero sencilla y fácil de operar. Legibilidad (d) 10 mg, carga máxima (Max) 4200 g. Balanza verificada para UE (excepto Francia). Incluida: Bandeja de rejilla para modelo con un intervalo de escala de 10 mg o 100 mg para pesar en campanas de laboratorio, barreras de seguridad y bancos de trabajo, superficie reducida de ataque del viento de la bandeja de pesaje, reemplaza la bandeja estándar. Instalación y calibración de la balanza de precisión.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 5567.25 |  |  | 5567.25
17.2 | Ud |  | FRIGORIFICO FARMACIA THERMOLABIL TH-MED 55 LITROS O SIMILAR
Suministro y Colocación de Frigorífico de Farmacia y Laboratorio, THERMOLABIL TH-MED 55 LITROS O SIMILAR, cumple con los requisitos que establece la norma DIN 13277, Medidas Externas: 54 x 56 x 63,2 cm, Rango de temperatura entre 2ºC - 8ºC, Cerradura integrada para mayor seguridad, Control de temperatura ventilada por sensores, Puerta de cristal con doble acristalamiento Con las siguientes características: - Registro de datos cada 10 minutos durante 24 meses Interfaz con puerto USB para exportar datos. - Alarmas: Puerta abierta Fallo alimentación Temperatura MÁX/MÍN Batería baja Temperatura ambiente extrema - Capacidad: 55L - Puerta con sistema de calefacción anticondensación - 1 Estante 1 Rejilla
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
[12 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 2 | 722.73 |  |  | 1445.46
17.3 | Ud |  | FRIGORIFICO FARMCIA THERMOLABIL TH-MED 315 LITROS O SIMILAR
Suministro y Colocación Frigorifico Farmacia Thermolabil TH-MED 315 Litros o similar. Cumple con los requisitos que establece la norma DIN 13277, Medidas Externas: 65 x 67,3 x 176,2 cm, Rango de temperatura entre 2ºC - 8ºC, Cerradura integrada para mayor seguridad, Control de temperatura ventilada por sensores, Puerta de cristal con doble acristalamiento Con las siguientes características: - Registro de datos cada 10 minutos durante 24 meses Interfaz con puerto USB para exportar datos - Capacidad: 315L - Alarmas: Puerta abierta Fallo alimentación Temperatura MÁX/MÍN Batería baja Temperatura ambiente extrema - Puerta con sistema de calefacción anticondensación - 4 Estantes 1 Cesto Cuenta con cerradura integrada para mayor seguridad, Control de temperaturas por sensores, Puerta de cristal con doble acristalamiento, Regriferación Ventilada. Dimensiones: 65x67,3x176,2 cm.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 1704.92 |  |  | 1704.92
17.4 | Ud |  | SELLADO DE RESIDUOS CITOSTÁTICOS
Suministro Compactadora de Residuos Biopeligrosos CITOSTÁTICOS, marca PAXXO modelo PACTOSAFE 4.0 WIDE o similar, embolsado herméticos, hasta 400 embolsados por cada recambio de polietileno (PE), Abertura de la boca de bolsa ancha (26 Cm).Con pulsador de pie. Características: Clase IP 20, Clasificación Clase III SELV, Consumo eléctrico 0,7 A, Consumo de potencia 130. Dimensiones: 460 mm anchura, 545 mm de profundidad, Altura 915-1285 mm, Abertura 143x260 mm, Altura del contenedor 445-810 mm.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 3676.5 |  |  | 3676.5
17.5 | Ud |  | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA BIOPTIMA CYTO 6 CON PANTALLA INTEGRADA O SIMILAR
Suministro y Colocación Cabina de Seguridad Biológica Clase II para citotóxicos Bioptima Cyto 6 vs IT O SIMILAR, dotada con filtros HEPA adicionales en forma de V ubicados debajo de la superficie de trabajo, que filtra el aire de entrada y mantiene libre de contaminación la estructura interna de la cabina, lo que garantiza la máxima segurida en aplicaciones de alto riesgo. También permite un cambio seguro del filtro mientras el operador está protegido por el flujo de entrada de aire. CON PANTALLA MONITOR LCD DE 21,5" integrado en la pared de la cabina con HDMI+ 2 puertos USB ESPECIFICACIONES GENERALES: • Ventiladores EC de bajo consumo energético. • Frontal con ventana corredera automática mediante accionamiento eléctrico. • Apertura total del frontal gracias a la incorporación de bisagras. • Frontal con una inclinación de 7° para mejorar la posición de trabajo. • Cámara de acero inoxidable 304L con ángulos redondeados y laterales en cristal de seguridad templado. • Prefiltro G3 y bandeja de goteo debajo de la superfi cie de trabajo. • Laterales con presión negativa. • Iluminación LED. • Junta de estanqueidad alrededor del frontal. • Cristal frontal de seguridad y antirrefl ejante con protección contra la luz UV, sin obstáculos visuales en el borde inferior. • Control por microprocesador con autocompensación de la colmatación de los fi ltros. • Pantalla principal que muestra la velocidad del flujo laminar y el estado de colmatación de los fi ltros. • Panel de control con código cromático internacional que indica el estado de la cabina. • Luz UV y ventiladores programables mediante un temporizador. • Cuatro idiomas predefi nidos (español, inglés, francés y alemán). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Dimensiones externas 1948 x 797 x 2212 mm. - Dimensiones internas 1800 x 548 x 666 mm. - Velocidad de flujo laminar 0,35 m/s. - Velocidad del aire de entrada frontal 0,65 m/s - Caudal de estracción 773 m3/h - Potencia 420 W - Voltaje 230 V - Frecuencia 50 Hz - Iluminación = 1000 - Ruido >60 - Vibración < 0,005 - Filtros H14 - Calidad del aire H14 - Calidad del aire ISO 4 de conformidad con ISO 4 de conformidad con ISO CD 14644-1: 353 part. =0,5 µm/m3; 10 000 part. =0,1 µm/m3
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 18861.55 |  |  | 18861.55
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 17 EQUIPAMIENTO : | [12 empty] | 31255.68
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 18 MOBILIARIO
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
18.1 | Ud |  | ARMARIO FENÓLICO SIN PUERTAS - ESTANTERIA 600x350x2020 mm
Mueble Fenólico armario sin puertas - Estanteria de 600x350x2020 para almacenaje de guantes, batas, gorros, patucos, etc..., para su uso en salas blancas.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 2 | 637.77 |  |  | 1275.54
18.2 | Ud |  | TAQUILLA FENÓLICA 6 COMPARTIMENTOS DE TIPO L, DE 900x500x2020 CON TECHO INCLINADO
Taquilla fenolica tipo L para 6 compartimentos, de 900mm de ancho x 500mm de fondo x 2020mm de altura, con techo inclinado y cerraduras individuales.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 879.06 |  |  | 879.06
18.3 | Ud |  | TAQUILLA FENÓLICA 2 COMPARTIMENTOS TIPO L, DE 400x500x2020 CON TECHO INCLINADO
Taquilla fenólica tipo L para 2 compartimentos, de 400x500x2020 mm con techo inclinado y cerraduras independientes
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 640.13 |  |  | 640.13
18.4 | Ud |  | MESA ENCIMERA DE TABLERO FENÓLICO, 3000x600x750
Mesa encimera de tablero fenólico de 3000x600x750 para instalación en la sala de oficina de farmacia
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 1301.81 |  |  | 1301.81
18.5 | Ud |  | MESA ENCIMERA DE TABLERO FENÓLICO 1500X700X1000
Mesa encimera de tablero fenólico de 1500x700x1000 para instalación en la sala de preparación de citostáticos
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 1077.36 |  |  | 1077.36
18.6 | Ud |  | ARMARIO FENÓLICO SIN PUERTAS - ESTANTERIA 800x400x2020 mm
Mueble Fenólico armario sin puertas - Estanteria de 800x400x2020 para almacenaje de guantes, batas, gorros, patucos, etc..., para su uso en salas blancas.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 987.58 |  |  | 987.58
18.7 | Ud |  | Columna Farma Box 42 de 1 cajón doble, 8 normales y 3 dobles
Suministro y colocación de: - 2 ud de Columna Farma Box 42 de 1 cajón doble, 8 normales y 3 dobles. EEE (a 42,40 cm, H 220 cm, F 63 cm), con Lateral o trasera para columna / bloque (m2). EEE (A 1,9 cm) - 2 ud de Bloque Farma Box 75 de 5 cajoneras normales para mueble. EEE (A 75,80 cm, H 70,50 cm, F 63 cm)
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 4675.75 |  |  | 4675.75
18.8 | Ud |  | Mueble bajo para bloque de 5 cajones normales y zócalo
Suministro y Colocación de: - Mueble bajo para bloque de 5 cajones normales y zócalo. FB 56 EEE (A 60,3 cm cm, H 87 cm cm, F 56 cm cm) - Encimera estratificada .M2. EEE (H 3 cm cm)
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 640.89 |  |  | 640.89
18.9 | Ud |  | Dispensador de jabón líquido de Acero Inoxidable
Dispensador de jabón líquido de Acero Inoxidable
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 22.44 |  |  | 22.44
18.10 | Ud |  | SECADOR DE MANOS VERTICAL – ELECTRÓNICO – TURBO YET
El Secador de Manos – Electrónico – Turbo Yet, consta de ventilador centrífugo (formado por un rodete y un motor eléctrico), además de una resistencia eléctrica formada por un hilo de aleación de níquel y cromo enrollado en forma de espiral. Caracteristicas: Secado de manos por aire caliente vertical. color Blanco. Rápido secado (10/15 segundos), gracias a un flujo de aire de alta velocidad (95 m/seg.). Bajo consumo. Temporizador de seguridad: Desconexión automática.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 425 |  |  | 425
18.11 | Ud |  | BANCO ASIENTO SAS PERSONAS
Banco asiento para delimitar lado sucio de lado limpio en SAS Vestuario de personas, para el acceso a la sala limpia
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 115 |  |  | 115
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 18 MOBILIARIO : | [12 empty] | 12040.56
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 19 SEGURIDAD Y SALUD
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
19.1 | Ud |  | CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS.
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 3 | 16.94 |  |  | 50.82
19.2 | Ud |  | CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS.
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
[12 empty] | 10 |  | 10
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 10 | 22.44 |  |  | 224.4
19.3 | M |  | VALLA TRASLADABLE.
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Incluye: Montaje. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  |  | Total m ......: |  |  |  |  | 15 | 33.34 |  |  | 500.1
19.4 | Ud |  | EXTINTOR.
Extintor portátil de polvo químico abc polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia 27a-183b, con casco de acero con revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluye: marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud. Criterio de medición de obra: se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de estudio o estudio básico de seguridad y salud.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 3 | 31.48 |  |  | 94.44
19.5 | Ud |  | CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
[12 empty] | 10 |  | 10
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 10 | 67.33 |  |  | 673.3
19.6 | Ud |  | REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 15 | [6 empty] | 15
[12 empty] | 15 |  | 15
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 15 | 50.27 |  |  | 754.05
19.7 | Ud |  | SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ADVERTENCIA.
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 3.6 |  |  | 3.6
19.8 | Ud |  | SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE PROHIBICIÓN.
Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 3.6 |  |  | 3.6
19.9 | Ud |  | SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE OBLIGACIÓN.
Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 3.6 |  |  | 3.6
19.10 | Ud |  | SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE EXTINCIÓN.
Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 3.92 |  |  | 3.92
19.11 | Ud |  | SEÑAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO.
Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 3.92 |  |  | 3.92
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 19 SEGURIDAD Y SALUD : | [12 empty] | 2315.75
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 20 GESTION DE RESIDUOS
Nº | Ud |  | Descripción | [5 empty] | Medición | Precio |  |  | Importe
20.1 | Ud |  | CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR CON RESIDUOS INERTES A GESTOR AUTORIZADO.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 4,2 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[12 empty] | 3 |  | 3
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 3 | 47.21 |  |  | 141.63
20.2 | Ud |  | TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES (MIXTO) CON CONTENEDOR.
Transporte de residuos inertes de yeso producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 392.32 |  |  | 392.32
20.3 | Ud |  | TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES (PERFILES METALICOS) CON CONTENEDOR.
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 362.14 |  |  | 362.14
20.4 | Ud |  | TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES (PANEL SALA BLANCA) CON CONTENEDOR.
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | [6 empty] | Parcial |  | Subtotal
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[12 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Total Ud ......: |  |  |  |  | 1 | 362.14 |  |  | 362.14
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 20 GESTION DE RESIDUOS : | [12 empty] | 1258.23
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN
Presupuesto de Ejecución Material | [11 empty] | Euros
1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | [10 empty] | 3207.69
2 ACONDICIONAMIENTO 2 UTA EXISTENTES | [10 empty] | 11870.89
3 SOLADO, PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 4506.1
4 CARPINTERIAS | [10 empty] | 1209.04
5 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO | [10 empty] | 660.62
6 ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS | [10 empty] | 4654.52
7 SALA BLANCA | [10 empty] | 43546.58
8 PUERTAS | [10 empty] | 18989.81
9 SUELO | [10 empty] | 3887.77
10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ILUMINACIÓN | [10 empty] | 26587.41
11 UTA | [10 empty] | 28252.58
12 ENFRIADORA Y RED DE FRÍO | [10 empty] | 28879.1
13 ELEMENTO HVAC | [10 empty] | 10765.27
14 CONTROL | [10 empty] | 25314.3
15 CONTRA INCENDIOS | [10 empty] | 6772.86
16 VALIDACIONES, CONTROL DE CALIDAD, PUESTA EN MARCHA | [10 empty] | 4861.57
17 EQUIPAMIENTO | [10 empty] | 31255.68
18 MOBILIARIO | [10 empty] | 12040.56
19 SEGURIDAD Y SALUD | [10 empty] | 2315.75
20 GESTION DE RESIDUOS | [10 empty] | 1258.23
[8 empty] | Total .........: |  |  | 270836.33
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de:
DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ESTUDIO TÉCNICO ALMANSA S.L.
PRESUPUESTO SALA BLANCA PREPARADOS CITOSTÁTICOS HOSPITAL FUNDACIÓN DE ALCORCÓN