## CP
[6 empty] | Baja | 0%
CUADRO DE PRECIOS COMPLEMENTARIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DEPURACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (CPSDMA)
|  |  |  | Rev. 8 Mayo 2026 | PRECIOS EN EJECUCIÓN MATERIAL
Especialidad | Tipo | Código | Unidad | Descripción de la unidad | Importe letras | Importe cifras (€) | Importe cifras con baja (€)
Alquileres | Equipo | DALEQ0001 | ud. | Asistencia técnica en caso de emergencia durante la operación de la unidad móvil de deshidratación en régimen de alquiler (Desplazamiento + 4h técnico). | Ochocientos doce euros con cincuenta céntimos | 812.5 | 812.5
Alquileres | Equipo | DALEQ0002 | día | Alquiler de máquina portátil de deshidratación de capacidad nominal hasta 15 m3/h o similar o 525 KgMS/h, funcionamiento hasta 8 horas día. Incluye todos los equipos periféricos necesarios para su funcionamiento autónomo tales como bomba de alimentación de fango a deshidratación, equipo de preparación de dilución de polielectrolito a partir de producto en polvo o líquido, bomba de dosificación de polielectrolito, máquina de deshidratación, bomba de fango deshidratado. El equipo dispondrá de los cuadros eléctricos y de control necesarios. Incluso 30 metros de cable para conectarse a alimentación eléctrica en cada instalación. | Mil ciento setenta y cinco euros | 1175 | 1175
Alquileres | Equipo | DALEQ0003 | día | Alquiler de máquina portátil de deshidratación de capacidad nominal hasta 20 m3/h o similar o 700 KgMS/h, funcionamiento hasta 8 horas día. Incluye todos los equipos periféricos necesarios para su funcionamiento autónomo tales como bomba de alimentación de fango a deshidratación, equipo de preparación de dilución de polielectrolito a partir de producto en polvo o líquido, bomba de dosificación de polielectrolito, máquina de deshidratación, bomba de fango deshidratado. El equipo dispondrá de los cuadros eléctricos y de control necesarios. Incluso 30 metros de cable para conectarse a alimentación eléctrica en cada instalación. | Mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 1312.5 | 1312.5
Alquileres | Equipo | DALEQ0004 | ud. | Transporte, instalación y montaje de equipo de deshidratación portátil. Contempla al menos 1 jornada de formación del personal de planta para su manejo una vez finalizada la puesta en servicio. Incluso retirada y desconexión del equipo una vez finalizado el periodo de utilización. | Dos mil cien euros con ochenta y cuatro céntimos | 2100.84 | 2100.84
Alquileres | Equipo | DALEQ0005 | día | Alquiler martillo neumático o eléctrico | Ciento dieciséis euros con diez céntimos | 116.1 | 116.1
Alquileres | Equipo | DALEQ0006 | h | Alquiler de grúa de hasta 2000kg a 18m horario nocturno | Ciento cincuenta euros | 150 | 150
Alquileres | Equipo | DALEQ0007 | h | Alquiler de grúa de hasta 2000kg a 18m horario diurno | Cien euros | 100 | 100
Alquileres | Equipo | DALEQ0008 | ud. | Transporte ida y vuelta de máquina de excavación tipo mini o retroexcavadora | Cuatrocientos seis euros con ochenta y ocho céntimos | 406.88 | 406.88
Alquileres | Equipo | DALEQ0009 | día | Motobomba de gasoil para baipás de 8" incluyendo p/p de gasoil, vigilancia 24 horas, transporte, montaje y desmontaje | Mil quinientos euros | 1500 | 1500
Alquileres | Equipo | DALEQ0010 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 100kVAs, incluso combustible para 8h de funcionamiento, personal técnico, desplazamiento, puesta en ubicación y conexión y desconexión e impuesto de la electricidad | Mil ciento veinticinco euros | 1125 | 1125
Alquileres | Equipo | DALEQ0011 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 250kVAs, incluso combustible para 8h de funcionamiento, personal técnico, desplazamiento, puesta en ubicación y conexión y desconexión e impuesto de la electricidad | Mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con veintiséis céntimos | 1447.26 | 1447.26
Alquileres | Equipo | DALEQ0012 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 500kVAs, incluso combustible para 8h de funcionamiento, personal técnico, desplazamiento, puesta en ubicación y conexión y desconexión e impuesto de la electricidad | Mil ochocientos seis euros con veintiún céntimos | 1806.21 | 1806.21
Alquileres | Equipo | DALEQ0013 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 800kVAs, incluso combustible para 8h de funcionamiento, personal técnico, desplazamiento, puesta en ubicación y conexión y desconexión e impuesto de la electricidad | Dos mil seiscientos setenta y tres euros con catorce céntimos | 2673.14 | 2673.14
Alquileres | Equipo | DALEQ0014 | día | Alquiler de grupo electrógeno de 1000kVAs, incluso combustible para 8h de funcionamiento, personal técnico, desplazamiento, puesta en ubicación y conexión y desconexión e impuesto de la electricidad | Dos mil quinientos treinta euros con treinta y un céntimos | 2530.31 | 2530.31
Alquileres | Equipo | DALEQ0015 | ud. | Alquiler de grupo electrógeno fijo de 100kVAs durante 4 días, incluso entrega y recogida en la EDAR e impuesto de la electricidad; No incluye combustible ni personal para conexión y desconexión | Mil setecientos cincuenta euros | 1750 | 1750
Alquileres | Equipo | DALEQ0016 | ud. | Alquiler de grupo electrógeno fijo de 250kVAs durante 4 días, incluso entrega y recogida en la EDAR e impuesto de la electricidad; No incluye combustible ni personal para conexión y desconexión | Dos mil setecientos cincuenta euros | 2750 | 2750
Alquileres | Equipo | DALEQ0017 | ud. | Alquiler de grupo electrógeno fijo de 500kVAs durante 4 días, incluso entrega y recogida en la EDAR e impuesto de la electricidad; No incluye combustible ni personal para conexión y desconexión | Cuatro mil setecientos cincuenta euros | 4750 | 4750
Alquileres | Equipo | DALEQ0018 | ud. | Alquiler de grupo electrógeno fijo de 800kVAs durante 4 días, incluso entrega y recogida en la EDAR e impuesto de la electricidad; No incluye combustible ni personal para conexión y desconexión | Seis mil setecientos cincuenta euros | 6750 | 6750
Alquileres | Equipo | DALEQ0019 | ud. | Alquiler de grupo electrógeno fijo de 1000kVAs durante 4 días, incluso entrega y recogida en la EDAR e impuesto de la electricidad; No incluye combustible ni personal para conexión y desconexión | Ocho mil setecientos cincuenta euros | 8750 | 8750
Alquileres | Equipo | DALEQ0020 | h | Camión grúa con pluma de P.K. 36, incluso conductor. | Ciento dieciséis euros con sesenta céntimos | 116.6 | 116.6
Alquileres | Equipo | DALEQ0021 | h | Camión basculante con pluma de P.K. 36, incluso conductor. | Ciento dieciséis euros con sesenta céntimos | 116.6 | 116.6
Alquileres | Equipo | DALEQ0022 | h | Toro con brazo telescópico hasta 15 m de longitud.. | Cuarenta y seis euros con veintiún céntimos | 46.21 | 46.21
Alquileres | Equipo | DALEQ0023 | l | Gasóleo A, incluso traslado hasta lugar de uso | Dos euros con treinta y dos céntimos | 2.32 | 2.32
Alquileres | Equipo | DALEQ0024 | l | Gasóleo B, incluso traslado hasta lugar de uso | Un euro con cincuenta y ocho céntimos | 1.58 | 1.58
Alquileres | Equipo | DALEQ0025 | l | Gasolina sin plomo 95, incluso traslado hasta lugar de uso | Dos euros con cuarenta y cinco céntimos | 2.45 | 2.45
Alquileres | Equipo | DALEQ0026 | h | Horas de vaciado con camión cisterna equipado con bomba de succión/vacío y cuba de agua para limpiezas/aspiración de lodos y desatrancos | Ciento cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos | 157.5 | 157.5
Alquileres | Equipo | DALEQ0027 | ud. | Desplazamiento de Furgoneta equipada con equipo fresador tipo KaTe para trabajo de limpieza de tuberías | Cien euros | 100 | 100
Alquileres | Equipos de elevación | DALEL0001 | ud. | Entrega y retirada de andamio, plataforma elevadora por brazo articulado o elevador de tijera. Incluye transportes, entrega, retirada, carga y descarga en camión. | Cuatrocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 437.5 | 437.5
Alquileres | Equipos de elevación | DALEL0002 | día | Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado diésel, incluyendo seguro, combustible y operador autorizado | Doscientos cuarenta y cinco euros | 245 | 245
Alquileres | Equipos de elevación | DALEL0003 | día.m | Plataforma elevadora de tijera para trabajos en altura, incluyendo seguro, combustible y operador autorizado. Unidad de medida en días por metro de altura de elevación. | Quince euros | 15 | 15
Alquileres | Equipos de elevación | DALEL0004 | día | Camión con cesta elevadora homologada para trabajos en altura y con/sin tensión, incluso maquinista y operador, combustible, desplazamientos hasta lugar de uso y devolución. | Seiscientos noventa euros con sesenta y tres céntimos | 690.63 | 690.63
Alquileres | Medios auxiliares | DALMA0001 | día | Alquiler de andamio móvil prefabricado construido clase mínima 3 según normativa vigente, incluso estabilizadores telescópicos, ruedas con doble vástago, bloqueo antiviento hasta 11 metros de altura. Montaje y desmontaje. Alquiler mínimo 3 días. | Doscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 287.5 | 287.5
Alquileres | Medios auxiliares | DALMA0002 | ud. | Medios auxiliares para línea de gas: Empleo de quemador portátil para evitar vaciar el gas a la atmósfera directamente (durante un máximo de 12 horas). | Mil ciento ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 1181.25 | 1181.25
Alquileres | Medios auxiliares | DALMA0003 | día | Alquiler bajante de escombros PVC. | Veintiocho euros con cuatro céntimos | 28.04 | 28.04
Automatización | Hardware | DAUHW0001 | ud. | Suministro de Chasis de 4 slots RockWell o similar | Trescientos cuarenta y nueve euros con noventa y siete céntimos | 349.97 | 349.97
Automatización | Hardware | DAUHW0002 | ud. | Suministro de Chasis de 7 slots RockWell o similar | Quinientos treinta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos | 534.82 | 534.82
Automatización | Hardware | DAUHW0003 | ud. | Suministro de Chasis de 10 slots RockWell o similar | Seiscientos cincuenta y un euros con cuarenta y dos céntimos | 651.42 | 651.42
Automatización | Hardware | DAUHW0004 | ud. | Suministro de Chasis de 13 slots RockWell o similar | Setecientos ochenta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos | 784.82 | 784.82
Automatización | Hardware | DAUHW0005 | ud. | Suministro de Chasis de 17 slots RockWell o similar | Novecientos veinticinco euros con dieciséis céntimos | 925.16 | 925.16
Automatización | Hardware | DAUHW0006 | ud. | Suministro de módulo de alimentación RockWell o similar 85-265V AC Entrada, 5V-10 V Salida | Novecientos sesenta y cinco euros | 965 | 965
Automatización | Hardware | DAUHW0007 | ud. | Suministro de módulo de comunicación RockWell 128 CIP, 5000 paquetes por segundo, EtherNet/IP Bridge | Dos mil doscientos dieciocho euros | 2218 | 2218
Automatización | Hardware | DAUHW0008 | ud. | Suministro de módulo de comunicación RockWell o similar 64 Connection, Single Coaxial Media, ControlNet | Mil seiscientos euros con noventa céntimos | 1600.9 | 1600.9
Automatización | Hardware | DAUHW0009 | ud. | Suministro módulo RockWell ControlLogix DeviceNet Comms o similar | Mil doscientos sesenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos | 1269.99 | 1269.99
Automatización | Hardware | DAUHW0010 | ud. | Suministro controlador RockWell CLX 2 MB User 980 KB I/O o similar | Cinco mil seiscientos ochenta y ocho euros con diez céntimos | 5688.1 | 5688.1
Automatización | Hardware | DAUHW0011 | ud. | Suministro memoria RockWell 2 MB o similar | Seis mil cuatrocientos noventa y tres euros con tres céntimos | 6493.03 | 6493.03
Automatización | Hardware | DAUHW0012 | ud. | Suministro módulo RockWell entradas digitales 10-31 V DC, 32 current sinking point, 36 Pin | Quinientos cuatro euros con cuarenta y dos céntimos | 504.42 | 504.42
Automatización | Hardware | DAUHW0013 | ud. | Suministro módulo RockWell salidas digitales 10-31 V DC, 32 point at 0,35 A output, 32 Point, 36 Pin o similar | Setecientos once euros con noventa céntimos | 711.9 | 711.9
Automatización | Hardware | DAUHW0014 | ud. | Suministro módulo RockWell salidas digitales 10-31 V DC, 16 point at 1 A output, 20 Pin, electronically fused o similar | Quinientos ochenta y cuatro euros con noventa céntimos | 584.9 | 584.9
Automatización | Hardware | DAUHW0015 | ud. | Suministro módulo RockWell entradas analógicas 16 single-ended or 8 differential point input, 36 pin, current and voltage o similar | Mil seiscientos cuarenta y tres euros con ochenta y tres céntimos | 1643.83 | 1643.83
Automatización | Hardware | DAUHW0016 | ud. | Suministro módulo RockWell entradas analógicas 8 single-ended or 4 differential point input, 36 pin, current and voltage o similar | Mil ciento treinta euros con cuarenta y siete céntimos | 1130.47 | 1130.47
Automatización | Hardware | DAUHW0017 | ud. | Suministro módulo RockWell salidas analógicas 8 single-ended point, 20 pin, current and voltage o similar | Dos mil ciento veintiocho euros con cincuenta y seis céntimos | 2128.56 | 2128.56
Automatización | Hardware | DAUHW0018 | ud. | Suministro módulo RockWell salidas analógicas 4 single-ended point, 20 pin, current and voltage o similar | Mil doscientos sesenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos | 1269.99 | 1269.99
Automatización | Hardware | DAUHW0019 | ud. | Suministro tapa slot vacío | Veintinueve euros con sesenta y ocho céntimos | 29.68 | 29.68
Automatización | Hardware | DAUHW0020 | ud. | Suministro controlador RockWell 32 point, 120 V AC/240 V AC, 20x24V DC Input, 12 relay Output o similar | Cuatrocientos ochenta y seis euros con cuarenta y cinco céntimos | 486.45 | 486.45
Automatización | Hardware | DAUHW0021 | ud. | Suministro Switch Ethernet RockWell Stratix 2000, 5 puertos , unmanaged, copper ports, 10/100 M o similar | Doscientos cuarenta y tres euros con veintitrés céntimos | 243.23 | 243.23
Automatización | Hardware | DAUHW0022 | ud. | Suministro módulo comunicación RockWell, dual fiber optic channel, DIN Rail Mounting, Fiber Optic, Use to 3000 m, for 62.5/125 Um Multi-Mode o similar | Novecientos ochenta y dos euros | 982 | 982
Automatización | Hardware | DAUHW0023 | ud. | Suministro Repeater Adaptor RockWell, communication module, 24 V DC, Coaxial BNC, Single connector, DIN Rail Mounting o similar | Mil doscientos sesenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos | 1269.99 | 1269.99
Automatización | Hardware | DAUHW0024 | ud. | Suministro pack productos conexión RockWell 1492-IFM40F o similar | Ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 82.5 | 82.5
Automatización | Hardware | DAUHW0025 | ud. | Suministro pack productos conexión RockWell 1492-Cable025Z o similar | Doscientos trece euros con treinta y tres céntimos | 213.33 | 213.33
Automatización | Hardware | DAUHW0026 | ud. | Suministro CPU Siemens 315-2DP o similar | Dos mil trescientos once euros con setenta y siete céntimos | 2311.77 | 2311.77
Automatización | Hardware | DAUHW0027 | ud. | Ordenador Servidor Dell Precision T5810 (Intel Xeon E5-1620, 8 gb ram, HDD 500 gb, Windows 7 profesional. Sin pantalla o similar | Tres mil ciento treinta y un euros con cuarenta y cinco céntimos | 3131.45 | 3131.45
Automatización | Hardware | DAUHW0028 | ud. | Ordenador Cliente Dell Optiplex (Intel Core i5-4590, 8 gb ram, HDD 500 gb, Windows 7 profesional). Sin pantalla o similar | Mil ciento seis euros con ochenta y ocho céntimos | 1106.88 | 1106.88
Automatización | Hardware | DAUHW0029 | ud. | Suministro Tarjeta de red Siemens CP343-1 Lean o similar | Mil ochenta euros con veintiocho céntimos | 1080.28 | 1080.28
Automatización | Hardware | DAUHW0030 | ud. | Suministro Cabecera Siemens ET200S o similar | Trescientos cincuenta y siete euros | 357 | 357
Automatización | Hardware | DAUHW0031 | ud. | Suministro Módulo de 8 entradas digitales para Siemens ET200S o similar | Cincuenta y ocho euros con cincuenta y dos céntimos | 58.52 | 58.52
Automatización | Hardware | DAUHW0032 | ud. | Suministro Módulo de 8 salidas digitales para Siemens ET200S o similar | Setenta euros con cuarenta y siete céntimos | 70.47 | 70.47
Automatización | Hardware | DAUHW0033 | ud. | Suministro Módulo de 2 entradas analógicas para Siemens ET200S o similar | Ciento ochenta y dos euros con cuarenta céntimos | 182.4 | 182.4
Automatización | Hardware | DAUHW0034 | ud. | Suministro Módulo de 2 salidas analógicas para Siemens ET200S o similar | Ciento ochenta euros con ochenta y cinco céntimos | 180.85 | 180.85
Automatización | Hardware | DAUHW0035 | ud. | Suministro Analizador de redes Siemens Sentron PAC3200 o similar, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3 fases, Modbus TCP, opcional Modbus RTU / PROFINET/PROFIBUS, energía aparente/ activa/reactiva, clase 0,5 según IEC61557-12 o bien clase 0,5S según IEC62053-22, fuente de alimentación universal, AC/DC, borne de tornillo | Mil doscientos cincuenta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos | 1257.64 | 1257.64
Automatización | Hardware | DAUHW0036 | ud. | Suministro Analizador de redes Allend Bradley Power monitor 1000 1408-EM3A-ENT A o similar | Mil setecientos ochenta y nueve euros con cincuenta y tres céntimos | 1789.53 | 1789.53
Automatización | Hardware | DAUHW0037 | ud. | Suministro analizador de red tipo Allen-Bradley REF:1408-BC3A-ENT. | Quinientos cuarenta y cinco euros con trece céntimos | 545.13 | 545.13
Automatización | Hardware | DAUHW0038 | ud. | Suministro analizador de red tipo Allen-Bradley REF:1408-TS3A-ENT. | Novecientos catorce euros con ochenta y ocho céntimos | 914.88 | 914.88
Automatización | Hardware | DAUHW0039 | ud. | Suministro analizador de red tipo Allen-Bradley REF:1420-V2-ENT. | Mil ciento cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos | 1147.5 | 1147.5
Automatización | Hardware | DAUHW0040 | ud. | Suministro de módulo de entradas analógicas compactlogix 1769-IF16C, 16 point, 16 bit resolution, current only | Setecientos noventa y nueve euros con ochenta y ocho céntimos | 799.88 | 799.88
Automatización | Hardware | DAUHW0041 | ud. | Suministro de módulo de entradas digitales compactlogix 1769-IQ32, 10-30V DC, 32 puntos sinking o sourcing entradas, 32 puntos | Doscientos noventa y ocho euros con trece céntimos | 298.13 | 298.13
Automatización | Hardware | DAUHW0042 | ud. | Suministro de módulo de salidas analógicas compactlogix 1769-OF8C, 8 puntos, solo corriente | Mil veintiocho euros con veinticinco céntimos | 1028.25 | 1028.25
Automatización | Hardware | DAUHW0043 | ud. | Suministro de módulo de salidas digitales compactlogix 1769-OB32, 20.4-36.4V DC, 32 current sourcing point at 0,5A output, 32 point | Trescientos sesenta y dos euros con veinticinco céntimos | 362.25 | 362.25
Automatización | Hardware | DAUHW0044 | ud. | Televisor Samsung 60 KS7000 60 pulgadas o similar: Modelo UE60KS7000S Nombre del modelo UE60KS7000 Peso del producto 22 Kg Dimensiones del producto 135,2 x 4,4 x 78,3 cm Número de modelo del producto UE60KS7000S Número de producto UE60KS7000S Número de procesadores 4 Tecnología del sintonizador DVB-T2 Tipo de fuente de luz Sí Otras características Además de interfaz común (CI +), Altavoces incorporados, Autobúsqueda de canal, Browsing, DLNA ertified, Desconexión automática: Si, Extended PVR, Función de subtítulos, Guía electrónica de programación, Imagen en imagen, Internet, Mando a distancia, Modo ECO, Navegación, oscurecimiento local, Wi-Fi Direct, bluetooth Componentes incluidos Corriente alterna, subwoofer Tecnología de pantalla LCD Dimensión de la pantalla 60 pulgadas Tipo de pantalla LCD Decodificador integrado DTS, Dolby Digital Relación de aspecto de imagen 16:9 Relación de aspecto 16:9 Resolución de pantalla 3840 x 2160 Pixeles Entrada de video S-Video in (9) Formato de entrada de video 2160p Interfaz de salida de video HDMI (4) Potencia eléctrica 102 vatios Pilas / baterías incluidas Sí Descripción de la interfaz de red WiFi Protocolo de enlace de datos DLNA Número de puertos USB 3 Tipo de conector Ethernet Interfaz de televisión Common interface Plus (CI+) | Mil novecientos noventa y cinco euros con ochenta y nueve céntimos | 1995.89 | 1995.89
Automatización | Hardware | DAUHW0045 | ud. | Controlador modular compacto SIMATIC S7-1200 o similar, CPU 1211C, CPU compacta AC/DC/relé, E/S INTEGRADAS: 6 DI 24 V DC; 4 DO, relé 2 A; 2 AI 0-10V DC, alimentación: AC 85-264 V AC con 47-63 Hz, Memoria de programas/datos 50 KB | Doscientos sesenta y tres euros con veintinueve céntimos | 263.29 | 263.29
Automatización | Hardware | DAUHW0046 | ud. | Procesador de comunicaciones CP 1243-1 o similar | Seiscientos sesenta y dos euros con cuarenta céntimos | 662.4 | 662.4
Automatización | Hardware | DAUHW0047 | ud. | Switch gestionable SCALANCE XC206-2SFP Layer 2 IE o similar; 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; Alimentación redundante; rango de temperatura de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared Funciones de redundancia Office características (RSTP, VLAN,...); dispositivo PROFINET IO; conforme con Ethernet/IP; caja de conector C; | Mil trescientos veintiún euros con ochenta y ocho céntimos | 1321.88 | 1321.88
Automatización | Hardware | DAUHW0048 | ud. | Accesorios para switch gestionable SCALANCE X o similar; Transceptor enchufable SFP991-1; 1 puerto LC 100 Mbits/s, óptico; multimodo, vidrio, hasta máx. 5 km | Ciento setenta y siete euros con diecinueve céntimos | 177.19 | 177.19
Automatización | Hardware | DAUHW0049 | ud. | Ordenador torre con las siguientes características mínimas: Caja PCCASE MATX MPC-24 FTE.AL 1 PB21154656 Placa base GIGABYTE H110M-S2H 1 CP2120354 CPU INTEL CELERON G3920 2,9GHz 1 MM21183684 DDR4 CRUCIAL 4GB 2400 1 HD1123315 DISCO SEAGATE 1TB SATA3 1 CD41176202 Grabadora DVD+/-R INTERNA NEGR 1 Salida 2 puertos serie Cable USB impresora ordenador 2 M Cable UTP 2 M Impresora BROTHER HLL2310D LASER MONO MS WINDOWS 10 HOME 64B DSP DVD Actualización versión BPWin – USB Cable de visor BC-060 a ordenador | Mil doscientos veinticinco euros | 1225 | 1225
Automatización | Hardware | DAUHW0050 | ud. | Protector galvánico Camille Bauer modelo SINEAX TI 807-5 o similar | Trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 312.5 | 312.5
Automatización | Hardware | DAUHW0051 | ud. | Suministro de HMI, interfaz hombre-máquina, panel gráfico táctil RockWell PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL o similar, Performance Model, funciones ampliadas,12 pulgadas, TFT Color, relación de aspecto estándar 4:3, puerto Ethernet 1 x RJ45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X en conformidad con el estándar IEEE 1588, alimentación eléctrica 18-30 V DC. Memoria RAM 512 MB, ROM 512 MB (valores mínimos) y ranura para tarjeta SD, incluso tarjeta 2 GB (valor mínimo), con posibilidad de backup sobre ésta. Windows CE 6.0 o superior y runtime Factory Talk View Machine Edition instalados y licenciados. Se incluye instalación y puesta en marcha siempre que sustituya a un equipo de versión similar o compatible que sólo requiera carga del programa en uso. | Tres mil novecientos seis euros con veinticinco céntimos | 3906.25 | 3906.25
Automatización | Hardware | DAUHW0052 | ud. | Actualización de HMI, interfaz hombre-máquina RockWell Automation anterior a Panel View 6 con modelo Panel View 7 o posterior, excluido el suministro. Incluye - Backup de programa de HMI antiguo - Identificación de todos los tag de accionamientos e instrumentación utilizados - Adaptación de programa y gráficos a la versión del nuevo HMI - Carga de programa en el HMI - Retirada de HMI sustituido, instalación y conexión del nuevo - Puesta en marcha, incluyendo prueba de asignación e integración de tags y señales, mediante activación en campo por personal operador, así como del correcto funcionamiento del programa. Correcciones necesarias y nuevas pruebas. - Activación y configuración del VNC server para telegestión del HMI | Cuatro mil ciento veinticinco euros | 4125 | 4125
Automatización | Hardware | DAUHW0053 | ud. | Suministro e instalación de Armario DMZ para estación remota con conexión VLAN, incluyendo: - ARMARIO COMPACTO C/PANEL POSTERIOR de al menos 1200X1600X400 C/PLACA DE MONTAJE con ventilador, calefactor y luminaria - Termostato y protecciones necesarias - Fuente de alimentación SITOP PSU6200 24 V/10 A. Ref: 6EP3334-7SB00-3AX0 o similar. - Fusibles electrónicos SITOP PSE200U. Ref: 6EP1961-2BA41 - Módulo SCALANCE SC646-2 para proteger dispositivos y redes en automatización. Ref: 6GK5646-2GS00-2AC2 o similar. Configuración según instrucciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. - Pequeño material (protecciones, bornas, conectores, etc.) necesarios para cumplir las especificaciones de Canal de Isabel II. - Construcción de Armario según estándar de Canal de Isabel II incluyendo: - Ingeniería Eléctrica - Armario de Comunicaciones - Instalación y Cableado - Configuración y puesta en marcha - Documentación - Conexión eléctrica 220 V c.a. y Ethernet en puntos a determinar por Canal de Isabel II, S.A., M.P. (máximo 25 metros) | Seis mil setecientos noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos | 6793.75 | 6793.75
Automatización | Hardware | DAUHW0054 | ud. | Suministro e instalación de Armario DMZ para estación remota con conexión 3G/4G, incluyendo: - ARMARIO COMPACTO C/PANEL POSTERIOR de al menos 1200X1600X400 C/PLACA DE MONTAJE con ventilador, calefactor y luminaria - Termostato y protecciones necesarias - Fuente de alimentación SITOP PSU6200 24 V/10 A. Ref: 6EP3334-7SB00-3AX0 o similar. - Fusibles electrónicos SITOP PSE200U. Ref: 6EP1961-2BA41 - Router 4G SCALANCE M876-4 Incluyendo Antena y KPLug de conexión a SINEMA RC. Ref: 6GK5876-4AA00-2BA2 o similar. Configuración según instrucciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. - Pequeño material (protecciones, bornas, conectores, etc.) necesarios para cumplir las especificaciones de Canal de Isabel II. - Construcción de Armario según estándar de Canal de Isabel II incluyendo: - Ingeniería Eléctrica - Armario de Comunicaciones - Instalación y Cableado - Configuración y puesta en marcha - Documentación - Conexión eléctrica 220 V c.a. y Ethernet en puntos a determinar por Canal de Isabel II, S.A., M.P. (máximo 25 metros) | Seis mil cuatrocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 6437.5 | 6437.5
Automatización | Software | DAUSW0001 | ud. | Licencias de Access última versión | Doscientos setenta y un euros con sesenta y nueve céntimos | 271.69 | 271.69
Automatización | Software | DAUSW0002 | ud. | Licencias de Excel última versión | Doscientos setenta y un euros con sesenta y nueve céntimos | 271.69 | 271.69
Automatización | Software | DAUSW0003 | ud. | Actualización licencia RSView Stud.io Server 4.0 250 pantallas a FT View Servidor Site Edición 250 –Ref: 9701-VWSS250LENE o similar | Dos mil novecientos sesenta euros con treinta y nueve céntimos | 2960.39 | 2960.39
Automatización | Software | DAUSW0004 | ud. | Actualización licencia RSView Stud.io Client 4.0 a FT View Cliente Site Edicion – Ref.: 9701-VWSCWAENE o similar | Setecientos setenta y ocho euros con ochenta y cuatro céntimos | 778.84 | 778.84
Automatización | Software | DAUSW0005 | ud. | FTVIEW STud.IO SE+ME 9701-VWSTENE (Entorno de desarrollo) o similar | Tres mil trescientos doce euros con cincuenta y ocho céntimos | 3312.58 | 3312.58
Automatización | Software | DAUSW0006 | ud. | FTVIEW SE STATION 100 PANTALLAS 9701-VWSB100AENE (Run Time) | Cuatro mil ochocientos ochenta y seis euros con treinta y cinco céntimos | 4886.35 | 4886.35
Documentación | Certificados | DDOCE0001 | ud. | Certificado de prueba de presión por entidad de Inspección de equipo a presión | Cuatrocientos veintidós euros con cincuenta céntimos | 422.5 | 422.5
Documentación | Certificados | DDOCE0002 | ud. | Prueba de presión/estanqueidad en línea de biogás: mediante manotermógrafo la prueba se realizará antes de la realización del taladro de la conducción de gas (prueba de 24h). | Novecientos cuarenta y cinco euros | 945 | 945
Documentación | Informes | DDOIN0001 | ud. | Elaboración de informe quincenal de revisión de andamio | Ciento veinticinco euros | 125 | 125
Documentación | Informes | DDOIN0002 | ud. | Elaboración de Plan de montaje de andamios y certificación | Novecientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 962.5 | 962.5
Documentación | Informes | DDOIN0003 | ud. | Informe de dimensionamiento y cálculo de estructuras metálicas, apoyo, anclaje y soldadura etc. Incluso verificación de estado realizado con la firma de un ingeniero especialista. Comprende las visitas y toma de datos necesarios para su ejecución y elaboración de informe con planos, incluso planos dimensionales y de detalle listos para fabricación. | Mil ochocientos setenta y cinco euros | 1875 | 1875
Documentación | Informes | DDOIN0004 | ud. | Ejecución de Estud.io Geotécnico completo elaborado a partir de análisis de datos, sondeos, ensayos y mapas geológicos, incluyendo cálculo de subsidencias y según requisitos de la administración nacional, autonómica o Canal de Isabel II. | Dos mil ochocientos doce euros con cincuenta céntimos | 2812.5 | 2812.5
Documentación | Informes | DDOIN0005 | ud. | Placa 10x40 calidad D-7, D-5. | Siete euros con cincuenta y un céntimos | 7.51 | 7.51
Documentación | Informes | DDOIN0006 | ud. | Homologación de soldadura en producción . | Doscientos setenta y tres euros con once céntimos | 273.11 | 273.11
Documentación | Informes | DDOIN0007 | ud. | Elaboración y entrega de libro de mantenimiento, instrucciones de uso y mantenimiento y expediente técnico de puerta manual o motorizada, en el que se incluye la información técnica necesaria (expediente técnico, informe de adecuación...) que demuestra la conformidad respecto a los contenidos esenciales de seguridad contenidos en las Directivas de aplicación (máquinas, de compatibilidad electromagnética, de equipos radioeléctricos, baja tensión...), Reglamento UE 305/2011 y norma UNE -EN 13241. Incluida la emisión declaración CE de conformidad y colocación de marcado CE de puerta manual o automática | Doscientos cincuenta euros | 250 | 250
Documentación | Informes | DDOIN0008 | ud. | Realización de estud.io de protección contra el rayo en el que se justifique la necesidad o recomendación de instalación de pararrayos, en función de las características de la instalación y la zona a proteger, en el que se indicará las características del pararrayos a instalar, posible ubicación del mismo, distancia a proteger. Elaboración y entrega de informe de resultados del estud.io según CTE, SU 8 | Ciento cincuenta euros | 150 | 150
Documentación | Informes | DDOIN0009 | ud. | Análisis y revisión de puerta manual para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Una unidad revisada en la misma visita | Doscientos doce euros con cincuenta céntimos | 212.5 | 212.5
Documentación | Informes | DDOIN0010 | ud. | Análisis y revisión de puerta manual para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Entre una unidad y cinco unidades revisadas en la misma visita | Ciento cincuenta euros | 150 | 150
Documentación | Informes | DDOIN0011 | ud. | Análisis y revisión de puerta manual para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Más de cinco unidades revisadas en la misma visita | Ciento doce euros con cincuenta céntimos | 112.5 | 112.5
Documentación | Informes | DDOIN0012 | ud. | Análisis y revisión de puerta motorizada para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Una unidad revisada en la misma visita | Trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 312.5 | 312.5
Documentación | Informes | DDOIN0013 | ud. | Análisis y revisión de puerta motorizada para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Entre una unidad y cinco unidades revisadas en la misma visita | Doscientos doce euros con cincuenta céntimos | 212.5 | 212.5
Documentación | Informes | DDOIN0014 | ud. | Análisis y revisión de puerta motorizada para el cumplimiento de la norma UNE-EN 13241-1:2004 +A2:2017 (o norma que la sustituya). Elaboración y entrega de expediente técnico, informe de adecuación o de conformidad, instrucciones de uso y mantenimiento y libro de mantenimiento. Más de cinco unidades revisadas en la misma visita | Ciento cincuenta euros | 150 | 150
Documentación | Informes | DDOIN0015 | ud. | Realización de reportaje fotográfico digital aéreo con un mínimo de 5 imágenes por EDAR: tres de la EDAR completa en distintos ángulos y dos de detalle a especificar. Se incluye la entrega de informe con las fotografías a escala adecuada y de los archivos digitales en alta y en baja definición, y solicitud. y abono de permisos, licencias y tasas que sean necesarias. | Quinientos euros | 500 | 500
Documentación | Informes | DDOIN0016 | ud. | Impresión de fotografía a color a partir de archivo digital de reportaje fotográfico. La impresión se realizará en papel fotográfico brillo y tamaño A2. Se incluye la enmarcación de la misma, según indicaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. | Ciento ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 187.5 | 187.5
Documentación | Informes | DDOIN0017 | ud. | Elaboración del manual de operación y mantenimiento de la planta solar fotovoltaica, en la que se especifique: 1. Memoria descriptiva de la instalación 2. Archivo del proyecto completo en formato *.zip listo para su importación en PVsyst 6.78 3. Cálculo de dimensionamiento de la instalación propuesta incluyendo el informe de Pvsyst con el diagrama de pérdidas durante todo el año. 4. Cálculos justificativos de toda la instalación eléctrica de BT tal como se define en el REBT incluyendo los planos. 5. Planos constructivos de la instalación. 6. Diagrama de arquitectura de comunicación y control 7. Especificaciones Técnicas y manual de cada elemento de la instalación por separado. | Mil ochocientos setenta y cinco euros | 1875 | 1875
Documentación | Informes | DDOIN0018 | ud. | Estud.io previo para tramitación de proyectos de infraestructuras especificadas en el presente pliego. Cuando corresponda el documento incluirá desarrollo de alternativas, valoración de las mismas y justificación de la solución elegida. | Seis mil setecientos veintitrés euros con cincuenta céntimos | 6723.5 | 6723.5
Documentación | Informes | DDOIN0019 | ud. | Análisis de problemas o patologías en infraestructuras existentes o realización de estudios de alternativas de nuevas infraestructuras con propuesta de la solución más adecuada en cualquiera de los casos. El documento incluirá memoria, planos y presupuesto. | Trece mil cuatrocientos setenta y siete euros | 13477 | 13477
Documentación | Legalización | DDOLE0001 | ud. | Certificado de comprobación, emitido por técnico competente, en cumplimiento de las prescripciones establecidas en el artículo 4 del RD 1215/1997. Se deberán especificar las comprobaciones realizadas, indicando la conformidad final de la instalación del equipo respecto al artículo 4 del RD 1215/1997 o, en el caso de que se detecten no conformidades, describiendo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa específica que le sea de aplicación. Comprobación de un equipo en la misma visita | Doscientos cincuenta euros | 250 | 250
Documentación | Legalización | DDOLE0002 | ud. | Certificado de comprobación, emitido por técnico competente, en cumplimiento de las prescripciones establecidas en el artículo 4 del RD 1215/1997. Se deberán especificar las comprobaciones realizadas, indicando la conformidad final de la instalación del equipo respecto al artículo 4 del RD 1215/1997 o, en el caso de que se detecten no conformidades, describiendo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa específica que le sea de aplicación. Entre un equipo y cinco equipos comprobados en la misma visita | Ciento cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 156.25 | 156.25
Documentación | Legalización | DDOLE0003 | ud. | Certificado de comprobación, emitido por técnico competente, en cumplimiento de las prescripciones establecidas en el artículo 4 del RD 1215/1997. Se deberán especificar las comprobaciones realizadas, indicando la conformidad final de la instalación del equipo respecto al artículo 4 del RD 1215/1997 o, en el caso de que se detecten no conformidades, describiendo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa específica que le sea de aplicación. Más de cinco equipos comprobados en la misma visita | Ciento veinticinco euros | 125 | 125
Documentación | Legalización | DDOLE0004 | ud. | Inspección por técnico competente de equipo de trabajo no sujeto a marcado CE conforme a los requisitos establecidos en el Anexo I del RD 1215/1997 y obtención de certificado de adecuación o, en el caso de que se detecten no conformidades, entrega de informe de subsanación de deficiencias. Inspección de un equipo en la misma visita | Doscientos cincuenta euros | 250 | 250
Documentación | Legalización | DDOLE0005 | ud. | Inspección por técnico competente de equipo de trabajo no sujeto a marcado CE conforme a los requisitos establecidos en el Anexo I del RD 1215/1997 y obtención de certificado de adecuación o, en el caso de que se detecten no conformidades, entrega de informe de subsanación de deficiencias. Inspección entre uno y cinco equipos en la misma visita | Ciento cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 156.25 | 156.25
Documentación | Legalización | DDOLE0006 | ud. | Inspección por técnico competente de equipo de trabajo no sujeto a marcado CE conforme a los requisitos establecidos en el Anexo I del RD 1215/1997 y obtención de certificado de adecuación u entrega de informe de subsanación de deficiencias en los términos indicados en el PPT. Inspección de mas de 5 equipos revisados en la misma visita. | Ciento veinticinco euros | 125 | 125
Documentación | Legalización | DDOLE0007 | ud. | Emisión de la declaración CE de conformidad del conjunto conforme a lo dispuesto en el RD 1644/2008, en el caso de que se ejecute la instalación de un conjunto de máquinas o equipos, de motorización de equipos manuales, de incorporación de cuasimáquinas o en el caso de que se modifiquen las características de seguridad del equipo. Se incluye: Elaboración de un expediente técnico del equipo en su conjunto Elaboración del manual de instrucciones y mantenimiento. Elaboración de la Declaración CE de conformidad. Colocación del marcado CE del conjunto Revisión de que el conjunto cumple con las garantías de seguridad establecidas en el Anexo I del RD 1215/97 | Seiscientos veinticinco euros | 625 | 625
Documentación | Legalización | DDOLE0008 | ud. | Legalización de la instalación térmica mediante memoria técnica conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios aprobado por el RD 1027/2007. Incluye elaboración de documentación necesaria, trámites y registros ante la EICI, visitas y pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el órgano competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A., M.P. de la documentación generada. | Mil ciento veintitrés euros con cuarenta céntimos | 1123.4 | 1123.4
Documentación | Legalización | DDOLE0009 | ud. | Legalización de la instalación térmica mediante proyecto conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios aprobado por el RD 1027/2007. Incluye elaboración de documentación necesaria, trámites y registros ante la EICI, visitas y pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el órgano competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A., M.P. de la documentación generada. | Siete mil quinientos euros | 7500 | 7500
Documentación | Legalización | DDOLE0010 | ud. | Legalización de la instalación frigorífica mediante memoria técnica conforme al Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias conforme al RD 138/2011. Incluye elaboración de documentación necesaria, trámites y registros ante la EICI, visitas y pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el órgano competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A., M.P. de la documentación generada. | Mil ciento veintitrés euros con cuarenta céntimos | 1123.4 | 1123.4
Documentación | Legalización | DDOLE0011 | ud. | Legalización de instalación de equipos a presión por el RD 2060/2008 mediante memoria técnica. Incluye la realización de las pruebas necesarias para el registro de la instalación, elaboración de la documentación (planos, esquemas, certificados de instalación, de pruebas en lugar de emplazamiento, formularios, etc.), pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el órgano competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A., M.P. de toda la información generada. | Mil cuatrocientos setenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 1478.75 | 1478.75
Documentación | Legalización | DDOLE0012 | ud. | Legalización de instalación de protección contra incendios industrial o no industrial mediante memoria técnica conforme al RD 2267/2004 o RD 513/2017 según proceda. Incluye la realización de las pruebas necesarias para el registro de la instalación, elaboración de la documentación (planos, esquemas, certificados de instalación, formularios, etc.), pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el órgano competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A., M.P. de toda la información generada. | Mil ochocientos setenta y cinco euros | 1875 | 1875
Documentación | Legalización | DDOLE0013 | ud. | Legalización de instalación de protección contra incendios industrial o no industrial mediante proyecto conforme al RD 2267/2004 o RD 513/2017 según proceda. Incluye la realización de las pruebas necesarias para el registro de la instalación, elaboración de la documentación (planos, esquemas, certificados de instalación, formularios, etc.), pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el órgano competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A., M.P. de toda la información generada. | Seis mil ochocientos setenta y cinco euros | 6875 | 6875
Documentación | Legalización | DDOLE0014 | ud. | Legalización de las instalaciones de alumbrado exterior mediante proyecto conforme al Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior aprobado por el Real Decreto 1890/2008. Incluye la realización de las pruebas y mediciones necesarias para el registro de la instalación, elaboración de la documentación (planos, esquemas, certificados de instalación, boletines, formularios, etc.), pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el órgano competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A., M.P. de toda la información generada. | Cinco mil ochocientos setenta y cinco euros | 5875 | 5875
Documentación | Legalización | DDOLE0015 | ud. | Legalización de las instalaciones de alumbrado exterior mediante memoria técnica conforme al Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior aprobado por el Real Decreto 1890/2008. Incluye la realización de las pruebas y mediciones necesarias para el registro de la instalación, elaboración de la documentación (planos, esquemas, certificados de instalación, boletines, formularios, etc.), pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el órgano competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A., M.P. de toda la información generada. | Dos mil ciento veinticinco euros | 2125 | 2125
Documentación | Legalización | DDOLE0016 | ud. | Legalización mediante proyecto de las instalaciones receptoras de gas conforme al Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado por el Real Decreto 919/2006. Incluye la realización de las pruebas y mediciones necesarias para el registro de la instalación, elaboración de la documentación (planos, esquemas, certificados de instalación, boletines, formularios, etc.), pago de tasas y tarifas y realización de gestiones ante el órgano competente hasta la obtención del registro de la instalación. Incluye igualmente la realización de inspección/verificación inicial de la instalación en caso de que proceda. Se entregará copia a Canal de Isabel II, S.A., M.P. de toda la información generada. | Tres mil setecientos cincuenta euros | 3750 | 3750
Documentación | Legalización | DDOLE0017 | ud. | Legalización de la instalación de autoconsumo conforme al RD 244/2019. Incluye la elaboración de la documentación necesaria y presentación ante el órgano competente (DGIM o EICI) y pago de tasas y tarifas que procedan para la puesta en servicio de la instalación de autoconsumo. Se incluye igualmente la realización del registro administrativo de autoconsumo y de la instalación de producción cuando proceda | Siete mil quinientos euros | 7500 | 7500
Documentación | Legalización | DDOLE0018 | ud. | Realización de pruebas y certificación de la evaluación de la conformidad del sistema para evitar el vertido de energía a red según se establece en el Anexo I del RD 244/2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica | Nueve mil seiscientos veinticinco euros | 9625 | 9625
Documentación | Legalización | DDOLE0019 | ud. | Elaboración de memoria técnica simplificada a partir de datos existentes para registro en la Dirección General de Industria Energía y Minas del trabajo realizado conforme al RD 656/2017 del reglamento de almacenamiento de productos químicos. Incluye recopilación de datos necesarios y pago de tasas. Emisión de certificado firmado por técnico competente de instalación de depósito y certificado de conformidad en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997. | Novecientos dieciséis euros con sesenta y seis céntimos | 916.66 | 916.66
Documentación | Legalización | DDOLE0020 | ud. | Elaboración de memoria técnica para registro en la Dirección General de Industria Energía y Minas del trabajo realizado conforme al RD 656/2017 del reglamento de almacenamiento de productos químicos. Incluye recopilación de datos necesarios y pago de tasas. Emisión de certificado firmado por técnico competente de instalación de depósito y certificado de conformidad en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997. | Dos mil seiscientos setenta y ocho euros con cincuenta y ocho céntimos | 2678.58 | 2678.58
Documentación | Legalización | DDOLE0021 | ud. | Redacción de proyecto para legalización de instalación conforme al RD 656/2017 del reglamento de almacenamiento de productos químicos. Incluyendo en cada caso los trámites necesarios tales como obtención de datos y mediciones en campo necesarios, redacción del proyecto, tramitación, emisión del Certificado Final de Obra, visados, inspecciones, presentación del proyecto en los Organismos oficiales, aprobación, pago de tasas y licencias de obras, así como las gestiones necesarias ante Organismo competente para la obtención de la conformidad de la instalación | Siete mil setecientos treinta y ocho euros con diez céntimos | 7738.1 | 7738.1
Documentación | Legalización | DDOLE0022 | ud. | Redacción de proyecto para legalización de instalación conforme al RD 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión. Incluyendo en cada caso los trámites necesarios tales como obtención de datos y mediciones en campo necesarios, redacción del proyecto, tramitación, emisión del Certificado Final de Obra, visados, inspecciones, presentación del proyecto en los Organismos oficiales, aprobación, pago de tasas y licencias de obras, así como las gestiones necesarias ante Organismo competente para la obtención de la conformidad de la instalación | Seis mil ochocientos setenta y cinco euros | 6875 | 6875
Documentación | Legalización | DDOLE0023 | ud. | Redacción de proyecto para legalización de instalación de alta tensión. Incluyendo en cada caso los trámites necesarios tales como obtención de datos y mediciones en campo necesarios, redacción del proyecto, tramitación, emisión del Certificado Final de Obra, visados, inspecciones, presentación del proyecto en los Organismos oficiales, aprobación, pago de tasas y licencias de obras, así como las gestiones necesarias ante Organismo competente para la obtención de la conformidad de la instalación | Seis mil ochocientos setenta y cinco euros | 6875 | 6875
Electricidad | Alumbrado | DELAL0001 | ud. | Punto de luz para alumbrado exterior, realizado con tubo de PVC DN160, cable de sección 4x6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, arquetas de derivación y conexión, y pequeño material. | Ochenta y siete euros | 87 | 87
Electricidad | Alumbrado | DELAL0002 | ud. | Proyector estanco VSAP. fijado a fachada. Servicio : Alumbrado exterior. Tipo: Proyector funcional y compacto, reflector asimétrico vertical, lámpara de sodio de alta presión, potencia (W) 1x150, tensión (V) 230, frecuencia (Hz) 50., dimensiones (mm) 493 x 205 x 679, material cuerpo aleación ligera, material reflector aluminio anodizado y sellado, protección IP-66, peso (kg) 18,87. Incluye transporte a obra, descarga, montaje, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalada, incluso parte proporcional de cable de distribución desde el cuadro local, derivación a punto, tubo y caja. | Seiscientos sesenta y nueve euros con noventa y un céntimos | 669.91 | 669.91
Electricidad | Alumbrado | DELAL0003 | ud. | Luminaria para empotrar en suelo tipo Sylvania PALMYRA SQHSI-TD 70W Caja de 2.5mm en aluminio fundido pintado en polvo gris oscuro intenso, plato en acero inoxidable de 8mm de profundidad, cristal templado de 19mm situado sobre una junta de silicona, reflector asimétrico interno en aluminio anodizado, tornillos de fijación en acero inoxidable, 2 entrada de corriente M20, resistencia de 3.5 toneladas a 30 km/h, lámpara: HSI-TD70, incluida totalmente instalada. | Seiscientos sesenta y nueve euros con noventa y un céntimos | 669.91 | 669.91
Electricidad | Alumbrado | DELAL0004 | ud. | Luminaria vial sobre báculo 8 m, 150 W. VSAP. Servicio alumbrado de viales. Tipo Luminaria de alta estanqueidad, lámpara de 150 W, tensión (V) 230 frecuencia (Hz) 50, dimensiones(mm) 730 x 340 x 295, protección IP-66. Incluye columna y/o báculo de 8 metros de altura. | Mil cuatrocientos seis euros con veinticinco céntimos | 1406.25 | 1406.25
Electricidad | Alumbrado | DELAL0005 | ud. | Desmontaje y montaje de farola existente | Doscientos euros | 200 | 200
Electricidad | Alumbrado | DELAL0006 | ud. | Suministro, montaje, instalación y ajuste de reloj astronómico digital en circuito de alumbrado exterior de la EDAR, incluso aparamenta, cableado, pequeño material necesario para su funcionamiento completo, elaboración de manual de operación y mantenimiento y actualización de planos y esquemas eléctricos | Mil trescientos setenta euros | 1370 | 1370
Electricidad | Alumbrado | DELAL0007 | ud. | Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de detector de presencia para interiores, incluso aparamenta, cableado y pequeño material para su funcionamiento completo. | Trescientos noventa y siete euros con treinta céntimos | 397.3 | 397.3
Electricidad | Alumbrado | DELAL0008 | ud. | Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de detector de presencia para interiores, incluso aparamenta, cableado y pequeño material para su funcionamiento completo y conexión al reloj astronómica para el encendido únicamente en ausencia de luz solar. | Cuatrocientos cuarenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos | 448.68 | 448.68
Electricidad | Alumbrado | DELAL0009 | m | Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado m 20/gp5. | Cincuenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos | 54.44 | 54.44
Electricidad | Alumbrado | DELAL0010 | m | Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado. | Cincuenta y cuatro euros con setenta céntimos | 54.7 | 54.7
Electricidad | Alumbrado | DELAL0011 | ud. | Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para iluminación de 130 W, instalado. | Dos mil ochocientos ochenta y seis euros con veintiocho céntimos | 2886.28 | 2886.28
Electricidad | Alumbrado | DELAL0012 | ud. | Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para iluminación de 260 W, instalado. | Cuatro mil novecientos sesenta y nueve euros con noventa y seis céntimos | 4969.96 | 4969.96
Electricidad | Alumbrado | DELAL0013 | ud. | Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para iluminación de 600 W, instalado. | Nueve mil setecientos noventa y un euros con once céntimos | 9791.11 | 9791.11
Electricidad | Alumbrado | DELAL0014 | m | Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)+T16. | Setenta euros con cuarenta y un céntimos | 70.41 | 70.41
Electricidad | Alumbrado | DELAL0015 | m | Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10)+T16. | Setenta y dos euros con cincuenta y ocho céntimos | 72.58 | 72.58
Electricidad | Alumbrado | DELAL0016 | m | Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16)+T16. | Ochenta y un euros con noventa y cinco céntimos | 81.95 | 81.95
Electricidad | Alumbrado | DELAL0017 | m | Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x50)+25 0,6/1kV. | Noventa y tres euros con un céntimo | 93.01 | 93.01
Electricidad | Alumbrado | DELAL0018 | m | Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x70)+35 0,6/1kV. | Ciento cinco euros con tres céntimos | 105.03 | 105.03
Electricidad | Alumbrado | DELAL0019 | ud. | Suministro e instalación de cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado. | Dos mil doscientos dos euros con diez céntimos | 2202.1 | 2202.1
Electricidad | Alumbrado | DELAL0020 | ud. | Suministro e instalación de cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado. | Tres mil sesenta y ocho euros con setenta y seis céntimos | 3068.76 | 3068.76
Electricidad | Alumbrado | DELAL0021 | ud. | Suministro e instalación de cuadro de alumbrado para sala, varios usos adecuación a la instalación existente o de nueva implantación. | Seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 687.5 | 687.5
Electricidad | Alumbrado | DELAL0022 | ud. | Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado, instalado. | Setenta y tres euros con once céntimos | 73.11 | 73.11
Electricidad | Alumbrado | DELAL0023 | ud. | Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado, instalado. | Ochenta y tres euros con cincuenta y seis céntimos | 83.56 | 83.56
Electricidad | Alumbrado | DELAL0024 | ud. | Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado, instalado. | Ciento tres euros con diez céntimos | 103.1 | 103.1
Electricidad | Alumbrado | DELAL0025 | ud. | Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado, instalado. | Noventa y dos euros con cuarenta céntimos | 92.4 | 92.4
Electricidad | Alumbrado | DELAL0026 | ud. | Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado, instalado. | Ciento doce euros con diez céntimos | 112.1 | 112.1
Electricidad | Alumbrado | DELAL0027 | ud. | Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado, instalado. | Ochenta euros con ochenta y cinco céntimos | 80.85 | 80.85
Electricidad | Alumbrado | DELAL0028 | ud. | Luminaria tipo farola, modelo omega H-19115-H o similar de 150 W, instalada. | Quinientos ochenta y seis euros con ochenta y nueve céntimos | 586.89 | 586.89
Electricidad | Alumbrado | DELAL0029 | ud. | Columna luminosa compuesta por un fuste de forma triangular real, 4x55 W, instalada. | Dos mil seiscientos treinta y cinco euros con ochenta céntimos | 2635.8 | 2635.8
Electricidad | Alumbrado | DELAL0030 | ud. | Báculo completo de acero galvanizado de 8 m. De altura y brazo de 1,5 m. Incluso montaje y preparado para luminaria. | Mil doscientos veintiséis euros con noventa y ocho céntimos | 1226.98 | 1226.98
Electricidad | Alumbrado | DELAL0031 | ud. | Báculo completo de acero galvanizado de 12 m. De altura y dos brazos opuestos de 2 m. Incluso montaje y preparado para luminaria. | Mil seiscientos once euros con noventa y cuatro céntimos | 1611.94 | 1611.94
Electricidad | Alumbrado | DELAL0032 | ud. | Columna recta galvanizada de 4 m. De altura, incluido montaje y preparado para luminaria. | Trescientos cincuenta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos | 354.88 | 354.88
Electricidad | Alumbrado | DELAL0033 | ud. | Columna recta galvanizada de 3 m. De altura, incluso montaje y preparado para luminaria. | Doscientos setenta y nueve euros con veintinueve céntimos | 279.29 | 279.29
Electricidad | Alumbrado | DELAL0034 | ud. | Brazo de tubo de acople de acero galvanizado, de 60 mm de diámetro, incluso montaje y preparado para luminaria existente. | Trescientos cuarenta y un euros con cuarenta y ocho céntimos | 341.48 | 341.48
Electricidad | Alumbrado | DELAL0035 | ud. | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 15,5 kW, 1800 lm. | Cuatrocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 437.5 | 437.5
Electricidad | Alumbrado | DELAL0036 | ud. | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 20,2 kW, 2300 lm. | Cuatrocientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 456.25 | 456.25
Electricidad | Alumbrado | DELAL0037 | ud. | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 28,7 kW, 3500 lm. | Quinientos euros | 500 | 500
Electricidad | Alumbrado | DELAL0038 | ud. | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 42,2 kW, 4900 lm. | Quinientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 537.5 | 537.5
Electricidad | Alumbrado | DELAL0039 | ud. | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 57,6 kW, 7300 lm. | Seiscientos euros | 600 | 600
Electricidad | Alumbrado | DELAL0040 | ud. | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 80,1 kW, 9800 lm. | Seiscientos cincuenta euros | 650 | 650
Electricidad | Alumbrado | DELAL0041 | ud. | Suministro e instalación Proyector LED Philips BVP 40 o similar, 40 kW, 4000 lm. | Doscientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 262.5 | 262.5
Electricidad | Alumbrado | DELAL0042 | ud. | Suministro e instalación Proyector LED Philips BVP 80 o similar, 80 kW, 8000 lm. | Trescientos cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 343.75 | 343.75
Electricidad | Alumbrado | DELAL0043 | ud. | Suministro e instalación Proyector LED Philips BVP 120 o similar, 120 kW, 12000 lm. | Trescientos setenta y cinco euros | 375 | 375
Electricidad | Alumbrado | DELAL0044 | ud. | Suministro e instalación Pantalla estanca de 2x36 w marca zalux o similar con balastro. | Cincuenta y cinco euros con cinco céntimos | 55.05 | 55.05
Electricidad | Alumbrado | DELAL0045 | ud. | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 2x36 w. Con difusor en metacrilato. | Doscientos siete euros con veintiocho céntimos | 207.28 | 207.28
Electricidad | Alumbrado | DELAL0046 | ud. | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 3x36 w. Con difusor en metacrilato. | Doscientos sesenta y nueve euros con trece céntimos | 269.13 | 269.13
Electricidad | Alumbrado | DELAL0047 | ud. | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 4x36 w. Con difusor en metacrilato. | Doscientos setenta y ocho euros con nueve céntimos | 278.09 | 278.09
Electricidad | Alumbrado | DELAL0048 | ud. | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 2x36 w. Con óptica de lamas de aluminio. | Ciento noventa y seis euros con dieciocho céntimos | 196.18 | 196.18
Electricidad | Alumbrado | DELAL0049 | ud. | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 3x36 w. Con óptica de lamas de aluminio. | Doscientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos | 244.55 | 244.55
Electricidad | Alumbrado | DELAL0050 | ud. | Suministro e instalación luminaria de empotrar, de 4x36 w. Con óptica de lamas de aluminio. | Doscientos cincuenta y tres euros con cincuenta y cuatro céntimos | 253.54 | 253.54
Electricidad | Alumbrado | DELAL0051 | ud. | Suministro e instalación luminaria de empotrar de 2x36 w. Con óptica de lamas transversal. | Ciento ochenta y cuatro euros con setenta céntimos | 184.7 | 184.7
Electricidad | Alumbrado | DELAL0052 | ud. | Suministro e instalación luminaria de empotrar de 3x36 w. Con óptica de lamas transversal. | Doscientos cuarenta y seis euros con setenta y cuatro céntimos | 246.74 | 246.74
Electricidad | Alumbrado | DELAL0053 | ud. | Suministro e instalación luminaria de empotrar de 4x36 w. Con óptica de lamas transversal. | Doscientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 256.25 | 256.25
Electricidad | Alumbrado | DELAL0054 | ud. | Suministro e instalación Downlight empotrable en techo de la gama bt de troll o similar, orientable de 50 W. | Ciento veinte euros con sesenta y ocho céntimos | 120.68 | 120.68
Electricidad | Alumbrado | DELAL0055 | ud. | Suministro e instalación Downlight empotrable en techo de la gama bt de troll o similar, orientable de 150 W. | Ciento tres euros con ochenta y tres céntimos | 103.83 | 103.83
Electricidad | Alumbrado | DELAL0056 | ud. | Suministro e instalación aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa 2x26 W. | Ciento cincuenta y tres euros con setenta y tres céntimos | 153.73 | 153.73
Electricidad | Alumbrado | DELAL0057 | ud. | Suministro e instalación alumbrado autónomo de emergencias marca daisalux argos o similar 130 lm. | Ciento cuarenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 148.75 | 148.75
Electricidad | Alumbrado | DELAL0058 | ud. | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP 623 LED110-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 10.010 lm, potencia de 65 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. Según ficha técnica JMH 36 | Setecientos cuarenta euros con cincuenta y un céntimos | 740.51 | 740.51
Electricidad | Alumbrado | DELAL0059 | ud. | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP623 LED60-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 5.460 lm, potencia de 36,5 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. | Setecientos treinta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos | 738.94 | 738.94
Electricidad | Alumbrado | DELAL0060 | ud. | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP623 LED90-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 8.190 lm, potencia de 55 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. | Setecientos treinta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos | 738.94 | 738.94
Electricidad | Alumbrado | DELAL0061 | ud. | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP 623 LED95-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 8.736 lm, potencia de 56 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. | Setecientos cuarenta euros con cincuenta y un céntimos | 740.51 | 740.51
Electricidad | Alumbrado | DELAL0062 | ud. | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP623 LED169-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 15.300 lm, potencia de 104 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. | Setecientos cincuenta euros con setenta y cinco céntimos | 750.75 | 750.75
Electricidad | Alumbrado | DELAL0063 | ud. | Suministro de luminaria de alumbrado vial con tecnología Led modelo Luma PHILIPS BGP623 LED220-4S/740 I DM11 GR DDF27 SRG10 de PHILIPS o modelo y marca similar, con protección de sobretensión 10 kV incluida, garantía de 5 años, flujo luminoso de 19.580 lm, potencia de 134 W. Incluyendo retirada de la luminaria actual. | Setecientos cincuenta euros con setenta y cinco céntimos | 750.75 | 750.75
Electricidad | Alumbrado | DELAL0064 | ud. | Reparación de báculo luminoso. Incluye suministro e instalación de Bombilla Vapor de sodio tipo SON 150W E40 o similar, incluso reactancia VSI 15/23 ARCE 150W o similar. Se incluyen los medios de elevación, mecánicos y eléctricos necesarios. En funcionamiento. | Ciento cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 143.75 | 143.75
Electricidad | Alumbrado | DELAL0065 | ud. | Reparación de proyector luminoso. Suministro e instalación de bombilla adecuada. Se incluyen los medios de elevación, mecánicos y eléctricos necesarios. | Ciento cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 143.75 | 143.75
Electricidad | Alumbrado | DELAL0066 | ud. | Reparación de sistema de iluminación interior. Suministro e instalación de equipo estanco de LED, con protección IP65 o superior, 1200mm 40W 3600Lm 50.000H o similar. Se incluyen los medios de elevación, mecánicos y eléctricos necesarios. | Ciento sesenta y cinco euros con diecinueve céntimos | 165.19 | 165.19
Electricidad | Alumbrado | DELAL0067 | ud. | Suministro e instalación de conjunto autónomo de iluminación de emergencia. Tipo fluorescente o LED, Intensidad luminosa: 150 lm, Protección: IP 65 estanco. Incluso parte proporcional de cableado y canalizaciones. Cumpliendo normativa vigente | Ciento sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 160.63 | 160.63
Electricidad | Aparamenta | DELAP0001 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de cortacircuitos cut-out de simple efecto, incluido portafusibles y fusible XS de 24 Kv y material auxiliar necesario. | Cuatrocientos noventa y dos euros con treinta y seis céntimos | 492.36 | 492.36
Electricidad | Aparamenta | DELAP0002 | ud. | Sustitución de eslabón fusible tipo K en cortacircuitos cut-out de simple efecto de 24 Kv, entre 2 y 50 A, incluido material auxiliar necesario, totalmente montado y probado | Treinta y siete euros con setenta y cinco céntimos | 37.75 | 37.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0003 | ud. | Sustitución de eslabón fusible tipo K en cortacircuitos cut-out de simple efecto de 24 Kv, entre 50 y 100 A, incluido material auxiliar necesario, totalmente montado y probado | Cincuenta euros con veintiún céntimos | 50.21 | 50.21
Electricidad | Aparamenta | DELAP0004 | ud. | Autoválvula polimérica exterior en columna de carburo de silicio para 24 kV y 10 kA, incluido material auxiliar necesario, totalmente montada y probada | Quinientos setenta y ocho euros con treinta y ocho céntimos | 578.38 | 578.38
Electricidad | Aparamenta | DELAP0005 | ud. | Autoválvula polimérica para interior en cabina de carburo de silicio para 24 kV y 10 kA, incluido material auxiliar necesario, totalmente montada y probada | Quinientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 511.88 | 511.88
Electricidad | Aparamenta | DELAP0006 | ud. | Seccionador unipolar exterior con aislamiento polimérico para 24 kV, 400 A de corriente asignada, incluido material auxiliar necesario, totalmente montado y probado. | Setecientos cuarenta y cinco euros con seis céntimos | 745.06 | 745.06
Electricidad | Aparamenta | DELAP0007 | ud. | Cadena de aisladores compuesto por tres unidades de 24 kV, carga de rotura 70 kN, incluido material de amarre, suspensión, totalmente montado y probado. | Ciento ochenta y cinco euros con diecisiete céntimos | 185.17 | 185.17
Electricidad | Aparamenta | DELAP0008 | ud. | Suministro y reparación de juntas de aisladores y bajo tapa de transformador de 20 kV entre 400 y 1000 kVA, totalmente montado, probado y funcionando | Novecientos sesenta euros con setenta y cinco céntimos | 960.75 | 960.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0009 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de cubículo de salida de motor de potencia menor de 18,5 kW, un sentido de giro, para CCM según ETG-021 | Tres mil quinientos euros | 3500 | 3500
Electricidad | Aparamenta | DELAP0010 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de cubículo de salida de motor de potencia menor de 18,5 kW, dos sentidos de giro, para CCM según ETG-021 | Tres mil seiscientos setenta y cinco euros | 3675 | 3675
Electricidad | Aparamenta | DELAP0011 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de cubículo de salida de motor con arrancador suave o variador de frecuencia para CCM según ETG-021. Montaje de arrancador o variador en armario exterior. Excluido arrancador o variador. | Tres mil ochocientos cincuenta euros | 3850 | 3850
Electricidad | Aparamenta | DELAP0012 | ud. | Suministro Regulador de batería de condensadores ABB RVC12 o similar | Mil setecientos setenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos | 1778.68 | 1778.68
Electricidad | Aparamenta | DELAP0013 | ud. | Suministro de Interruptor Schneider VIGIRCOMPACT NSX250F 36KA a 380V 4P 4R Ref. LV 431980 o similar | Tres mil sesenta y ocho euros con ocho céntimos | 3068.08 | 3068.08
Electricidad | Aparamenta | DELAP0014 | ud. | BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, Tornillo | Cinco euros con noventa y cinco céntimos | 5.95 | 5.95
Electricidad | Aparamenta | DELAP0015 | ud. | Bloque Contacto Aux. 2NA/2NC | Veinte euros con veintiocho céntimos | 20.28 | 20.28
Electricidad | Aparamenta | DELAP0016 | ud. | Colocación de elementos auxiliares y puesta en marcha de la protección diferencial de la batería de condensadores. | Doscientos setenta euros | 270 | 270
Electricidad | Aparamenta | DELAP0017 | ud. | Contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV | Cuarenta y nueve euros con cincuenta y cinco céntimos | 49.55 | 49.55
Electricidad | Aparamenta | DELAP0018 | ud. | Contactor 15kW 1NA/1NC 230V 50/60Hz | Ciento sesenta y cinco euros con ochenta céntimos | 165.8 | 165.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0019 | ud. | Contactor 45kW 1NA/1NC 230V 50/60Hz | Doscientos setenta y nueve euros con treinta y cinco céntimos | 279.35 | 279.35
Electricidad | Aparamenta | DELAP0020 | ud. | Suministro de latiguillo de puesta a tierras en puerta. | Dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 18.75 | 18.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0021 | ud. | Interruptor automático tripolar compact NSX 100F 3P SR TM100D | Quinientos cuarenta y seis euros con veinticinco céntimos | 546.25 | 546.25
Electricidad | Aparamenta | DELAP0022 | ud. | Interruptor automático tripolar compact NSX 250N 3P 3R TM250D | Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos | 1444.55 | 1444.55
Electricidad | Aparamenta | DELAP0023 | ud. | Mando rotativo prolongado para NSX 100/160/250 | Doscientos setenta y cinco euros | 275 | 275
Electricidad | Aparamenta | DELAP0024 | ud. | MX para NSX 100/160/250/400/630, 220 VAC | Ciento noventa y siete euros con treinta y un céntimos | 197.31 | 197.31
Electricidad | Aparamenta | DELAP0025 | ud. | Relé diferencial RH99M 380-415VCA 50/60HZ | Doscientos trece euros con setenta y cuatro céntimos | 213.74 | 213.74
Electricidad | Aparamenta | DELAP0026 | ud. | Relé Miniatura 6A 4NANC 230VAC | Cuarenta y seis euros con ocho céntimos | 46.08 | 46.08
Electricidad | Aparamenta | DELAP0027 | ud. | Suministro de bobina MX 230V para NW | Ciento noventa y siete euros con treinta y un céntimos | 197.31 | 197.31
Electricidad | Aparamenta | DELAP0028 | ud. | Suministro de disp. emisión tensión 380V 50Hz | Veintiocho euros con setenta y cinco céntimos | 28.75 | 28.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0029 | ud. | Suministro de disyuntor magnetotérmico 56-80A | Doscientos noventa y ocho euros con sesenta y seis céntimos | 298.66 | 298.66
Electricidad | Aparamenta | DELAP0030 | ud. | Suministro de temporizador marca CARLO GAVAZZI modelo PCB01DM24 | Ciento cincuenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos | 153.45 | 153.45
Electricidad | Aparamenta | DELAP0031 | ud. | Suministro de terminal de sección 120mm2 M-12 | Ocho euros con noventa y cinco céntimos | 8.95 | 8.95
Electricidad | Aparamenta | DELAP0032 | ud. | Suministro de terminal de sección 240mm2 M-12 | Diecinueve euros con cuarenta y cuatro céntimos | 19.44 | 19.44
Electricidad | Aparamenta | DELAP0033 | ud. | Suministro de toroidal IA80 mm | Ciento treinta y tres euros con diez céntimos | 133.1 | 133.1
Electricidad | Aparamenta | DELAP0034 | ud. | Suministro de transformador diferencial TA toroidal D.30mm | Sesenta y cinco euros con veintinueve céntimos | 65.29 | 65.29
Electricidad | Aparamenta | DELAP0035 | ud. | Suministro de caja estanca plástica para conexiones, medidas aproximadas 150x150mm | Veintiséis euros con cincuenta y nueve céntimos | 26.59 | 26.59
Electricidad | Aparamenta | DELAP0036 | ud. | Suministro de bloque VIGI iC60 25A 4P 300mA "clase AC" | Ciento sesenta y nueve euros con ocho céntimos | 169.08 | 169.08
Electricidad | Aparamenta | DELAP0037 | ud. | Suministro de bloque VIGI iC60 40A 4P 30mA "clase AC" | Doscientos treinta y cuatro euros con setenta y nueve céntimos | 234.79 | 234.79
Electricidad | Aparamenta | DELAP0038 | ud. | Suministro de bloque VIGI NG125 63A 3P 300mA "clase AC" | Doscientos noventa y tres euros con quince céntimos | 293.15 | 293.15
Electricidad | Aparamenta | DELAP0039 | ud. | Suministro de bloque VIGI NG125 63A 4P 300mA "clase AC" | Trescientos diez euros con sesenta céntimos | 310.6 | 310.6
Electricidad | Aparamenta | DELAP0040 | ud. | Suministro de bloque VIGI NG125N 2Px16A "clase A" | Doscientos noventa y cinco euros con sesenta y cinco céntimos | 295.65 | 295.65
Electricidad | Aparamenta | DELAP0041 | ud. | Suministro de bloque VIGI NG125N 2Px20A "clase A" | Trescientos dos euros con ochenta y nueve céntimos | 302.89 | 302.89
Electricidad | Aparamenta | DELAP0042 | ud. | Suministro de bloque VIGI NG125N 4Px20A "clase A" | Trescientos cincuenta y cuatro euros con tres céntimos | 354.03 | 354.03
Electricidad | Aparamenta | DELAP0043 | ud. | Suministro de bobina de disparo MX230V | Noventa y un euros con veinte céntimos | 91.2 | 91.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0044 | ud. | Suministro de caja de fusibles DF20/0 Clase II 230/400 V | Veintisiete euros con ochenta y un céntimos | 27.81 | 27.81
Electricidad | Aparamenta | DELAP0045 | ud. | Suministro y montaje de 3 capuchones de plástico en bornes de salida de líneas de cubículos para evitar riesgo de contacto directo | Ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 81.25 | 81.25
Electricidad | Aparamenta | DELAP0046 | ud. | Suministro y montaje de diferencial iID 2x40A-30mA. A-Superinmunizado i/ modificaciones eléctricas del cableado para colocación de equipo. | Doscientos treinta y cuatro euros con quince céntimos | 234.15 | 234.15
Electricidad | Aparamenta | DELAP0047 | ud. | Suministro de disyuntor modular NG125H "C" 4x16A o similar | Trescientos ochenta euros con cuarenta y ocho céntimos | 380.48 | 380.48
Electricidad | Aparamenta | DELAP0048 | ud. | Suministro de disyuntor modular NG125H "C" 4x25A o similar | Cuatrocientos veinticuatro euros | 424 | 424
Electricidad | Aparamenta | DELAP0049 | ud. | Suministro de disyuntor modular NG125L "C" 3x16A o similar | Doscientos cincuenta y nueve euros con treinta y nueve céntimos | 259.39 | 259.39
Electricidad | Aparamenta | DELAP0050 | ud. | Suministro de disyuntor modular NG125L "C" 4x16A o similar | Trescientos ochenta y tres euros con cinco céntimos | 383.05 | 383.05
Electricidad | Aparamenta | DELAP0051 | ud. | Suministro de disyuntor modular NG125L "C" 4x32A o similar | Cuatrocientos cincuenta y seis euros con setenta y cinco céntimos | 456.75 | 456.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0052 | ud. | Suministro de disyuntor modular NG125L "C" 4x50A o similar | Cuatrocientos setenta y dos euros con setenta y cinco céntimos | 472.75 | 472.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0053 | ud. | Suministro de disyuntor modular NG125L "D" 4x32A o similar | Quinientos cincuenta y siete euros con ocho céntimos | 557.08 | 557.08
Electricidad | Aparamenta | DELAP0054 | ud. | Suministro de fusible tipo NH Tamaño 00 CURVA GG 63A o similar | Dieciséis euros con cincuenta y seis céntimos | 16.56 | 16.56
Electricidad | Aparamenta | DELAP0055 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico C120N 4P 100A C 10000A o similar | Trescientos ochenta y cinco euros con dieciocho céntimos | 385.18 | 385.18
Electricidad | Aparamenta | DELAP0056 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico EP60 6KA III 50A C o similar | Ciento cincuenta y cuatro euros con treinta céntimos | 154.3 | 154.3
Electricidad | Aparamenta | DELAP0057 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60H 2P 16A C o similar | Sesenta y seis euros con cincuenta y ocho céntimos | 66.58 | 66.58
Electricidad | Aparamenta | DELAP0058 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60H 2P 32A C o similar | Setenta y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos | 78.55 | 78.55
Electricidad | Aparamenta | DELAP0059 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60H 4P 16A C o similar | Ciento veintisiete euros con cincuenta y ocho céntimos | 127.58 | 127.58
Electricidad | Aparamenta | DELAP0060 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60H 4P 20A C o similar | Ciento treinta y cuatro euros con treinta y cinco céntimos | 134.35 | 134.35
Electricidad | Aparamenta | DELAP0061 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60H 4P 32A C o similar | Ciento cincuenta y un euros con noventa y ocho céntimos | 151.98 | 151.98
Electricidad | Aparamenta | DELAP0062 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60L 3P 16A C o similar | Ciento noventa y tres euros con sesenta y cinco céntimos | 193.65 | 193.65
Electricidad | Aparamenta | DELAP0063 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60N 2P 10A C o similar | Cuarenta y nueve euros con diez céntimos | 49.1 | 49.1
Electricidad | Aparamenta | DELAP0064 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60N 2P 16A C o similar | Cincuenta euros con cuarenta céntimos | 50.4 | 50.4
Electricidad | Aparamenta | DELAP0065 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60N 4P 10A o similar | Ciento tres euros con trece céntimos | 103.13 | 103.13
Electricidad | Aparamenta | DELAP0066 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60N 4P 16A o similar | Ciento cinco euros con ochenta y ocho céntimos | 105.88 | 105.88
Electricidad | Aparamenta | DELAP0067 | ud. | Suministro de interruptor automático magnetotérmico iC60N 4P 25A o similar | Ciento once euros con quince céntimos | 111.15 | 111.15
Electricidad | Aparamenta | DELAP0068 | ud. | Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico iK60N 2P 10A. i/ modificaciones eléctricas del cableado para colocación de equipo o similar | Veintinueve euros con ochenta y tres céntimos | 29.83 | 29.83
Electricidad | Aparamenta | DELAP0069 | ud. | Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico y diferencial iDPN N VIGI 1P+N 25A-30 mA o similar i/ modificaciones eléctricas del cableado para colocación de equipo. | Doscientos cuarenta euros con cuarenta y seis céntimos | 240.46 | 240.46
Electricidad | Aparamenta | DELAP0070 | ud. | Suministro de interruptor de nivel tipo boya | Cincuenta euros con cincuenta y tres céntimos | 50.53 | 50.53
Electricidad | Aparamenta | DELAP0071 | ud. | Suministro de interruptor diferencial iID 2x25A-30mA o similar | Noventa y tres euros con trece céntimos | 93.13 | 93.13
Electricidad | Aparamenta | DELAP0072 | ud. | Suministro de interruptor diferencial iID 2x40A-30mA. o similar | Ciento siete euros con noventa y ocho céntimos | 107.98 | 107.98
Electricidad | Aparamenta | DELAP0073 | ud. | Suministro de interruptor diferencial iID 4x25A-300mA. o similar | Ciento cincuenta y dos euros con veinte céntimos | 152.2 | 152.2
Electricidad | Aparamenta | DELAP0074 | ud. | Suministro de interruptor diferencial iID 4x40A-30mA. o similar | Doscientos diecisiete euros | 217 | 217
Electricidad | Aparamenta | DELAP0075 | ud. | Suministro de interruptor diferencial iID 4x63A-30mA. o similar | Quinientos cuarenta y ocho euros con veintiún céntimos | 548.21 | 548.21
Electricidad | Aparamenta | DELAP0076 | ud. | Suministro de mando rotativo con alargador para interruptor NS80 HMA o similar | Ciento ochenta y cinco euros | 185 | 185
Electricidad | Aparamenta | DELAP0077 | ud. | Suministro de mango rotativo con prolongador para iC60 o similar. | Ciento veintitrés euros con trece céntimos | 123.13 | 123.13
Electricidad | Aparamenta | DELAP0078 | ud. | Suministro de mango rotativo NG125 prolongado o similar | Ciento sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 168.75 | 168.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0079 | ud. | Suministro de relé diferencial RH10M 220A-240VCA 50/60Hz o similar | Ciento sesenta y cinco euros con sesenta céntimos | 165.6 | 165.6
Electricidad | Aparamenta | DELAP0080 | ud. | Suministro de relé diferencial RH99M 220A-240VCA 50/60Hz o similar | Doscientos cuarenta y cinco euros con sesenta y un céntimos | 245.61 | 245.61
Electricidad | Aparamenta | DELAP0081 | ud. | Suministro y montaje de toroidal cerrado GA 300 o similar | Mil ciento diecinueve euros con treinta y un céntimos | 1119.31 | 1119.31
Electricidad | Aparamenta | DELAP0082 | ud. | Suministro y montaje de toroidal cerrado SA 200 o similar | Setecientos veinte euros con ochenta y un céntimos | 720.81 | 720.81
Electricidad | Aparamenta | DELAP0083 | ud. | Suministro y montaje de toroidal D120mm o similar | Doscientos sesenta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos | 265.64 | 265.64
Electricidad | Aparamenta | DELAP0084 | ud. | Suministro de toroidal D50mm o similar | Noventa y cuatro euros con ochenta céntimos | 94.8 | 94.8
Electricidad | Aparamenta | DELAP0085 | ud. | Suministro de toroidal D80 mm o similar | Ciento diecisiete euros con noventa y cinco céntimos | 117.95 | 117.95
Electricidad | Aparamenta | DELAP0086 | ud. | Suministro de VIGI C120 125A 4P 500 MA AC ADAPTABLE RE o similar | Doscientos noventa y cuatro euros con seis céntimos | 294.06 | 294.06
Electricidad | Aparamenta | DELAP0087 | ud. | Suministro de lámpara modelo 30V2W65MA o similar | Cinco euros | 5 | 5
Electricidad | Aparamenta | DELAP0088 | ud. | TRAFO CARRIL DIN 100/5 Aber. 20x5 Tro o similar | Treinta y seis euros con diecinueve céntimos | 36.19 | 36.19
Electricidad | Aparamenta | DELAP0089 | ud. | Suministro e instalación de módulo de temperatura- humedad CA462 en acelerador de flujo Sulzer o similar, incluso adecuación del cubículo y actualización del esquema eléctrico.. | Seiscientos setenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 673.75 | 673.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0090 | ud. | Suministro e instalación de relé de protección ALR-20/A o similar en acelerador de flujo Grundfos, incluso adecuación del cubículo y actualización del esquema eléctrico. | Seiscientos cuarenta y cinco euros con sesenta y cinco céntimos | 645.65 | 645.65
Electricidad | Aparamenta | DELAP0091 | ud. | Suministro e instalación de minicas para agitador Flygt 4650 o similar, incluso adecuación del cubículo y actualización del esquema eléctrico. | Setecientos setenta y ocho euros con noventa y seis céntimos | 778.96 | 778.96
Electricidad | Aparamenta | DELAP0092 | ud. | Suministro de botonera de aluminio según ETG-EE 19 con un selector serigrafiado de tres posiciones y pulsador de parada tipo seta con retención | Ciento veintidós euros con cincuenta céntimos | 122.5 | 122.5
Electricidad | Aparamenta | DELAP0093 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de soporte para botoneras en pletinas de acero soldado. Tratamiento exterior de galvanizado en caliente de espesor mínimo de 150 micras. Similar a los instalados en cada EDAR. | Quinientos veinticinco euros | 525 | 525
Electricidad | Aparamenta | DELAP0094 | ud. | Suministro y montaje de toma de corriente CETACT monofásica 2P+T 16 A, incluso parte proporcional de material de instalación | Ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 87.5 | 87.5
Electricidad | Aparamenta | DELAP0095 | ud. | Suministro y montaje de toma de corriente CETACT monofásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de instalación | Ciento trece euros con setenta y cinco céntimos | 113.75 | 113.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0096 | ud. | Instalación de pica a tierra, conectada con cable de cobre desnudo, montada y probada con medición de resistencia de tierra en centro de transformación y seccionamiento o red de tierras. | Doscientos setenta y un euros con sesenta y nueve céntimos | 271.69 | 271.69
Electricidad | Aparamenta | DELAP0097 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de módulo de acometida o salida general de CCM según ETG-021 | Tres mil quinientos euros | 3500 | 3500
Electricidad | Aparamenta | DELAP0098 | ud. | Suministro, montaje de armario eléctrico de 2000 mm de altura, 800 mm de longitud. y 600 mm de profundidad. Chapa con tratamiento de protección todo clima, fosfatada y pasivada al cromo, con un espesor mínimo de 2 mm. Pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster. Color a definir. Preparado con iluminación y calefactado con termostato. | Quinientos veinticinco euros | 525 | 525
Electricidad | Aparamenta | DELAP0099 | ud. | Suministro, montaje de armario eléctrico de 2000 mm de altura, 1200 mm de longitud. y 600 mm de profundidad. Chapa con tratamiento de protección todo clima, fosfatada y pasivada al cromo, con un espesor mínimo de 2 mm. Pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster. Color a definir. Preparado con iluminación y calefactado con termostato. | Setecientos euros | 700 | 700
Electricidad | Aparamenta | DELAP0100 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de columna de armario para cubículos extraíbles de CCM según ETG-021 | Mil setecientos cincuenta euros | 1750 | 1750
Electricidad | Aparamenta | DELAP0101 | ud. | Suministro Armario Himel Mod 54 con placa de montaje aislante | Trescientos sesenta y tres euros con ochenta y cuatro céntimos | 363.84 | 363.84
Electricidad | Aparamenta | DELAP0102 | ud. | Caja general protección 80 A. Incluido bases cortacircuitos, instalada. | Ciento cincuenta y cinco euros con dieciséis céntimos | 155.16 | 155.16
Electricidad | Aparamenta | DELAP0103 | ud. | Caja general protección 100 A. Incluido bases cortacircuitos, instalada. | Ciento ochenta euros con trece céntimos | 180.13 | 180.13
Electricidad | Aparamenta | DELAP0104 | ud. | Armario de distribución para 2 bases tripolares verticales (btv), instalado. | Mil setecientos tres euros con sesenta céntimos | 1703.6 | 1703.6
Electricidad | Aparamenta | DELAP0105 | ud. | Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (btv), instalado. | Dos mil ciento treinta y ocho euros con setenta y nueve céntimos | 2138.79 | 2138.79
Electricidad | Aparamenta | DELAP0106 | ud. | Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (btv), instalado. | Dos mil doscientos cuarenta y cuatro euros con noventa céntimos | 2244.9 | 2244.9
Electricidad | Aparamenta | DELAP0107 | ud. | Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador, instalada. | Doscientos setenta y seis euros con noventa y un céntimos | 276.91 | 276.91
Electricidad | Aparamenta | DELAP0108 | m | Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre, instalada. | Cincuenta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos | 52.84 | 52.84
Electricidad | Aparamenta | DELAP0109 | ud. | Suministro de caja ICP, 4p con doble aislamiento. | Treinta y siete euros con cincuenta y cuatro céntimos | 37.54 | 37.54
Electricidad | Aparamenta | DELAP0110 | ud. | Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, monofásico dos líneas, instalado. | Mil doscientos setenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos | 1272.48 | 1272.48
Electricidad | Aparamenta | DELAP0111 | ud. | Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, trifásico dos líneas, instalado. | Mil trescientos cincuenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos | 1357.56 | 1357.56
Electricidad | Aparamenta | DELAP0112 | ud. | Armario para 1 suministro trifásico medida indirecta con trasformador, instalado. | Mil trescientos ochenta y siete euros con setenta y nueve céntimos | 1387.79 | 1387.79
Electricidad | Aparamenta | DELAP0113 | ud. | Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado, instalado. | Ciento dos euros con treinta céntimos | 102.3 | 102.3
Electricidad | Aparamenta | DELAP0114 | ud. | Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado, instalada. | Setenta y cuatro euros con quince céntimos | 74.15 | 74.15
Electricidad | Aparamenta | DELAP0115 | ud. | Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado, instalada. | Ciento noventa y nueve euros con veintinueve céntimos | 199.29 | 199.29
Electricidad | Aparamenta | DELAP0116 | ud. | Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, instalada. | Sesenta y un euros con setenta y un céntimos | 61.71 | 61.71
Electricidad | Aparamenta | DELAP0117 | ud. | Suministro de contactor G. TeleMec. 48V. Modelo: LC1K1210E7 o similar | Ochenta y cuatro euros con veintiún céntimos | 84.21 | 84.21
Electricidad | Aparamenta | DELAP0118 | ud. | Suministro de inversor. TeleMec. 48V. Modelo: LC2K1201E7 o similar | Ciento setenta y un euros con ochenta y nueve céntimos | 171.89 | 171.89
Electricidad | Aparamenta | DELAP0119 | ud. | Suministro de contactor 2V. TeleMec. 48V. Modelo: LC1K09008E7 o similar | Ochenta y ocho euros con veintiocho céntimos | 88.28 | 88.28
Electricidad | Aparamenta | DELAP0120 | ud. | Suministro de contactor G. TeleMec. 24V. Modelo: LC1K1210B7 o similar | Ciento siete euros con sesenta y cuatro céntimos | 107.64 | 107.64
Electricidad | Aparamenta | DELAP0121 | ud. | Suministro de inversor. TeleMec. 24V. LC2K1201B7 o similar | Doscientos cuatro euros con setenta y un céntimos | 204.71 | 204.71
Electricidad | Aparamenta | DELAP0122 | ud. | Suministro de contactor 2V. TeleMec. 24V. Modelo: LC1K09008B7 o similar | Ciento cinco euros con treinta y un céntimos | 105.31 | 105.31
Electricidad | Aparamenta | DELAP0123 | ud. | Suministro de botonera 1V BT + Seta. Modelo: XAC A2714 o similar | Ciento sesenta y tres euros con treinta y ocho céntimos | 163.38 | 163.38
Electricidad | Aparamenta | DELAP0124 | ud. | Suministro de botonera 1VT BT + Seta. Modelo: XAC A4714 o similar | Doscientos setenta y siete euros | 277 | 277
Electricidad | Aparamenta | DELAP0125 | ud. | Suministro de botonera 2V BT + Seta. Modelo: XAC A2914 o similar | Doscientos cuarenta y dos euros con noventa céntimos | 242.9 | 242.9
Electricidad | Aparamenta | DELAP0126 | ud. | Suministro de botonera 2VT BT + Seta. Modelo: XAC A4923 o similar | Trescientos cincuenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos | 356.56 | 356.56
Electricidad | Aparamenta | DELAP0127 | ud. | Suministro de botonera 2V2T BT + Seta. Modelo: XAC A4913 o similar | Cuatrocientos cuarenta y un euros con setenta y ocho céntimos | 441.78 | 441.78
Electricidad | Aparamenta | DELAP0128 | ud. | Suministro de botonera BT 6P BT + Seta. Modelo: XAC A6713 o similar | Cuatrocientos noventa y cuatro euros con treinta y cuatro céntimos | 494.34 | 494.34
Electricidad | Aparamenta | DELAP0129 | ud. | Suministro de botonera BT 8P BT + Seta. Modelo: XAC A8711 o similar | Trescientos veinticinco euros | 325 | 325
Electricidad | Aparamenta | DELAP0130 | ud. | Suministro de botonera 2P T.N. + Seta | Trescientos cuarenta y tres euros con setenta y ocho céntimos | 343.78 | 343.78
Electricidad | Aparamenta | DELAP0131 | ud. | Suministro de botonera 4P. T.N. + Seta. Modelo: XAC B3201 o similar | Quinientos sesenta y dos euros con cincuenta y cuatro céntimos | 562.54 | 562.54
Electricidad | Aparamenta | DELAP0132 | ud. | Suministro de botonera 2P 2V T.N. + Seta. Modelo: TER NPA/CP o similar | Cuatrocientos veintitrés euros con treinta y un céntimos | 423.31 | 423.31
Electricidad | Aparamenta | DELAP0133 | ud. | Suministro de enchufe rápido 6 PINS. | Ciento dos euros con veintiocho céntimos | 102.28 | 102.28
Electricidad | Aparamenta | DELAP0134 | ud. | Suministro de enchufe rápido 10 PINS | Ciento dos euros con veintiocho céntimos | 102.28 | 102.28
Electricidad | Aparamenta | DELAP0135 | ud. | Suministro de seta de emergencia TEE ZA2 BS54 o similar (T. SETA) | Cuarenta y cinco euros con ocho céntimos | 45.08 | 45.08
Electricidad | Aparamenta | DELAP0136 | ud. | Suministro de seta de emergencia TEE ZA2 BS44 o similar (T. TAPON) | Cuarenta y cinco euros con ocho céntimos | 45.08 | 45.08
Electricidad | Aparamenta | DELAP0137 | ud. | Suministro de contacto NC Para seta de emergencia BT | Veinticinco euros con noventa y cuatro céntimos | 25.94 | 25.94
Electricidad | Aparamenta | DELAP0138 | ud. | Suministro de contacto NA para pulsador maniobra | Veinticinco euros con noventa y cuatro céntimos | 25.94 | 25.94
Electricidad | Aparamenta | DELAP0139 | ud. | Suministro de un pulsador de goma | Once euros con sesenta y tres céntimos | 11.63 | 11.63
Electricidad | Aparamenta | DELAP0140 | ud. | Armario compacto con placa de montaje y entrada de cables en el suelo (600x800x250mm) (alto x ancho x profundo). Materiales: Caja: chapa de acero; Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado. Tratamiento superficial: Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada; Placa de montaje: galvanizada. IP 66 | Trescientos treinta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos | 339.94 | 339.94
Electricidad | Aparamenta | DELAP0141 | ud. | Elemento acoplador de salida a relé, 1 conmutado 24 V DC/AC Ancho de 6,2 mm Bornes de tornillo Corriente térmica 6A | Cincuenta y dos euros con cincuenta y cinco céntimos | 52.55 | 52.55
Electricidad | Aparamenta | DELAP0142 | ud. | Peine relé 16 polos | Diez euros con ochenta y seis céntimos | 10.86 | 10.86
Electricidad | Aparamenta | DELAP0143 | ud. | Automático magnetotérmico 400V 10kA, 2 polos, B, 10A, D=70 mm | Ciento treinta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos | 135.45 | 135.45
Electricidad | Aparamenta | DELAP0144 | ud. | Módulo de corte selectivo de 4 canales SITOP PSE200U o similar; Entrada: DC 24 V/40 A Salida: DC 24 V/4x 10 A Umbral ajustable 3-10 A con contacto para señalización agrupada | Ciento cincuenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos | 152.48 | 152.48
Electricidad | Aparamenta | DELAP0145 | ud. | Automático magnetotérmico 400V 10kA, 3+N polos, C, 1A | Doscientos noventa y cinco euros con cuarenta céntimos | 295.4 | 295.4
Electricidad | Aparamenta | DELAP0146 | ud. | Auxiliar de mando, 1 NA+1 NC para interruptores LS 5SL, 5SY, 5SP o similar, Interruptor incorporado 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV o similar | Cincuenta y nueve euros con once céntimos | 59.11 | 59.11
Electricidad | Aparamenta | DELAP0147 | ud. | Armario compacto con placa de montaje y entrada de cables en el suelo (500x500x300mm) (alto x ancho x profundo). Materiales: Caja: chapa de acero; Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado. Tratamiento superficial: Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada; Placa de montaje: galvanizada. IP 66 | Trescientos sesenta y siete euros con veintitrés céntimos | 367.23 | 367.23
Electricidad | Aparamenta | DELAP0148 | ud. | Suministro e instalación de relé de Ormazabal ekor RPG o similar sustitutivo de existente por obsolescencia i/ su ajuste y tarado por medio de inyección de corriente | Seis mil novecientos ochenta y nueve euros con cincuenta céntimos | 6989.5 | 6989.5
Electricidad | Aparamenta | DELAP0149 | ud. | Suministro e instalación de sensores para la realización de ensayos mediante descargas parciales con la línea en servicio. Características sensores fijos HFCT 20 a instalar: • Sensores sin apretura con diámetro interior de 20 mm • Toroidal inductivo para la captación de señales PD con caja de plástico para evitar deterioro y oxidación. • Impedancia de Transmisión 4,0 mV/ mA ±5% • Rango de frecuencias de -3 dB 100 kHz – 20 MHz • Tiempo de caída típico 2,5 μs ±5% • Tiempo de subida típico ≤ 20 ns • Impedancia de la carga 50 Ω • Intensidad máxima corriente de 50 Hz 300 A La unidad de suministro e instalación de 3 sensores incluye 3 cables BNC de 1,5 metros de longitud. mínima y caja externa de conexión. | Setecientos veintidós euros con veintiséis céntimos | 722.26 | 722.26
Electricidad | Aparamenta | DELAP0150 | ud. | Suministro de ud.. de modificación de instalación eléctrica existente de baja tensión consistente en: -Habilitar dos cubículos extraíbles para salidas tipo AD-2 según especificaciones técnicas de Canal de Isabel II S.A, para alimentar uno a la reja de desbaste 1,1 kW y otro a la cinta transportadora (1.5 kW). Estos cubículos se instalarán en CCM existente . -Cableados asociados consistentes en conductor RZ1 Cu 0,6/1kV para conexión de la cinta transportadora de 1,5kW y la reja de desbaste 1,1kW . Dos circuitos independientes totalmente tendidos y conectados. - Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de 200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. | Quince mil novecientos cincuenta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos | 15954.55 | 15954.55
Electricidad | Aparamenta | DELAP0151 | ud. | Suministro e instalación de cuadro eléctrico con panel táctil HMI. Incluye esquemas eléctricos (con copia adicional en el cuadro eléctrico) y manual de operación del equipo. - Tensión nominal: 400V, Frecuencia nominal: 50 HZ, Régimen de tierras: TT, Neutro: aplicable - Grado de protección: IP 54 - PLC: Siemens S7 - 1200 - HMI: Siemens Touch TP KTO400 4, 3" o equivalente - Material: chapa de acero pintada, RAL 7035 - Dimensiones: min 760 x 760 x 300 mm | Veintitrés mil novecientos setenta y cuatro euros con trece céntimos | 23974.13 | 23974.13
Electricidad | Aparamenta | DELAP0152 | ud. | Suministro e instalación de cubículo para arranque directo. Llevando sobre el carro extraíble el siguiente material: - 3 Pinzas de seccionamiento para entrada del cubículo de potencia - 1 Conector de mando con un mínimo de 40 pines - 2 Interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de los circuitos de mando, señalización y maniobra - Disyuntor tripolar automático magnético y contactos auxiliares instantáneos de señalización de defecto y estado - 1 Contactor tripolar (3F + N), bobina a 230 V c.a 50Hz con los contactos auxiliares según esquemas desarrollados - 1 Relé indirecto de protección diferencial de 300 mA con transformador toroidal - Relés auxiliares con bovina a 24V, con los contactos suficientes según esquemas desarrollados - 3 pinzas desenchufables para salida del circuito de potencia - Protección térmica con relé electrónico con regulación según potencia en kW - Sobre placa frontal del carro: - 1 Piloto "Marcha" - 1 Piloto "Defecto" - 1 Etiqueta de identificación de la celda - 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición "Abierto" y enclavamiento de puerta en posición "Cerrado" | Mil novecientos sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 1968.75 | 1968.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0153 | ud. | Suministro e instalación de cubículo para salida directa a cuadro local: - 4 Pinzas de seccionamiento para entrada del circuito de potencia - 1 conector de mando con un mínimo de 40 pines - 2 interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de los circuitos de mando y señalización y de maniobra - Interruptor automático magnetotérmico tripolar (3 F + N) - 1 Relé indirecto de protección diferencial de 300 mA con transformador toroidal - Relés auxiliares con bobina a 24V, con los contactos suficientes según esquemas desarrollados - Sobre placa frontal del carro: - 1 Piloto "Marcha" - 1 Piloto "Defecto" - 1 Etiqueta de identificación de la celda - 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición "Abierto" y enclavamiento de puerta en posición "Cerrado" | Mil novecientos sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 1968.75 | 1968.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0154 | ud. | Descargador sobretensiones modular REF 952 115 o similar | Doscientos doce euros con cincuenta céntimos | 212.5 | 212.5
Electricidad | Aparamenta | DELAP0155 | ud. | Relé de protección SEPAN 1000+ S20 o similar | Mil ciento noventa euros | 1190 | 1190
Electricidad | Aparamenta | DELAP0156 | ud. | Suministro e instalación de caja de distribución eléctrica superficial, IP 55, de PVC ignífugo hasta los 96°C, según norma IEC 695-2-1. Incluye desmontaje y retirada de las cajas existentes, preparación e instalación de las nuevas. Se incluye material auxiliar y medios mecánicos necesarios. A validar por Canal de Isabel II. Totalmente conexionado y probado. | Cincuenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 51.88 | 51.88
Electricidad | AT | DELAT0001 | ud. | Suministro e instalación de enclavamiento mecánico entre la cabina de entrada y la cabina del CT, para evitar que se puedan meter tierras con tensión. | Mil ciento cuatro euros con treinta y nueve céntimos | 1104.39 | 1104.39
Electricidad | AT | DELAT0002 | ud. | Anclaje de transformador mediante calzos y topes mecánicos. | Ciento setenta euros con trece céntimos | 170.13 | 170.13
Electricidad | AT | DELAT0003 | ud. | Colocación de placa de características en puertas de transformadores | Ciento cinco euros con cincuenta y seis céntimos | 105.56 | 105.56
Electricidad | AT | DELAT0004 | ud. | Realización de enclavamiento eléctrico para evitar que se puedan poner los dos transformadores en paralelo, consistente en suministro y montaje de cerradura eléctrica + juego de candados | Cuatrocientos cuarenta y seis euros con veinticinco céntimos | 446.25 | 446.25
Electricidad | AT | DELAT0005 | ud. | Suministro e instalación de celda de disyuntor SCHNEIDER ELECTRIC gama SM6 modelo DM1-D o similar, 16kA 400A 24kV equipada con relé de protección por sobreintensidad que garantice que la instalación queda correctamente protegida | Diecisiete mil novecientos setenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos | 17977.56 | 17977.56
Electricidad | AT | DELAT0006 | ud. | Suministro e instalación de celda de interruptor – seccionador gama SM6 o similar, SCHNEIDER ELECTRIC modelo SIM16, 400A 16kA 24kV | Dos mil quinientos noventa y cuatro euros con sesenta y seis céntimos | 2594.66 | 2594.66
Electricidad | AT | DELAT0007 | ud. | Suministro e instalación de celda de medida de tensión en intensidad con entrada inferior por cable y salida lateral superior por barras, SCHNEIDER ELECTRIC gama SM6 modelo SGBCDV16 o similar, 16kA 400A 24kV, incluidos suministro e instalación de 3 TT, VKPE-24, 22000V3, 15VA, CL 0,2S Y 3 TI T. INTENSIDAD 10/5A 10VA CL0,2S, con protocolo de ensayo y verificación en origen | Siete mil seiscientos cuarenta y siete euros con sesenta y seis céntimos | 7647.66 | 7647.66
Electricidad | AT | DELAT0008 | ud. | Suministro e instalación de malla metálica en puerta de acceso a transformadores para evitar la entrada de insectos y pequeños animales al interior de las cabinas | Doscientos noventa y tres euros con trece céntimos | 293.13 | 293.13
Electricidad | AT | DELAT0009 | ud. | Suministro Fusible Limitador 24KV DIN 20A | Sesenta euros con veinte céntimos | 60.2 | 60.2
Electricidad | AT | DELAT0010 | ud. | Celda de interruptor de MT de entrada, salida, seccionamiento, incluido interruptor rotativo III de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra), con mando monitorizado a 24 V DC, tensión nominal 24 kV, corriente nominal 400 A y corriente de cortocircuito 40 kA, conjunto de unión de adaptadores, conjunto trifásico de captadores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV, sistema de prevención de cierre a tierra sobre línea en tensión, palanca de accionamiento, tapa final, terminales enchufables 24 kV (630 A) apantallado, autoválvulas enchufables, juego de llaves de enclavamiento, puesta a tierra del equipo y equipo de automatización. Totalmente montada, probada y conexionada. | Ocho mil novecientos veinticinco euros | 8925 | 8925
Electricidad | AT | DELAT0011 | ud. | Celda de interruptor-seccionador con fusibles con relé de protección en MT, incluido interruptor rotativo III de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra), tensión nominal 24 kV, corriente nominal 400 A y corriente de cortocircuito 40 kA, con mando manual tipo BR, portafusibles de 24 kV con dispositivo de fusibles combinados, cartuchos fusibles de 24 kV, seccionador de puesta a tierra, conjunto trifásico de captadores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV, relé trifásico de sobreintensidad para protección de tres fases y tierra, juego de llaves de enclavamiento, puesta a tierra del equipo y cableado de automatización. Totalmente montada, probada y conexionada. | Ocho mil setecientos cincuenta euros | 8750 | 8750
Electricidad | AT | DELAT0012 | ud. | Suministro e instalación de enclavamiento mecánico entre los interruptores de baja tensión y las cabinas de alta tensión. | Mil cuarenta y cuatro euros con cuarenta céntimos | 1044.4 | 1044.4
Electricidad | AT | DELAT0013 | ud. | Anclaje de los transformadores mediante calzos y topes mecánicos. | Ciento veintiún euros con cincuenta y tres céntimos | 121.53 | 121.53
Electricidad | AT | DELAT0014 | ud. | Suministro y montaje de nuevo apoyo eléctrico de línea aérea de alta tensión. Apoyo metálico de celosía montado e izado, totalmente instalado en zapata rectangular de hormigón de al menos 3 metros de profundidad y 2x2 metros de ancho. Incluso picado de vial de hormigón de espesor 30 cm para la apertura del cajeado de la zapata de cimentación y red de tierras. Apoyo marca tipo C-2000 FAMMSA o similar con cruceta en bóveda, chapa de cerramiento antiescala 2 m de altura con placa indicadora de peligro, soporte para autoválvulas de 1,75 m para apoyo. Incluye soporte para transformador hasta 100 kVA. Tubo PVC 110 mm rígido espesor 1,2", con capuchón termorretráctil tipo SEH-3-100-35, para bajada de cable de alta tensión. Instalación de tierra de herrajes del apoyo consistente en: Puesta a tierra del apoyo, realizada con cable desnudo de cobre sección 50 mm² (6 metros) y 4 picas de 2 m, 14 mm de espesor, completamente montado e instalado. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. | Diez mil seiscientos veinticinco euros | 10625 | 10625
Electricidad | AT | DELAT0015 | ud. | Suministro e instalación de paraguas anti anidamiento de aves a instalar en poste o torre. Altura de paraguas de hasta 1m y diámetro hasta 1,5m. Incluso sujeción, soporte y escuadra de inclinación. No incluidos medios auxiliares de elevación | Doscientos un euros con treinta y cinco céntimos | 201.35 | 201.35
Electricidad | AT | DELAT0016 | ud. | Suministro de protector avifauna preformado para terminaciones. Dando cumplimiento a las normativas de propiedades mecánicas UNE EN 60811-501, UNE EN ISO 686 y UNE-HD 605; normativa de inflamabilidad UNE-EN 60695-2-11; normativa de rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1, normativa de envejecimiento UNE 211605; normativa de tensión aplicada IEEE C37.20.2; normativa de resistencia al ozono UNE-EN 60811-403 | Veintiocho euros con ochenta y ocho céntimos | 28.88 | 28.88
Electricidad | AT | DELAT0017 | ud. | Suministro de protector avifauna preformado para autoválvula. Dando cumplimiento a las normativas de propiedades mecánicas UNE EN 60811-501, UNE EN ISO 686 y UNE-HD 605; normativa de inflamabilidad UNE-EN 60695-2-11; normativa de rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1, normativa de envejecimiento UNE 211605; normativa de tensión aplicada IEEE C37.20.2; normativa de resistencia al ozono UNE-EN 60811-403 | Veintiocho euros con ochenta y ocho céntimos | 28.88 | 28.88
Electricidad | AT | DELAT0018 | ud. | Suministro de protector avifauna para grapa de amarre tipo GA-1 y GA-2. Dando cumplimiento a las normativas de propiedades mecánicas UNE EN 60811-501, UNE EN ISO 686 y UNE-HD 605; normativa de inflamabilidad UNE-EN 60695-2-11; normativa de rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1, normativa de envejecimiento UNE 211605; normativa de tensión aplicada IEEE C37.20.2; normativa de resistencia al ozono UNE-EN 60811-403 | Veintinueve euros con veintitrés céntimos | 29.23 | 29.23
Electricidad | AT | DELAT0019 | ud. | Suministro de protector avifauna de línea aérea RH-PLARH1 de 1m de longitud.. Dando cumplimiento a las normativas de propiedades mecánicas UNE EN 60811-501, UNE EN ISO 686 y UNE-HD 605; normativa de inflamabilidad UNE-EN 60695-2-11; normativa de rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1, normativa de envejecimiento UNE 211605; normativa de tensión aplicada IEEE C37.20.2; normativa de resistencia al ozono UNE-EN 60811-403 | Once euros con treinta y ocho céntimos | 11.38 | 11.38
Electricidad | AT | DELAT0020 | ud. | Suministro de protector avifauna preformado para seccionador. Dando cumplimiento a las normativas de propiedades mecánicas UNE EN 60811-501, UNE EN ISO 686 y UNE-HD 605; normativa de inflamabilidad UNE-EN 60695-2-11; normativa de rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1, normativa de envejecimiento UNE 211605; normativa de tensión aplicada IEEE C37.20.2; normativa de resistencia al ozono UNE-EN 60811-403 | Ciento veinticinco euros con trece céntimos | 125.13 | 125.13
Electricidad | Cable | DELCA0001 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 1x70 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Ocho euros con doce céntimos | 8.12 | 8.12
Electricidad | Cable | DELCA0002 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 1x95 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Diez euros con cincuenta y nueve céntimos | 10.59 | 10.59
Electricidad | Cable | DELCA0003 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 1x150 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Dieciséis euros con cuarenta y dos céntimos | 16.42 | 16.42
Electricidad | Cable | DELCA0004 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 1x185 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Veinte euros con treinta y nueve céntimos | 20.39 | 20.39
Electricidad | Cable | DELCA0005 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 3x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Dos euros con siete céntimos | 2.07 | 2.07
Electricidad | Cable | DELCA0006 | m | Suministro y tendido de línea de 3x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1kV, bajo canalización existente, incluso parte proporcional de conexionado entre armario eléctrico y cuadro de control, totalmente instalado. | Siete euros con veinte céntimos | 7.2 | 7.2
Electricidad | Cable | DELCA0007 | m | Suministro y tendido de línea de 5x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1kV, bajo canalización existente, incluso parte proporcional de conexionado entre armario eléctrico y cuadro de control, totalmente instalado. | Ocho euros con veintiséis céntimos | 8.26 | 8.26
Electricidad | Cable | DELCA0008 | m | Suministro y tendido de línea de 8x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1kV, bajo canalización existente, incluso parte proporcional de conexionado entre armario eléctrico y cuadro de control, totalmente instalado. | Once euros con ochenta y tres céntimos | 11.83 | 11.83
Electricidad | Cable | DELCA0009 | m | Suministro y tendido de línea de 2x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1kV, apantallado, bajo canalización existente, incluso parte proporcional de conexionado entre armario eléctrico y cuadro de control, totalmente instalado. | Ocho euros con treinta y ocho céntimos | 8.38 | 8.38
Electricidad | Cable | DELCA0010 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Dos euros con cincuenta y siete céntimos | 2.57 | 2.57
Electricidad | Cable | DELCA0011 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x2,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Tres euros con cuarenta y un céntimos | 3.41 | 3.41
Electricidad | Cable | DELCA0012 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x6 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Ocho euros con setenta y nueve céntimos | 8.79 | 8.79
Electricidad | Cable | DELCA0013 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x10 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Trece euros con treinta y nueve céntimos | 13.39 | 13.39
Electricidad | Cable | DELCA0014 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x16 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Veintidós euros con ochenta y cuatro céntimos | 22.84 | 22.84
Electricidad | Cable | DELCA0015 | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x25 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Treinta y cinco euros con veinticinco céntimos | 35.25 | 35.25
Electricidad | Cable | DELCA0016 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | Veintitrés euros con siete céntimos | 23.07 | 23.07
Electricidad | Cable | DELCA0017 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | Veintisiete euros con cincuenta y un céntimos | 27.51 | 27.51
Electricidad | Cable | DELCA0018 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x4 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | Treinta y tres euros con noventa céntimos | 33.9 | 33.9
Electricidad | Cable | DELCA0019 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x6 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | Cuarenta y dos euros con catorce céntimos | 42.14 | 42.14
Electricidad | Cable | DELCA0020 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x10 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | Cincuenta y seis euros con setenta y cinco céntimos | 56.75 | 56.75
Electricidad | Cable | DELCA0021 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x16 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | Ochenta euros con diecisiete céntimos | 80.17 | 80.17
Electricidad | Cable | DELCA0022 | m | Suministro, sin montaje, de cable RZ1KZ1-K 0.6/1KV de 3x35 mm2 de sección, conforme a ETG-EE02 | Ciento treinta euros con cuarenta y un céntimos | 130.41 | 130.41
Electricidad | Cable | DELCA0023 | m | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x2,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE03 | Ocho euros con sesenta y seis céntimos | 8.66 | 8.66
Electricidad | Cable | DELCA0024 | m | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x6 mm2 de sección, conforme a ETG-EE03 | Trece euros con sesenta y dos céntimos | 13.62 | 13.62
Electricidad | Cable | DELCA0025 | m | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x10 mm2 de sección, conforme a ETG-EE03 | Veintitrés euros con setenta y cinco céntimos | 23.75 | 23.75
Electricidad | Cable | DELCA0026 | m | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x16 mm2 de sección, conforme a ETG-EE03 | Veintiocho euros | 28 | 28
Electricidad | Cable | DELCA0027 | m | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x25 mm2 de sección, conforme a ETG-EE03 | Treinta euros con sesenta y tres céntimos | 30.63 | 30.63
Electricidad | Cable | DELCA0028 | m | Suministro, sin montaje, de cable VV-K 0.6/1KV de 6x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Dieciséis euros con diez céntimos | 16.1 | 16.1
Electricidad | Cable | DELCA0029 | m | Suministro, sin montaje, de cable VV-K 0.6/1KV de 10x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Veinticinco euros con seis céntimos | 25.06 | 25.06
Electricidad | Cable | DELCA0030 | m | Suministro, sin montaje, de cable VV-K 0.6/1KV de 12x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Veintiocho euros con siete céntimos | 28.07 | 28.07
Electricidad | Cable | DELCA0031 | m | Suministro, sin montaje, de cable RC4Z1-K (AS) 0.6/1KV de 2x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Doce euros con ocho céntimos | 12.08 | 12.08
Electricidad | Cable | DELCA0032 | m | Suministro, sin montaje, de cable RC4Z1-K (AS) 0.6/1KV de 4x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Diecinueve euros con setenta y cuatro céntimos | 19.74 | 19.74
Electricidad | Cable | DELCA0033 | m | Suministro, sin montaje, de cable RC4Z1-K (AS) 0.6/1KV de 5x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06 | Veintiocho euros con cinco céntimos | 28.05 | 28.05
Electricidad | Cable | DELCA0034 | m | Suministro, sin montaje, de cable DN-F BOMBAS SUMERGIDAS 0.6/1KV de 3x2,5 mm2 de sección, conforme a UNE 21166 | Veintiún euros | 21 | 21
Electricidad | Cable | DELCA0035 | m | Suministro, sin montaje, de cable DN-F BOMBAS SUMERGIDAS 0.6/1KV de 3x4 mm2 de sección, conforme a UNE 21166 | Treinta y tres euros con veinticinco céntimos | 33.25 | 33.25
Electricidad | Cable | DELCA0036 | m | Suministro, sin montaje, de cable DN-F BOMBAS SUMERGIDAS 0.6/1KV de 3x6 mm2 de sección, conforme a UNE 21166 | Cuarenta y nueve euros | 49 | 49
Electricidad | Cable | DELCA0037 | m | Suministro, sin montaje, de cable DN-F BOMBAS SUMERGIDAS 0.6/1KV de 4x10 mm2 de sección, conforme a UNE 21166 | Sesenta y tres euros con setenta céntimos | 63.7 | 63.7
Electricidad | Cable | DELCA0038 | ud. | Suministro y montaje de empalme de conductores mediante kit universal formado por: dos semicarcasas, dos espumas, resinas de poliuretano y tapa superior | Diecisiete euros con cincuenta céntimos | 17.5 | 17.5
Electricidad | Cable | DELCA0039 | ud. | Suministro y montaje de latiguillo UTP categoría 6 de 1,5 m de longitud. terminado en conectores RJ-45 | Veintidós euros con veintisiete céntimos | 22.27 | 22.27
Electricidad | Cable | DELCA0040 | ud. | Suministro y montaje de latiguillo UTP categoría 6 de 2,5 m de longitud. terminado en conectores RJ-45 | Veintiséis euros con veinticuatro céntimos | 26.24 | 26.24
Electricidad | Cable | DELCA0041 | m | Suministro y montaje de cable STP, categoría 6, terminado en conector RJ45 en ambos extremos, alojado bajo canalizaciones existentes. | Cinco euros con noventa y ocho céntimos | 5.98 | 5.98
Electricidad | Cable | DELCA0042 | m | Suministro y tendido de cable de fibra óptica tipo multipropósito, multimodo G50/125 de 8 fibras, dieléctrico, con estructura holgada, libre de halógenos y protección antirroedores, incluso pequeño material necesario para su etiquetado y fijación a bandeja mediante bridas de plástico, totalmente instalado. | Cinco euros con cuarenta y seis céntimos | 5.46 | 5.46
Electricidad | Cable | DELCA0043 | ud. | Suministro e instalación de repartidor óptico compacto en armario de control para instalación en carril DIN y presentación de 8 conectores ST, incluso pelado de fibra, pig-tails multimodo, fusiones a pig-tail, transiciones, casetes de empalmes, fijaciones, etiquetado y pequeño material, totalmente instalado. | Cuatrocientos treinta y nueve euros con cuatro céntimos | 439.04 | 439.04
Electricidad | Cable | DELCA0044 | m | Cable apantallado flexible de energía, resistente al fuego. Diseñado especialmente para transmitir energía eléctrica bajo condiciones extremas, durante un incendio prolongado, garantizando así el suministro a los equipos de emergencia. Circuitos de seguridad no autónomos ITC-BT-028. tipo SZ1C4Z1-K 0,6/1KV (AS+). 1 x 6 mm2 | Dos euros con sesenta y ocho céntimos | 2.68 | 2.68
Electricidad | Cable | DELCA0045 | ud. | Colocación de cable de toma de tierra para enchufe. | Veinte euros | 20 | 20
Electricidad | Cable | DELCA0046 | m | Suministro de cable plano de 12G1,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Diez euros con cuarenta y un céntimos | 10.41 | 10.41
Electricidad | Cable | DELCA0047 | m | Suministro de cable plano de 16G1,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Catorce euros con sesenta y nueve céntimos | 14.69 | 14.69
Electricidad | Cable | DELCA0048 | m | Suministro de cable plano de 4G1,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Cinco euros con veintiún céntimos | 5.21 | 5.21
Electricidad | Cable | DELCA0049 | m | Suministro de cable plano de 4G2,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Seis euros con sesenta y tres céntimos | 6.63 | 6.63
Electricidad | Cable | DELCA0050 | m | Suministro de cable plano de 8G1,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Siete euros con setenta y ocho céntimos | 7.78 | 7.78
Electricidad | Cable | DELCA0051 | m | Suministro de cable plano de 8G2,5mm2 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Trece euros con nueve céntimos | 13.09 | 13.09
Electricidad | Cable | DELCA0052 | m | Suministro de manguera de cobre RV-K 0,6/1kV de 120mm2 | Diez euros con cincuenta céntimos | 10.5 | 10.5
Electricidad | Cable | DELCA0053 | m | Suministro de manguera de cobre RV-K 0,6/1kV de 240mm2 | Veinte euros | 20 | 20
Electricidad | Cable | DELCA0054 | m | Suministro e instalación de manguera RV-K 0,6/1KV 3G1,5 para alimentación de interruptores de nivel tipo boya, i/pequeño material eléctrico (prensas, punteras, …) | Tres euros con noventa y nueve céntimos | 3.99 | 3.99
Electricidad | Cable | DELCA0055 | m | Suministro e instalación de manguera RV-K 0,6/1KV 3G2,5 | Cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos | 4.44 | 4.44
Electricidad | Cable | DELCA0056 | ud. | Suministro e instalación de manguera RV-K 0,6/1KV 4G1,5 apantallada | Cuatro euros con noventa y ocho céntimos | 4.98 | 4.98
Electricidad | Cable | DELCA0057 | m | Suministro e instalación de manguera RV-K 0,6/1KV 4G2,5 apantallada para alimentación de motores i/pequeño material eléctrico (prensas, punteras, …) | Seis euros con sesenta y cinco céntimos | 6.65 | 6.65
Electricidad | Cable | DELCA0058 | m | Suministro e instalación de manguera RV-K 0,6/1KV 4G2,5 para alimentación de motores, i/pequeño material eléctrico (prensas, punteras, …) | Cinco euros con cincuenta y ocho céntimos | 5.58 | 5.58
Electricidad | Cable | DELCA0059 | m | Suministro y montaje de cable de alimentación RV-K 06/1kV 5G2,5mm2 | Un euro con sesenta y tres céntimos | 1.63 | 1.63
Electricidad | Cable | DELCA0060 | m | Suministro y montaje de manguera de cobre RV-K 0,6/1kV de 95mm2 | Once euros con ochenta y ocho céntimos | 11.88 | 11.88
Electricidad | Cable | DELCA0061 | m | Suministro y montaje de manguera eléctrica 12x2,5mm2 | Ocho euros con veintiséis céntimos | 8.26 | 8.26
Electricidad | Cable | DELCA0062 | m | Suministro y montaje de manguera eléctrica 4x2,5mm2 | Dos euros con sesenta y un céntimos | 2.61 | 2.61
Electricidad | Cable | DELCA0063 | m | Suministro y montaje de manguera eléctrica 8x2,5mm2 | Cinco euros con ocho céntimos | 5.08 | 5.08
Electricidad | Cable | DELCA0064 | m | Suministro y montaje de manguera eléctrica plana 4x4mm2 | Cinco euros con dieciséis céntimos | 5.16 | 5.16
Electricidad | Cable | DELCA0065 | m | Circuito de cableado de potencia para una intensidad máxima de 25 A. | Sesenta y ocho euros con setenta y un céntimos | 68.71 | 68.71
Electricidad | Cable | DELCA0066 | m | Circuito de cableado de potencia para una intensidad máxima de 15 A. | Sesenta euros con diez céntimos | 60.1 | 60.1
Electricidad | Cable | DELCA0067 | m | Circuito de cableado de potencia para una intensidad máxima de 10 A. | Cincuenta y nueve euros | 59 | 59
Electricidad | Cable | DELCA0068 | m | Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación en 4(1x50) mm² Al. | Ciento veinte euros con sesenta y ocho céntimos | 120.68 | 120.68
Electricidad | Cable | DELCA0069 | m | Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación en 3x95+1x50 mm² Al. | Ciento veintitrés euros con veintiséis céntimos | 123.26 | 123.26
Electricidad | Cable | DELCA0070 | m | Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación en 3x150+1x95 mm² Al. | Ciento treinta euros con cuarenta céntimos | 130.4 | 130.4
Electricidad | Cable | DELCA0071 | m | Línea de enlace desde CT a CGBT Formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50. | Ciento diecisiete euros con sesenta y un céntimos | 117.61 | 117.61
Electricidad | Cable | DELCA0072 | m | Línea de enlace desde CT a CGBT Formada por conductores de cobre 3(1x120)+1x70. | Ciento treinta y cuatro euros con cuatro céntimos | 134.04 | 134.04
Electricidad | Cable | DELCA0073 | m | Línea de enlace desde CT a CGBT Formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95. | Ciento treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 133.75 | 133.75
Electricidad | Cable | DELCA0074 | m | Suministro de manguera plana de 4 x 2,5 mm | Siete euros con trece céntimos | 7.13 | 7.13
Electricidad | Cable | DELCA0075 | m | Suministro de manguera plana de 4 x 4 mm | Diez euros con cincuenta y un céntimos | 10.51 | 10.51
Electricidad | Cable | DELCA0076 | m | Suministro de manguera plana de 4 x 6 mm | Trece euros con cuarenta y cuatro céntimos | 13.44 | 13.44
Electricidad | Cable | DELCA0077 | ud. | Suministro de línea eléctrica blindada: Tipo 4/40A. Recorrido de 25 m. con un trayecto recto. Se incluyen los accesorios: cajas de empalme, cogidas, caja de conexión, caja final y carro tomacorriente. | Treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 38.75 | 38.75
Electricidad | Cable | DELCA0078 | ud. | Suministro de enrollador de cable de 7G2,5mm2. Incluso soporte y malla retenedora | Mil seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 1687.5 | 1687.5
Electricidad | Cable | DELCA0079 | m | Suministro de línea eléctrica FESTON o similar. Conductor de 4G2,5mm. Se incluyen los accesorios: carro fijo, carros intermedios, carro arrastrador, bridas de empalme y cogidas. | Veintiséis euros con veinticinco céntimos | 26.25 | 26.25
Electricidad | Cable | DELCA0080 | m | Cable de red de comunicaciones de par trenzado IE-FC-TP 4x2, categoría 6 con conectores RJ45, AWG24 | Cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 4.94 | 4.94
Electricidad | Cable | DELCA0081 | ud. | Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x2, Conector RJ45 (10/100 Mbits/s) con caja de metal robusta y sistema de conexión FC, para IE FC Cable 2x2; Salida de cable a 180° o 90º | Veinticuatro euros con ochenta y cinco céntimos | 24.85 | 24.85
Electricidad | Cable | DELCA0082 | m | Suministro de manguera plana de 7 x 2,5 mm | Veinticuatro euros con ochenta y cinco céntimos | 24.85 | 24.85
Electricidad | Cable | DELCA0083 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 4x1,5 o secciones inferiores de algún conductor | Tres euros con veinte céntimos | 3.2 | 3.2
Electricidad | Cable | DELCA0084 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 4x2,5 o secciones inferiores de algún conductor | Cuatro euros con veintiséis céntimos | 4.26 | 4.26
Electricidad | Cable | DELCA0085 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 4x4 o secciones inferiores de algún conductor | Cinco euros con treinta y tres céntimos | 5.33 | 5.33
Electricidad | Cable | DELCA0086 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 4x6 o secciones inferiores de algún conductor | Ocho euros con cincuenta y tres céntimos | 8.53 | 8.53
Electricidad | Cable | DELCA0087 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x1,5 o secciones inferiores de algún conductor | Quince euros con noventa y nueve céntimos | 15.99 | 15.99
Electricidad | Cable | DELCA0088 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x2,5 o secciones inferiores de algún conductor | Diecinueve euros con diecinueve céntimos | 19.19 | 19.19
Electricidad | Cable | DELCA0089 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x4 o secciones inferiores de algún conductor | Veinticinco euros con cincuenta y nueve céntimos | 25.59 | 25.59
Electricidad | Cable | DELCA0090 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x6 o secciones inferiores de algún conductor | Treinta y un euros con noventa y nueve céntimos | 31.99 | 31.99
Electricidad | Cable | DELCA0091 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x10 o secciones inferiores de algún conductor | Treinta y ocho euros con treinta y nueve céntimos | 38.39 | 38.39
Electricidad | Cable | DELCA0092 | m | Manguera eléctrica bupreno de XLPE 8x12 o secciones inferiores de algún conductor | Cuarenta y cuatro euros con setenta y ocho céntimos | 44.78 | 44.78
Electricidad | Cable | DELCA0093 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 0- 3 kW - 3057 | Trece euros con ochenta y seis céntimos | 13.86 | 13.86
Electricidad | Cable | DELCA0094 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 3- 6 kW 3068 | Once euros con setenta y tres céntimos | 11.73 | 11.73
Electricidad | Cable | DELCA0095 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 6 - 10 kW 3127 | Treinta y cinco euros con diecinueve céntimos | 35.19 | 35.19
Electricidad | Cable | DELCA0096 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 10 - 15 kW 3153 | Treinta y cinco euros con diecinueve céntimos | 35.19 | 35.19
Electricidad | Cable | DELCA0097 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 15 - 25 kW 3171 | Cincuenta y nueve euros con setenta céntimos | 59.7 | 59.7
Electricidad | Cable | DELCA0098 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 25 - 35 kW 3202 | Setenta y seis euros con setenta y seis céntimos | 76.76 | 76.76
Electricidad | Cable | DELCA0099 | m | Manguera eléctrica de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 35 - 50 kW 3301 | Ciento veinticinco euros con ochenta y un céntimos | 125.81 | 125.81
Electricidad | Conducciones | DELCO0001 | m | Suministro y montaje de tapa bandeja de PVC de 100 mm según ETG-EE12 | Nueve euros con noventa y seis céntimos | 9.96 | 9.96
Electricidad | Conducciones | DELCO0002 | m | Suministro y montaje de tapa bandeja de PVC de 300 mm según ETG-EE13 | Veintitrés euros con cinco céntimos | 23.05 | 23.05
Electricidad | Conducciones | DELCO0003 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC DN 16 mm según ETG-EE14 | Cuatro euros con ochenta y ocho céntimos | 4.88 | 4.88
Electricidad | Conducciones | DELCO0004 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC DN 25 mm según ETG-EE14 | Nueve euros con veintiún céntimos | 9.21 | 9.21
Electricidad | Conducciones | DELCO0005 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC DN 50 mm según ETG-EE14 | Veintiséis euros con cincuenta y siete céntimos | 26.57 | 26.57
Electricidad | Conducciones | DELCO0006 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado DN 50 mm según ETG-EE15 | Nueve euros con quince céntimos | 9.15 | 9.15
Electricidad | Conducciones | DELCO0007 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado DN 90 mm según ETG-EE15 | Veintiún euros con cincuenta y tres céntimos | 21.53 | 21.53
Electricidad | Conducciones | DELCO0008 | m | Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado DN 160 mm según ETG-EE15 | Treinta y cuatro euros con setenta y seis céntimos | 34.76 | 34.76
Electricidad | Conducciones | DELCO0009 | m | Suministro y montaje de tritubo de polietileno DN 40 mm y 3 mm de espesor | Diez euros con cincuenta y nueve céntimos | 10.59 | 10.59
Electricidad | Conducciones | DELCO0010 | ud. | Suministro carro de arrastre 165-4260/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Veintiocho euros con veintitrés céntimos | 28.23 | 28.23
Electricidad | Conducciones | DELCO0011 | ud. | Suministro carro de arrastre 165-4261/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Treinta y nueve euros con noventa y seis céntimos | 39.96 | 39.96
Electricidad | Conducciones | DELCO0012 | ud. | Suministro carro de arrastre 165-7544/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Treinta y ocho euros con noventa céntimos | 38.9 | 38.9
Electricidad | Conducciones | DELCO0013 | ud. | Suministro carro intermedio 199-4260 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Dieciocho euros con treinta y un céntimos | 18.31 | 18.31
Electricidad | Conducciones | DELCO0014 | ud. | Suministro carro intermedio 199-4261/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Diecinueve euros con sesenta y nueve céntimos | 19.69 | 19.69
Electricidad | Conducciones | DELCO0015 | ud. | Suministro carro intermedio 199-7544/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Veintiséis euros con ochenta y cuatro céntimos | 26.84 | 26.84
Electricidad | Conducciones | DELCO0016 | m | Suministro e instalación de tubo de PVC de color gris para protección de mangueras de alimentación de motores, i/pinzas de anclaje | Cinco euros con treinta y un céntimos | 5.31 | 5.31
Electricidad | Conducciones | DELCO0017 | ud. | Suministro empalme 103 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Seis euros con setenta y un céntimos | 6.71 | 6.71
Electricidad | Conducciones | DELCO0018 | ud. | Suministro perfil P-100 (en tramos de 3m) para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Cuarenta y tres euros con sesenta y un céntimos | 43.61 | 43.61
Electricidad | Conducciones | DELCO0019 | ud. | Suministro soporte fijo 137-4261/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Dieciséis euros con cuarenta y ocho céntimos | 16.48 | 16.48
Electricidad | Conducciones | DELCO0020 | ud. | Suministro soporte fijo 137-4266/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Dieciséis euros con treinta y tres céntimos | 16.33 | 16.33
Electricidad | Conducciones | DELCO0021 | ud. | Suministro soporte fijo 137-7544/60 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Dieciséis euros con noventa y tres céntimos | 16.93 | 16.93
Electricidad | Conducciones | DELCO0022 | ud. | Suministro soporte horizontal 101-102 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Siete euros con cuarenta y ocho céntimos | 7.48 | 7.48
Electricidad | Conducciones | DELCO0023 | ud. | Suministro tope 104 para alimentación eléctrica con carros portacables P-100 | Cuatro euros con noventa y tres céntimos | 4.93 | 4.93
Electricidad | Conducciones | DELCO0024 | m | Suministro y colocación de tubería PVC D=25mm para alimentación eléctrica al cuadro | Cuatro euros con ocho céntimos | 4.08 | 4.08
Electricidad | Conducciones | DELCO0025 | m | Suministro y colocación de tubo corrugado para manguera eléctrica | Ochenta céntimos | 0.8 | 0.8
Electricidad | Conducciones | DELCO0026 | ud. | Suministro y montaje de caja de bornas de aluminio según ETG-EE20 | Cincuenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos | 54.43 | 54.43
Electricidad | Conducciones | DELCO0027 | ud. | Suministro y montaje de caja de bornas de PVC según ETG-EE20 | Cuarenta euros con noventa y cinco céntimos | 40.95 | 40.95
Electricidad | Conducciones | DELCO0028 | ud. | Caja de plástico libre halógenos de 15x10x8 cm con instalación. | Noventa y tres euros con treinta y cinco céntimos | 93.35 | 93.35
Electricidad | Conducciones | DELCO0029 | ud. | Registro de paso tipo a de 36x36x12 cm. Para canalizaciones secundarias con conexiones incorporadas. | Ciento sesenta y cinco euros con noventa y seis céntimos | 165.96 | 165.96
Electricidad | Conducciones | DELCO0030 | ud. | Registro de paso tipo b de 10x10x4 cm. Para canalizaciones secundarias con conexiones incorporadas. | Cincuenta y seis euros con cincuenta y tres céntimos | 56.53 | 56.53
Electricidad | Conducciones | DELCO0031 | ud. | Registro de paso tipo c de 10x16x4 cm. Para canalizaciones con conexiones incorporadas. | Cincuenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos | 58.94 | 58.94
Electricidad | Conducciones | DELCO0032 | ud. | Registro de terminación de red de para canalizaciones con conexiones incorporadas. | Ciento diecinueve euros con setenta y nueve céntimos | 119.79 | 119.79
Electricidad | Conducciones | DELCO0033 | m | Canalización de enlace inferior, empotrada desde el punto de entrada con conexiones incorporadas. | Noventa y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 94.69 | 94.69
Electricidad | Conducciones | DELCO0034 | m | Canalización de enlace superior, empotrada o superficial a indicar con conexiones incorporadas. | Ochenta y ocho euros con ochenta y un céntimos | 88.81 | 88.81
Electricidad | Conducciones | DELCO0035 | m | Canalización principal, en montaje empotrado o superficial a indicar con conexiones incorporadas. | Ciento once euros con noventa y nueve céntimos | 111.99 | 111.99
Electricidad | Conducciones | DELCO0036 | m | Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro a indicar. | Setenta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos | 74.55 | 74.55
Electricidad | Conducciones | DELCO0037 | m | Canalización interior empotrada, a indicar con conexiones incorporadas. | Cuarenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos | 49.75 | 49.75
Electricidad | Conducciones | DELCO0038 | m | Canalización de interior con canal de PVC de 20x50 mm conforme a normativa con conexiones incorporadas. | Diez euros con treinta y un céntimos | 10.31 | 10.31
Electricidad | Conducciones | DELCO0039 | m | Canalización de interior con zócalo de PVC de 16x100 mm conforme a normativa con conexiones incorporadas. | Dieciséis euros con cinco céntimos | 16.05 | 16.05
Electricidad | Conducciones | DELCO0040 | m | Canalización prevista para línea telefónica. | Cincuenta y tres euros con noventa céntimos | 53.9 | 53.9
Electricidad | Conducciones | DELCO0041 | m | Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos. | Cincuenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos | 55.48 | 55.48
Electricidad | Conducciones | DELCO0042 | m | Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos. | Cincuenta y siete euros con sesenta y ocho céntimos | 57.68 | 57.68
Electricidad | Conducciones | DELCO0043 | m | Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco o similar. | Cuatro euros con noventa y tres céntimos | 4.93 | 4.93
Electricidad | Conducciones | DELCO0044 | m | Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. Color gris. | Veintisiete euros con nueve céntimos | 27.09 | 27.09
Electricidad | Conducciones | DELCO0045 | ud. | Caja modular de empotrar o de suelo de 4 módulos. | Ciento treinta y un euros con cuarenta y seis céntimos | 131.46 | 131.46
Electricidad | Conducciones | DELCO0046 | ud. | Suministro y colocación de caja superficie para pared para 3 módulos. | Doscientos cuatro euros con catorce céntimos | 204.14 | 204.14
Electricidad | Conducciones | DELCO0047 | m | Suministro e instalación de canaleta eléctrica marca UNEX o similar, modelo 73 - U23X o similar de las dimensiones adecuadas. Se incluyen todos los medios y accesorios necesarios, incluso manipulación de mangueras existentes y retirada de material existente, hasta cumplimiento con REBT y normas UNE de aplicación, en particular UNE-EN 50085 | Cincuenta y un euros con tres céntimos | 51.03 | 51.03
Electricidad | Conducciones | DELCO0048 | ud. | Suministro de tubo de prensaestopas HSK-K M12 | Un euro con cincuenta y seis céntimos | 1.56 | 1.56
Electricidad | Conducciones | DELCO0049 | ud. | Suministro de tubo de prensaestopas HSK-K M16 | Un euro con sesenta céntimos | 1.6 | 1.6
Electricidad | Conducciones | DELCO0050 | ud. | Suministro de tubo de prensaestopas HSK-K M25 | Tres euros con cuarenta y un céntimos | 3.41 | 3.41
Electricidad | Conducciones | DELCO0051 | ud. | Ejecución de reposición completa de línea eléctrica de 15 kV de suministro a EDAR desde centro de seccionamiento a centro de transformación. Longitud. aproximada 1.150 m. Mediante: levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con base granular, o pavimento flexible bituminoso en zonas dispuestas o acerado o zona urbanizada donde existiese u hormigón armado o pavimento de loseta hidráulica o similar, incluso retirada, medido sobre perfil junto con excavación en zanjas, por medios mecánicos, en terreno de zanja previa de transición de medio o duro, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes y p.p. de medios auxiliares medido sobre perfil. Extendido y colocación de Cable aluminio-acero tipo AL RHZ1-2OL 12/20 kV de 150 mm2, o el necesario en función de las características de la EDAR y/o el requerido por la organismo eléctrico preceptivo. Totalmente instalado preparado en punta hasta conexionado en extremos de zanja hasta equipos considerados. Colocación de cinta señalizadora de tipo estándar de compañía eléctrica de peligro cables eléctricos normalizada según suministradora/distribuidora según proceda. Incluso relleno extendido y apisonado de tierras procedentes de la excavación y/o préstamos (diámetro no superior a 2 cm), por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso aporte de tierras si fuera necesario, incluso regado de las mismas y refino de talud.es, y con p.p. de medios auxiliares. Restitución al estado inicial de las zonas afectadas por la zanja ya sea zona urbanizada o terriza; colocación por tanto de pavimento flexible de tipo bituminoso, loseta hidráulica, zona urbanizada u hormigón o base granular de calidades similares a las existentes o similar. Para poder ejecutar los trabajos y garantizar una explotación correcta de la EDAR se incluye sistema de generación de energía auxiliar durante todo el proceso que duren los trabajos, aportando generador (grupo electrógeno) de al menos 150 kVA o de la potencia que se pueda estimar técnicamente justificada necesaria de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, compuesto por alternador sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diésel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; y cuadro de conmutación con contactores de accionamiento manual calibrados a 250 A., capaz de mantener en funcionamiento en continuo la EDAR, incluso el aporte necesario de combustible al generador mediante depósito aledaño provisional (GRG) previsto de la capacidad estimada suficiente para una autonomía tal que sea posible prever contingencias, así como cuantas conexiones sean necesarias para poder garantizar la continuidad del suministro eléctrico de la EDAR. Incluyendo cuantas solicitud.es frente a organismos públicos y privados, permisos, licencias, documentaciones técnicas sean necesarias para el normal desarrollo de los trabajos considerados, así como la posterior puesta en funcionamiento de las conexiones que hagan posible el restablecimiento del suministro mediante la conducción enterrada desde el centro de seccionamiento hasta el centro de transformación de la EDAR. | Sesenta y un mil trescientos cuarenta y un euros con sesenta céntimos | 61341.6 | 61341.6
Equipos eléctricos | Actuadores | DEEAC0001 | ud. | Actuadores eléctricos AUMA NORM o similar para válvulas. Con las siguientes características: Tensión motor entre 380-400V/3/50 Hz. Protección IP68. Finales de carrera CERRADO/ABIERTO 1 contacto NA + 1 NC por cada posición final. Limitadores de par CERRAR/ABRIR 1 contacto NA+ 1 NC por cada dirección. Transmisor electrónico de posición 4-20 mA/ 4 hilos. Esquema eléctrico conexión TPA00R1AA-0E1-000. | Cuatro mil trescientos ocho euros con quince céntimos | 4308.15 | 4308.15
Equipos eléctricos | Actuadores | DEEAC0002 | ud. | Suministro de unidad de control AM01.1 para actuador eléctrico AUMA SA10.2-F10-B4-45 o similar | Mil doscientos cinco euros con ochenta y ocho céntimos | 1205.88 | 1205.88
Equipos eléctricos | Actuadores | DEEAC0003 | ud. | Suministro de actuador eléctrico para motorizar válvulas. Actuador AUMA SA10.2-F10-B4-45 o similar + kit motorización para válvula de compuerta BELGICAST F4 BV-05-47 | Dos mil ochocientos setenta y seis euros con cincuenta céntimos | 2876.5 | 2876.5
Equipos eléctricos | Actuadores | DEEAC0004 | ud. | Montaje de actuadores eléctricos con unidad de control sobre válvulas de compuerta. | Seiscientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 618.75 | 618.75
Equipos eléctricos | Actuadores | DEEAC0005 | ud. | Suministro de actuador eléctrico inteligente con inversor integrado y conexión profinet para instalar en válvula o compuerta de las siguientes características: Servicio ON-OFF, de corta duración (S2-15min), respectivamente, de clase A y B, según la norma EN 15714-2, o MODULANTE, de servicio intermitente (S4-25%), respectivamente, de clase C, con hasta 1.200 arranques por hora; Vida útil de 10.000 ciclos de Apertura-Cierre-Apertura, cada uno de los cuales consistirá en 30 vueltas por sentido de giro; Montaje: Apto para funcionaren cualquier posición de montaje; Interfaz inalámbrica bluethooth; Motores: deben ser adecuados para funcionar con una tensión de alimentación trifásica de 400 voltios CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 5 %) y estarán diseñados específicamente para el funcionamiento del actuador de la válvula, caracterizándose por un alto par de arranque, un bajo par de calado y una baja inercia; Monitorización de límites y par: Los actuadores tendrán un codificador absoluto basado en el principio del sensor Hall para la detección de límites con una resolución de 3° o mejor. El actuador no estará equipado con una batería; Controles locales y del motor: Los controles locales consistirán en controles del motor, botones de apertura-parada-cierre-reposición, interruptor selector bloqueable LOCAL-APAGADO-REMOTO y una interfaz inalámbrica Bluetooth con indicación separada que muestre que la conexión inalámbrica está activa, así como una pantalla gráfica LCD claramente visible en todas las condiciones de iluminación con texto simple y en idiomas del mundo, símbolos de diagnóstico, gráficos. La comunicación con el DCS se realizará mediante control digital de Profinet con redundancia del sistema S2 y servicios acíclicos. La interfaz ha de tener certificado de PI organization. Todas las señales relevantes, como la posición de la válvula (%), las posiciones finales (ABIERTO/CERRADO), la posición del interruptor selector y la alarma de par alto en dirección ABIERTO/CERRADO, deben estar disponibles a través del bus de campo. Además, el actuador debe proporcionar una señal de fallo dedicada si hay un fallo de fase, una protección del motor disparada y/o un par elevado en dirección ABIERTA/CERRADA o si el volante está conectado. Incluso acoplamiento al eje. Incluye protecciones, cableado y canalizaciones de electricidad y control, transporte hasta la EDAR, embalaje, descarga y desembalaje. | Siete mil trescientos siete euros con cincuenta y cinco céntimos | 7307.55 | 7307.55
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0001 | ud. | Arrancador SSW06 55kW 130A. | Mil novecientos setenta y un euros | 1971 | 1971
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0002 | ud. | Cable para HMI remoto serie de 10m para arrancador suave | Treinta y nueve euros con ochenta y un céntimos | 39.81 | 39.81
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0003 | ud. | Cable para HMI remoto serie de 2m para arrancador suave | Veintidós euros con setenta y cinco céntimos | 22.75 | 22.75
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0004 | ud. | Cable para HMI remoto serie de 3m para arrancador suave | Veintiséis euros | 26 | 26
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0005 | ud. | Cable para HMI remoto serie de 7,5m para arrancador suave | Treinta y cuatro euros con trece céntimos | 34.13 | 34.13
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0006 | ud. | HMI local para arrancador suave | Ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 81.25 | 81.25
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0007 | ud. | Kit HMI remoto (para puerta del armario) para arrancador suave | Ciento cincuenta y nueve euros con veinticinco céntimos | 159.25 | 159.25
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0008 | ud. | Suministro de arrancador suave de 130A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Mil ciento sesenta euros con veinticinco céntimos | 1160.25 | 1160.25
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0009 | ud. | Suministro de arrancador suave de 171A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Mil cuatrocientos setenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 1473.88 | 1473.88
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0010 | ud. | Suministro de arrancador suave de 17A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Cuatrocientos catorce euros con treinta y ocho céntimos | 414.38 | 414.38
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0011 | ud. | Suministro de arrancador suave de 200A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Mil setecientos cuarenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 1746.88 | 1746.88
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0012 | ud. | Suministro de arrancador suave de 24A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Cuatrocientos cuarenta y nueve euros con treinta y un céntimos | 449.31 | 449.31
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0013 | ud. | Suministro de arrancador suave de 255A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Dos mil cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos | 2047.5 | 2047.5
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0014 | ud. | Suministro de arrancador suave de 30A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Cuatrocientos sesenta y ocho euros con ochenta y un céntimos | 468.81 | 468.81
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0015 | ud. | Suministro de arrancador suave de 312A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Dos mil ciento sesenta y un euros con veinticinco céntimos | 2161.25 | 2161.25
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0016 | ud. | Suministro de arrancador suave de 365A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Dos mil doscientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 2299.38 | 2299.38
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0017 | ud. | Suministro de arrancador suave de 412A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 6 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Dos mil seiscientos ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 2681.25 | 2681.25
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0018 | ud. | Suministro de arrancador suave de 45A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Quinientos cuarenta y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 548.44 | 548.44
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0019 | ud. | Suministro de arrancador suave de 61A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Seiscientos cuarenta y cinco euros con trece céntimos | 645.13 | 645.13
Equipos eléctricos | Arrancadores | DEEAR0020 | ud. | Suministro de arrancador suave de 85A: Con control de 3 fases; Tensión de alimentación 220…575V, 50/60Hz; Tensión de control y ventilación 90…250V, 50/60Hz; baipás integrado; Grado de protección IP00, IP20; Fijación mediante tornillos; Tipos de control por rampa de tensión y límite de corriente; Ajuste de tensión inicial 30...90%; Ajuste corriente del motor 30...100%; Ajuste tiempo aceleración 1...40 seg; Ajuste tiempo deceleración 1...40seg; HMI opcional; Régimen de trabajo 300% In durante 30 seg cada 20 min sin ventilación forzada; Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretemperatura en el disipador, defecto externo, rotor bloqueado, fallo de fase en la salida; 3 entradas digitales programables; 2 salidas relé programables, 1A-240V; Temperatura ambiente 0 a 55ºC, 1000 altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbues RTU.RS232, Modbus RTU-RS485 y DeviceNet (opcional), profibus DP vía gateway MFW01 (opcional); Accesorios HMI local, HMI remoto, kit ventilación, kit PTC, kit comunicación; Certificados CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Ochocientos euros con treinta y un céntimos | 800.31 | 800.31
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0001 | ud. | Suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida, montado en configuración unitario (n+0), 1x3 kVA de potencia de salida; con tensión de entrada monofásica a 2x220-230-240 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro. Salida monofásica a 2x230 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro, de tecnología On Line de Doble Conversión VFI conforme a normativa EN 62040-3, para instalar en formato torre, factor de potencia >0,99, corriente sinusoidal, y amplio margen de tensión en entrada. Con protección contra fallos de red, variaciones de tensión, variaciones de frecuencia, distorsión de tensión, armónicos, interferencias, picos de tensión y rayos, la distorsión armónica con carga lineal es menor del 2%, y permite un 100% de carga no lineal, su nivel de ruido es <40dB (A) a 1m, con reencendido automático programable, test automático y manual de las baterías, con función timer incorporada y elevada capacidad de sobrecarga del inversor, hasta 150%, incluso sin red. Posibilidad de funcionamiento on line, eco mode y smart active, permitiendo rendimientos de hasta 98 %. Fabricado conforme a normativa IEC/VDE, con control de calidad ISO 9001 y sistema de gestión ambiental ISO 14001, incluyendo declaración CE de conformidad certificando que el equipo se halla de acuerdo con la directiva de compatibilidad electromagnética, incluyendo: ·Panel con pantalla LCD para indicación de medidas de los principales parámetros eléctricos, temperatura y autonomía de la batería. ·Filtros para la supresión de perturbaciones atmosféricas Rectificador cargador de bajo impacto de absorción sinusoidal ·Inversor estático técnica PWM ·Control digital total mediante microprocesador ·baipás estático automático y manual para apoyos en la red ·Protección de entrada rearmable Comunicación avanzada mediante software multiplataforma powershield, con programación de acciones, gestión de mensajería, shut-down secuencial y con prioridad, agente SNMP integrado para la gestión del SAI Incluye baterías de acumuladores de PB-H, sin mantenimiento; diseñadas para una esperanza de vida de 10-12 años según normativa eurobat de fabricantes de baterías y calculadas para dar una autonomía de 60 minutos con 2kW y montadas dentro del propio armario de la electrónica + armario adicional de baterías | Dos mil ochocientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 2862.5 | 2862.5
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0002 | ud. | Suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida, montado en configuración unitario (n+0), 1x2,2 kVA de potencia de salida; con tensión de entrada monofásica a 2x220-230-240 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro. Salida monofásica a 2x230 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro, de tecnología On Line de Doble Conversión VFI conforme a normativa EN 62040-3, para instalar en formato torre, factor de potencia >0,99, corriente sinusoidal, y amplio margen de tensión en entrada. Con protección contra fallos de red, variaciones de tensión, variaciones de frecuencia, distorsión de tensión, armónicos, interferencias, picos de tensión y rayos, la distorsión armónica con carga lineal es menor del 2%, y permite un 100% de carga no lineal, su nivel de ruido es <40dB (A) a 1m, con reencendido automático programable, test automático y manual de las baterías, con función timer incorporada y elevada capacidad de sobrecarga del inversor, hasta 150%, incluso sin red. Posibilidad de funcionamiento on line, eco mode y smart active, permitiendo rendimientos de hasta 98 %. Fabricado conforme a normativa IEC/VDE, con control de calidad ISO 9001 y sistema de gestión ambiental ISO 14001, incluyendo declaración CE de conformidad certificando que el equipo se halla de acuerdo con la directiva de compatibilidad electromagnética, incluyendo: ·Panel con pantalla LCD para indicación de medidas de los principales parámetros eléctricos, temperatura y autonomía de la batería. ·Filtros para la supresión de perturbaciones atmosféricas Rectificador cargador de bajo impacto de absorción sinusoidal ·Inversor estático técnica PWM ·Control digital total mediante microprocesador ·baipás estático automático y manual para apoyos en la red ·Protección de entrada rearmable Comunicación avanzada mediante software multiplataforma powershield, con programación de acciones, gestión de mensajería, shut-down secuencial y con prioridad, agente SNMP integrado para la gestión del SAI Incluye baterías de acumuladores de PB-H, sin mantenimiento; diseñadas para una esperanza de vida de 6-9 años según normativa eurobat de fabricantes de baterías y calculadas para dar una autonomía de 60 minutos con 1kW y montadas dentro del propio armario de la electrónica + armario adicional de baterías | Dos mil ciento doce euros con cincuenta céntimos | 2112.5 | 2112.5
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0003 | ud. | Suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida, montado en configuración unitario (n+0), 1x5 kVA de potencia de salida; con tensión de entrada monofásica a 2x220-230-240 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro. Salida monofásica a 2x230 Vac - 50 0 60 Hz 1 fase + neutro, de tecnología On Line de Doble Conversión VFI conforme a normativa EN 62040-3, para instalar en formato torre, factor de potencia >0,99, corriente sinusoidal, y amplio margen de tensión en entrada. Con protección contra fallos de red, variaciones de tensión, variaciones de frecuencia, distorsión de tensión, armónicos, interferencias, picos de tensión y rayos, la distorsión armónica con carga lineal es menor del 2%, y permite un 100% de carga no lineal, su nivel de ruido es <40dB (A) a 1m, con reencendido automático programable, test automático y manual de las baterías, con función timer incorporada y elevada capacidad de sobrecarga del inversor, hasta 150%, incluso sin red. Posibilidad de funcionamiento on line, eco mode y smart active, permitiendo rendimientos de hasta 98 %. Fabricado conforme a normativa IEC/VDE, con control de calidad ISO 9001 y sistema de gestión ambiental ISO 14001, incluyendo declaración CE de conformidad certificando que el equipo se halla de acuerdo con la directiva de compatibilidad electromagnética, incluyendo: ·Panel con pantalla LCD para indicación de medidas de los principales parámetros eléctricos, temperatura y autonomía de la batería. ·Filtros para la supresión de perturbaciones atmosféricas Rectificador cargador de bajo impacto de absorción sinusoidal ·Inversor estático técnica PWM ·Control digital total mediante microprocesador ·baipás estático automático y manual para apoyos en la red ·Protección de entrada rearmable Comunicación avanzada mediante software multiplataforma powershield, con programación de acciones, gestión de mensajería, shut-down secuencial y con prioridad, agente SNMP integrado para la gestión del SAI Incluye baterías de acumuladores de PB-H, sin mantenimiento; diseñadas para una esperanza de vida de 6-9 años según normativa eurobat de fabricantes de baterías y calculadas para dar una autonomía de 60 minutos con 3kW y montadas dentro del propio armario de la electrónica + armario adicional de baterías | Seis mil seiscientos euros | 6600 | 6600
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0004 | ud. | Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), de 400 VA, instalado. | Mil ciento treinta y ocho euros con noventa y cinco céntimos | 1138.95 | 1138.95
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0005 | ud. | Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 800 VA, instalado. | Mil trescientos cuarenta y nueve euros con dieciocho céntimos | 1349.18 | 1349.18
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0006 | ud. | Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), de 1.000 VA, instalado. | Mil seiscientos diecisiete euros con noventa y ocho céntimos | 1617.98 | 1617.98
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0007 | ud. | Batería 12V 180Ah 1000A (EN) 1200A (MAX) para grupo electrógeno SDMO modelo V400C2 | Trescientos cuarenta y seis euros con trece céntimos | 346.13 | 346.13
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0008 | ud. | Fuente de alimentación estabilizada SITOP PSU100S o similar; Entrada: AC 120/230 V Salida: DC 24 V/5 A | Ciento cincuenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos | 155.55 | 155.55
Equipos eléctricos | Baterías | DEEBA0009 | ud. | Fuente de alimentación para caudalímetro en corriente continua | Doscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 287.5 | 287.5
Equipos eléctricos | Contadores | DEECN0001 | ud. | Medidor IEM3250 5A indirecta clase 0,5 S. Contador de energía trifásico para montaje en carril DIN con pantalla LCD, Multitarifa, comunicación Modbus. | Trescientos veintinueve euros con ochenta y ocho céntimos | 329.88 | 329.88
Equipos eléctricos | Contadores | DEECN0002 | ud. | Equipo de medida indirecta en baja tensión, instalado. | Cuatro mil ciento sesenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos | 4162.53 | 4162.53
Equipos eléctricos | Contadores | DEECN0003 | ud. | Suministro de transformador de tensión monofásico con 1 polo aislado en celda de medida. Nivel de aislamiento 24/50/125 kV. Tensión primario (Upn) hasta 22/√3 kV. Tensión secundaria 100/√3-110/√3. Potencia de precisión 15 cl 0,2 - 30 cl 0,5 - 60 cl 1. Factor de tensión 1,9 Upn 30s. Potencia de calentamiento hasta 250 VA. Normas CEI 60044-2, NF C42501, VDE 0414 | Mil sesenta y cinco euros | 1065 | 1065
Equipos eléctricos | Contadores | DEECN0004 | ud. | Suministro de transformador de intensidad en celda de medida. ACD-24 7,5-15/5A 15VA CL05S o similar | Mil doscientos veintinueve euros con treinta y cinco céntimos | 1229.35 | 1229.35
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0001 | ud. | Suministro de Insectocutor Nemesis Quattro IP o similar acero inoxidable 4x14W con desactivación automática de parrilla en la apertura del equipo | Mil ciento cuarenta y nueve euros con dos céntimos | 1149.02 | 1149.02
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0002 | ud. | Suministro e instalación de lector de proximidad fermax mds de tarjetas y llaveros de proximidad. | Seiscientos setenta y cinco euros con setenta y un céntimos | 675.71 | 675.71
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0003 | ud. | Instalación de un sistema de video vigilancia ip sobre red. | Siete mil novecientos seis euros | 7906 | 7906
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0004 | ud. | Portero electrónico marca tegui serie 7 o similar de superficie, instalado. | Mil novecientos diez euros con cincuenta y un céntimos | 1910.51 | 1910.51
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0005 | ud. | Suministro, montaje y pruebas de funcionamiento de centralita de encendido TECNAIR MOD. 92008-A o similar para antorcha marca TECNOIL modelo TECNAIR 9901 tipo 4" tensión eléctrica 230V | Cuatro mil cuatrocientos treinta y seis euros con tres céntimos | 4436.03 | 4436.03
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0006 | ud. | Reposición mediante suministro e instalación de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC con las siguientes características mínimas en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia (Wp) 395 W Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II | Ciento ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 187.5 | 187.5
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0007 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC con las siguientes características en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia pico mínima 400 Wp Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. Se suministrarán e instalarán el número de módulos necesarios para componer una planta de generación de energía fotovoltaica entre 600 kWp y 800 kWp, por lo que la unidad incluye la parte proporcional de elementos y equipamiento necesarios para conformar la planta de generación de energía fotovoltaica. El conjunto de la planta estará formado por un campo de módulos fotovoltaicos soportados por estructura metálica, conectados en serie y agrupados en cajas de derivación que convergen, mediante inversores string, a un concentrador desde donde saldrá la alimentación eléctrica hasta el CCM o CT existente en EDAR. Se incluye cableado y protecciones eléctricas, conectores, inversores, cajas de distribución, cuadros locales, cables de comunicaciones, sistema de puesta a tierra completo y conexión a la red existente en la EDAR. La tensión de circuito abierto máxima será de 1500 Vcc. Los inversores deberán hacer seguimiento del punto de máxima potencia de manera automática y configurable y contarán con la función de mejora del efecto PID. Las características mínimas de los inversores serán: El factor de armónicos deberá ser inferior al 3%. Rango de temperatura de trabajo -40 / 50ºC sin derating. Hasta 60ºC con derating Frecuencia de trabajo 50 Hz (47,5 a 52,5 Hz) Máxima distorsión armónica en corriente <3 % Humedad relativa De 0 a 100 % Rendimiento máximo 98,9 % Rendimiento europeo 98,7% Garantía mínima 5 años Grado de protección IP-65 La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR situado en el edificio de control. Los analizadores de redes a instalar deberán tener un protocolo de puerto de comunicaciones compatibles con los PLC de la EDAR de tal manera que sea posible llevar esta señal al SCADA de planta, pantalla de visualización LCD y sistema de análisis de la calidad de la energía. Se incluye igualmente la estructura metálica de fijación y materiales necesarios para realizar la misma. La estructura metálica y sus materiales de fijación deberán ser de Acero inoxidable, galvanizado en caliente o aluminio y deberá estar correctamente dimensionada según Eurocódigo y para resistir rachas de viento de hasta 170 km/h, y carga de nieve según CTE de 0,6 kN/m2. La estructura deberá estar garantizada contra corrosión clase C3 durante al menos 25 años. Los módulos se instalarán directamente sobre la estructura y su fijación deberá cumplir las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los módulos fotovoltaicos Se deberá considerar espacio entre las estructuras para garantizar el acceso para mantenimiento. Será responsabilidad del contratista proponer la solución de cimentación de la estructura y asumir el riesgo suelo, realizando los estudios geotécnicos que procedan. Ejecutará el sistema de drenaje necesario para asegurar la evacuación de aguas y garantizar el suministro. Se justificará la conexión de tomas de agua y red de tubería de agua para limpieza de los módulos a la red de agua existente en la EDAR | Trescientos cincuenta euros | 350 | 350
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0008 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC con las siguientes características en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia pico mínima 450 Wp Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. Se suministrarán e instalarán el número de módulos necesarios para componer una planta de generación de energía fotovoltaica entre 600 kWp y 800 kWp, por lo que la unidad incluye la parte proporcional de elementos y equipamiento necesarios para conformar la planta de generación de energía fotovoltaica. El conjunto de la planta estará formado por un campo de módulos fotovoltaicos soportados por estructura metálica, conectados en serie y agrupados en cajas de derivación que convergen, mediante inversores string, a un concentrador desde donde saldrá la alimentación eléctrica hasta el CCM o CT existente en EDAR. Se incluye cableado y protecciones eléctricas, conectores, inversores, cajas de distribución, cuadros locales, cables de comunicaciones, sistema de puesta a tierra completo y conexión a la red existente en la EDAR. La tensión de circuito abierto máxima será de 1500 Vcc. Los inversores deberán hacer seguimiento del punto de máxima potencia de manera automática y configurable y contarán con la función de mejora del efecto PID. Las características mínimas de los inversores serán: El factor de armónicos deberá ser inferior al 3%. Rango de temperatura de trabajo -40 / 50ºC sin derating. Hasta 60ºC con derating Frecuencia de trabajo 50 Hz (47,5 a 52,5 Hz) Máxima distorsión armónica en corriente <3 % Humedad relativa De 0 a 100 % Rendimiento máximo 98,9 % Rendimiento europeo 98,7% Garantía mínima 5 años Grado de protección IP-65 La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR situado en el edificio de control. Los analizadores de redes a instalar deberán tener un protocolo de puerto de comunicaciones compatibles con los PLC de la EDAR de tal manera que sea posible llevar esta señal al SCADA de planta, pantalla de visualización LCD y sistema de análisis de la calidad de la energía. Se incluye igualmente la estructura metálica de fijación y materiales necesarios para realizar la misma. La estructura metálica y sus materiales de fijación deberán ser de Acero inoxidable, galvanizado en caliente o aluminio y deberá estar correctamente dimensionada según Eurocódigo y para resistir rachas de viento de hasta 170 km/h, y carga de nieve según CTE de 0,6 kN/m2. La estructura deberá estar garantizada contra corrosión clase C3 durante al menos 25 años. Los módulos se instalarán directamente sobre la estructura y su fijación deberá cumplir las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los módulos fotovoltaicos Se deberá considerar espacio entre las estructuras para garantizar el acceso para mantenimiento. Será responsabilidad del contratista proponer la solución de cimentación de la estructura y asumir el riesgo suelo, realizando los estudios geotécnicos que procedan. Ejecutará el sistema de drenaje necesario para asegurar la evacuación de aguas y garantizar el suministro. Se justificará la conexión de tomas de agua y red de tubería de agua para limpieza de los módulos a la red de agua existente en la EDAR | Trescientos ochenta y cinco euros | 385 | 385
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0009 | ud. | Reposición mediante suministro e instalación de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC con las siguientes características mínimas en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia (Wp) 450 W Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de calidad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. | Doscientos veinticinco euros | 225 | 225
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0010 | ud. | Reposición mediante suministro e instalación de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC de doble cara con las siguientes características mínimas en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia (Wp) 395 W Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II | Ciento noventa y cinco euros | 195 | 195
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0011 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC de doble cara con las siguientes características en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia pico mínima 400 Wp Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. Se suministrarán e instalarán el número de módulos necesarios para componer una planta de generación de energía fotovoltaica entre 600 kWp y 800 kWp, por lo que la unidad incluye la parte proporcional de elementos y equipamiento necesarios para conformar la planta de generación de energía fotovoltaica. El conjunto de la planta estará formado por un campo de módulos fotovoltaicos soportados por estructura metálica, conectados en serie y agrupados en cajas de derivación que convergen, mediante inversores string, a un concentrador desde donde saldrá la alimentación eléctrica hasta el CCM o CT existente en EDAR. Se incluye cableado y protecciones eléctricas, conectores, inversores, cajas de distribución, cuadros locales, cables de comunicaciones, sistema de puesta a tierra completo y conexión a la red existente en la EDAR. La tensión de circuito abierto máxima será de 1500 Vcc. Los inversores deberán hacer seguimiento del punto de máxima potencia de manera automática y configurable y contarán con la función de mejora del efecto PID. Las características mínimas de los inversores serán: El factor de armónicos deberá ser inferior al 3%. Rango de temperatura de trabajo -40 / 50ºC sin derating. Hasta 60ºC con derating Frecuencia de trabajo 50 Hz (47,5 a 52,5 Hz) Máxima distorsión armónica en corriente <3 % Humedad relativa De 0 a 100 % Rendimiento máximo 98,9 % Rendimiento europeo 98,7% Garantía mínima 5 años Grado de protección IP-65 La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR situado en el edificio de control. Los analizadores de redes a instalar deberán tener un protocolo de puerto de comunicaciones compatibles con los PLC de la EDAR de tal manera que sea posible llevar esta señal al SCADA de planta, pantalla de visualización LCD y sistema de análisis de la calidad de la energía. Se incluye igualmente la estructura metálica de fijación y materiales necesarios para realizar la misma. La estructura metálica y sus materiales de fijación deberán ser de Acero inoxidable, galvanizado en caliente o aluminio y deberá estar correctamente dimensionada según Eurocódigo y para resistir rachas de viento de hasta 170 km/h, y carga de nieve según CTE de 0,6 kN/m2. La estructura deberá estar garantizada contra corrosión clase C3 durante al menos 25 años. Los módulos se instalarán directamente sobre la estructura y su fijación deberá cumplir las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los módulos fotovoltaicos Se deberá considerar espacio entre las estructuras para garantizar el acceso para mantenimiento. Será responsabilidad del contratista proponer la solución de cimentación de la estructura y asumir el riesgo suelo, realizando los estudios geotécnicos que procedan. Ejecutará el sistema de drenaje necesario para asegurar la evacuación de aguas y garantizar el suministro. Se justificará la conexión de tomas de agua y red de tubería de agua para limpieza de los módulos a la red de agua existente en la EDAR | Trescientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos | 357.5 | 357.5
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0012 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC de doble cara con las siguientes características en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia pico mínima 450 Wp Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. Se suministrarán e instalarán el número de módulos necesarios para componer una planta de generación de energía fotovoltaica entre 600 kWp y 800 kWp, por lo que la unidad incluye la parte proporcional de elementos y equipamiento necesarios para conformar la planta de generación de energía fotovoltaica. El conjunto de la planta estará formado por un campo de módulos fotovoltaicos soportados por estructura metálica, conectados en serie y agrupados en cajas de derivación que convergen, mediante inversores string, a un concentrador desde donde saldrá la alimentación eléctrica hasta el CCM o CT existente en EDAR. Se incluye cableado y protecciones eléctricas, conectores, inversores, cajas de distribución, cuadros locales, cables de comunicaciones, sistema de puesta a tierra completo y conexión a la red existente en la EDAR. La tensión de circuito abierto máxima será de 1500 Vcc. Los inversores deberán hacer seguimiento del punto de máxima potencia de manera automática y configurable y contarán con la función de mejora del efecto PID. Las características mínimas de los inversores serán: El factor de armónicos deberá ser inferior al 3%. Rango de temperatura de trabajo -40 / 50ºC sin derating. Hasta 60ºC con derating Frecuencia de trabajo 50 Hz (47,5 a 52,5 Hz) Máxima distorsión armónica en corriente <3 % Humedad relativa De 0 a 100 % Rendimiento máximo 98,9 % Rendimiento europeo 98,7% Garantía mínima 5 años Grado de protección IP-65 La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR situado en el edificio de control. Los analizadores de redes a instalar deberán tener un protocolo de puerto de comunicaciones compatibles con los PLC de la EDAR de tal manera que sea posible llevar esta señal al SCADA de planta, pantalla de visualización LCD y sistema de análisis de la calidad de la energía. Se incluye igualmente la estructura metálica de fijación y materiales necesarios para realizar la misma. La estructura metálica y sus materiales de fijación deberán ser de Acero inoxidable, galvanizado en caliente o aluminio y deberá estar correctamente dimensionada según Eurocódigo y para resistir rachas de viento de hasta 170 km/h, y carga de nieve según CTE de 0,6 kN/m2. La estructura deberá estar garantizada contra corrosión clase C3 durante al menos 25 años. Los módulos se instalarán directamente sobre la estructura y su fijación deberá cumplir las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los módulos fotovoltaicos Se deberá considerar espacio entre las estructuras para garantizar el acceso para mantenimiento. Será responsabilidad del contratista proponer la solución de cimentación de la estructura y asumir el riesgo suelo, realizando los estudios geotécnicos que procedan. Ejecutará el sistema de drenaje necesario para asegurar la evacuación de aguas y garantizar el suministro. Se justificará la conexión de tomas de agua y red de tubería de agua para limpieza de los módulos a la red de agua existente en la EDAR | Trescientos noventa y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos | 393.44 | 393.44
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0013 | ud. | Reposición mediante suministro e instalación de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC de doble cara con las siguientes características mínimas en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia (Wp) 450 W Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de calidad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. | Doscientos treinta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos | 233.44 | 233.44
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0014 | ud. | Suministro e instalación de estación meteorológica para el control del rendimiento de planta solar fotovoltaica. La estación meteorológica dispondrá de las siguientes medidas: • Piranómetro para medida de radiación horizontal. El error máximo de medición se establece en 0,2 %. • Célula calibrada coplanar a los módulos fotovoltaicos para medida de radiación. • Sonda PT-100 para medida de temperatura ambiente. Esta sonda estará protegida para asegurar la correcta medición de temperatura ambiente sin tener afección de radiación solar o convección por viento. La medida se realizará con PT-100 de 4 hilos. • Sonda PT-100 situada en modulo fotovoltaico para medida de temperatura de célula. La medida se realizará con PT-100 de 4 hilos. • Medida de humedad relativa del aire. • Anemómetro y veleta. • Pluviómetro. Se tomarán medidas de radiación, temperatura ambiente, temperatura de modulo fotovoltaico., humedad y pluviometría. Las señales se establecerán en comunicaciones seguras y se conectarán en el bloque de potencia para integrarse en las comunicaciones con EDAR. La estación será capaz de registrar datos en tiempo real, y almacenarlos en datalogger. Se integrará la monitorización en el sistema de control (SCADA). Los soportes de colocación de piranómetros y células calibradas serán completamente rígidos para asegurar que la medida se realiza en las mejores condiciones y que aseguren la precisión de la misma. | Sesenta y dos mil quinientos euros | 62500 | 62500
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0015 | ud. | Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha de módulo RISEN 400 W según E.T. MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO RSM 144 (390-410) para componer una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo según RD 244/2019 para una potencia instalada entre 400 y 510 kWp. Incluye: PP de instalación en estructura inclinada en aluminio según E.T. ESTRUCTURA SOPORTE ALUMINIO MÓDULOS SOLARES (SUPPORTS), ya sea sobre cubiertas a 20 º sobre lastres de hormigón en configuración 1H, sobre terreno a 30º sobre bancadas de hormigón en configuración 2V o para marquesinas; PP de inversor de string sin cajas de DC, HUAWEI SUN2000 60KTL según E.T. INVERSOR DE CORRIENTE PLANTA SOLAR 60 kW Huawei ; PP DE Cableado y protecciones según REBT y normativa vigente. Sistema antivertido homologado para modalidad de autoconsumo sin excedentes, incluso pp de Legalización de instalación eléctrica. Incluye la conexión de la planta de generación de energía a la red eléctrica existente en la EDAR (al CCM, CGBT o CT según proceda), conexión a la red de agua para limpieza de los módulos y ejecución de red de drenajes. La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR | Trescientos sesenta y seis euros con sesenta céntimos | 366.6 | 366.6
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0016 | ud. | Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha de módulo RISEN 400 W según E.T. MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO RSM 144 (390-410) para componer una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo según RD 244/2019 para una potencia instalada entre 300 y 400 kWp. Incluye: PP de instalación en estructura inclinada en aluminio según E.T. ESTRUCTURA SOPORTE ALUMINIO MÓDULOS SOLARES (SUPPORTS), ya sea sobre cubiertas a 20 º sobre lastres de hormigón en configuración 1H, sobre terreno a 30º sobre bancadas de hormigón en configuración 2V o para marquesinas; PP de inversor de string sin cajas de DC, HUAWEI SUN2000 60KTL según E.T. INVERSOR DE CORRIENTE PLANTA SOLAR 60 kW Huawei ; PP DE Cableado y protecciones según REBT y normativa vigente. Sistema antivertido homologado para modalidad de autoconsumo sin excedentes. incluso pp de Legalización de instalación eléctrica. Incluye la conexión de la planta de generación de energía a la red eléctrica existente en la EDAR (al CCM, CGBT o CT según proceda), conexión a la red de agua para limpieza de los módulos y ejecución de red de drenajes. La central fotovoltaica dispondrá de un sistema de monitorización integrado en el SCADA de la EDAR | Cuatrocientos veintiséis euros con cuarenta y ocho céntimos | 426.48 | 426.48
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0017 | ud. | Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha inversor de string sin cajas de DC, HUAWEI SUN2000 60KTL según E.T. INVERSOR DE CORRIENTE PLANTA SOLAR 60 kW Huawei. Legalizado. | Cuatro mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 4937.5 | 4937.5
Equipos eléctricos | Equipo | DEEEQ0018 | ud. | Reposición mediante suministro e instalación de modulo fotovoltaico fijo de células de silicio monocristalino PERC con las siguientes características mínimas en condiciones STC 1000 W/m2, 25ºC, AM1,5: Potencia (Wp) 500 W Eficiencia mínima STC (%) 19,5 % Cumpliendo las siguientes normas IEC 61215:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701:2011, IEC TS 62804, IEC 61853-1 y plan de control de calidad de Canal de Isabel II | Doscientos ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 281.25 | 281.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0001 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 0.55kW, 0.75 CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Velocidad: 3000r.p.m.. Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-31 | Quinientos sesenta y cinco euros | 565 | 565
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0002 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 0.75kW, 1 CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-32 | Quinientos ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 581.25 | 581.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0003 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 1,1kW, 1,5CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-33 | Seiscientos veinte euros | 620 | 620
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0004 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 1,5 kW, 2CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-34 | Seiscientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos | 661.25 | 661.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0005 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 2,2 kW, 3CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-35 | Setecientos cuarenta euros | 740 | 740
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0006 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 3 kW, 4CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-36 | Novecientos veinticinco euros | 925 | 925
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0007 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 4kW,5,5CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-37 | Mil ciento sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 1162.5 | 1162.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0008 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 5,5kW,7,5CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-38 | Mil cuatrocientos ochenta y seis euros con veinticinco céntimos | 1486.25 | 1486.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0009 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 7,5kW,10CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-39 | Mil setecientos quince euros | 1715 | 1715
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0010 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 11kW,15CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-40 | Dos mil euros | 2000 | 2000
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0011 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 15kW,20CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-41 | Dos mil doscientos veintitrés euros con setenta y cinco céntimos | 2223.75 | 2223.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0012 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 18,5kW,25CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-42 | Dos mil ochocientos cuarenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 2848.75 | 2848.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0013 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 22kW,30CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-43 | Tres mil cuatrocientos veintiún euros con veinticinco céntimos | 3421.25 | 3421.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0014 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 30kW,40CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-44 | Cuatro mil doscientos cincuenta y un euros con veinticinco céntimos | 4251.25 | 4251.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0015 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 37kW,50CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-45 | Cinco mil doscientos diez euros | 5210 | 5210
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0016 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 45kW,60CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-46 | Ocho mil cuatrocientos treinta y dos euros con cincuenta céntimos | 8432.5 | 8432.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0017 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 55kW,75CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-47 | Diez mil quinientos cincuenta y cinco euros | 10555 | 10555
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0018 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 75kW,100CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-48 | Dieciséis mil ciento setenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 16173.75 | 16173.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0019 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 90kW,125CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-49 | Diecisiete mil seiscientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 17618.75 | 17618.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0020 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 110kW,150CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-50 | Veinticuatro mil doscientos diecisiete euros con cincuenta céntimos | 24217.5 | 24217.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0021 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 132kW,175CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-51 | Veintiséis mil cuatrocientos doce euros con cincuenta céntimos | 26412.5 | 26412.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0022 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 160kW,220CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-52 | Treinta y dos mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 32883.75 | 32883.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0023 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 185kW,250CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-53 | Treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta euros | 39460 | 39460
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0024 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 200kW,270CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-54 | Cuarenta mil ochocientos noventa y siete euros con cincuenta céntimos | 40897.5 | 40897.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0025 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 220kW,300CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-55 | Cuarenta y dos mil trescientos treinta euros | 42330 | 42330
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0026 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 250kW,350CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-56 | Cuarenta y cinco mil quinientos tres euros con setenta y cinco céntimos | 45503.75 | 45503.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0027 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 280kW,375CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-57 | Cincuenta y siete mil ciento setenta y seis euros con veinticinco céntimos | 57176.25 | 57176.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0028 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ÁREAS ATEX con eficiencia IE3, motor a prueba de explosión. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 315kW,425CV. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente: 40ºC a 1000 msnm , Clase de temperatura T4 , Tensiones: 220-240V / 380-415V; 380-415V / 660-690V - 50Hz , Factor de Servicio (SF): 1.0 , Placa de bornes con 6 terminales para motores EEx d ; Sondas PTC (1/ fase) , Clase de temperatura: T4 , Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones descritas: · Tensión inferior a 460V. , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornes de motor = 1600V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, motor con ventilador, Montaje : B3 o brida , Rodamientos de bolas, Engrasadores desde carcasa 225 en adelante , Eje acero AISI 10405/1045 y 4140 para carcasas 315 L y 355 M/L ,Certificación : A prueba de explosión según normativa ATEX Directiva 94/9/EC e IECEX, certificado por BASEEFA (bajo consulta) Esta gama cumple IEC/EN 60079-0, IEC 60079-1, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-58 | Cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta euros | 59340 | 59340
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0029 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 0.12kW, 0.16 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Ciento treinta y dos euros con cincuenta céntimos | 132.5 | 132.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0030 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 0.18kW, 0.25 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Ciento treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 137.5 | 137.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0031 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 0.25kW, 0.33 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Ciento cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 141.25 | 141.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0032 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 0.37kW, 0.5 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Ciento cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 152.5 | 152.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0033 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 0.55kW, 0.75 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Ciento cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 156.25 | 156.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0034 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 0.75kW, 1 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Ciento ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 188.75 | 188.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0035 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 1,1kW, 1,5 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Doscientos dos euros con cincuenta céntimos | 202.5 | 202.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0036 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 1,5kW, 2 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Doscientos treinta y dos euros con cincuenta céntimos | 232.5 | 232.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0037 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 2,2kW, 3 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Doscientos sesenta y cinco euros | 265 | 265
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0038 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 3kW, 4 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Trescientos cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos | 347.5 | 347.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0039 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 4kW, 5,5 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Trescientos noventa y siete euros con cincuenta céntimos | 397.5 | 397.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0040 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 5,5kW, 7,5 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Quinientos cuarenta y cinco euros | 545 | 545
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0041 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 7,5kW, 10 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Seiscientos veinte euros | 620 | 620
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0042 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 9,2kW, 12,5 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Setecientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 787.5 | 787.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0043 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 11kW, 15 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Mil ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 1083.75 | 1083.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0044 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 15kW, 20 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Mil ciento sesenta y siete euros con cincuenta céntimos | 1167.5 | 1167.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0045 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 18,5kW, 25CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Mil trescientos sesenta euros | 1360 | 1360
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0046 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 22kW, 30CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Mil setecientos sesenta y seis euros con veinticinco céntimos | 1766.25 | 1766.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0047 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 30kW, 40 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Dos mil quinientos ochenta y cinco euros | 2585 | 2585
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0048 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:37kW, 50 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Dos mil setecientos cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos | 2747.5 | 2747.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0049 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 45kW,60 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Cuatro mil cuatrocientos dos euros con cincuenta céntimos | 4402.5 | 4402.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0050 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 55kW, 75 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Cinco mil doscientos seis euros con veinticinco céntimos | 5206.25 | 5206.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0051 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 75kW, 100 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Siete mil ciento cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 7141.25 | 7141.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0052 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:90kW, 125 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Siete mil quinientos noventa euros | 7590 | 7590
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0053 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 110kW, 150 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Nueve mil ciento treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 9137.5 | 9137.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0054 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 132kW, 175 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Diez mil cuatrocientos cincuenta euros | 10450 | 10450
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0055 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 160kW, 220 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Trece mil doscientos cincuenta y cinco euros | 13255 | 13255
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0056 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 185kW, 250 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Diecisiete mil doscientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 17262.5 | 17262.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0057 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 200kW, 270 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Veintidós mil cuatrocientos veinticinco euros | 22425 | 22425
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0058 | ud. | MOTOR TR FÁSICO TEFC O SIMILAR PARA ZONA CLASIFICADA ANTICHISPA con eficiencia IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 250kW, 340 CV. CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ) , Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m. , Tensiones: 220-240/380-415V o 380-415/660-690V - 50Hz; 440-460V - 60Hz , Factor Servicio (SF) : 1.0 , Termistores: 1 x 140ºC + 1 x 155ºC , Impregnación (carcasas 63 hasta 200) , Impregnación por flujo continuo de resina (carcasas 225S/M hasta 315S/M) y doble VPI (carcasa 355M/L). Aptos para convertidor de frecuencia con tensiones inferiores a 460V; según las condiciones descritas: Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz, · Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1430V , Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs, Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla (Aluminio) , Carcasa: TEFC, Tipo de montaje: B3 , Ventilador: material plástico conductivo, Agujeros de drenaje roscados, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde la carcasa 160M en adelante Construcción del eje: acero AISI 1045 , Salida de purgador , Rosca métrica para entrada de cables , Identificación adicional con placas en acero inoxidable: normas, clasificación, código de temperatura, número de certificación. CERTIFICACIÓN: Los motores WEG antichispa cumplen con la directiva ATEX 94/4EC, certificado por el PTB - Physikalisch Technische Bundesanstalt según EN50014 / EN50021 y también están certificados por el CEPEL. | Veinticuatro mil novecientos veinticinco euros | 24925 | 24925
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0059 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 0.75kW, 1CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Ciento cincuenta y un euros con veinticinco céntimos | 151.25 | 151.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0060 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 1,1kW, 1,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Ciento sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 162.5 | 162.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0061 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 1,5kW, 2CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Ciento ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 187.5 | 187.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0062 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 2,2kW,3CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Doscientos doce euros con cincuenta céntimos | 212.5 | 212.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0063 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 3kW, 4CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Doscientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos | 277.5 | 277.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0064 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 4kW, 5,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Trescientos veinte euros | 320 | 320
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0065 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 5,5kW,7,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Cuatrocientos treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 438.75 | 438.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0066 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 7,5kW, 10CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Quinientos euros | 500 | 500
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0067 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 9,2kW, 12,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Seiscientos treinta euros | 630 | 630
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0068 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 11kW, 15CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Ochocientos cuarenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 848.75 | 848.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0069 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 15kW, 20CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Novecientos cuarenta euros | 940 | 940
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0070 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:18,5kW, 25CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Mil noventa euros | 1090 | 1090
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0071 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 22kW, 30CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Mil cuatrocientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 1418.75 | 1418.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0072 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 30kW,40CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Dos mil dos euros con cincuenta céntimos | 2002.5 | 2002.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0073 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 37kW, 50CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Dos mil ciento diecisiete euros con cincuenta céntimos | 2117.5 | 2117.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0074 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 45kW, 60CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Tres mil trescientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 3353.75 | 3353.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0075 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 55kW, 75CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Tres mil novecientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos | 3957.5 | 3957.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0076 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 75kW, 100CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros | 5445 | 5445
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0077 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 90kW, 125CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Cinco mil ochocientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos | 5861.25 | 5861.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0078 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 110kW, 150CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Seis mil novecientos treinta euros | 6930 | 6930
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0079 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 132kW, 175CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Siete mil novecientos noventa y seis euros con veinticinco céntimos | 7996.25 | 7996.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0080 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:160kW, 220CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Diez mil doscientos siete euros con cincuenta céntimos | 10207.5 | 10207.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0081 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 185kW, 250CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Trece mil doscientos sesenta euros | 13260 | 13260
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0082 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 200kW, 270CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Diecisiete mil doscientos veinticinco euros | 17225 | 17225
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0083 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 220kW, 300CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Dieciocho mil quinientos treinta y un euros con veinticinco céntimos | 18531.25 | 18531.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0084 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:250kW, 350CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Diecinueve mil ciento cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 19143.75 | 19143.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0085 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 290kW,380CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Diecinueve mil novecientos ochenta euros | 19980 | 19980
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0086 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 315kW,425CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Veintitrés mil quinientos cincuenta y cinco euros | 23555 | 23555
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0087 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:355kW,480CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Veintiséis mil quinientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 26552.5 | 26552.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0088 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 370kW,500CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Veintinueve mil setecientos noventa euros | 29790 | 29790
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0089 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 400kW,550CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Treinta mil setecientos once euros con veinticinco céntimos | 30711.25 | 30711.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0090 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 450kW,610CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 32472.5 | 32472.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0091 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 0.75kW, 1CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Ciento sesenta euros | 160 | 160
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0092 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 1,1kW, 1,5CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Ciento setenta y un euros con veinticinco céntimos | 171.25 | 171.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0093 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 1,5kW, 2CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Ciento noventa y siete euros con cincuenta céntimos | 197.5 | 197.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0094 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 2,2kW,3CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Doscientos veintidós euros con cincuenta céntimos | 222.5 | 222.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0095 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 3kW, 4CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Doscientos noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos | 293.75 | 293.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0096 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 4kW, 5,5CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Trescientos cuarenta euros | 340 | 340
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0097 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 5,5kW,7,5CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Cuatrocientos setenta euros | 470 | 470
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0098 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 7,5kW, 10CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Quinientos treinta y un euros con veinticinco céntimos | 531.25 | 531.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0099 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 9,2kW, 12,5CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Seiscientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos | 661.25 | 661.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0100 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 11kW, 15CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Ochocientos noventa y cinco euros | 895 | 895
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0101 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 15kW, 20CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Novecientos ochenta y seis euros con veinticinco céntimos | 986.25 | 986.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0102 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:18,5kW, 25CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Mil ciento treinta y seis euros con veinticinco céntimos | 1136.25 | 1136.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0103 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 22kW, 30CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Mil cuatrocientos noventa euros | 1490 | 1490
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0104 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 30kW,40CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Dos mil noventa y seis euros con veinticinco céntimos | 2096.25 | 2096.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0105 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 37kW, 50CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Dos mil doscientos once euros con veinticinco céntimos | 2211.25 | 2211.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0106 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 45kW, 60CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Tres mil cuatrocientos sesenta y siete euros con cincuenta céntimos | 3467.5 | 3467.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0107 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 55kW, 75CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Cuatro mil noventa y seis euros con veinticinco céntimos | 4096.25 | 4096.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0108 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 75kW, 100CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Cinco mil seiscientos cincuenta y un euros con veinticinco céntimos | 5651.25 | 5651.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0109 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 90kW, 125CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Seis mil sesenta y seis euros con veinticinco céntimos | 6066.25 | 6066.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0110 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 110kW, 150CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Siete mil trescientos noventa y un euros con veinticinco céntimos | 7391.25 | 7391.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0111 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 132kW, 175CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos | 8457.5 | 8457.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0112 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:160kW, 220CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Diez mil seiscientos sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 10668.75 | 10668.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0113 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 185kW, 250CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Trece mil setecientos veintiún euros con veinticinco céntimos | 13721.25 | 13721.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0114 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 200kW, 270CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Diecisiete mil seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 17687.5 | 17687.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0115 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 220kW, 300CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Dieciocho mil novecientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 18992.5 | 18992.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0116 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:250kW, 350CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Diecinueve mil seiscientos seis euros con veinticinco céntimos | 19606.25 | 19606.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0117 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 280kW,380CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Veinte mil cuatrocientos cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 20441.25 | 20441.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0118 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 315kW,425CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Veinticuatro mil trescientos ocho euros con setenta y cinco céntimos | 24308.75 | 24308.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0119 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE3. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:355kW,480CV. Montaje : Bridas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Veintisiete mil trescientos seis euros con veinticinco céntimos | 27306.25 | 27306.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0120 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 5,5kW,7,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Quinientos veintisiete euros con cincuenta céntimos | 527.5 | 527.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0121 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 7,5kW, 10CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Seiscientos cincuenta euros | 650 | 650
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0122 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 9,2kW, 12,5CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Ochocientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 818.75 | 818.75
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0123 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 11kW, 15CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Novecientos quince euros | 915 | 915
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0124 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 15kW, 20CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Mil ciento cincuenta y un euros con veinticinco céntimos | 1151.25 | 1151.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0125 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:18,5kW, 25CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Mil trescientos veinticinco euros | 1325 | 1325
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0126 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 22kW, 30CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Mil setecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 1737.5 | 1737.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0127 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 30kW,40CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Dos mil cuatrocientos cincuenta euros | 2450 | 2450
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0128 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 37kW, 50CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Dos mil cuatrocientos setenta y cinco euros | 2475 | 2475
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0129 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 45kW, 60CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Tres mil seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 3687.5 | 3687.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0130 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 55kW, 75CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Cuatro mil trescientos cincuenta euros | 4350 | 4350
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0131 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 75kW, 100CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Seis mil ochocientos euros | 6800 | 6800
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0132 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 90kW, 125CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Siete mil trescientos veinticinco euros | 7325 | 7325
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0133 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 110kW, 150CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Ocho mil seiscientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 8662.5 | 8662.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0134 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 132kW, 175CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Nueve mil novecientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 9987.5 | 9987.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0135 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:160kW, 220CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Once mil novecientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 11962.5 | 11962.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0136 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 185kW, 250CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Quince mil doscientos cincuenta euros | 15250 | 15250
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0137 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 200kW, 270CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Veinte mil trescientos setenta y cinco euros | 20375 | 20375
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0138 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 220kW, 300CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Veinte mil setecientos cincuenta euros | 20750 | 20750
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0139 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:250kW, 350CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Veinte mil ochocientos setenta y cinco euros | 20875 | 20875
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0140 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 280kW,380CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Veintitrés mil ciento veinticinco euros | 23125 | 23125
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0141 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 315kW,425CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Veinticinco mil setecientos cincuenta euros | 25750 | 25750
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0142 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de ALTA EFICIENCIA IE4. CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:355kW,480CV. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante. | Treinta mil seiscientos veinticinco euros | 30625 | 30625
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0143 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 15kW, 20 HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Cuatro mil doscientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 4262.5 | 4262.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0144 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 18,5kW, 25 HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Cuatro mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 4937.5 | 4937.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0145 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:22kW, 30HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Seis mil ciento cincuenta euros | 6150 | 6150
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0146 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 30kW, 40 HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Siete mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 7937.5 | 7937.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0147 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 37kW, 50HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Nueve mil treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 9037.5 | 9037.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0148 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 45kW, 60 HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Once mil quinientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 11562.5 | 11562.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0149 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 55kW, 75 HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Trece mil cuatrocientos setenta y cinco euros | 13475 | 13475
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0150 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 75kW, 100HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Dieciséis mil seiscientos cincuenta euros | 16650 | 16650
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0151 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 90kW, 125HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Dieciocho mil ochocientos doce euros con cincuenta céntimos | 18812.5 | 18812.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0152 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 110kW, 150HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Veintidós mil cuatrocientos setenta y cinco euros | 22475 | 22475
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0153 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 132kW, 175HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Veinticuatro mil setecientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 24787.5 | 24787.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0154 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 160kW, 220HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Veintiocho mil trescientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 28337.5 | 28337.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0155 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 185kW, 250HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Treinta mil novecientos ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 30981.25 | 30981.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0156 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 200kW, 270HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Treinta y cuatro mil ochocientos once euros con veinticinco céntimos | 34811.25 | 34811.25
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0157 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 220kW, 300HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Treinta y cinco mil seiscientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 35682.5 | 35682.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0158 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos: 260kW, 350HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Treinta y siete mil novecientos doce euros con cincuenta céntimos | 37912.5 | 37912.5
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0159 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:280kW, 380HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Cuarenta y un mil quinientos noventa euros | 41590 | 41590
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0160 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:300kW,400HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta euros | 45750 | 45750
Equipos eléctricos | Motores | DEEMO0161 | ud. | MOTOR TRIFÁSICO TEFC o similar de eficiencia super premium (supera los niveles IE4). CARCASA DE FUNDICIÓN DE HIERRO. . Datos:315kW, 430HP. Montaje : Patas. Características eléctricas: Aislamiento Clase “F” (calentamiento “B” ), Tensión: 400V. Temperatura ambiente 40ºC - Altitud. 1000 m.s.n.m., Factor de Servicio (SF) : 1.0 , Placa de bornes (6 terminales) , Termistores (PTC) 1 por fase desde carcasa 160 en adelante. Aptos para aplicaciones con convertidor de frecuencia según las condiciones siguientes: Aislamiento clase “F” , Máxima frecuencia de conmutación = 5kHz , Picos de tensión máximos permitidos en bornas de motor = 1600V, Nivel del dV/dt : 5200V/μs , Mínimo tiempo de subida de tensión permitida: tr > 0,1μs ,Mínimo tiempo entre pulsos consecutivos: tep > 6μs , Par constante: ratio 2:1, Par variable: ratio 10:1. Características mecánicas: Rotor de jaula de ardilla, Motores IP55 con ventilador, Rodamientos de bolas , Engrasadores desde carcasa 225S/M en adelante , Eje: AISI 1040/45 (63 - 315S/M) and AISI 4140 (315L - 355M/L - 355A/B) , Vibración = grado tipo A, Toma a tierra externa desde carcasa 225 en adelante | Cuarenta y ocho mil treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 48037.5 | 48037.5
Equipos eléctricos | Grupo electrógeno | DEEGE0001 | ud. | Sistema de alimentación adicional mediante grupo electrógeno de 60 kVA, formado por motor diésel refrigerado, incluso conexiones y enclavamientos necesarios a la instalación existente o nueva instalación. Pruebas, puesta en marcha y entrega de documentación técnica. En funcionamiento. | Doce mil seiscientos cuarenta y nueve euros con cuarenta céntimos | 12649.4 | 12649.4
Equipos eléctricos | Grupo electrógeno | DEEGE0002 | ud. | Sistema de alimentación adicional mediante grupo electrógeno de 100 kVA, formado por motor diésel refrigerado, incluso conexiones y enclavamientos necesarios a la instalación existente o nueva instalación. Pruebas, puesta en marcha y entrega de documentación técnica. En funcionamiento. | Veintisiete mil doscientos cincuenta y siete euros con treinta y ocho céntimos | 27257.38 | 27257.38
Equipos eléctricos | Grupo electrógeno | DEEGE0003 | ud. | Sistema de alimentación adicional mediante grupo electrógeno de 300 kVA, formado por motor diésel refrigerado, incluso conexiones y enclavamientos necesarios a la instalación existente o nueva instalación. Pruebas, puesta en marcha y entrega de documentación técnica. En funcionamiento. | Cincuenta mil quinientos sesenta y dos euros con cuarenta y un céntimos | 50562.41 | 50562.41
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0001 | ud. | Suministro e instalación de tubo de protección para bajante pararrayos de acero galvanizado y 2 m de longitud. para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas. Incluso Manguito lineal de latón para cable de ø8 - 10 mm. | Seiscientos ochenta y un euros | 681 | 681
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0002 | ud. | Mejora de puesta a tierra de la instalación. Suministro e instalación de: -Kit de puesta a tierra para instalaciones con bajante en cobre. Incluye 10m de cable 50mm2, manguitos y material auxiliar necesario -Conjunto formado por 3 Picas de acero cobrizado mínimo 254 micras y 2000mm x 16mm, roscas de 5/8'', manguitos necesarios para unión picas, tornillos sufridera y material auxiliar necesario. -Tratamiento de puntos de toma de tierra mediante sales hidrostáticas y activadores del terreno hasta alcanzar un valor de resistencia de tierra inferior a 10 ohmios -Arquetas de registro en PP o PRFV -Puente de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo (ø8 - 10 mm) y 3 para pletina (30 x 2 mm - 30 x 30,5 mm). | Mil ciento tres euros con cuarenta y un céntimos | 1103.41 | 1103.41
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0003 | ud. | Suministro e instalación de bajante en la instalación de protección contra el rayo, incluida conexión a tierra. Incluye: -5 conjuntos formados por pica de acero cobrizado mínimo 254 micras y 2000mm x 16mm, roscas de 5/8'', manguitos de unión, tornillos y material auxiliar necesario. -Tubo de protección de acero galvanizado y 2 m de longitud. para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas -30 m cable de cobre electrolítico trenzado de 50 mm². -Manguitos, grapas y material auxiliar necesario para la ejecución de la instalación -Arquetas de registro en PP o PRFV -Puente de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo (ø8 - 10 mm) y 3 para pletina (30 x 2 mm - 30 x 30,5 mm). -Tratamiento de puntos de toma de tierra mediante sales hidrostáticas y activadores del terreno hasta alcanzar un valor de resistencia de tierra inferior a 10 ohmios | Dos mil ciento noventa y seis euros | 2196 | 2196
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0004 | ud. | Suministro e instalación de contador electromecánico de rayos para instalación en exterior dentro de mástiles autosoportados. Protección IP 65. Soportando corrientes de rayo soportando corrientes de rayo (100 kA, 10/350 μs) y registro mínimo de Mínimo 1 kA (8/20 μs). Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561 | Cuatrocientos ochenta y siete euros con cuarenta y ocho céntimos | 487.48 | 487.48
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0005 | ud. | Suministro e instalación de protección contra sobretensiones cumpliendo REBT. Incluye: -4 unidades portafusible individual 22x58 carril DIN rearmable PM. Tamaño 2DIN. -3 unidades Fusible 80A gG 22x58. Poder de corte 120kA. + 1 unidad fusible neutro -Conjunto 4 protectores unipolares contra sobretensiones (3F +N) Iimp 25kA. Up 1,5kV. Soporta corrientes de choque de rayo (onda 10/350) hasta 30 kA -Cableado y aparamenta necesaria para conexión | Mil ochenta y un euros con setenta y ocho céntimos | 1081.78 | 1081.78
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0006 | ud. | Suministro e instalación de protección contrasobretensiones cumpliendo REBT. Incluye: -4 Protectores para líneas de suministro eléctrico tipo TT. Protección neutro-tierra. Con módulos enchufables. 4 polos. Tipo 1+2. Uc = 460 VAC (L-L). Iimp = 15 kA. Imax =65 kA. Up(In) = 1600 V. Up(1,2/50) = 900 V. Tamaño 4DIN. -Portafusible 3+N 14x51 carril DIN rearmable PM. Incluye fusible del neutro. Tamaño 6DIN. -3 Fusible 50A gG 14x51. Poder de corte 100kA. -Cableado y aparamenta necesaria para conexión | Ochocientos sesenta y tres euros con cuarenta céntimos | 863.4 | 863.4
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0007 | ud. | Tratamiento de puntos de toma de tierra mediante sales hidrostáticas y activadores del terreno hasta alcanzar un valor de resistencia de tierra inferior a 10 ohmios | Ciento cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 144.38 | 144.38
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0008 | m | Suministro e instalación de cobre electrolítico trenzado de 50 mm2 de sección, incluido material necesario para su instalación | Dieciséis euros con ochenta y cinco céntimos | 16.85 | 16.85
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0009 | ud. | Suministro e instalación de toma de tierra equipotencial compuesta por 3 picas de acero cobrizado de 2 m y 300micras, unidas mediante soldadura aluminotérmica, 3 arquetas de fibra de poliéster para registro y riego de electrodos de TT | Cuatrocientos treinta y ocho euros con noventa céntimos | 438.9 | 438.9
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0010 | ud. | Suministro e instalación de columna tronco piramidal, de sección OCTOGONAL, H=30 m. de altura, con pieza adaptación a pararrayos, capaz de soportar vientos de hasta 150 Km./h., con las siguientes características: * Fuste fabricado en 3 tramos.* Diámetros 150 mm. en punta y de 540 mm. en la base.* Espesores de los tramos: 4, 4 y 4 mm. Acero tipo S-275 JR.* Soporte pararrayos* 8 pernos de M-22x1.300 mm. de longitud..* Galvanizado en caliente según normas UNE EN ISO 1461. | Ocho mil ochocientos sesenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos | 8863.45 | 8863.45
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0011 | m³ | Suministro e instalación de zapata de hormigón armado para sujeción de pernos de columna, HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE, incluido armadura compuesta por 2 capas de mallazo m10 unidas mediante armadura de montaje. | Trescientos ochenta y cinco euros | 385 | 385
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0012 | m | Suministro e instalación mástil de hierro galvanizado para instalación de pararrayos, incluido juego de anclajes aplaca y placa soporte | Treinta y ocho euros con noventa y un céntimos | 38.91 | 38.91
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0013 | jornada | Camión grúa para transporte e izado de columna, incluido desplazamientos y personal | Mil ciento cincuenta y cinco euros | 1155 | 1155
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0014 | ud. | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado NIMBUS 60 o similar, tiempo de avance de cebado 60 micros. En acero inoxidable. Incluido suministro e instalación de pieza de adaptación a mástil y pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1 y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | Dos mil setenta y seis euros con sesenta y cinco céntimos | 2076.65 | 2076.65
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0015 | ud. | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado NIMBUS 45 o similar, tiempo de avance de cebado 45 micros. En acero inoxidable. Incluido suministro e instalación de pieza de adaptación a mástil y pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1 y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | Mil novecientos seis euros con veinticinco céntimos | 1906.25 | 1906.25
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0016 | ud. | Suministro e instalación de pararrayos con dispositivo de cebado modelo PDC S-4 o similar de 88 a 128 m de radio de acción (conforme a DB SU8 CTE), fabricado en acero AISI 316 y con avance en el cebado (Δt) del tiempo de anticipación en microsegundos. Incluso suministro e instalación de: -Pieza de adaptación cabezal-mástil, sobre torreta invertida de 10 m de longitud. con sus correspondientes anclajes. -Realización de doble bajada en conductor de cobre electrolítico puro de 50 mm² (aprox. 40 m en total) incluso abrazaderas de sujeción. -Tubos de protección para los últimos tres m antes de tierra. -Dos puestas a tierra compuestas cada una por electrodos profundos de 2 m de longitud., aditivos para la mejora de la conductibilidad del terreno, arqueta de registro y puente de comprobación. Incluso unión equipotencial con vía de chispas. -Tarjeta de registro y un contador de rayos para verificar los impactos recibidos en la instalación. Incluido el pequeño material necesario para su instalación y albañilería básica. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1 y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | Cuatro mil trescientos ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 4388.75 | 4388.75
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0017 | ud. | Suministro e instalación de pararrayos con dispositivo de cebado modelo PDC S-2 o similar de 65 a 105 m de radio de acción (conforme a DB SU8 CTE), fabricado en acero AISI 316 y con avance en el cebado (Δt) del tiempo de anticipación en microsegundos. Incluso suministro e instalación de: -Pieza de adaptación cabezal-mástil, sobre mástil de 6 m de longitud. con sus correspondientes anclajes. -Realización de doble bajada en conductor de cobre electrolítico puro de 50 mm² (aprox. 20 m en total) incluso abrazaderas de sujeción. -Tubos de protección para los últimos tres m antes de tierra. -Dos puestas a tierra compuestas cada una por electrodos profundos de 2 m de longitud., aditivos para la mejora de la conductibilidad del terreno, arqueta de registro y puente de comprobación. Incluso unión equipotencial con vía de chispas. -Tarjeta de registro y un contador de rayos para verificar los impactos recibidos en la instalación. Incluido el pequeño material necesario para su instalación y albañilería básica. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1 y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | Tres mil trescientos ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 3388.75 | 3388.75
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0018 | ud. | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado DAT CONTROLER PLUS 15 -PDC o similar, tiempo de avance de cebado 15 micros con doble factor de seguridad. Corriente soportada 100kA. Incluido suministro e instalación de: -Piezas de adaptación de latón para unión entre pararrayos, mástil de 1 1/2" y bajante interior de cable ø8 - 10 mm -Mástil de 1 1/2" de acero galvanizado de longitud. 6 m (en 2 tramos de 3m) para fijación a muro o estructura -Anclajes ligeros 30cm atornillable (2 soportes) en acero galvanizado -Grapas para fijación de cable o pletina -Hasta 60m de cable de cobre electrolítico trenzado de 50 mm². -Soportes cónicos para cable ø8 - 10 mm o pletina 30 x 2 - 30 x 3,5 mm (vacío) -Contador electromecánico de rayos -Tubos de protección de acero galvanizado y hasta 3m de longitud. para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas -Arquetas de registro en PP -Puentes de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo y 3 para pletina -Picas de acero cobrizado, con recubrimiento electrolítico de cobre de un espesor de 254 µm, de ø16 x 2000 mm con dos roscas de 5/8''. -Manguitos múltiples de latón para unión de cable (ø8 -10mm) o pletina (30 x 2mm - 30 x 3,5 mm) con pica de ø14 -19mm -Manguitos lineal de latón para cable de ø8 -10 mm -Gel no corrosivo y ecológico que mejora la conductividad del terreno. -Pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1, certificado de radio de protección y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | Cuatro mil novecientos trece euros con cincuenta y cinco céntimos | 4913.55 | 4913.55
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0019 | ud. | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado DAT CONTROLER PLUS 30 -PDC o similar, tiempo de avance de cebado 30 micros con doble factor de seguridad. Corriente soportada 100kA. Incluido suministro e instalación de: -Piezas de adaptación de latón para unión entre pararrayos, mástil de 1 1/2" y bajante interior de cable ø8 - 10 mm - Mástil de 1 1/2" de acero galvanizado de longitud. 6 m (en 2 tramos de 3m) para fijación a muro o estructura -Anclajes ligero 30cm atornillable (2 soportes) en acero galvanizado -Hasta 60m de cable de cobre electrolítico trenzado de 50 mm². -Grapas para fijación de cable o pletina -Contador electromecánico de rayos -Tubos de protección de acero galvanizado y hasta 3m de longitud. para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas -Arquetas de registro en PP -Puentes de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo y 3 para pletina -Picas de acero cobrizado, con recubrimiento electrolítico de cobre de un espesor de 254 µm, de ø16 x 2000 mm con dos roscas de 5/8''. -Manguitos múltiples de latón para unión de cable (ø8 -10mm) o pletina (30 x 2mm - 30 x 3,5 mm) con pica de ø14 -19mm -Manguitos lineales de latón para cable de ø8 -10 mm -Gel no corrosivo y ecológico que mejora la conductividad del terreno. -Pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1, certificado de radio de protección y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | Cuatro mil novecientos cincuenta y seis euros con tres céntimos | 4956.03 | 4956.03
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0020 | ud. | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado DAT CONTROLER PLUS 45 -PDC o similar, tiempo de avance de cebado 45 micros con doble factor de seguridad. Corriente soportada 100kA. Incluido suministro e instalación de: -Piezas de adaptación de latón para unión entre pararrayos, mástil de 1 1/2" y bajante interior de cable ø8 - 10 mm -Mástil de 1 1/2" de acero galvanizado de longitud. 6 m (en 2 tramos de 3m) para fijación a muro o estructura -Anclajes ligeros 30cm atornillable (2 soportes) en acero galvanizado -Hasta 60m de cable de cobre electrolítico trenzado de 50 mm². -Grapas para fijación de cable o pletina -Contador electromecánico de rayos -Tubos de protección de acero galvanizado y hasta 3m de longitud. para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas -Arquetas de registro en PP -Puentes de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo y 3 para pletina -Picas de acero cobrizado, con recubrimiento electrolítico de cobre de un espesor de 254 µm, de ø16 x 2000 mm con dos roscas de 5/8''. -Manguitos múltiples de latón para unión de cable (ø8 -10mm) o pletina (30 x 2mm - 30 x 3,5 mm) con pica de ø14 -19mm -Manguitos lineales de latón para cable de ø8 -10 mm. -Gel no corrosivo y ecológico que mejora la conductividad del terreno. -Pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1, certificado de radio de protección y entrega de documentación. Incluso medios de elevación necesarios | Cinco mil ciento trece euros con ochenta y cuatro céntimos | 5113.84 | 5113.84
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0021 | ud. | Suministro e instalación de pararrayos de dispositivo de cebado DAT CONTROLER PLUS 60 -PDC o similar, tiempo de avance de cebado 60 micros con doble factor de seguridad. Corriente soportada 100kA. Incluido suministro e instalación de: -Piezas de adaptación de latón para unión entre pararrayos, mástil de 1 1/2" y bajante interior de cable ø8 - 10 mm -Mástil de 1 1/2" de acero galvanizado de longitud. 6 m (en 2 tramos de 3m) para fijación a muro o estructura -Anclajes ligeros de 30 cm atornillable (3 soportes) -Hasta 210m de cable de cobre electrolítico trenzado de 50 mm² -Grapas para fijación de cable o pletina -Contador electromecánico de rayos -Tubos de protección de acero galvanizado y hasta 3m de longitud. para cable de ø8 - 10 mm. Abrazaderas incluidas -Arquetas de registro en PP -Puentes de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo y 3 para pletina -Picas de acero cobrizado, con recubrimiento electrolítico de cobre de un espesor de 254 µm, de ø16 x 2000 mm con dos roscas de 5/8''. -Manguitos múltiples de latón para unión de cable (ø8 -10mm) o pletina (30 x 2mm - 30 x 3,5 mm) con pica de ø14 -19mm -Manguitos lineales de latón para cable de ø8 -10 mm -Manguitos cuadrados de latón para cable de ø7 -13mm y pletina de 30 x 2mm - 30 x 3,5 mm -Gel no corrosivo y ecológico que mejora la conductividad del terreno -Pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1, certificado de radio de protección y entrega de documentación | Cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros con setenta y ocho céntimos | 5455.78 | 5455.78
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0022 | ud. | Suministro e instalación de material de protección contra el rayo: -Contador electromecánico de rayos -Arquetas de registro en PP o PRFV -Puente de comprobación de latón de 235 x 40 x 25 mm con 4 conexiones para redondo y 3 para pletina -Kit de puesta a tierra para instalaciones con bajante en cobre, incluidos 10m de cable de 50mm2 y un manguito en T -3 conjuntos formados por pica de acero cobrizado, con recubrimiento electrolítico de cobre de un espesor de 254 µm, de ø16 x 2000 mm con dos roscas de 5/8'' + manguito de unión picas (AT-002K) + tornillo sulfridera (AT-003K) -Gel no corrosivo y ecológico que mejora la conductividad del terreno -Pequeño material necesario para su instalación. Cumpliendo las normativas DB SU8 CTE y normas UNE-EN 62.305, UNE-EN 50.164/1, UNE 21.186:2011, NFC 17.102, NP 4.426. Incluye certificado de ensayo conforme a norma UNE 21186:2011 (evaluación del tiempo de cebado), certificado de corriente soportada según norma UNE-EN 50,164/1, certificado de radio de protección y entrega de documentación | Mil ochocientos cincuenta y ocho euros con veinticuatro céntimos | 1858.24 | 1858.24
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0023 | ud. | Suministro e instalación de vías de chispas para instalaciones de protección contra rayos | Trescientos veintiocho euros con setenta y cinco céntimos | 328.75 | 328.75
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0024 | ud. | Suministro e instalación de anclaje para mástiles en acero galvanizado en caliente. Longitud. de anclaje hasta 30 cm | Ciento cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 156.25 | 156.25
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0025 | ud. | Suministro e instalación de abrazadera con aislador de acero galvanizado en caliente con resistencia de hasta 60 Kg. de esfuerzo. Incluido taco metálico o resina | Cuarenta y cinco euros | 45 | 45
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0026 | ud. | Suministro e instalación de puente de comprobación homologado en línea de conducción a tierra del sistema de protección contra el rayo en arqueta existente. Incluida comprobación de la resistencia de puesta a tierra, aislada de todo otro elemento de naturaleza conductora, informe al respecto de la citada medición, así como aquellos materiales, accesorios y mano de obra necesaria. A instalar en lugar determinado por Canal de Isabel II Gestión, S.A. | Ciento sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 168.75 | 168.75
Equipos eléctricos | Pararrayos | DEEPA0027 | ud. | Conexionado equipotencial de antenas y estructuras metálicas, aisladas del sistema de captación y protección contra el rayo, mediante conductor de cobre trenzado de sección aprox. 50 mm2. Se incluyen todos los medios mecánicos, de elevación o auxiliares, abrazaderas, anclajes, empalmes y tramos de cable conductor necesarios, de características similares al existente. Se comprobará la equipotenciabilidad de la instalación mediante las pruebas pertinentes una vez finalizados los trabajos, incluso emisión del correspondiente informe. | Novecientos ochenta y un euros con treinta y nueve céntimos | 981.39 | 981.39
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0001 | ud. | Detector de humo termovelocimétrico fermax detecta o similar, instalado. | Ciento treinta y nueve euros con diecinueve céntimos | 139.19 | 139.19
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0002 | ud. | Suministro e instalación de centralita microprocesada modular para detección de incendios fabricada según EN 54-2 y EN 54-4. Capacidad modular entre 8, 12 y 16 zonas de detección convencional con final de línea activo. Incluye: -Salidas vigiladas de evacuación. -Relé de fuego y avería. -Modo prueba de zonas. -Teclas de control y leds de indicación de estados. | Seiscientos veintiocho euros con treinta y nueve céntimos | 628.39 | 628.39
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0003 | ud. | Suministro e instalación de sirena de bajo consumo multitono. Certificada según EN 54-3. Consumo entre 6 y 33 mA, dependiendo del tono. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 63mm. Nivel sonoro: 102 dB (tono 3). Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta) | Cuarenta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 47.63 | 47.63
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0004 | ud. | Suministro e instalación de pulsador de alarma con autochequeo. Desarrollado y fabricado según Norma EN 54-11. Equipado con: Microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclave y no se rompa. Incluye: -Pulsador tapa de protección. -Ubicado en caja ABS. -Certificado CE emitido por LPCB. | Veinte euros con cuarenta y un céntimos | 20.41 | 20.41
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0005 | ud. | Suministro e instalación de centralita algorítmica inteligente de control de incendios con capacidad para 1 bucle de 125 equipos, al que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación. Incluye: -Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 2 A. -Cargador de baterías de emergencia. | Mil setecientos setenta y un euros con seis céntimos | 1771.06 | 1771.06
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0006 | ud. | Suministro e instalación de sirena algorítmica de bajo consumo multitono. Certificada según EN 54-3. Consumo entre 6 y 33 mA, dependiendo del tono. Nivel sonoro: 102 dB (tono 3). Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 63mm. Incluye base alta. Incorpora un módulo microprocesado para su integración directa en el bucle algorítmico. | Ciento veinte euros con cuarenta y tres céntimos | 120.43 | 120.43
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0007 | ud. | Suministro e instalación de unidad pulsador microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11.Controla un interruptor que al ser presionado a través de una lámina flexible (que queda enclavada sin que rompa), genera una señal de alarma en la central. Dotada con: -Tapa de protección transparente. -Autoaislador del equipo incorporado. -Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo. -Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma. | Cuarenta y ocho euros con cinco céntimos | 48.05 | 48.05
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0008 | ud. | Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional certificado LPCB según norma EN 54-7.Detector de bajo perfil con diseño atractivo. Fabricado con tecnología SMD, dispone de doble indicador luminoso, salida de alarma remota con misma base intercambiable de fácil conexión. Zócalo y protector de polvo incluidos. -Conexión a 2 hilos. -Alimentación entre 15 y 35 Vcc. -Consumo: 35 µA (reposo), 80 mA (alarma). -Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 46 mm. | Treinta y nueve euros con sesenta y seis céntimos | 39.66 | 39.66
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0009 | ud. | Suministro e instalación de central de incendios de 2 zonas convencional + baterías de emergencia. La central dispone de: -2 bucles de detección convencional con final de línea activo. -Control de nivel de acceso mediante llave. -2 salidas vigiladas de evacuación. -Relé de fuego (alarma general) y Relé de avería general. -Salida auxiliar de 24 Vcc. -Teclado con 6 teclas para manejo. -Modo "Prueba de zonas". -Conexión/desconexión individual de zonas de detección y zonas de evacuación. -10 leds independientes para indicación de alarmas. -Necesita una única batería de 12V / 7Ah. -Continua supervisión de todo el sistema. -Dimensiones: 340 x 290 x 100. Peso: 2.5 Kg. | Trescientos setenta y dos euros con cincuenta y cinco céntimos | 372.55 | 372.55
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0010 | ud. | Suministro e instalación de sirena óptica acústica convencional de interior + base de montaje. Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm. Nivel sonoro: 100 dB(tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd.Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta) | Ciento tres euros con cincuenta y tres céntimos | 103.53 | 103.53
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0011 | ud. | Suministro e instalación de sirena óptica acústica convencional de exterior + base de montaje | Ochenta y dos euros con treinta céntimos | 82.3 | 82.3
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0012 | ud. | Juego de baterías 24 Vcc-7 A, formado por 2 baterías 12 Vcc-7 A. | Sesenta euros con diez céntimos | 60.1 | 60.1
Equipos eléctricos | PCI | DEEPC0013 | ud. | Suministro e instalación de canalización de interconexión para instalación de detección de incendios realizada con tubo protector de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, tipo rígido para trazado visto y tipo corrugado flexible para trazado oculto o empotrado. Los conductores eléctricos serán de cobre electrolítico recocido flexible, no propagadores del incendio con emisión de humos y opacidad reducida según UNE-21.1002 y no propagadores de la llama según UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-, tipo unipolar para instalaciones tipo convencional y tipo manguera trenzada y apantallada 2 x 1,5 mm² para instalaciones tipo analógico. Las conexiones se realizarán solo en cajas de registro de PVC, no propagadoras de la llama y con conectores de presión o clemas. Para sala de entre 50 y 60 m2 | Doscientos cuarenta y tres euros con treinta y un céntimos | 243.31 | 243.31
Equipos eléctricos | Transformadores | DEETR0001 | ud. | Suministro de transformador 230-400V/24V | Ciento quince euros con noventa céntimos | 115.9 | 115.9
Equipos eléctricos | Transformadores | DEETR0002 | ud. | Suministro de transformador 230/400 48 V 25va | Noventa y seis euros con cincuenta y nueve céntimos | 96.59 | 96.59
Equipos eléctricos | Transformadores | DEETR0003 | ud. | Transformador de corriente de núcleo abierto 200/1 tipo Wago -ref: 855-4101/200-001 - Clase 0,5 - Diámetro: 18 mm - l1n: 200 A - l2n: 1 A - PN: 0.2 VA - Clase de precisión: 0.5 - Cable: Longitud. de 3m con resistencia UV. | Ciento seis euros con veinticinco céntimos | 106.25 | 106.25
Equipos eléctricos | Transformadores | DEETR0004 | ud. | Transformador de corriente de núcleo abierto 1000/1 tipo Wago -ref: 855-4101/200-001 - Clase 0,5 - Diámetro: 42 mm - l1n: 1000 A - l2n: 1 A - PN: 0.5 VA - Clase de precisión: 0.5 - Cable: Longitud. de 5m con resistencia UV. | Ciento treinta y un euros con veinticinco céntimos | 131.25 | 131.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0072 | ud. | Moldura para HMI remoto para convertidor de frecuencia IP56 | Veintidós euros con setenta y cinco céntimos | 22.75 | 22.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0035 | ud. | Suministro módulo de memoria flash para convertidor WEG o similar | Setenta y tres euros con cincuenta céntimos | 73.5 | 73.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0015 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 2,5 Protección IP-00 | Ciento ochenta y siete euros con veinticinco céntimos | 187.25 | 187.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0016 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 4 Protección IP-00 | Ciento noventa y siete euros con setenta y cinco céntimos | 197.75 | 197.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0017 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 5 Protección IP-00 | Doscientos un euros con veinticinco céntimos | 201.25 | 201.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0018 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 6,3 Protección IP-00 | Doscientos cuatro euros con setenta y cinco céntimos | 204.75 | 204.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0019 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 8 Protección IP-00 | Doscientos trece euros con cincuenta céntimos | 213.5 | 213.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0020 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 10 Protección IP-00 | Doscientos diecisiete euros | 217 | 217
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0021 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 12,5 Protección IP-00 | Doscientos treinta y dos euros con setenta y cinco céntimos | 232.75 | 232.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0022 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 16 Protección IP-00 | Doscientos cuarenta y un euros con cincuenta céntimos | 241.5 | 241.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0023 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 20 Protección IP-00 | Doscientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 262.5 | 262.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0024 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 25 Protección IP-00 | Doscientos ochenta y un euros con setenta y cinco céntimos | 281.75 | 281.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0025 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 31,5 Protección IP-00 | Trescientos trece euros con veinticinco céntimos | 313.25 | 313.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0026 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 40 Protección IP-00 | Trescientos cuarenta y tres euros | 343 | 343
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0027 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 50 Protección IP-00 | Trescientos ochenta y tres euros con veinticinco céntimos | 383.25 | 383.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0028 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 63 Protección IP-00 | Cuatrocientos treinta euros con cincuenta céntimos | 430.5 | 430.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0029 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 80 Protección IP-00 | Quinientos veintiún euros con cincuenta céntimos | 521.5 | 521.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0030 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 100 Protección IP-00 | Quinientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos | 577.5 | 577.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0034 | ud. | Suministro módulo de interfaz Profibus DP-V1 marca WEG o similar | Seiscientos veinticuatro euros con setenta y cinco céntimos | 624.75 | 624.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0031 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 125 Protección IP-00 | Seiscientos cuarenta y dos euros con veinticinco céntimos | 642.25 | 642.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0063 | ud. | Convertidor de frecuencia de 3,6A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Seiscientos ochenta euros con seis céntimos | 680.06 | 680.06
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0068 | ud. | Cubierta traslúcida granonda | Setecientos diecisiete euros con cuarenta y cuatro céntimos | 717.44 | 717.44
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0070 | ud. | Convertidor de frecuencia de 7A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Setecientos veintisiete euros con diecinueve céntimos | 727.19 | 727.19
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0056 | ud. | Convertidor de frecuencia de 10A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Setecientos noventa euros con cincuenta y seis céntimos | 790.56 | 790.56
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0057 | ud. | Convertidor de frecuencia de 13,5A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Ochocientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos | 861.25 | 861.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0059 | ud. | Convertidor de frecuencia de 17A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Novecientos setenta y tres euros con treinta y ocho céntimos | 973.38 | 973.38
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0062 | ud. | Convertidor de frecuencia de 24A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Mil ochenta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos | 1089.56 | 1089.56
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0032 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 160 Protección IP-00 | Mil ciento nueve euros con cincuenta céntimos | 1109.5 | 1109.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0033 | ud. | Suministro e instalación de inductancia para salida de convertidor trifásica RTOX 200 Protección IP-00 | Mil trescientos dieciséis euros | 1316 | 1316
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0074 | ud. | Suministro y montaje de variador de frecuencia CFW500 o similar de 2,5kW, con tarjeta de dos salidas a relé Suministro y montaje de dos inductancias de salida Conexionado del motor al variador Conexión y suministro de la manguera de control del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al PLC Modificación del control del cubículo actual para adaptarlo a las señales del variador Incluye esquemas eléctricos del conjunto | Mil trescientos veintiocho euros con trece céntimos | 1328.13 | 1328.13
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0064 | ud. | Convertidor de frecuencia de 31A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 1454.38 | 1454.38
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0065 | ud. | Convertidor de frecuencia de 38A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Mil setecientos cuatro euros con sesenta y tres céntimos | 1704.63 | 1704.63
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0001 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de armario para variadores y arrancadores de CCM según ETG-021. Se incluirá ventilación forzada. Mando de aparamenta interior instalada sobre la puerta exterior. | Mil setecientos cincuenta euros | 1750 | 1750
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0066 | ud. | Convertidor de frecuencia de 45A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Mil novecientos cuarenta y cinco euros con trece céntimos | 1945.13 | 1945.13
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0037 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG O SIMILAR CFW11. Grado de protección IP20. In de 3,6 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC, filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI. | Dos mil ciento setenta y cinco euros con veinticinco céntimos | 2175.25 | 2175.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0038 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Dos mil doscientos cuarenta y cinco euros con veinticinco céntimos | 2245.25 | 2245.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0039 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 7 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Dos mil doscientos ochenta euros con veinticinco céntimos | 2280.25 | 2280.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0067 | ud. | Convertidor de frecuencia de 58,5A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Dos mil doscientos noventa y seis euros con trece céntimos | 2296.13 | 2296.13
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0040 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 10 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Dos mil trescientos sesenta y siete euros con setenta y cinco céntimos | 2367.75 | 2367.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0075 | ud. | Suministro y montaje de variador de frecuencia CFW500 o similar de 1,5kW, conexión del motor al variador. Instalación en armario existente Suministro e instalación de inductancia Suministro e instalación de consola en armario existente Conexiones del motor al variador Conexión y suministro de la manguera de control del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al PLC Modificación del control del cubículo actual para adaptarlo a las señales del variador Incluye esquemas eléctricos del conjunto | Dos mil trescientos setenta y cinco euros | 2375 | 2375
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0036 | ud. | Modificación de cubículo de CCM e instalación para conexión de variador de frecuencia. Incluye recogida de carro en planta, desmontaje de elementos actuales en caso de ser necesario, realización de carro nuevo, material, aparamenta, mecanismos y trabajos auxiliares, entrega e instalación en planta. Se elaborarán y entregarán los nuevos esquemas eléctricos con las modificaciones realizadas. | Dos mil cuatrocientos un euros | 2401 | 2401
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0073 | ud. | Suministro y montaje de variador de frecuencia CFW500 de 5,5kW, conexión del motor al variador. Instalación en armario existente Suministro e instalación de consola en armario existente Conexiones del motor al variador Conexión y suministro de la manguera de control del variador al PLC Conexión y suministro de la manguera de control del variador al cubículo Modificación del control del cubículo actual para adaptarlo a las señales del variador Incluye esquemas eléctricos del conjunto | Dos mil cuatrocientos setenta y cinco euros | 2475 | 2475
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0052 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 3,6 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC, filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI. | Dos mil cuatrocientos noventa euros con veinticinco céntimos | 2490.25 | 2490.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0053 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Dos mil quinientos cincuenta y un euros con cincuenta céntimos | 2551.5 | 2551.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0041 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 13,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Dos mil quinientos sesenta y cinco euros con cincuenta céntimos | 2565.5 | 2565.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0054 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 7 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Dos mil quinientos ochenta y seis euros con cincuenta céntimos | 2586.5 | 2586.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0076 | ud. | Suministro y montaje de variador de frecuencia CFW500 o similar de 4kW, conexión del motor al variador. Instalación en armario existente Suministro e instalación de inductancia motor Suministro e instalación de consola en armario existente Conexiones del motor al variador Conexión y suministro del cable de alimentación de potencia del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al PLC Modificación del control del cubículo actual para adaptarlo a las señales del variador Incluye esquemas eléctricos del conjunto | Dos mil seiscientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 2618.75 | 2618.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0002 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 10 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Dos mil seiscientos treinta euros con veinticinco céntimos | 2630.25 | 2630.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0069 | ud. | Convertidor de frecuencia de 70,5A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Dos mil ochocientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 2892.5 | 2892.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0003 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 13,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Dos mil ochocientos noventa y dos euros con setenta y cinco céntimos | 2892.75 | 2892.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0042 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 17 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Dos mil novecientos diez euros con veinticinco céntimos | 2910.25 | 2910.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0043 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 24 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Tres mil doscientos catorce euros con setenta y cinco céntimos | 3214.75 | 3214.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0004 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 17 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Tres mil doscientos sesenta y nueve euros | 3269 | 3269
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0071 | ud. | Convertidor de frecuencia de 88A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM | Tres mil cuatrocientos treinta y ocho euros con cincuenta céntimos | 3438.5 | 3438.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0005 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 24 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Tres mil seiscientos cuarenta y cinco euros con veinticinco céntimos | 3645.25 | 3645.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0044 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 31 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Cuatro mil doscientos veinticuatro euros con cincuenta céntimos | 4224.5 | 4224.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0055 | ud. | Convertidor de frecuencia de 105A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con diecinueve céntimos | 4458.19 | 4458.19
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0006 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 31 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Cuatro mil seiscientos once euros con veinticinco céntimos | 4611.25 | 4611.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0045 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 38 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Cuatro mil ochocientos treinta euros | 4830 | 4830
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0058 | ud. | Convertidor de frecuencia de 142A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Cinco mil trescientos setenta y cinco euros con cincuenta céntimos | 5375.5 | 5375.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0007 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 38 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con cincuenta céntimos | 5456.5 | 5456.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0046 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 45 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con veinticinco céntimos | 5465.25 | 5465.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0008 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 45 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Seis mil setenta y siete euros con setenta y cinco céntimos | 6077.75 | 6077.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0077 | ud. | Suministro y montaje de variador de frecuencia CFW700 o similar de 55kW, conexión del motor al variador. Suministro e instalación de consola en armario existente Conexión y suministro del cable de alimentación de potencia del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al PLC Modificación del control del cubículo actual para adaptarlo a las señales del variador Incluye esquemas eléctricos del conjunto | Seis mil ciento ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 6187.5 | 6187.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0060 | ud. | Convertidor de frecuencia de 180A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Seis mil trescientos ochenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos | 6384.63 | 6384.63
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0047 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 58,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Seis mil quinientos treinta y ocho euros | 6538 | 6538
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0061 | ud. | Convertidor de frecuencia de 211A; Tensión de alimentación 220-240V, 380-480V o 500-600V (+10%, -15%); Frecuencia 50 / 60 Hz +/- 2 Hz (48…62 Hz); Grado de protección IP20, IP21; Fijación mediante tornillos; Tipos de control Escalar, Vectorial sensorless, Vectorial con encoder; Frecuencia de conmutación ajustable entre 1,25 y 10 kHz; Variación de frecuencia 0...400 Hz; HMI incorporado; Capacidad de carga: Cargas ligeras (ND): 110% durante 60 seg cada 10 min (1,1 x In), 150% durante 3 seg cada 10 min (1,5 x In), Cargas pesadas (HD): 150% durante 60 seg cada 10 min (1,5 x Inom), 200% durante 3 seg cada 10 min (2 x Inom); Protecciones por sobrecarga del motor, sobre y subintensidad, fallo de fase en la alimentación, secuencia de fases, sobretensión y subtensión en el link DC, error de programación, sobretemperatura en el disipador, error de hardware, defecto externo, sobrevelocidad del motor, corto-circuito en la salida, sobrecarga en la resistencia de frenado; 8 entradas digitales aisladas programables; entrada encoder estándar; 2 entradas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; 1 salida relé programable, 1 contacto NA / NC y 4 salidas digitales programables, 24V, 80mA; 2 salidas analógicas aisladas 0...10 V, 0...20mA o 4...20mA; Recursos disponibles: código de habilitación para programación, autodiagnóstico de defectos y autoreset, indicación del tamaño específico (programable), compensación de deslizamiento (control V/F), IxR manual y automático, curva V/F lineal y cuadrática ajustables, función JOG, rampas lineal, tipo "S" y doble rampa, referencia de velocidad a través de señal de entrada en frecuencia, control de par, protecciones con indicación de fallos y alarmas, rampas de aceleración y desaceleración independientes, frenado CC, frenado reostático, frenado óptimo, selección del sentido de rotación, función multi-speed, selección para operación local / remoto, star-up orientado; Supervisión (lectura): frecuencia del motor, tensión del circuito intermedio, valor proporcional a la frecuencia, temperatura en el disipador, corriente de salida del motor, tensión de salida del motor, mensajes de errores / defectos, par de carga; Temperatura ambiente -10ºC a 50ºC, 1000m altitud., humedad 90% sin condensación; Comunicación Modbus.RTU RS485(estándar) y profibus, deviceNet, CanOpen (opcionales); Accesorios: módulos de comunicación y memoria; Certificados: CE, UL, cUL, C-Tick e IRAM. | Seis mil ochocientos ochenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos | 6887.56 | 6887.56
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0009 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 58,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Siete mil doscientos ochenta euros | 7280 | 7280
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0048 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 70,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Ocho mil ciento cuarenta y cuatro euros con cincuenta céntimos | 8144.5 | 8144.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0010 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 70,5 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC, HMI y ,moldura para fijación remota de HMI | Ocho mil novecientos veintitrés euros con veinticinco céntimos | 8923.25 | 8923.25
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0049 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 88 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC , HMI y moldura para fijación remota de HMI | Nueve mil sesenta y ocho euros con cincuenta céntimos | 9068.5 | 9068.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0011 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 88 A. Incluye módulo de frenado, inductancia DC y filtro EMC , HMI y moldura para fijación remota de HMI | Nueve mil novecientos cuarenta euros | 9940 | 9940
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0050 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 105 A. Incluye inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Diez mil setecientos noventa y cuatro euros | 10794 | 10794
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0012 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 105 A. Incluye inductancia DC y filtro EMC, HMI y moldura para fijación remota de HMI | Doce mil trescientos cincuenta y cinco euros | 12355 | 12355
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0051 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP20. In de 142 A. Incluye inductancia DC y filtro EMC , HMI y moldura para fijación remota de HMI | Trece mil doscientos diecinueve euros con cincuenta céntimos | 13219.5 | 13219.5
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0013 | ud. | Suministro de convertidor de frecuencia WEG o similar CFW11. Grado de protección IP54. In de 142 A. Incluye inductancia DC y filtro EMC , HMI y moldura para fijación remota de HMI | Quince mil ciento cuarenta y dos euros con setenta y cinco céntimos | 15142.75 | 15142.75
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0014 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia WEG o similar CWF11 0477T4 para 200kW o 360A. Incluso armario metálico IP54 con ventilación mediante extractor y filtros de salida para la acometida al motor. | Dieciocho mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con noventa y seis céntimos | 18489.96 | 18489.96
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0078 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-017A-3+E202`+K475 (7,5 kW) | Mil ochocientos ochenta y ocho euros con once céntimos | 1888.11 | 1888.11
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0079 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-025A-3+E202`+K475 (11 kW) | Dos mil sesenta y ocho euros con setenta y cuatro céntimos | 2068.74 | 2068.74
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0080 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-032A-3+E202`+K475 (15 kW) | Dos mil cuatrocientos treinta euros | 2430 | 2430
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0081 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-038A-3+E202`+K470 (15 kW) | Dos mil seiscientos ochenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos | 2688.39 | 2688.39
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0082 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-043A-3+E202`+K475 (18,5 kW) | Tres mil setenta y ocho euros | 3078 | 3078
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0083 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-050A-3+E202`+K475 (22 kW) | Tres mil trescientos veintiún euros | 3321 | 3321
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0084 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-061A-3+E202`+K475 (30 kW) | Tres mil setecientos setenta y seis euros con veintidós céntimos | 3776.22 | 3776.22
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0085 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-072A-3+E202`+K475 (37 kW) | Cuatro mil seiscientos noventa y ocho euros | 4698 | 4698
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0086 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-103A-3+E202`+K475 (45 kW) | Seis mil cuatrocientos ochenta y tres euros con veinticuatro céntimos | 6483.24 | 6483.24
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0087 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-123A-3+E202`+K475 (55 kW) | Siete mil ochocientos cincuenta y siete euros | 7857 | 7857
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0088 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-173A-3+E202`+K475 (75 kW) | Nueve mil trescientos cincuenta euros con sesenta y cuatro céntimos | 9350.64 | 9350.64
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0089 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-202A-3+E202`+K475 (90 kW) | Once mil trescientos cuarenta euros | 11340 | 11340
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | DEEVF0090 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de variador de frecuencia ABB ACS880-01-245A-3+E202`+K475 (110 kW) | Trece mil setecientos setenta euros | 13770 | 13770
Equipos eléctricos | Recarga vehículo | DEERV0001 | ud. | SIS. INTELIG DE RECARGA P/VEHÍCULO ELECTR POTENCIA 22 kWh MOD CON POSTE DOBLE RVE-WB2M-SMART-TRI + PD-WB2 incluso P/P de obra civil, instalación, legalización, etc. Caracteristicas minimas necesarias: • interruptor autom. magnetoterm. de 63 a + vigi 30 ma y prot. sobretens.(resto de puntos, protección individual en cuadro existente) • sis. intelig de recarga p/vehículo electr mod con poste doble rve-wb2m-smart-tri + pd-wb2 (postes dobles) • redacción y legalización de memoria técnica de diseño por instalador • redacción y legalización de proyecto técnico por titulado competente | Cinco mil ochocientos once euros con treinta y dos céntimos | 5811.32 | 5811.32
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0001 | m | Suministro de cable de acero inox. de 7 mm en torno mural | Siete euros con cincuenta céntimos | 7.5 | 7.5
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0003 | ud. | Fabricación, suministro y montaje de tubo guía de 6750mm de longitud., sección cuadrada de 50x50mm y 4mm de espesor. Incluido asa de 300mm y soportes. Todo en acero inoxidable AISI304. Incluidos todos los elementos y pequeño material. | Mil treinta y un euros con veinticinco céntimos | 1031.25 | 1031.25
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0004 | ud. | Suministro de ajuste de ángulo vertical en acero inoxidable, para agitador sumergible de 0,8 a 1,5 kW motor, 4 polos | Mil novecientos setenta y cinco euros | 1975 | 1975
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0006 | ud. | Suministro de ajuste de ángulo vertical en acero inoxidable, para agitador sumergible de 1,5 a 2,9 kW motor, 6 polos | Mil cuatrocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 1437.5 | 1437.5
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0008 | ud. | Suministro de elemento PTC en el motor, para agitador sumergible de 0,8 a 1,5 kW motor, 4 polos | Quinientos cuarenta y dos euros con cincuenta céntimos | 542.5 | 542.5
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0010 | ud. | Suministro de elemento PTC en el motor, para agitador sumergible de 1,5 a 2,9 kW motor, 6 polos | Cuatrocientos sesenta y seis euros con veinticinco céntimos | 466.25 | 466.25
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0012 | ud. | Suministro de recubrimiento epoxi 400 mm, para agitador sumergible | Ciento cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 141.25 | 141.25
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0016 | ud. | Suministro de soporte fabricado con angular de 40 mm, con cartela en Inox AISI 304, con dos tacos de expansión calidad A2 para anclaje a muro. Con abarcón en Inox AISI 304 protegido con manguera plástica D=63 o D=110. | Ciento tres euros con treinta y tres céntimos | 103.33 | 103.33
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0017 | ud. | Suministro de soporte para tubo cuadrado 100x100 (abierto), para CR, para agitador sumergible de 8 polos, de 3 o 4kW. | Setenta y cinco euros | 75 | 75
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0018 | ud. | Suministro de soporte para tubo cuadrado 100x100 (abierto), para EC, para agitador sumergible de 8 polos, de 3 o 4kW. | Doscientos veintitrés euros con setenta y cinco céntimos | 223.75 | 223.75
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0019 | ud. | Suministro de soporte para tubo cuadrado 100x100 (cerrado), para CR, para agitador sumergible de 8 polos, de 3 o 4kW. | Trescientos cincuenta y cinco euros | 355 | 355
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0020 | ud. | Suministro de soporte para tubo cuadrado 100x100 (cerrado), para EC, para agitador sumergible de 8 polos, de 3 o 4kW. | Ciento ochenta euros | 180 | 180
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0021 | ud. | Suministro de soporte para tubo cuadrado 2" x 2" (abierto), para agitador sumergible de 8 o 12 polos, de 3 o 4kW. | Ciento cuarenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 148.75 | 148.75
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0022 | ud. | Suministro de soporte para tubo cuadrado 2" x 2" (cerrado), para agitador sumergible de 8 o 12 polos, de 3 o 4kW. | Ciento noventa y siete euros con cincuenta céntimos | 197.5 | 197.5
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0024 | m | Suministro de cable de acero inoxidable de 5 mm en los tornos manuales, i/accesorios | Seis euros con veinticinco céntimos | 6.25 | 6.25
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0025 | ud. | Suministro y montaje de rueda de teflón con su correspondiente separador | Ciento cincuenta y dos euros con dieciocho céntimos | 152.18 | 152.18
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0026 | ud. | Suministro y montaje de soporte oscilante en dos piezas 210X160X120 S/M. | Noventa y seis euros con setenta y cinco céntimos | 96.75 | 96.75
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0027 | ud. | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: rodamiento | Ciento cincuenta euros con treinta y nueve céntimos | 150.39 | 150.39
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0028 | ud. | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: rodillo guía | Ciento ochenta euros con cuarenta y seis céntimos | 180.46 | 180.46
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0029 | ud. | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: rueda de cadena | Ciento cuarenta y ocho euros con veintiséis céntimos | 148.26 | 148.26
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0030 | ud. | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: listón de presión (lateral, con ranura o con levas). | Sesenta y dos euros con veinticinco céntimos | 62.25 | 62.25
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0033 | m | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: cadena unión bomba-filtro | Doscientos tres euros con un céntimo | 203.01 | 203.01
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0034 | ud. | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: segmento de filtro textil | Quinientos veintiséis euros con cincuenta y seis céntimos | 526.56 | 526.56
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0035 | ud. | Suministro de elemento susceptible de desgaste en los filtros de tela rotativos Mecana SF 6/30: kit válvula antirretorno | Doscientos treinta y cinco euros con ochenta y ocho céntimos | 235.88 | 235.88
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0036 | ud. | Suministro de anclajes Hilti HSL m-12 o similar | Once euros con sesenta y cuatro céntimos | 11.64 | 11.64
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0037 | ud. | Purgador automático: 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de gas. Pmax 3bar y tensión de alimentación 24V o 230V. | Mil setecientos tres euros con treinta y seis céntimos | 1703.36 | 1703.36
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0038 | m³ | Suministro de relleno plástico para soporte de lecho fijo de las cámaras de nitrificación. Marca Xylem, tipo Carrier, Modelo BWT15. Superficie específica: 828 m2/m³. Material: polietileno de alta densidad. | Mil novecientos ochenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos | 1988.68 | 1988.68
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0039 | ud. | Material para la reparación de puerta industrial batiente 2 hojas 1990x2590: - 1 ud. cubrejuntas RAL7016 - 1 ud. juego manillas de nylon negras y cerradura | Ochenta euros con dieciocho céntimos | 80.18 | 80.18
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0040 | ud. | Suministro de obturador RDK 60/120 o similar que trabaja en diámetros comprendidos entre 600 y 1200mm de 1,5 bar | Dos mil doscientos noventa y tres euros con cincuenta céntimos | 2293.5 | 2293.5
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0041 | ud. | Suministro de manguera de 10m para conectar obturador con dispositivo de control | Ciento treinta euros con cincuenta céntimos | 130.5 | 130.5
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0042 | ud. | Suministro de dispositivo de control 1,5 bar para el inflado y desinflado de obturador | Ciento setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 172.5 | 172.5
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0043 | ud. | Suministro de codo de descarga 2'' para bombas ABS J12-15 MA | Sesenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos | 67.44 | 67.44
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0001 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4044 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 7312.5 | 7312.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0002 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4021 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,1 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil trescientos cincuenta euros | 7350 | 7350
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0003 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4021 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,1 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil novecientos euros | 5900 | 5900
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0004 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4022 CR, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil trescientos cincuenta euros | 7350 | 7350
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0005 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4022 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil novecientos euros | 5900 | 5900
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0006 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4023 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil trescientos cincuenta euros | 7350 | 7350
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0007 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4023 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil novecientos euros | 5900 | 5900
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0008 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4024 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil trescientos cincuenta euros | 7350 | 7350
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0009 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4024 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil novecientos euros | 5900 | 5900
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0010 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4031 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,6 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil cuatrocientos cincuenta euros | 7450 | 7450
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0011 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4031 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,6 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil novecientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 5987.5 | 5987.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0012 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4032 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,0 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil cuatrocientos cincuenta euros | 7450 | 7450
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0013 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4032 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,0 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil novecientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 5987.5 | 5987.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0014 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4033 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,5 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil cuatrocientos cincuenta euros | 7450 | 7450
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0015 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4033 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,5 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil novecientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 5987.5 | 5987.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0016 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4041 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,8 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil cien euros | 9100 | 9100
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0017 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4041 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,8 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 7312.5 | 7312.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0018 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4042 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,0 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil cien euros | 9100 | 9100
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0019 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4042 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,0 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 7312.5 | 7312.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0020 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4043 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil cien euros | 9100 | 9100
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0021 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4043 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 7312.5 | 7312.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0022 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4044 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 3,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil cien euros | 9100 | 9100
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0023 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4051 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil cien euros | 9100 | 9100
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0024 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4051 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 7312.5 | 7312.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0025 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4052 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,4 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil cien euros | 9100 | 9100
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0026 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4052 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,4 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 7312.5 | 7312.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0027 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4053 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 416), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil cien euros | 9100 | 9100
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0028 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 4053 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 4,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 8 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-250 / EN-GJS-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 7312.5 | 7312.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0029 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6521 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil ochocientos doce euros con cincuenta céntimos | 9812.5 | 9812.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0030 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6521 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil setecientos setenta y cinco euros | 7775 | 7775
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0031 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6522 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,5 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil ochocientos doce euros con cincuenta céntimos | 9812.5 | 9812.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0032 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6522 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,5 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil setecientos setenta y cinco euros | 7775 | 7775
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0033 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6523 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil ochocientos doce euros con cincuenta céntimos | 9812.5 | 9812.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0034 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6523 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil setecientos setenta y cinco euros | 7775 | 7775
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0035 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6524 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,9 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil ochocientos doce euros con cincuenta céntimos | 9812.5 | 9812.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0036 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6524 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,9 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil setecientos setenta y cinco euros | 7775 | 7775
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0037 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6525 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 4,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil ochocientos doce euros con cincuenta céntimos | 9812.5 | 9812.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0038 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6525 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 4,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil setecientos setenta y cinco euros | 7775 | 7775
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0039 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6531 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 5,0 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Diez mil novecientos setenta y cinco euros | 10975 | 10975
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0040 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6531 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 5,0 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 9037.5 | 9037.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0041 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6532 CR, o similar con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 6,4 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Diez mil novecientos setenta y cinco euros | 10975 | 10975
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0042 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6532 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 6,4 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 9037.5 | 9037.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0043 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6533 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 8 kW, P motor 10 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Once mil quinientos setenta y cinco euros | 11575 | 11575
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0044 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6533 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 8 kW, P motor 10 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil quinientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 9537.5 | 9537.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0045 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6541 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil novecientos setenta y cinco euros | 9975 | 9975
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0046 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6541 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 9937.5 | 9937.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0047 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6542 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil novecientos setenta y cinco euros | 9975 | 9975
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0048 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6542 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,2 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 9937.5 | 9937.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0049 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6543 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,6 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil novecientos setenta y cinco euros | 9975 | 9975
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0050 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6543 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,6 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 9937.5 | 9937.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0051 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6544 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil novecientos setenta y cinco euros | 9975 | 9975
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0052 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6544 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 9937.5 | 9937.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0053 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6545 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,0 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil novecientos setenta y cinco euros | 9975 | 9975
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0054 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6545 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,0 kW, P motor 5,0 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Nueve mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 9937.5 | 9937.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0055 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6551 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,4 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Once mil setenta y cinco euros | 11075 | 11075
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0056 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6551 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 3,4 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Diez mil seiscientos setenta y cinco euros | 10675 | 10675
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0057 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6552 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 5,6 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Once mil setenta y cinco euros | 11075 | 11075
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0058 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6552 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 5,6 kW, P motor 7,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Diez mil seiscientos setenta y cinco euros | 10675 | 10675
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0059 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6553 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 6,2 kW, P motor 10 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4571 (AISI 316). Material soporte deslizante 1.4408 / poliamida (AISI A351). Material eje motor 1.4404 (AISI 316), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Once mil seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 11687.5 | 11687.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0060 | ud. | Suministro de agitador sumergible RW 6553 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 6,2 kW, P motor 10 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 12 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, cámara del motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo H07RN, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte deslizante EN-GJL-400-18 pintado, poliamida. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4571 (AISI 316). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Once mil seiscientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 11637.5 | 11637.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0061 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2121 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,7 kW, P motor 0,8 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Tres mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 3937.5 | 3937.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0062 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2121 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,7 kW, P motor 0,8 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Dos mil setecientos cincuenta euros | 2750 | 2750
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0063 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2131 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cuatro mil ciento sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 4162.5 | 4162.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0064 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2131 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Dos mil novecientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 2962.5 | 2962.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0065 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2132 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cuatro mil ciento sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 4162.5 | 4162.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0066 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2132 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Dos mil novecientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 2962.5 | 2962.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0067 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2133 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,4 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cuatro mil ciento sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 4162.5 | 4162.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0068 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2133 EC o similar; con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,4 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Dos mil novecientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 2962.5 | 2962.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0069 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2141 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,3 kW, P motor 0,8 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Seis mil quinientos doce euros con cincuenta céntimos | 6512.5 | 6512.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0070 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2141 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,3 kW, P motor 0,8 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil trescientos cincuenta euros | 5350 | 5350
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0071 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2151 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,5 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Seis mil setecientos cincuenta euros | 6750 | 6750
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0072 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2151 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,5 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil quinientos cincuenta euros | 5550 | 5550
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0073 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2152 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,8 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Seis mil setecientos cincuenta euros | 6750 | 6750
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0074 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2152 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,8 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil quinientos cincuenta euros | 5550 | 5550
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0075 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2153 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Seis mil setecientos cincuenta euros | 6750 | 6750
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0076 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 2153 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 4 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil quinientos cincuenta euros | 5550 | 5550
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0077 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3021 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 5037.5 | 5037.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0078 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3021 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Tres mil cuatrocientos doce euros con cincuenta céntimos | 3412.5 | 3412.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0079 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3022 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 5037.5 | 5037.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0080 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3022 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Tres mil cuatrocientos doce euros con cincuenta céntimos | 3412.5 | 3412.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0081 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3023 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 5037.5 | 5037.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0082 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3031 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil setecientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 5762.5 | 5762.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0083 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3031 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,6 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cuatro mil ciento cincuenta euros | 4150 | 4150
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0084 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3032 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil setecientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 5762.5 | 5762.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0085 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3032 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,1 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cuatro mil ciento cincuenta euros | 4150 | 4150
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0086 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3033 CR o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cinco mil setecientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 5762.5 | 5762.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0087 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3033 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,3 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Tres mil cuatrocientos doce euros con cincuenta céntimos | 3412.5 | 3412.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0088 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3033 EC o similar, con soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,8 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Cuatro mil ciento cincuenta euros | 4150 | 4150
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0089 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3041 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,6 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil seiscientos veinticinco euros | 7625 | 7625
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0090 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3041 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,6 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Seis mil euros | 6000 | 6000
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0091 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3042 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,7 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil seiscientos veinticinco euros | 7625 | 7625
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0092 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3042 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,7 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Seis mil euros | 6000 | 6000
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0093 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3043 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Siete mil seiscientos veinticinco euros | 7625 | 7625
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0094 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3043 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 0,9 kW, P motor 1,5 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Seis mil euros | 6000 | 6000
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0095 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3051 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Ocho mil trescientos cincuenta euros | 8350 | 8350
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0096 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3051 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,2 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Seis mil setecientos veinticinco euros | 6725 | 6725
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0097 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3052 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,5 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Ocho mil trescientos cincuenta euros | 8350 | 8350
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0098 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3052 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 1,5 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Seis mil setecientos veinticinco euros | 6725 | 6725
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0099 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3053 CR o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor 1.4404 (AISI 316L). Material soporte guía deslizante 1.4408 / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4401 (AISI 316), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Ocho mil trescientos cincuenta euros | 8350 | 8350
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0100 | ud. | Suministro de agitador sumergible XRW 3053 EC o similar, con aro de corriente y soporte integrado para la conexión a un tubo guía cuadrado, P útil 2,0 kW, P motor 2,9 kW, con motor IE3 premium efficiency, trifásico con rotor en jaula de ardilla, 400 V, 50 Hz, 6 polos, protección tipo IP68, estator con aislamiento clase H, sumergencia máxima 20m. Anillo deflector de sólidos. Rodamientos libres de mantenimiento con una vida útil de más de 100000 horas. Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio. anillos tóricos y retenes en NBR. Sistema DI compuesto por sensor en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones, sondas térmicas en el estator. cable resistente al agua residual en CSM, tipo S1BN8-F, longitud. de 10m. Material del alojamiento motor EN-GJL-250 pintado. Material soporte guía deslizante EN-GJL-250 pintado / poliamida (CF-8M). Material eje motor 1.4021 (AISI 420), Material hélice 1,4460 (AISI 329). Material tornillería 1.4401 (AISI 316). Material aro elevación 1.4404 (AISI 316L). | Seis mil setecientos veinticinco euros | 6725 | 6725
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0101 | ud. | Desmontaje y retirada de agitador e instalación existente. Suministro, transporte y tendido de cable eléctrico y tubo de PVC corrugado. Canalización eléctrica enterrada, incluye zanja y conexión en arqueta. Integración del equipo en SCADA. Incluyendo lógica de funcionamiento y señalización de alarmas. Totalmente comprobado e instalado. Cumpliendo la Normativa vigente | Tres mil doscientos cincuenta euros | 3250 | 3250
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0102 | ud. | Suministro e instalación de eje intermedio nº1 de SCABA del digestor anaerobio de la EDAR Navarrosillos | Once mil ochocientos setenta y nueve euros con cincuenta céntimos | 11879.5 | 11879.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0103 | ud. | Suministro e instalación de eje intermedio nº2 de SCABA del digestor anaerobio de la EDAR Navarrosillos | Trece mil setecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 13756.88 | 13756.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0104 | ud. | Suministro e instalación de eje principal de SCABA del digestor anaerobio de la EDAR Navarrosillos | Cinco mil ochocientos treinta y tres euros con treinta y ocho céntimos | 5833.38 | 5833.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0105 | ud. | Suministro e instalación de hélice de SCABA del digestor anaerobio de la EDAR Navarrosillos | Veintidós mil quinientos ochenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos | 22587.44 | 22587.44
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0106 | ud. | Suministro e instalación de kit de rodamientos/casquillos/anillos de cierre de SCABA del digestor anaerobio de la EDAR Navarrosillos | Mil trescientos noventa y siete euros con veinticinco céntimos | 1397.25 | 1397.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0107 | ud. | Suministro e instalación de tornillería eje/hélice de SCABA del digestor anaerobio de la EDAR Navarrosillos | Mil trescientos veinticuatro euros con ochenta céntimos | 1324.8 | 1324.8
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0108 | ud. | Suministro e instalación de reductora de SCABA del digestor anaerobio de la EDAR Navarrosillos | Cinco mil novecientos noventa y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 5994.38 | 5994.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0109 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 931 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 79, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 931, Diámetro día (mm) 900, Potencia PP (kW) 0.6, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0110 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 932 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 79, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 932, Diámetro día (mm) 900, Potencia PP (kW) 1,2, Motor kW 3 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0111 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 933 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 79, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 932, Diámetro día (mm) 900, Potencia PP (kW) 1,5, Motor kW 3 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0112 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 931 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 102-113, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 931, Diámetro día (mm) 900, Potencia PP (kW) 0.6, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0113 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 931 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 102-113, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 931, Diámetro día (mm) 900, Potencia PP (kW) 1,2, Motor kW 3 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0114 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 931 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 147 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 102-113, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 931, Diámetro día (mm) 900, Potencia PP (kW) 1,5, Motor kW 3 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0115 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1221 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 79-88, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1221, Diámetro día (mm) 1200, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0116 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1222 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 79-88, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1222, Diámetro día (mm) 1200, Potencia PP (kW) 2, Motor kW 3 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0117 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1223 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5 , Velocidad (r.p.m.) 79-88, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1221, Diámetro día (mm) 1200, Potencia PP (kW) 3, Motor kW 4 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0118 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1221 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9 , Velocidad (r.p.m.) 102, Rendimiento del motor (%)77.7, Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1221, Diámetro día (mm) 1200, Potencia PP (kW) 1,6, Motor kW 3 | Doce mil ciento un euros con veinticinco céntimos | 12101.25 | 12101.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0119 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1222 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9 , Velocidad (r.p.m.) 102, Rendimiento del motor (%)77.7, Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1221, Diámetro día (mm) 1200, Potencia PP (kW) 2, Motor kW 3 | Doce mil ciento un euros con veinticinco céntimos | 12101.25 | 12101.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0120 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1223 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 131 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice DIN 17 440; 1.4571, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9 , Velocidad (r.p.m.) 102, Rendimiento del motor (%)77.7, Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1221, Diámetro día (mm) 1200, Potencia PP (kW) 3, Motor kW 4 | Doce mil ciento un euros con veinticinco céntimos | 12101.25 | 12101.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0121 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1621 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1621, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 0.7, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0122 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1622 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1622, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 1,1, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0123 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1623 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1623, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2,1, Motor kW 3 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0124 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1624 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1624, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2,6, Motor kW 3 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0125 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1625 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94 , Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1625, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 3,5, Motor kW 4,5 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0126 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1621 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1621, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 0.7, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0127 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1622 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1622, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0128 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1623 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1623, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0129 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1624 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1624, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.6, Motor kW 3 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0130 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1625 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1625, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 3.5, Motor kW 4,5 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0131 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1621 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1621, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 0.7, Motor kW 1.4 | Once mil novecientos cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 11904.38 | 11904.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0132 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1622 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1622, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | Once mil novecientos cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 11904.38 | 11904.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0133 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1623 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1623, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | Once mil novecientos cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 11904.38 | 11904.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0134 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1624 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1624, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.6, Motor kW 3 | Once mil novecientos cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 11904.38 | 11904.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0135 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1625 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1625, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 3.5, Motor kW 4.5 | Once mil novecientos cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 11904.38 | 11904.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0136 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1621 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1621, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 0.7, Motor kW 1.4 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0137 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1622 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1622, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0138 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1623 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1623, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0139 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1624 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1624, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 2.6, Motor kW 3 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0140 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1625 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 150 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1625, Diámetro día (mm) 1600, Potencia PP (kW) 3.5, Motor kW 4.5 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0141 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1821 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1821, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 0.8, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0142 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1822 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1822, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0143 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1823 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1823, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.4, Motor kW 3 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0144 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1824 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1824, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)2.7, Motor kW 3 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0145 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1825 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) ; 1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1825, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)3.5, Motor kW 4 | Once mil setecientos siete euros con cincuenta céntimos | 11707.5 | 11707.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0146 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1821 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1821, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 0.8, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0147 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1822 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1822, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0148 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1823 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1823, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.4, Motor kW 3 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0149 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1824 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1824, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.7, Motor kW 3 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0150 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1825 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1825, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.5, Motor kW 4 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0151 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1821 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1821, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 0.8, Motor kW 1.4 | Once mil novecientos cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 11904.38 | 11904.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0152 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1822 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1822, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)1.1, Motor kW 1.4 | Once mil novecientos cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 11904.38 | 11904.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0153 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1823 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1823, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)1.4, Motor kW 3 | Once mil novecientos cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 11904.38 | 11904.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0154 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1824 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1824, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)2.7, Motor kW 3 | Once mil novecientos cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 11904.38 | 11904.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0155 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 1825 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1825, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)3.5, Motor kW 4 | Once mil novecientos cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 11904.38 | 11904.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0156 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2021 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2021, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0157 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2022 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2022, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0158 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2023 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2023, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2, Motor kW 3 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0159 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2024 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2024, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)3.1, Motor kW 4 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0160 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2025 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2025, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)3.8, Motor kW 4 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0161 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2021 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2021, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0162 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2022A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2022, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0163 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2023 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2023, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2, Motor kW 3 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0164 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2024 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2024, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.1, Motor kW 4 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0165 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2025 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 153 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2025, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.8, Motor kW 4 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0166 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2021 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 156 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1821, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0167 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2022 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 156 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1822, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0168 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2023 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 156 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1823, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2, Motor kW 3 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0169 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2024 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 156 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1824, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.1, Motor kW 4 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0170 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2025 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 156 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 1825, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.8, Motor kW 4 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0171 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2221 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2221, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0172 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2222 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2222, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0173 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2223 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2223, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.2, Motor kW 3 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0174 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2224 A 14/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :1.4, Intensidad nominal a 400 V 2.94, Velocidad (r.p.m.) 36-48, Rendimiento del motor (%)78.3 , Factor de potencia 0.88. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2224, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.7, Motor kW 4 | Once mil setecientos sesenta euros | 11760 | 11760
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0175 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2221 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82.. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2221, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0176 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2222 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82.. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2222, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0177 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2223 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82.. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2223, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)2.2, Motor kW 3 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0178 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2224 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82.. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2224, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW)3.1, Motor kW 4 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0179 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2221 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2221, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.1, Motor kW 1.4 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0180 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2222 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2222, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.6, Motor kW 3 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0181 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2223 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2223, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.2, Motor kW 3 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0182 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2224 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2224, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 3.7, Motor kW 4 | Once mil novecientos cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 11956.88 | 11956.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0183 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2521 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor : Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2521, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.4, Motor kW 3 | Once mil seiscientos cincuenta y cinco euros | 11655 | 11655
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0184 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2522 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor : Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2522, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.7, Motor kW 3 | Once mil seiscientos cincuenta y cinco euros | 11655 | 11655
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0185 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2523 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor : Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2523, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | Once mil seiscientos cincuenta y cinco euros | 11655 | 11655
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0186 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2524 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor: Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2524, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.7, Motor kW 3 | Once mil seiscientos cincuenta y cinco euros | 11655 | 11655
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0187 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2525 A 30/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor : Potencia nominal (kW) :3, Intensidad nominal a 400 V 6.5, Velocidad (r.p.m.) 36-63, Rendimiento del motor (%)80.9 , Factor de potencia 0.82. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2525, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 4.1, Motor kW 4.5 | Once mil seiscientos cincuenta y cinco euros | 11655 | 11655
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0188 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2521 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2521, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.4, Motor kW 3 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0189 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2522 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2522, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.7, Motor kW 3 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0190 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2523 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2523, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0191 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2524 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2524, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.7, Motor kW 3 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0192 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2525 A 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4, Intensidad nominal a 400 V 9, Velocidad (r.p.m.) 56-63, Rendimiento del motor (%)77.7 , Factor de potencia 0.83. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2525, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 4.1, Motor kW 4.5 | Once mil setecientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 11799.38 | 11799.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0193 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2521 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2521, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.4, Motor kW 3 | Once mil ochocientos cincuenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 11851.88 | 11851.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0194 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2522 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2522, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 1.7, Motor kW 3 | Once mil ochocientos cincuenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 11851.88 | 11851.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0195 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2523 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2523, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.1, Motor kW 3 | Once mil ochocientos cincuenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 11851.88 | 11851.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0196 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2524 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2524, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 2.7, Motor kW 3 | Once mil ochocientos cincuenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 11851.88 | 11851.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0197 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS SB 2525 A 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua, con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. La versión de material es Fundición Gris (EC). Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo,40 ºC. Motor: Trifásico con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C), 20 m de sumergencia máxima. Hélice: De 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza para un funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños por la posible entrada de sólidos. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 horas. Reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación permanente. Sellado del eje: Junta radial doble en el lado del motor y junta mecánica en carburo de silicio en el lado del líquido independiente del sentido de giro. Anillos tóricos / retenes: NBR Vigilancia de la junta: Por medio del sistema DI compuesto de un sensor en el alojamiento del motor. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS formado por contactos bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura permisible. Cable: 10 m en material CSM resistente al agua residual. Peso: 160 kg. Material: Alojamiento del motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 totalmente encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice poliuretano reforzado, Soporte de acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M), Tornillería 1.4401 (AISI 316). Datos del motor Potencia nominal (kW) :4.5, Intensidad nominal a 400 V 10, Velocidad (r.p.m.) 56-79, Rendimiento del motor (%)77.6 , Factor de potencia 0.85. Datos de servicio del Agitadores: Modelo de hidráulica 2525, Diámetro día (mm) 1800, Potencia PP (kW) 4.1, Motor kW 4.5 | Once mil ochocientos cincuenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 11851.88 | 11851.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0198 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 931 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 931, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 0.6 , Motor en kW 1.2 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0199 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 932 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 932, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0200 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 933 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 933, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.9 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0201 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 934 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 934, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 2.4, Motor en kW 2.5 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0202 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 931 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 108 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 931, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 0.6 , Motor en kW 1.2 | Quince mil veintiocho euros con trece céntimos | 15028.13 | 15028.13
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0203 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 932 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 108 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 932, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | Quince mil veintiocho euros con trece céntimos | 15028.13 | 15028.13
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0204 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 933 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 108 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 933, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.9 , Motor en kW 2.5 | Quince mil veintiocho euros con trece céntimos | 15028.13 | 15028.13
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0205 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 934 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 108 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 934, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 2,4 , Motor en kW 2.5 | Quince mil veintiocho euros con trece céntimos | 15028.13 | 15028.13
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0206 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 931 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 121/134 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 931, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 0.6 , Motor en kW 1.2 | Quince mil trescientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 15356.25 | 15356.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0207 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 932 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 121/134 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 932, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | Quince mil trescientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 15356.25 | 15356.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0208 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 933 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 121/134 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 933, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.9 , Motor en kW 2.5 | Quince mil trescientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 15356.25 | 15356.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0209 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 934 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 121/134 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 934, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 2.4 , Motor en kW 2.5 | Quince mil trescientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 15356.25 | 15356.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0210 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1621 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1621, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.7 , Motor en kW 1.2 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0211 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1622 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 42/47 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1622, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 1.3 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0212 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1623 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 42/47 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1623, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0213 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1624 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 42/47 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1624, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2.8 , Motor en kW 3.5 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0214 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1625 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 42/47 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1625, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 4.6 , Motor en kW 5.5 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0215 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1621 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1621, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.7 , Motor en kW 1.2 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0216 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1622 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1622, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 1.3 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0217 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1623 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1623, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0218 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1624 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1624, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 .8, Motor en kW 3.5 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0219 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1625 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1625, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 4.6, Motor en kW 5.5 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0220 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1621 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1621, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.7 , Motor en kW 1.2 | Quince mil ciento setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 15172.5 | 15172.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0221 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1622 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1622, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.8 , Motor en kW 1.9 | Quince mil ciento setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 15172.5 | 15172.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0222 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1623 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1623, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 , Motor en kW 2.5 | Quince mil ciento setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 15172.5 | 15172.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0223 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1624 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1624, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2.8 , Motor en kW 3.5 | Quince mil ciento setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 15172.5 | 15172.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0224 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1625 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1625, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 4.6 , Motor en kW 5.5 | Quince mil ciento setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 15172.5 | 15172.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0225 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1621 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1621, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.7 , Motor en kW 1.2 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0226 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1622 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1622, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 1.3 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0227 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1623 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1623, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0228 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1624 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1624, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2.8 , Motor en kW 3.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0229 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1625 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1625, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 4,6 , Motor en kW 5.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0230 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1621 PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5 , Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 87 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1621, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 0.7 , Motor en kW 1.2 | Catorce mil novecientos treinta y seis euros con veinticinco céntimos | 14936.25 | 14936.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0231 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1622 PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5 , Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 87 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1622, Diámetro de la hélice (mm) 900, Potencia en kW 1.3 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil novecientos treinta y seis euros con veinticinco céntimos | 14936.25 | 14936.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0232 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1623 PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5 , Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 87 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1623, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil novecientos treinta y seis euros con veinticinco céntimos | 14936.25 | 14936.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0233 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1624 PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5 , Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 87 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1624, Diámetro de la hélice (mm) 1600, Potencia en kW 2,8 , Motor en kW 3.5 | Catorce mil novecientos treinta y seis euros con veinticinco céntimos | 14936.25 | 14936.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0234 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1625 PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 300kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5 , Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 87 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1625, Diámetro de la hélice (mm)1600, Potencia en kW 4.6 , Motor en kW 5.5 | Catorce mil novecientos treinta y seis euros con veinticinco céntimos | 14936.25 | 14936.25
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0235 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1821 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1821, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 0.8 , Motor en kW 1.2 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0236 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1822 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1822, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0237 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1823 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.5 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0238 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1824 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1824, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 2.7 , Motor en kW 3.5 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0239 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1825 PA 12/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.2 ,Intensidad nominal a 400 V 2.37 , Rendimiento del motor [%] 87.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1825, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 3.3 , Motor en kW 4 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0240 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1821 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1821, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 0.8 , Motor en kW 1.2 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0241 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1822 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1822, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0242 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1823 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.5 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0243 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1824 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1824, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 2.7 , Motor en kW 3.5 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0244 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1825 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1825, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 3.3 , Motor en kW 4 | Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14844.38 | 14844.38
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0245 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1821 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1821, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 0.8 , Motor en kW 1.2 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0246 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1822 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1822, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0247 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1823 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.5 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0248 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1824 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 2.7 , Motor en kW 3.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0249 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1825 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 3.3 , Motor en kW 4 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0250 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1821 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1821, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 0.8 , Motor en kW 1.2 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0251 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1822PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1822, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.2 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0252 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1823 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1823, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 1.5 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0253 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1824 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1824, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 2.7 , Motor en kW 3.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0254 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1825 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1825, Diámetro de la hélice (mm) 1800, Potencia en kW 3.3 , Motor en kW 4 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0255 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2021 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2021, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 14883.75 | 14883.75
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0256 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2022 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2022, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.6 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 14883.75 | 14883.75
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0257 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2023 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2023, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 2.1 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 14883.75 | 14883.75
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0258 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2024 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2024, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.1 , Motor en kW 3.5 | Catorce mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 14883.75 | 14883.75
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0259 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2025 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2025, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.6 , Motor en kW 4 | Catorce mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 14883.75 | 14883.75
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0260 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2021 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2021, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | Quince mil doscientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 15211.88 | 15211.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0261 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2022 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2022, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.6 , Motor en kW 2,5 | Quince mil doscientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 15211.88 | 15211.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0262 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2023 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2023 Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 2.1 , Motor en kW 2,5 | Quince mil doscientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 15211.88 | 15211.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0263 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2024 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2024 Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.1 , Motor en kW 3,5 | Quince mil doscientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 15211.88 | 15211.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0264 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2025 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2025 Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.6 , Motor en kW 4 | Quince mil doscientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 15211.88 | 15211.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0265 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2021 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2021, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0266 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2022 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2022, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.6, Motor en kW 2.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0267 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2023 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2023, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 2.1, Motor en kW 2.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0268 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2024 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2024, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.1, Motor en kW 3.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0269 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2025 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63 , Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2025, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.6, Motor en kW 4 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0270 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2021 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2021, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0271 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2022 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2022, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 1.6 , Motor en kW 2,5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0272 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2023 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2023, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 2.1 , Motor en kW 2,5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0273 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2024 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2024, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.1 , Motor en kW 3.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0274 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2025 PA 40/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4 ,Intensidad nominal a 400 V 8.38 , Rendimiento del motor [%] 88.2,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 64 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2025, Diámetro de la hélice (mm) 2000, Potencia en kW 3.6 , Motor en kW 4 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0275 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2221 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2221, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 14883.75 | 14883.75
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0276 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2222 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2222, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.6 , Motor en kW 2,5 | Catorce mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 14883.75 | 14883.75
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0277 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2223PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2223, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 2.4 , Motor en kW 2,5 | Catorce mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 14883.75 | 14883.75
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0278 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2224 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75 , Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2224, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 3.9 , Motor en kW 4.5 | Catorce mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 14883.75 | 14883.75
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0279 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2221 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2221, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | Quince mil doscientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 15211.88 | 15211.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0280 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2222 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2222, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.6, Motor en kW 2.5 | Quince mil doscientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 15211.88 | 15211.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0281 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2223 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2223, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 2.4, Motor en kW 2.5 | Quince mil doscientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 15211.88 | 15211.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0282 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2224 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63 , Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2224, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 3.9, Motor en kW 4.5 | Quince mil doscientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 15211.88 | 15211.88
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0283 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2221 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4 , Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 57/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2221, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.1 , Motor en kW 1.9 | Quince mil quinientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 15592.5 | 15592.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0284 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2222 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4 , Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 57/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2222, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 1.6 , Motor en kW 2.5 | Quince mil quinientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 15592.5 | 15592.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0285 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2223 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4 , Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 57/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2223, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 2.4 , Motor en kW 2.5 | Quince mil quinientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 15592.5 | 15592.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0286 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2224 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4 , Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 57/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2224, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 3.9 , Motor en kW 4.5 | Quince mil quinientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 15592.5 | 15592.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0287 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2521 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2521, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.4 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0288 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2522 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2522, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.7 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0289 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2523 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2523, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 2.2 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0290 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2524 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2524, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3, Motor en kW 3.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0291 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2525 PA 19/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 1.9 ,Intensidad nominal a 400 V 3.75, Rendimiento del motor [%] 88.3,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 39/47/53/54 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2525, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3,7, Motor en kW 4.5 | Catorce mil setecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 14752.5 | 14752.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0292 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2521 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2521, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.4 , Motor en kW 1.9 | Quince mil ochenta euros con sesenta y tres céntimos | 15080.63 | 15080.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0293 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2522 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2522, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.7 , Motor en kW 2.5 | Quince mil ochenta euros con sesenta y tres céntimos | 15080.63 | 15080.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0294 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2523 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2523, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 2.2 , Motor en kW 2.5 | Quince mil ochenta euros con sesenta y tres céntimos | 15080.63 | 15080.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0295 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2524 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2524, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3 , Motor en kW 3.5 | Quince mil ochenta euros con sesenta y tres céntimos | 15080.63 | 15080.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0296 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2525 PA 25/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 2.5 ,Intensidad nominal a 400 V 4.63, Rendimiento del motor [%] 89.6,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 43/47/53/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2525, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3.7 , Motor en kW 4.5 | Quince mil ochenta euros con sesenta y tres céntimos | 15080.63 | 15080.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0297 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2521 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63, Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2521, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.4 , Motor en kW 1.9 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0298 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2522 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63, Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2522, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.7 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0299 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2523 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63, Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2523, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 2.2 , Motor en kW 2.5 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0300 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2524 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63, Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2524, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3, Motor en kW 3.5 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0301 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2525 PA 35/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 3.5 ,Intensidad nominal a 400 V 7.63, Rendimiento del motor [%] 88.4,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/60/61/68 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2525, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3.7, Motor en kW 4.5 | Catorce mil seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos | 14660.63 | 14660.63
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0302 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2521 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4, Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2521, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.4 , Motor en kW 1.9 | Quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con trece céntimos | 15448.13 | 15448.13
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0303 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2522 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4, Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2522, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 1.7 , Motor en kW 2.5 | Quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con trece céntimos | 15448.13 | 15448.13
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0304 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2523 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4, Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2523, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 2.2 , Motor en kW 2.5 | Quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con trece céntimos | 15448.13 | 15448.13
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0305 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2524 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4, Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2524, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3 , Motor en kW 3.5 | Quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con trece céntimos | 15448.13 | 15448.13
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0306 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2525 PA 45/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos está disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 2 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), Eje del motor 1.0060 (St 60-2), Eje de la hélice 1.7225 total encapsulado (42CrMo4), Eje de la hélice (Sello mecánico doble) 1.4418, Hélice 1.4571 (AISI 316 Ti), Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L), Tornillería 1.4401 (AISI 316) Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 4.5 ,Intensidad nominal a 400 V 11.4, Rendimiento del motor [%] 89.5,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 50/61 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2525, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 3.7 , Motor en kW 4.5 | Quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con trece céntimos | 15448.13 | 15448.13
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0307 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 1431 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 1431, Diámetro de la hélice (mm) 1400, Potencia en kW 5 , Motor en kW 5.5 | Veintitrés mil setecientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23782.5 | 23782.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0308 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2231 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 , Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2231, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 4.6, Motor en kW 5.5 | Veintitrés mil setecientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23782.5 | 23782.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0309 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2232 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2232, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 5.5, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil setecientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23782.5 | 23782.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0310 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2233 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2233, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 6.5, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil setecientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23782.5 | 23782.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0311 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2231 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2231, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 4.6, Motor en kW 5.5 | Veintitrés mil novecientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 23992.5 | 23992.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0312 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2232 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2232, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 5.5, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil novecientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 23992.5 | 23992.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0313 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2233 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2233, Diámetro de la hélice (mm) 2200, Potencia en kW 6.5, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil novecientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 23992.5 | 23992.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0314 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2531 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2531, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 4.6, Motor en kW 5.5 | Veintitrés mil setecientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23782.5 | 23782.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0315 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2532 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2532, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 5.6, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil setecientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23782.5 | 23782.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0316 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2533 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento: 490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2533, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 6.7, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil setecientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23782.5 | 23782.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0317 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2531 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2531, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 4.6, Motor en kW 5.5 | Veintitrés mil novecientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 23992.5 | 23992.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0318 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2532 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2532, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 5.6, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil novecientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 23992.5 | 23992.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0319 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2533 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2533, Diámetro de la hélice (mm) 2500, Potencia en kW 6.7, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil novecientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 23992.5 | 23992.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0320 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2731 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2731, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 4.8, Motor en kW 5.5 | Veintitrés mil trescientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23362.5 | 23362.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0321 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2732 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2732, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 5.8, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil trescientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23362.5 | 23362.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0322 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2733 LX PA 55/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 5.5 ,Intensidad nominal a 400 V 12.5, Rendimiento del motor [%] 89.9,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 49/53/86 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2733, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 7, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil trescientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23362.5 | 23362.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0323 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2731 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2731, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 4.8, Motor en kW 5.5 | Veintitrés mil quinientos setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23572.5 | 23572.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0324 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2732 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2732, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 5.8, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil quinientos setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23572.5 | 23572.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0325 | ud. | Suministro de Agitadores Gama ABS XSB 2733 LX PA 75/4 o similar. Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco, con una hélice y un sistema de acoplamiento automático. Los equipos están disponibles en Fundición Gris (EC). La temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento continuo es 40 ºC. Motor: IE3 Premium Eficiency, trifásico, con rotor en jaula de ardilla, 4 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F (155 °C). Sumergencia máxima 20 m. Hélice: 3 álabes, técnicamente optimizada, con un excelente efecto de autolimpieza y funcionamiento carente de vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. Anillo deflector de sólidos: protege a la junta mecánica de daños provocados por la posible entrada de sólidos o materiales. Rodamientos: Todos los rodamientos están lubricados de por vida y libres de mantenimiento, diseñados para una vida útil estimada de más de 100.000 h. Caja reductora: De gran resistencia a la fatiga, alto rendimiento y larga vida útil. Lubricación por vida. Sellado del eje: Junta radial en el lado del motor y junta mecánica de carburo de silicio en el lado del líquido dependiente del sentido de giro. Anillos tóricos y retenes realizados en NBR. Vigilancia de la junta: Por medio del Sistema DI compuesto de sensores en la cámara de conexiones, cámara de aceite, motor y caja reductora. Vigilancia de la temperatura: Por medio del Sistema TCS Thermo formado por contactores bimetálicos que actúan como sondas térmicas en cada una de las fases del estátor para avisar o desconectar el motor antes de que se exceda la temperatura máxima permisible. Cable: 10 m en material resistente al agua residual. Peso del acelerador: 305kg, Peso del pedestal en hormigón y acoplamiento:490 kg Materiales: Alojamiento motor EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40); Eje del motor 1.0060 (St 60-2); Eje de la hélice 1.7225 totalm. encapsulado (42CrMo4); Eje de la hélice; (Sello mecánico doble) 1.4418; Hélice Composite (Fibra de vidrio, resina, gel-coat); Soporte acoplamiento DIN 17 445; 1.4408 (AISI 316L); Tornillería 1.4401 (AISI 316); Datos del motor: : Potencia nominal [kW] 7.5 ,Intensidad nominal a 400 V 15.4, Rendimiento del motor [%] 89.8,Velocidad de la hélice [r.p.m.] 53/57/60 Datos de funcionamiento: Modelo de hidráulica XSB 2733, Diámetro de la hélice (mm) 2750, Potencia en kW 7, Motor en kW 7.5 | Veintitrés mil quinientos setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 23572.5 | 23572.5
Equipos mecánicos | Agitadores | DEMAG0326 | ud. | Suministro y transporte de Agitadores sumergible fijo: - Caudal de agitación: 0,82 m/s - Potencia de agitación: 2,98 kW - Peso: 148 kg - Longitud. del cable: 10 m - Tipo de aguas: fangos activos; Finalidad agitación: Homogeneizar y evitar sedimentación - Diámetro de la hélice: 925 mm; Número de álabes: 3; Velocidad de la hélice: 100 r.p.m. - Empuje: 1420 N - Materiales: - Carcasa del motor: AISI 316Ti - Eje del motor: St 60/EN-GJS-600-3 - Hélice: AISI 316 Ti - Soporte: poliamida - Tornillería exterior: AISI 316 - Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y estator con aislamiento clase F - P2 Potencia nominal en el eje: 4 kW - P1 Potencia nominal de red: 5,15 kW - Frecuencia nominal: 50 Hz - Tensión nominal: 400 V - Intensidad nominal: 9,04; Factor de potencia: 0,82 A - Protecciones: - Estanqueidad del eje: Junta mecánica Carburo-silicio hacia el medio y doble junta radial hacia el motor - Protección térmica: TCS con sensores térmicos en cada fase del bobinado - Protección de la estanquidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite - Tubo guía giratorio en Acero galvanizado - Polipasto elevador permitiendo el giro 70 x 70 H=1,75m Pes0 = 500 kg - Módulos para supervisión de electrodos de temperatura y humedad - Soporte: RW 900/SB1200 30º | Cuarenta mil cuatrocientos cincuenta euros con cuarenta céntimos | 40450.4 | 40450.4
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0001 | ud. | Suministro de apagallamas para instalación en línea horizontal, tamaño 4", conexión al tanque 4" ANSI 150# FF, material de construcción cuerpo acero al carbono, material de construcción elemento apagallamas acero inoxidable, para gases pertenecientes al grupo IIA, con elemento interno reemplazable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado ATEX, certificado materiales (según estándares del FABRICANTE), certificado Marcado CE apagallamas (según estándares del FABRICANTE) | Dos mil trescientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 2362.5 | 2362.5
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0002 | ud. | Suministro de apagallamas para instalación en línea horizontal, tamaño 2", conexión al tanque 2" ANSI 150# FF, material de construcción cuerpo acero al carbono, material de construcción elemento apagallamas acero inoxidable, para gases pertenecientes al grupo IIA, con elemento interno reemplazable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado ATEX, certificado materiales (según estándares del FABRICANTE), certificado Marcado CE apagallamas (según estándares del FABRICANTE) | Mil trescientos noventa y cinco euros | 1395 | 1395
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0003 | ud. | Suministro de dispositivo cortallamas por fusible térmico, tamaño 2", conexión horizontal 2" ANSI 150#FF, material aluminio, excepto resorte en acero inoxidable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado materiales (según estándares del FABRICANTE) | Mil quinientos veintisiete euros con cincuenta céntimos | 1527.5 | 1527.5
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0004 | ud. | Suministro de apagallamas para instalación en línea horizontal, tamaño 3", conexión al tanque 3" ANSI 150# FF, material de construcción cuerpo acero al carbono, material de construcción elemento apagallamas acero inoxidable, para gases pertenecientes al grupo IIA, con elemento interno reemplazable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado ATEX, certificado materiales (según estándares del FABRICANTE), certificado Marcado CE apagallamas (según estándares del FABRICANTE) | Mil setecientos noventa y cinco euros | 1795 | 1795
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0005 | ud. | Suministro de dispositivo cortallamas por fusible térmico, tamaño 3", conexión horizontal 3" ANSI 150#FF, material aluminio, excepto resorte en acero inoxidable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado materiales (según estándares del FABRICANTE) | Mil seiscientos sesenta y siete euros con cincuenta céntimos | 1667.5 | 1667.5
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0006 | ud. | Suministro de dispositivo cortallamas por fusible térmico, tamaño 4", conexión horizontal 4" ANSI 150#FF, material aluminio, excepto resorte en acero inoxidable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado materiales (según estándares del FABRICANTE) | Mil novecientos noventa y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 1998.75 | 1998.75
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0007 | ud. | Suministro de apagallamas para instalación en línea horizontal, tamaño 6", conexión al tanque 6" ANSI 150# FF, material de construcción cuerpo acero al carbono, material de construcción elemento apagallamas acero inoxidable, para gases pertenecientes al grupo IIA, con elemento interno reemplazable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado ATEX, certificado materiales (según estándares del FABRICANTE), certificado Marcado CE apagallamas (según estándares del FABRICANTE) | Tres mil seiscientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 3682.5 | 3682.5
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0008 | ud. | Suministro de dispositivo cortallamas por fusible térmico, tamaño 6", conexión horizontal 6" ANSI 150#FF, material aluminio, excepto resorte en acero inoxidable, incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado materiales (según estándares del FABRICANTE) | Dos mil novecientos cinco euros | 2905 | 2905
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0009 | ud. | Suministro de apagallamas bidireccional excéntrico en línea a prueba de detonaciones. - Bridas: 6" Modulo cuerpo: - Material Cuerpo: Acero al carbono - Juntas: PTFE Elemento Apagallamas: - Jaula: Acero al carbono - Disco de filtro: Acero Inox - Espaciador: Acero Inox Ubicación: Horizontal Certificado de conformidad CE: ATEX Grupo de Gases: IIA Máx. Tª operación: 60º C Máx. P operación: 1,2 bar abs | Cinco mil novecientos quince euros con treinta y cuatro céntimos | 5915.34 | 5915.34
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0010 | ud. | Suministro de apagallamas bidireccional excéntrico en línea a prueba de detonaciones. - Bridas: 4" Modulo cuerpo: - Material Cuerpo: Acero al carbono - Juntas: PTFE Elemento Apagallamas: - Jaula: Acero al carbono - Disco de filtro: Acero Inox - Espaciador: Acero Inox Ubicación: Horizontal Certificado de conformidad CE: ATEX Grupo de Gases: IIA Máx. Tª operación: 60º C Máx. P operación: 1,2 bar abs | Cuatro mil setenta y un euros con setenta y cinco céntimos | 4071.75 | 4071.75
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0011 | ud. | Suministro de apagallamas bidireccional excéntrico en línea a prueba de detonaciones. - Bridas: 3" Modulo cuerpo: - Material Cuerpo: Acero al carbono - Juntas: PTFE Elemento Apagallamas: - Jaula: Acero al carbono - Disco de filtro: Acero Inox - Espaciador: Acero Inox Ubicación: Horizontal Certificado de conformidad CE: ATEX Grupo de Gases: IIA Máx. Tª operación: 60º C Máx. P operación: 1,2 bar abs | Tres mil quinientos cincuenta y seis euros con cinco céntimos | 3556.05 | 3556.05
Equipos mecánicos | Apagallamas | DEMAP0012 | ud. | Suministro de apagallamas bidireccional excéntrico en línea a prueba de detonaciones. - Bridas: 2" Modulo cuerpo: - Material Cuerpo: Acero al carbono - Juntas: PTFE Elemento Apagallamas: - Jaula: Acero al carbono - Disco de filtro: Acero Inox - Espaciador: Acero Inox Ubicación: Horizontal Certificado de conformidad CE: ATEX Grupo de Gases: IIA Máx. Tª operación: 60º C Máx. P operación: 1,2 bar abs | Tres mil veinte euros con treinta y cinco céntimos | 3020.35 | 3020.35
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0001 | ud. | Suministro de báscula puente sobre suelo Mod. PCM SG "acero pintada" - 8 células de carga - Cap. 60 t Div. 20kg - Dimensiones 16 x 3 m - Banda de rodadura metálica - Chasis para instalación con rampas metálicas - Chapas centrales metálicas unidireccionales - 4 rampas de acceso metálicas (2 por cada lado) - Quitamiedos laterales - Visor de peso Mod. BM-700 con lector de tarjetas y poste de colocación - Verificación CE según RD 244/2016 | Treinta mil setecientos noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos | 30793.75 | 30793.75
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0003 | ud. | Actualización de software de báscula | Doscientos noventa y siete euros con treinta y seis céntimos | 297.36 | 297.36
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0004 | ud. | Suministro célula mod. 750 15 t-20 t | Seiscientos setenta y siete euros con noventa y ocho céntimos | 677.98 | 677.98
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0005 | ud. | Suministro placa conexión células | Ciento noventa y un euros con ochenta y cinco céntimos | 191.85 | 191.85
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0006 | ud. | Suministro célula mod. MC-21 20 t | Seiscientos noventa y siete euros con cuarenta y nueve céntimos | 697.49 | 697.49
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0007 | ud. | Suministro caja compl. Conexión 8 c | Trescientos sesenta y cinco euros con treinta y tres céntimos | 365.33 | 365.33
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0008 | ud. | Suministro placa CPU E-1070 | Ochocientos noventa y cuatro euros con veinte céntimos | 894.2 | 894.2
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0009 | ud. | Suministro placa CPU E-1010 | Trescientos sesenta y cinco euros con ochenta y un céntimos | 365.81 | 365.81
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0010 | ud. | Suministro placa CPU E-1210 | Mil ciento dieciséis euros con catorce céntimos | 1116.14 | 1116.14
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0011 | ud. | Suministro placa CPU Matrix | Cuatrocientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y nueve céntimos | 445.49 | 445.49
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0012 | ud. | Suministro placa CPU ZM-200 | Cuatrocientos setenta y nueve euros con sesenta y tres céntimos | 479.63 | 479.63
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0013 | ud. | Suministro placa fuente Matrix | Ciento sesenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos | 164.54 | 164.54
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0014 | ud. | Suministro placa fuente E-1070 | Ciento ochenta euros con sesenta céntimos | 180.6 | 180.6
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0015 | ud. | Suministro placa fuente E-1010 | Ciento catorce euros con sesenta y tres céntimos | 114.63 | 114.63
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0016 | ud. | Suministro impresora SRP-275 | Cuatrocientos seis euros con cuarenta y cinco céntimos | 406.45 | 406.45
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0017 | ud. | Suministro y montaje de cámara IP 2MPX, lente 11-50 mm para sistema de lectura de matrículas, incluso ingeniería de diseño, conexión y programación. | Cuatro mil doscientos sesenta euros con noventa y un céntimos | 4260.91 | 4260.91
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0018 | ud. | Suministro y montaje de cámara IP 2MPX, lente 2,8 mm para sistema de lectura de matrículas, incluso ingeniería de diseño, conexión y programación. | Mil novecientos treinta y seis euros con setenta y nueve céntimos | 1936.79 | 1936.79
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0019 | ud. | Suministro y montaje de cámara IP 2MPX, lente 3-9 mm para sistema de lectura de matrículas, incluso ingeniería de diseño, conexión y programación. | Tres mil ochocientos setenta y tres euros con cincuenta y un céntimos | 3873.51 | 3873.51
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0020 | ud. | Suministro y montaje de Switch Gigabit POE 8 puertos, incluso conexión e ingeniería de diseño del sistema de identificación de matrículas. | Mil ciento veintinueve euros con setenta y nueve céntimos | 1129.79 | 1129.79
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0021 | ud. | Suministro de soportes para cámaras lectura matrícula (báculo y brazo) | Mil doscientos sesenta euros con noventa y cuatro céntimos | 1260.94 | 1260.94
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0022 | ud. | Suministro de soporte tipo pértiga para cámara cenital, visualización del contenido de caja. | Dos mil cuatrocientos veinte euros con noventa y seis céntimos | 2420.96 | 2420.96
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0023 | ud. | Trabajos de desarrollo, configuración y parametrización de cámaras conectadas al sistema de lectura de matrículas. | Ocho mil ochocientos cincuenta y seis euros con setenta y cuatro céntimos | 8856.74 | 8856.74
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0024 | ud. | Suministro, carga y configuración de Software de Aplicación de Identificación Matrículas. | Veinticinco mil trescientos cincuenta euros con sesenta y un céntimos | 25350.61 | 25350.61
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0025 | ud. | Suministro y montaje, incluso configuración y licencias operativas de Ordenador de sobremesa HP ProDesk 400 G6 o similar + monitor + Impresora láser color HP Color LaserJet o similar | Cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con diecinueve céntimos | 5447.19 | 5447.19
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0026 | ud. | Suministro y montaje de Visor digital para báscula DD 700 con entradas RS232/485/422, homologado para báscula dedicada a transacciones comerciales. | Cuatro mil doscientos setenta y siete euros con seis céntimos | 4277.06 | 4277.06
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0027 | ud. | Homologación en industria y placa Reglamentaria de báscula. | Mil ocho euros con setenta y un céntimos | 1008.71 | 1008.71
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0028 | ud. | Dispositivo de digitalización de firma para confirmación de entradas, salidas, cargas y descargas de productos y materias primas. | Tres mil ochocientos treinta y tres euros con veintiún céntimos | 3833.21 | 3833.21
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0029 | ud. | Suministro y montaje de Pasarela Wifi Moxa, modelo AWK-1131A, incluso configuración y pruebas de funcionamiento. | Cinco mil quinientos veintisiete euros con noventa céntimos | 5527.9 | 5527.9
Equipos mecánicos | Básculas | DEMBA0030 | ud. | Suministro y carga de software OPC para comunicación con PLC de telecontrol, incluso configuración y comprobación de funcionamiento. | Seis mil trescientos cincuenta y cinco euros con ocho céntimos | 6355.08 | 6355.08
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0001 | ud. | Suministro Grupo Electrobomba Peristáltico, formado por bomba Bredel 10 o similar de construcción robusta, con manguera reforzada para presiones elevadas. Lubricante (grado alimentario) para refrigeración y lubricación. Completamente autocebante. Puede funcionar en vacío por tiempo indefinido. Reversible. Sin ningún tipo de cierre o empaquetaduras. Dosificadora. Sólo la manguera e inserciones están en contacto con el fluido bombeado. Presión descarga <10 bar (max.10bar). Diámetro manguera 10 mm. Material manguera EPDM. Rango (5-50-100 Hz) 0.9 - 9 -18 l/h. Veloc. (5-50-100Hz) 0.7 - 7 -14 r.p.m.. Reductor engranajes helicoidales i:204. Motor eléctrico (con termistores para variador de frecuencia) LSMV** Leroy Somer. Tipo/velocidad III fases/1.500 r.p.m.. Potencia (kW) 0,18 kW. Tensión / Protección 230-400V / IP55 50 Hz | Mil ochocientos treinta y un euros con veinticinco céntimos | 1831.25 | 1831.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0002 | ud. | Grupo Electrobomba Peristáltico, formado por bomba Bredel 10 o similar de construcción robusta, con manguera reforzada para presiones elevadas. Lubricante (grado alimentario) para refrigeración y lubricación. Completamente autocebante. Puede funcionar en vacío por tiempo indefinido. Reversible. Sin ningún tipo de cierre o empaquetaduras. Dosificadora. Sólo la manguera e inserciones están en contacto con el fluido bombeado. Presión descarga <10 bar (max.10bar). Diámetro manguera 10 mm. Material manguera EPDM. Rango (5-50Hz) 3 - 30 l/h. Veloc. (5-50Hz) 2.2 - 22 r.p.m.. Reductor engranajes helicoidales i:64. Motor eléctrico (con termistores para variador de frecuencia) LSMV** Leroy Somer. Tipo/velocidad III fases/1.500 r.p.m.. Potencia (kW) 0,18 kW. Tensión / Protección 230-400V / IP55 50 Hz | Mil ochocientos treinta y dos euros con cincuenta céntimos | 1832.5 | 1832.5
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0003 | ud. | Suministro bomba EBARA DRV/A65-105-3 o similar,1, i/ curva 90º GCF 2 1/2", soporte pie bomba y cadena y grilletes en calidad A2 | Dos mil setecientos sesenta y seis euros con sesenta céntimos | 2766.6 | 2766.6
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0004 | ud. | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal monobloc, de ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 0,3 - 1 m3/h o similar, altura manométrica <20mca, velocidad de la bomba 90 - 301 r.p.m., paso de sólidos 5mm (duros) # 20mm (deformables), rendimiento bomba PB 26%, potencia absorbida 0,21kW, par de arranque 28Nm, par funcionamiento 7Nm, potencia recomendada 0,55kW, NPSH bomba 1,83mca, conexión asp/impulsión 1 1/2" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 o 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,55kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 74,5%, nivel sonoro motor <45dB. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 291r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Doscientos setenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 271.875 | 271.875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0005 | ud. | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal monobloc, de ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <150CPS, caudal 0,3 - 2 m3/h o similar, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6bar, velocidad de la bomba 70 - 317 r.p.m., paso de sólidos 5mm (duros) # 20mm (deformables), rendimiento bomba PB 42%, potencia absorbida 0,26kW, par de arranque 18Nm, par funcionamiento 8Nm, potencia recomendada 0,75kW, NPSH bomba 2,81mca, conexión asp/impulsión 1 1/2" rosca BSP. Nivel sonoro <65dB. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 o 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,75kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 81%, nivel sonoro motor <50dB. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 313r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Trescientos tres euros con doce céntimos | 303.125 | 303.125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0006 | ud. | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal monobloc, de ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <150CPS, caudal 1 - 5 m3/h o similar, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6bar, velocidad de la bomba 80 - 392 r.p.m., paso de sólidos 6mm (duros) # 24mm (deformables), rendimiento bomba PB 33%, potencia absorbida 0,86kW, par de arranque 33Nm, par funcionamiento 21Nm, potencia recomendada 1,5kW, NPSH bomba 2,79mca, conexión asp/impulsión 50mm DIN 2533; PN-16. Nivel sonoro <65dB. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 o 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 1,5kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%, nivel sonoro motor <56dB. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Trescientos tres euros con doce céntimos | 303.125 | 303.125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0007 | ud. | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 0,7 - 3 m3/h o similar, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6 bar, velocidad de la bomba 70 - 240 r.p.m., paso de sólidos 6mm (duros) # 24mm (deformables), potencia absorbida 0,55 kW, par de arranque 33Nm, par funcionamiento 18Nm, potencia recomendada 1,1kW, NPSH bomba 2,82mca, conexión asp/impulsión 50mm DIN 2533; PN-16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, biela acero al carbono; BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 1,1kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 250r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Trescientos tres euros con doce céntimos | 303.125 | 303.125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0008 | ud. | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 40 - 300 l/h, altura manométrica <10mca, presión de diseña de la bomba 5 bar, velocidad de la bomba 90 - 400 r.p.m., paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,12 kW, par de arranque 3Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,38mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión elástica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Doscientos treinta y dos euros con ochenta y un céntimos | 232.8125 | 232.8125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0009 | ud. | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 500 - 1500 l/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6 bar, velocidad de la bomba 150 - 450 r.p.m., paso de sólidos 5mm (duros) # 20mm (deformables), potencia absorbida 0,42 kW, par de arranque 21Nm, par funcionamiento 9Nm, potencia recomendada 0,75W, NPSH bomba 1,93mca, conexión asp/impulsión 1 1/2" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, biela acero al carbono; BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,75kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 420r.p.m. a 50Hz | Doscientos setenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 271.875 | 271.875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0010 | ud. | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 90 - 450 l/h, altura manométrica <10mca, presión de diseña de la bomba 5 bar, velocidad de la bomba 90 - 415 r.p.m., paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,13 kW, par de arranque 3Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,51mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión elástica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Doscientos treinta y dos euros con ochenta y un céntimos | 232.8125 | 232.8125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0011 | ud. | Suministro de bancada metálica para bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 140 - 800 l/h, altura manométrica <15mca, presión de diseña de la bomba 3,5 bar, velocidad de la bomba 100 - 410 r.p.m., paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,15 kW, par de arranque 4Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,56mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión elástica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Doscientos treinta y dos euros con ochenta y un céntimos | 232.8125 | 232.8125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0012 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 2,5 - 10 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6bar, velocidad de la bomba 100 - 366 r.p.m., paso de sólidos 6mm (duros) # 22mm (deformables), rendimiento bomba PB 30%, potencia absorbida 2,18kW, par de arranque 567Nm, par funcionamiento 57Nm, potencia recomendada 3kW, NPSH bomba 2,03mca, conexión asp/impulsión 65mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 o 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 3kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 371r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Cuatro mil ochenta y tres euros con cincuenta y un céntimos | 4083.5125 | 4083.5125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0013 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 4 - 17 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 4bar, velocidad de la bomba 80 - 327 r.p.m., paso de sólidos 10mm (duros) # 35mm (deformables), rendimiento bomba PB 41%, potencia absorbida 2,64kW, par de arranque 147Nm, par funcionamiento 79Nm, potencia recomendada 4kW, NPSH bomba 1,94mca, conexión asp/impulsión 80mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 o 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 3kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 339r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA: En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | Cuatro mil setecientos veintiún euros con noventa y ocho céntimos | 4721.975 | 4721.975
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0014 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 6 - 25 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 4bar, velocidad de la bomba 70 - 265 r.p.m., paso de sólidos 12mm (duros) # 40mm (deformables), rendimiento bomba PB 42%, potencia absorbida 3,72kW, par de arranque 222Nm, par funcionamiento 115Nm, potencia recomendada 4kW, NPSH bomba 2,41mca, conexión asp/impulsión 100mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 o 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 4kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 272r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA: En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | Seis mil cuatrocientos setenta y tres euros con veintidós céntimos | 6473.225 | 6473.225
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0015 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. De ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 7 - 30 m3/h o similar, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 4bar, velocidad de la bomba 80 - 324 r.p.m., paso de sólidos 12mm (duros) # 40mm (deformables), rendimiento bomba PB 43%, potencia absorbida 3,90kW, par de arranque 222Nm, par funcionamiento 115Nm, potencia recomendada 5,5kW, NPSH bomba 2,58mca, conexión asp/impulsión 100mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 o 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 5,5kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 339r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA: En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | Seis mil ochocientos treinta y dos euros con sesenta y seis céntimos | 6832.6625 | 6832.6625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0016 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. De ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 10 - 40 m3/h o similar, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6bar, velocidad de la bomba 70 - 257 r.p.m., paso de sólidos 14mm (duros) # 44mm (deformables), rendimiento bomba PB 40%, potencia absorbida 5,59kW, par de arranque 277Nm, par funcionamiento 208Nm, potencia recomendada 7,5kW, NPSH bomba 2,52mca, conexión asp/impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 o 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 7,5kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 257r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA: En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | Ocho mil seiscientos once euros con ochenta céntimos | 8611.8 | 8611.8
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0017 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. De ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 14 - 50 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 6bar, velocidad de la bomba 90 - 320 r.p.m., paso de sólidos 14mm (duros) # 44mm (deformables), rendimiento bomba PB 40%, potencia absorbida 6,97kW, par de arranque 277Nm, par funcionamiento 208Nm, potencia recomendada 9,2kW, NPSH bomba 2,99mca, conexión asp/impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 o 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 9,2kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 310r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA: En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | Nueve mil ciento ochenta y cuatro euros con sesenta y un céntimos | 9184.6125 | 9184.6125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0018 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. De ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 15 - 60 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 4bar, velocidad de la bomba 80 - 279 r.p.m., paso de sólidos 16mm (duros) # 53mm (deformables), rendimiento bomba PB 49%, potencia absorbida 6,7 kW, par de arranque 443Nm, par funcionamiento 226Nm, potencia recomendada 9,2kW, NPSH bomba 3,84mca, conexión asp/impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 o 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 9,2kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 270r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA : En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | Diez mil setenta y cuatro euros con diecinueve céntimos | 10074.1875 | 10074.1875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0019 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. De ejecución horizontal, fluido a bombear fangos espesados al <5%, Tª fluido ambiente (max 50ºC), viscosidad <150CPS, caudal 17 - 70 m3/h, altura manométrica <20mca, presión de diseña de la bomba 4bar, velocidad de la bomba 90 - 330 r.p.m., paso de sólidos 16mm (duros) # 53mm (deformables), rendimiento bomba PB 50%, potencia absorbida 7,8 kW, par de arranque 443Nm, par funcionamiento 226Nm, potencia recomendada 11W, NPSH bomba 4,21mca, conexión asp/impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero BS970 708 o 709M40T/cromado, estator caucho sintético perbunan, biela de 2 piezas acero al carbono BS EN 10277, eje accionamiento acero inox BS EN 10088, sellado cierre mecánico en C silicio. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 11kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F, rendimiento 100% carga 84,3%. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 319r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul BANCADA : En el suministro se incluye, bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. | Diez mil setecientos ochenta y tres euros con veintidós céntimos | 10783.225 | 10783.225
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0020 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidráulica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se evita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 25 - 60 r.p.m., caudal 0,2 - 0,5 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 0,61 kW, potencia absorbida max presión 0,61 kW, par de arranque 163Nm, par funcionamiento 91Nm, rendimiento 55%, paso de sólidos 6mm (duros)# 22mm (deformables), potencia recomendada 3kW, conexión aspiración 750x250mm, conexión impulsión 65mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 3kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 120r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Siete mil ciento ochenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos | 7185.9375 | 7185.9375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0021 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidráulica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se evita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 30 - 110 r.p.m., caudal 0,5 - 2 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 1,41 kW, potencia absorbida max presión 1,41 kW, par de arranque 300Nm, par funcionamiento 154Nm, rendimiento 55%, paso de sólidos 10mm (duros)# 35mm (deformables), potencia recomendada 4kW, conexión aspiración 750x250mm, conexión impulsión 80mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3 con termistores, potencia 4kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 104r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Ocho mil setecientos cincuenta y tres euros con doce céntimos | 8753.125 | 8753.125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0022 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidráulica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se evita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 35 - 110 r.p.m., caudal 1,0 - 3,5 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 2,88 kW, potencia absorbida max presión 2,88 kW, par de arranque 469Nm, par funcionamiento 314Nm, rendimiento 55%, paso de sólidos 12mm (duros)# 40mm (deformables), potencia recomendada 7,5kW, conexión aspiración 1000x360mm, conexión impulsión 100mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3 con termistores, potencia 7,5kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 126r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Once mil novecientos veintinueve euros con sesenta y nueve céntimos | 11929.6875 | 11929.6875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0023 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidráulica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se evita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 20 - 96 r.p.m., caudal 1,0 - 5,0 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 4,29 kW, potencia absorbida max presión 4,29 kW, par de arranque 845Nm, par funcionamiento 453Nm, rendimiento 60%, paso de sólidos 14mm (duros)# 44mm (deformables), potencia recomendada 9,2kW, conexión aspiración 1000x360mm, conexión impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3 con termistores, potencia 9,2kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 105r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Catorce mil doscientos ochenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 14284.375 | 14284.375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0024 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidráulica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se evita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 40 - 96 r.p.m., caudal 2,5 - 7,0 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 5,17 kW, potencia absorbida max presión 5,17 kW, par de arranque 1033Nm, par funcionamiento 960Nm, rendimiento 60%, paso de sólidos 16mm (duros)# 53mm (deformables), potencia recomendada 11kW, conexión aspiración 1000x360mm, conexión impulsión 125mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3 con termistores, potencia 11kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 102r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Dieciséis mil setecientos veintiocho euros con doce céntimos | 16728.125 | 16728.125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0025 | ud. | Suministro de bomba helicoidal de fácil y rápido desmontaje para la sustitución de piezas de desgaste; sin desmontar las bridas de aspiración e impulsión; sin separar el accionamiento; sin desmontar la bancada metálica de la fundación; quitar los posibles atascos por madejas con solo desmontar las tapas en ambos laterales, dejando un acceso de 360º. Adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de sólidos <30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, ampliamente dimensionada, que permite la entrada de fluido a la zona de succión. El fluido se introduce en la zona hidráulica mediante un tornillo de Arquímedes, diseña Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema se evita la formación de bóveda en la tolva. Tª fluido ambiente, sequedad <30%, velocidad 25 - 98 r.p.m., caudal 2,0 - 9,0 m3/h, presión de bombeo 12 bar, presión máxima bomba 12 bar, potencia absorbida 6,82 kW, potencia absorbida max presión 6,82 kW, par de arranque 1033Nm, par funcionamiento 960Nm, rendimiento 60%, paso de sólidos 18mm (duros)# 56mm (deformables), potencia recomendada 15kW, conexión aspiración 1000x420mm, conexión impulsión 150mm DIN 2533; PN16. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, tolva chapa de acero BS EN 10025 grado S275, rotor acero AISI 4.140/cromado (250m), estator caucho sintético perbunan, tornillo alimentación chapa de acero BS EN 10025 grado S275, cabezas tornillo acero inox AISI 316, eje accionamiento acero inox BS EN 10083-3, sellado empaquetadura grafitada ZG. Accionamiento: motor eléctrico IE3 con termistores, potencia 15kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad, acoplamiento a bomba monobloc con bancada, velocidad de salida 104r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Treinta y un mil ochocientos noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos | 31893.75 | 31893.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0026 | ud. | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “Compact” Monobloc. Modelo : C23AC11RMA o similar. Ejecución : horizontal. Fluido a bombear : fangos espesados al ≤5%; Tª fluido : ambiente; Viscosidad : < 150 cps , caudal : 0,3 – 1,0 m3/h. ;Altura manométrica : ≤20 m.c.a. ; Velocidad bomba : 90 - 287 r.p.m.; Paso de sólidos : 5mm(duros)# 20mm(deformables) ; Potencia absorbida : 0,19 kW; Par de arranque: 18 Nm; Par funcionan. : 7 Nm ;Potencia recomendada : 0,55 kW; NSPH bomba : 1,83 mca; Conex.asp/impulsión : 1½” rosca b. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GLJ-HB195; Rotor: acero BS970 708 o 709M40T/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Biela : acero al carbono BS EN 10277; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10088; sellado : cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor : eléctrico IE3 con termistores; Potencia : 0,75 kW; Velocidad : 1.450 r.p.m.; Tensión : 400 V; Frecuencia : 50 Hz; Protección : IP-55; Forma constructiva : b-5 ;Aislamiento : f. reductor de velocidad: modelo : Nord sk172.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc; Velocidad de salida : ±287 r.p.m.. a 50 Hz. | Dos mil trece euros con ochenta y seis céntimos | 2013.8625 | 2013.8625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0027 | ud. | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “Compact” Monobloc, Modelo : C23KC11RMA o similar. Ejecución : horizontal; Fluido a bombear : fangos espesados ≤5%; Tª fluido : ambiente; Viscosidad : < 150 cps; caudal : 0,3 – 2,0 m3/h; Altura manométrica : ≤20 m.c.a.; Presión de diseño bomba : 6,0 bar; Velocidad bomba : 70 - 301 r.p.m.; Paso de sólidos : 5mm(duros)#20mm(deformables); Potencia absorbida : 0,27 kW; Par de arranque : 19 Nm; Par funcionan. : 7 Nm; Potencia recomendada : 0,75 kW; NPSH bomba : 2,81 mca; Conex.asp/impulsión : 1½” rosca bsp. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Rotor : acero BS970 708 o 709M40T/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Biela : acero al carbono BS EN 10277; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10088; Sellado : cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor : eléctrico IE3 con termistores; Potencia : 0,75 kW; Velocidad : 1.450 r.p.m.; Tensión : 400 V; Frecuencia : 50 Hz; Protección : IP-55; Forma constructiva : b-5; Aislamiento : f. reductor de velocidad: modelo : Nord sk172.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc; Velocidad de salida : ±322 r.p.m.. a 50 Hz. | Dos mil trescientos treinta y dos euros con veintiséis céntimos | 2332.2625 | 2332.2625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0028 | ud. | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “Compact” Monobloc. Modelo : C1XKC11RMA o similar; Ejecución : horizontal; Fluido a bombear : fangos espesados ≤5%; Tª fluido : ambiente; Viscosidad : < 150 cps; caudal : 1,0 – 5,0 m3/h; Altura manométrica : ≤20 m.c.a.; Presión de diseño bomba : 6,0 bar; Velocidad bomba : 80 - 386 r.p.m.; Paso de sólidos : 6mm(duros)# 24mm(deformables); Potencia absorbida : 1,03 kW; Par de arranque : 37 Nm Par funcionan. : 25 Nm; Potencia recomendada : 1,5 kW; NPSH bomba : 2,79 mca; Conex.asp/impulsión : 50mm DIN 2533; PN-16. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Rotor : acero BS970 708 o 709M40T/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Biela : acero al carbono BS EN 10277; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10088; Sellado : cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor : eléctrico IE3 con termistores; Potencia : 1,5 kW; Velocidad : 1.450 r.p.m.; Tensión : 400 V; Frecuencia : 50 Hz; Protección : IP-55; Forma constructiva : b-5; Aislamiento : f. reductor de velocidad: modelo : Nord sk172.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc; Velocidad de salida : ±398 r.p.m.. a 50 Hz. | Dos mil seiscientos cuarenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos | 2645.75 | 2645.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0029 | ud. | Suministro de bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 140 - 800 l/h, altura manométrica <15mca, presión de diseña de la bomba 3,5 bar, velocidad de la bomba 100 - 410 r.p.m., paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,15 kW, par de arranque 4Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,56mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión elástica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Dos mil cincuenta y ocho euros con dieciocho céntimos | 2058.175 | 2058.175
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0030 | ud. | Suministro de bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 40 - 300 l/h, altura manométrica <10mca, presión de diseña de la bomba 5 bar, velocidad de la bomba 90 - 400 r.p.m., paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,12 kW, par de arranque 3Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,38mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión elástica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Dos mil veintinueve euros con cuarenta y cinco céntimos | 2029.45 | 2029.45
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0031 | ud. | Suministro de bomba helicoidal, de ejecución horizontal, fluido a bombear polielectrolito al 0,5%, Tª fluido ambiente, viscosidad <1500CPS, caudal 90 - 450 l/h, altura manométrica <10mca, presión de diseña de la bomba 5 bar, velocidad de la bomba 90 - 415 r.p.m., paso de sólidos 1mm (duros) # 2,5mm (deformables), potencia absorbida 0,13 kW, par de arranque 3Nm, par funcionamiento 3Nm, potencia recomendada 0,37W, NPSH bomba 1,51mca, conexión asp/impulsión 1" rosca BSP. Materiales: cuerpo Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195, rotor acero inox BS EN 100088-3; grado 1.4057, estator caucho sintético perbunan, acoplamiento unión elástica cerrada, eje accionamiento acero inox BS EN 10088-3; grado 1.4057, sellado cierre mecánico. Accionamiento: motor eléctrico IE3, potencia 0,37kW, velocidad 1450r.p.m., tensión 400V, frecuencia 50Hz, protección IP-55, forma constructiva B-5, aislamiento F. Reductor de velocidad de ejes paralelos, acoplamiento a bomba monobloc, velocidad de salida 392r.p.m. a 50Hz Acabado final de 50-90micras en color RAL 5005 azul | Dos mil cuarenta y ocho euros con treinta y un céntimos | 2048.3125 | 2048.3125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0032 | ud. | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “Compact” Monobloc, Modelo : C23AC11RMA o similar. Ejecución : horizontal; Fluido a bombear : polielectrolito al 0,5%; Tª fluido : ambiente; Viscosidad : < 1.500 cps; caudal : 0,5 – 1.500 l/h.; Altura manométrica : ≤20 m.c.a.; Presión máxima diseño : 6,0 bar. ; Velocidad bomba : 150 - 450 r.p.m.; Paso de sólidos : 5mm(duros)# 20mm(deformables) ; Potencia absorbida : 0,42 kW; Par de arranque : 21 Nm ; Par funcionan. : 9 Nm ; Potencia recomendada : 0,75 kW ; NPSH bomba : 1,93 mca ; Conex.asp/impulsión : 1½” rosca bsp. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195 ; Rotor : acero BS970 708 o 709M40T/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Biela : acero al carbono BS EN 10277; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10088 ; Sellado : cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor : eléctrico IE3 con termistores ; Potencia : 0,75 kW; Velocidad : 1.450 r.p.m.; Tensión : 400 V; Frecuencia : 50 Hz; Protección : IP-55; Forma constructiva : b-5; Aislamiento : f. reductor de velocidad: modelo : Nord sk172.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc; Velocidad de salida : ±420 r.p.m.. a 50 Hz. | Dos mil ciento setenta y siete euros con noventa y nueve céntimos | 2177.9875 | 2177.9875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0033 | ud. | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “Compact” Monobloc. Modelo : C1XKC11RMA o similar. Ejecución : horizontal; Fluido a bombear : polielectrolito al 0,5%; Tª fluido : ambiente; Viscosidad : <1.500 cps; caudal : 0,7 – 3,0 m3/h.; Altura manométrica : ≤20 m.c.a.; Presión máxima diseño : 6,0 bar.; Velocidad bomba : 70 - 240 r.p.m.; Paso de sólidos : 6mm(duros)# 24mm(deformables); Potencia absorbida : 0,55 kW ; Par de arranque : 33 Nm; Par funcionan. : 18 Nm ;Potencia recomendada : 1,1 kW; NPSH bomba : 2,82 mca; Conex.asp/impulsión : 50mm DIN 2533; PN-16. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Rotor : acero BS970 708 o 709M40T/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Biela : acero al carbono BS EN 10277; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10088 ; Sellado : cierre mecánico en c.silicio. Accionamiento: motor : eléctrico IE3 con termistores; Potencia : 1,1 kW; Velocidad : 1.450 r.p.m.; Tensión : 400 V; Frecuencia : 50 Hz ; Protección : IP-55; Forma constructiva : b-5; Aislamiento : f. reductor de velocidad: modelo : Nord sk172.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc; Velocidad de salida : ±250 r.p.m.. a 50 Hz. | Dos mil quinientos ochenta y ocho euros con treinta céntimos | 2588.3 | 2588.3
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0034 | ud. | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “W” Monobloc o similar. Bomba helicoidal Mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de depuración de aguas residuales urbanas o industriales, cuya concentración en sólidos esté comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una tolva de alimentación rectangular. Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es introducido mediante un tornillo de Arquímedes, diseño Auger, que va montado en la biela de transmisión de la bomba formando un conjunto. Imposibilidad de efecto bóveda. Modelo : CW042AL2R1/G412 o similar; Tª fluido : ambiente; Sequedad : <30%; Velocidad : 25 - 60 r.p.m.. ; caudal : 0,2 - 0,5 m3/h.; Presión de bombeo : 12 bar.; Presión máxima bomba : 12 bar. ; Potencia absorbida p.t. : 0,61 kW. Potencia absorb. máx. presión : 0,61 kW.; Par de arranque : 163 Nm.; Par de funcionamiento : 91 Nm. ; Rendimiento : 55%; Paso de sólidos : 6mm(duros)# 22mm(deformables); Potencia recomend. motor : 3,0 kW; Conexión aspiración : 750x250mm.; Conexión impulsión : 65mm DIN 2533; PN-16. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561; grado EN-GJL-HB195; Tolva : chapa de acero BS EN 10025 grado S275 ; Rotor : acero AISI 4.140/cromado; Estator : caucho sintético perbunan ; Tornillo alimentación : chapa de acero BS EN 10025 grado S275; Cabezas de biela en acero inox. AISI 316; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10083-3; Sellado : empaquetadura grafitada zg; La dureza en el núcleo es de: ≥500HV y en la capa de cromo duro(0,25mm)de: 1.250HV. Accionamiento: motor : eléctrico con termistores (IE3); Potencia : 3,0 kW; Velocidad : 1.450 r.p.m.; Tensión : 400 V; Frecuencia : 50 Hz; Protección : IP-55, Forma constructiva : b-5 ; Aislamiento : f. reductor de velocidad: marca : Nord; modelo : sk372.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc con bancada metálica; Velocidad de salida : ±120 r.p.m.. a 50 Hz | Siete mil quinientos cuarenta y ocho euros con veinticinco céntimos | 7548.25 | 7548.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0035 | ud. | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “W” Monobloc o similar. Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de depuración de aguas residuales urbanas o industriales, cuya concentración en sólidos esté comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una tolva de alimentación rectangular. Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es introducido mediante un tornillo de Arquímedes, diseño Auger, que va montado en la biela de transmisión de la bomba formando un conjunto. Imposibilidad de formación del efecto bóveda en la tolva. Modelo : CW052BL2R1/G412 o similar; Tª fluido : ambiente; Sequedad : <30%; Velocidad : 30 - 110 r.p.m..; caudal : 0,5 - 2,0 m3/h.; Presión de bombeo : 12 bar.; Presión máxima bomba : 12 bar. ; Potencia absorbida p.t. : 1,41 kW. ; Potencia absorb. máx. presión : 1,41 kW. ; Par de arranque : 300 Nm.; Par de funcionamiento : 154 Nm.; Rendimiento : 55% ; Paso de sólidos : 10mm(duros)# 35mm(deformables); Potencia recomend. motor : 4,0 kW ; conexión aspiración : 750x250mm. ; Conexión impulsión : 80mm DIN 2533; PN-16. Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Tolva : chapa de acero BS EN 10025 grado S275 ; Rotor : acero AISI 4.140/cromado ; Estator : caucho sintético perbunan; Tornillo alimentación: chapa de acero BS EN 10025 grado S275 ; Cabezas de biela en acero inox. AISI 316 ; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10083-3 ; Sellado : empaquetadura grafitada zg. Accionamiento: motor : eléctrico con termistores (IE3) ; Potencia : 4,0 kW ; Velocidad : 1.450 r.p.m.; Tensión : 400 V ; Frecuencia : 50 Hz ; Protección : IP-55 ; Forma constructiva : b-5 ; Aislamiento : f. reductor de velocidad: marca : Nord; modelo : sk572.1f; Acoplamiento a bomba : monobloc con bancada ; Velocidad de salida : ±104 r.p.m.. a 50 Hz. | Nueve mil ciento noventa y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos | 9194.45 | 9194.45
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0036 | ud. | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “W” Monobloc o similar. Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de depuración de aguas residuales urbanas o industriales, cuya concentración en sólidos esté comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una tolva de alimentación rectangular. Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es introducido mediante un tornillo de Arquímedes, diseño Auger, que va montado en la biela de transmisión de la bomba formando un conjunto. Imposibilidad de formación del efecto bóveda en la tolva. Modelo : CW062AL2R1/G412 o similar; Tª fluido : ambiente; Sequedad : <30%; Velocidad : 35 - 110 r.p.m..; caudal : 1,0 - 3,5 m3/h.; Presión de bombeo : 12 bar. ; Presión máxima bomba : 12 bar.; Potencia absorbida p.t. : 2,88 kW. ; Potencia absorb. máx. presión : 2,88 kW.; Par de arranque : 469 Nm.; Par de funcionamiento : 314 Nm. ; Rendimiento : 55% ; Paso de sólidos : 12mm(duros)# 40mm(deformables) ; Potencia recomend. motor : 7,5 kW; Conexión aspiración : 1.000x360mm. Conexión impulsión : 100mm DIN 2533; PN-16; Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561; grado EN-GJL-HB195 ; Tolva : chapa de acero BS EN 10025 grado S275 ; Rotor : acero AISI 4.140/cromado; Estator : caucho sintético perbunan; Tornillo alimentación : chapa de acero BS EN 10025 grado S275 ; Cabezas de biela en acero inox. AISI 316 ; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10083-3 ; Sellado : empaquetadura grafitada zg . Accionamiento : motor : eléctrico con termistores (IE3); Potencia : 7,5 kW ; Velocidad : 1.450 r.p.m. ; Tensión : 400 V ; Frecuencia : 50 Hz ; Protección : IP-55 ; Forma constructiva : b-5 ; Aislamiento : f. reductor de velocidad: marca : Nord ; modelo : sk672.1f ; Acoplamiento a bomba : monobloc con bancada ; Velocidad de salida : ±126 r.p.m.. a 50 Hz. | Doce mil quinientos treinta y un euros con diecinueve céntimos | 12531.1875 | 12531.1875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0037 | ud. | Suministro de bomba helicoidal marca Mono, gama “W” Monobloc o similar. Bomba helicoidal mono de desplazamiento positivo, especialmente diseñada para el bombeo de fangos espesados, procedentes de plantas de depuración de aguas residuales urbanas o industriales, cuya concentración en sólidos esté comprendida entre el 17 y 35%. Provisto de una tolva de alimentación rectangular. Desde la zona de succión a la parte hidráulica de la bomba, el producto es introducido mediante un tornillo de Arquímedes, diseño Auger, que va montado en la biela de transmisión de la bomba formando un conjunto. Imposibilidad la formación del efecto bóveda en la tolva. Modelo : CW072AL2R1/G412 o similar; Tª fluido : ambiente ; Sequedad : <30%; Velocidad : 20 - 96 r.p.m..; caudal : 1,0 - 5,0 m3/h.; Presión de bombeo : 12 bar.; Presión máxima bomba : 12 bar.; Potencia absorbida p.t. : 4,29 kW.; Potencia absorb. máx. presión : 4,29 kW.; Par de arranque : 845 Nm.; Par de funcionamiento : 453 Nm. ; Rendimiento : 60% ; Paso de sólidos : 14mm(duros)# 44mm(deformables) ; Potencia recomend. motor : 9,2 kW; Conexión aspiración : 1.000x360mm.; Conexión impulsión : 125mm DIN 2533 PN-16; Materiales: cuerpo : hº fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Tolva : chapa de acero BS EN 10025 grado S275; Rotor : acero AISI 4.140/cromado ; Estator : caucho sintético perbunan; Tornillo alimentación : chapa de acero BS EN 10025 grado S275; Cabezas de biela en acero inox. AISI 316; Eje accionamiento : acero inox.BS EN 10083-3; Sellado : empaquetadura grafitada zg . Accionamiento: motor : eléctrico con termistores (IE3); Potencia : 9,2 kW; Velocidad : 1.450 r.p.m. ; Tensión : 400 V ; Frecuencia : 50 Hz; Protección : IP-55; Forma constructiva : b-5; Aislamiento : f. reductor de velocidad: marca : Nord; modelo : sk872.1f ; Acoplamiento a bomba : monobloc con bancada; Velocidad de salida : ±105 r.p.m.. a 50 Hz. | Quince mil cuatro euros con sesenta céntimos | 15004.6 | 15004.6
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0038 | ud. | Suministro de sistema de protección ETI contra funcionamiento en vacío del estator para bomba helicoidal. Consiste en una sonda insertada en el estator de la bomba, que transmite la temperatura al cuadro de control. Cuando la temperatura en la zona hidráulica es superior a la prefijada corta la corriente al motor principal. Incluye la sonda y relé para colocar en carril DIN del cuadro eléctrico, alimentado a 220V/2f | Cuatrocientos treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 438.75 | 438.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0039 | ud. | Variador mecánico para Bomba sumergible XFP201G-CB2.3- PE110/6-D05*10 | Mil ochocientos setenta y un euros con veinticinco céntimos | 1871.25 | 1871.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0040 | ud. | Suministro y colocación de bomba de achique conforme a Normativa ATEX., incluso p.p. de instalación de conducción de impulsión y toma eléctrica. Características de la bomba: caudal de 11,2 m3/h a 6,31 m de altura. Fluido: agua. Tipo de impulsor: Vortex. Motor de 400V/1,3 kW, velocidad 1330 r.p.m. y protección IP68. | Dos mil doscientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 2244.38 | 2244.38
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0041 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-CB1.3-PE22/4-D01+10 o similar. Altura máxima 11,5 m, caudal máximo 150 m3/h. Altura óptima 6,3 m, caudal óptimo 87 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 1439 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 2,2kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 4,56A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Cuatro mil quinientos setenta y tres euros con doce céntimos | 4573.125 | 4573.125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0042 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01+10 o similar. Altura máxima 12,3 m, caudal máximo 150 m3/h. Altura óptima 7 m, caudal óptimo 106 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 1439 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 3 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 6,4 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Cuatro mil setecientos veinticinco euros | 4725 | 4725
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0043 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-VX.4-PE15/4-D01+10 o similar. Altura máxima 7,6 m, caudal máximo 72 m3/h. Altura óptima 4,2 m, caudal óptimo 40 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 1439 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 80 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 1,5 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 3,2 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Cuatro mil trescientos tres euros con doce céntimos | 4303.125 | 4303.125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0044 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-VX.2-PE22/4-D01*10 o similar. Altura máxima 9,7 m, caudal máximo 87 m3/h. Altura óptima 6,3 m, caudal óptimo 44 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 1439 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 80 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 2,2 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 4,56 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Cuatro mil trescientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 4353.75 | 4353.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0045 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-VX.1-PE29/4-D01*10 o similar. Altura máxima 11,9 m, caudal máximo 80 m3/h. Altura óptima 7 m, caudal óptimo 54 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 1439 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 80 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 3 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 6,4 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros | 4455 | 4455
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0046 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100C-CB1,3-PE22/4-D01*10 o similar. Altura máxima 10,1 m, caudal máximo 130 m3/h. Altura óptima 5,9 m, caudal óptimo 76 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1439 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 2,2 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 4,56 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Cuatro mil quinientos noventa euros | 4590 | 4590
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0047 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100C-CB1,2-PE29/4-D01*10 o similar. Altura máxima 13 m, caudal máximo 158 m3/h. Altura óptima 7,7 m, caudal óptimo 98 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1437 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 3 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 6,4 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Cuatro mil setecientos cincuenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 4758.75 | 4758.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0048 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100C-VX,4-PE15/4-D01*10 o similar. Altura máxima 5,7 m, caudal máximo 77 m3/h. Altura óptima 3,4 m, caudal óptimo 44 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1444 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 1,5 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 3,2 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Cuatro mil ciento ochenta y cinco euros | 4185 | 4185
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0049 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100C-VX,2-PE22/4-D01*10 o similar. Altura máxima 8,2 m, caudal máximo 97 m3/h. Altura óptima 5 m, caudal óptimo 52 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1439 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 2,2 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 4,56 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Cuatro mil trescientos setenta euros con sesenta y dos céntimos | 4370.625 | 4370.625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0050 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100C-VX,1-PE29/4-D01*10 o similar. Altura máxima 10,2 m, caudal máximo 105 m3/h. Altura óptima 6,1 m, caudal óptimo 61 m3/h. Tipo de impulsor Vórtex 6 paletas, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1437 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 3 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 6,4 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 120mm. | Cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho euros con doce céntimos | 4438.125 | 4438.125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0051 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-CB1,4-PE70/2-D05*10 o similar. Altura máxima 33 m, caudal máximo 115 m3/h. Altura óptima 15 m, caudal óptimo 62 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 2932 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 45mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 7 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 13,48 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Seis mil cuatrocientos ochenta euros | 6480 | 6480
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0052 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP80C-CB1,2-PE110/2-D05*10 o similar. Altura máxima 45 m, caudal máximo 100 m3/h. Altura óptima 25 m, caudal óptimo 74 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 80, Velocidad del impulsor 2928 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 80 mm, Paso de sólidos 45mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 12,09 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 20,09 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Siete mil cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 7053.75 | 7053.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0053 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100E-CB1,5-PE40/4-D05*10 o similar. Altura máxima 16 m, caudal máximo 138 m3/h. Altura óptima 8,7 m, caudal óptimo 89 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1464 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 80mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 4 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 8,41 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Seis mil setecientos cincuenta euros | 6750 | 6750
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0054 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100E-CB1,3-PE60/4-D05*10 o similar. Altura máxima 21 m, caudal máximo 170 m3/h. Altura óptima 12 m, caudal óptimo 112 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1468 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 80mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 6 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 13,59 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Seis mil ochocientos ochenta y cinco euros | 6885 | 6885
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0055 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100E-CB1,1-PE90/4-D05*10 o similar. Altura máxima 25 m, caudal máximo 190 m3/h. Altura óptima 14,5 m, caudal óptimo 138 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1466 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 80mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 9 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 18,08 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Siete mil quinientos setenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 7576.875 | 7576.875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0056 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150E-CB1,6-PE40/4-D05*10 o similar. Altura máxima 11,9 m, caudal máximo 230 m3/h. Altura óptima 6,4 m, caudal óptimo 122 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1464 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 4 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 8,41 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Seis mil seiscientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 6682.5 | 6682.5
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0057 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150E-CB1,4-PE60/4-D05*10 o similar. Altura máxima 17,5 m, caudal máximo 290 m3/h. Altura óptima 8,6 m, caudal óptimo 167 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1468 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 6 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 13,59 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Seis mil novecientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 6952.5 | 6952.5
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0058 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150E-CB1,1-PE90/4-D05*10 o similar. Altura máxima 22 m, caudal máximo 340 m3/h. Altura óptima 11 m, caudal óptimo 197 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1466 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 9 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 18,08 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Siete mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 7644.375 | 7644.375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0059 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP151E-CB2,4-PE60/4-D05*10 o similar. Altura máxima 12 m, caudal máximo 300 m3/h. Altura óptima 7,8 m, caudal óptimo 195 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1470 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 75mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 6 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 16,3 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor acero inox AISI 420, Tornillería acero inox AISI 316, Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxi 400mm. | Siete mil setenta euros con sesenta y dos céntimos | 7070.625 | 7070.625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0060 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP151E-CB2,2-PE90/4-D05*10 o similar. Altura máxima 16 m, caudal máximo 440 m3/h. Altura óptima 10 m, caudal óptimo 232 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1465 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 75mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 9 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 18,08 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 400mm. | Siete mil setecientos veintiocho euros con setenta y cinco céntimos | 7728.75 | 7728.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0061 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100G-CB1,5-PE110/4-D05*10 o similar. Altura máxima 27 m, caudal máximo 240 m3/h. Altura óptima 16,2 m, caudal óptimo 145 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1466 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 11 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 21,72 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Doce mil seiscientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 12656.25 | 12656.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0062 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100G-CB1,4-PE140/4-D05*10 o similar. Altura máxima 30 m, caudal máximo 240 m3/h. Altura óptima 19,5 m, caudal óptimo 155 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 14 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 27,43 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Doce mil setecientos veintitrés euros con setenta y cinco céntimos | 12723.75 | 12723.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0063 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100G-CB1,3-PE160/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, caudal máximo 240 m3/h. Altura óptima 21,7 m, caudal óptimo 164 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1471 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 16 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 31,23 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil doscientos ochenta euros con sesenta y dos céntimos | 13280.625 | 13280.625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0064 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100G-CB1,2-PE185/4-D05*10 o similar. Altura máxima 37 m, caudal máximo 240 m3/h. Altura óptima 22,7 m, caudal óptimo 168 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 18,5 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 35,03 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil trescientos catorce euros con treinta y ocho céntimos | 13314.375 | 13314.375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0065 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB1,5-PE110/4-D05*10 o similar. Altura máxima 24 m, caudal máximo 360 m3/h. Altura óptima 13,2 m, caudal óptimo 200 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1466 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 11 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 21,72 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Doce mil setecientos noventa y un euros con veinticinco céntimos | 12791.25 | 12791.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0066 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB1,4-PE140/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, caudal máximo 390 m3/h. Altura óptima 13,2 m, caudal óptimo 200 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 14 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 27,43 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Doce mil novecientos nueve euros con treinta y ocho céntimos | 12909.375 | 12909.375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0067 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB1,3-PE160/4-D05*10 o similar. Altura máxima 30 m, caudal máximo 390 m3/h. Altura óptima 15,5 m, caudal óptimo 221 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1471 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 16 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 31,23 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil doscientos sesenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 13263.75 | 13263.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0068 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB1,2-PE185/4-D05*10 o similar. Altura máxima 33 m, caudal máximo 350 m3/h. Altura óptima 17,6 m, caudal óptimo 227 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 18,5 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 35,03 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil doscientos sesenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 13263.75 | 13263.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0069 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB1,1-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 37 m, caudal máximo 340 m3/h. Altura óptima 18,7 m, caudal óptimo 230 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1472 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 42,58 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Quince mil un euros con ochenta y ocho céntimos | 15001.875 | 15001.875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0070 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150G-CB,2-PE110/4-D05*10 o similar. Altura máxima 12 m, caudal máximo 300 m3/h. Altura óptima 7,7 m, caudal óptimo 188 m3/h. Tipo de impulsor Canal 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1480 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 65 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 11 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 23,37 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Quince mil trescientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 15356.25 | 15356.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0071 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,5-PE110/4-D05*10 o similar. Altura máxima 18 m, caudal máximo 470 m3/h. Altura óptima 9,2 m, caudal óptimo 268 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1466 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 11 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 21,72 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil quinientos dieciséis euros con ochenta y ocho céntimos | 13516.875 | 13516.875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0072 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,4-PE140/4-D05*10 o similar. Altura máxima 22 m, caudal máximo 530 m3/h. Altura óptima 12,7 m, caudal óptimo 257 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 14 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 27,43 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil quinientos treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 13533.75 | 13533.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0073 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,3-PE160/4-D05*10 o similar. Altura máxima 24 m, caudal máximo 560 m3/h. Altura óptima 11,8 m, caudal óptimo 350 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1471 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 16 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 31,23 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil novecientos cinco euros | 13905 | 13905
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0074 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,2-PE185/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, caudal máximo 600 m3/h. Altura óptima 12,2 m, caudal óptimo 380 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 18,5 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 35,03 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil novecientos veintiún euros con ochenta y ocho céntimos | 13921.875 | 13921.875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0075 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,1-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 30 m, caudal máximo 590 m3/h. Altura óptima 15,3 m, caudal óptimo 356 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1472 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 42,58 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Quince mil quinientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 15592.5 | 15592.5
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0076 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP200G-CB1,2-PE90/6-D05*10 o similar. Altura máxima 16 m, caudal máximo 460 m3/h. Altura óptima 7,1 m, caudal óptimo 252 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 982 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 9 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 18,83 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil doscientos ochenta euros con sesenta y dos céntimos | 13280.625 | 13280.625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0077 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP201G-CB2,5-PE90/6-D05*10 o similar. Altura máxima 11 m, caudal máximo 650 m3/h. Altura óptima 6,2 m, caudal óptimo 375 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 982 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 9 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 21,39 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil quinientos dieciséis euros con ochenta y ocho céntimos | 13516.875 | 13516.875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0078 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP201G-CB2,3-PE110/6-D05*10 o similar. Altura máxima 12 m, caudal máximo 660 m3/h. Altura óptima 7,3 m, caudal óptimo 394 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 977 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 11 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 23,17 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 13044.375 | 13044.375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0079 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP201G-CB2,1-PE140/6-D05*10 o similar. Altura máxima 14 m, caudal máximo 800 m3/h. Altura óptima 7,2 m, caudal óptimo 520 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 969 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 14 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 28,66 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado AISI 316, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento epoxídica 2 componentes 120mm. | Trece mil quinientos sesenta y siete euros con cincuenta céntimos | 13567.5 | 13567.5
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0080 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 32 m, caudal máximo 330 m3/h. Altura óptima 22 m, caudal óptimo 226 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 40,3 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veinte mil seiscientos setenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 20671.875 | 20671.875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0081 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 32 m, caudal máximo 330 m3/h. Altura óptima 22 m, caudal óptimo 226 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 40,3 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintidós mil quinientos noventa y cinco euros con sesenta y dos céntimos | 22595.625 | 22595.625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0082 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 37 m, caudal máximo 340 m3/h. Altura óptima 26,3 m, caudal óptimo 240 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintiún mil doscientos noventa y seis euros con veinticinco céntimos | 21296.25 | 21296.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0083 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 37 m, caudal máximo 340 m3/h. Altura óptima 26,3 m, caudal óptimo 240 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintitrés mil doscientos veinte euros | 23220 | 23220
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0084 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 43 m, caudal máximo 370 m3/h. Altura óptima 29,5 m, caudal óptimo 253 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintiún mil ochocientos ochenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 21886.875 | 21886.875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0085 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 43 m, caudal máximo 370 m3/h. Altura óptima 29,5 m, caudal óptimo 253 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veinticuatro mil ciento catorce euros con treinta y ocho céntimos | 24114.375 | 24114.375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0086 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 47 m, caudal máximo 390 m3/h. Altura óptima 34 m, caudal óptimo 268 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1480 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintidós mil quinientos once euros con veinticinco céntimos | 22511.25 | 22511.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0087 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP105J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 47 m, caudal máximo 390 m3/h. Altura óptima 34 m, caudal óptimo 268 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1480 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veinticuatro mil setecientos treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 24738.75 | 24738.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0088 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, caudal máximo 500 m3/h. Altura óptima 14,5 m, caudal óptimo 335 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 40,3 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintiún mil ciento diez euros con sesenta y dos céntimos | 21110.625 | 21110.625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0089 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE220/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, caudal máximo 500 m3/h. Altura óptima 14,5 m, caudal óptimo 335 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 22 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 40,3 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintitrés mil treinta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 23034.375 | 23034.375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0090 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, caudal máximo 490 m3/h. Altura óptima 19,2 m, caudal óptimo 340 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintiún mil setecientos treinta y cinco euros | 21735 | 21735
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0091 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, caudal máximo 490 m3/h. Altura óptima 19,2 m, caudal óptimo 340 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintitrés mil seiscientos cincuenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 23658.75 | 23658.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0092 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, caudal máximo 540 m3/h. Altura óptima 22,6 m, caudal óptimo 378 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintidós mil trescientos veinticinco euros con sesenta y dos céntimos | 22325.625 | 22325.625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0093 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, caudal máximo 540 m3/h. Altura óptima 22,6 m, caudal óptimo 378 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1476 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veinticuatro mil quinientos cincuenta y tres euros con doce céntimos | 24553.125 | 24553.125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0094 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, caudal máximo 540 m3/h. Altura óptima 22,6 m, caudal óptimo 378 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1480 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintidós mil novecientos cincuenta euros | 22950 | 22950
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0095 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 34 m, caudal máximo 540 m3/h. Altura óptima 22,6 m, caudal óptimo 378 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 150, Velocidad del impulsor 1480 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 150 mm, Paso de sólidos 100x75 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veinticinco mil ciento setenta y siete euros con cincuenta céntimos | 25177.5 | 25177.5
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0096 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 42 m, caudal máximo 560 m3/h. Altura óptima 22,6 m, caudal óptimo 378 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1475 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veinticuatro mil seiscientos setenta y un euros con veinticinco céntimos | 24671.25 | 24671.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0097 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP155J-CB2-PE300/4-D05*10 o similar. Altura máxima 42 m, caudal máximo 560 m3/h. Altura óptima 22,6 m, caudal óptimo 378 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1475 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 30 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 54,6 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintiséis mil quinientos noventa y cinco euros | 26595 | 26595
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0098 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP206J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, caudal máximo 820 m3/h. Altura óptima 14,2 m, caudal óptimo 522 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1475 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veinticuatro mil quinientos ochenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 24586.875 | 24586.875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0099 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP206J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 28 m, caudal máximo 820 m3/h. Altura óptima 14,2 m, caudal óptimo 522 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1475 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintiséis mil ochocientos catorce euros con treinta y ocho céntimos | 26814.375 | 26814.375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0100 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP206J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 30 m, caudal máximo 910 m3/h. Altura óptima 15 m, caudal óptimo 620 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1480 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veinticinco mil doscientos once euros con veinticinco céntimos | 25211.25 | 25211.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0101 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP206J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 30 m, caudal máximo 910 m3/h. Altura óptima 15 m, caudal óptimo 620 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 200, Velocidad del impulsor 1480 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 200 mm, Paso de sólidos 110x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud. y tipo del cable 10 m, Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi 120mm. | Veintisiete mil cuatrocientos treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 27438.75 | 27438.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0102 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP255J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 35 m, caudal máximo 1010 m3/h. Altura óptima 19,2 m, caudal óptimo 660 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 250, Velocidad del impulsor 1473 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 250 mm, Paso de sólidos 120x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi. | Veintiséis mil trescientos setenta y cinco euros con sesenta y dos céntimos | 26375.625 | 26375.625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0103 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP255J-CB2-PE370/4-D05*10 o similar. Altura máxima 35 m, caudal máximo 1010 m3/h. Altura óptima 19,2 m, caudal óptimo 660 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 250, Velocidad del impulsor 1473 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 250 mm, Paso de sólidos 120x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 37 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 68,11 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi. | Veintiocho mil seiscientos tres euros con doce céntimos | 28603.125 | 28603.125
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0104 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP255J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 26 m, caudal máximo 1105 m3/h. Altura óptima 12 m, caudal óptimo 720 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 250, Velocidad del impulsor 1480 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 250 mm, Paso de sólidos 120x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi. | Veintisiete mil ciento un euros con veinticinco céntimos | 27101.25 | 27101.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0105 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP255J-CB2-PE450/4-D05*10 o similar. Altura máxima 26 m, caudal máximo 1105 m3/h. Altura óptima 12 m, caudal óptimo 720 m3/h. Con camisa de refrigeración. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 250, Velocidad del impulsor 1480 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 250 mm, Paso de sólidos 120x90 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 45 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 81 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021(AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado EN-GJS-400-18, Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento resina epoxi. | Veintinueve mil trescientos veintiocho euros con setenta y cinco céntimos | 29328.75 | 29328.75
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0106 | ud. | Recorte de impulsor en bomba centrífuga sumergible de agua bruta marca TFB-FLYGT, modelo 3400-705 o similar, no incluye transporte ni ninguna otra actuación valorada a parte | Tres mil doscientos treinta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos | 3235.94 | 3235.94
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0107 | ud. | Suministro y montaje de bomba SEEPEX BN 1-6L o similar con un rango de caudales de 0,15-0,7m3/h con motor de 0,37kW. | Dos mil doscientos ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 2281.25 | 2281.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0108 | ud. | Suministro e instalación de bomba tipo vortex, EGGER TURO T 51-80 H4 LB2 o similar, incluso adaptación de tubería existente y colocación de bancada alineada sobre soporte de bomba antigua. | Siete mil ochocientos cincuenta y cuatro euros | 7854 | 7854
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0109 | ud. | Suministro e instalación de bomba de agua limpia con base pedestal y salida con colete a 90 º de DN 65 | Tres mil doscientos cincuenta euros | 3250 | 3250
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0110 | ud. | Suministro, transporte, descargo, instalación y puesta en marcha de: bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m) capaz de bombear 35-40 m3/h a 23,5-24 m y con 10 m de cable por bomba. Motor de eficiencia IE3 asíncrono trifásico, con rotor en jaula de ardilla, de 11-12,05 kW de potencia nominal a 1473-1496 r.p.m., 400 V, IP 68 y aislamiento clase H. Protección térmica por TCS con sensores térmicos en el bobinado, protección de estanqueidad por sistema DI, con sonda en la cámara de aceite y sistema de refrigeración mediante glicol+agua en camisa cerrada. Carcasa del motor en fundición gris EN-GJL-250, eje en acero inoxidable AISI 420, tornillería en acero inoxidable AISI 316, asa de izado en acero inoxidable AISI 316 y anillo de desgaste en fundición gris EN-GJL-250. Con doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C para asegurar la estanqueidad en el eje y recubrimiento con resina epoxídica de 120 micras para evitar la corrosión. Impulsor con tecnología antiatascos de 1 álabe con hidráulica endurecida de 260 mm de diámetro, a 1466 r.p.m., con paso de sólidos de 100 mm y diámetro nominal de aspiración y descarga de 100 mm. | Nueve mil trescientos setenta y cinco euros | 9375 | 9375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0111 | ud. | BOMBA SUMERGIBLE FLYGT o similar modelo NZ 3301.820 LT Nº de curva: 53-620 / Diámetro impulsor = 422 mm Tipo de impulsor: N - autolimpiante Salida de voluta DN 300 Preparada para válvula de limpieza 4901 Tipo de instalación: Z=Horizontal sobre bancada. Con motor M35-45-6IE-D IE3 de 55kW /400VD 3-fás.50Hz Velocidad: 985 r.p.m. / Corriente nominal: 104 A Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco (NT/NZ). Máx. Temperatura del líquido: 40ºC. Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. Protección de motor: IP 68 Aislamiento clase H (180ªC) Tipo de operación: S1 (24h /día) Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 Material del impulsor: Hard Iron Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431) Material de los anillos tóricos: NBR Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) autolubricadas por cárter de glicol que las faculta para poder trabajar en seco. Material anillos interior/superior: WCCr / WCCr Material anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. La bomba esta pintada según estándar Flygt M 0700.00.0008 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G con tres capas de pintura hasta un mínimo garantizado de 360micras. Incluido 10m. de cable SUBCAB S3x25+3x16/3+S (4x0,5) para arranque con VDF y sondas térmicas y el FLS totalmente instalada | Treinta y tres mil seiscientos trece euros con cuarenta y cinco céntimos | 33613.45 | 33613.45
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0112 | ud. | Suministro de bomba centrífuga horizontal sobre bancada metálica, EMICA EBWP 80-250 o similar; Fluido: Fango biológico, Temperatura del fluido: Ambiente; caudal: Regulado por variador de frecuencia; Altura total de elevación: 83 m3/h a 23,5 mca – 50Hz; NPSH requerido: 3,3 mca; Norma: DIN 24256; Nº de rodetes: 1; Diámetro de rodete: 260 mm; Velocidad: 1500 r.p.m.;-Potencia absorbida: 9,84 kW; Diámetro orificio de aspiración: 100 mm; Diámetro orificio de impulsión: 80 mm; Rendimiento: 54%; Tipo cierre: Empaquetadura; Acoplamiento: Con espaciador; Bancada: Chapa plegada; Protector: Metálico; Peso total (bomba + motor + bancada): 325 kg; MATERIALES: Cuerpo: GGG-50;- Rodete: AISI 316; Eje: AISI 316; Casquillo protector del eje: AISI 316; Anillo rozante: GG-25; ACCIONAMIENTO: Motor: Eléctrico trifásico, rotor de jaula de ardilla E.T.-3401; Potencia nominal: 15 kW; Velocidad: 1500 r.p.m.; Protección : IP55; Aislamiento: Clase F; Tensión: 400 V; Forma: B3; Eficiencia: IE3; Frecuencia: 50 Hz | Ocho mil quinientos cuarenta y ocho euros con cuarenta y dos céntimos | 8548.42 | 8548.42
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0113 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE con boya. Características técnicas similares a P= 7 kW, h= 6 m.c.a. Incluida instalación de tubería en PVC DN 100 de unos 2 m de longitud. hasta instalación fija existente. Queda incluido en caso necesario suministro e instalación de trámex sobre arqueta de bomba o adecuación de trámex a la instalación de las bombas. Se contempla también desmontaje, preparación, instalación y retirada de materiales sustituidos hasta punto indicado, i/conexiones eléctricas y mecánicas, así como cuantas modificaciones sean necesarias en la instalación para su adaptación; incluido p.p de material auxiliar y medios mecánicos necesarios. | Mil ochocientos once euros con veinticinco céntimos | 1811.25 | 1811.25
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0114 | ud. | Suministro e instalación de Rotor 35-24 de acero cromado para bomba de elevación de fango deshidratado a tolva. | Dos mil quinientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 2587.5 | 2587.5
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0115 | ud. | Suministro e instalación de estátor 35-24 NBR/TSE para bomba de elevación de fango deshidratado a tolva. | Mil setenta y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos | 1074.53 | 1074.53
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0116 | ud. | Suministro e instalación de Kit rótula 130-6L/35-24/110-6LT/70-12 para bomba de elevación de fango deshidratado a tolva. | Ciento noventa y ocho euros con cincuenta céntimos | 198.5 | 198.5
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0117 | ud. | Suministro e instalación de estátor NETZSCH MONOPUMPEN NM 045 BF 02S 12B para bomba de elevación de fango deshidratado a tolva. | Doscientos tres euros con treinta y cinco céntimos | 203.35 | 203.35
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0118 | ud. | Suministro e instalación de bomba de tornillo helicoidal para bombeo de fango primario. Marca ATLAS SEEPEX, modelo BN 70 6LS de 11 kW de potencia o similar con cierre mecánico. Incluye pequeño material y pequeñas actuaciones necesarias para la puesta en servicio y correcto funcionamiento de la bomba y subsanación de defectos. | Siete mil trescientos sesenta y cinco euros | 7365 | 7365
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0119 | ud. | Suministro e instalación de bomba ITUR (KSB) Tipo INVCP-150/250C suministro de agua industrial (Q= 155m3/h; H=9 m.c.a y P=5,5 kW) o características similares | Diez mil setecientos sesenta y ocho euros con sesenta y tres céntimos | 10768.63 | 10768.63
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0120 | ud. | Suministro grupo motobomba HIDROSTAL con sistema prerrotación mod. F10K-HD1 + FEVB4-MNEK1FA + NC1B5IM-10 o similar | Treinta mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 30312.5 | 30312.5
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0121 | ud. | Suministro de bomba neumática SANDPIPER modelo S10B1P2PPAS000 i/ tuberías de aspiración desde GRG e impulsión a GRG por parte superior, y tubería de alimentación de aire de servicio | Mil cuatrocientos veintidós euros con setenta y tres céntimos | 1422.73 | 1422.73
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0122 | ud. | Suministro de bomba sumergible para achique, capaz de elevar Q de 8 l/s a H de 7m. Marca ABS, modelo JUMBO 15 W o similar. 1-230V 50Hz. con motor de 1,4 kW en el eje a 2800 r.p.m., a 230 V y 50 Hz. Aislamiento clase F. La bomba dispone de protección térmica por Contactor incorporado, protección de estanqueidad y sistema de refrigeración por Camisa de refrigeración. Los materiales de la bomba son: alojamiento del motor en Aluminio 3.281.01, eje en Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), difusor en Aluminio vulcanizado, tornillería en Acero inox. AISI 316 e impulsor tipo Semiabierto antiabrasión en Fundición blanca. Incluye junta mecánica en carburo de silicio y 20 m de cable por bomba, tipo especial sumergible. | Dos mil trescientos cuarenta y tres euros con ocho céntimos | 2343.08 | 2343.08
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0123 | ud. | Suministro de bomba sumergible para achique, capaz de elevar Q de 8 l/s a H de 7m. Marca ABS, modelo JUMBO 15 WKS o similar. 1-230V 50Hz. con motor de 1,4 kW en el eje a 2800 r.p.m., a 230 V y 50 Hz. Aislamiento clase F. La bomba dispone de protección térmica por Contactor incorporado, protección de estanqueidad y sistema de refrigeración por Camisa de refrigeración. Los materiales de la bomba son: alojamiento del motor en Aluminio 3.281.01, eje en Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), difusor en Aluminio vulcanizado, tornillería en Acero inox. AISI 316 e impulsor tipo Semiabierto antiabrasión en Fundición blanca. Incluye junta mecánica en carburo de silicio y 20 m de cable por bomba, tipo especial sumergible. Incluido regulador de nivel tipo boya | Dos mil quinientos cincuenta y ocho euros con sesenta céntimos | 2558.6 | 2558.6
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0124 | ud. | Suministro de bomba sumergible para achique, capaz de elevar Q de 37 m3/h a H de 13m. Marca ABS, modelo MF504-W01 KS o similar. 1-230V 50Hz. con motor de 1,45 kW en el eje a 2900 r.p.m., a 230 V y 50 Hz. Aislamiento clase F. Los materiales de la bomba son: parte superior en acero inoxidable AISI403, alojamiento del motor en fundición gris EN-GJL-250, eje en Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), voluta en fundición gris EN-GJL-250, impulsor en poliamida, tornillería en Acero inox. AISI 316. Impulsor tipo vortex con paso de sólidos de 40mm. Incluye junta mecánica en carburo de silicio y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible. Incluido regulador de nivel tipo boya | Seiscientos cincuenta y cinco euros con cuatro céntimos | 655.04 | 655.04
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0125 | ud. | Suministro de bomba de arenas de 30m3/h a 3mca LICAR modelo TV41-80 SG6 LB2B o similar; Montaje vertical; Rodete tipo vórtex; Paso libre: 80mm; Brida de aspiración DN100; Brida de impulsión DN80; Diámetro de rodete 164mm o 156mm; Potencia absorbida 0,6kW; Velocidad 970r.p.m.; Materiales: cuerpo: GG-25 + CA40, rodete: CA40-T, eje: F114, camisa del eje: AISI-316, estanqueidad: cierre mecánico burgmann; Lubricación: aceite; Motor 1,5kW, 400V/50Hz, Protección: IP55, Forma: B5, Eficiencia IE3; Incluso soporte del motor, acoplamiento, tulipa y tubo de impulsión | Ocho mil seiscientos diecisiete euros con ochenta y un céntimos | 8617.81 | 8617.81
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0126 | ud. | Suministro de electrobomba peristáltica: - Fluido: Cloruro férrico - caudal (50Hz): 104 l/h - Rango: 5 -50 -70 Hz - Velocidad: 2,1-21 r.p.m. - Presión descarga: 8 bar (máx. 10 bar) - Diámetro manguera: 15 mm - Material manguera: EPDM - Conexiones: Polipropileno rosa 3/4" - Potencia motor (kW): 0,25 kW - Tensión/ Protección: 230-400V/ IP55 - Frecuencia: 50 Hz - Bancada en acero galvanizado - Detector rotura de manguera - Contiene lubricante-disipante de calor en el interior del cuerpo para lubricar la manguera - Contiene rodamientos internos al cuerpo - Pintura Protección C4 (según ISO12944) - Materiales de construcción: Carcasa de la bomba: Hierro fundido, Rotor con zapatas integrales: Hierro fundido, Cubierta: Hierro fundido, Soportes: AISI 316, Armazón de soporte: Acero galvanizado, Tornillería: AISI 136, Abrazaderas de manguera: AISI 316, Casquillo de acople: Acero de aleación, Sellos: EPDM - Marcado CE - Manual de Operación y Mantenimiento | Dos mil trescientos setenta y cinco euros | 2375 | 2375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0127 | ud. | Suministro electrobomba peristáltica: - Fluido a bombear: cloruro férrico - Caudal (50 Hz): 35 l/h (26 r.p.m.) - Rango (5-50-80 Hz): 3.5 - 35 - 56 l/h. Garantizados 5 - 50 Hz con par constante y sin calentamientos, sin ventilación forzada - Veloc. (5-50-80 Hz): 2.6-26-42 r.p.m. - Presión descarga < 6 bar (máx. 10 bar para EPDM) - Diámetro manguera: 10 mm - Material manguera: EPDM - Conexiones: polipropileno rosca 1/2" - Potencia motor: 0,18 kW - Tensión/Protección: 230-400V - Frecuencia: 50 Hz - Pintura Protección C4 (según ISO12944) con espesor de 250 micras - Detector rotura de manguera - Contiene lubricante-disipante de calor en el interior del cuerpo para lubricar la manguera - Contiene rodamientos internos al cuerpo - Bancada en acero galvanizado- Materiales de construcción: Carcasa de la bomba: Hierro fundido, Rotor con zapatas integrales: Hierro fundido, Cubierta: Hierro fundido, Soportes: AISI 316, Armazón de soporte: Acero galvanizado, Tornillería: AISI 136, Abrazaderas de manguera: AISI 316, Casquillo de acople: Acero de aleación, Sellos: EPDM - Marcado CE - Manual de operación y mantenimiento | Mil ochocientos setenta y cinco euros | 1875 | 1875
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0128 | ud. | Bomba con sistema de cebado eyector y cuadro eléctrico modelo APP31-150 O, marca SULZER, con las siguientes características: caudal nominal: 266 m3/h, Altura: 8 m.c.a, Eficiencia : 77,22 %, Diámetro máximo de sólidos : 41,00 mm, Potencia, hidráulica : 5,80 kW, Potencia, nominal : 7,51 kW, Potencia, diámetro máximo, nominal : 7,67 kW, Potencia mínima recomendada de motor : 11,00 kW, Frecuencia : 50 Hz, Velocidad, valorada : 1001 r.p.m., Diámetro impulsor, nominal : 286 mm, Conexiones: succión DN200, impulsión DN150, MATERIALES: Carcasa: Hierro fundido (ASTM A48 CL35B), Impulsor: acero Dúplex (ASTM A890 3A) , Anillos de desgaste del impulsor: acero Dúplex (ASTM A890 3A), Eje: acero Dúplex (EN1.4460 / AISI 329 / SS2324), Se incluye un sistema de cebado automatizado formado por: 1 Unidad eyector Sulzer, 2 Válvulas con actuadores para aire y tubería de aspiración del eyector, 3 Interruptor de control de nivel, 4 Cuadro eléctrico con lógica, 5 Cables (5 m), 6 Documentación | Veintiún mil seiscientos veinticinco euros | 21625 | 21625
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0129 | ud. | Suministro de bomba centrífuga sumergible Sulzer XFP201G-CB2.3-PE140/6-D05*10+ NG2 o similar. Altura máxima 11,4 m, caudal máximo 666 m3/h. Altura óptima 7,6 m, caudal óptimo 396 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 2 álabes, Diámetro del impulsor DN 300, Diámetro del tubo de descarga DN200, Paso de sólidos 125 mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 14kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 29,4A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | Diez mil cuatrocientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 10462.5 | 10462.5
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0130 | ud. | Suministro bomba vertical multietapa EBARA modelo EVMS 15-4F5/4,0 o similar, cuerpo inferior en AISI 304, impulsores Shurricane®, difusores y camisa exterior en acero inoxidable AISI 304,eje de acero inoxidable AISI 304, cierre mecánico tipo cartucho (CSi/Carbón/EPDM), juntas tóricas en EPDM; accionada mediante motor eléctrico de 4 kW, eficiencia IE3, trifásico, 2900 r.p.m., 230/400V, 50Hz,aislamiento clase F, protección IP55. | Tres mil quinientos diez euros con ochenta y ocho céntimos | 3510.88 | 3510.88
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0131 | ud. | Suministro de estator referencia RJ GF11 2200 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGF233R1 <400 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Cincuenta y dos euros con noventa y cinco céntimos | 52.95 | 52.95
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0132 | ud. | Suministro de cierre mecánico referencia M805160G de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGF233R1 <400 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Noventa y ocho euros con treinta y dos céntimos | 98.325 | 98.325
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0133 | ud. | Suministro de acoplamiento referencia OO GG11 2653 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGF233R1 <400 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Doscientos nueve euros con ochenta y seis céntimos | 209.865 | 209.865
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0134 | ud. | Suministro de rotor referencia 19798 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGF233R1 <400 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Ciento treinta y dos euros con treinta y seis céntimos | 132.36 | 132.36
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0135 | ud. | Suministro de estator referencia RJ GG11 2200 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGG233R1 <600 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Cincuenta y dos euros con noventa y cinco céntimos | 52.95 | 52.95
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0136 | ud. | Suministro de cierre mecánico referencia M805160G de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGG233R1 <600 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Noventa y ocho euros con treinta y dos céntimos | 98.325 | 98.325
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0137 | ud. | Suministro de acoplamiento referencia OO GG11 2653 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGG233R1 <600 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Doscientos nueve euros con ochenta y seis céntimos | 209.865 | 209.865
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0138 | ud. | Suministro de rotor referencia 19801 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGG233R1 <600 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Ciento treinta y seis euros con catorce céntimos | 136.14 | 136.14
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0139 | ud. | Suministro de estator referencia RJ GH11 2200 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGH233R1 <1000 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Cuarenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos | 45.375 | 45.375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0140 | ud. | Suministro de cierre mecánico referencia M805160G de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGH233R1 <1000 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Noventa y ocho euros con treinta y dos céntimos | 98.325 | 98.325
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0141 | ud. | Suministro de acoplamiento referencia OO GG11 2653 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGH233R1 <1000 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Doscientos nueve euros con ochenta y seis céntimos | 209.865 | 209.865
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0142 | ud. | Suministro de rotor referencia 19799 de bomba de tornillo MONO NOV modelo CGH233R1 <1000 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Ciento treinta euros con cuarenta y siete céntimos | 130.47 | 130.47
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0143 | ud. | Suministro de estator referencia RR E031 2205 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Doscientos cuarenta y siete euros con setenta céntimos | 247.695 | 247.695
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0144 | ud. | Suministro de cierre mecánico referencia M032139G de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Ciento sesenta y seis euros con cuarenta céntimos | 166.395 | 166.395
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0145 | ud. | Suministro de rotor referencia BDC031 2525 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Trescientos setenta y ocho euros con quince céntimos | 378.15 | 378.15
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0146 | ud. | Suministro de kit de rótula referencia 126509-C de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Ciento veintidós euros con noventa y un céntimos | 122.91 | 122.91
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0147 | ud. | Suministro de biela referencia MQ C0XK 2600 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Doscientos quince euros con cincuenta y cinco céntimos | 215.55 | 215.55
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0148 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C0XK 3250 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RMA <1500 l/h. Gama de bomba "G" generalmente para bombeo de polielectrolito | Trescientos ocho euros con diecinueve céntimos | 308.19 | 308.19
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0149 | ud. | Suministro de estator referencia RR E031 2205 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Doscientos cuarenta y siete euros con setenta céntimos | 247.695 | 247.695
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0150 | ud. | Suministro de cierre mecánico referencia M032139G de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Ciento sesenta y seis euros con cuarenta céntimos | 166.395 | 166.395
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0151 | ud. | Suministro de rotor referencia BD C031 2525 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos setenta y ocho euros con quince céntimos | 378.15 | 378.15
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0152 | ud. | Suministro de kit de rótula referencia 126509-C de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Ciento veintidós euros con noventa y un céntimos | 122.91 | 122.91
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0153 | ud. | Suministro de biela referencia MQ C0MK 2600 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Doscientos quince euros con cincuenta y cinco céntimos | 215.55 | 215.55
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0154 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C0XK 3250 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos ocho euros con diecinueve céntimos | 308.19 | 308.19
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0155 | ud. | Suministro de estator referencia RR E03K 2205 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Doscientos ochenta y cinco euros con cincuenta y un céntimos | 285.51 | 285.51
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0157 | ud. | Suministro de rotor referencia BD C03K 2525 de bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos setenta y ocho euros con quince céntimos | 378.15 | 378.15
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0158 | ud. | Suministro de biela referencia MQ C0XK 2600 bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Doscientos quince euros con cincuenta y cinco céntimos | 215.55 | 215.55
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0159 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia MQ C0XK 2600 bomba de tornillo MONO NOV modelo C23AC11RM_ <3 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos ocho euros con diecinueve céntimos | 308.19 | 308.19
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0160 | ud. | Suministro de estator referencia RR E0XK 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Ciento setenta y cinco euros con ochenta y cuatro céntimos | 175.845 | 175.845
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0161 | ud. | Suministro cierre mecánico referencia M032139G bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Ciento sesenta y seis euros con cuarenta céntimos | 166.395 | 166.395
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0162 | ud. | Suministro rotor referencia BD C0XK 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Doscientos ochenta y un euros con setenta y dos céntimos | 281.715 | 281.715
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0163 | ud. | Suministro kit de rótula referencia 126509-C bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Ciento veintidós euros con noventa y un céntimos | 122.91 | 122.91
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0164 | ud. | Suministro biela referencia MQ C0XK 2600 bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Doscientos quince euros con cincuenta y cinco céntimos | 215.55 | 215.55
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0165 | ud. | Suministro eje de accionamiento referencia SX C0XK 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo C1XKC11RM_ <5 m3/h. Gama de bomba "COMPACT" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos ocho euros con diecinueve céntimos | 308.19 | 308.19
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0166 | ud. | Suministro de estator referencia RR E0XK 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Doscientos diecisiete euros con cuarenta y cuatro céntimos | 217.44 | 217.44
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0167 | ud. | Suministro de cierre mecánico referencia M045139G bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Doscientos setenta y nueve euros con ochenta y dos céntimos | 279.825 | 279.825
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0168 | ud. | Suministro de rotor referencia BD C04K 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos setenta y cuatro euros con treinta y siete céntimos | 374.37 | 374.37
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0169 | ud. | Suministro de kit de rótula referencia 26520-C bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Ochenta y tres euros con diecinueve céntimos | 83.19 | 83.19
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0170 | ud. | Suministro de media biela (lado rotor) referencia MQ Z34A 2621 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos veintinueve euros | 328.995 | 328.995
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0171 | ud. | Suministro de media biela (lado eje) referencia MQ Z34A 2622 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Doscientos noventa y cuatro euros con noventa y seis céntimos | 294.96 | 294.96
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0172 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C041 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z34KC11RM_ <10 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Quinientos seis euros con setenta y dos céntimos | 506.715 | 506.715
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0173 | ud. | Suministro de estator referencia RR E0XK 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos trece euros con ochenta y seis céntimos | 313.86 | 313.86
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0174 | ud. | Suministro de cierre mecánico referencia M045139G bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Doscientos setenta y nueve euros con ochenta y dos céntimos | 279.825 | 279.825
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0175 | ud. | Suministro de rotor referencia BD C04K 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Seiscientos cincuenta y nueve euros con ochenta y seis céntimos | 659.865 | 659.865
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0176 | ud. | Suministro de kit de rótula referencia 26520-C bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Ochenta y tres euros con diecinueve céntimos | 83.19 | 83.19
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0177 | ud. | Suministro de media biela (lado rotor) referencia MQ Z34A 2621 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos veintinueve euros | 328.995 | 328.995
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0178 | ud. | Suministro de media biela (lado eje) referencia MQ Z34A 2622 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Doscientos noventa y cuatro euros con noventa y seis céntimos | 294.96 | 294.96
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0179 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C041 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z35KC11RM_ <20 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Seiscientos siete euros con cincuenta y siete céntimos | 607.57 | 607.57
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0180 | ud. | Suministro de estator referencia RR E06K 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Cuatrocientos ochenta y dos euros con catorce céntimos | 482.145 | 482.145
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0181 | ud. | Suministro de cierre mecánico referencia M055139G bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos veintisiete euros con nueve céntimos | 327.09 | 327.09
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0182 | ud. | Suministro de rotor referencia BD C06K 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Mil ciento setenta y dos euros con veintiséis céntimos | 1172.265 | 1172.265
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0183 | ud. | Suministro de kit de rótula referencia 26521-C bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Ciento diecisiete euros con veintidós céntimos | 117.225 | 117.225
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0184 | ud. | Suministro de media biela (lado rotor) referencia MQ Z36A 2621 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos ochenta euros con cuatro céntimos | 380.04 | 380.04
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0185 | ud. | Suministro de media biela (lado eje) referencia MQ Z36A 2622 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Cuatrocientos noventa y cinco euros con treinta y ocho céntimos | 495.375 | 495.375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0186 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C061 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z36KC11RM_ <35 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Ochocientos cincuenta euros con ochenta y cuatro céntimos | 850.845 | 850.845
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0187 | ud. | Suministro de estator referencia RR E07K 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Seiscientos veinticinco euros con ochenta y cuatro céntimos | 625.845 | 625.845
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0188 | ud. | Suministro de cierre mecánico referencia M065139G bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos veintiún euros con cuarenta y cuatro céntimos | 321.435 | 321.435
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0189 | ud. | Suministro de rotor referencia BD C07K 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Mil cuatrocientos veintiún euros con ochenta y cinco céntimos | 1421.85 | 1421.85
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0190 | ud. | Suministro de kit de rótula referencia 26522-C bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Ciento treinta y dos euros con treinta y seis céntimos | 132.36 | 132.36
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0191 | ud. | Suministro de media biela (lado rotor) referencia MQ Z34A 2621 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Quinientos treinta y tres euros con diecinueve céntimos | 533.19 | 533.19
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0192 | ud. | Suministro de media biela (lado eje) referencia MQ Z34A 2622 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Quinientos ochenta y seis euros con catorce céntimos | 586.14 | 586.14
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0193 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C041 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z37KC11RM_ <50 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Mil cincuenta y cinco euros con cuatro céntimos | 1055.04 | 1055.04
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0194 | ud. | Suministro de estator referencia RR E08K 2205 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Setecientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos | 754.41 | 754.41
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0195 | ud. | Suministro de cierre mecánico referencia M065139G bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Trescientos veintiún euros con cuarenta y cuatro céntimos | 321.435 | 321.435
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0196 | ud. | Suministro de rotor referencia BD C08K 2525 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Mil seiscientos sesenta y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos | 1669.545 | 1669.545
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0197 | ud. | Suministro de kit de rótula referencia 26522-C bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Ciento treinta y dos euros con treinta y seis céntimos | 132.36 | 132.36
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0198 | ud. | Suministro de media biela (lado rotor) referencia MQ Z37A 2621 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Quinientos treinta y tres euros con diecinueve céntimos | 533.19 | 533.19
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0199 | ud. | Suministro de media biela (lado eje) referencia MQ Z38A 2622 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Quinientos setenta y un euros con dos céntimos | 571.02 | 571.02
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0200 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C041 3250 bomba de tornillo MONO NOV modelo Z38KC11RM_ <70 m3/h. Gama de bomba "EZ STRIP" generalmente para bombeo de fango espesado | Mil cincuenta y cinco euros con cuatro céntimos | 1055.04 | 1055.04
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0201 | ud. | Suministro de empaquetadura referencia ZG AC1 1000 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412_ <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Noventa y ocho euros con treinta y dos céntimos | 98.325 | 98.325
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0202 | ud. | Suministro de estator referencia RR E042 2207 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412 <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Doscientos noventa y un euros con dieciséis céntimos | 291.165 | 291.165
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0203 | ud. | Suministro de rotor referencia BD C042 2521 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412 <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Trescientos setenta y cuatro euros con treinta y siete céntimos | 374.37 | 374.37
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0204 | ud. | Suministro de kit de rótula referencia TO B041 0001 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412 <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Doscientos ochenta y siete euros con cuarenta céntimos | 287.4 | 287.4
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0205 | ud. | Suministro de tornillo alimentador referencia MB W042 3830 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412 <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Dos mil seiscientos sesenta euros con treinta céntimos | 2660.295 | 2660.295
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0206 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C041 3220 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW042AL2R1/G412 <1,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Trescientos treinta euros con ochenta y ocho céntimos | 330.885 | 330.885
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0207 | ud. | Suministro de empaquetadura referencia ZG 0E81 1000 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412_ <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Ciento siete euros con setenta y ocho céntimos | 107.775 | 107.775
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0208 | ud. | Suministro de estator referencia RR E052 2207 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412 <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Trescientos treinta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos | 334.665 | 334.665
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0209 | ud. | Suministro de rotor referencia BD C052 2521 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412 <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Seiscientos cincuenta y nueve euros con ochenta y seis céntimos | 659.865 | 659.865
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0210 | ud. | Suministro de kit de rótula referencia TO B061 0001 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412 <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Trescientos cincuenta y un euros con sesenta y ocho céntimos | 351.675 | 351.675
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0211 | ud. | Suministro de tornillo alimentador referencia MB W052 3830 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412 <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Dos mil ochocientos ochenta y un euros con cincuenta y dos céntimos | 2881.515 | 2881.515
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0212 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C061 3220 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW052AL2R1/G412 <2,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Trescientos treinta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos | 334.665 | 334.665
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0213 | ud. | Suministro de empaquetadura referencia ZG E101 1000 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412_ <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Ciento cuarenta y nueve euros con treinta y siete céntimos | 149.37 | 149.37
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0214 | ud. | Suministro de estator referencia RR E062 2207 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412 <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Quinientos un euros con seis céntimos | 501.06 | 501.06
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0215 | ud. | Suministro de rotor referencia BD C062 2521 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412 <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Mil ciento veintiún euros con veintidós céntimos | 1121.22 | 1121.22
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0216 | ud. | Suministro de kit de rótula referencia TO B071 0001 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412 <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Trescientos noventa y un euros con cuarenta céntimos | 391.395 | 391.395
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0217 | ud. | Suministro de tornillo alimentador referencia MB W062 3831 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412 <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Tres mil trescientos ochenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos | 3382.56 | 3382.56
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0218 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C071 3220 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW062BL2R1/G412 <3,5 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Mil ciento setenta euros con treinta y ocho céntimos | 1170.375 | 1170.375
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0219 | ud. | Suministro de empaquetadura referencia ZG E101 1000 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Ciento cuarenta y nueve euros con treinta y siete céntimos | 149.37 | 149.37
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0220 | ud. | Suministro de estator referencia RR E072 2207 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Seiscientos sesenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos | 665.55 | 665.55
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0221 | ud. | Suministro de rotor referencia BD C072 2521 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Mil cuatrocientos veintiún euros con ochenta y cinco céntimos | 1421.85 | 1421.85
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0222 | ud. | Suministro de kit de rótula referencia TO B071 0001 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Trescientos noventa y un euros con cuarenta céntimos | 391.395 | 391.395
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0223 | ud. | Suministro de tornillo alimentador referencia MB W062 3831 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Tres mil novecientos cuarenta y seis euros con dos céntimos | 3946.02 | 3946.02
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0224 | ud. | Suministro de eje de accionamiento referencia SX C071 3220 bomba de tornillo MONO NOV modelo CW072AL2R1/G412 <6,0 M3/H. Gama de bomba "MONOBLOC "W" generalmente para bombeo de fango deshidratado | Mil ciento setenta euros con treinta y ocho céntimos | 1170.375 | 1170.375
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0001 | ud. | Sustitución Pirostatos y presostato | Mil veintiséis euros con setenta y un céntimos | 1026.71 | 1026.71
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0002 | ud. | Cambio de refractario para caldera EUROBLOC-SUPER-300. Marca Vulcano-Sadeca o similar. Incluye la retirada de la puerta de limpieza de la caldera, picado del cemento refractario existente, colocación del nuevo cemento refractario y suportación de nuevo de la puerta de limpieza de la caldera. | Mil doscientos treinta y tres euros con sesenta y nueve céntimos | 1233.69 | 1233.69
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0003 | ud. | Cambio de refractario para caldera EUROBLOC-SUPER-350. Marca Vulcano-Sadeca o similar. Incluye la retirada de la puerta de limpieza de la caldera, picado del cemento refractario existente, colocación del nuevo cemento refractario y suportación de nuevo de la puerta de limpieza de la caldera. | Mil doscientos treinta y tres euros con sesenta y nueve céntimos | 1233.69 | 1233.69
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0004 | ud. | Cambio de refractario para caldera EUROBLOC-SUPER-800. Marca Vulcano-Sadeca o similar. Incluye la retirada de la puerta de limpieza de la caldera, picado del cemento refractario existente, colocación del nuevo cemento refractario y suportación de nuevo de la puerta de limpieza de la caldera. | Mil quinientos sesenta y nueve euros con cincuenta y ocho céntimos | 1569.58 | 1569.58
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0005 | ud. | Suministro de junta para caldera EUROBLOC-SUPER-300. Marca Vulcano-Sadeca o similar. | Ciento veinte euros con veinticuatro céntimos | 120.24 | 120.24
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0006 | ud. | Suministro de junta para caldera EUROBLOC-SUPER-350. Marca Vulcano-Sadeca o similar. | Ciento veinte euros con veinticuatro céntimos | 120.24 | 120.24
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0007 | ud. | Suministro de junta para caldera EUROBLOC-SUPER-800. Marca Vulcano-Sadeca o similar. | Doscientos veinticinco euros con cuarenta y cinco céntimos | 225.45 | 225.45
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0008 | ud. | Suministro de juego completo de 23 retenedores para caldera EUROBLOC-SUPER-300 o similar. | Cuatrocientos veintiocho euros con sesenta y seis céntimos | 428.66 | 428.66
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0009 | ud. | Suministro de juego completo de 24 retenedores para caldera EUROBLOC-SUPER-350 o similar. | Cuatrocientos cuarenta y siete euros con treinta céntimos | 447.3 | 447.3
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0010 | ud. | Suministro de juego completo de 52 retenedores para caldera EUROBLOC-SUPER-800 o similar. | Novecientos noventa y nueve euros con veintiún céntimos | 999.21 | 999.21
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0011 | ud. | Suministro de presostato de aire para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Ochenta y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos | 88.55 | 88.55
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0012 | ud. | Suministro de cristal mirilla quemador BFC 02004 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Once euros con cuarenta y dos céntimos | 11.42 | 11.42
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0013 | ud. | Suministro de motor Simel 740 W para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Quinientos setenta y tres euros con treinta y dos céntimos | 573.32 | 573.32
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0014 | ud. | Suministro de ventilador BFV 10153/001 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Ciento siete euros con ochenta y un céntimos | 107.81 | 107.81
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0015 | ud. | Suministro de centralita LGB22 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Quinientos sesenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos | 568.83 | 568.83
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0016 | ud. | Suministro de transformador de encendido para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Ciento cinco euros con treinta céntimos | 105.3 | 105.3
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0017 | ud. | Suministro de minicontactor motor ventilador para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Cuarenta y seis euros con noventa y un céntimos | 46.91 | 46.91
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0018 | ud. | Suministro de relé térmico R510/1 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Ciento dieciocho euros con veintinueve céntimos | 118.29 | 118.29
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0019 | ud. | Suministro de interruptor de línea para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Cuatro euros con ochenta y ocho céntimos | 4.88 | 4.88
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0020 | ud. | Suministro de interruptor alta-baja llama para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Trece euros con noventa y siete céntimos | 13.97 | 13.97
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0021 | ud. | Suministro de conmutador rotativo para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Treinta y dos euros con veintiséis céntimos | 32.26 | 32.26
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0022 | ud. | Suministro de relé Finder 5534 para para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Cuarenta y cuatro euros con cuarenta y nueve céntimos | 44.49 | 44.49
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0023 | m | Suministro de cable de encendido para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Cinco euros con setenta y tres céntimos | 5.73 | 5.73
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0024 | ud. | Suministro de fotocélula QRA2 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Doscientos ochenta y nueve euros con setenta y siete céntimos | 289.77 | 289.77
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0025 | ud. | Suministro de grupo electrodo encendido para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Veintinueve euros con cincuenta y ocho céntimos | 29.58 | 29.58
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0026 | ud. | Suministro cabeza combustión multicalor 70 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Novecientos treinta y nueve euros con treinta céntimos | 939.3 | 939.3
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0027 | ud. | Suministro servomotor Landis SQN 31.25A2700 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Quinientos sesenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos | 568.83 | 568.83
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0028 | ud. | Suministro de bomba Suntec AS 67 B para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Trescientos cuatro euros con setenta y dos céntimos | 304.72 | 304.72
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0029 | ud. | Suministro de filtro gasoil 3/8 S117/1 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Cuarenta y tres euros con cincuenta y cinco céntimos | 43.55 | 43.55
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0030 | ud. | Suministro de motor Simel 200 W M111/1 para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Doscientos veintidós euros con cincuenta y nueve céntimos | 222.59 | 222.59
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0031 | ud. | Suministro de condensador para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Cincuenta y dos euros con veintidós céntimos | 52.22 | 52.22
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0032 | ud. | Suministro de válvula gasóleo Parker para quemador multicalor 70 VSTL marca YGNIS o similar. | Sesenta y dos euros con sesenta y cuatro céntimos | 62.64 | 62.64
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0033 | ud. | Suministro de visor de llama + juntas para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | Sesenta y nueve euros con veinticuatro céntimos | 69.24 | 69.24
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0034 | ud. | Suministro de termómetro de agua para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | Cincuenta y cuatro euros con ochenta y tres céntimos | 54.83 | 54.83
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0035 | ud. | Suministro de termostato regulación para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | Ciento cuarenta y seis euros con sesenta y cuatro céntimos | 146.64 | 146.64
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0036 | ud. | Suministro de termostato seguridad para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | Ciento diecisiete euros con cincuenta y nueve céntimos | 117.59 | 117.59
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0037 | ud. | Suministro cuadro control FBG para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | Setecientos cincuenta y siete euros con sesenta y dos céntimos | 757.62 | 757.62
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0038 | ud. | Suministro aislamiento completo puerta para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | Dos mil ochenta y un euros con cuarenta y un céntimos | 2081.41 | 2081.41
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0039 | ud. | Suministro junta trenzada de puerta (kit completo) para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | Ciento veintidós euros con diecinueve céntimos | 122.19 | 122.19
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0040 | ud. | Suministro junta trenzada cerámica 10*10 para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | Treinta y dos euros con cincuenta y ocho céntimos | 32.58 | 32.58
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0041 | ud. | Suministro vaina completa para caldera marca YGNIS FBG-465 o similar. | Sesenta euros con cuarenta y un céntimos | 60.41 | 60.41
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | DEMCQ0042 | ud. | Suministro, Montaje y puesta en marcha de: - Un Quemador WEISHAUPT o similar para caldera AC Ygnis para gasóleo / gas depuradora. Construcción: Monobloc. Potencia mínima: 130 kW. Potencia máxima: 1000 kW. Regulación: 3 marchas Gasóleo / Modulante gas. Programador W-FM 100. Potencia motor: 1.5 kW. Cuadro eléctrico: Motor con contactor incorporado. Cabeza de combustión: WMGL10-4/1. Sonda de regulación: De temperatura 0-400º C Tipo WM-GL10/4-A/ZMT. - Rampa de Gas con los siguientes componentes: · Codo de acoplamiento. · Control de estanqueidad. · Grupo de electroválvula doble DMV. · Tramo de alargamiento. · Compensador axial. · Filtro de gas. · Llave de cierre. · Manómetro con pulsador. · Estabilizadora de presión. - Cableado de todas las alarmas del quemador con el sistema de control existente. -Incluso desmontaje de quemador existente | Veintiocho mil ochocientos setenta y cinco euros | 28875 | 28875
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0001 | ud. | Equipo deshidratador de fangos móvil, sobre remolque, Ingadesfa plus IDF-201 o similar. Compuesto por: deshidratador, preparador de polielectrolito, bombas de alimentación de fango y polielectrolito, sensores de caudal, turbidez y sólidos, y sistema de análisis integrado en cuadro de control, incluido remolque,. Según DH 0001 | Ciento veintiséis mil cincuenta euros con cuarenta y tres céntimos | 126050.43 | 126050.43
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0025 | ud. | Decantador centrifugo de tipo manual, con accionamiento trasero por poleas. ALDEC-20C o similar. Incluye sensores de vibraciones y PT100 en rodamientos principales. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 2. Carga másica Máx. (Kg MS/h): 60. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Diámetro 200 mm; Longitud total 709 mm; Angulo del cono 10 2; Velocidad máxima 5300 r.p.m., Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3140 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor Inoxidable AISI 316; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación Recubrimiento CTg; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos Casquillos stellite. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 4 Kw; Tensión / Fases 400V trifasico; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 3.000 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal 1 m3/h; Consumo especifico a caudal máx. 1.4 KW/m3; Potencia instalada 4 kW; Agua de lavado Presión mínima 3 bar. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Planetaria epicicloidal; Etapas 2; Relación de reducción 1:45,6; Rango vel. diferencial 1-40 r.p.m.; Máximo par de torsión 0.4 kNm. CONTROLADOR: Sistema integrado por Poleas y Correas; Velocidad diferencial modificable mediante la sustitución de poleas y correas. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 350mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Veintinueve mil setecientos cuarenta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos | 29746.44 | 29746.44
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0026 | ud. | Decantador centrifugo de tipo automático, con accionara. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.). Cuadro eléctrico de control, con puerta adicional transparente. Juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 2,2. Carga másica Máx. (Kg ms/h):66. ALDEC-20A o similar. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Diámetro 200 mm; Longitud total 709 mm; Angulo del cono 10 2; Velocidad máxima 5300 r.p.m.. Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3140 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor Inoxidable AISI 316; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrilo; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación Recubrimiento CTg; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos Casquillos stellite. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 7.5 Kw; Tensión / Fases 380/111 y; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 3.000 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado caudal 1 m3/h; Consumo especifico a caudal más. 1.7 KW/m3; Potencia instalada 10.5 kW; Agua de lavado presión mínima 3 bar. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Planetaria epicicloidal; Etapas 2; Relación de reducción 1:45,6; Rango vel. diferencial 1-40 r.p.m.; Máximo par de torsión 0.4 kNm. CONTROLADOR: BASIC, con pantalla táctil de 7" para control del par y la velocidad diferencial. Motor trasero para regulación de la velocidad diferencial, a controlar mediante un variador de frecuencia marca ABB serie ACS 880, Potencia motor trasero 3 kW. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 350mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Cuarenta y tres mil setecientos treinta euros con veintiocho céntimos | 43730.28 | 43730.28
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0027 | ud. | Decantador centrifugo de tipo automático, con accionam. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF. ALDEC-28A o similar. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 6. Carga másica Máx. (Kg ms/h):180. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 280 mm; Longitud total 980 mm; Angulo del cono 20 2; Baffle dise. Velocidad máxima 5300 r.p.m., Fuerza centrifuga a Vel.Max. 4400 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor Inoxidable AISI 316; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrilo; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación Recubrimiento CTg; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos 3602 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 11 Kw; Tensión / Fases 380/III y; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 3.000 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal mínimo 3 m3/h; Consumo especifico a caudal máx. 1.3 KW/m3; Potencia instalada 18.3 kW; Agua de lavado.Presión mínima 3 bar. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Planetaria epicicloidal; Etapas 2; Relación de reducción 1:97.2; Rango vel. diferencial 2-40 r.p.m.; Máxima par de torsión 1.5 kNm. CONTROLADOR: BASIC, con pantalla táctil de 7" para control del par y la velocidad diferencial. Motor trasero para la regulación de la velocidad diferencial, a controlar mediante un variador de frecuencia marca ABB serie ACS 880, Potencia motor trasero 7.5 kW. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 400mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Cincuenta y seis mil euros con noventa y siete céntimos | 56000.97 | 56000.97
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0028 | ud. | Decantador centrifugo de tipo automático, con accionara trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF. ALDEC-28LA o similar. Caudal Más. (m3/h a 3%ms): 9. Carga másica Máx. (Kg ms/h):270. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 280 mm; Longitud total 1260 mm; Angulo del cono 20 2; Velocidad máxima 4400 r.p.m., Velocidad de operación variable, Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3030 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor Inoxidable AISI 316; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrilo; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación Recubrimiento CTg; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316;C-6 ud Descarga de sólidos 3602 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 15 Kw; Tensión / € 57,566.25Fases 400V trifasico; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 3.000 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal mínimo 3.5 m3/h; Consumo especifico a caudal máx. 1.1 KW/m3; Potencia instalada 2.5 kW; Agua de lavado.Presión mínima 3 bar. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Planetaria epicicloidal; Etapas 2; Relación de reducción 1:97.2; Rango vel. diferencial 2-40 r.p.m.; Máximo par de torsión 1.5 kNm. CONTROLADOR: BASIC, con pantalla táctil de 7" para control del par y la velocidad diferencial. Motor trasero para la regulación de la velocidad diferencial, a controlar mediante un variador de frecuencia marca ABB serie ACS 880, Potencia motor trasero 7.5 kW. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 400mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Sesenta mil seiscientos diecisiete euros con dieciséis céntimos | 60617.16 | 60617.16
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0029 | ud. | Decantador centrifugo de tipo automático, con accionam. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF. ALDEC-36A o similar. incluye Power Tubes para reducción del consumo eléctrico. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 14. Carga másica Más. (Kg ms/h):420. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 360 mm; Longitud total 1512mm; Angulo del cono 20 2; Velocidad máxima 4200 r.p.m., Velocidad de operación variable, Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3549 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor Inoxidable AISI 316; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrilo; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación Recubrimiento CTg; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos 3602 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 22 Kw; Tensión / Fases 400V trifasico; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 1500 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal mínimo 7.5 m3/h; Consumo especifico a caudal máx. 1.15 KW/m3; Potencia instalada 27.5 kW; Agua de lavado.Presión mínima 3 bar. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Planetaria epicicloidal; Etapas 2; Relación de reducción 1:159; Rango vel. diferencial 1-22 r.p.m.; Máximo par de torsión 2.5 kNm. CONTROLADOR: BASIC, con pantalla táctil de 7" para control del par y la velocidad diferencial. Motor trasero para la regulación de la velocidad diferencial, a controlar mediante un variador de frecuencia marca ABB serie ACS 880, Potencia motor trasero 5.5 kW. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 600mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Ochenta y cuatro mil novecientos veintidós euros con dos céntimos | 84922.02 | 84922.02
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0030 | ud. | Decantador centrifugo de tipo automático, de gama superior, tipo G3, con accionam. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrar., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos, Power Tubes para reducción del consumo eléctrico, Power Loss Ride (sistema anti-corte eléctrico). ALDEC-G3-36 o similar. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 16. Carga másica Máx. (Kg ms/h):480. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 360 mm; Longitud total 1512mm; Angulo del cono 20 5; Velocidad máxima 4200 r.p.m., Velocidad de operación variable, Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3549 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor Lean Duplex; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrilo; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación 2 Postizos estellite; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos 3602 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 18.5 Kw; Tensión / Fases 400V trifasico; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 1500 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Rodamientos principales Sensores vibra, Rodamientos principales Sondas PT100, Agua de lavado. Caudal mínimo 8.5 rn3/h; Consumo especifico a caudal más. 1.10 KW/m3; Potencia instalada 29.5 kW; Sensores de vibraciones Incluidos, agua de lavado.Presión mínima 3 bar. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Direct Driver; Etapas 2; Relación de reducción 1:52; Rango vel. diferencial 0.5-29.8 r.p.m.; Máximo par de torsión 3.5 kNm. Célula de carga para medición del par Incluida. Motor trasero impulsor 11 kW. Var. Frec. Motor trasero marca ABB serie ACS 880. CONTROLADOR: PLUS. Pantalla táctil de 15" Incluida, Modulo 0/1 para interconexionado Incluido, Modulo Op. 1, para VF no estándar opcional, Modulo HW Op.3, para cableado remoto opcional, Modulo Profinet, Ethernet, etc opcional, Modulo Op. 4, para control de caudales opcional. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 600mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Ciento cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con treinta y tres céntimos | 104484.33 | 104484.33
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0031 | ud. | Decantador centrifugo de tipo automático, con accionam. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF. incluye Power Tubes para reducción del consumo eléctrico ALDEC-44A o similar. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 25. Carga másica Máx. (Kg ms/h):750. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 440 mm; Longitud total 1760mm; Angulo del cono 20 2; Velocidad máxima 3800 r.p.m., Velocidad de operación variable, Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3551 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor Inoxidable Duplex; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrilo; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación 2 Postizos estellite; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos 3602 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 37 Kw; Tensión / Fases 400V trifasico; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 1500 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal mínimo 14 m3/h; Consumo especifico a caudal máx. 1.15 KW/m3; Potencia instalada 48 kW; Agua de lavado.Presión mínima 3 bar. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Planetaria epicicloidal; Etapas 2; Relación de reducción 1:115; Rango vel. diferencial 1-23 r.p.m.; Máximo par de torsión 4.5 kNm. CONTROLADOR: BASIC, con pantalla táctil de 7" para control del par y la velocidad diferencial. Motor trasero para la regulación de la velocidad diferencial, a controlar mediante un variador de frecuencia marca ABB serie ACS 880, Potencia motor trasero 11 kW. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 600mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Ciento doce mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con cuarenta y dos céntimos | 112494.42 | 112494.42
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0032 | ud. | Decantador centrifugo de tipo automático, de gama superior, tipo G3, con accionan'. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF, Power Tubes para reducción del consumo eléctrico, Power Loss Ride (sistema anti-corte eléctrico). ALDEC-G3-44 o similar. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 28. Carga másica Máx. (Kg ms/h):840. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 440 mm; Longitud total 1760mm; Angulo del cono 20 2; Velocidad máxima 3800 r.p.m., Velocidad de operación variable, Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3551. g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor inoxidable Duplex 225; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrilo; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación 2 Postizos estellite; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos 3605 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 22 Kw; Tensión / Fases 380/III y; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 1500 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal mínimo 15 m3/h; Rodamientos principales Sondas PT100 Incluidas, Consumo especifico a caudal más. 0.80 KW/m3; Potencia instalada 29.5 kW;,agua de lavado. Presión mínima 3 bar. Sensores de vibraciones Incluidos. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Direct Driver; Etapas 2; Relación de reducción 1:100.8; Rango vel. diferencial 0.5-29.8 r.p.m.; Máximo par de torsión 8 kNm. Célula de carga para medición del par Incluida. Motor trasero impulsor 7.5kW. Var. Frec. Motor trasero marca ABB serie ACS 880. CONTROLADOR: PLUS. Pantalla táctil de 15" Incluida, Modulo 0/I para interconexionado Incluido, Modulo Op. 1, para VF no estándar opcional, Modulo HW Op.3, para cableado remoto opcional, Modulo Profinet, Ethernet, etc opcional, Modulo Op. 4, para control de caudales opcional. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 600mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Ciento treinta y cinco mil trescientos treinta y un euros con cincuenta y seis céntimos | 135331.56 | 135331.56
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0033 | ud. | Decantador de tipo automático, con accionam. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF. incluye Power Tubes para reducción del consumo eléctrico ALDEC-50A o similar. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 45. Carga másica Máx. (Kg ms/h):1350. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 500 mm; Longitud total 2000mm; Angulo del cono 20 2; Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3551 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor Inoxidable Duplex; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrila; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación 2 Postizos estellite; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos 360º 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 55 Kw; Tensión / Fases 400 V; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 1500 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal mínimo 14 m3/h; Consumo especifico a caudal máx. 1.15 KW/m3; Potencia instalada 48 kW; Agua de lavado.Presión mínima 3 bar. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Planetaria epicicloidal; Etapas 2; Relación de reducción 1:111; Rango vel. diferencial 1-26 r.p.m.; Máximo par de torsión 8 kNm. CONTROLADOR: BASIC, con pantalla táctil de 7" para control del par y la velocidad diferencial. Motor trasero para la regulación de la velocidad diferencial, a controlar mediante un variador de frecuencia marca ABB serie ACS 880, Potencia motor trasero 22kW. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 600mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Ciento sesenta mil setecientos seis euros con cuarenta y tres céntimos | 160706.43 | 160706.43
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0034 | ud. | Decantador centrifugo de tipo automático, de gama superior, tipo G3, con accionam. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF. Power Tubes para reducción del consumo eléctrico, Power Loss Ride (sistema anti-corte eléctrico). ALDEC-G3-50 o similar. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 50. Carga másica Máx. (Kg ms/h):1500. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 500 mm; Longitud total 2000mm; Angulo del cono 20 9'; Velocidad máxima 3500 r.p.m., Velocidad de operación variable, Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3600 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor inoxidable Duplex 225; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrilo; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación 2 Postizos estellite; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos 3602 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 30 Kw; Tensión / Fases 400V trifasico; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 1500 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal mínimo 22.5 m3/h; Rodamientos principales Sondas PT100 Incluidas, Consumo especifico a caudal máx. 0.80 KW/m3; Potencia instalada 77 kW;,agua de lavado. Presión mínima 3 bar. Sensores de vibraciones Incluidos. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Direct Driver; Etapas 2; Relación de reducción 1:100.8; Rango vel. diferencial 0.5-29.8 r.p.m.; Máximo par de torsión 12 kNm. Célula de carga para medición del par Incluida. Motor trasero impulsor 22kW. Var. Frec. Motor trasero marca ABB serie ACS 880. CONTROLADOR: PLUS. Pantalla táctil de 15" Incluida, Modulo 0/1 para interconexionado Incluido, Modulo Op. 1, para VF no estándar opcional, Modulo HW Op.3, para cableado remoto opcional, Modulo Profinet, Ethernet, etc opcional, Modulo Op. 4, para control de caudales opcional. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 600mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Ciento noventa mil setecientos veinticinco euros con tres céntimos | 190725.03 | 190725.03
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0035 | ud. | Decantador de tipo automático, con accionam. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF. incluye Power Tubes para reducción del consumo eléctrico ALDEC-55A o similar. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 60. Carga másica Máx. (Kg ms/h):1800. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 550 mm; Longitud total 2244mm; Angulo del cono 20º; Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3554 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor Inoxidable Duplex; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrila; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación 2 Postizos estellite; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos 360º 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 75 Kw; Tensión / Fases 380; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 1500 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal mínimo 40 m3/h; Consumo especifico a caudal máx. 1.15 KW/m3; Potencia instalada 97 kW; Agua de lavado.Presión mínima 3 bar. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Planetaria epicicloidal; Etapas 2; Relación de reducción 1:111; Rango vel. diferencial 1-26 r.p.m.; Máximo par de torsión 8 kNm. CONTROLADOR: BASIC, con pantalla táctil de 7" para control del par y la velocidad diferencial. Motor trasero para la regulación de la velocidad diferencial, a controlar mediante un variador de frecuencia marca ABB serie ACS 880, Potencia motor trasero 22kW. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 600mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Ciento noventa y ocho mil quinientos sesenta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos | 198569.88 | 198569.88
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0036 | ud. | Decantador centrifugo de tipo automático, de gama superior, tipo G3, con accionam. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF. Power Tubes para reducción del consumo eléctrico, Power Loss Ride (sistema anti-corte eléctrico). ALDEC-G3-55 o similar. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 65. Carga másica Máx. (Kg ms/h):1900. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 550 mm; Longitud total 2244mm; Angulo del cono 20 º; Velocidad máxima 3400 r.p.m., Velocidad de operación variable, Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3554 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor inoxidable Duplex 225; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrilo; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación 2 Postizos estellite; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos 360º 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 50 Kw; Tensión / Fases 400V trifasico; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 1500 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal mínimo 40 m3/h; Rodamientos principales Sondas PT100 Incluidas, Consumo especifico a caudal máx. 0.80 KW/m3; Potencia instalada 77 kW;,agua de lavado. Presión mínima 3 bar. Sensores de vibraciones Incluidos. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Direct Driver; Etapas 2; Relación de reducción 1:100.8; Rango vel. diferencial 0.5-29.8 r.p.m.; Máximo par de torsión 12 kNm. Célula de carga para medición del par Incluida. Motor trasero impulsor 22kW. Var. Frec. Motor trasero marca ABB serie ACS 880. CONTROLADOR: PLUS. Pantalla táctil de 15" Incluida, Modulo 0/1 para interconexionado Incluido, Modulo Op. 1, para VF no estándar opcional, Modulo HW Op.3, para cableado remoto opcional, Modulo Profinet, Ethernet, etc opcional, Modulo Op. 4, para control de caudales opcional. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 600mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Doscientos trece mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con diez céntimos | 213443.1 | 213443.1
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0037 | ud. | Decantador de tipo automático, con accionam. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF. incluye Power Tubes para reducción del consumo eléctrico ALDEC-65A o similar. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 86. Carga másica Máx. (Kg ms/h):2700. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 650 mm; Longitud total 2565 mm; Angulo del cono 20 º; Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3498 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor Inoxidable Duplex; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrila; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación 2 Postizos estellite; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos 360º 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 90 Kw; Tensión / Fases 380/111 € 152,617.50 v; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 1500 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal mínimo 50m3/h; Consumo especifico a caudal máx. 1.15 KW/m3; Potencia instalada 48 kW; Agua de lavado.Presión mínima 3 bar. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Planetaria epicicloidal; Etapas 2; Relación de reducción 1:100:8; Rango vel. diferencial 0,5-29,8 r.p.m.; Máximo par de torsión 12 kNm. CONTROLADOR: BASIC, con pantalla táctil de 7" para control del par y la velocidad diferencial. Motor trasero para la regulación de la velocidad diferencial, a controlar mediante un variador de frecuencia marca ABB serie ACS 880, Potencia motor trasero 30kW. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 600mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Doscientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta y cuatro euros con veinte céntimos | 275254.2 | 275254.2
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0038 | ud. | Decantador centrifugo de tipo automático, de gama superior, tipo G3, con accionam. trasero mediante motor y variador de frecuencia. Incluye sensores de Vibrac., PT100 en rodam. principales, sensor de tapa abierta, tarjeta comunicación (profibus, ethernet, etc.), cuadro eléctrico de control con puerta adicional transparente, juego de 2 VFDs sueltos con bus DC y filtros RF. Power Tubes para reducción del consumo eléctrico, Power Loss Ride (sistema anti-corte eléctrico). ALDEC-G3-65 o similar. Caudal Máx. (m3/h a 3%ms): 90. Carga másica Máx. (Kg ms/h):2800. ROTOR: Flujo fangos: Contracorriente; Flujo líquido: Cuasiaxial; Diámetro 650 mm; Longitud total 2565mm; Angulo del cono 20 º; Velocidad máxima 3100 r.p.m., Velocidad de operación variable, Fuerza centrifuga a Vel.Max. 3498 g. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Rotor inoxidable Duplex 225; Eje Tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Alabes tornillo Acero Inoxidable AISI 316; Tapa Acero Inoxidable AISI 316 con bisagras; Carcasa Acero Inoxidable AISI 316; Retenes Nitrilo; Bancada Perfil laminado de acero al carbono; Lubricación Grasa. PROTECCIONES ANTIDESGASTE: Superficie int. rotor Varillas longitudinales; Zona de alimentación 2 Postizos estellite; Tornillo Transportador Recubrimiento TM42; Anillo salida de sólidos Acero inox. 316; Descarga de sólidos 360º 6 Postizos CTg. MOTOR PRINCIPAL DE ACCIONAMIENTO: Potencia para arranque con V.F. 75 Kw; Tensión / Fases 400V trifasico; Protección IP 55; Frecuencia 50 Hz; Velocidad 1500 r.p.m.. DATOS GENERALES: Nivel de ruido < 85 dB; Nivel de vibraciones < 6 mm/s; Agua de lavado. Caudal mínimo 50 m3/h; Rodamientos principales Sondas PT100 Incluidas, Consumo especifico a caudal máx. 0.80 KW/m3; Potencia instalada 99 kW;,agua de lavado. Presión mínima 3 bar. Sensores de vibraciones Incluidos. GENERACION Y REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DIFERENCIAL Y DEL PAR DE TORSION: CAJA REDUCTORA: Tipo Direct Driver; Etapas 2; Relación de reducción 1:127; Rango vel. diferencial 1-26 r.p.m.; Máximo par de torsión 20 kNm. Célula de carga para medición del par Incluida. Motor trasero impulsor 22kW. Var. Frec. Motor trasero marca ABB serie ACS 880. CONTROLADOR: PLUS. Pantalla táctil de 15" Incluida, Modulo 0/1 para interconexionado Incluido, Modulo Op. 1, para VF no estándar opcional, Modulo HW Op.3, para cableado remoto opcional, Modulo Profinet, Ethernet, etc opcional, Modulo Op. 4, para control de caudales opcional. Según Especificación técnica correspondiente del PPT. Incluye 4 patas de altura 600mm y antivibratorios. INCLUYE transporte a planta y puesta en marcha por el fabricante, con personal propio. No requiere equipo desgasificador. | Trescientos ocho mil quinientos treinta y un euros con cuarenta y tres céntimos | 308531.43 | 308531.43
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0039 | ud. | Centrifugadora Andritz Modelo D2L o similar. Material de construcción: Partes mojadas S316, Duplex 1.4362 o equivalente. Lubricación: Incluida. Unidad de control: Covistar. Motores: Tipo estándar de Andritz IEC, IP55/380-400V/50hz), IE3 con 1 sensor PTC por devanado.. Variadores de frecuencia: Tipo estándar de Andritz IEC 380-500V – IP20 con ajustadores.. Pintura: RAL 5015. Herramientas de mantenimiento (1 set por modelo). Sistema de funcionamiento (KW) : 15/5,5. | Cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y tres euros con veintisiete céntimos | 46953.27 | 46953.27
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0040 | ud. | Centrifugadora Andritz Modelo D2LL o similar. Material de construcción: Partes mojadas S316, Duplex 1.4362 o equivalente. Lubricación: Incluida. Unidad de control: Covistar. Motores: Tipo estándar de Andritz IEC, IP55/380-400V/50hz), IE3 con 1 sensor PTC por devanado.. Variadores de frecuencia: Tipo estándar de Andritz IEC 380-500V – IP20 con ajustadores.. Pintura: RAL 5015. Herramientas de mantenimiento (1 set por modelo). Sistema de funcionamiento (KW) : 15/5,5 | Cincuenta y un mil ciento veintiocho euros con ochenta y dos céntimos | 51128.82 | 51128.82
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0041 | ud. | Centrifugadora Andritz Modelo D3L o similar. Material de construcción: Partes mojadas S316, Duplex 1.4362 o equivalente. Lubricación: Incluida. Unidad de control: Covistar. Motores: Tipo estándar de Andritz IEC, IP55/380-400V/50hz), IE3 con 1 sensor PTC por devanado.. Variadores de frecuencia: Tipo estándar de Andritz IEC 380-500V – IP20 con ajustadores.. Pintura: RAL 5015. Herramientas de mantenimiento (1 set por modelo). Sistema de funcionamiento (KW) : 22/7,5 | Sesenta y seis mil veintitrés euros con diez céntimos | 66023.1 | 66023.1
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0042 | ud. | Centrifugadora Andritz Modelo D3LL o similar. Material de construcción: Partes mojadas S316, Duplex 1.4362 o equivalente. Lubricación: Incluida. Unidad de control: Covistar. Motores: Tipo estándar de Andritz IEC, IP55/380-400V/50hz), IE3 con 1 sensor PTC por devanado.. Variadores de frecuencia: Tipo estándar de Andritz IEC 380-500V – IP20 con ajustadores.. Pintura: RAL 5015. Herramientas de mantenimiento (1 set por modelo). Sistema de funcionamiento (KW) : 30/7,5. | Setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete euros con diecisiete céntimos | 74647.17 | 74647.17
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0043 | ud. | Centrifugadora Andritz Modelo D4L o similar. Material de construcción: Partes mojadas S316, Duplex 1.4362 o equivalente. Lubricación: Incluida. Unidad de control: Covistar. Motores: Tipo estándar de Andritz IEC, IP55/380-400V/50hz), IE3 con 1 sensor PTC por devanado.. Variadores de frecuencia: Tipo estándar de Andritz IEC 380-500V – IP20 con ajustadores.. Pintura: RAL 5015. Herramientas de mantenimiento (1 set por modelo). Sistema de funcionamiento (KW) : 30/7,5. | Ochenta y ocho mil sesenta y dos euros con treinta y nueve céntimos | 88062.39 | 88062.39
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0044 | ud. | Centrifugadora Andritz Modelo D4LL o similar. Material de construcción: Partes mojadas S316, Duplex 1.4362 o equivalente. Lubricación: Incluida. Unidad de control: Covistar. Motores: Tipo estándar de Andritz IEC, IP55/380-400V/50hz), IE3 con 1 sensor PTC por devanado.. Variadores de frecuencia: Tipo estándar de Andritz IEC 380-500V – IP20 con ajustadores.. Pintura: RAL 5015. Herramientas de mantenimiento (1 set por modelo). Sistema de funcionamiento (KW) : 37/7.5. | Noventa y ocho mil ciento noventa y dos euros con veinticinco céntimos | 98192.25 | 98192.25
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0045 | ud. | Centrifugadora Andritz Modelo D5L o similar. Material de construcción: Partes mojadas S316, Duplex 1.4362 o equivalente. Lubricación: Incluida. Unidad de control: Add’IQ ECO. Motores: Tipo estándar de Andritz IEC, IP55/380-400V/50hz), IE3 con 1 sensor PTC por devanado.. Variadores de frecuencia: Tipo estándar de Andritz IEC 380-500V – IP20 con ajustadores.. Pintura: RAL 5015. Herramientas de mantenimiento (1 set por modelo). Tiempo de entrega (en semanas):14 a 18. Sistema de funcionamiento (KW) : 45/15. | Ciento veinticinco mil ochocientos treinta y tres euros con cincuenta céntimos | 125833.5 | 125833.5
Equipos mecánicos | Centrifugadora | DEMCE0046 | ud. | Centrifugadora Andritz Modelo D5LX o similar. Material de construcción: Partes mojadas S316, Duplex 1.4362 o equivalente. Lubricación: Incluida. Unidad de control: Add’IQ ECO. Motores: Tipo estándar de Andritz IEC, IP55/380-400V/50hz), IE3 con 1 sensor PTC por devanado.. Variadores de frecuencia: Tipo estándar de Andritz IEC 380-500V – IP20 con ajustadores.. Pintura: RAL 5015. Herramientas de mantenimiento (1 set por modelo). Sistema de funcionamiento (KW) : 55/15. | Ciento treinta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro euros | 134784 | 134784
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0001 | ud. | Suministro de segundo sello mecánico, para agitador sumergible de 0,8kW motor, 4 polos | Cuatrocientos cuarenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 448.75 | 448.75
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0002 | ud. | Suministro de segundo sello mecánico, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 4 polos | Cuatrocientos cuarenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 448.75 | 448.75
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0003 | ud. | Suministro de segundo sello mecánico, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 6 polos | Doscientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 292.5 | 292.5
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0004 | ud. | Suministro de segundo sello mecánico, para agitador sumergible de 2,9kW motor, 6 polos | Doscientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 292.5 | 292.5
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0005 | ud. | Suministro de sellos de VITÓN, para agitador sumergible de 0,8kW motor, 4 polos | Doscientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 218.75 | 218.75
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0006 | ud. | Suministro de sellos de VITÓN, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 4 polos | Doscientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 218.75 | 218.75
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0007 | ud. | Suministro de sellos de VITÓN, para agitador sumergible de 1,5kW motor, 6 polos | Ciento ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 188.75 | 188.75
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0008 | ud. | Suministro de sellos de VITÓN, para agitador sumergible de 2,9kW motor, 6 polos | Ciento ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 188.75 | 188.75
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0009 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1S5/25-G26-E1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG sin incluir el desmontaje y montaje del equipo. | Ciento cincuenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos | 152.46 | 152.46
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0010 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1S15/30-E1-G1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG | Doscientos veintidós euros con ochenta y tres céntimos | 222.83 | 222.83
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0011 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1S6/48-G2-E1 con materiales según fabricante Q1Q2VGG | Doscientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 253.75 | 253.75
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0012 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1S15/65-G28-A1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG | Doscientos setenta y nueve euros con treinta y cuatro céntimos | 279.34 | 279.34
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0013 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MS32/48 con materiales según fabricante EBPGG | Ciento cincuenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos | 158.86 | 158.86
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0014 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/45-G23-E1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG | Trescientos cuatro euros con noventa y tres céntimos | 304.93 | 304.93
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0015 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1S3/55-G1-E1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG | Quinientos siete euros con cincuenta céntimos | 507.5 | 507.5
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0016 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/80-G28-A1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG | Seiscientos treinta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos | 638.64 | 638.64
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0017 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/90-G28-A1 con materiales según fabricante Q1Q1PGG | Seiscientos veinte euros con cincuenta y un céntimos | 620.51 | 620.51
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0018 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/32-G60 con materiales según fabricante Q1Q1VGG | Doscientos cinco euros con setenta y ocho céntimos | 205.78 | 205.78
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0019 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/45-G60 con materiales según fabricante Q1Q1VGG | Doscientos cincuenta y seis euros con noventa y cinco céntimos | 256.95 | 256.95
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0020 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/55-G60 con materiales según fabricante Q1Q1VGG | Doscientos noventa y seis euros con cuarenta céntimos | 296.4 | 296.4
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0021 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/65-G60 con materiales según fabricante Q1Q1VGG | Trescientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 362.5 | 362.5
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0022 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/85-G60 con materiales según fabricante Q1Q1VGG | Seiscientos dieciocho euros con treinta y nueve céntimos | 618.39 | 618.39
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0023 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/35-G20-E1 con materiales según fabricante Q1Q12PGG | Trescientos veinticuatro euros con once céntimos | 324.11 | 324.11
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0024 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/52-G2-E1 con materiales según fabricante Q1Q12PGG | Quinientos cincuenta y tres euros con treinta y cinco céntimos | 553.35 | 553.35
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0025 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG1/78-G2-E1 con materiales según fabricante Q1Q12PGG | Novecientos treinta euros con setenta y ocho céntimos | 930.78 | 930.78
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0026 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/48-G6 con materiales según fabricante ASPGG | Doscientos sesenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos | 264.41 | 264.41
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | DEMCR0027 | ud. | Suministro y montaje de cierre mecánico MG12/65-G6 con materiales según fabricante ASPGG | Cuatrocientos treinta y dos euros con ochenta y seis céntimos | 432.86 | 432.86
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0001 | ud. | Suministro de cinta transportadora fija de 4,7 metros de longitud. TOTAL posición de trabajo HORIZONTAL y banda LISA de 500 mm de ancho. Chasis TUBULAR LIGERO MODELO CTL EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 EN ALTURA MEDIA y rodillos con tubo inoxidable AISI 304 de Ø60/12 mm . Tambor motriz y de reenvío Ø260 mm en JAULA. Accionada con motor eléctrico de 1.5 CV de potencia (motor IP-55; a 1500 r.p.m; 50 Hz; IE3) y reductor ortogonal calado al eje motriz. Velocidad aproximada de transporte 0.9 m/s. Protecciones para marcado CE. | Siete mil trescientos ochenta y cuatro euros con trece céntimos | 7384.13 | 7384.13
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0002 | ud. | Suministro de cinta transportadora fija de 8.9 metros de longitud. entre ejes de tambores; posición de trabajo horizontal. Banda lisa de 500 mm de ancho. Chasis monoviga modelo C.P.R. fabricado con perfiles laminados en caliente. Rodillos serie ligera con tubo galvanizado y eje de acero al carbono Ø60/12 mm portantes en "V" cada 500 mm y de retorno horizontales cada 2 metros. Tambor motriz Ø250 mm recubierto de goma estriada y de reenvío Ø260 mm en jaula de ardillas. Accionada con motor eléctrico de 1.5 CV de potencia (motor a 1500 r.p.m) y reductor calado al eje motriz Velocidad aproximada de transporte 1 m/seg. Protecciones para marcado CE. | Ocho mil setecientos veintiocho euros con trece céntimos | 8728.13 | 8728.13
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0003 | ud. | Suministro de cinta transportadora fija de 12.5 metros longitud. total; posición de trabajo inclinada 14 grados. Banda lisa de 500 mm de ancho. Chasis monoviga modelo C.P.R. fabricado con perfiles laminados en caliente. Rodillos serie ligera con tubo galvanizado y eje de acero al carbono Ø60/12 mm portantes en "V" cada metro y de retorno horizontales cada 2 metros. Tambor motriz Ø250 mm recubierto de goma estriada y de reenvío Ø260 mm en jaula de ardillas. Accionada con motor eléctrico de 3 CV de potencia (motor a 1500 r.p.m) y reductor calado al eje motriz. Velocidad aproximada de transporte 0.8 m/seg. Protecciones para marcado CE. | Diez mil doscientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 10237.5 | 10237.5
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0004 | ud. | Suministro de cinta transportadora fija de 11.1 metros longitud. TOTAL; posición de trabajo horizontal. Banda lisa de 500 mm de ancho. Chasis monoviga modelo C.P.R. fabricado con perfiles laminados en caliente. Rodillos serie ligera con tubo galvanizado y eje de acero al carbono Ø60/12 mm portantes en "V" cada 500 mm y de retorno horizontales cada 2 metros. Tambor motriz Ø250 mm recubierto de goma estriada y de reenvío Ø260 mm en jaula de ardillas. Accionada con motor eléctrico de 3 CV de potencia (motor a 1500 r.p.m) y reductor calado al eje motriz. Velocidad aproximada de transporte 0.8 m/seg. Protecciones para marcado CE | Nueve mil ochocientos diecisiete euros con cincuenta céntimos | 9817.5 | 9817.5
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0005 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 4m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 2/1,5. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Cinco mil novecientos setenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 5971.88 | 5971.88
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0006 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 8m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Ocho mil cuatrocientos seis euros con cincuenta y seis céntimos | 8406.56 | 8406.56
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0007 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 10m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Nueve mil cuatrocientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos | 9476.25 | 9476.25
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0008 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 4m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 2/1,5. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Seis mil cuatrocientos setenta euros con sesenta y tres céntimos | 6470.63 | 6470.63
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0009 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 8m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Nueve mil ciento cincuenta y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 9154.69 | 9154.69
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0010 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero carbono. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 10m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Diez mil trescientos cuarenta y dos euros con cincuenta céntimos | 10342.5 | 10342.5
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0011 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 4m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 2/1,5. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Diez mil ciento setenta y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 10178.44 | 10178.44
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0012 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 8m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Catorce mil quinientos dieciséis euros con veinticinco céntimos | 14516.25 | 14516.25
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0013 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 10m; Ancho de banda: 600mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Dieciséis mil cuatrocientos doce euros con ochenta y un céntimos | 16412.81 | 16412.81
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0014 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 4m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 2/1,5. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Diez mil novecientos sesenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos | 10965.94 | 10965.94
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0015 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 8m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Quince mil seiscientos cincuenta y ocho euros con trece céntimos | 15658.13 | 15658.13
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | DEMCI0016 | ud. | Suministro de TRANSPORTADOR DE BANDA TIPO TUC. Acero inoxidable Aisi-304. Bastidor formado por perfiles de chapa plegada en forma “U”, arriostrados entre sí. Fabricación en tramos modulares con uniones atornilladas. Sobre dicho bastidor irán situados los soportes de los rodillos, tanto superiores, a 1 m. de paso, como inferiores, situados cada 2 m. En la zona de carga se situarán a 500 mm. El grupo motriz estará formado por tambor motriz de virola de chapa, recubierto de caucho. El eje del tambor se fijará al bastidor del transportador. Sobre el eje del tambor motriz irá calado el motorreductor accionado mediante motor eléctrico trifásico, fijado todo ello al bastidor, mediante brazo de reacción. Tambor tensor de virola similar al motriz, sin el recubrimiento de caucho. Sistema de tensado mediante husillos. - Capacidad: 5 m3/h; Densidad producto: 1 ton/m3; Inclinación: 10º; Velocidad de transporte: 1 m/s; Longitud.: 10m; Ancho de banda: 800mm; Potencia (CV/kW): 3/2,2. Todos los transportadores incluyen: Motorreductor corona sinfín, guías de carga con baberos de goma y protecciones en toda su longitud., tolvín de descarga, tambor motriz de virola Ø220 mm engomado, tambor tensor de virola Ø220 mm, sistema tensor por husillos, banda Lisa EP400/3-3+1,5, rascador interno en forma “V”, rascador elástico en cabeza, soportes de apoyo, protecciones de tambores, interruptor de tirón | Diecisiete mil setecientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 17718.75 | 17718.75
Equipos mecánicos | Clasificadores | DEMCL0001 | ud. | Suministro de clasificador de arenas de tornillo sin fin para un caudal máximo de 100m3/h o similar con un altura de descarga de 1,5m. Compuesto por: - Cuba metálica en acero inoxidable con protección en pulido mecánico, de 1,44m de anchura, 4,35m de longitud., con brida de entrada DN150 PN10 y brida de salida DN200 PN 10 y una tubería de desagüe DN50 roscado. - Tornillo sin fin de acero inoxidable con protección en pulido mecánico, de 200mm de diámetro, 5,7r.p.m. de velocidad y con cuna antidesgaste de polietileno antidesgaste. - Grupo motriz con motor de 0,37kW, 1500r.p.m., 400V, IP55, con reductora de tipo tornillo sin fin, con elementos de transmisión de acero al carbono y un acabado en pintura epoxi+poliuretano (125micras). - Tornillería en acero inoxidable. | Doce mil ochocientos dos euros con noventa y un céntimos | 12802.91 | 12802.91
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0001 | ud. | Suministro y montaje de compresor de pistón de 7,5 CV (5,5kW) a 10bar caudal 11,7 l/s (702 l/min) Modelo LE 7, 10 bar, 400V (3ph), 50 Hz, Synthetic PAO oíl, Electrical approval: IEC, Unloading valve, Receiver mounted, Star/Delta (Y/D), Depósito de 250 L, Pressure vessel approval: CE | Tres mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con setenta y cinco céntimos | 3456.75 | 3456.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0002 | ud. | Suministro de soplante de gas a caldera de 165 Nm3/h 300 mm.c.a. y 1,5 kW tipo MPR RODE 200G. Incluye elementos auxiliares: FILTRO GAS CL; DN65. Termostato; ATEXII 2 G/D EEXD IIC T6 IP65; Presostato; ATEXII 2 G/D EEXD IIC T6 IP65; baipás; 2 1/2"; Set de juntas de expansión; DN65-FLEX | Cinco mil ochocientos setenta y cinco euros | 5875 | 5875
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0090 | ud. | Suministro de soplante de gas a caldera, marca MPR o similar, de caudal aspirado 825 m3/h, caudal normal 731 Nm3/h, presión diferencial 2.000 mbar, velocidad del soplante 975 rpm, temp. de impulsión 117 ºC, pot. absorbida en el eje 38,73 kW, tipo MPR R80 45 kW o similar, 1,345 kg peso del grupo con motor, . Incluye elementos auxiliares: FILTRO GAS, Termostato; Presostato y baipás | Treinta y un mil ochocientos dos euros con setenta céntimos | 31802.7 | 31802.7
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0003 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 2500-1-L-4 o similar. Motor de 69 kW: de 1.000 a 3.400 Nm3/h, y hasta 0,65 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Noventa y un mil trescientos treinta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 91336.88 | 91336.88
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0004 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 2500-1-H-4 o similar. Motor de 83 kW: de 1.000 a 3.700 Nm3/h, y hasta 0,85 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Noventa y dos mil ochocientos cincuenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 92859.38 | 92859.38
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0005 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 2500-1-A-4 o similar. Motor de 90 kW: de 1.000 a 4.000 Nm3/h, y hasta 0,85 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Noventa y tres mil setecientos treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 93738.75 | 93738.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0091 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 10-4400-8-120 o similar. Motor de 120 kW. Caudal de aire de 1.300 a 5.400 Nm3/. El turbo compresor está equipado con motor de alta velocidad, variador de frecuencia, pantalla de control local, control activo de rodamientos magnéticos AMB, controles axiales de vibración activos y protección de ruidos. La principal característica de esta máquina es que funciona mediante levitación magnética. Los cojinetes de inducción, generan un campo magnético que hace levitar el único elemento móvil de la máquina. Dicho elemento consiste en un eje con la turbina de impulsión, el rotor del motor eléctrico y el ventilador de refrigeración de la máquina. El caudal se regula mediante un variador de frecuencia incluido en el equipo. Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Nivel de ruido con cabina : 80 dB. El suministro incluye también: filtro compacto de aspiración de aire que tiene que ser comprimido, Silenciador para reducir el ruido del aire de salida de la refrigeración, Silenciador para minimizar el ruido durante el apagado del compresor, sistema de comunicación Device Ethernet TCP/IP module, Junta compensadora para eliminar el riesgo de ruptura producido por fuerzas superiores a 1500 N que vengan de las tuberías exteriores. Se conecta con bridas, Silenciador combinado con un cono difusor de alta rendimiento que convierte la presión dinámica en estática, válvula ACCSES.HST BFB-D DN 200/ ANSI 8. También se incluye la puesta en marcha por parte de fabricante incluida. | Ciento veintiún mil cincuenta y un euros con sesenta y cinco céntimos | 121051.65 | 121051.65
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0092 | ud. | Suministro de soplante de tornillo Kaeser Modelo: EBS 410 CM SFC (Presión), con compresión libre de aceite, convertidor de frecuencia SFC integrado y controlador SIGMA CONTROL 2. Potencia nominal del motor 37,0 kW, Grado de rendimiento del sistema (CF+ Motor) IES2. Tipo de protección del motor IP 55 y fase de velocidad G3. Incluida válvula antirretorno. Pres. diferencial máx. de la unidad completa 740 mbar y presión de desconexión equipo completo 1120 mba. Nivel de presión acústica máxima 72 dB(A) con cabina de insonorización con capota, y temperatura ambiental máx. 45 °C. Se icluye puesta en marcha por parte del fabricante. | Cuarenta y dos mil novecientos noventa y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 42.994,94 € | 42.994,94 €
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0093 | ud. | Suministro de compresor de gas Mapner, rotativo de paletas, modelo R.80 G. Caudal 731 Nm3/h, presión difernecial 2.000 mbar, 1.092 rpm, con motor de accionamiento de 75 kW a 1.500 rpm. El equipo incluye bancada, manómetro, transmisión, válvula de presión, válvula de retención, sistema de engrase (bomba de aceite incluída) y sistema de protección contra la corrosión. Estator, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-250), rotor (C 45 E), paletas (Aramida + Resina Fenolítica (Sin Asbestos)) y bancada (Perfiles UPN). | Setenta y cinco mil ochocientos cuarenta euros | 75840 | 75840
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0094 | ud. | Suministro de eje libre de compresor Rotativo de Paletas, modelo R.80 G ATEX (Sin Accesorios) | Cuarenta y tres mil ciento treinta euros | 43130 | 43130
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0095 | ud. | Suministro de bomba de lubricación MFZ para compresor de paletas R. 80 G | Cinco mil doscientos diecisiete euros con sesenta céntimos | 5217.6 | 5217.6
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0096 | ud. | Suministro Compresor Rotativo de Paletas; R.80 Grupo Compacto ATEX. Motor Antideflag; EExd II B T4 75kW 1500rpm 400V 50Hz IP55. Filtro separador de condensados; Tipo FXG-100. Presostato; ATEXII 2 G/D EEXD IIC T6 IP65. Termostato; ATEXII 2 G/D EEXD IIC T6 IP65. Vacuostato; ATEX II 2 G/D EEXD IIC T6. Bomba de lubricación MFZ; Bomba de aceite MFZ. Detector de nivel de aceite; EEx. Detector de flujo de agua; EEx. Refrigerador de fluido; 2-37. Purgador de condensados PRG-1;Separador Centrífugo. Set de juntas de expansión; DN125-FLEX | Sesenta y tres mil doscientos euros | 63200 | 63200
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0006 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 20-4500-1-125-40 o similar. Motor de 125 kW: de 2.100 a 6.000 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Ciento veintidós mil doscientos noventa y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 122298.75 | 122298.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0007 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 20-4500-1-150-40 o similar. Motor de 150 kW: de 2.100 a 7.500 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Ciento veinticinco mil doscientos setenta y ocho euros con trece céntimos | 125278.13 | 125278.13
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0008 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 20-6000-1-125-40 o similar. Motor de 125 kW: de 2.100 a 6.000 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Ciento veintidós mil doscientos noventa y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 122298.75 | 122298.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0009 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 20-6000-1-150-40 o similar. Motor de 150 kW: de 2.100 a 7.500 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Ciento veinticinco mil doscientos setenta y ocho euros con trece céntimos | 125278.13 | 125278.13
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0010 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 20-600-1-190-40 o similar. Motor de 190 kW: de 2.700 a 7.900 Nm3/h, y hasta 0,85 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Ciento veintiocho mil doscientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 128283.75 | 128283.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0011 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-36-1-190-40 o similar. Motor de 190 kW: de 3.000 a 10.000 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Ciento setenta mil ochocientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos | 170861.25 | 170861.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0012 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-36-1-250-40 o similar. Motor de 250 kW: de 3.000 a 11.000 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Ciento ochenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 186558.75 | 186558.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0013 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-36-1-300-40 o similar. Motor de 280 kW: de 3.000 a 11.500 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión . Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Ciento noventa y seis mil trescientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos | 196376.25 | 196376.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0014 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-46-1-190-40 o similar. Motor de 190 kW: de 3.000 a 10.000 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Ciento setenta y cinco mil doscientos noventa y siete euros con cincuenta céntimos | 175297.5 | 175297.5
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0015 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-46-1-250-40 o similar. Motor de 250 kW: de 3.000 a 11.000 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Ciento noventa mil quinientos ochenta y ocho euros con trece céntimos | 190588.13 | 190588.13
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0016 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 30-46-1-300-40 o similar. Motor de 280 kW: de 3.000 a 11.500 Nm3/h, y hasta 0,90 Bar incremento de presión . Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Doscientos un mil cuatrocientos tres euros con trece céntimos | 201403.13 | 201403.13
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0017 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-300-1-L-4 o similar. Motor de 300 kW: de 4.100 a 12.000 Nm3/h, y hasta 0,65 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Doscientos once mil setecientos seis euros con veinticinco céntimos | 211706.25 | 211706.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0018 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-300-1-H-4 o similar. Motor de 300 kW: de 6.000 a 14.000 Nm3/h, y hasta 0,85 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Doscientos once mil setecientos seis euros con veinticinco céntimos | 211706.25 | 211706.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0019 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-350-1-L-4 o similar. Motor de 350 kW: de 4.100 a 12.100 Nm3/h, y hasta 0,65 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Doscientos diecisiete mil ocho euros con setenta y cinco céntimos | 217008.75 | 217008.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0020 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-350-1-H-4 o similar. Motor de 350 kW: de 6.000 a 15.000 Nm3/h, y hasta 0,85 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Doscientos diecisiete mil ocho euros con setenta y cinco céntimos | 217008.75 | 217008.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0021 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-350-1-L-4 o similar. Motor de 400 kW: de 4.100 a 12.200 Nm3/h, y hasta 0,65 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Doscientos veintidós mil trescientos once euros con veinticinco céntimos | 222311.25 | 222311.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0022 | ud. | Suministro de Turbo compresor levitación magnética mono etapa modelo HST 40-400-1-H-4 o similar. Motor de 400 kW: de 6.000 a 16.000 Nm3/h, y hasta 0,85 Bar incremento de presión. Eficiencia total del equipo : Superior a 75%. Ejecución (ubicación eje): Vertical (de 1.000 a 7.500 Nm3/h), Horizontal (de 7.500 a 16.000 Nm3/h). Vida útil rodamientos: Ilimitado (sin fricción en todo el ciclo de trabajo). Montaje: Horizontal, sin bancada ni silent-blocs. Fluido : Aire exento de aceite. Peso específico : 1,203 Kg/m 3. Incremento de presión : Hasta 1,25 bar. Regulación del caudal : Con variador de frecuencia. Cambiar par del motor y velocidad. Arranque suave. Dimensiones del compresor : Compresor compacto para reducir coste de obra civil. Peso del compresor : Peso reducido (aprox. 35 - 40% del peso de un soplante o turbo convencional) . Nivel de ruido con cabina : < 70 dB. Refrigeración : Únicamente por aire, para garantizar un diseño sencillo y robusto. Velocidad motor : hasta 30.000 r.p.m. Tensión : 400 V. Tensión auxiliar : 400 V. Frecuencia : 50 Hz. Materiales: Cuerpo turbo : AlMg3, Impulsor : Una sola pieza realizada en aleación de aluminio DURAL, Eje : Acero laminado encapsulado en cobre, Rodamientos : Levitación magnética, Engranajes : N/A. Acabados: Material de las láminas, placas y chapas: Acero inoxidable 1.4301 AISI 304, Espesor 1,5 mm (Placa inferior del sistema de control de los rodamientos magnéticos MBC- 12), Chapa de acero electrogalvanizadas, Espesores 1,0 – 2,5 mm (paredes externas de la cabina eléctrica), Chapas de acero laminada en frío, Espesores 1,0 – 2,0 mm (panel de aislamiento acústico), Red/tela metálica de acero inoxidable, Red/tela metálica soldada cincada en caliente, Pintura en polvo, Espesor 100 – 120 micras | Doscientos veintidós mil trescientos once euros con veinticinco céntimos | 222311.25 | 222311.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0023 | ud. | Suministro de Turbocompresor de levitación magnética. Turbocompresor monoetapa de accionamiento directo Howden EasyAirTM Turbo 175 o similar, caudal de aire entre 799 y 1776 Nm^3/h (P=1,013bar a 0%HR y 0ºC) Presión diferencial de 0,5884 bar, Temperatura de diseño: 40ºC, Potencia en el eje a caudal de 1776Nm3/h 41,4 kW y motor eléctrico de imanes permanentes de alta velocidad con cojinetes magnéticos sin aceite. Incluye sistema de enfriamiento, convertidor de frecuencia variable, panel de control integrado con pantalla HMI, válvula de descarga tipo mariposa, Cabina de atenuación de sonido, Filtro silenciador de entrada de aire, Actuador eléctrico para VVD, Interruptor de presión diferencial del filtro de aire de entrada, Transmisores de temperatura y presión de entrada y salida, Transmisor de presión de descarga, Instrumentación de monitoreo motor, Soportes antivibraciones fácilmente ajustables | Ciento seis mil trescientos setenta y ocho euros con trece céntimos | 106378.13 | 106378.13
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0024 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX25-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 25/18. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Treinta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro euros con sesenta y cuatro céntimos | 32754.64 | 32754.64
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0025 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX30-C060/070 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 30/22. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos | 34658.55 | 34658.55
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0026 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX35-C060/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 35/26. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Treinta y cinco mil seiscientos diez euros con treinta céntimos | 35610.3 | 35610.3
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0027 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX40-C060/080/90 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 40/30. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Treinta y siete mil quinientos trece euros con ochenta céntimos | 37513.8 | 37513.8
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0028 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX50-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Cuarenta y siete mil setecientos quince euros con ocho céntimos | 47715.08 | 47715.08
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0029 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX50-C060/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos | 38465.55 | 38465.55
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0030 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX50-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Cuarenta y tres mil doscientos veinticuatro euros con treinta céntimos | 43224.3 | 43224.3
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0031 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX60-C150 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 60/40. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Sesenta y tres mil ochocientos treinta y ocho euros con ochenta céntimos | 63838.8 | 63838.8
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0032 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX75-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 75/56. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Cincuenta y siete mil doscientos treinta y dos euros con cincuenta y ocho céntimos | 57232.58 | 57232.58
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0033 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX75-C060/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 75/56. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Cincuenta y un mil quinientos veintidós euros con ocho céntimos | 51522.08 | 51522.08
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0034 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX75-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 75/56. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Cincuenta y siete mil doscientos treinta y dos euros con cincuenta y ocho céntimos | 57232.58 | 57232.58
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0035 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX75-C150 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 75/56. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Sesenta y nueve mil ochocientos treinta y dos euros con ochenta céntimos | 69832.8 | 69832.8
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0036 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX100-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 100/75. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Sesenta y cinco mil setecientos treinta y un euros con cincuenta céntimos | 65731.5 | 65731.5
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0037 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX100-C060/070/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 100/75. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Cincuenta y siete mil doscientos treinta y dos euros con cincuenta y ocho céntimos | 57232.58 | 57232.58
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0038 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX100-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 100/75. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Sesenta y un mil diecinueve euros con treinta y tres céntimos | 61019.33 | 61019.33
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0039 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX100-C150 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 100/78. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Setenta y tres mil seiscientos treinta y nueve euros con ochenta céntimos | 73639.8 | 73639.8
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0040 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX125-C070 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 125/92. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Sesenta y cinco mil setecientos treinta y un euros con cincuenta céntimos | 65731.5 | 65731.5
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0041 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX150-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 150/112. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Noventa y tres mil setecientos treinta y un euros con veintinueve céntimos | 93731.29 | 93731.29
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0042 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX150-C060/070/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 150/112. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos euros | 71442 | 71442
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0043 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX150-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 150/112. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Setenta y nueve mil treinta y cinco euros con setenta y cinco céntimos | 79035.75 | 79035.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0044 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX150-C120 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 150/112. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Noventa y dos mil trescientos cuarenta euros | 92340 | 92340
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0045 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX200-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 200/150. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento trece mil ochocientos sesenta y nueve euros con trece céntimos | 113869.13 | 113869.13
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0046 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX200-C060/070/080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 200/150. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Noventa y un mil ochocientos cuarenta y ocho euros con cuatro céntimos | 91848.04 | 91848.04
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0047 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX200-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 200/150. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Noventa y seis mil ciento cuarenta y siete euros | 96147 | 96147
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0048 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX200-C150 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 200/153. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento trece mil doscientos cincuenta y ocho euros con veinticinco céntimos | 113258.25 | 113258.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0049 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX250-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 250/190. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento cuatro mil trescientos setenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 104371.88 | 104371.88
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0050 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX250-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 250/190. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento tres mil doscientos cuarenta y ocho euros con setenta y nueve céntimos | 103248.79 | 103248.79
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0051 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX250-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 250/190. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento ocho mil novecientos treinta y nueve euros con cuatro céntimos | 108939.04 | 108939.04
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0052 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX250-C120 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 250/190. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento veinte mil novecientos veintisiete euros con cuatro céntimos | 120927.04 | 120927.04
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0053 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C040 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento treinta y cinco mil ciento trece euros con veintinueve céntimos | 135113.29 | 135113.29
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0054 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento veinte mil setecientos cincuenta y tres euros | 120753 | 120753
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0055 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento veintiún mil cuatrocientos ochenta y tres euros con trece céntimos | 121483.13 | 121483.13
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0056 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento veintisiete mil ciento setenta y tres euros con treinta y ocho céntimos | 127173.38 | 127173.38
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0057 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C120 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento treinta y seis mil seiscientos noventa euros con ochenta y ocho céntimos | 136690.88 | 136690.88
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0058 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX300-C150 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 300/225. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho euros con setenta y nueve céntimos | 152658.79 | 152658.79
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0059 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX350-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 350/260. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento treinta y cuatro mil cincuenta y siete euros con veinticinco céntimos | 134057.25 | 134057.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0060 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX400-C060/070 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 400/300. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento sesenta y dos mil quinientos sesenta y nueve euros con veinticinco céntimos | 162569.25 | 162569.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0061 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX400-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 400/300. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y dos euros con veinticinco céntimos | 158762.25 | 158762.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0062 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX400-C100 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 400/300. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento sesenta y siete mil ochenta y seis euros con trece céntimos | 167086.13 | 167086.13
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0063 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática MAX400-C120 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética". Potencia (hp/kW): 400/300. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Ciento setenta y cuatro mil setecientos euros con trece céntimos | 174700.13 | 174700.13
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0064 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX10-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 10/7,5. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Veintidós mil quinientos setenta y ocho euros con diecinueve céntimos | 22578.19 | 22578.19
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0065 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX15-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 30/22. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Veinticuatro mil cuatrocientos quince euros con ochenta y ocho céntimos | 24415.88 | 24415.88
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0066 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX20-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 35/26. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Veintiséis mil quinientos cuarenta euros con veinticinco céntimos | 26540.25 | 26540.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0067 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX25-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 40/30. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Veintiocho mil seiscientos veintinueve euros con cincuenta y seis céntimos | 28629.56 | 28629.56
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0068 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX30-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Treinta mil setecientos cincuenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos | 30753.94 | 30753.94
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0069 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX40-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Treinta y dos mil veintiocho euros con cincuenta y seis céntimos | 32028.56 | 32028.56
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0070 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX40-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 50/37. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Treinta y dos mil veintiocho euros con cincuenta y seis céntimos | 32028.56 | 32028.56
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0071 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX50-C060 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 60/40. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Treinta y tres mil noventa euros con setenta y cinco céntimos | 33090.75 | 33090.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0072 | ud. | Suministro de turbosoplante de levitación neumática TLX50-C080 o similar con ajuste del punto de trabajo según necesidades de trabajo de la EDAR y conforme a especificación técnica "Turbosoplante de levitación magnética de baja potencia". Potencia (hp/kW): 75/56. Soplante de accionamiento directo, de alta eficiencia y alta velocidad. Cumplimiento de las normas CE y fabricación según los estándares ISO 9000 y 14000. Libre de aceite, rodamientos de levitación por aire. Sin necesidad de contar con fuentes de alimentación auxiliares ni sistemas de corriente eléctrica ininterrumpida (SAI) de respaldo de suministro eléctrico. Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de alta velocidad. No requiere lubricación. Impulsor conectado directamente al eje del motor. Motor PMSM regulado mediante un convertidor de frecuencia. Diseño de temperatura de Clase H. Impulsor de aluminio forjado sólido torneado por control numérico. Filtros de aire integrados y sustituibles desde el exterior del soplante. caudalímetro integrado de caudal de aire. Cojinete de triple tratamiento con nanoplata (NSTB). Control de caudal a través de un variador de frecuencia integrado (VFD). Sometida a ensayos en cumplimiento del estándar ASME PTC-10 o ISO 5389. Preparado para conectar y poner en funcionamiento. No requiere cimentación de hormigón ni dispositivos de elevación. Patas de apoyo ajustables. Envolvente exterior con protección clase IP52. Vapores químicos admisibles según estándar IEC 60721-3-3 clase 3C2 para el aire de refrigeración. Rango de temperatura ambiente: -10 °C ~ 40 °C (14 °F -104 °F). Rango de presión atmosférica: 90 kPa ~ 110 kPa (13,05 psia ~ 15,95 psia). Humedad relativa máxima: 95%, sin condensación, no corrosiva, sin goteo de agua. Altitud. máxima: 1.000 m (3.280 pies) por encima del nivel del mar. Niveles de ruido a 72-76 dBA según ISO 3744:2010 Incluso cabina acústica, VFD, PLC, Silenciador, Válvula Antirretorno, Junta Expansión y transporte. | Treinta y tres mil noventa euros con setenta y cinco céntimos | 33090.75 | 33090.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0073 | ud. | Suministro de soplante trilobular grupo PG-30-F2 RNT-31.10 o similar presión DN-100 420 Nm3/h aspirado, a 4463 r.p.m. Presión de impulsión 1,7 bar. N max: 4800 r.p.m. Potencia motor 15 kW. Según E.T. GRUPO SOPLANTE PG–30 F2 RNT 31.10 . | Seis mil novecientos cincuenta euros | 6950 | 6950
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0074 | ud. | Suministro de soplante trilobular grupo PG-30-F2 RNT-31.20 o similar presión DN-100 600 Nm3/h aspirado, a 4704 r.p.m. Presión de impulsión 1,7 bar. N max: 4800 r.p.m. Potencia motor 22 kW. Según E.T.- GRUPO SOPLANTE PG–30 F2 RNT 31.20 . | Ocho mil ochocientos dieciséis euros con veinticinco céntimos | 8816.25 | 8816.25
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0075 | ud. | Suministro de soplante trilobular grupo PG-30-F2 RNT-31.30 o similar presión DN-100 600 Nm3/h aspirado, a 3150 r.p.m. Presión de impulsión 1,7 bar. N max: 4800 r.p.m. Potencia motor 22 kW. Según E.T.- GRUPO SOPLANTE PG–30 F2 RNT 31.30 . | Ocho mil ochocientos cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 8843.75 | 8843.75
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0076 | ud. | Suministro de soplante trilobular grupo PG-30-F2 RNT-32.10 o similar presión DN-100 600 Nm3/h aspirado, a 3267 r.p.m. Presión de impulsión 1,7 bar. N max: 4800 r.p.m. Potencia motor 18,5 kW. Según E.T.-GRUPO SOPLANTE PG–30 F2 RNT 32.10. | Nueve mil doce euros con cincuenta céntimos | 9012.5 | 9012.5
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0077 | ud. | Suministro de eje libre de soplante trilobular RNT-33.20 o similar presión DN-150, 2200 m3/h aspirado. Presión de impulsión 1,8 bar. Según E.T. "EJE LIBRE SOPLANTE RNT 33.20 - 35 Nm3/min" . | Seis mil euros | 6000 | 6000
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0078 | ud. | Suministro de eje libre de soplante trilobular GM35S - 35 Nm3/min DN-150, 2200 m3/h aspirado. Presión de impulsión 1,8 bar. Según E.T. "EJE LIBRE SOPLANTE GM35S - 35 Nm3/min" . | Once mil doscientos dieciocho euros con cuarenta y nueve céntimos | 11218.49 | 11218.49
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0079 | ud. | Suministro de turbocompresor HV-TURBO KA2-GK190 o similar. Según E.T. "EQUIPO TURBOCOMPRESOR HV-TURBO KA2-GK190" | Ciento veinticinco mil euros | 125000 | 125000
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0080 | ud. | Suministro de turbocompresor HV-TURBO KA2-GL180 o similar. Según E.T. "EQUIPO TURBOCOMPRESOR HV-TURBO KA2-GL180" | Ciento cincuenta mil euros | 150000 | 150000
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0081 | ud. | Suministro de turbocompresor HV-TURBO KA5-GK200 o similar. Según E.T. "EQUIPO TURBOCOMPRESOR HV-TURBO KA5-GK200" | Ciento setenta y cinco mil euros | 175000 | 175000
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0082 | ud. | Suministro de turbocompresor HV-TURBO KA10-GL210 o similar. Según E.T. "EQUIPO TURBOCOMPRESOR HV-TURBO KA10-GL210" | Doscientos veinticinco mil euros | 225000 | 225000
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0083 | ud. | Suministro de turbocompresor HV-TURBO KA22-GL225 o similar. Según E.T. "EQUIPO TURBOCOMPRESOR HV-TURBO KA22-GL225" | Trescientos ochenta y siete mil quinientos euros | 387500 | 387500
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0084 | ud. | Suministro de soplante de levitación magnética Kaeser LP 8000 o similar de 150 kW. Según E.T. "SOPLANTE LEVITACIÓN MAGNÉTICA 150 kW" | Noventa y dos mil quinientos euros | 92500 | 92500
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0085 | ud. | Suministro de soplante de levitación magnética Kaeser LP 14000 o similar de 300 kW. Según E.T. "SOPLANTE LEVITACIÓN MAGNÉTICA 300 kW" | Dieciocho mil seiscientos veinticinco euros | 18625 | 18625
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0086 | ud. | Suministro de soplante de tornillo Kaeser Modelo: EBS 410 CM SFC (Presión), con compresión libre de aceite, convertidor de frecuencia SFC integrado y controlador SIGMA CONTROL 2. Potencia nominal del motor 37,0 kW, Grado de rendimiento del sistema (CF+ Motor) IES2. Tipo de protección del motor IP 55 y fase de velocidad G3. Incluida válvula antirretorno. Pres. diferencial máx. de la unidad completa 740 mbar y presión de desconexión equipo completo 1120 mba. Nivel de presión acústica máxima 72 dB(A) con cabina de insonorización con capota, y temperatura ambiental máx. 45 °C. Se incluye puesta en marcha por parte del fabricante. | Cuarenta y dos mil novecientos noventa y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 42994.939 | 42994.939
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0087 | ud. | Suministro de soplante de tornillo Kaeser FBS 660 o similar de 75 kW. Según E.T. "SOPLANTE TORNILLO 75 kW" | Cincuenta mil seiscientos veinticinco euros | 50625 | 50625
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0088 | ud. | Suministro de soplante de tornillo Kaeser GBS 1050 o similar de 132 kW. Según E.T. "SOPLANTE TORNILLO 132 kW" | Ciento seis mil doscientos cincuenta euros | 106250 | 106250
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0089 | ud. | Suministro de soplante de tornillo Kaeser HBS 1600 o similar de 200 kW. Según E.T. "SOPLANTE TORNILLO 200 kW" | Ciento veinte mil seiscientos veinticinco euros | 120625 | 120625
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0001 | ud. | Suministro de Compuerta CANAL AISI-316L o similar . Manuales. CC03-500x500mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra 500 mm por encima del tablero | Tres mil quinientos setenta euros | 3570 | 3570
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0002 | ud. | Suministro de Compuerta CANAL AISI-316L o similar . Manuales.CC03-750x750mm.MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra 500 mm por encima del tablero | Tres mil novecientos noventa euros | 3990 | 3990
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0003 | ud. | Suministro de Compuerta CANAL AISI-316L o similar . Manuales.CC03-1.000x1.000mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero | Cinco mil seiscientos setenta euros | 5670 | 5670
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0004 | ud. | Suministro de Compuerta CANAL AISI-316L o similar . Manuales.CC03-1.250x1.250mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero | Seis mil seiscientos quince euros | 6615 | 6615
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0005 | ud. | Suministro de Compuerta CANAL AISI-316L o similar . Manuales.CC03-1.500x1.500mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero. | Siete mil novecientos ochenta euros | 7980 | 7980
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0006 | ud. | Suministro de Compuerta deslizante CANAL AISI-316L o similar. Manuales. CCD-2.000x2.000mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Guiado mediante patines de polietileno, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma contra el marco a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero | Once mil quinientos cincuenta euros | 11550 | 11550
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0007 | ud. | Suministro de Compuerta MURAL. AISI-316L o similar. Manuales. CM05-500x500mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero | Tres mil novecientos noventa euros | 3990 | 3990
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0008 | ud. | Suministro de Compuerta MURAL. AISI-316L o similar. Manuales. CM05-750x750mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Tornillería: A4. Piso de maniobra 1.000 mm por encima del tablero | Cinco mil seiscientos setenta euros | 5670 | 5670
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0009 | ud. | Suministro de Compuerta MURAL. AISI-316L o similar. Manuales. CM05-1.000x1.000mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Tornillería: A4. Piso de maniobra 2.000 mm por encima del tablero | Siete mil ciento cuarenta euros | 7140 | 7140
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0010 | ud. | Suministro de Compuerta MURAL. AISI-316L o similar. Manuales. CM05-1.250x1.250mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Tornillería: A4. Piso de maniobra 2.000 mm por encima del tablero | Ocho mil ciento noventa euros | 8190 | 8190
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0011 | ud. | Suministro de Compuerta MURAL deslizante. AISI-316L o similar. Manuales. CMD-1.500x1.500mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Guiado mediante patines de polietileno, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma contra el marco a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Material tornillería: A4. Piso de maniobra 2.000 mm por encima del tablero | Dieciséis mil ochocientos euros | 16800 | 16800
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0012 | ud. | Suministro de Compuerta MURAL deslizante. AISI-316L o similar. Manuales. CMD-2.000x2.000mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Guiado mediante patines de polietileno, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma contra el marco a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Material tornillería: A4. Piso de maniobra 3.000 mm por encima del tablero | Diecinueve mil novecientos cincuenta euros | 19950 | 19950
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0013 | ud. | Suministro de Compuerta MURAL deslizante. AISI-316L o similar. Manuales. CMD-2.500x2.500mm. MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. TABLERO: Reforzado según carga de agua, Guiado mediante patines de polietileno, Material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: Programa nº 5. ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma contra el marco a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR, Protección: Programa nº 2, Material tornillería: A4. Piso de maniobra 4.000 mm por encima del tablero | Veintiséis mil setecientos setenta y cinco euros | 26775 | 26775
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0014 | ud. | Suministro de Compuerta vertedero manual 800 x 500 - Boca cuadrada, cierre a tres lados - Accionamiento: manual mediante volante, Husillo ascendente AISI 316 - Materiales cuerpo y tajadera: AISI 316 - Cierre: EPDM - Empaquetadura: ST - Tamaño: 800x500 mm - Presión diseño: 1Bar | Tres mil quinientos euros | 3500 | 3500
Equipos mecánicos | Compuerta | DEMCM0015 | ud. | Suministro y montaje de compuerta de vertedero regulable marca ORBINOX modelo RB o similar, fabricada en acero inoxidable AISI304 con un marco de dimensiones aproximadas 1000x1000mm y tablero de 1000x500, estanca a 3 lados con accionamiento por servomotor con señal 4-20mA | Once mil seiscientos veintisiete euros con veinticinco céntimos | 11627.25 | 11627.25
Equipos mecánicos | Concentradores | DEMCT0001 | ud. | Suministro de concentrador de flotantes de 42m3/h o similar de caudal máximo. 1,62m de ancho, 2,42m de largo y 1,23m de altura de descarga, de 650kg. Compuesto por: - Depósito en acero inoxidable de 1,5m de anchura, 1,96m de longitud. y 1,43m de altura. Con una entrada con brida DN100 PN10, una salida con brida DN100 PN10, una tubería de descarga en DN50 rodacado. Las chapas de protección lateral también en acero inoxidable - Grupo motriz con motor de 0,18kW 1500r.p.m. IP55 con reductora de tipo tornillo sin fin, con ejes en acero inoxidable, ruedas motrices de poliamida y cadenas de accionamiento de acetal con pasadores inoxidables. - Dos rasquetas superficiales con palas en acero inoxidable y perfiles de barrido en PVC flexible. - Cubierta de protección en acero inoxidable. - Tornillería en acero inoxidable. El acabado de protección en pulido mecánico y la protección del motorreductor en pintura epóxi+poliuretano (125micras). | Doce mil seiscientos ochenta euros con noventa y cuatro céntimos | 12680.94 | 12680.94
Equipos mecánicos | Concentradores | DEMCT0002 | ud. | Suministro de separador flotantes SGM-14 304 o similar; cuba metálica; caudal a tratar: 40 m3/h; Fluido a tratar: Agua residual; Dimensiones: - Ancho de cuba:2.000 mm. - Altura total: 2.000 mm. - Longitud. de barrido: 2.350 mm. - Longitud. total: 3.350 mm. Materiales: - Cuba, bastidor, láminas rascadoras, ejes y rampa de evacuación en acero inoxidable AISI-304. - Cadena transportadora y ruedas en poliamida acetal. - Láminas barredoras en neopreno 50-60 shore. - Tapas superiores en chapa de aluminio. Accto: Motorreductor eléctrico de 0,25 kW. Protección anticorrosiva: - Tratamiento en baño de ácido (FH-NO3H). - Limpieza con chorro de agua a presión. | Doce mil setecientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 12787.5 | 12787.5
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0001 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | Veintitrés euros con once céntimos | 23.11 | 23.11
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0002 | m | Suministro y montaje de aislamiento y calorifugado con coquilla de fibra de vidrio tipo ISOVERT MT de 50 mm de espesor y terminación en chapa de aluminio 0,6 mm, en tubería de diámetro 8" | Ochenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos | 88.94 | 88.94
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0003 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 50 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Treinta y dos euros con cincuenta y seis céntimos | 32.56 | 32.56
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0004 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 80 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Cuarenta euros con noventa y seis céntimos | 40.96 | 40.96
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0005 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 100 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Cuarenta y seis euros con veintiún céntimos | 46.21 | 46.21
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0006 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN-125 DIN 1626, espesor mínimo igual o superior a 2,9 mm, según ET2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Setenta y seis euros con noventa y un céntimos | 76.91 | 76.91
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0007 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 150 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Sesenta y siete euros con veintitrés céntimos | 67.23 | 67.23
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0008 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 200 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Ciento catorce euros con cincuenta céntimos | 114.5 | 114.5
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0009 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 250 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Ciento cuarenta y seis euros con un céntimo | 146.01 | 146.01
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0010 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono electrosoldada DN 300 DIN1626, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2200. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Doscientos tres euros con setenta y nueve céntimos | 203.79 | 203.79
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0011 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN 50 DIN2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Veinticinco euros con veintiún céntimos | 25.21 | 25.21
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0012 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN-65 DIN 2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Treinta euros con quince céntimos | 30.15 | 30.15
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0013 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN 80 DIN2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Treinta y dos euros con cincuenta y seis céntimos | 32.56 | 32.56
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0014 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN 100 DIN2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Treinta y seis euros con setenta y seis céntimos | 36.76 | 36.76
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0015 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 50 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Sesenta y tres euros con tres céntimos | 63.03 | 63.03
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0016 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Ochenta y cuatro euros con cuatro céntimos | 84.04 | 84.04
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0017 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 100 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Ciento quince euros con cincuenta y cinco céntimos | 115.55 | 115.55
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0018 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 125 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Ciento treinta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos | 136.55 | 136.55
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0019 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 150 DIN2463, espesor mínimo 2,9 mm AISI 304, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Ciento ochenta y nueve euros con ocho céntimos | 189.08 | 189.08
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0020 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 200, espesor mínimo 4 mm DIN 2463 AISI 304, según ETG-EM06. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Doscientos cuarenta y un euros con sesenta céntimos | 241.6 | 241.6
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0021 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 250, espesor mínimo 4 mm DIN 2463 AISI 304, según ETG-EM06. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Trescientos trece euros con tres céntimos | 313.03 | 313.03
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0022 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 50 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Sesenta y ocho euros con veintiocho céntimos | 68.28 | 68.28
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0023 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Noventa y un euros con treinta y nueve céntimos | 91.39 | 91.39
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0024 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 100 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Ciento veintiún euros con ochenta y cinco céntimos | 121.85 | 121.85
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0025 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 125 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Ciento cuarenta y un euros con ochenta y un céntimos | 141.81 | 141.81
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0026 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 150 DIN2463, espesor mínimo 2,9 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Ciento sesenta y un euros con setenta y seis céntimos | 161.76 | 161.76
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0027 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 200, espesor mínimo 4 mm DIN 2463 AISI 316, según ETG-EM06. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Doscientos cuarenta y siete euros con noventa céntimos | 247.9 | 247.9
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0028 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 250, espesor mínimo 4 mm DIN 2463 AISI 316, según ETG-EM06. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Trescientos treinta y cuatro euros con cuatro céntimos | 334.04 | 334.04
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0032 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 20X3,4 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Un euro con setenta y cuatro céntimos | 1.74 | 1.74
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0033 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 25X4,2 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Dos euros con ochenta céntimos | 2.8 | 2.8
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0034 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 32X5,4 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Dos euros con noventa y un céntimos | 2.91 | 2.91
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0035 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 40X6,7 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Tres euros con quince céntimos | 3.15 | 3.15
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0036 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 50X8,4 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Cuatro euros con veinte céntimos | 4.2 | 4.2
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0037 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 63X10,5 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Siete euros con treinta y cinco céntimos | 7.35 | 7.35
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0038 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 75X12,5 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Once euros con cincuenta y cinco céntimos | 11.55 | 11.55
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0039 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de Polipropileno PPR PN - 20 DN 90X15 UNE15874 según ETG-EM19 . Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | Diecisiete euros con ochenta y seis céntimos | 17.86 | 17.86
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0040 | ud. | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 DN 300 PN16 | Trescientos diecisiete euros con setenta y un céntimos | 317.71 | 317.71
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0041 | ud. | Codo 90 PEHD-100 DN 300 PN16 | Seiscientos setenta y un euros con setenta y seis céntimos | 671.76 | 671.76
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0042 | ud. | TE PEHD-100 DN 300 PN16 | Ochocientos dieciséis euros con noventa y nueve céntimos | 816.99 | 816.99
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0043 | ud. | Manguito PEHD-100 DN 300 PN16 con sistema fijación integrada | Ciento setenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos | 172.48 | 172.48
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0044 | ud. | TE PEHD-100 DN 160 PN16 | Trescientos ochenta y un euros con veintiséis céntimos | 381.26 | 381.26
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0045 | ud. | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 DN 160 PN16 | Ciento ochenta y un euros con cincuenta y seis céntimos | 181.56 | 181.56
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0046 | ud. | Codo 45 PEHD-100 DN 300 PN16 | Seiscientos diecisiete euros con veintiocho céntimos | 617.28 | 617.28
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0047 | ud. | Codo 90 PEHD-100 DN 200 PN16 | Trescientos sesenta y tres euros con once céntimos | 363.11 | 363.11
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0048 | ud. | Pieza reducción PEHD DN 200 DN 300 PN16 | Cuatrocientos noventa euros con diecinueve céntimos | 490.19 | 490.19
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0049 | ud. | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 DN 200 PN16 | Doscientos veintiséis euros con noventa y cuatro céntimos | 226.94 | 226.94
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0050 | ud. | Realización de toma en carga, de 63 mm, sobre conducción de 200 mm de polipropileno de biogás, mediante electrosoldadura, colocando para ello una válvula de corte en el final de la conducción. | Cinco mil novecientos seis euros con veinticinco céntimos | 5906.25 | 5906.25
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0051 | ud. | Inertización localizada en tramo de DN200 y longitud. de 10ml mediante nitrógeno seco. | Mil sesenta y tres euros con trece céntimos | 1063.13 | 1063.13
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0052 | ud. | Suministro y montaje tubería de aspiración bomba de arenas de DN100 en acero al carbono imprimada y pintada con epoxi. Incluidas bridas y soldaduras. | Quinientos dieciocho euros con treinta y dos céntimos | 518.32 | 518.32
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0053 | ud. | Codo 45 PEHD-100 DN 300 PN10 | Cuatrocientos cuarenta euros con noventa y un céntimos | 440.91 | 440.91
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0054 | ud. | Codo 90 PEHD-100 DN 200 PN10 | Doscientos cincuenta y nueve euros con treinta y seis céntimos | 259.36 | 259.36
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0055 | ud. | Codo 90 PEHD-100 DN 300 PN10 | Cuatrocientos setenta y nueve euros con ochenta y tres céntimos | 479.83 | 479.83
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0056 | ud. | Conjunto Brida Portabrida en PRFV DN 300 PN16 | Ciento ochenta y un euros con cincuenta y cinco céntimos | 181.55 | 181.55
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0057 | ud. | Suministro de carrete DN500 de 300 mm de longitud. realizado con chapa cilindrada de 6 mm de espesor y brida DN 500 PN16 soldada en el extremo, imprimado y pintado según RAL. Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | Ochocientos sesenta y siete euros con diecinueve céntimos | 867.19 | 867.19
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0058 | ud. | Suministro de carrete DN600 de 300 mm de longitud. realizado con chapa cilindrada de 6 mm de espesor y brida DN 600 PN16 soldada en el extremo, imprimado y pintado según RAL. Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | Novecientos catorce euros con seis céntimos | 914.06 | 914.06
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0059 | ud. | Suministro de carrete DN800 de 400 mm de longitud. realizado con chapa cilindrada de 6 mm de espesor y brida DN 800 PN16 soldada en el extremo, imprimado y pintado según RAL. Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | Mil doscientos dieciséis euros con ochenta y ocho céntimos | 1216.88 | 1216.88
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0060 | ud. | Suministro de soporte para apoyo de tubería realizado en acero al carbono imprimado y pintado según RAL. Se compone de soporte anclado a la solera con pletinas soldadas y chapa curvada para apoyo de la tubería, sujeta con abarcón en la parte superior. Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | Cuatrocientos sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 468.75 | 468.75
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0061 | m | Suministro y colocación de manguera con doble refuerzo de DN 40 textil y espiral metálica para dosificación de glicerina | Ocho euros con cincuenta céntimos | 8.5 | 8.5
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0062 | m | Suministro de tubería de PVC presión encolar D125 | Seis euros con sesenta y nueve céntimos | 6.69 | 6.69
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0063 | ud. | Suministro y montaje de acoplamiento de unión tubo-tubo tipo UltraLINK MCY21RAAHG DN200 | Doscientos cuarenta y siete euros con un céntimo | 247.01 | 247.01
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0064 | ud. | Suministro y montaje de brida Eurocup- Unijoint para tubería de función dúctil DN 700 PN16. Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | Mil siete euros con veintiséis céntimos | 1007.26 | 1007.26
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0065 | ud. | Suministro y montaje de carrete telescópico de desmontaje DN700 PN16. Incluso tornillería en acero calidad 8.8. | Dos mil doscientos treinta y un euros con veinticinco céntimos | 2231.25 | 2231.25
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0066 | m | Suministro y montaje de manguera de PVC TROY LD de 40 mm de diámetro interior, incluidas abrazaderas de acero inoxidable calidad A2 para su conexión | Ocho euros con cincuenta céntimos | 8.5 | 8.5
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0067 | m | Suministro y montaje de manguera de PVC TROY LD de 60 mm de diámetro interior, incluidas abrazaderas de acero inoxidable calidad A2 para su conexión | Diez euros con ochenta y cuatro céntimos | 10.84 | 10.84
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0068 | ud. | TE PEHD-100 DN 160 PN10 | Doscientos setenta y dos euros con treinta y tres céntimos | 272.33 | 272.33
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0069 | ud. | TE PEHD-100 DN 300 PN10 | Quinientos ochenta y tres euros con cincuenta y seis céntimos | 583.56 | 583.56
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0070 | m | Suministro de tubería de PEHD-100 DN 160 PN6 | Veintidós euros con cinco céntimos | 22.05 | 22.05
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0071 | m | Suministro de tubería de PEHD-100 DN 300 PN6 | Setenta y dos euros con sesenta y tres céntimos | 72.63 | 72.63
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0072 | ud. | Brida DN100 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | Doscientos ochenta euros | 280 | 280
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0073 | ud. | Brida DN125 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | Trescientos cincuenta y un euros con setenta y cinco céntimos | 351.75 | 351.75
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0074 | ud. | Brida DN150 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | Trescientos setenta y dos euros con setenta y cinco céntimos | 372.75 | 372.75
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0075 | ud. | Brida DN200 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | Trescientos noventa y siete euros con veintiún céntimos | 397.21 | 397.21
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0076 | ud. | Brida DN250 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | Quinientos doce euros con setenta y cinco céntimos | 512.75 | 512.75
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0077 | ud. | Brida DN50 DIN2576 en INOX304 para depósito monolítico prefabricado | Ciento noventa euros con setenta y cinco céntimos | 190.75 | 190.75
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0078 | m | Suministro de tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurada adecuada al uso. | Cuarenta y dos euros con cuarenta y nueve céntimos | 42.49 | 42.49
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0079 | ud. | Suministro e instalación de válvula de retención de bola DN 65 | Quinientos sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 568.75 | 568.75
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0080 | ud. | Reparación de fisura en tubería mediante la instalación de manguito interior de resina hecho a medida (Tubo DN 800) | Ocho mil setecientos cincuenta euros | 8750 | 8750
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0081 | m | Suministro de tubería de acero galvanizado de 1/2" (15 mm) de DN. Según ET-01 y ET-02. | Catorce euros con veintiocho céntimos | 14.28 | 14.28
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0082 | m | Suministro de tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm) de DN. Según ET-01 y ET-02. | Quince euros con ochenta y cinco céntimos | 15.85 | 15.85
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0083 | m | Suministro de tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm) de DN. Según ET-01 y ET-02. | Dieciocho euros con treinta y un céntimos | 18.31 | 18.31
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0084 | m | Suministro de tubería de acero galvanizado de 1 1/4" (32 mm) de DN. Según ET-01 y ET-02. | Veintidós euros con diez céntimos | 22.1 | 22.1
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0085 | m | Suministro de tubería de acero galvanizado de 1 1/2" (40 mm) de DN. Según ET-01 y ET-02. | Treinta y dos euros con sesenta y ocho céntimos | 32.68 | 32.68
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0086 | m | Suministro de tubería de polibutileno de 10 mm de diámetro, en rollo, UNE-ISO. Según ET-01 y ET-02. | Siete euros con dieciocho céntimos | 7.18 | 7.18
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0087 | m | Suministro de tubería de polibutileno de 15 mm de diámetro, en rollo, UNE-ISO. Según ET-01 y ET-02. | Siete euros con treinta y nueve céntimos | 7.39 | 7.39
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0088 | m | Suministro de tubería de polibutileno de 20 mm de diámetro, en rollo, UNE-ISO. Según ET-01 y ET-02. | Once euros con treinta y tres céntimos | 11.33 | 11.33
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0089 | m | Suministro de tubería de polibutileno de 22 mm de diámetro, en rollo, UNE-ISO. Según ET-01 y ET-02. | Diez euros con nueve céntimos | 10.09 | 10.09
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0090 | m | Suministro de tubería de polibutileno de 25 mm de diámetro, UNE-ISO-15876. Según ET-01 y ET-02. | Diez euros con cuarenta y seis céntimos | 10.46 | 10.46
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0091 | m | Suministro de tubería de cobre recocido, de 10/12 mm de DN. UNE. Según ET-01 y ET-02. | Veintiocho euros con setenta y cuatro céntimos | 28.74 | 28.74
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0092 | m | Suministro de tubería de cobre recocido, de 13/15 mm de DN, UNE. Según ET-01 y ET-02. | Veintiocho euros con setenta y seis céntimos | 28.76 | 28.76
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0093 | m | Suministro de tubería de cobre recocido, de 16/18 mm de DN, UNE. Según ET-01 y ET-02. | Treinta y un euros con veinticuatro céntimos | 31.24 | 31.24
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0094 | m | Suministro de tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de DN, UNE. Según ET-01 y ET-02. | Treinta y cuatro euros con quince céntimos | 34.15 | 34.15
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0095 | m | Suministro de tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de DN, UNE. Según ET-01 y ET-02. | Treinta euros con trece céntimos | 30.13 | 30.13
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0096 | ud. | Suministro brida PVC presión d160 | Dieciséis euros con ochenta y cinco céntimos | 16.85 | 16.85
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0097 | ud. | Suministro maguito portabrida PVC presión encolar d160 | Quince euros con catorce céntimos | 15.14 | 15.14
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0098 | ud. | Suministro junta plana para brida PVC presión d160 | Dos euros con cincuenta y cuatro céntimos | 2.54 | 2.54
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0099 | ud. | Suministro tapa PVC presión d160 | Veinticinco euros con noventa y cinco céntimos | 25.95 | 25.95
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0100 | ud. | Suministro T reducida PVC presión encolar d160-d110 | Cincuenta y siete euros con treinta y seis céntimos | 57.36 | 57.36
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0101 | ud. | Suministro de tubería de PVC presión encolar D110 | Cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 4.94 | 4.94
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0102 | ud. | Suministro codo 90º PVC presión encolar d110 | Quince euros con treinta y seis céntimos | 15.36 | 15.36
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0103 | ud. | Suministro brida PVC presión d110 | Ocho euros con cincuenta y cinco céntimos | 8.55 | 8.55
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0104 | ud. | Suministro portabrida PVC presión encolar d110 | Seis euros con veintitrés céntimos | 6.23 | 6.23
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0105 | ud. | Suministro junta plana para brida PVC presión d110 | Un euro con setenta céntimos | 1.7 | 1.7
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0106 | ud. | Suministro collarín para toma PVC presión d110 – 2” | Seis euros con cincuenta y ocho céntimos | 6.58 | 6.58
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0107 | ud. | Suministro reducción M-H 2” – 1” PVC presión | Ocho euros con cincuenta y ocho céntimos | 8.58 | 8.58
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0108 | ud. | Suministro válvula de bola PVC presión encolar d32 | Once euros con treinta y seis céntimos | 11.36 | 11.36
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0109 | ud. | Suministro codo 90º PVC presión encolar d32 | Un euro con cuarenta y un céntimos | 1.41 | 1.41
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0110 | ud. | Suministro manguito mixto PVC presión encolar d32-1”H | Un euro con dieciocho céntimos | 1.18 | 1.18
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0111 | ud. | Suministro de tubería de PVC presión encolar D32 PN10/16 | Un euro con cincuenta y cuatro céntimos | 1.54 | 1.54
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0112 | ud. | Suministro de tubería de PVC presión encolar D40 PN10/16 | Un euro con ochenta y ocho céntimos | 1.88 | 1.88
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0113 | ud. | Suministro de codo 90º PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Un euro con quince céntimos | 1.15 | 1.15
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0114 | ud. | Suministro de codo 45º PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Un euro con cuarenta y un céntimos | 1.41 | 1.41
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0115 | ud. | Suministro de T igual PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Un euro con sesenta y ocho céntimos | 1.68 | 1.68
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0116 | ud. | Suministro de casquillo reducido PVC PRESIÓN ENCOLAR 40 – 32 | Cincuenta y nueve céntimos | 0.59 | 0.59
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0117 | ud. | Suministro de casquillo reducido PVC PRESIÓN ENCOLAR 63 – 40 | Un euro con veintiséis céntimos | 1.26 | 1.26
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0118 | ud. | Suministro de manguito mixto PVC 2”M – encolar | Dos euros con veinte céntimos | 2.2 | 2.2
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0119 | ud. | Suministro de enlace 3 piezas PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Tres euros con veinte céntimos | 3.2 | 3.2
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0120 | ud. | Suministro de válvula de bola PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Nueve euros con ochenta y ocho céntimos | 9.88 | 9.88
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0121 | ud. | Suministro de filtro en Y PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Quince euros con treinta y cinco céntimos | 15.35 | 15.35
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0122 | ud. | Suministro de brida + portabrida PVC 40 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Tres euros con ochenta céntimos | 3.8 | 3.8
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0123 | ud. | Suministro de brida + portabrida PVC 32 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Tres euros con dieciocho céntimos | 3.18 | 3.18
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0124 | ud. | Suministro de codo 90º PVC 32 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Ochenta céntimos | 0.8 | 0.8
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0125 | ud. | Suministro de codo 45º PVC 32 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Un euro con cinco céntimos | 1.05 | 1.05
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0126 | ud. | Suministro de válvula retención bola PVC 32 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Diez euros con sesenta céntimos | 10.6 | 10.6
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0127 | ud. | Suministro de válvula de bola PVC 32 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Nueve euros con cuarenta y seis céntimos | 9.46 | 9.46
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0128 | ud. | Suministro de manguito mixto PVC 1”M – encolar | Ochenta y cuatro céntimos | 0.84 | 0.84
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0129 | ud. | Suministro de válvula de bola PVC 20 PRESIÓN ENCOLAR PN10/16 | Seis euros con treinta y ocho céntimos | 6.38 | 6.38
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0130 | ud. | Suministro de enlace para conexiones de válvulas de sobrepresión PVC 63 PRESIÓN | Tres euros con sesenta y nueve céntimos | 3.69 | 3.69
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0131 | ud. | Suministro de manguito mixto PVC 1/2”H – encolar | Noventa y cuatro céntimos | 0.94 | 0.94
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0132 | ud. | Codo 90 PEHD-100 DN 160 PN10 | Ciento cincuenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos | 154.48 | 154.48
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0133 | ud. | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 125 PN16 | Ciento nueve euros con ocho céntimos | 109.08 | 109.08
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0134 | ud. | Manguito PEHD-100 D 160 PN16 con sistema fijación integrada | Veintisiete euros con cuatro céntimos | 27.04 | 27.04
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0135 | ud. | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 90 PN16 | Setenta y dos euros con ochenta y ocho céntimos | 72.88 | 72.88
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0136 | ud. | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 110 PN16 | Noventa y cuatro euros con veintiocho céntimos | 94.28 | 94.28
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0137 | ud. | Pieza reducción D 110-D 90 | Treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos | 35.63 | 35.63
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0138 | ud. | Codo 90 PEHD-100 DN 90 PN10 | Cuarenta y siete euros con ochenta y tres céntimos | 47.83 | 47.83
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0139 | ud. | Suministro de tubería de PEHD-100 D 90 PN10 | Siete euros con diez céntimos | 7.1 | 7.1
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0140 | ud. | Manguito PEHD-100 D 90 PN16 con sistema fijación integrada | Doce euros con ochenta y nueve céntimos | 12.89 | 12.89
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0141 | ud. | Suministro de acoplamiento de unión tubo-tubo tipo UltraLINK MCY21RAAHG DN150 | Ciento setenta y seis euros con treinta y ocho céntimos | 176.38 | 176.38
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0142 | ud. | Pieza reducción D 160 -D 125 | Setenta euros con cuarenta céntimos | 70.4 | 70.4
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0143 | ud. | Codo 90 PEHD-100 DN 125 PN10 | Noventa y siete euros con sesenta y nueve céntimos | 97.69 | 97.69
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0144 | ud. | Pieza reducción D 125 -D 110 | Ochenta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos | 84.66 | 84.66
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0145 | ud. | Manguito PEHD-100 D 125 PN16 con sistema fijación integrada | Veinte euros con treinta y cinco céntimos | 20.35 | 20.35
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0146 | ud. | Suministro de tubería de PEHD-100 D 125 PN10 | Trece euros con cuarenta y nueve céntimos | 13.49 | 13.49
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0147 | ud. | Tapón PEHD-100 D 160 PN10 | Setenta y un euros con ochenta y tres céntimos | 71.83 | 71.83
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0148 | ud. | Codo 90 PEHD-100 DN 110 PN10 | Ochenta y dos euros con noventa céntimos | 82.9 | 82.9
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0149 | ud. | Manguito PEHD-100 D 110 PN16 con sistema fijación integrada | Catorce euros con sesenta y tres céntimos | 14.63 | 14.63
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0150 | ud. | Suministro de tubería de PEHD-100 D 110 PN10 | Diez euros con cincuenta y seis céntimos | 10.56 | 10.56
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0151 | ud. | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 140 PN16 | Ciento diecisiete euros con sesenta y nueve céntimos | 117.69 | 117.69
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0152 | ud. | TE PEHD-100 DN 200 PN10 | Trescientos cuarenta y siete euros con ochenta y seis céntimos | 347.86 | 347.86
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0153 | ud. | Pieza reducción D 200 -D 140 | Ochenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos | 84.43 | 84.43
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0154 | ud. | Manguito PEHD-100 D 200 PN16 con sistema fijación integrada | Cincuenta y un euros con noventa y ocho céntimos | 51.98 | 51.98
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0155 | ud. | Suministro de tubería de PEHD-100 D 200 PN10 | Treinta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos | 34.51 | 34.51
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0156 | ud. | Pieza reducción D 200 -D 160 | Noventa y siete euros con ochenta y tres céntimos | 97.83 | 97.83
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0157 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manómetro formado por ejecución de picaje en tubería, válvula de aislamiento, válvula de purga y pieza de unión a manómetro. Diámetro de 1/2 ''. Acabado según ET1000. | Setenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos | 72.48 | 72.48
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0158 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de filtro en Y, DN-20 de conexiones roscadas. Acabado según ET1000. | Setenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos | 72.48 | 72.48
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0159 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de grifo de toma de muestra formado por ejecución de picaje en tubería y válvula de aislamiento. Diámetro de 12 mm. En acero AISI 316. | Setenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos | 72.48 | 72.48
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0160 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manguera formado ejecución de picaje en tubería, racor y válvula de bola para conexión de manguera. Diámetro de 1 ''. Acabado según ET1000. | Noventa y un euros con treinta y nueve céntimos | 91.39 | 91.39
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0161 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 25 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Cuatro euros con veinte céntimos | 4.2 | 4.2
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0162 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 40 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Seis euros con treinta céntimos | 6.3 | 6.3
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0163 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 63 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Ocho euros con cuarenta céntimos | 8.4 | 8.4
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0164 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 110 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Once euros con cincuenta y cinco céntimos | 11.55 | 11.55
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0165 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 125 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Quince euros con setenta y seis céntimos | 15.76 | 15.76
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0166 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 160 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Veintiséis euros con veintiséis céntimos | 26.26 | 26.26
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0167 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 200 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Treinta y nueve euros con noventa y un céntimos | 39.91 | 39.91
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0168 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de polietileno de media densidad DN- exterior 280 UNE EN 12201 según ET2221. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Sesenta y seis euros con dieciocho céntimos | 66.18 | 66.18
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0169 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-25 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Seis euros con treinta céntimos | 6.3 | 6.3
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0170 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-80 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Once euros con cincuenta y cinco céntimos | 11.55 | 11.55
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0171 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-100 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Diecisiete euros con ochenta y seis céntimos | 17.86 | 17.86
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0172 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-125 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Veintitrés euros con once céntimos | 23.11 | 23.11
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0173 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-150 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Treinta y dos euros con cincuenta y seis céntimos | 32.56 | 32.56
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0174 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-160 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Treinta y cuatro euros con sesenta y un céntimos | 34.61 | 34.61
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0175 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-200 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Cuarenta y seis euros con veintiún céntimos | 46.21 | 46.21
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0176 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-250 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Cincuenta y siete euros con setenta y ocho céntimos | 57.78 | 57.78
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0177 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-300 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Ochenta y un euros con noventa y cuatro céntimos | 81.94 | 81.94
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0178 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de U-PVC DN-350 UNE 53-332-90 según ET-2220. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, juntas, accesorios y soportes necesarios. | Noventa y ocho euros con setenta y cuatro céntimos | 98.74 | 98.74
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0179 | m | Suministro de tubería de acero al carbono galvanizada sin soldaduras DN150 PN100. | Treinta y ocho euros con ochenta y seis céntimos | 38.86 | 38.86
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0180 | m | Suministro y montaje de tubería nueva, incluido anclajes y demás elementos necesarios para que quede en servicio, incluido el desmontaje y retirada de la tubería antigua de agua de lavado de biofores. Tubería de acero electro soldado doble cordón galvanizado en caliente DN 500 mm, incluidos codos necesarios para el correcto funcionamiento manteniendo el trazado actual, soportes al menos cada 4,5 metros construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero , anclajes, abrazaderas, tornillería, fijaciones, etc. Material acero F112. Todos los elementos en contacto estarán protegidos para evitar la corrosión galvánica. Se incluye injertos de DN 500 de entrada a cada uno de los biofor de segunda etapa e injertos de DN 450 mm para reparto de agua a primera etapa bridas de unión, andamios, y todos los elementos auxiliares necesarios para dejar la instalación totalmente terminada y en servicio. Incluido el desmontaje y retirada de tubería antigua | Setecientos cincuenta euros | 750 | 750
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0181 | m | Suministro y montaje de tubería nueva, incluido anclajes y demás elementos necesarios para que quede en servicio, incluido el desmontaje y retirada de la tubería antigua de agua de lavado de biofores. Tubería de acero electro soldado doble cordón galvanizado en caliente DN450 mm , incluidos injertos necesarios para la correcta instalación de la tubería , salidas en DN 450 mm a cada uno de los 6 biofor de primera etapa, anclajes cada 2,5 metros construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero , anclajes, abrazaderas, tornillería, fijaciones, etc. Material acero F112. Todos los elementos en contacto estarán protegidos para evitar la corrosión galvánica, andamios, y todos los elementos auxiliares necesarios para dejar la instalación totalmente terminada y en servicio. Incluido el desmontaje y retirada de tubería antigua | Setecientos cincuenta euros | 750 | 750
Equipos mecánicos | Conducciones | DEMCO0182 | m | Suministro y montaje de tubería nueva de agua de recirculación en biofor, incluido anclajes y demás elementos necesarios para que quede en servicio, incluido el desmontaje y retirada de la tubería antigua. Tubería de acero electro soldado doble cordón galvanizado en caliente DN 700 mm , incluidos codos necesarios para el correcto funcionamiento de la tubería, soportes al menos cada 4,5 metros construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero , anclajes, abrazaderas, tornillería, fijaciones, etc. Material acero F112. Todos los elementos en contacto estarán protegidos para evitar la corrosión galvánica. Incluidos andamios y todos los elementos auxiliares necesarios para dejar la instalación totalmente terminada y en servicio. Incluido el desmontaje y retirada de tubería antigua. | Ochocientos setenta y cinco euros | 875 | 875
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0001 | ud. | Suministro y montaje de cuchara anfibia bivalva VIC-GRAB200 o similar, para su uso con polipasto eléctrico modelo EUROBLOC C.16.6.L.2/1 o similar con las siguientes características: Capacidad de carga 200L; nº de cilindros de la cuchara para el accionamiento 2; potencia de la bomba electrohidráulica 4kW; presión de trabajo 120bar; apertura máxima de valvas 1.433mm; anchura de las valvas 715mm; anchura máxima de la cuchara 769mm; altura cuchara abierta 1.325mm; altura cuchara cerrada 1.258mm; tiempo apertura 6-8 segundos; tiempo cierre 6-8 segundos; tensión alimentación motor eléctrico de la bomba 400V/50Hz III; tensión de alimentación bobinas electro-válvula 48V(C.A.); grado de protección de la cuchara IP68; aislamiento motor clase F; pintura s/procedimiento Vicinay con espesor mínimo de 180 micras en RAL9005; peso cuchara 535kg.; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes y montaje en planta | Siete mil ochocientos treinta y un euros con veinticinco céntimos | 7831.25 | 7831.25
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0002 | ud. | Suministro de CUCHARA ELECTROHIDRÁULICA VIC-GRAB 050 C o similar. Construcción: Cuadrada; Capacidad de carga ( L): 50; Número de cilindros de la cuchara para el accionamiento:1; Potencia de la bomba electrohidráulica (kW): 0,75; Presión de trabajo (bar): 120; Apertura máxima de las valvas (mm): 823; Anchura de las valvas (mm): 465; Anchura máxima de la cuchara (mm): 523; Altura cuchara abierta (mm): 985; Altura cuchara cerrada (mm): 939; Tiempo de apertura aprox. (seg.): 2 - 4; Tiempo de cierre aprox. (seg.): 3 - 5; Tensión de alimentación motor eléctrico de la bomba: 400 V / 50 Hz Trifásico; Tensión de alimentación bobinas electro-válvula: 48 V (C.A); Grado de protección de la cuchara: IP 68; Aislamiento del motor: Clase F; Peso aproximado (kg.): 260 | Cinco mil seiscientos ochenta y nueve euros con sesenta y nueve céntimos | 5689.69 | 5689.69
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0003 | ud. | Suministro de CUCHARA ELECTROHIDRÁULICA VIC-GRAB 100 C o similar. Capacidad de carga ( L): 100; Número de cilindros de la cuchara para el accionamiento: 2; Potencia de la bomba electrohidráulica (kW): 1,50; Presión de trabajo (bar): 120; Apertura máxima de las valvas (mm): 1.131; Anchura de las valvas (mm): 465; Anchura máxima de la cuchara (mm): 519; Altura cuchara abierta (mm): 1.043; Altura cuchara cerrada (mm): 1.039; Tiempo de apertura aprox. (seg.): 2 - 4; Tiempo de cierre aprox. (seg.): 3 - 5; Tensión de alimentación motor eléctrico de la bomba: 400 V / 50 Hz Trifásico; Tensión de alimentación bobinas electro-válvula: 48 V (C.A); Grado de protección de la cuchara: IP 68; Aislamiento del motor: Clase F; Peso de la cuchara (kg): 319 | Seis mil trescientos noventa y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 6398.44 | 6398.44
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0004 | ud. | Suministro de CUCHARA ELECTROHIDRÁULICA VIC-GRAB 300 o similar. Capacidad de carga ( L): 300; Número de cilindros de la cuchara para el accionamiento: 2; Potencia de la bomba electrohidráulica (kW): 4,00; Presión de trabajo (bar): 120; Apertura máxima de las valvas (mm): 1.662; Anchura de las valvas (mm): 715; Anchura máxima de la cuchara (mm): 769; Altura cuchara abierta (mm): 1.360; Altura cuchara cerrada (mm): 1.378; Tiempo de apertura aprox. (seg.): 4 - 6; Tiempo de cierre aprox. (seg.): 6 - 8; Tensión de alimentación motor eléctrico de la bomba: 400 V / 50 Hz Trifásico; Tensión de alimentación bobinas electro-válvula: 48 V (C.A); Grado de protección de la cuchara: IP 68; Aislamiento del motor: Clase F; Peso de la cuchara (kg): 615 | Ocho mil ciento tres euros con treinta y ocho céntimos | 8103.38 | 8103.38
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0005 | ud. | Suministro de CUCHARA ELECTROHIDRÁULICA VIC-GRAB 500 o similar. Capacidad de carga ( L): 500; Número de cilindros de la cuchara para el accionamiento: 2; Potencia de la bomba electrohidráulica (kW): 4,00; Presión de trabajo (bar): 120; Apertura máxima de las valvas (mm): 2.098; Anchura de las valvas (mm): 715; Anchura máxima de la cuchara (mm): 769; Altura cuchara abierta (mm): 1.535; Altura cuchara cerrada (mm): 1.578; Tiempo de apertura aprox. (seg.): 4 - 6; Tiempo de cierre aprox. (seg): 7 - 9; Tensión de alimentación motor eléctrico de la bomba: 400 V / 50 Hz Trifásico; Tensión de alimentación bobinas electro-válvula: 48 V (C.A); Grado de protección de la cuchara: IP 68; Aislamiento del motor: Clase F; Peso de la cuchara (kg):720 | Nueve mil cuatrocientos veinticinco euros con seis céntimos | 9425.06 | 9425.06
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0006 | ud. | Suministro de CUCHARA ELECTROHIDRÁULICA VIC-GRAB 1000 o similar. Capacidad de carga ( L): 1.000; Número de cilindros de la cuchara para el accionamiento: 2; Potencia de la bomba electrohidráulica (kW): 4,00; Presión de trabajo (bar): 140; Apertura máxima de las valvas (mm): 2.500; Anchura de las valvas (mm): 900; Anchura máxima de la cuchara (mm): 954; Altura cuchara abierta (mm): 1.666; Altura cuchara cerrada (mm): 1.744; Tiempo de apertura aprox. (seg.): 5 - 8; Tiempo de cierre aprox. (seg.): 7 - 10; Tensión de alimentación motor eléctrico de la bomba: 400 V / 50 Hz Trifásico; Tensión de alimentación bobinas electro-válvula: 48 V (C.A); Grado de protección de la cuchara: IP 68; Aislamiento del motor: Clase F; Peso de la cuchara (kg): 1090 | Doce mil quinientos trece euros con treinta y ocho céntimos | 12513.38 | 12513.38
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0007 | ud. | Suministro de CUCHARA ANFIBIA ELECTROHIDRÁULICA o similar. Densidad máxima de carga: 2,2 t/m3. Depósito de aceite herméticamente estanco. Puede trabajar en cualquier inclinación (± 60°). Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3. Con agujeros de escurrido y/o peines de limpieza incorporados. Tratamiento superficial anticorrosivo a base de Alquitrán-Epoxi. Capacidad: 0,1m3; Motor: 2,2 kW; Intensidad 400V: 5,15 A; Presión: 70 bar; Tiempo cierre: 7,5 s; tiempo apertura: 5,5 s; Grúa SWL: 1 t; Peso: 370 kg; Dimensiones: A: 1190mm; B: 1100 mm; C: 950mm; D: 1080mm; E: 635mm. | Cinco mil novecientos treinta y nueve euros con seis céntimos | 5939.06 | 5939.06
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0008 | ud. | Suministro de CUCHARA ANFIBIA ELECTROHIDRÁULICA o similar. Densidad máxima de carga: 2,2 t/m3. Depósito de aceite herméticamente estanco. Puede trabajar en cualquier inclinación (± 60°). Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3. Con agujeros de escurrido y/o peines de limpieza incorporados. Tratamiento superficial anticorrosivo a base de Alquitrán-Epoxi. Capacidad: 0,25m3; Motor: 2,2 kW; Intensidad 400V: 5,15 A; Presión: 70 bar; Tiempo cierre: 7,5 s; tiempo apertura: 5,5 s; Grúa SWL: 1,25 t; Peso: 460 kg; Dimensiones: A: 1350mm; B: 1100 mm; C: 1340mm; D: 1420mm; E: 635mm. | Siete mil doscientos cincuenta y ocho euros con trece céntimos | 7258.13 | 7258.13
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0009 | ud. | Suministro de CUCHARA ANFIBIA ELECTROHIDRÁULICA o similar. Densidad máxima de carga: 2,2 t/m3. Depósito de aceite herméticamente estanco. Puede trabajar en cualquier inclinación (± 60°). Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3. Con agujeros de escurrido y/o peines de limpieza incorporados. Tratamiento superficial anticorrosivo a base de Alquitrán-Epoxi. Capacidad: 0,3m3; Motor: 2,2 kW; Intensidad 400V: 5,15 A; Presión: 70 bar; Tiempo cierre: 7,5 s; tiempo apertura: 5,5 s; Grúa SWL: 2 t; Peso: 470 kg; Dimensiones: A: 1385mm; B: 1100 mm; C: 1375mm; D: 1465mm; E: 635mm. | Siete mil quinientos cuarenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 7546.88 | 7546.88
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0010 | ud. | Suministro de CUCHARA ANFIBIA ELECTROHIDRÁULICA o similar. Densidad máxima de carga: 2,2 t/m3. Depósito de aceite herméticamente estanco. Puede trabajar en cualquier inclinación (± 60°). Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3. Con agujeros de escurrido y/o peines de limpieza incorporados. Tratamiento superficial anticorrosivo a base de Alquitrán-Epoxi. Capacidad: 0,5m3; Motor: 3 kW; Intensidad 400V: 6,7 A; Presión: 95 bar; Tiempo cierre: 7,5 s; tiempo apertura: 5,5 s; Grúa SWL: 2 t; Peso: 560 kg; Dimensiones: A: 1410mm; B: 1100 mm; C: 1510mm; D: 1500mm; E: 885mm. | Ocho mil seiscientos treinta y seis euros con veinticinco céntimos | 8636.25 | 8636.25
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0011 | ud. | Suministro de CUCHARA ANFIBIA ELECTROHIDRÁULICA o similar. Densidad máxima de carga: 2,8 t/m3. Depósito de aceite herméticamente estanco. Puede trabajar en cualquier inclinación (± 60°). Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3. Con agujeros de escurrido y/o peines de limpieza incorporados. Tratamiento superficial anticorrosivo a base de Alquitrán-Epoxi. Capacidad: 0,1m3; Motor: 3 kW; Intensidad 400V: 6,7 A; Presión: 100 bar; Tiempo cierre: 5 s; tiempo apertura: 3 s; Grúa SWL: 1 t; Peso: 390 kg; Dimensiones: A: 1265mm; B: 1210 mm; C: 835mm; D: 1060mm; E: 605mm. | Seis mil ochocientos dieciocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 6818.44 | 6818.44
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0012 | ud. | Suministro de CUCHARA ANFIBIA ELECTROHIDRÁULICA o similar. Densidad máxima de carga: 2,8 t/m3. Depósito de aceite herméticamente estanco. Puede trabajar en cualquier inclinación (± 60°). Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3. Con agujeros de escurrido y/o peines de limpieza incorporados. Tratamiento superficial anticorrosivo a base de Alquitrán-Epoxi. Capacidad: 0,3m3; Motor: 4 kW; Intensidad 400V: 8,95 A; Presión: 120 bar; Tiempo cierre: 6 s; tiempo apertura: 4 s; Grúa SWL: 1,6 t; Peso: 480 kg; Dimensiones: A: 1550mm; B: 1280 mm; C: 1190mm; D: 1575mm; E: 605mm. | Ocho mil setecientos cincuenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 8754.38 | 8754.38
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | DEMCB0013 | ud. | Suministro de CUCHARA ANFIBIA ELECTROHIDRÁULICA o similar. Densidad máxima de carga: 2,8 t/m3. Depósito de aceite herméticamente estanco. Puede trabajar en cualquier inclinación (± 60°). Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3. Con agujeros de escurrido y/o peines de limpieza incorporados. Tratamiento superficial anticorrosivo a base de Alquitrán-Epoxi. Capacidad: 0,5m3; Motor: 4 kW; Intensidad 400V: 8,95 A; Presión: 120 bar; Tiempo cierre: 9 s; tiempo apertura: 5 s; Grúa SWL: 2,5 t; Peso: 650 kg; Dimensiones: A: 1700mm; B: 1485 mm; C: 1310mm; D: 1770mm; E: 770mm. | Diez mil veintisiete euros con cincuenta céntimos | 10027.5 | 10027.5
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0001 | m³ | Suministro de lamelas TECNOTEC H80 o similar de 1.000mm de altura con una inclinación de 60º. El montaje de las mismas se realizará con personal propio | Cuatrocientos treinta euros con setenta céntimos | 430.7 | 430.7
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0002 | ud. | Suministro de Puentes decantadores radiales. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Diámetro 10 metros. Puente decantador de gravedad circular modelo PG o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: perfiles laminados; Tipo de barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal quitamiedos; piso de la pasarela: Trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 1; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Suspendidas de la pasarela mediante amarres y estabilizadores; Forma: Espiral continua; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Treinta y dos mil quinientos cincuenta euros | 32550 | 32550
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0003 | ud. | Suministro de Puentes decantadores radiales. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L.Diámetro 12 metros. Puente decantador de gravedad circular modelo PG o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: perfiles laminados; Tipo de barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal quitamiedos; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 1; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Suspendidas de la pasarela mediante amarres y estabilizadores; Forma: Espiral continua; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Treinta y cinco mil setecientos euros | 35700 | 35700
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0004 | ud. | Suministro de Puentes decantadores radiales. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L.Diámetro 14 metros. Puente decantador de gravedad circular modelo PG o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: perfiles laminados; Tipo de barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal quitamiedos; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 1; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Suspendidas de la pasarela mediante amarres y estabilizadores; Forma: Espiral continua; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Cuarenta mil novecientos cincuenta euros | 40950 | 40950
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0005 | ud. | Suministro de Puentes decantadores radiales. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L.Diámetro 16 metros. Puente decantador de gravedad circular modelo PG o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: perfiles laminados; Tipo de barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal quitamiedos; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 1; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Suspendidas de la pasarela mediante amarres y estabilizadores; Forma: Espiral continua; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Cuarenta y cuatro mil cien euros | 44100 | 44100
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0006 | ud. | Suministro de Puentes decantadores radiales. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L.Diámetro 18 metros. Puente decantador de gravedad circular modelo PG o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: perfiles laminados; Tipo de barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal quitamiedos; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 1; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Suspendidas de la pasarela mediante amarres y estabilizadores; Forma: Espiral continua; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Cuarenta y seis mil doscientos euros | 46200 | 46200
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0007 | ud. | Suministro de Puentes decantadores diametrales. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Diámetro 16 metros. Puente decantador diametral de gravedad circular modelo PG o similar. Tracción periférica. Pasarela: Diametral; Estructura: perfiles laminados; Tipo de barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal quitamiedos; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 2; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Diametral; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Suspendidas de la pasarela mediante amarres y estabilizadores; Forma: Espiral continua; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Ochenta y ocho mil doscientos euros | 88200 | 88200
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0008 | ud. | Suministro de Puentes decantadores diametrales. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Diámetro 18 metros. Puente decantador diametral de gravedad circular modelo PG o similar. Tracción periférica. Pasarela: Diametral; Estructura: perfiles laminados; Tipo de barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal quitamiedos; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 2; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Diametral; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Suspendidas de la pasarela mediante amarres y estabilizadores; Forma: Espiral continua; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Noventa y dos mil cuatrocientos euros | 92400 | 92400
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0009 | ud. | Suministro de Puentes decantadores diametrales. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Diámetro 20 metros. Puente decantador diametral de gravedad circular modelo PG o similar. Tracción periférica. Pasarela: Diametral; Estructura: perfiles laminados; Tipo de barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal quitamiedos; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 2; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Diametral; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Suspendidas de la pasarela mediante amarres y estabilizadores; Forma: Espiral continua; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Noventa y ocho mil setecientos euros | 98700 | 98700
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0010 | ud. | Suministro de Puentes decantadores diametrales. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Diámetro 22 metros. Puente decantador diametral de gravedad circular modelo PG o similar. Tracción periférica. Pasarela: Diametral; Estructura: perfiles laminados; Tipo de barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal quitamiedos; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 2; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Diametral; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Suspendidas de la pasarela mediante amarres y estabilizadores; Forma: Espiral continua; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Ciento dos mil novecientos euros | 102900 | 102900
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0011 | ud. | Suministro de Puentes de succión. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Diámetro 30 metros. Puente decantador de succión circular modelo PGS o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: Celosía de perfiles laminados; Tipo de barandilla: Integrada en la estructura de la pasarela; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 2; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Sujetas a la tubería de succión; Forma: Dientes de sierra; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Cien mil ochocientos euros | 100800 | 100800
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0012 | ud. | Suministro de Puentes de succión. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Diámetro 36 metros. Puente decantador de succión circular modelo PGS o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: Celosía de perfiles laminados; Tipo de barandilla: Integrada en la estructura de la pasarela; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 2; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Sujetas a la tubería de succión; Forma: Dientes de sierra; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Ciento veinte mil novecientos sesenta euros | 120960 | 120960
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0013 | ud. | Suministro de Puentes de succión. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Diámetro 42 metros. Puente decantador de succión circular modelo PGS o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: Celosía de perfiles laminados; Tipo de barandilla: Integrada en la estructura de la pasarela; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 2; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Sujetas a la tubería de succión; Forma: Dientes de sierra; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Ciento cuarenta y un mil ciento veinte euros | 141120 | 141120
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0014 | ud. | Suministro de Puentes de succión. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Diámetro 48 metros. Puente decantador de succión circular modelo PGS o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: Celosía de perfiles laminados; Tipo de barandilla: Integrada en la estructura de la pasarela; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 2; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Sujetas a la tubería de succión; Forma: Dientes de sierra; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Ciento sesenta y un mil ciento setenta y cinco euros | 161175 | 161175
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0015 | ud. | Suministro de Puentes de succión. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Diámetro 54 metros. Puente decantador de succión circular modelo PGS o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: Celosía de perfiles laminados; Tipo de barandilla: Integrada en la estructura de la pasarela; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 2; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Sujetas a la tubería de succión; Forma: Dientes de sierra; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Ciento ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta euros | 181440 | 181440
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0016 | ud. | Suministro de Puentes de succión. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Diámetro 60 metros. Puente decantador de succión circular modelo PGS o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: Celosía de perfiles laminados; Tipo de barandilla: Integrada en la estructura de la pasarela; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 2; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Sujetas a la tubería de succión; Forma: Dientes de sierra; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Doscientos un mil seiscientos euros | 201600 | 201600
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0017 | ud. | Suministro de rueda con banda de poliuretano de 300 mm de diámetro, 75 mm de ancho y 45 mm de diámetro interior del eje | Trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 312.5 | 312.5
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0018 | ud. | Suministro de rueda con banda de poliuretano de 300 mm de diámetro, 75 mm de ancho y 25 mm de diámetro interior del eje | Trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 312.5 | 312.5
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0019 | ud. | Mecanizado de chavetero en rueda para carro decantador | Setenta y cinco euros | 75 | 75
Equipos mecánicos | Decantadores | DEMDE0020 | ud. | Suministro de rueda de nylon de diámetro 160 mm, ancho de eje 40 mm, diámetro de orificio 20 mm | Treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 37.5 | 37.5
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0001 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 40 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Veintidós mil seiscientos diecinueve euros con cinco céntimos | 22619.05 | 22619.05
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0002 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 40 000 litros Tipo: Doble pared, vertical: Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Treinta y cinco mil setecientos catorce euros con veintinueve céntimos | 35714.29 | 35714.29
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0003 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 30 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Veinte mil ciento diecinueve euros con cinco céntimos | 20119.05 | 20119.05
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0004 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 25 000 litros Tipo: Doble pared, vertical: Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Veintinueve mil setecientos sesenta y un euros con noventa céntimos | 29761.9 | 29761.9
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0005 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 25 000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Diecinueve mil cuarenta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 19047.63 | 19047.63
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0006 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 25 000 litros Tipo: Simple pared, horizontal; Material: PRFV | Dieciséis mil seiscientos sesenta y seis euros con sesenta y seis céntimos | 16666.66 | 16666.66
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0007 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 20 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Diecisiete mil novecientos setenta y seis euros con diecinueve céntimos | 17976.19 | 17976.19
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0008 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Policloruro de Aluminio Volumen: 20 000 litros Tipo: Doble pared, vertical: Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Veintisiete mil trescientos ochenta euros con noventa y cinco céntimos | 27380.95 | 27380.95
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0009 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 20 000 litros Tipo: Doble pared, vertical: Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Veintisiete mil trescientos ochenta euros con noventa y cinco céntimos | 27380.95 | 27380.95
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0010 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 20 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Diecinueve mil cuarenta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 19047.63 | 19047.63
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0011 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 20 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Once mil novecientos cuatro euros con setenta y seis céntimos | 11904.76 | 11904.76
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0012 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 20 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Veintiún mil cuatrocientos veintiocho euros con cincuenta y ocho céntimos | 21428.58 | 21428.58
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0013 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 20 000 litros Tipo: Simple pared, horizontal; Material: PRFV | Catorce mil doscientos ochenta y cinco euros con setenta y un céntimos | 14285.71 | 14285.71
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0014 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 18 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Quince mil cuatrocientos setenta y seis euros con diecinueve céntimos | 15476.19 | 15476.19
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0015 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 15 000 litros Tipo: Doble pared, vertical: Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Veintiún mil cuatrocientos veintiocho euros con cincuenta y ocho céntimos | 21428.58 | 21428.58
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0016 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 15 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Quince mil doscientos treinta y ocho euros con diez céntimos | 15238.1 | 15238.1
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0017 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 15 000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | Diez mil ciento diecinueve euros con cinco céntimos | 10119.05 | 10119.05
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0018 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Policloruro de Aluminio Volumen: 15 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Catorce mil doscientos ochenta y cinco euros con setenta y un céntimos | 14285.71 | 14285.71
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0019 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 15 000 litros Tipo: Simple pared, horizontal; Material: PRFV | Diez mil setecientos catorce euros con veintinueve céntimos | 10714.29 | 10714.29
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0020 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 12 000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | Seis mil quinientos cuarenta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 6547.63 | 6547.63
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0021 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 11 000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | Cinco mil novecientos cincuenta y dos euros con treinta y ocho céntimos | 5952.38 | 5952.38
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0022 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 10 000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | Cinco mil novecientos cincuenta y dos euros con treinta y ocho céntimos | 5952.38 | 5952.38
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0023 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 10 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Trece mil trescientos treinta y tres euros con treinta y cuatro céntimos | 13333.34 | 13333.34
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0024 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 10 000 litros Tipo: Doble pared, vertical: Material: PEHD; Proceso fabricación: Extrusionado | Veintiún mil ciento noventa euros con cuarenta y ocho céntimos | 21190.48 | 21190.48
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0025 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 10 000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | Diez mil cuatrocientos setenta y seis euros con diecinueve céntimos | 10476.19 | 10476.19
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0026 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Sulfato de Alúmina Volumen: 10 000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | Seis mil cuatrocientos veintiocho euros con cincuenta y ocho céntimos | 6428.58 | 6428.58
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0027 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Bisulfito Sódico Volumen: 10 000 litros Tipo: Doble pared, vertical Material: PRFV | Diez mil cuatrocientos setenta y seis euros con diecinueve céntimos | 10476.19 | 10476.19
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0028 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 10 000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | Siete mil quinientos euros | 7500 | 7500
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0029 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Sulfato de Aluminio Volumen: 8 000 a < 9000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Diez mil ciento diecinueve euros con cinco céntimos | 10119.05 | 10119.05
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0030 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 6000 a < 7000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Diez mil euros | 10000 | 10000
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0031 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 6000 a < 7000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Cinco mil novecientos cincuenta y dos euros con treinta y ocho céntimos | 5952.38 | 5952.38
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0032 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hidróxido Sódico Volumen: 6000 a < 7000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Seis mil trescientos nueve euros con cincuenta y tres céntimos | 6309.53 | 6309.53
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0033 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 5 000 a < 6000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Nueve mil doscientos ochenta y cinco euros con setenta y un céntimos | 9285.71 | 9285.71
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0034 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 5 000 a < 6000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Seis mil ciento noventa euros con cuarenta y ocho céntimos | 6190.48 | 6190.48
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0035 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hidróxido Sódico Volumen: 5 000 a < 6000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Seis mil ciento noventa euros con cuarenta y ocho céntimos | 6190.48 | 6190.48
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0036 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hidróxido Sódico Volumen: 5 000 a < 6000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Nueve mil doscientos ochenta y cinco euros con setenta y un céntimos | 9285.71 | 9285.71
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0037 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Solución Amoniacal Volumen: 5 000 a < 6000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Nueve mil doscientos ochenta y cinco euros con setenta y un céntimos | 9285.71 | 9285.71
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0038 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico Volumen: 5 000 a < 6000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Ocho mil novecientos veintiocho euros con cincuenta y ocho céntimos | 8928.58 | 8928.58
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0039 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 4 000 a < 5 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Nueve mil cuarenta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 9047.63 | 9047.63
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0040 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 4 000 a < 5 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Cinco mil novecientos cincuenta y dos euros con treinta y ocho céntimos | 5952.38 | 5952.38
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0041 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 3 000 a < 4 000 Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Ocho mil seiscientos noventa euros con cuarenta y ocho céntimos | 8690.48 | 8690.48
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0042 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hidróxido Sódico Volumen: 3 000 a < 4 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Ocho mil seiscientos noventa euros con cuarenta y ocho céntimos | 8690.48 | 8690.48
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0043 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Sulfato de Alúmina Volumen: 3 000 a < 4 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Ocho mil seiscientos noventa euros con cuarenta y ocho céntimos | 8690.48 | 8690.48
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0044 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Acido Cítrico Volumen: 3 000 a < 4 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Ocho mil seiscientos noventa euros con cuarenta y ocho céntimos | 8690.48 | 8690.48
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0045 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Acido Clorhídrico Volumen: 3 000 a < 4 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Ocho mil seiscientos noventa euros con cuarenta y ocho céntimos | 8690.48 | 8690.48
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0046 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Acido Sulfúrico Volumen: 3 000 a < 4 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Cinco mil trescientos cincuenta y siete euros con catorce céntimos | 5357.14 | 5357.14
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0047 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 2 000 a < 3 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos euros con treinta y ocho céntimos | 8452.38 | 8452.38
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0048 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hipoclorito Sódico Volumen: 2 000 a < 3 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Cinco mil euros | 5000 | 5000
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0049 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Acido Sulfúrico; Volumen: 2 000 a < 3 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Cinco mil euros | 5000 | 5000
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0050 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Cloruro Férrico; Volumen: 2 000 a < 3 000 litros Tipo: Simple pared, vertical Material: PRFV | Cuatro mil setecientos sesenta y un euros con noventa céntimos | 4761.9 | 4761.9
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0051 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hidróxido Sódico; Volumen: 2 000 a < 3 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Cinco mil euros | 5000 | 5000
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0052 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Acido Sulfúrico; Volumen: 1 000 a < 2 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Cuatro mil ciento sesenta y seis euros con sesenta y seis céntimos | 4166.66 | 4166.66
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0053 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Hidróxido Sódico; Volumen: 1 000 a < 2 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PRFV | Cuatro mil ciento sesenta y seis euros con sesenta y seis céntimos | 4166.66 | 4166.66
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0054 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: Dispersante; Volumen: 1 000 a < 2 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PRFV | Cuatro mil seiscientos cuarenta y dos euros con ochenta y seis céntimos | 4642.86 | 4642.86
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0055 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 1 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Dos mil quinientos dieciséis euros con sesenta y seis céntimos | 2516.66 | 2516.66
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0056 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 1 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Tres mil ciento ochenta y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos | 3184.53 | 3184.53
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0057 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 2 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Tres mil quince euros con cuarenta y ocho céntimos | 3015.48 | 3015.48
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0058 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 2 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Cuatro mil euros | 4000 | 4000
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0059 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6 ;Volumen: 3 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Tres mil quinientos veintitrés euros con ochenta y un céntimos | 3523.81 | 3523.81
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0060 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6 ; Volumen: 3 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Cinco mil cuatrocientos setenta y tres euros con ochenta y un céntimos | 5473.81 | 5473.81
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0061 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 4 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Tres mil setecientos cincuenta y cuatro euros con setenta y seis céntimos | 3754.76 | 3754.76
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0062 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 4 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Seis mil cincuenta y siete euros con catorce céntimos | 6057.14 | 6057.14
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0063 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 5 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Cuatro mil seiscientos cincuenta y dos euros con treinta y ocho céntimos | 4652.38 | 4652.38
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0064 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 5 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Siete mil ochocientos noventa y un euros con sesenta y seis céntimos | 7891.66 | 7891.66
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0065 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 6 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Cuatro mil ochocientos nueve euros con cincuenta y tres céntimos | 4809.53 | 4809.53
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0066 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 6 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Ocho mil ochocientos noventa y cinco euros con veinticuatro céntimos | 8895.24 | 8895.24
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0067 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 10 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Doce mil doscientos nueve euros con cincuenta y tres céntimos | 12209.53 | 12209.53
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0068 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6;; Volumen: 10 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Catorce mil cincuenta y dos euros con treinta y ocho céntimos | 14052.38 | 14052.38
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0069 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 15 000 litros Tipo: Simple pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Diez mil seiscientos ochenta euros con noventa y cinco céntimos | 10680.95 | 10680.95
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0070 | ud. | Depósito de almacenamiento de productos químicos conforme a la Especificación técnica (ET) Reactivo: APQ - 6; Volumen: 15 000 litros Tipo: Doble pared, vertical; Material: PEHD; Proceso fabricación: Rotomoldeado | Dieciocho mil cuatrocientos noventa y ocho euros con ochenta y un céntimos | 18498.81 | 18498.81
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0071 | ud. | Montaje de depósito de volumen igual o inferior a 6.000 litros sobre losa existente de hormigón conforme a instrucciones del fabricante. Contempla los medios de desplazamiento e izado para su colocación. Incluye los elementos necesarios para su montaje y anclaje tales como tacos químicos, tornillería, cama de arena específica, mortero de nivelación o contención y láminas de plásticas de apoyo. Elaboración de certificado final de instalación conforme RD 656/2017. Excluye el depósito. | Setecientos catorce euros con veintinueve céntimos | 714.29 | 714.29
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0072 | ud. | Montaje de depósito de volumen comprendido entre 6.001 a 14.000 litros sobre losa existente de hormigón conforme a instrucciones del fabricante. Contempla los medios de desplazamiento e izado para su colocación. Incluye los elementos necesarios para su montaje y anclaje tales como tacos químicos, tornillería, cama de arena específica, mortero de nivelación o contención y láminas de plásticas de apoyo. Elaboración de certificado final de instalación conforme RD 656/2017. Excluye el depósito. | Mil ciento noventa euros con cuarenta y ocho céntimos | 1190.48 | 1190.48
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0073 | ud. | Montaje de depósito de volumen superior a 14.000 litros sobre losa existente de hormigón conforme a instrucciones del fabricante. Contempla los medios de desplazamiento e izado para su colocación. Incluye los elementos necesarios para su montaje y anclaje tales como tacos químicos, tornillería, cama de arena específica, mortero de nivelación o contención y láminas de plásticas de apoyo. Elaboración de certificado final de instalación conforme RD 656/2017. Excluye el depósito. | Dos mil ciento noventa euros con cuarenta y ocho céntimos | 2190.48 | 2190.48
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0074 | ud. | transporte y descarga de depósito de volumen hasta 2.000 litros | Trescientos cincuenta y siete euros con catorce céntimos | 357.14 | 357.14
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0075 | ud. | transporte y descarga de depósito de volumen igual comprendido entre 2.001 a 6.000 litros | Quinientos noventa y cinco euros con veinticuatro céntimos | 595.24 | 595.24
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0076 | ud. | transporte y descarga de depósito de volumen igual comprendido entre 6.001 a 14.000 litros | Mil setenta y un euros con cuarenta y tres céntimos | 1071.43 | 1071.43
Equipos mecánicos | Depósito APQ | DEMDA0077 | ud. | transporte y descarga de depósito de volumen superior a 14.000 litros | Mil setecientos ochenta y cinco euros con setenta y un céntimos | 1785.71 | 1785.71
Equipos mecánicos | Depósitos | DEMDP0001 | ud. | Suministro de depósito de condensados con las siguientes características principales: - Tamaño: 4" - Material: acero inoxidable AISI316L - Conexión a proceso: brida 10" ANSI 150lb RF - Incluye sifón para purga automática y cierre hidráulico 1/2" | Tres mil quinientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 3587.5 | 3587.5
Equipos mecánicos | Depósitos | DEMDP0002 | ud. | Suministro de depósito de condensados con las siguientes características principales: - Tamaño: 6" - Material: acero inoxidable AISI316L - Conexión a proceso: brida 10" ANSI 150lb RF - Incluye sifón para purga automática y cierre hidráulico 1/2" | Tres mil novecientos treinta y cinco euros | 3935 | 3935
Equipos mecánicos | Depósitos | DEMDP0003 | ud. | Suministro de depósito de condensados con las siguientes características principales: - Tamaño: 8" - Material: acero inoxidable AISI316L - Conexión a proceso: brida 10" ANSI 150lb RF - Incluye sifón para purga automática y cierre hidráulico 1/2" | Cuatro mil ochenta euros | 4080 | 4080
Equipos mecánicos | Depósitos | DEMDP0004 | ud. | Suministro de depósito de condensados con las siguientes características principales: - Tamaño: 10" - Material: acero inoxidable AISI316L - Conexión a proceso: brida 10" ANSI 150lb RF - Incluye sifón para purga automática y cierre hidráulico 1/2" | Cuatro mil novecientos ochenta y seis euros con veinticinco céntimos | 4986.25 | 4986.25
Equipos mecánicos | Depósitos | DEMDP0005 | ud. | Suministro e instalación de Depósito Galvanizado de 2000L y presión de trabajo 8 bar. Marca ABAC de modelo DV2000-11,5 o similar. Se incluye desmontaje y retirada del anterior hasta punto indicado. | Cuatro mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 4937.5 | 4937.5
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0001 | ud. | Limpieza de difusor de reactor biológico contemplando los siguientes trabajos, desmontaje de difusor, retirada de difusor de la balsa, limpieza mediante agua a presión, montaje en la balsa con llave dinamométrica, incluso junta de estanqueidad nueva | Cuatro euros con veinte céntimos | 4.2 | 4.2
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0002 | ud. | Suministro y montaje de difusores burbuja gruesa EDI 5" AIR DIFFUSER PERMACAP 00137 COARSE B o similar Q=2-32 m3/h | Cuarenta y ocho euros con veintiún céntimos | 48.21 | 48.21
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0003 | ud. | Suministro de difusores de burbuja fina PIK 300 o similar Q=1,5-8 m3/h hasta 99 unidades | Ochenta euros | 80 | 80
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0004 | ud. | Suministro de difusores de burbuja fina PIK 300 o similar Q=1,5-8 m3/h entre 100 y 399 unidades | Setenta y seis euros | 76 | 76
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0005 | ud. | Suministro de difusores de burbuja fina PIK 300 o similar Q=1,5-8 m3/h entre 400 y 799 unidades | Setenta euros con veinte céntimos | 70.2 | 70.2
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0006 | ud. | Suministro de difusores de burbuja fina PIK 300 o similar Q=1,5-8 m3/h a partir de 800 unidades | Sesenta euros | 60 | 60
Equipos mecánicos | Difusores | DEMDI0007 | ud. | Suministro de difusores burbuja gruesa CAP 3 o similar, diámetro 80mm, Q=8,75 m3/h, conexión NTP 3/4", material membrana: EPDM | Diecinueve euros con cincuenta y nueve céntimos | 19.59 | 19.59
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0001 | ud. | Suministro de Aerorrefrigerador de emergencia para equipo de cogeneración de 125 kW según la correspondiente especificación técnica "AERORREFRIGERADOR DE EMERGENCIA EQUIPO DE COGENERACIÓN DE 125kW". Aerorrefrigerador de emergencia dimensionado para evacuar al ambiente toda la potencia térmica del módulo operando a plena carga. Controlado desde el módulo. Incluido transporte y descarga | Tres mil setecientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 3787.5 | 3787.5
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0002 | ud. | Suministro de Aerorrefrigerador de emergencia dimensionado para 150 kW según la correspondiente especificación técnica "AERORREFRIGERADOR DE EMERGENCIA PARA EQUIPO DE 150 kW". | Cuatro mil ciento sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 4162.5 | 4162.5
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0003 | ud. | Suministro de aero de mezcla y circuito correspondiente para motor ampliado de potencia a 150 kW según la correspondiente especificación técnica "AERORREFRIGERADOR DE MEZCLA PARA EQUIPO DE 150 kW". | Tres mil seiscientos euros | 3600 | 3600
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0004 | ud. | Suministro de generador para trabajar con motor de potencia 180 kW. Alternador síncrono Leroy Somer LSA 46.3 M7 o similar, 4 polos 3x400V 50Hz, autoexcitado y autoventilado, en construcción de doble rodamiento, IP23, con clase de aislamiento H y clase de calentamiento F. Rendimiento a plena carga (120-180kW) > 95%, rendimiento a carga parcial (90 kW) > 94.3%. según la correspondiente especificación técnica " GENERADOR PARA EQUIPO DE 180 kW ". | Ocho mil ciento veinticinco euros | 8125 | 8125
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0005 | ud. | Suministro de deshumidificador para equipo de cogeneración de 125 kW a 180 kW para el pretratamiento del biogás según la correspondiente especificación técnica " DESHUMIDIFICADOR ". | Veintidós mil quinientos euros | 22500 | 22500
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0006 | ud. | Suministro de ventilador centrífugo para impulsión del biogás a una presión de 30-40 mbar. Antideflagrante. 1,5 kW. caudal impulsado de 91,6 Nm3/h según la correspondiente especificación técnica "IMPULSIÓN BIOGÁS ". | Seis mil doscientos treinta euros | 6230 | 6230
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0007 | ud. | Suministro de alternador síncrono Leroy Somer LSA 46.3 S4 o similar, 4 polos 3x400V 50Hz, autoexcitado y autoventilado, en construcción de doble rodamiento, IP23, con clase de aislamiento H y clase de calentamiento F. Rendimiento a plena carga (100-150kW) > 95%, rendimiento a carga parcial (90 kW) > 94.6%. según la correspondiente especificación técnica "GENERADOR PARA EQUIPO DE 150 kW ". | Ocho mil ciento veinticinco euros | 8125 | 8125
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0008 | ud. | Suministro de sistema de tratamiento de biogás para un módulo de cogeneración de 125-180 kWe, compuesto de dos filtros de carbón activo Senergie GR-100 (300 litros) en acero inoxidable con baipás y juego de accesorios completo. Incluye primer llenado con carbón activo según la correspondiente especificación técnica "FILTRO CARBÓN ACTIVO PARA EQUIPO DE 125 a 180 kW ". | Treinta y dos mil novecientos cincuenta euros | 32950 | 32950
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0009 | ud. | Suministro de módulo Senergie SBG 150.L (926 TI.K) o similar Incluye: -Modulo de cogeneración completo y listo para conectar para trabajo con biogás. Con cabinado de protección y aislamiento acústico -Cuadro eléctrico integrado con PLC de control Siemens y regulación Senertronik. Incluyendo sistema SCADA web para supervisión remota a través de internet. -Incluido transporte y descarga Según la correspondiente especificación técnica "EQUIPOS DE COGENERACIÓN 150 kW" | Doscientos trece mil ochocientos setenta y cinco euros | 213875 | 213875
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0010 | ud. | Suministro de carbón activo para eliminar H2S . Suministro de carbón activo dotado Adfis Dopetac Sulfo 100 o similar en bolsas de 25 kg. Incluye portes según la correspondiente especificación técnica "CARBÓN ACTIVO ELIMINACIÓN ÁCIDO SULFHÍDRICO" | Seis mil cuatrocientos treinta y cinco euros | 6435 | 6435
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0011 | ud. | Suministro de carbón activo para eliminar Siloxanos. Suministro de carbón activo Norit RB 4W o similar en bolsas de 25 kg. Incluye portes según la correspondiente especificación técnica "CARBÓN ACTIVO ELIMINACIÓN SILOXANOS" | Diez mil trescientos setenta y ocho euros con trece céntimos | 10378.13 | 10378.13
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0001 | ud. | Suministro de polipasto manual de capacidad de carga 500 Kg con carro de cadena. Longitud. cadena de carga 8m, distancia a la zona de trabajo 8m. | Novecientos seis euros con cincuenta céntimos | 906.5 | 906.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0002 | ud. | Suministro de polipasto ABK 201-2004 - U o similar, acoplado a carro eléctrico: Capacidad de carga 2.000 kg; Recorrido máximo del gancho 8m; Velocidad(es) de elevación 4m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro de la cadena 7mm; Cadena cincada; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 24 V; Número de ramales de cadena 2; Potencia del motor de elevación 1,5 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M4/1Am; Factor de marcha 30%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslación incluidos; Perfil de rodadura estándar 64-120/125-170 mm; Radio mínimo en las curvas 1,2m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado interiores; Peso del polipasto 91 kg. incluye: Tomacorrientes del monocarril (tramo recto, sin curvas) 12 m de línea de carritos de 4 x 2,5 mm2; Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador de carga de alta eficiencia y precisión en baño de aceite; Longitud. de la manguera de la botonera 7,5 m; Bolsa recogecadena; Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. | Ocho mil quinientos ochenta y seis euros con cincuenta céntimos | 8586.5 | 8586.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0003 | m | Suministro de cable de elevación de acero inox. de 8mm. | Doce euros con cincuenta céntimos | 12.5 | 12.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0004 | ud. | Pluma columna IPE 250kg (325) brazo 2000mm h:3m - Capacidad de carga de 250kg - Recorrido de gancho 2580 mm hasta el nivel de anclaje de la pluma - Brazo útil 2000 mm - Giro de la pluma 270º manual sobre rodamientos - Altura total de la pluma 3160 mm - Altura bajo brazos 3000 mm - Incluido seccionador en la columna - Incluida electrificación de alimentación del polipasto con botonera - Uso exterior - Adaptada para montar sobre cara superior de muro de 500mm de ancho Polipasto 250kg a 8/2 m/min, elev 6 m, Y, 2m - Modelo polipasto de cadena Chainster - Versión gancho/carro, carro de empuje manual - Velocidad de elevación rápida/lenta 8/2m/min - Potencia de elevación 0,45/0,11 kW - Recorrido de gancho de 6m - Tensión de servicio 400v 50Hz 48V - Grupo FEM 2m - Altura perdida por el polipasto 435mm - Incluido tejadillos para uso exterior - Incluye certificado CE, manual de uso y mantenimiento y esquemas eléctricos | Cuatro mil seiscientos siete euros con cincuenta céntimos | 4607.5 | 4607.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0005 | ud. | Suministro de polipasto EUROBLOC C.16.6.L.2/1 o similar, acoplado a carro eléctrico y preparado para cuchara bivalva: Capacidad de carga 1.600 kg; Recorrido máximo del gancho 11,5m; Velocidad de elevación 6m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro del cable 8mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 24 V; Potencia del motor de elevación 1,85 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M4/1Am; Factor de marcha 30%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslación incluidos; Perfil de rodadura estándar 74-200 mm; Radio mínimo en las curvas 3,5m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Incluye: 9,4 m de línea de carritos de 4 x 2,5 mm2; Mando mediante botonera de 6 pulsadores + seta de emergencia; Limitador electrónico de carga; Longitud. de la manguera de la botonera 6m; Tambor enrollador de 10m para cuchara electrohidráulica; Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >70 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes en planta | Nueve mil seiscientos veinticinco euros | 9625 | 9625
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0006 | ud. | Suministro de polipasto manual P.A.K. o similar de 2000 kg con 10m de cadena sobre carro C.A.K. o similar de empuje de 2000 kg. | Novecientos nueve euros con sesenta y tres céntimos | 909.63 | 909.63
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0007 | ud. | Suministro de carro C.A.K. o similar de empuje de 2000 kg. | Cuatrocientos setenta y dos euros con setenta céntimos | 472.7 | 472.7
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0008 | ud. | Suministro de brazo arrastrador | Treinta y siete euros con catorce céntimos | 37.14 | 37.14
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0009 | ud. | Suministro de bolsa recogecadena ABK0 mediana >17m-5mm | Ciento veintitrés euros con noventa y seis céntimos | 123.96 | 123.96
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0010 | ud. | Suministro de bolsa recogecadena ABK2 (Med.)>23m de 5mm/14m de 7mm | Ciento cuarenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos | 145.83 | 145.83
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0011 | ud. | Suministro de bolsa recogecadena ABK3 (Med.)>20m-8mm/12m-10mm | Ciento sesenta y ocho euros con cuarenta y ocho céntimos | 168.48 | 168.48
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0012 | m | Suministro de cadena Gº 50 5 x15 Pony 500 / PAK 500. INOX | Cuarenta euros | 40 | 40
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0013 | m | Suministro de cadena Gº 80 6 x 18 Pony 1 - 2 t. / TDP_TPK 750. INOX | Cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 41.25 | 41.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0014 | m | Suministro de cadena Gº 50 6,3 x 19 PAK 1000/2000. INOX | Cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 41.25 | 41.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0015 | m | Suministro de cadena Gº 80 7,1 x 21 TDP/TPK 1,5 t. / PAK 3 t. INOX | Cincuenta y un euros con veinticinco céntimos | 51.25 | 51.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0016 | m | Suministro de cadena Gº 80 8 x 24 Pony 3,2 t. / PEC (0.5_1R>1 t.). INOX | Sesenta y un euros con veinticinco céntimos | 61.25 | 61.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0017 | ud. | Suministro de: -Puente grúa: Capacidad de carga: 2.000 kg. Luz: 8 m. Recorrido de gancho: 9 m. Monorraíl. Posado. Viga principal tipo: Cajón. Alimentación eléctrica: 400V, 3F, 50Hz. Tensión de control: 48V CA. -Polipasto: Modelo: VM104115. Tipo: HPR. De Cable. Grupo FEM/ISO: 2m/M5. Grado de protección: IP55. | Diecisiete mil cuatrocientos trece euros con cincuenta y nueve céntimos | 17413.59 | 17413.59
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0018 | ud. | Suministro de polipasto de cadena: Capacidad de carga: 1.000 kg. Recorrido de gancho: 6 m. Modelo: VR o similar. Tipo: ALTURA PERDIDA NORMAL. | Tres mil cuatrocientos doce euros con cincuenta céntimos | 3412.5 | 3412.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0019 | ud. | Suministro de polipasto de cadena: Capacidad de carga: 2.000 kg. Recorrido de gancho: 6 m. Modelo: VR o similar. Tipo: ALTURA PERDIDA NORMAL. | Cuatro mil seiscientos treinta y cuatro euros con dieciocho céntimos | 4634.18 | 4634.18
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0020 | ud. | Suministro de polipasto de cadena: Capacidad de carga: 1.000 kg. Recorrido de gancho: 6 m. Modelo: VR o similar. Tipo: ALTURA PERDIDA REDUCIDA | Cuatro mil trescientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y ocho céntimos | 4359.48 | 4359.48
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0021 | ud. | Suministro de polipasto de cadena: Capacidad de carga: 2.000 kg. Recorrido de gancho: 6 m. Modelo: VR o similar. Tipo: ALTURA PERDIDA REDUCIDA | Seis mil doscientos diez euros con setenta y cinco céntimos | 6210.75 | 6210.75
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0022 | ud. | Suministro de polipasto ABK 101-1004 - U o similar, acoplado a carro eléctrico: Capacidad de carga 1.000 kg; Recorrido máximo del gancho10m; Velocidad(es) de elevación 4m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro de la cadena 7mm; Cadena cincada; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 24 V; Número de ramales de cadena 1; Potencia del motor de elevación 0,75 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M4/1Am; Factor de marcha 30%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslación incluidos; Perfil de rodadura estándar 55-113/119-170 mm; Radio mínimo en las curvas 1m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado interiores; Peso del polipasto 66 kg. incluye: Tomacorrientes del monocarril (tramo recto, sin curvas) 10 m de línea de carritos de 4 x 2,5 mm2, Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador de carga de alta eficiencia y precisión en baño de aceite; Longitud. de la manguera de la botonera 9,5 m; Bolsa recogecadena; Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. | Seis mil cuatrocientos treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 6433.75 | 6433.75
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0023 | ud. | Suministro de polipasto ABK 051-506 - U o similar, acoplado a carro eléctrico: Capacidad de carga 500 kg; Recorrido máximo del gancho10m; Velocidad(es) de elevación 6m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro de la cadena 5mm; Cadena cincada; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 24 V; Número de ramales de cadena 1; Potencia del motor de elevación 0,55 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M4/1Am; Factor de marcha 30%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslación incluidos; Perfil de rodadura estándar 55-113/119-170 mm; Radio mínimo en las curvas 1m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado interiores; Peso del polipasto 54 kg. incluye: Tomacorrientes del monocarril (tramo recto, sin curvas) 10 m de línea de carritos de 4 x 2,5 mm2, Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador de carga de alta eficiencia y precisión en baño de aceite; Longitud. de la manguera de la botonera 9,5 m; Bolsa recogecadena; Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. | Cinco mil ochocientos veintisiete euros con cincuenta céntimos | 5827.5 | 5827.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0024 | ud. | Suministro de polipasto EUROBLOC C.32.3.SL.4/1 o similar: Capacidad de carga 3.200 kg; Recorrido máximo del gancho 7,75m; Velocidad de elevación 3m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro del cable 8mm; Altura perdida 975mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Número de ramales de cable 4; Potencia del motor de elevación 1,85 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M3; Factor de marcha 25%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslación incluidos; Perfil de rodadura estándar 74-200 mm; Radio mínimo en las curvas 0,8m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador electrónico de carga; Longitud. de la manguera de la botonera 3m; Tambor enrollador de 25m; Aparellaje eléctrico para cuchara electrohidráulica (2 pulsadores adicionales); Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >70 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes en planta | Quince mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos | 15447.5 | 15447.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0025 | ud. | Suministro de polipasto de cadena con carro PAK 1000 o similar: Capacidad de carga: 1.000 kg. Recorrido de gancho: 10 m. Número de ramales por cadena: 1; Radio mínimo en las curvas 1m; Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes | Seiscientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 656.25 | 656.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0027 | ud. | Suministro de polipasto ABK 201-1604 - U o similar, acoplado a carro eléctrico: Capacidad de carga 1.600 kg; Recorrido máximo del gancho 6m; Velocidad(es) de elevación 4m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro de la cadena 7mm; Cadena cincada; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 24 V; Número de ramales de cadena 2; Potencia del motor de elevación 1,5 kW; Motor de traslación del carro 0,18 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M5/2m; Factor de marcha 30%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslación incluidos; Perfil de rodadura estándar 64-120/125-170 mm; Radio mínimo en las curvas 1,2m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado interiores; Peso del polipasto 87 kg. incluye: Tomacorrientes del monocarril (tramo recto, sin curvas) 12 m de línea de carritos de 4 x 2,5 mm2; Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador de carga de alta eficiencia y precisión en baño de aceite; Longitud. de la manguera de la botonera 9,5 m; Bolsa recoge cadena; Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. | Seis mil ochocientos ochenta y cinco euros | 6885 | 6885
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0028 | ud. | Suministro de polipasto de cadena con carro PAK 500 o similar: Capacidad de carga: 500 kg. Recorrido de gancho: 10 m. Número de ramales por cadena: 1; Radio mínimo en las curvas 1m; Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes | Quinientos noventa y cinco euros | 595 | 595
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0029 | ud. | Suministro de polipasto de cadena con carro PAK 3000 o similar: Capacidad de carga: 3000 kg. Recorrido de gancho: 10 m. Número de ramales por cadena: 2; Radio mínimo en las curvas 1,3m; Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes | Mil trescientos cincuenta y cinco euros | 1355 | 1355
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0030 | ud. | Suministro de polipasto EUROBLOC DB.50.5.SL.2/1 o similar: Capacidad de carga 5.000 kg; Recorrido máximo del gancho 27m; Velocidad de elevación 5m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro del cable 11mm; Altura perdida 1140mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Número de ramales de cable 2; Potencia del motor de elevación 5,5 kW; Motor de traslación del carro 0,55 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M3; Factor de marcha 25%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslación incluidos; Perfil de rodadura estándar 110-200 mm; Radio mínimo en las curvas 1m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador electrónico de carga; Longitud. de la manguera de la botonera 3m; Tambor enrollador de 25m; Aparellaje eléctrico para cuchara electrohidráulica (2 pulsadores adicionales); Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >70 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes en planta | Veinte mil ciento setenta y seis euros con veinticinco céntimos | 20176.25 | 20176.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0031 | ud. | Suministro de polipasto de cadena con carro PAK 2000 o similar: Capacidad de carga: 2000 kg. Recorrido de gancho: 10 m. Número de ramales por cadena: 2; Radio mínimo en las curvas 1,2m; Pintura con un espesor mínimo de >35 μ, RAL 5015; Certificado CE, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes | Mil ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 1087.5 | 1087.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0032 | ud. | Suministro de polipasto EUROBLOC DB.50.5.N.2/1 o similar: Capacidad de carga 5.000 kg; Recorrido máximo del gancho 9m; Velocidad de elevación 5m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro del cable 11mm; Altura perdida 1100mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Número de ramales de cable 2; Potencia del motor de elevación 5,5 kW; Motor de traslación del carro 0,55 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M3; Factor de marcha 25%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslación incluidos; Perfil de rodadura estándar 110-200 mm; Radio mínimo en las curvas 3,5m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador electrónico de carga; Longitud. de la manguera de la botonera 3m; Tambor enrollador de 25m; Aparellaje eléctrico para cuchara electrohidráulica (2 pulsadores adicionales); Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >70 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes en planta | Trece mil seiscientos diez euros | 13610 | 13610
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0033 | ud. | Suministro de polipasto EUROBLOC E.100.4.L.4/1 o similar: Capacidad de carga 10.000 kg; Recorrido máximo del gancho 8m; Velocidad de elevación 4m/min; Velocidad de traslación 20m/min; Diámetro del cable 14mm; Altura perdida 1500mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Número de ramales de cable 4; Potencia del motor de elevación 7,5 kW; Motor de traslación del carro 0,55 kW Motor Freno; Grupo de funcionamiento M5; Factor de marcha 40%; Finales de carrera superior e inferior eléctricos; Finales de carrera de traslación incluidos; Perfil de rodadura estándar 113-200 mm; Radio mínimo en las curvas 9,2m; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Mando mediante botonera de 4 pulsadores + seta de emergencia; Limitador electrónico de carga; Longitud. de la manguera de la botonera 3m; Tambor enrollador de 25m; Aparellaje eléctrico para cuchara electrohidráulica (2 pulsadores adicionales); Polipasto con carro para trasladarse por una viga. Pintura con un espesor mínimo de >70 μ, RAL 5015; Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes en planta | Diecinueve mil quinientos seis euros con veinticinco céntimos | 19506.25 | 19506.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0034 | ud. | Suministro de pórtico grúa monocarril tipo posado; Capacidad de carga 3.200 kg; Luz entre ejes 8405mm; Altura aprox. pórtico 6m; Servicio exterior; Clase de grúa A3; Con equipo de elevación EUROBLOC DB.32.5.L.2/1 o similar; Velocidad de elevación principal 5m/min; Velocidad de elevación de precisión 1,25 m/min; Potencia del motor de elevación 3 kW; Factor de marcha 40%; Número de ramales de cable 2; Velocidad de traslación del carro 20m/5min; Motor de traslación del carro 0,55 kW Variador; Velocidad del puente 40m/10min; Potencia de los motores del pórtico (2ud.) 0,25kW Variador; Modelo de cabezales CDT 1323; Diámetro de las ruedas 125mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Grupo de funcionamiento M5; Finales de carrera en los seis movimientos; Botonera independiente incluida; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Limitador electrónico de carga; Tambor enrollador de 10m; Pintura con un espesor mínimo de >100 μ, RAL 1021;Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes en planta | Veintiséis mil cuatrocientos sesenta y siete euros con cincuenta céntimos | 26467.5 | 26467.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0035 | ud. | Suministro de pórtico grúa monocarril tipo posado; Capacidad de carga 3.200 kg; Luz entre ejes 15000mm; Altura de elevación 16,3m; Servicio interior; Clase de grúa A3; Con equipo de elevación EUROBLOC DB.32.5.L.2/1 o similar; Velocidad de elevación principal 5m/min; Velocidad de elevación de precisión 1,25 m/min; Potencia del motor de elevación 2,94/0,74 kW; Factor de marcha 40%; Número de ramales de cable 2; Velocidad de traslación del carro 20m/5min; Motor de traslación del carro 0,5/0,13 kW; Velocidad del puente 40m/10min; Potencia de los motores del pórtico (2ud.) 0,3kW; Modelo de cabezales CDT 1323; Diámetro de las ruedas 125mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Grupo de funcionamiento M5; Finales de carrera en los seis movimientos; Botonera independiente incluida; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Limitador electrónico de carga; Tambor enrollador de 10m; Tomacorrientes de 30m de longitud. de carritos portacables y manguera plana; Pintura con un espesor mínimo de >100 μ, RAL 1021;Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes en planta | Treinta y tres mil setecientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 33792.5 | 33792.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0036 | ud. | Suministro de pórtico grúa monocarril tipo posado; Capacidad de carga 10.000 kg; Luz entre ejes 15000mm; Altura de elevación 8m; Servicio interior; Clase de grúa A3; Con equipo de elevación EUROBLOC E.100.4.L.4/1 o similar; Velocidad de elevación principal 4m/min; Velocidad de elevación de precisión 0,5 m/min; Potencia del motor de elevación 7,5 kW variador frecuencia; Factor de marcha 40%; Número de ramales de cable 4; Velocidad de traslación del carro 20m/5min; Motor de traslación del carro 0,5/0,13 kW; Velocidad del puente 40m/10min; Potencia de los motores del pórtico (2ud.) 0,5kW; Modelo de cabezales CDT 2525; Diámetro de las ruedas 250mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Grupo de funcionamiento M5; Finales de carrera en los seis movimientos; Botonera independiente incluida; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Limitador electrónico de carga; Tambor enrollador de 10m; Tomacorrientes de 30m de longitud. de carritos portacables y manguera plana; Pintura con un espesor mínimo de >100 μ, RAL 1021;Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes en planta | Cuarenta y cuatro mil ciento ocho euros con setenta y cinco céntimos | 44108.75 | 44108.75
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0037 | ud. | Suministro de pórtico grúa monocarril tipo posado; Capacidad de carga 2.000 kg; Luz entre ejes 8000mm; Altura de elevación 16,3m; Servicio interior; Clase de grúa A3; Con equipo de elevación EUROBLOC DB.20.8.L.2/1 o similar; Velocidad de elevación principal 8m/min; Velocidad de elevación de precisión 2 m/min; Potencia del motor de elevación 2,94/0,74 kW ;Factor de marcha 40%; Número de ramales de cable 2; Velocidad de traslación del carro 20m/5min; Motor de traslación del carro 0,5/0,13 kW; Velocidad del puente 40m/10min; Potencia de los motores del pórtico (2ud.) 0,3kW; Modelo de cabezales CDT 1313; Diámetro de las ruedas 125mm; Tensión de alimentación III 230/400 V. 50 Hz. Trifásico; Tensión de mando 48 V; Grupo de funcionamiento M5; Finales de carrera en los seis movimientos; Botonera independiente incluida; Grado de protección del polipasto IP 55; Aislamiento del motor clase F; Pintura de acabado exteriores. Limitador electrónico de carga; Tambor enrollador de 10m; Tomacorrientes de 15m de longitud. de carritos portacables y manguera plana; Pintura con un espesor mínimo de >100 μ, RAL 1021;Certificado CE, Esquema eléctrico, Libro de instrucciones y Hoja de prueba. Incluido portes en planta | Veintidós mil doscientos sesenta y siete euros con cincuenta céntimos | 22267.5 | 22267.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0038 | ud. | Suministro de motor de doble devanado para dos velocidades de traslación en polipastos de hasta 2000kg | Doscientos treinta y dos euros con cincuenta céntimos | 232.5 | 232.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0039 | ud. | Suministro de motor de doble devanado para dos velocidades de traslación en polipastos de más de 2000kg | Trescientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 318.75 | 318.75
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0040 | ud. | Suministro de circuito de mando a 24V para polipasto | Ciento noventa y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 198.75 | 198.75
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0041 | ud. | Suministro de mando por radio control para polipastos (4 pulsadores + seta de emergencia) | Mil quinientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 1553.75 | 1553.75
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0042 | ud. | Suministro de mando por radio control para puentes grúa (6 pulsadores + seta de emergencia) | Mil setecientos setenta y cinco euros | 1775 | 1775
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0043 | ud. | Suministro de mando por radio control para puentes grúa + cuchara bivalva (8 pulsadores + seta de emergencia) | Dos mil doscientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 2218.75 | 2218.75
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0044 | m | Suministro de sonda térmica para motor de polipasto | Doscientos veintiún euros con veinticinco céntimos | 221.25 | 221.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0045 | m | Suministro de metro adicional de cadena cincada de 5mm para polipasto | Treinta y seis euros con veinticinco céntimos | 36.25 | 36.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0046 | m | Suministro de metro adicional de cadena cincada de 7mm para polipasto | Cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 41.25 | 41.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0047 | m | Suministro de metro adicional de cadena cincada de 8mm para polipasto | Cincuenta y un euros con veinticinco céntimos | 51.25 | 51.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0048 | m | Suministro de metro adicional de cadena cincada de 10mm para polipasto | Setenta y un euros con veinticinco céntimos | 71.25 | 71.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0049 | m | Suministro de final de carrera de traslación para polipasto | Doscientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos | 261.25 | 261.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0050 | ud. | Suministro de carro fijo RG 8004 o similar para polipasto | Treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 37.5 | 37.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0051 | ud. | Suministro de conjunto rueda motriz para carro tipo DB o similar | Trescientos cuarenta y dos euros con seis céntimos | 342.06 | 342.06
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0052 | ud. | Suministro de engranaje intermedio z=30 para carro tipo D o similar M-30 96x28 | Noventa y cuatro euros con ochenta y nueve céntimos | 94.89 | 94.89
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0053 | ud. | Suministro de engranaje helicoidal z=136 para carro tipo D o similar s/plano A-3254/D | Doscientos veintiocho euros con sesenta y nueve céntimos | 228.69 | 228.69
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0054 | ud. | Suministro de eje de transmisión diámetro 25x500 ala 350 | Cuatrocientos veintiún euros con treinta y ocho céntimos | 421.38 | 421.38
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0055 | ud. | Suministro de microrruptor final de carrera ABK o similar r. subminiatura estanco V4 DIN 41635B | Veintisiete euros con cincuenta y ocho céntimos | 27.58 | 27.58
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0056 | ud. | Suministro de caja apare. Corta plas. ABK | Sesenta euros con veinte céntimos | 60.2 | 60.2
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0057 | ud. | Suministro de punta roscada de varilla fin de carrera | Siete euros con noventa céntimos | 7.9 | 7.9
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0058 | ud. | Suministro de indicador abrir/cerrar para botonera | Cinco euros con veinte céntimos | 5.2 | 5.2
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0059 | ud. | Suministro de tambor enrollador equipado con manguera | Dos mil ciento veinticinco euros con cincuenta céntimos | 2125.5 | 2125.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0060 | ud. | Suministro de lengüeta de seguridad para el gancho de carga | Veintitrés euros con ochenta y siete céntimos | 23.87 | 23.87
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0061 | ud. | Suministro de contacto de botonera de mando | Cincuenta y seis euros con sesenta y tres céntimos | 56.63 | 56.63
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0062 | ud. | Suministro de arandelas de seguridad de los separadores del carro del polipasto | Veintinueve euros con veinticinco céntimos | 29.25 | 29.25
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0063 | ud. | Suministro de pegatina de capacidad de carga del gancho | Tres euros con sesenta y dos céntimos | 3.62 | 3.62
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0064 | ud. | Suministro de capó de la reductora de elevación | Cuatrocientos veinticuatro euros con cincuenta céntimos | 424.5 | 424.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0065 | ud. | Suministro de accionador de final de carrera de traslación | Catorce euros con cuarenta céntimos | 14.4 | 14.4
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0066 | ud. | Suministro de limitador de carga | Seiscientos diecisiete euros con cincuenta céntimos | 617.5 | 617.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0067 | ud. | Suministro de arrancador electrónico del carro de traslación | Cuatrocientos sesenta y nueve euros con sesenta y tres céntimos | 469.63 | 469.63
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0068 | ud. | Suministro de un juego de tornillos para la guía de cadena | Tres euros con noventa céntimos | 3.9 | 3.9
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0069 | ud. | Suministro de un conjunto de gancho inferior completo (bajera) | Mil doscientos setenta y seis euros con sesenta céntimos | 1276.6 | 1276.6
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0070 | ud. | Suministro de pestillo de seguridad del gancho | Treinta y dos euros con cincuenta céntimos | 32.5 | 32.5
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0071 | ud. | Suministro de capó del ventilador | Cincuenta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos | 56.44 | 56.44
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | DEMEL0072 | ud. | Suministro de cursor guíacable | Cuatrocientos sesenta y un euros con cincuenta céntimos | 461.5 | 461.5
Equipos mecánicos | Espesadores | DEMES0001 | ud. | Mecanismo puente espesador de gravedad. Servicio: Espesamiento de fangos primarios. Características: - Marca: PRAMAR o similar. - Diámetro (m): 12,0. - Altura cilíndrica (m): 4,0; Acabados: AISI304 | Treinta y ocho mil setecientos cincuenta euros con cuarenta y seis céntimos | 38750.46 | 38750.46
Equipos mecánicos | Espesadores | DEMES0002 | ud. | Suministro de Espesador de disco HUBER S-DISC 1 o similar de las siguientes características: Diámetro : 1587 mm; Altura: 1860 mm ; Tamaño de malla: 0,5 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE4 Tensión 380-500 V; Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Espesador de disco". | Setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos euros con dieciséis céntimos | 75842.16 | 75842.16
Equipos mecánicos | Espesadores | DEMES0003 | ud. | Suministro de Espesador de disco HUBER S-DISC 2 o similar de las siguientes características: Diámetro : 2013 mm; Altura: 1886 mm ; Tamaño de malla: 0,5 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE4 Tensión 380-500 V; Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Espesador de disco". | Ciento siete mil ciento veintitrés euros con sesenta y dos céntimos | 107123.625 | 107123.625
Equipos mecánicos | Filtros de arena | DEMFA0001 | m³ | Retirada de arena de filtros de agua regenerada y acopio en planta | Ciento trece euros con tres céntimos | 113.03 | 113.03
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00001 | ud. | Suministro, de equipo compacto-modular de filtración textil y desinfección UV , marca MECANA de las siguientes características: Cuba metálica con montaje del equipo Sobre losa de hormigón o similar; Aporte influente Descarga atmosférica en el interior del tanque mediante conducción DN350; Conexionado efluente Embridado DN350; Conexionado aliviadero Embridado DN350; Conexionado contralavado Embridado DN80; Materiales: Materiales del filtro Inoxidable AISI 304; Tanque metálico Inoxidable AISI 304; Segmentos de filtración, cadenas rodillos de guía y rodamientos Plástico de alta calidad; Elementos de succión, bridas, tornillería Inoxidable AISI 316L; Bombas sumergibles Recubiertas por epoxi de dos componentes; Motor de tracción RAL 7031; Material reactores UV Inoxidable AISI 316L (1.4404); Acabado interior Max. 0,6 to 1.0 micrón. Elementos: Superficie filtrante 30 m²; Tipo de lámpara Media presión (MP); Sistema de limpieza Eléctrico de plato único; Disposición de las lámparas Validada por CFD-LowUVT; Sensor UV (Us1) ONORM incluido. Sistema de Limpieza: Sistema limpieza de textiles por aspiración Opticomb®; Accionamiento Mediante sensor presostático; Transmisión Cadena y eslabones de plástico de gran calidad; Mecanismo de limpieza automático ULTRA-Clean con un solo plato con posicionador inductivo; Material de los Protectores Cuarzo. Cuadros eléctricos de alimentación: Nº de cuadros eléctricos 1; Material acero Carbono Imprimado; Clase de Protección IP55. Controladores: Controladores Pantalla táctil / Lambda 5. Comunicaciones MODBUS/PROFIBUS | Trescientos veinte mil euros | 320000 | 320000
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00002 | ud. | Suministro, de equipo compacto-modular de filtración textil sin desinfección UV , marca MECANA de las siguientes características: Cuba metálica con montaje del equipo Sobre losa de hormigón o similar; Aporte influente Descarga atmosférica en el interior del tanque mediante conducción DN350; Conexionado efluente Embridado DN350; Conexionado aliviadero Embridado DN350; Conexionado contralavado Embridado DN80; Materiales: Materiales del filtro Inoxidable AISI 304; Tanque metálico Inoxidable AISI 304; Segmentos de filtración, cadenas rodillos de guía y rodamientos Plástico de alta calidad; Elementos de succión, bridas, tornillería Inoxidable AISI 316L; Bombas sumergibles Recubiertas por epoxi de dos componentes; Motor de tracción RAL 7031; Elementos: Superficie filtrante 30 m²; T; Sistema de Limpieza: Sistema limpieza de textiles por aspiración Opticomb®; Accionamiento Mediante sensor presostático; Transmisión Cadena y eslabones de plástico de gran calidad; Mecanismo de limpieza automático ULTRA-Clean con un solo plato con posicionador inductivo; Cuadros eléctricos de alimentación: Nº de cuadros eléctricos 1; Material acero Carbono Imprimado; Clase de Protección IP55. Controladores: Controladores Pantalla táctil / Lambda 5. Comunicaciones MODBUS/PROFIBUS. Incluso sistema de medición de turbidez en continuo Sigrist p similar. | Doscientos sesenta mil euros | 260000 | 260000
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00003 | ud. | Suministro e instalación de filtro de disco textil para filtrado de agua procedente de la decantación secundaria, marca SULZER o similar, modelo Dynacloth DCC2124 o similar, con las siguientes características: - Tipo de filtro: de disco textil - Material filtrante: 100% poliéster, - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Caudal punta por unidad filtrante: 1.000 m3/h - Caudal máximo por unidad filtrante: 1.334 m3/h en configuración - Número de discos por unidad filtrante: 24 uds. - Velocidad de filtración máxima por unidad filtrante: 11,11 m3/h - Velocidad de filtración punta por unidad filtrante: 8,33m/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2 - Superficie filtrante útil por unidad filtrante: 120 m2 - Pérdida de carga total filtro limpio: ˂ 300 mm (a Q 1333m3/h) - Pérdida de carga máxima filtro sucio: ˂ 500 mm (a Q 1333m3/h)( - Aporte del influente: alimentación mediante canal y vertedero especial en acero inoxidable AISI316L, diseñado para acoplarse al muro de hormigón y proporcionar un incremento mínimo de la longitud de vertedero de 10,0m adicionales para adaptarse a la línea piezométrica y configuración de los filtros existentes. - Conexión del efluente: cámara de salida con vertedero especial en acero inoxidable AISI316L, diseñado para acoplarse al muro de hormigón y proporcionar un incremento mínimo de la longitud de vertedero de 10,0m adicionales para adaptarse a la línea piezométrica y configuración de los filtros existentes. Continúa en celda siguiente la misma unidad. El importe reflejado aquí afecta a la totalidad de la descripción | Trescientos veintisiete mil seiscientos trece euros | 327613 | 327613
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00003 cont. | ud. | - Pared bafle para turbulencia del influente: 1 ud. de L 1.600 x H 900 mm, atornillada al bastidor de la máquina - Motor reductor con variador de frecuencia: 1 ud. - Sistema de limpieza: 9ud de bomba de succión para el contralavado, contando con 2 ud. de cabezal de succión por disco filtrante. Contralavado intermitente mediante control de nivel. Caudal unitario bomba de lavado 36 m3/h, potencia 1,8 kW y protección IP-68. - Colector de lavado: será un tubo cuadrado, de dimensiones mínimas L= 5000mm, 240mm x 100mm x 5mm, con conexión DN en un extremo. - Tubería colectora agua de limpieza: 1 ud., incluyendo soportes del sector - Brazo de suspensión para bombas de succión: 1 ud. - Sistema de purga de lodos del fondo: 1 sistema por unidad filtrante, compuesto por 2 bombas de purga de lodos del fondo del tanque. Bombas de purga con caudal unitario 36 m3/h, potencia 1,8 kW e IP-68. Se incluyen además las válvulas de retención, tuberías, accesorios y soportes. - Plataforma de mantenimiento fija: 2 ud., compuesta por estructura y trámex. Dimensiones mínimas L=4450mm, compuesta por estructura fija en equipo y trámex de 33x33 mm PRFV. 1ud de plataforma de mínimo 300mm de ancho + 1 ud. de plataforma de mínimo 800mm de ancho. - Cuadro eléctrico de control: 1 ud., para exterior, con protección mínima IP-55. Incluido el cableado eléctrico desde los motores a una caja de conexiones a pie de filtro - Conjunto de accesorios para montaje: 1 ud., incluyendo consolas de soportación, tornillería y anclajes químicos, bancada de motores, bridas y tuberías, soporte del sector de disco, y cualquier otro elemento necesario para el montaje en la obra civil. - Accionamiento: Motor eléctrico, trifásico, IE3, potencia 1.50 kW y protección IP 55. - Sello del tambor: EPDM - Pared bafle para reducir turbulencia del influente: Acero Inoxidable AISI-316L - Partes metálicas (bridas, tornillería, vertederos, tambor, colector de agua de lavado, etc.): Acero Inoxidable AISI-316L - Bombas sumergibles para purga y limpieza: Hierro fundido, acabado epoxy - Motor de accionamiento Hierro fundido, acabado epoxy - Trasmisión de cadena y eslabones: Cadena RS160 y cojinetes Acetal Incluido transporte y descarga de disco de filtro textil, cuadros eléctricos y demás elementos accesorios y auxiliares. Incluidos trabajos de cableado del equipo, cuadros y demás elementos accesorios, totalmente terminado. Incluido automatización del funcionamiento de los discos de filtro textil, y su programación en el SCADA, para su correcto funcionamiento en conjunto con los filtros ya existentes, totalmente terminado y operativo. Incluido asistencia técnica, suministro de planos, croquis e instrucciones para el montaje, instalación y puesta en marcha por técnico especializado del fabricante, manual de operaciones, programación y certificado de conformidad emitido por técnico competente en cumplimiento de las prescripciones del RD 1215/1997, una vez montado en la instalación (no se considerará válido presentar únicamente el certificado CE de fabricación del aparato). |  |  | 0
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00004 | ud. | Suministro e instalación de todas las telas del conjunto de discos de un filtro textil de capacidad de retención nominal 10 micras, marca Sulzer y modelo Dynacloth DCC2124 o similar, por nuevas telas de capacidad de retención nominal 5 micras. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 5 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 8,75 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2 | Ochenta y un mil cuatro euros | 81004 | 81004
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00005 | ud. | Suministro e instalación de todas las telas del conjunto de discos de un filtro textil de capacidad de retención nominal 10 micras, marca Sulzer y modelo Dynacloth DCC2124 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 8,75 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2 | Ochenta y un mil cuatro euros | 81004 | 81004
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00006 | ud. | Suministro e instalación de todas las telas de ambas caras de todos los segmentos que componen un disco del filtro textil de capacidad de retención nominal 10 micras, marca Sulzer y modelo Dynacloth DCC2124 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 8,75 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2 | Cuatro mil quinientos quince euros | 4515 | 4515
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00007 | ud. | Suministro e instalación de las telas de ambas caras de uno de los segmentos que componen un disco del filtro textil de capacidad de retención nominal 10 micras, marca Sulzer y modelo Dynacloth DCC2124 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 8,75 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2 | Cuatrocientos cincuenta y un euros con cincuenta céntimos | 451.5 | 451.5
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00008 | ud. | Suministro e instalación de las telas de una de las caras de uno de los segmentos que componen un disco del filtro textil de capacidad de retención nominal 10 micras, marca Sulzer y modelo Dynacloth DCC2124 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro - Soporte medio textil: resina ABS - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 8,75 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2 | Doscientos veinticinco euros con setenta y cinco céntimos | 225.75 | 225.75
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00009 | ud. | Suministro e instalación de todas las telas del conjunto de discos de un filtro textil, modelo telas SF PES13 (50/50) y capacidad de retención nominal 10 micras, para filtro de disco textil marca Mecana y modelo Optifiber PES13 SF24 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal, modelo segmento SF PES13 (50/50) o similar. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, con fibras en W entrelazadas en una trama especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro, con experiencia mínima de 5 años a escala industrial - Soporte medio textil: 100% PES13 (poliéster) multifilamento - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 11,11 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2 | Sesenta y tres mil quinientos cuatro euros | 63504 | 63504
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00010 | ud. | Suministro e instalación de todas las telas de todos los segmentos que componen un disco del filtro textil, modelo segmento SF PES13 (50/50) y capacidad de retención nominal 10 micras, para filtro de disco textil marca Mecana y modelo Optifiber PES13 SF24 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal, modelo segmento SF PES13 (50/50) o similar. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, con fibras en W entrelazadas en una trama especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro, con experiencia mínima de 5 años a escala industrial - Soporte medio textil: 100% PES13 (poliéster) multifilamento - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 11,11 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2 | Dos mil novecientos cuarenta euros | 2940 | 2940
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00011 | ud. | Suministro e instalación de las telas de un segmento de un disco del filtro textil, modelo segmento SF PES13 (50/50) y capacidad de retención nominal 10 micras, para filtro de disco textil marca Mecana y modelo Optifiber PES13 SF24 o similar, por nuevas telas de igual capacidad de retención nominal, modelo segmento SF PES13 (50/50) o similar. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, con fibras en W entrelazadas en una trama especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro, con experiencia mínima de 5 años a escala industrial - Soporte medio textil: 100% PES13 (poliéster) multifilamento - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 10 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 11,11 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2 | Cuatrocientos noventa euros | 490 | 490
Equipos mecánicos | Filtros textiles | DEMFT00012 | ud. | Suministro e instalación de todas las telas del conjunto de discos de un filtro textil, modelo telas SF PES13 (50/50) y capacidad de retención nominal 10 micras, para filtro de disco textil marca Mecana y modelo Optifiber PES13 SF24 o similar, por nuevas telas de capacidad de retención nominal 5 micras, modelo segmento MF PES14 o similar. Incluido la retirada y tratamiento de las telas antiguas. Cumpliendo las siguientes características: - Material filtrante: 100% poliéster, con fibras en W entrelazadas en una trama especialmente fabricado para tratamiento de aguas, resistente al cloro, con experiencia mínima de 5 años a escala industrial - Soporte medio textil: 100% PES13 (poliéster) multifilamento - Bastidores: completamente sumergidos - Localización: Exterior - Fluido: Agua de salida decantación secundaria - Capacidad retención nominal: 5 micras - Solidos Suspensión totales entrada: ≤ 35 mg/l - Solidos Suspensión totales salida: ≤ 10 mg/l - Huevos de nemátodos salida: ≤ 1 huevo/ 10 litros - Velocidad de filtración por cada disco: 11,11 m3/h - Diámetro de los discos: 2.100 mm - Superficie filtrante útil por disco: 5 m2 | Setenta y dos mil cincuenta y siete euros con sesenta céntimos | 72057.6 | 72057.6
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0001 | ud. | Gasómetro de doble membrana, con las siguientes características: Apto para su uso en ATEX zona 2 grupo IIA clase T1; volumen de membrana interior 780m3; caudal máx. 700 m3/h; presión de trabajo 20 mbar; presión de tarado guarda hidráulica 25 mbar; velocidad máx. viento 150 km/h; carga máx. nieve 60 kg/m2; dimensiones aproximadas: máximo diámetro horizontal 12,85m, diámetro de la base 10,28m, altura máxima 11,28m; diámetro recomendado para base de hormigón 12m; con membrana interior de una sola pieza con base plana y el resto esférico con una trampilla en la base para permitir el acceso, que queda totalmente bloqueada una vez finalizado el montaje y fijado al hormigón, boca de hombre con marco 600x600mm en AISI316 y tornillería incluida en A4 y tejido con las siguientes características: estanqueidad entre base y ¾ esfera mediante soldadura de alta frecuencia; tejido membrana interior+base Stamoid 4739FR gris/verde o similar; resistencia al H2S hasta 5000 ppm; resistencia al plegado hasta 400000 ciclos; impermeabilidad al gas metano; muy buena resistencia a los U.V.; membrana bicolor y reversible; tratamiento anticapilaridad; material tejido de poliéster con PVC; hilo 2x1100 dtex PES HT; peso 950g/sqm/m2 según EN ISO 2286-2; resistencia a la rotura 400/400 daN/5cm según EN ISO 1421; resistencia al desgarro 50/50 daN según DIN 53.363; adherencia 15/15 daN/5cm según EN ISO 2411; acabado en barniz de dos caras; temperaturas extremas de uso -30ºC/+70ºC; permeabilidad al gas metano <200 cm3/m2 .D.BAR según DIN 53380 T2; reacción al fuego B1/DIN 4102 · VKF 5.2/SN 198898; sistema de gestión de calidad ISO 9001; Características membrana exterior: Estanqueidad entra base y hormigón con espuma de neopreno autoadhesiva; Tejido précontraint 1202 blanca o similar; Propiedades muy buena resistencia a los UV, tejido ignífugo, membrana color blanco, incluye cordón de refuerzo en el perímetro; Material tejido de poliéster; Hilo 1100/1670 dtex PES HT; Peso 1052g/m2 según EN ISO 2286-2; Resistencia a la rotura 560/560 daN/5cm según EN ISO 1421; Resistencia al desgarro 80/65 daN según DIN 53,363; Adherencia 12 daN/5cm según EN ISO 2411; Acabado fórmula S aleación PVDF calibre; Reacción al fuego NFPA 701 test 2, SCFM T19-UBC 31-1, DIN 4102-1 B1 Bs 7837, AS/NZS1530,3-SIS 650082 SITAC, SN 198898 VKF 5.2; Espacio entre hilos 270 micras; Espacio total 0,78mm; Índice de blanco 82; Paso luminosidad 10% (método difuso); Valores térmicos Ts 7% (transmisión solar), Rs 77% (reflexión solar), As 16% (absorción solar), Fs 13% (factor solar); Transmisión UV T-UV 0%; Conducción térmica vertical U=5,6W/m2/ºC, horizontal U=6,4W/m2/ºC; Índice de absorción acústica Rw 15dBA; Temperatura extremas de uso -30 a +70ºC. Características de la soplante Rucon FE401P o similar; caudal máximo 700m3/h; Protección IP55 EEx-nA-II-T3; Potencia eléctrica instalada 0,75kW; Potencia absorbida 0,55kW; 2850r.p.m.; Sonoridad esperada 68dB(A) 1metro; Tensión 400V 50Hz trifásica; Presión de trabajo 20mbar; Conexión de proceso manguito flexible DN80; Accesorios incluidos acero recubierto de pintura epóxica, válvula antirretorno DN80 en AISI316L, rejilla de entrada de aire, silentblock, pernos de anclaje en A4, tubo flexible para conexión entre ventilador y gasómetro. Características de la válvula de compensación / reguladora: Material de fabricación AISI316L; Conexión a proceso manguera flexible DN100; Montaje sobre solera. Características traductor ultrasónico Siemens XPS30 o similar: Soporte del sensor mediante 2 bridas de PVC + tornillería; Rango de medida 0 a 30m; Temperatura de trabajo -20 a +70ºC; longitud. del cable 30m; Certificación Sira 99ATEX5153X según directiva 94/9/EC. Características del cuadro control del sensor LUT01 o similar: Alimentación 230VAC 50/60Hz 31VA; Precisión 0,25% o 6mm; Resolución 0,1% o 2mm; pantalla cristal líquido iluminada 51x127mm; Salida 4-20mA; Carcasa policarbonato NEMA 4X/IP65; Temperatura -20 a +50ºC; Homologación CE, montaje fuera zona ATEX. Características de la válvula de seguridad: Válvula de seguridad / guarda hidráulica válvula de seguridad mediante trampa líquida; Tipo simple efecto; Material AISI316; Presión de tarado 30mbar; Conexión de proceso lado gas brida DN80 ISO2576 PN10; Accesorios incluidos anticongelante para su funcionamiento. Incluso ficha técnica de cada equipo suministrado, esquema de la base de hormigón, esquema con la posición de las membranas y equipos sobre la base de hormigón, instrucciones de montaje, instrucciones de mantenimiento, listado de suministro, ficha técnica de cada tejido, certificado ATEX de la soplante | Setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta euros | 72450 | 72450
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0002 | ud. | Gasómetro de doble membrana, con las siguientes características: Apto para su uso en ATEX zona 2 grupo IIA clase T1; volumen de membrana interior 1040 m3; caudal máx. 700 m3/h; presión de trabajo 20 mbar; presión de tarado guarda hidráulica 25 mbar; velocidad máx. viento 150 km/h; carga máx. nieve 60 kg/m2; dimensiones aproximadas: máximo diámetro horizontal 14,04m, diámetro de la base 11,23m, altura máxima 11,23m; diámetro recomendado para base de hormigón 14m; con membrana interior de una sola pieza con base plana y el resto esférico con una trampilla en la base para permitir el acceso, que queda totalmente bloqueada una vez finalizado el montaje y fijado al hormigón, boca de hombre con marco 600x600mm en AISI316 y tornillería incluida en A4 y tejido con las siguientes características: estanqueidad entre base y ¾ esfera mediante soldadura de alta frecuencia; tejido membrana interior+base Stamoid 4739FR gris/verde o similar; resistencia al H2S hasta 5000 ppm; resistencia al plegado hasta 400000 ciclos; impermeabilidad al gas metano; muy buena resistencia a los U.V.; membrana bicolor y reversible; tratamiento anticapilaridad; material tejido de poliéster con PVC; hilo 2x1100 dtex PES HT; peso 950g/sqm/m2 según EN ISO 2286-2; resistencia a la rotura 400/400 daN/5cm según EN ISO 1421; resistencia al desgarro 50/50 daN según DIN 53.363; adherencia 15/15 daN/5cm según EN ISO 2411; acabado en barniz de dos caras; temperaturas extremas de uso -30ºC/+70ºC; permeabilidad al gas metano <200 cm3/m2 .D.BAR según DIN 53380 T2; reacción al fuego B1/DIN 4102 · VKF 5.2/SN 198898; sistema de gestión de calidad ISO 9001; Características membrana exterior: Estanqueidad entra base y hormigón con espuma de neopreno autoadhesiva; Tejido précontraint 1202 blanca o similar; Propiedades muy buena resistencia a los UV, tejido ignífugo, membrana color blanco, incluye cordón de refuerzo en el perímetro; Material tejido de poliéster; Hilo 1100/1670 dtex PES HT; Peso 1052g/m2 según EN ISO 2286-2; Resistencia a la rotura 560/560 daN/5cm según EN ISO 1421; Resistencia al desgarro 80/65 daN según DIN 53,363; Adherencia 12 daN/5cm según EN ISO 2411; Acabado fórmula S aleación PVDF calibre; Reacción al fuego NFPA 701 test 2, SCFM T19-UBC 31-1, DIN 4102-1 B1 Bs 7837, AS/NZS1530,3-SIS 650082 SITAC, SN 198898 VKF 5.2; Espacio entre hilos 270 micras; Espacio total 0,78mm; Índice de blanco 82; Paso luminosidad 10% (método difuso); Valores térmicos Ts 7% (transmisión solar), Rs 77% (reflexión solar), As 16% (absorción solar), Fs 13% (factor solar); Transmisión UV T-UV 0%; Conducción térmica vertical U=5,6W/m2/ºC, horizontal U=6,4W/m2/ºC; Índice de absorción acústica Rw 15dBA; Temperatura extremas de uso -30 a +70ºC. Características de la soplante Rucon FE401P o similar; caudal máximo 700m3/h; Protección IP55 EEx-nA-II-T3; Potencia eléctrica instalada 0,75kW; Potencia absorbida 0,55kW; 2850r.p.m.; Sonoridad esperada 68dB(A) 1metro; Tensión 400V 50Hz trifásica; Presión de trabajo 20mbar; Conexión de proceso manguito flexible DN80; Accesorios incluidos acero recubierto de pintura epóxica, válvula antirretorno DN80 en AISI316L, rejilla de entrada de aire, silentblock, pernos de anclaje en A4, tubo flexible para conexión entre ventilador y gasómetro. Características de la válvula de compensación / reguladora: Material de fabricación AISI316L; Conexión a proceso manguera flexible DN100; Montaje sobre solera. Características traductor ultrasónico Siemens XPS30 o similar: Soporte del sensor mediante 2 bridas de PVC + tornillería; Rango de medida 0 a 30m; Temperatura de trabajo -20 a +70ºC; longitud. del cable 30m; Certificación Sira 99ATEX5153X según directiva 94/9/EC. Características del cuadro control del sensor LUT01 o similar: Alimentación 230VAC 50/60Hz 31VA; Precisión 0,25% o 6mm; Resolución 0,1% o 2mm; pantalla cristal líquido iluminada 51x127mm; Salida 4-20mA; Carcasa policarbonato NEMA 4X/IP65; Temperatura -20 a +50ºC; Homologación CE, montaje fuera zona ATEX. Características de la válvula de seguridad: Válvula de seguridad / guarda hidráulica válvula de seguridad mediante trampa líquida; Tipo simple efecto; Material AISI316; Presión de tarado 30mbar; Conexión de proceso lado gas brida DN80 ISO2576 PN10; Accesorios incluidos anticongelante para su funcionamiento. Incluso ficha técnica de cada equipo suministrado, esquema de la base de hormigón, esquema con la posición de las membranas y equipos sobre la base de hormigón, instrucciones de montaje, instrucciones de mantenimiento, listado de suministro, ficha técnica de cada tejido, certificado ATEX de la soplante | Ochenta y cuatro mil euros | 84000 | 84000
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0003 | ud. | Gasómetro de doble membrana, con las siguientes características: Apto para su uso en ATEX zona 2 grupo IIA clase T1; volumen de membrana interior 1500 m3; caudal máx. 700 m3/h; presión de trabajo 20 mbar; presión de tarado guarda hidráulica 25 mbar; velocidad máx. viento 150 km/h; carga máx. nieve 60 kg/m2; dimensiones aproximadas: máximo diámetro horizontal 15,70m, diámetro de la base 12,60m, altura máxima 12,60m; diámetro recomendado para base de hormigón 16m; con membrana interior de una sola pieza con base plana y el resto esférico con una trampilla en la base para permitir el acceso, que queda totalmente bloqueada una vez finalizado el montaje y fijado al hormigón, boca de hombre con marco 600x600mm en AISI316 y tornillería incluida en A4 y tejido con las siguientes características: estanqueidad entre base y ¾ esfera mediante soldadura de alta frecuencia; tejido membrana interior+base Stamoid 4739FR gris/verde o similar; resistencia al H2S hasta 5000 ppm; resistencia al plegado hasta 400000 ciclos; impermeabilidad al gas metano; muy buena resistencia a los U.V.; membrana bicolor y reversible; tratamiento anticapilaridad; material tejido de poliéster con PVC; hilo 2x1100 dtex PES HT; peso 950g/sqm/m2 según EN ISO 2286-2; resistencia a la rotura 400/400 daN/5cm según EN ISO 1421; resistencia al desgarro 50/50 daN según DIN 53.363; adherencia 15/15 daN/5cm según EN ISO 2411; acabado en barniz de dos caras; temperaturas extremas de uso -30ºC/+70ºC; permeabilidad al gas metano <200 cm3/m2 .D.BAR según DIN 53380 T2; reacción al fuego B1/DIN 4102 · VKF 5.2/SN 198898; sistema de gestión de calidad ISO 9001; Características membrana exterior: Estanqueidad entra base y hormigón con espuma de neopreno autoadhesiva; Tejido précontraint 1202 blanca o similar; Propiedades muy buena resistencia a los UV, tejido ignífugo, membrana color blanco, incluye cordón de refuerzo en el perímetro; Material tejido de poliéster; Hilo 1100/1670 dtex PES HT; Peso 1052g/m2 según EN ISO 2286-2; Resistencia a la rotura 560/560 daN/5cm según EN ISO 1421; Resistencia al desgarro 80/65 daN según DIN 53,363; Adherencia 12 daN/5cm según EN ISO 2411; Acabado fórmula S aleación PVDF calibre; Reacción al fuego NFPA 701 test 2, SCFM T19-UBC 31-1, DIN 4102-1 B1 Bs 7837, AS/NZS1530,3-SIS 650082 SITAC, SN 198898 VKF 5.2; Espacio entre hilos 270 micras; Espacio total 0,78mm; Índice de blanco 82; Paso luminosidad 10% (método difuso); Valores térmicos Ts 7% (transmisión solar), Rs 77% (reflexión solar), As 16% (absorción solar), Fs 13% (factor solar); Transmisión UV T-UV 0%; Conducción térmica vertical U=5,6W/m2/ºC, horizontal U=6,4W/m2/ºC; Índice de absorción acústica Rw 15dBA; Temperatura extremas de uso -30 a +70ºC. Características de la soplante Rucon FE401P o similar; caudal máximo 700m3/h; Protección IP55 EEx-nA-II-T3; Potencia eléctrica instalada 0,75kW; Potencia absorbida 0,55kW; 2850r.p.m.; Sonoridad esperada 68dB(A) 1metro; Tensión 400V 50Hz trifásica; Presión de trabajo 20mbar; Conexión de proceso manguito flexible DN80; Accesorios incluidos acero recubierto de pintura epóxica, válvula antirretorno DN80 en AISI316L, rejilla de entrada de aire, silentblock, pernos de anclaje en A4, tubo flexible para conexión entre ventilador y gasómetro. Características de la válvula de compensación / reguladora: Material de fabricación AISI316L; Conexión a proceso manguera flexible DN100; Montaje sobre solera. Características traductor ultrasónico Siemens XPS30 o similar: Soporte del sensor mediante 2 bridas de PVC + tornillería; Rango de medida 0 a 30m; Temperatura de trabajo -20 a +70ºC; longitud. del cable 30m; Certificación Sira 99ATEX5153X según directiva 94/9/EC. Características del cuadro control del sensor LUT01 o similar: Alimentación 230VAC 50/60Hz 31VA; Precisión 0,25% o 6mm; Resolución 0,1% o 2mm; pantalla cristal líquido iluminada 51x127mm; Salida 4-20mA; Carcasa policarbonato NEMA 4X/IP65; Temperatura -20 a +50ºC; Homologación CE, montaje fuera zona ATEX. Características de la válvula de seguridad: Válvula de seguridad / guarda hidráulica válvula de seguridad mediante trampa líquida; Tipo simple efecto; Material AISI316; Presión de tarado 30mbar; Conexión de proceso lado gas brida DN80 ISO2576 PN10; Accesorios incluidos anticongelante para su funcionamiento. Incluso ficha técnica de cada equipo suministrado, esquema de la base de hormigón, esquema con la posición de las membranas y equipos sobre la base de hormigón, instrucciones de montaje, instrucciones de mantenimiento, listado de suministro, ficha técnica de cada tejido, certificado ATEX de la soplante | Noventa y siete mil trescientos euros | 97300 | 97300
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0004 | ud. | Gasómetro de doble membrana, con las siguientes características: Apto para su uso en ATEX zona 2 grupo IIA clase T1; volumen de membrana interior 1820 m3; caudal máx. 700 m3/h; presión de trabajo 20 mbar; presión de tarado guarda hidráulica 25 mbar; velocidad máx. viento 150 km/h; carga máx. nieve 60 kg/m2; dimensiones aproximadas: máximo diámetro horizontal 16,71m, diámetro de la base 13,37m, altura máxima 13,37m; diámetro recomendado para base de hormigón 16m; con membrana interior de una sola pieza con base plana y el resto esférico con una trampilla en la base para permitir el acceso, que queda totalmente bloqueada una vez finalizado el montaje y fijado al hormigón, boca de hombre con marco 600x600mm en AISI316 y tornillería incluida en A4 y tejido con las siguientes características: estanqueidad entre base y ¾ esfera mediante soldadura de alta frecuencia; tejido membrana interior+base Stamoid 4739FR gris/verde o similar; resistencia al H2S hasta 5000 ppm; resistencia al plegado hasta 400000 ciclos; impermeabilidad al gas metano; muy buena resistencia a los U.V.; membrana bicolor y reversible; tratamiento anticapilaridad; material tejido de poliéster con PVC; hilo 2x1100 dtex PES HT; peso 950g/sqm/m2 según EN ISO 2286-2; resistencia a la rotura 400/400 daN/5cm según EN ISO 1421; resistencia al desgarro 50/50 daN según DIN 53.363; adherencia 15/15 daN/5cm según EN ISO 2411; acabado en barniz de dos caras; temperaturas extremas de uso -30ºC/+70ºC; permeabilidad al gas metano <200 cm3/m2 .D.BAR según DIN 53380 T2; reacción al fuego B1/DIN 4102 · VKF 5.2/SN 198898; sistema de gestión de calidad ISO 9001; Características membrana exterior: Estanqueidad entra base y hormigón con espuma de neopreno autoadhesiva; Tejido précontraint 1202 blanca o similar; Propiedades muy buena resistencia a los UV, tejido ignífugo, membrana color blanco, incluye cordón de refuerzo en el perímetro; Material tejido de poliéster; Hilo 1100/1670 dtex PES HT; Peso 1052g/m2 según EN ISO 2286-2; Resistencia a la rotura 560/560 daN/5cm según EN ISO 1421; Resistencia al desgarro 80/65 daN según DIN 53,363; Adherencia 12 daN/5cm según EN ISO 2411; Acabado fórmula S aleación PVDF calibre; Reacción al fuego NFPA 701 test 2, SCFM T19-UBC 31-1, DIN 4102-1 B1 Bs 7837, AS/NZS1530,3-SIS 650082 SITAC, SN 198898 VKF 5.2; Espacio entre hilos 270 micras; Espacio total 0,78mm; Índice de blanco 82; Paso luminosidad 10% (método difuso); Valores térmicos Ts 7% (transmisión solar), Rs 77% (reflexión solar), As 16% (absorción solar), Fs 13% (factor solar); Transmisión UV T-UV 0%; Conducción térmica vertical U=5,6W/m2/ºC, horizontal U=6,4W/m2/ºC; Índice de absorción acústica Rw 15dBA; Temperatura extremas de uso -30 a +70ºC. Características de la soplante Rucon FE401P o similar; caudal máximo 700m3/h; Protección IP55 EEx-nA-II-T3; Potencia eléctrica instalada 0,75kW; Potencia absorbida 0,55kW; 2850r.p.m.; Sonoridad esperada 68dB(A) 1metro; Tensión 400V 50Hz trifásica; Presión de trabajo 20mbar; Conexión de proceso manguito flexible DN80; Accesorios incluidos acero recubierto de pintura epóxica, válvula antirretorno DN80 en AISI316L, rejilla de entrada de aire, silentblock, pernos de anclaje en A4, tubo flexible para conexión entre ventilador y gasómetro. Características de la válvula de compensación / reguladora: Material de fabricación AISI316L; Conexión a proceso manguera flexible DN100; Montaje sobre solera. Características traductor ultrasónico Siemens XPS30 o similar: Soporte del sensor mediante 2 bridas de PVC + tornillería; Rango de medida 0 a 30m; Temperatura de trabajo -20 a +70ºC; longitud. del cable 30m; Certificación Sira 99ATEX5153X según directiva 94/9/EC. Características del cuadro control del sensor LUT01 o similar: Alimentación 230VAC 50/60Hz 31VA; Precisión 0,25% o 6mm; Resolución 0,1% o 2mm; pantalla cristal líquido iluminada 51x127mm; Salida 4-20mA; Carcasa policarbonato NEMA 4X/IP65; Temperatura -20 a +50ºC; Homologación CE, montaje fuera zona ATEX. Características de la válvula de seguridad: Válvula de seguridad / guarda hidráulica válvula de seguridad mediante trampa líquida; Tipo simple efecto; Material AISI316; Presión de tarado 30mbar; Conexión de proceso lado gas brida DN80 ISO2576 PN10; Accesorios incluidos anticongelante para su funcionamiento. Incluso ficha técnica de cada equipo suministrado, esquema de la base de hormigón, esquema con la posición de las membranas y equipos sobre la base de hormigón, instrucciones de montaje, instrucciones de mantenimiento, listado de suministro, ficha técnica de cada tejido, certificado ATEX de la soplante | Ciento siete mil trescientos ochenta euros | 107380 | 107380
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0005 | ud. | Transporte de gasómetro hasta planta | Mil setecientos cincuenta euros | 1750 | 1750
Equipos mecánicos | Gasómetro | DEMGA0006 | ud. | Montaje de gasómetro, debiendo aportar el cliente 4 operarios de ayuda para las tareas puntuales de extendido de membranas | Cuatro mil novecientos euros | 4900 | 4900
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0001 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 1,16m2, potencial 36138 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 15 m3/h o similar, caudal agua 6,8 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 34,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 3,32 kPa, pérdida de carga agua 2,62 kPa, peso 280 kg | Cuatro mil seiscientos veintidós euros con cincuenta céntimos | 4622.5 | 4622.5
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0002 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 1,79m2, potencial 56000 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 17 m3/h o similar, caudal agua 10,2 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 35,3 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 5,79 kPa, pérdida de carga agua 5,68 kPa, peso 340 kg | Cinco mil ochocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 5837.5 | 5837.5
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0003 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 10,36m2, potencial 312502 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 60 m3/h o similar, caudal agua 60,1 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,7 ºC, pérdida de carga lodos 24,46 kPa, pérdida de carga agua 15,22 kPa, peso 1276 kg | Catorce mil noventa y seis euros con veinticinco céntimos | 14096.25 | 14096.25
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0004 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 14,69m2, potencial 445315 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 78 m3/h o similar, caudal agua 79,7 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,7 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,3 ºC, pérdida de carga lodos 20,51 kPa, pérdida de carga agua 13,07 kPa, peso 1445 kg | Dieciséis mil trescientos diez euros | 16310 | 16310
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0005 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 2,87m2, potencial 91409 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 16 mm, caudal lodos 19 m3/h o similar, caudal agua 17,2 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 36,8 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 9,5 kPa, pérdida de carga agua 17,31 kPa, peso 450 kg | Siete mil cinco euros | 7005 | 7005
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0006 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 3,6m2, potencial 113310 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 21 m3/h o similar, caudal agua 21,4 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 10,93 kPa, pérdida de carga agua 7,17 kPa, peso 720 kg | Ocho mil quinientos noventa euros | 8590 | 8590
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0007 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 4,55m2, potencial 151434 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 28 m3/h o similar, caudal agua 28,6 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 11,92 kPa, pérdida de carga agua 7,83 kPa, peso 770 kg | Nueve mil ochocientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 9862.5 | 9862.5
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0008 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 5,46m2, potencial 192528 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 37 m3/h o similar, caudal agua 38,5 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,9 ºC, pérdida de carga lodos 14,15 kPa, pérdida de carga agua 9,7 kPa, peso 810 kg | Diez mil cuatrocientos veinticinco euros | 10425 | 10425
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0009 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero al carbono, superficie 8,35m2, potencial 263568 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 47 m3/h o similar, caudal agua 48 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,6 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 9,59 kPa, pérdida de carga agua 6,03 kPa, peso 920 kg | Doce mil doscientos treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 12233.75 | 12233.75
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0010 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 1,79m2, potencial 36078 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 15 m3/h o similar, caudal agua 6,8 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 34,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 3,94 kPa, pérdida de carga agua 3,91 kPa, peso 280 kg | Once mil cuatrocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 11437.5 | 11437.5
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0011 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 10,96m2, potencial 312330 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 60 m3/h o similar, caudal agua 60,1 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,7 ºC, pérdida de carga lodos 22,22 kPa, pérdida de carga agua 13,87 kPa, peso 1320 kg | Veinticuatro mil ciento setenta y cinco euros | 24175 | 24175
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0012 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 16,98m2, potencial 445165 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 78 m3/h o similar, caudal agua 79,65 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,7 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,3 ºC, pérdida de carga lodos 31,04 kPa, pérdida de carga agua 19,39 kPa, peso 1750 kg | Treinta y un mil quinientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 31518.75 | 31518.75
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0013 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 2,53m2, potencial 56282 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 17 m3/h o similar, caudal agua 10,25 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 35,3 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 5,85 kPa, pérdida de carga agua 12,07 kPa, peso 340 kg | Once mil cuatrocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 11437.5 | 11437.5
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0014 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 3,96m2, potencial 91346 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 16 mm, caudal lodos 19 m3/h o similar, caudal agua 17,2 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 36,8 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 7,06 kPa, pérdida de carga agua 12,65 kPa, peso 720 kg | Doce mil cuatrocientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 12487.5 | 12487.5
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0015 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 4,36m2, potencial 113582 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 21 m3/h o similar, caudal agua 21,4 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 7,32 kPa, pérdida de carga agua 4,9 kPa, peso 790 kg | Trece mil doscientos cincuenta euros | 13250 | 13250
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0016 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 5,95m2, potencial 151443 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 28 m3/h o similar, caudal agua 28,6 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 14,48 kPa, pérdida de carga agua 9,71 kPa, peso 851 kg | Catorce mil doscientos ochenta euros | 14280 | 14280
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0017 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 7,14m2, potencial 204030 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 40 m3/h o similar, caudal agua 40,8 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,9 ºC, pérdida de carga lodos 17,18 kPa, pérdida de carga agua 12,03,7 kPa, peso 1010 kg | Quince mil trescientos veintiún euros con veinticinco céntimos | 15321.25 | 15321.25
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0018 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304), superficie 8,68m2, potencial 263568 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 47 m3/h o similar, caudal agua 48 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,6 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 18,74 kPa, pérdida de carga agua 12,48 kPa, peso 1110 kg | Diecisiete mil seiscientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos | 17676.25 | 17676.25
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0019 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 1,79m2, potencial 36078 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 15 m3/h o similar, caudal agua 6,8 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 34,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 3,94 kPa, pérdida de carga agua 3,91 kPa, peso 280 kg | Trece mil sesenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 13063.75 | 13063.75
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0020 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 10,96m2, potencial 312330 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 60 m3/h o similar, caudal agua 60,1 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,7 ºC, pérdida de carga lodos 22,22 kPa, pérdida de carga agua 13,87 kPa, peso 1320 kg | Veintisiete mil ciento cincuenta y un euros con veinticinco céntimos | 27151.25 | 27151.25
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0021 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 16,98m2, potencial 445165 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 78 m3/h o similar, caudal agua 79,65 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,7 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,3 ºC, pérdida de carga lodos 31,04 kPa, pérdida de carga agua 19,39 kPa, peso 1750 kg | Treinta y tres mil ochocientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 33853.75 | 33853.75
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0022 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 2,53m2, potencial 56282 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 12 mm, caudal lodos 17 m3/h o similar, caudal agua 10,25 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 35,3 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 5,85 kPa, pérdida de carga agua 12,07 kPa, peso 340 kg | Trece mil sesenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 13063.75 | 13063.75
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0023 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 3,96m2, potencial 91346 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 16 mm, caudal lodos 19 m3/h o similar, caudal agua 17,2 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 36,8 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 7,06 kPa, pérdida de carga agua 12,65 kPa, peso 720 kg | Trece mil ochocientos veinticinco euros | 13825 | 13825
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0024 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 4,36m2, potencial 113582 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 21 m3/h o similar, caudal agua 21,4 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 7,32 kPa, pérdida de carga agua 4,9 kPa, peso 790 kg | Catorce mil quinientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 14556.25 | 14556.25
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0025 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 5,95m2, potencial 151443 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 28 m3/h o similar, caudal agua 28,6 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,4 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,6 ºC, pérdida de carga lodos 14,48 kPa, pérdida de carga agua 9,71 kPa, peso 851 kg | Dieciséis mil cuatrocientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 16492.5 | 16492.5
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0026 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 7,14m2, potencial 204030 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 40 m3/h o similar, caudal agua 40,8 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,2 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,9 ºC, pérdida de carga lodos 17,18 kPa, pérdida de carga agua 12,03,7 kPa, peso 1010 kg | Dieciocho mil setenta y seis euros con veinticinco céntimos | 18076.25 | 18076.25
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0027 | ud. | Suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316), superficie 8,68m2, potencial 263568 kcal/h, ancho de calle lodos 25 mm, ancho de calle de agua 25 mm, caudal lodos 47 m3/h o similar, caudal agua 48 m3/h o similar, Tª entrada lodos 32 ºC, Tª salida lodos 37,6 ºC, Tª entrada agua 68 ºC, Tª salida agua 62,4 ºC, pérdida de carga lodos 18,74 kPa, pérdida de carga agua 12,48 kPa, peso 1110 kg | Veintiún mil cuatrocientos setenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 21478.75 | 21478.75
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0028 | ud. | Suministro de refrigerador tubular de fluido serie L tipo 2.19 o similar., i/ accesorios. Características: caudal de aire: 620 m3/h o similar; Superficie: 1,6 m2; caudal de agua: 870 L/h; Peso: 70 kg; Dimensiones: largo 2070 mm, DN 50 (min) 80 (max); Diámetro tubería de conducción: 3/4". | Dos mil quinientos veinte euros con treinta y ocho céntimos | 2520.38 | 2520.38
Equipos mecánicos | Intercambiadores | DEMIN0029 | ud. | Suministro e instalación de intercambiador de calor aire/aceite correctamente dimensionado y proporcionado por la empresa PASCH | Diez mil euros | 10000 | 10000
Equipos mecánicos | Lecho bacteriano | DEMLB0001 | ud. | Suministro, transporte, descarga e instalación de distribuidor rotativo de accionamiento hidráulico para lechos bacterianos de dos brazos abiertos atirantados dotados de obturadores desmontables, propulsores con orificios laterales y filtros. Brazos con vertederos laterales triangulares y deflector. Para caudales entre 5-40 m3/h y de 5 a 6 m de diámetro. Construido en acero inoxidable AISI 304L. Incluyendo montaje, conexiones mecánicas, desmontaje y retirada de estructuras existentes. Cumpliendo la normativa vigente. Totalmente probado e instalado. | Trece mil ciento treinta euros con veinticinco céntimos | 13130.25 | 13130.25
Equipos mecánicos | Membranas | DEMMB0001 | ud. | Suministro de 1 cassette de 48M para módulos de membrana ZeeWeed® ZW-500D 370 ft2WW o similar (no se incluyen los módulos). | Veintidós mil quinientos cuarenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos | 22542.59 | 22542.59
Equipos mecánicos | Membranas | DEMMB0002 | ud. | Suministro de 1 módulo de membrana ZeeWeed® ZW-500D 370 ft2WW o similar (el fabricante acepta un pedido mínimo de 8 módulos) | Dos mil veintisiete euros con sesenta y cinco céntimos | 2027.65 | 2027.65
Equipos mecánicos | Membranas | DEMMB0003 | ud. | Transporte de cassette de 48M para módulos de membrana ZeeWeed® ZW-500D 370 ft2WW o similar. Un contenedor de 40ft puede alojar hasta 3 cassettes 48M | Ocho mil doscientos tres euros con trece céntimos | 8203.13 | 8203.13
Equipos mecánicos | Membranas | DEMMB0004 | ud. | Transporte de módulo de membrana ZeeWeed® ZW-500D 370 ft2WW o similar. Un contenedor de 40 ft puede alojar hasta 5 cajones (237x182x133/700kg) | Cuatro mil ciento un euros con cincuenta y seis céntimos | 4101.56 | 4101.56
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0001 | m | Suministro de chapa de aluminio de aleación 5754 anodizado 15 micras para vertedero. Espesor de 4 mm y altura de 200 mm. Punzonado en un extremo como vertedero de dientes triangulares además de los propios para el soportado. La unión entre chapas llevará troquelado un solape de unos 70 mm. Incluso soportes en acero de 5 mm de espesor galvanizado en caliente. Se montarán separadores para evitar los pares galvánicos. | Cuarenta euros con noventa y seis céntimos | 40.96 | 40.96
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0002 | m | Suministro de chapa de aluminio de aleación 5754 anodizado 15 micras para deflector en vertedero. Espesor de 4 mm y altura de 333 mm. Con punzonado para soporte. La unión entre chapas llevará troquelado un solape de unos 70 mm. Curvada hasta formar la circunferencia que desarrolla la rasqueta superficial del carro decantador con una tolerancia de redondez de 15 mm. Incluso soportes en acero de 5 mm de espesor galvanizado en caliente. Se montarán separadores para evitar los pares galvánicos. | Cuarenta y cinco euros con dieciséis céntimos | 45.16 | 45.16
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0003 | m | Desmontaje de chapas existentes tanto vertedero (ambas caras) como deflectora en decantadores circulares , así como de los soportes de la misma, limpieza del borde del hormigón mediante pulido manual y limpieza de agua a presión para ubicación de la nueva chapa y montaje de los nuevos vertederos y deflectora, así como de las nuevas placas de sujeción de la misma. Incluso nivelación con medios adecuados para conseguir una tolerancia de +/- 3 mm, respetándose la cota existente del vertido. Sellado por ambas caras con producto Sikaflex o similar. Se montarán separadores para evitar los pares galvánicos | Cuarenta y seis euros con veintiún céntimos | 46.21 | 46.21
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0004 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de chapa lagrimada galvanizada de 6-7 mm de espesor, incluso p.p de cerco y bastidor , recibido en losa de hormigón, totalmente colocada. Acabado según ET1000 | Doscientos diez euros con nueve céntimos | 210.09 | 210.09
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0005 | ud. | Pieza vertedero de acero inoxidable AISI304 de 2000x250x3mm con escotaduras, grapas y tacos hilti para su fijación | Ciento ochenta y siete euros con veinticinco céntimos | 187.25 | 187.25
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0006 | ud. | Suministro de chapa de aluminio de 100x400x5 | Cincuenta euros | 50 | 50
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0007 | ud. | Suministro de chapa de aluminio de 2000x200x5 | Noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos | 93.75 | 93.75
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0008 | ud. | Suministro de chapa de aluminio de 4300x200x5 | Doscientos treinta y un euros con setenta y un céntimos | 231.71 | 231.71
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0009 | ud. | Suministro de chapa de aluminio de 500x50x5 | Sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 62.5 | 62.5
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0010 | ud. | Suministro de chapa de aluminio de1500x150x5 | Noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos | 93.75 | 93.75
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0011 | ud. | Suministro y montaje de campana deflectora en AISI304, de 1200mm de diámetro, 1200mm de altura y 2 mm de espesor. Incluye angulares de refuerzo | Dos mil ochocientos ochenta y cinco euros con veinte céntimos | 2885.2 | 2885.2
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0012 | kg | Desmontaje de estructura metálica inferior a 500 kg y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención | Treinta céntimos | 0.3 | 0.3
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0013 | kg | Desmontaje de estructura metálica superior a 500 kg y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención | Ocho céntimos | 0.08 | 0.08
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0014 | m | Fabricación y montaje de canal en U de polipropileno electrosoldado de dimensiones 250x250x250 mm de 15 mm de espesor | Cuatrocientos sesenta y seis euros con ochenta y un céntimos | 466.81 | 466.81
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0015 | ud. | Suministro y montaje de angular de 50mm de acero al carbono imprimado y acabado en poliuretano en RAL7001 sobre los 4 lados de la arqueta, anclado a las paredes de las arquetas con dos tornillos barraqueros M10 por cada lado y colocación de chapa de acero al carbono imprimado y acabado en poliuretano en RAL7001 de dimensiones aproximadas 800x800x5mm.. La chapa se sujetará al angular con cordones de soldadura. | Ciento treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 137.5 | 137.5
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0016 | kg | Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero con anclajes, abrazaderas etc. Materiales: estructuras en acero al carbono A410. Abrazaderas: acero F112 | Siete euros con noventa y tres céntimos | 7.93 | 7.93
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0017 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | Cinco euros con quince céntimos | 5.15 | 5.15
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0018 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado galvanizado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | Diez euros con setenta y tres céntimos | 10.73 | 10.73
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0019 | kg | Acero de carril ferroviario de 45 kg/m cortado y colocado como protección de soleras y/o rodadura de puentes de elementos móviles en desarenadores o similar, incluyendo instalación de sistemas de sujeción proporcionales a la longitud. instalada. Totalmente terminado. | Dos euros con cuarenta y cuatro céntimos | 2.44 | 2.44
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0020 | kg | Acero inoxidable en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | Catorce euros con cuarenta y nueve céntimos | 14.49 | 14.49
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0021 | ud. | Pate de acero galvanizado, revestido de polipropileno. Totalmente instalado según ET-07 de Canal de Isabel II, incluyendo materiales y equipos necesario. Totalmente terminado. | Veintiocho euros con noventa y tres céntimos | 28.93 | 28.93
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0022 | ud. | Pate de acero galvanizado, revestido de polipropileno. | Once euros con sesenta y cinco céntimos | 11.65 | 11.65
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0023 | m² | Chapa deflectora de 3mm de espesor en acero inoxidable, incluyendo suministro, montaje e instalación. | Sesenta y ocho euros con veinticinco céntimos | 68.25 | 68.25
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0024 | ud. | Suministro y colocación de tapa de registro de fundición dúctil de 40 T de carga de rotura. Según condiciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. | Noventa y un euros con trece céntimos | 91.13 | 91.13
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0025 | ud. | Tapa de registro de hormigón armado, con zuncho metálico perimetral, según condiciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. colocada en obra. Completamente terminada. | Sesenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos | 68.66 | 68.66
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0026 | ud. | Suministro y sustitución de cerco de pozos de registro en calzada, acera o zona terriza, incluso demolición y saneado del perímetro existente, cierre con fábrica de ladrillo, reposición de pavimento, carga y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente terminado. | Setenta y dos euros con setenta y seis céntimos | 72.76 | 72.76
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0027 | m² | Tapa de arqueta aluminio. | Ochenta y nueve euros con veintitrés céntimos | 89.23 | 89.23
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0028 | m² | Tapa de arqueta poliéster reforzado con fibras de vidrio. | Ochenta y siete euros con seis céntimos | 87.06 | 87.06
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0029 | m² | Tapa de arqueta acero galvanizado. | Noventa y un euros con once céntimos | 91.11 | 91.11
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0030 | m² | Tapa de arqueta chapa estriada acero carbono pintada. | Ochenta y cinco euros con setenta y tres céntimos | 85.73 | 85.73
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0031 | m² | Tapa de arqueta acero inoxidable. | Ciento cuarenta y cuatro euros con seis céntimos | 144.06 | 144.06
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0032 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de plataforma formada por rejilla tipo trámex de poliéster reforzado con fibras de vidrio. de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras. | Doscientos euros | 200 | 200
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0033 | ud. | Suministro de rejilla de ventilación con acabado en aluminio natural, de medidas 300x300mm | Ciento ocho euros con cincuenta y tres céntimos | 108.53 | 108.53
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0034 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de perfil cuadrado de 40 x 30 mm de acero laminado para caminos de rodadura. Acabado según ET1000. | Treinta euros con cuarenta y seis céntimos | 30.46 | 30.46
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0035 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de carril de rodadura para polipasto tipo IPE 160 en acero A 410. Acabado según ET1000. | Sesenta y siete euros con veintitrés céntimos | 67.23 | 67.23
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0036 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de carril de rodadura para polipasto tipo IPE 260 en acero A 410 . Acabado según ET1000. | Noventa y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos | 94.54 | 94.54
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0037 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de carril de rodadura para polipasto tipo IPE 300 en acero A 410. Acabado según ET1000. | Ciento veintiséis euros con cinco céntimos | 126.05 | 126.05
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0038 | kg | Suministro, montaje y puesta en servicio de acero A 410 en estructuras de peso igual o inferior a 500 kg, construidas a base de perfiles laminados normalizados, pilares, zunchos y chapa de acero según su peso teórico. Incluye las soldaduras, taladros, cortes, abrazaderas y anclajes necesarios. Acabado según ET1000. Comprende parte proporcional de diseño en CAD. | Siete euros con treinta y cinco céntimos | 7.35 | 7.35
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0039 | kg | Suministro, montaje y puesta en servicio de acero A 410 en estructuras de peso superior a 500 kg, construidas a base de perfiles laminados normalizados, pilares, zunchos y chapa de acero según su peso teórico. Incluye las soldaduras, taladros, cortes, abrazaderas y anclajes necesarios. Acabado según ET1000. Comprende parte proporcional de diseño en CAD. | Tres euros con quince céntimos | 3.15 | 3.15
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0040 | kg | Suministro, montaje y puesta en servicio de acero S275JR en estructuras de peso igual o inferior a 500 kg, construidas a base de perfiles laminados normalizados, pilares, zunchos y chapa de acero según su peso teórico. Incluye las soldaduras, taladros, cortes, abrazaderas y anclajes necesarios. Acabado según ET1000. Comprende parte proporcional de diseño en CAD. | Siete euros con treinta y cinco céntimos | 7.35 | 7.35
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0041 | kg | Suministro, montaje y puesta en servicio de acero S275JR en estructuras de peso superior a 500 kg, construidas a base de perfiles laminados normalizados, pilares, zunchos y chapa de acero según su peso teórico. Incluye las soldaduras, taladros, cortes, abrazaderas y anclajes necesarios. Acabado según ET1000. Comprende parte proporcional de diseño en CAD. | Tres euros con quince céntimos | 3.15 | 3.15
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0042 | ud. | Suministro e instalación de tapa de acceso a biodigestor, incluido desmontaje de tapa actual, suministro e instalación de nueva tapa φ600 mm con visor de cristal. | Seis mil setecientos treinta y siete euros con sesenta céntimos | 6737.6 | 6737.6
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0043 | ud. | Soporte de aluminio, para chapa deflectora, incluido anclajes a hormigón del decantador, en chapa de 3 mm. | Cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 44.38 | 44.38
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0044 | ud. | Suministro de contenedor abierto de 6m3. Dimensiones: Base superior 4000 x 1650mm; Base inferior 2500 x 1500mm, Alto 1000mm. Sistema autocarga: Sistema multicontainer. Fondo de 4 mm. Laterales y frentes de 4mm. Fabricados en chapa A-42B. Vigas: Principales UPN 120; Frentes 100. Tipo soldadura lateral: Soldadura a cordón continuo. Refuerzos en esquina interiores con ángulos y redondos para evitar que se encajen. Pintura RAL 5015. Transporte incluido | Mil cien euros | 1100 | 1100
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0045 | ud. | Suministro de contenedor abierto de 5 m3. Dimensiones: Base superior 4000 x 1650mm; Base inferior 2500 x 1500mm, Alto 700mm. Sistema autocarga: Sistema multicontainer. Fondo de 4 mm. Laterales y frentes de 4mm. Fabricados en chapa A-42B. Vigas: Principales UPN 120; Frentes 100. Tipo soldadura lateral: Soldadura a cordón continuo. Refuerzos en esquina interiores con ángulos y redondos para evitar que se encajen. Pintura RAL 5015. Transporte incluido | Mil cien euros | 1100 | 1100
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0046 | ud. | Fabricación, suministro y montaje de viga carril en perfil IPN-160 L=3,5 m, aplicación de imprimación antioxidante. | Dos mil seiscientos veintitrés euros con sesenta céntimos | 2623.6 | 2623.6
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0047 | ud. | Fabricación, suministro y montaje de viga carril en perfil IPN-160 L= 9 m curvada en frio con un radio de 1m para adaptarse al trazado, incluso placas para su sujeción a forjado, aplicación de imprimación antioxidante. | Tres mil setecientos veintiocho euros con cuarenta y tres céntimos | 3728.43 | 3728.43
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0048 | ud. | Fabricación, suministro y montaje de estructura tipo pórtico fabricado en acero al carbono, formado por perfiles HEB-100, imprimado y acabado en poliuretano alifático en RAL a definir, de dimensiones aproximadas: 2 metros de altura y 2 metros de anchura, con gancho en el centro del perfil horizontal, para colocación de polipasto (no incluido) para poder izar la bomba del decantador existente. Con 4 placas de anclaje de 150x150mm y 4 taladros por placa. No se incluye cálculo de estructura | Cuatrocientos treinta y ocho euros con setenta y nueve céntimos | 438.79 | 438.79
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0049 | ud. | Perfil H en PRFV de dimensiones 150x150x10 | Setenta euros con trece céntimos | 70.13 | 70.13
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0050 | ud. | Perfil U en PRFV de dimensiones 120x50x7 | Veintitrés euros con ochenta y ocho céntimos | 23.88 | 23.88
Equipos mecánicos | Metales y chapas | DEMMC0051 | ud. | Perfil L en PRFV de dimensiones 75x75x10 | Veintitrés euros con diez céntimos | 23.1 | 23.1
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0002 | ud. | Suministro de Reductor Marca: STEPHAN S4 SICA66B18U-IEC180-V1 o similar. Disposición ejes: Coaxiales verticales V1. Índice de Reducción: 18. Velocidad entrada/salida: 1460 / 47,86 r.p.m.. Potencia motor / absorbida: 15 /10 kW a 1500/1000 r.p.m.. Potencia nominal: 35/ 23,5 kW a 1500/1000 r.p.m.. Factor de servicio: 2,35 s/motor. Diam. eje salida: 80m6 x 170mm. Carga axial admisible: 10 kN. Carga radial / Momento flector 21,5kN/ 4 kNm admisible. Vida estimada de rodamientos Lh10 > 75.000 h. B10. Peso reductor: 220 kg. Moto-reductor provisto de: Motor ABB potencia 15/10 kW a 1500/1000 r.p.m., 4/6 polos, 400/660 V, 50Hz, IP55, clase F, posición V1, carcasa 180, brida 350, Linterna diam.350 para el embridado del motor (180), Acople elástico, Pintura estándar, color RAL5015, Rodamientos y brida reforzados para la aplicación de aireación, Lubricación de engranajes y rodamientos por circulación de aceite accionada por bomba integrada. Aplicación: Turbina de aireación, Potencia motor SIEMENS: 15/ 10 kW a 1500 / 1000 r.p.m.., Horas servicio/día: 24 horas/día (continuo), Índice de reducción: 18, Velocidad de entrada/ lento: 1470- 975 / 81-54 r.p.m.., Disposiciones de los ejes: coaxiales verticales, Temp. ambiente: max. 35ºC. F. servicio recomendado s/pot. motor: >1,5, Carga radial a 1m , Accnto. entre motor y reductor: Linterna con acople elástico., Accnto. entre reductor y aplicación: acoplamiento rígido . | Trece mil ciento tres euros con veinticuatro céntimos | 13103.24 | 13103.24
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0003 | ud. | Suministro de Reductor Marca: STEPHAN MI o SICA86C31,5U-IEC225-V1 o similar. Disposición ejes: Coaxiales verticales V1. Índice de Reducción: 31,5. Velocidad entrada/salida: 1470 -975/ 48-32 r.p.m.. Potencia motor / absorbida: 30 / 22 kW a 1500/1000 r.p.m.. Potencia nominal: 75 / 50 kW a 1500/1000 r.p.m. Factor de servicio: 2,50 s/motor. Diam. eje salida: 120m6 x 210mm. Carga axial admisible: 9 kN. Carga radial / Momento flector 81kN/ 18 kNm admisible Vida estimada de rodamientos Lh10 > 75.000 h. B10. Peso reductor: 515 kg (13 litros oíl VG460, aprox.). Moto-reductor provisto de: Motor ABB potencia 30/21 kW a 1500/1000 r.p.m., 4/6 polos, 400/660 V, 50Hz, IP55, clase F, posición V1, carcasa 225, brida 450. Linterna diám.350 para el embridado del motor. Acople elástico. Pintura estándar, color RAL5015. Rodamientos y brida reforzados para la aplicación de aireación. Lubricación de engranajes y rodamientos por circulación de aceite accionada por bomba integrada. Aplicación: Turbina de aireación, Potencia motor SIEMENS: 30/ 22 kW a 1500 / 1000 r.p.m.., Horas servicio/día: 24 horas/día (continuo), Índice de reducción: 31,25, Velocidad de entrada/ lento: 1470- 975 / 48-32 r.p.m.., Disposiciones de los ejes: coaxiales verticales, Temp. ambiente: max. 35ºC., F. servicio recomendado s/pot. motor: >1,5, Carga radial a 1m , Accnto. entre motor y reductor: Linterna con acople elástico, Accnto. entre reductor y aplicación: acoplamiento rígido. | Veinte mil ochocientos un euros con noventa y nueve céntimos | 20801.99 | 20801.99
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0004 | ud. | Suministro de Motorreductor HELIMAX o similar con equipo específico para turbina tipo VORTAIR o similar de dos velocidades. Tamaño del reductor: 25, número de etapas: 3, reducción exacta: 30/50, par nominal: 30.00 Nm, rendimiento: 94%, tipo de entrada: Brida PAM IEC-B5, diámetro eje de entrada: 42-k6x80 mm, Tipo de salida: Eje sólido simple, diámetro eje de salida: 125-m6x210 mm, configuración: ejes paralelos, tipo de anclaje: carcasa, refrigeración: convencional natural, lubricación forzada, volumen lubricante: 50l, rodamiento vida útil: 50.000h para las cargas previstas, peso reductor: 680kg, material carcasa: hierro fundido nodular, material ejes: SAE 4140, material piñones: DIN 18CrNiMo7-6, material engranes: DIN 18CrNiMo7-6,rodamientos: rodillos cónicos/autocompensadores, tipo de sellos: retenes de nitrilo, plan de pinturas: 2012 P, forma constructiva: Q11, motor eléctrico: 65/47 kW- 1450/750 r.p.m., PTC en rodamientos y devanados, resistencia de caldeo, caja auxiliar de bornes, eficiencia: IE 3. | Veintidós mil ciento treinta y cuatro euros | 22134 | 22134
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0005 | ud. | Suministro de Motorreductor HELIMAX o similar con equipo específico para turbina tipo VORTAIR o similar de una velocidad. Tamaño del reductor: 25, número de etapas: 3, reducción exacta: 30/50, par nominal: 30.00 Nm, rendimiento: 94%, tipo de entrada: Brida PAM IEC-B5, diámetro eje de entrada: 42-k6x80 mm, Tipo de salida: Eje sólido simple, diámetro eje de salida: 125-m6x210 mm, configuración: ejes paralelos, tipo de anclaje: carcasa, refrigeración: convencional natural, lubricación forzada, volumen lubricante: 50l, rodamiento vida útil: 50.000h para las cargas previstas, peso reductor: 680kg, material carcasa: hierro fundido nodular, material ejes: SAE 4140, material piñones: DIN 18CrNiMo7-6, material engranes: DIN 18CrNiMo7-6,rodamientos: rodillos cónicos/autocompensadores, tipo de sellos: retenes de nitrilo, plan de pinturas: 2012 P, forma constructiva: Q11, motor eléctrico: 75 kW- 1450 r.p.m., PTC en rodamientos y devanados, resistencia de caldeo, caja auxiliar de bornes, eficiencia: IE 3. | Veintiún mil ochocientos once euros con trece céntimos | 21811.13 | 21811.13
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0006 | ud. | Suministro de Motorreductor con turbina especial tipo VORTAIR o similar de dos velocidades. Temperatura ambiente: +20ºC, Potencia motor: 37/22 kW, Velocidad nominal: 1475/1000, Eficiencia: IE3, PTC en rodamientos y devanados, resistencia de caldeo, caja auxiliar de bornes y plan de pintura 2212P. Características del reductor: potencia térmica máxima permitida a +20ºC: 49kW, Velocidad de salida: 57/37 r.p.m., par de salida: 6110 Nm a causa de la entrada seleccionada el par es inferior debido al menos rendimiento, par nominal: 14000Nm, Horas de vida de rodamientos: 50000segun cargas previstas, factor de servicio: 2.30, número de etapas: 3; relación de reducción: 26/50, juego circunferencial (min-máx.): 3’-5’, juego circunferencial reducido(min-máx.): 3’-5’, velocidad de entrada máxima: 2300 r.p.m., eje de salida: 110m6x210, peso: 535kg. Lado de entrada: Adaptador IEC 225 con acoplamiento, eje entrada: 60m6x140 mm, brida de entrada: 450 mm, Rodamientos reforzados, lubricante: aceite mineral | Once mil setecientos treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 11733.75 | 11733.75
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0007 | ud. | Suministro de Motorreductor con turbina especial tipo VORTAIR o similar de una velocidad. Temperatura ambiente: +20ºC, Potencia motor: 37kW, Velocidad nominal: 1475, Eficiencia: IE3, PTC en rodamientos y devanados, resistencia de caldeo, caja auxiliar de bornes y plan de pintura 2212P. Características del reductor: potencia térmica máxima permitida a +20ºC: 49kW, Velocidad de salida: 57/37 r.p.m., par de salida: 6110 Nm a causa de la entrada seleccionada el par es inferior debido al menos rendimiento, par nominal: 14000Nm, Horas de vida de rodamientos: 50000 según cargas previstas, factor de servicio: 2.30, número de etapas: 3; relación de reducción: 26/50, juego circunferencial (min-máx.): 3’-5’, juego circunferencial reducido(min-máx.): 3’-5’, velocidad de entrada máxima: 2300 r.p.m., eje de salida: 110m6x210, peso: 535kg. Lado de entrada: Adaptador IEC 225 con acoplamiento, eje entrada: 60m6x140 mm, brida de entrada: 450 mm, Rodamientos reforzados, lubricante: aceite mineral | Once mil sesenta euros con cuarenta y cuatro céntimos | 11060.44 | 11060.44
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0008 | ud. | Suministro de Motorreductor tipo SK8207AF BH VL2 IEC280-280SP/4 TF RD o similar para agua residual. Con mezcladores/agitadores y caja de cambios helicoidal. Potencia del motor 75 kW, velocidad del motor 1.485 l/min, sin cargas adicionales al eje red- Relación de reducción 29.90, velocidad de salida 50 l/min, factor de servicio 2, par de salida 14.420 Nm, voltaje 400/690 V, frecuencia 50Hz, clase de rendimiento IE3, tolerancia de voltaje +- 10%, tipo de protección del motor IP55, clase de aislamiento F, material del cárter GG20, material del retén del eje reductor: retenes de vitón FKM, caja de bornes GNP+MNP Std/TB neutral, Venteo: tapón venteo, posición del eje de entrada: B1 (W), Adaptador de entrada: IEC280 o similar, cárter tipo: eje con brida, dimensiones eje de salida: 125H7, diámetro brida: 660mm, Tapa para eje de salida: tapa eje hueco, Aceite tipo: sin lubricante, Clasificación del eje: CLP HC 220, Cantidad aceite: 0.01 l, Dimensiones del eje de salida 125H7, mirilla de vidrio, acoplamiento flexible, diámetro del eje de motor: 75. | Treinta y seis mil setecientos diez euros con sesenta y tres céntimos | 36710.63 | 36710.63
Equipos mecánicos | Motorreductor | DEMMO0009 | ud. | Suministro de Motorreductor tipo SK5207AF BH VL2 IEC225-225SP/4 TF o similar para agua residual. Con mezcladores/agitadores y caja de cambios helicoidal. Potencia del motor 37 kW, velocidad del motor 1.478 l/min, sin cargas adicionales al eje red- Relación de reducción 24.89, velocidad de salida 59 l/min, factor de servicio 2.5, par de salida 5.950 Nm, voltaje 400/690 V, frecuencia 50Hz, clase de rendimiento IE3, tolerancia de voltaje +- 10%, tipo de protección del motor IP55, clase de aislamiento F, material del cárter GG20, material del retén del eje reductor: retenes de vitón FKM, caja de bornes GNP+MNP Std/TB neutral, Venteo: tapón venteo, posición del eje de entrada: B1 (W), Adaptador de entrada: IEC280 o similar, cárter tipo: eje con brida, dimensiones eje de salida: 125H7, diámetro brida: 660mm, Tapa para eje de salida: tapa eje hueco, Aceite tipo: sin lubricante, Clasificación del eje: CLP HC 220, Cantidad aceite: 53 l, Dimensiones del eje de salida 125H7, mirilla de vidrio, acoplamiento flexible, diámetro del eje de motor: 75. | Veinticuatro mil quinientos ochenta euros con cincuenta céntimos | 24580.5 | 24580.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0001 | ud. | Suministro de tamiz RS14x70x3 AISI304L o similar con las siguientes características principales: Altura total (mm): 1808 Longitud. total (mm): 1774 Ancho efectivo (mm): 674 Ancho total (mm): 774 Peso (kg): 700 Paso de sólidos (mm): 3 Movimiento entre láminas: circular Velocidad de las láminas (r.p.m.): 12,80 Potencia nominal del motor (kW): 0,75 Velocidad del motor (r.p.m.): 1410 Frecuencia del motor (Hz): 50 Tensión del motor (V): 400 Intensidad del motor (A): 2 Bastidor en acero inoxidable y soportes en lámina doblada de 5 mm de espesor Láminas: Acero inoxidable de 3mm de espesor Cubiertas: Acero inoxidable de 1,5mm de espesor Superficies: El bastidor, los soportes y las cubiertas laterales llevan un pulido electrolítico. Los engranajes, cojites y discos llevan una imprimación epoxi de 80micras Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP67y protección contra sobrecarga | Veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y un euros con setenta y cinco céntimos | 24451.75 | 24451.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0002 | ud. | Suministro tamiz de escalera ABS, DS o similar 13x40x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 308 m3/h o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1320 mm. Motor de 1,1 kW, y grupo reductor de 1410 a 13 r.p.m.. Los materiales son: bastidor en acero inoxidable AISI 316L de 4 mm de espesor, patas y soportes en plancha doblada de 4 mm de espesor, láminas en acero inoxidable AISI 316L de 3 mm de espesor y tapas en acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Veintinueve mil cincuenta euros | 29050 | 29050
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0003 | ud. | Suministro Tamiz de escalera ABS o similar, DS 13x20x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Altura de descarga útil de los sólidos de 1320 mm. Motor de 0,55 kW, y grupo reductor de 1380 a 12 r.p.m.. Los materiales son: bastidor en acero inoxidable AISI 316L de 4 mm de espesor, patas y soportes en plancha doblada de 4 mm de espesor, láminas en acero inoxidable AISI 316L de 3 mm de espesor y tapas en acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Veintiséis mil ochocientos noventa y siete euros con cincuenta céntimos | 26897.5 | 26897.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0004 | ud. | Suministro Tamiz de escalera ABS o similar, DS 13x30x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 211 m3/h o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1320 mm. Motor de 0,37 kW, y grupo reductor de 1380 a 12 r.p.m.. Los materiales son: bastidor en acero inoxidable AISI 316L de 4 mm de espesor, patas y soportes en plancha doblada de 4 mm de espesor, láminas en acero inoxidable AISI 316L de 3 mm de espesor y tapas en acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Veintiocho mil cuatrocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 28437.5 | 28437.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0005 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS, DS 13x50x3mm AISI-304L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 350 m3/h o similar o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1320 mm. Motor de 1,1 kW, y grupo reductor de 1410 a 13 r.p.m.. Los materiales son: bastidor en acero inoxidable SS2333 (AISI 304) de 4 mm de espesor, patas y soportes en plancha doblada de 4 mm de espesor, láminas en acero inoxidable SS2333 (AISI 304) de 3 mm de espesor y tapas en acero inoxidable SS2333 (AISI 304) de 1.5 mm de espesor. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Veinte mil quinientos veinticinco euros | 20525 | 20525
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0006 | ud. | Suministro Tamiz de escalera ABS o similar, DS 13x50x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 441 m3/h o similar o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1320 mm. Motor de 1,1 kW, y grupo reductor de 1410 a 13 r.p.m.. Los materiales son: bastidor en acero inoxidable AISI 316L de 4 mm de espesor, patas y soportes en plancha doblada de 4 mm de espesor, láminas en acero inoxidable AISI 316L de 3 mm de espesor y tapas en acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica | Treinta y un mil ciento quince euros | 31115 | 31115
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0007 | ud. | Suministro de reja automática de gruesos HUBER RakeMax® 6080x1775/30 70° o similar. Caudal máximo: 5.000 m3/h o similar; Luz de paso: 30 mm; Calado aguas abajo:1050 mm; Grado de colmatación: 30 %; Pérdida de carga: 109 mm; Calado aguas arriba para colmatación 30%: 1.159 mm; Longitud. de los barrotes: 2.000 mm; Nº de peines mínimo: 10 ud.; Tamaño máximo de extracción de sólidos rodantes: 150 mm; Tamaño máximo de extracción de sólidos cuadrados: 130 mm; Máxima capacidad de extracción de residuo: 7,25 m3/h o similar; Anchura del canal: 2.000 mm; Profundidad del canal: 4.660 mm; Ancho útil: 1.752 mm; Ángulo de instalación: 75°; Altura de descarga desde solera del canal: 5.831 mm; Altura de la máquina desde la parte superior del canal: 2.328 mm; Peso del equipo: 2.116 kg; Accionamiento de los equipos: Accionamiento del sistema por motorreductor; Motor: Potencia: 3.0 kW; Intensidad nominal motor: 6.5 A; Grado de protección: IP 65; Índice de protección Ex: II2GEExeIIT3; Velocidad nmax = 9.2 min-1; Frecuencia: 50 Hz; Tensión nominal: 400 V; Forma y características constructivas eléctrico, trifásico, rotor en jaula de ardilla (según E.T.G.- E01); Reductor: Diseño Según norma AGMA o equivalente; Factor de servicio > 1,5; Materiales: Cadena: Casquillo y bulón: acero inoxidable Dúplex 1.4462; Eslabón: acero inoxidable AISI 316 L 1.4404; Rodillo de cadena: poliamida; Rueda y piñón: acero inoxidable AISI 316 L 1.4404 o superior | Ciento ochenta y siete mil quinientos euros | 187500 | 187500
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0008 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS o similar, DS 21x160x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 3172 m3/h o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 2070 mm. Motor de 3 kW, y grupo reductor de 1400 a 12 r.p.m.. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Sesenta mil ochocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 60837.5 | 60837.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0009 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS o similar, DS 17x50x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 625 m3/h o similar o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1740 mm. Motor de 2,2 kW, y grupo reductor de 1395 a 12 r.p.m.. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Veintiséis mil novecientos setenta y cinco euros | 26975 | 26975
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0010 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS o similar, DS 17x90x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 1550 m3/h o similar o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1740 mm. Motor de 2,2 kW, y grupo reductor de 1395 a 12 r.p.m.. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 35843.75 | 35843.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0011 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS o similar, DS 9x20x6mm AISI-304L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 6 mm de separación entre láminas. Capacidad de 60 m3/h o similar o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 900 mm. Motor de 0,55 kW, y grupo reductor de 1380 a 12 r.p.m.. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Quince mil trescientos treinta y cinco euros | 15335 | 15335
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0012 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS o similar, RSM 7x30x3mm AISI-304L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas. Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Altura de descarga útil de los sólidos de 640 mm. Motor de 0,37 kW, y grupo reductor de 1420 a 12 r.p.m.. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Cinco mil setecientos cincuenta euros | 5750 | 5750
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0013 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS o similar, DS 17x30x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 103 m3/h o similar o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1740 mm. Motor de 2,2 kW, y grupo reductor de 1395 a 12 r.p.m.. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Veinte mil ochocientos veintitrés euros con setenta y cinco céntimos | 20823.75 | 20823.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0014 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS o similar, DS 13x20x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 80 m3/h o similar o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1320 mm. Motor de 0,55 kW, y grupo reductor de 1380 a 12 r.p.m.. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Diecisiete mil doscientos noventa y un euros con veinticinco céntimos | 17291.25 | 17291.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0015 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS o similar, DS 17x80x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 260 m3/h o similar o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1740 mm. Motor de 2,2 kW, y grupo reductor de 1395 a 12 r.p.m.. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Veintisiete mil novecientos cuarenta y cinco euros | 27945 | 27945
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0016 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS o similar, DS 17x40x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 260 m3/h o similar o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1740 mm. Motor de 2,2 kW, y grupo reductor de 1395 a 12 r.p.m.. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Veintidós mil trescientos ocho euros con setenta y cinco céntimos | 22308.75 | 22308.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0017 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS o similar, DS 17x50x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 629,9 m3/h o similar o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1740 mm. Motor de 2,2 kW, y grupo reductor de 1395 a 12 r.p.m.. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Veinticinco mil cuatrocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 25437.5 | 25437.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0018 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS o similar, DS 17x110x3mm AISI-316L, de gran superficie de paso y sistema automático de limpieza, por movimiento circular de las láminas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del equipo, accionado mediante bielas laterales (sin cadenas). Capaz de retener partículas menores de los 3 mm de separación entre láminas. Capacidad de 1026 m3/h o similar o similar, y altura de descarga útil de los sólidos de 1740 mm. Motor de 2,2 kW, y grupo reductor de 1395 a 12 r.p.m.. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55 y protección contra sobrecarga mecánica. | Treinta y tres mil treinta euros | 33030 | 33030
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0019 | ud. | Suministro de reja de desbaste HUBER-RakeMax® 4300x952x30 o similar. Para el tratamiento de desbaste de aguas residuales municipales o industriales caudal máximo Qmáx = 745 l/s Luz de paso e = 30 mm. Todos los elementos en contacto con el medio fabricados en acero inoxidable AISI 304 L (1.4307) o superior decapado en baño ácido y pasivado excepto cadenas, muelle del sistema de protección mecánica, motorreductor, ajustes y apoyos. Color estándar de motorreductores RAL 5015, espesor de pintura 65 μm. Incluye :-Panel eléctrico de control Diseño: Panel eléctrico de control estándar de HUBER de acuerdo con las normas UVV y regulaciones de seguridad VDE. Fabricante RITTAL (protección: IP 55), chapa de acero pintado. Dimensiones del panel: w x h x d = 780 x 780 x 210. Con todos los componentes requeridos para el completo funcionamiento automatizado del equipo, incluyendo unidades de control: 1xPLC marca SIEMENS. Protección de sobrecarga, botón de reset, automáticos, relés y conexión principal. La alimentación del cuadro eléctrico debe ser a 400 V CA 50 Hz 3F + N + PE. Para aplicaciones con varios equipos el cuadro se suministrará con 1xPLC con las ampliaciones necesarias. -Mando de control adyacente con parada de emergencia y selector (requerido si el panel de control central no se instala próximo al equipo) fabricado por SIEMENS, protección IP 54 o de iguales características. | Ochenta y ocho mil trescientos euros con setenta y seis céntimos | 88300.76 | 88300.76
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0020 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS, DS 9x60x3mm AISI-316L. Q=390 m3/h o similar o similar, luz de paso = 3mm, movimiento circular entre láminas, Velocidad láminas=13r.p.m. o similar | Dieciséis mil novecientos sesenta euros | 16960 | 16960
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0021 | ud. | Suministro de tamiz de escalera ABS, DS 9x60x3mm AISI-304L. Q=390 m3/h o similar o similar, luz de paso = 3mm, movimiento circular entre láminas, Velocidad láminas=13r.p.m. o similar | Catorce mil ciento sesenta euros | 14160 | 14160
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0022 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,6 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y tres mil cuarenta y cuatro euros con ochenta y un céntimos | 33044.81 | 33044.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0023 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,6 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y siete mil doscientos euros con diecinueve céntimos | 37200.19 | 37200.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0024 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,6 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y ocho mil doscientos noventa y cuatro euros con ochenta y un céntimos | 38294.81 | 38294.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0025 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,6 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta mil seiscientos veintiún euros con ochenta y ocho céntimos | 40621.88 | 40621.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0026 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,6 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Veintinueve mil seiscientos cuarenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 29649.38 | 29649.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0027 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,6 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y tres mil trescientos dieciséis euros con cincuenta céntimos | 33316.5 | 33316.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0028 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,6 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y cuatro mil novecientos noventa y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 34993.88 | 34993.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0029 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,6 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y seis mil setecientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos | 36776.25 | 36776.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0030 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,7 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y cinco mil quinientos setenta y un euros con treinta y ocho céntimos | 35571.38 | 35571.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0031 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,7 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta mil ciento cincuenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos | 40158.56 | 40158.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0032 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,7 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y un mil ciento cincuenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos | 41153.44 | 41153.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0033 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,7 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos | 43834.88 | 43834.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0034 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,7 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y un mil trescientos noventa y ocho euros con noventa y cuatro céntimos | 31398.94 | 31398.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0035 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,7 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y cinco mil trescientos sesenta y un euros con treinta y ocho céntimos | 35361.38 | 35361.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0036 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,7 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y siete mil ochenta y siete euros con treinta y un céntimos | 37087.31 | 37087.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0037 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,7 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y nueve mil noventa y ocho euros con seis céntimos | 39098.06 | 39098.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0038 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,8 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y ocho mil noventa y siete euros con noventa y cuatro céntimos | 38097.94 | 38097.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0039 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,8 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres euros con treinta y un céntimos | 44353.31 | 44353.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0040 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,8 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y tres mil novecientos diecisiete euros con cincuenta y seis céntimos | 43917.56 | 43917.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0041 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,8 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinte euros con setenta y cinco céntimos | 48420.75 | 48420.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0042 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,8 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y tres mil ciento diecinueve euros con sesenta y tres céntimos | 33119.63 | 33119.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0043 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,8 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y siete mil trescientos dos euros con cincuenta y seis céntimos | 37302.56 | 37302.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0044 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,8 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y nueve mil sesenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos | 39063.94 | 39063.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0045 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,8 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y dos mil quinientos sesenta y siete euros | 42567 | 42567
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0046 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,9 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y un mil trescientos veinticuatro euros con seis céntimos | 41324.06 | 41324.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0047 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,9 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y seis mil setecientos setenta euros con noventa y cuatro céntimos | 46770.94 | 46770.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0048 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,9 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 47584.69 | 47584.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0049 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,9 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y un mil cien euros con ochenta y ocho céntimos | 51100.88 | 51100.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0050 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,9 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y cuatro mil trescientos ocho euros con setenta y cinco céntimos | 34308.75 | 34308.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0051 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,9 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y nueve mil novecientos siete euros con ochenta y ocho céntimos | 39907.88 | 39907.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0052 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,9 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y un mil setecientos cuarenta y cuatro euros con seis céntimos | 41744.06 | 41744.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0053 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 0,9 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y cuatro mil trescientos doce euros con sesenta y tres céntimos | 44312.63 | 44312.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0054 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y tres mil novecientos treinta y siete euros con veinticinco céntimos | 43937.25 | 43937.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0055 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y nueve mil setecientos veinticinco euros con treinta y ocho céntimos | 49725.38 | 49725.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0056 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos | 50456.44 | 50456.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0057 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y cinco mil cuatrocientos quince euros con seis céntimos | 55415.06 | 55415.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0058 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y seis mil cincuenta y nueve euros con sesenta y tres céntimos | 36059.63 | 36059.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0059 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y un mil novecientos cuarenta y seis euros con diecinueve céntimos | 41946.19 | 41946.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0060 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y tres mil ochocientos treinta y dos euros con veinticinco céntimos | 43832.25 | 43832.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0061 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y seis mil seiscientos treinta y cinco euros con setenta y cinco céntimos | 46635.75 | 46635.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0062 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,1 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y seis mil trescientos ochenta y nueve euros | 46389 | 46389
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0063 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,1 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y dos mil quinientos siete euros con ochenta y ocho céntimos | 52507.88 | 52507.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0064 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal:1,1 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y cuatro mil setenta y un euros con seis céntimos | 54071.06 | 54071.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0065 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,1 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y ocho mil trescientos trece euros con seis céntimos | 58313.06 | 58313.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0066 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,1 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos euros con trece céntimos | 38842.13 | 38842.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0067 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,1 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos | 43834.88 | 43834.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0068 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,1 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y un euros con cincuenta y seis céntimos | 45681.56 | 45681.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0069 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,1 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y ocho mil setecientos veinticinco euros con veinticinco céntimos | 48725.25 | 48725.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0070 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,2 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y nueve mil novecientos sesenta euros con treinta y un céntimos | 49960.31 | 49960.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0071 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,2 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y siete mil quinientos sesenta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 57564.94 | 57564.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0072 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,2 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y ocho mil ciento setenta y un euros con treinta y un céntimos | 58171.31 | 58171.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0073 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,2 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y dos mil setecientos noventa euros | 62790 | 62790
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0074 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,2 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta euros con ochenta y ocho céntimos | 41650.88 | 41650.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0075 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,2 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y seis mil novecientos treinta y un euros con seis céntimos | 46931.06 | 46931.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0076 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,2 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y nueve mil ochenta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos | 49084.88 | 49084.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0077 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,2 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro euros con treinta y un céntimos | 52354.31 | 52354.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0078 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,3 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y tres mil cuarenta euros con setenta y cinco céntimos | 53040.75 | 53040.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0079 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,3 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y un mil quince euros con cincuenta céntimos | 61015.5 | 61015.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0080 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,3 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y un mil cuatrocientos dos euros con sesenta y nueve céntimos | 61402.69 | 61402.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0081 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,3 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y seis mil cuatrocientos veinte euros con treinta y ocho céntimos | 66420.38 | 66420.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0082 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,3 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y un euros con sesenta y nueve céntimos | 43951.69 | 43951.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0083 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,3 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 49457.63 | 49457.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0084 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,3 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y un mil seiscientos veintisiete euros con diecinueve céntimos | 51627.19 | 51627.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0085 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,3 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y seis mil doscientos treinta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 56231.44 | 56231.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0086 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,4 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y cinco mil seiscientos quince euros con ochenta y ocho céntimos | 55615.88 | 55615.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0087 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,4 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y tres mil novecientos treinta y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 63938.44 | 63938.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0088 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,4 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco euros con diecinueve céntimos | 64185.19 | 64185.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0089 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,4 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y nueve mil ochocientos treinta y seis euros con ochenta y un céntimos | 69836.81 | 69836.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0090 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,4 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y cinco mil setecientos once euros con setenta y cinco céntimos | 45711.75 | 45711.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0091 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,4 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos | 51453.94 | 51453.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0092 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,4 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y tres mil seiscientos veintiocho euros con setenta y cinco céntimos | 53628.75 | 53628.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0093 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,4 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera". | Cincuenta y ocho mil setecientos treinta y tres euros con seis céntimos | 58733.06 | 58733.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0094 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,5 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y dos euros con sesenta y tres céntimos | 59642.63 | 59642.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0095 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,5 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve euros con veinticinco céntimos | 66869.25 | 66869.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0096 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,5 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y seis mil novecientos setenta y un euros con sesenta y tres céntimos | 66971.63 | 66971.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0097 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,5 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Setenta y tres mil cinco euros con diecinueve céntimos | 73005.19 | 73005.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0098 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,5 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y siete mil ochocientos setenta y seis euros con seis céntimos | 47876.06 | 47876.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0099 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,5 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 53473.88 | 53473.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0100 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,5 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 56739.38 | 56739.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0101 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,5 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera". | Sesenta y un mil veinte euros con setenta y cinco céntimos | 61020.75 | 61020.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0102 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,6 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y dos mil quinientos setenta euros con ochenta y un céntimos | 62570.81 | 62570.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0103 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,6 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y nueve mil setecientos noventa y dos euros con diecinueve céntimos | 69792.19 | 69792.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0104 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,6 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Setenta mil veinte euros con cincuenta y seis céntimos | 70020.56 | 70020.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0105 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,6 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Setenta y seis mil ciento sesenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 76164.38 | 76164.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0106 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,6 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres euros con trece céntimos | 49993.13 | 49993.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0107 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,6 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con sesenta y nueve céntimos | 55459.69 | 55459.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0108 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,6 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y nueve mil tres euros con cuarenta y cuatro céntimos | 59003.44 | 59003.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0109 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,6 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera". | Sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco euros con trece céntimos | 63265.13 | 63265.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0110 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,7 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y cinco mil ciento setenta y seis euros con trece céntimos | 65176.13 | 65176.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0111 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,7 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Setenta y tres mil cuarenta y un euros con noventa y cuatro céntimos | 73041.94 | 73041.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0112 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,7 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Setenta y tres mil ciento veintisiete euros con veinticinco céntimos | 73127.25 | 73127.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0113 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,7 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y dos euros con cincuenta céntimos | 79642.5 | 79642.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0114 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,7 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve euros con seis céntimos | 58859.06 | 58859.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0115 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,7 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y un mil trescientos cuarenta y seis euros con veinticinco céntimos | 61346.25 | 61346.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0116 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,7 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera". | Sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres euros con treinta y ocho céntimos | 65853.38 | 65853.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0117 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,8 m; Altura de descarga: 1,678 m; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro euros con seis céntimos | 67784.06 | 67784.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0118 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,8 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Setenta y seis mil ciento noventa y ocho euros con cincuenta céntimos | 76198.5 | 76198.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0119 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,8 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Setenta y cinco mil novecientos dieciocho euros con noventa y cuatro céntimos | 75918.94 | 75918.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0120 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,8 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Ochenta y dos mil ochocientos ocho euros con veinticinco céntimos | 82808.25 | 82808.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0121 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,8 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y un mil noventa euros con treinta y un céntimos | 61090.31 | 61090.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0122 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,8 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y tres mil trescientos setenta y seis euros con sesenta y nueve céntimos | 63376.69 | 63376.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0123 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,8 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera". | Sesenta y ocho mil ciento veinticuatro euros | 68124 | 68124
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0124 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,9 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Setenta y nueve mil ciento veintinueve euros con treinta y un céntimos | 79129.31 | 79129.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0125 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,9 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Setenta y ocho mil setecientos diez euros con sesenta y tres céntimos | 78710.63 | 78710.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0126 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 1,9 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Ochenta y cinco mil novecientos setenta y seis euros con sesenta y tres céntimos | 85976.63 | 85976.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0127 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,9 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y tres mil ochenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos | 63087.94 | 63087.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0128 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,9 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro euros con ochenta y un céntimos | 65384.81 | 65384.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0129 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,9 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera". | Setenta mil trescientos setenta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 70374.94 | 70374.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0130 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 2 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Ochenta y dos mil sesenta y cuatro euros con seis céntimos | 82064.06 | 82064.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0131 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 2 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Ochenta y un mil quinientos dos euros con treinta y un céntimos | 81502.31 | 81502.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0132 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 2 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Ochenta y nueve mil ciento cuarenta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 89147.63 | 89147.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0133 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 2 m; Altura de descarga: 2,108 m; Motor eléctrico de2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y cinco mil ochenta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 65084.25 | 65084.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0134 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 2 m; Altura de descarga: 2,365 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera".. | Sesenta y siete mil trescientos noventa euros con treinta y un céntimos | 67390.31 | 67390.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0135 | ud. | Suministro de Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos de las siguientes características: Luz de paso: 6 mm; Anchura canal: 2 m; Altura de descarga: 2,795 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de escalera". | Setenta y dos mil seiscientos veinticinco euros con ochenta y ocho céntimos | 72625.88 | 72625.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0136 | ud. | Suministro de Panel de control estándar, ejecución para montaje en pared, de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automático de reja o tamiz. Envolvente Rittal en chapa de acero pintado RAL 7035, grado de protección IP 54, . Incluye PLC y HMI. | Seis mil doscientos diez euros con setenta y cinco céntimos | 6210.75 | 6210.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0137 | ud. | Suministro de Panel de control estándar, ejecución con zócalo, de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automático de reja o tamiz. Envolvente Rittal en chapa de acero pintado RAL 7035, grado de protección IP 54, . Incluye PLC y HMI. | Ocho mil setenta y tres euros con diecinueve céntimos | 8073.19 | 8073.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0138 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y un mil seiscientos sesenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 61663.88 | 61663.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0139 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta mil setecientos ochenta y siete euros con trece céntimos | 60787.13 | 60787.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0140 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y dos mil novecientos cuarenta y dos euros con veinticinco céntimos | 62942.25 | 62942.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0141 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y un mil ochocientos treinta y tres euros con diecinueve céntimos | 61833.19 | 61833.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0142 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y cuatro mil doscientos catorce euros con seis céntimos | 64214.06 | 64214.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0143 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y dos mil ochocientos setenta y dos euros con sesenta y nueve céntimos | 62872.69 | 62872.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0144 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y cinco mil seiscientos cinco euros con treinta y un céntimos | 65605.31 | 65605.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0145 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y tres mil novecientos doce euros con diecinueve céntimos | 63912.19 | 63912.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0146 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y seis mil setecientos sesenta euros con treinta y un céntimos | 66760.31 | 66760.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0147 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y un euros con sesenta y nueve céntimos | 64951.69 | 64951.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0148 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y ocho mil treinta y dos euros con trece céntimos | 68032.13 | 68032.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0149 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y cinco mil novecientos veintidós euros con noventa y cuatro céntimos | 65922.94 | 65922.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0150 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y nueve mil trescientos tres euros con noventa y cuatro céntimos | 69303.94 | 69303.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0151 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y siete mil veintiocho euros con seis céntimos | 67028.06 | 67028.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0152 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta mil quinientos setenta y ocho euros con treinta y ocho céntimos | 70578.38 | 70578.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0153 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y ocho mil sesenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos | 68067.56 | 68067.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0154 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y un mil ochocientos cuarenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos | 71848.88 | 71848.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0155 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y nueve mil ciento cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos | 69104.44 | 69104.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0156 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y tres mil seiscientos tres euros con sesenta y nueve céntimos | 73603.69 | 73603.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0157 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta mil seiscientos veintiocho euros con veinticinco céntimos | 70628.25 | 70628.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0158 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y cinco mil sesenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 75061.88 | 75061.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0159 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y un mil ochocientos cincuenta euros con diecinueve céntimos | 71850.19 | 71850.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0160 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y seis mil trescientos veintiocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 76328.44 | 76328.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0161 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y dos mil ochocientos ochenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos | 72885.75 | 72885.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0162 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y siete mil quinientos noventa y siete euros con sesenta y tres céntimos | 77597.63 | 77597.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0163 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y tres mil novecientos veintiún euros con treinta y un céntimos | 73921.31 | 73921.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0164 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro euros con diecinueve céntimos | 78864.19 | 78864.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0165 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos euros con noventa y cuatro céntimos | 74952.94 | 74952.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0166 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal:2 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve euros con treinta y un céntimos | 81649.31 | 81649.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0167 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 2560 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal:2 m; Profundidad canal:1,3 m; Altura barrotes: 1,3 m; Altura equipo: 3,337 m Altura de descarga: 2,303 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y siete mil quinientos cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos | 77504.44 | 77504.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0168 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y siete mil novecientos tres euros con cincuenta céntimos | 67903.5 | 67903.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0169 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y seis mil trescientos noventa y un euros con cincuenta céntimos | 66391.5 | 66391.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0170 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho euros con treinta y un céntimos | 69658.31 | 69658.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0171 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y siete mil setecientos cuarenta euros con setenta y cinco céntimos | 67740.75 | 67740.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0172 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y un mil cuatrocientos nueve euros con diecinueve céntimos | 71409.19 | 71409.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0173 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y nueve mil noventa euros | 69090 | 69090
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0174 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y tres mil ciento sesenta y dos euros con sesenta y nueve céntimos | 73162.69 | 73162.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0175 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta mil cuatrocientos cuarenta euros con cincuenta y seis céntimos | 70440.56 | 70440.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0176 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y cuatro mil novecientos dieciséis euros con diecinueve céntimos | 74916.19 | 74916.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0177 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y un mil setecientos ochenta y ocho euros con cincuenta céntimos | 71788.5 | 71788.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0178 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho euros con treinta y ocho céntimos | 76668.38 | 76668.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0179 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y tres mil ciento treinta y nueve euros con seis céntimos | 73139.06 | 73139.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0180 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y ocho mil cuatrocientos diecinueve euros con veinticinco céntimos | 78419.25 | 78419.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0181 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco euros con sesenta y nueve céntimos | 74485.69 | 74485.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0182 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta mil ciento setenta y dos euros con setenta y cinco céntimos | 80172.75 | 80172.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0183 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y cinco mil ochocientos treinta y tres euros con sesenta y tres céntimos | 75833.63 | 75833.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0184 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y un mil novecientos veintiún euros | 81921 | 81921
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0185 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y siete mil ciento ochenta y un euros con cincuenta y seis céntimos | 77181.56 | 77181.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0186 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve euros con sesenta y tres céntimos | 84149.63 | 84149.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0187 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y nueve mil cinco euros con noventa y cuatro céntimos | 79005.94 | 79005.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0188 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y seis mil ochenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos | 86085.56 | 86085.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0189 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta mil quinientos treinta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 80537.63 | 80537.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0190 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y siete mil ochocientos treinta y tres euros con ochenta y un céntimos | 87833.81 | 87833.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0191 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y un mil ochocientos ochenta y dos euros con noventa y cuatro céntimos | 81882.94 | 81882.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0192 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y nueve mil quinientos ochenta euros con setenta y cinco céntimos | 89580.75 | 89580.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0193 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y tres mil doscientos veinticinco euros con sesenta y tres céntimos | 83225.63 | 83225.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0194 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: ,1,9 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y un mil trescientos veintisiete euros con sesenta y nueve céntimos | 91327.69 | 91327.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0195 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y ocho euros con treinta y un céntimos | 84568.31 | 84568.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0196 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y cuatro mil seiscientos un euros con seis céntimos | 94601.06 | 94601.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0197 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 3520 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:2,3 m; Altura barrotes: 2,3 m; Altura equipo: 4,304 m Altura de descarga: 3,23 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta euros con seis céntimos | 87440.06 | 87440.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0198 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta mil novecientos sesenta y un euros con sesenta y tres céntimos | 70961.63 | 70961.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0199 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Sesenta y nueve mil trescientos noventa y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 69398.44 | 69398.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0200 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y dos mil setecientos ochenta y siete euros con treinta y un céntimos | 72787.31 | 72787.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0201 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta mil ochocientos seis euros con setenta y cinco céntimos | 70806.75 | 70806.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0202 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y cuatro mil seiscientos once euros con sesenta y nueve céntimos | 74611.69 | 74611.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0203 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y dos mil doscientos diecisiete euros con sesenta y nueve céntimos | 72217.69 | 72217.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0204 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y seis mil cuatrocientos treinta y seis euros con seis céntimos | 76436.06 | 76436.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0205 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y tres mil seiscientos veintiséis euros | 73626 | 73626
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0206 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete euros con ochenta y un céntimos | 78257.81 | 78257.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0207 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y cinco mil treinta euros con treinta y ocho céntimos | 75030.38 | 75030.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0208 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta mil ochenta y tres euros con cincuenta céntimos | 80083.5 | 80083.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0209 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete euros con treinta y ocho céntimos | 76437.38 | 76437.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0210 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y un mil novecientos tres euros con noventa y cuatro céntimos | 81903.94 | 81903.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0211 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y siete mil ochocientos cuarenta y un euros con setenta y cinco céntimos | 77841.75 | 77841.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0212 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y tres mil setecientos veintiocho euros con treinta y un céntimos | 83728.31 | 83728.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0213 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 79248.75 | 79248.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0214 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 85548.75 | 85548.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0215 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta mil seiscientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos | 80654.44 | 80654.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0216 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con ochenta y un céntimos | 87854.81 | 87854.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0217 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y dos mil quinientos cuarenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos | 82545.75 | 82545.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0218 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 89864.25 | 89864.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0219 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y cuatro mil ciento treinta y seis euros con cincuenta céntimos | 84136.5 | 84136.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0220 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y un mil seiscientos ochenta euros con setenta y cinco céntimos | 91680.75 | 91680.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0221 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y cinco mil quinientos treinta y ocho euros con veinticinco céntimos | 85538.25 | 85538.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0222 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y tres mil quinientos un euros con diecinueve céntimos | 93501.19 | 93501.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0223 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y seis mil novecientos cuarenta y un euros con treinta y un céntimos | 86941.31 | 86941.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0224 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y cinco mil trescientos diecinueve euros | 95319 | 95319
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0225 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y ocho mil trescientos cuarenta euros con cuarenta y cuatro céntimos | 88340.44 | 88340.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0226 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y ocho mil setecientos diecisiete euros con seis céntimos | 98717.06 | 98717.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0227 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 4160 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:2,9 m; Altura barrotes: 2,4 m; Altura equipo: 4,922 m Altura de descarga: 3,849 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y un mil trescientos veinticinco euros con seis céntimos | 91325.06 | 91325.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0228 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y seis mil novecientos ochenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos | 76989.94 | 76989.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0229 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y cinco mil trescientos setenta y ocho euros con diecinueve céntimos | 75378.19 | 75378.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0230 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y ocho mil novecientos setenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos | 78974.44 | 78974.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0231 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y seis mil novecientos treinta y tres euros con cincuenta céntimos | 76933.5 | 76933.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0232 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta mil novecientos cincuenta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 80957.63 | 80957.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0233 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 78491.44 | 78491.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0234 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y dos mil novecientos cuarenta euros con ochenta y un céntimos | 82940.81 | 82940.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0235 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta mil cuarenta y seis euros con setenta y cinco céntimos | 80046.75 | 80046.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0236 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y cuatro mil novecientos veintiún euros con treinta y ocho céntimos | 84921.38 | 84921.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0237 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y un mil quinientos noventa y ocho euros con trece céntimos | 81598.13 | 81598.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0238 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y seis mil novecientos cinco euros con ochenta y ocho céntimos | 86905.88 | 86905.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0239 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y tres mil ciento cincuenta y dos euros con trece céntimos | 83152.13 | 83152.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0240 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco euros con trece céntimos | 88885.13 | 88885.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0241 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y cuatro mil setecientos tres euros con cincuenta céntimos | 84703.5 | 84703.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0242 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa mil ochocientos sesenta y ocho euros con treinta y un céntimos | 90868.31 | 90868.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0243 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y seis mil doscientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos | 86257.5 | 86257.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0244 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y dos mil ochocientos cuarenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos | 92847.56 | 92847.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0245 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y siete mil ochocientos diez euros con diecinueve céntimos | 87810.19 | 87810.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0246 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y cinco mil trescientos doce euros con cuarenta y cuatro céntimos | 95312.44 | 95312.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0247 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho euros con cincuenta céntimos | 89848.5 | 89848.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0248 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y siete mil cuatrocientos ochenta euros con sesenta y nueve céntimos | 97480.69 | 97480.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0249 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y un mil quinientos ochenta y seis euros con veinticinco céntimos | 91586.25 | 91586.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0250 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis euros | 99456 | 99456
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0251 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y tres mil ciento treinta y cinco euros | 93135 | 93135
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0252 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento un mil cuatrocientos treinta y cinco euros con veinticinco céntimos | 101435.25 | 101435.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0253 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco euros con seis céntimos | 94685.06 | 94685.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0254 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento tres mil cuatrocientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 103411.88 | 103411.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0255 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y seis mil doscientos treinta y un euros con diecinueve céntimos | 96231.19 | 96231.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0256 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento seis mil novecientos noventa y seis euros con treinta y un céntimos | 106996.31 | 106996.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0257 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 5120 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:3,85 m; Altura barrotes: 2,5 m; Altura equipo: 5,85 m Altura de descarga: 4,776 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y nueve mil trescientos setenta euros con sesenta y nueve céntimos | 99370.69 | 99370.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0258 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y un mil ochocientos ochenta y un euros con sesenta y tres céntimos | 81881.63 | 81881.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0259 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta mil doscientos veintidós euros con sesenta y tres céntimos | 80222.63 | 80222.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0260 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y cuatro mil veintiún euros | 84021 | 84021
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0261 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y un mil novecientos diecisiete euros con seis céntimos | 81917.06 | 81917.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0262 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y cinco mil quinientos sesenta y tres euros con diecinueve céntimos | 85563.19 | 85563.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0263 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y tres mil seiscientos siete euros con cincuenta y seis céntimos | 83607.56 | 83607.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0264 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y ocho mil doscientos ochenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos | 88287.94 | 88287.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0265 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y cinco mil trescientos dos euros | 85302 | 85302
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0266 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa mil cuatrocientos veintidós euros con seis céntimos | 90422.06 | 90422.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0267 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y seis mil novecientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 86992.5 | 86992.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0268 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y dos mil quinientos cincuenta y ocho euros con ochenta y un céntimos | 92558.81 | 92558.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0269 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro euros con treinta y un céntimos | 88684.31 | 88684.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0270 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y siete euros con sesenta y nueve céntimos | 94687.69 | 94687.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0271 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa mil trescientos setenta euros con ochenta y ocho céntimos | 90370.88 | 90370.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0272 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y seis mil ochocientos veintiún euros con ochenta y un céntimos | 96821.81 | 96821.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0273 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y dos mil sesenta y un euros con treinta y ocho céntimos | 92061.38 | 92061.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0274 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y ocho mil novecientos cincuenta y dos euros | 98952 | 98952
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0275 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y tres mil setecientos cincuenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 93751.88 | 93751.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0276 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento un mil quinientos noventa y ocho euros | 101598 | 101598
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0277 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y cinco mil novecientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos | 95955.56 | 95955.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0278 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento tres mil novecientos trece euros con veinticinco céntimos | 103913.25 | 103913.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0279 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y siete mil ochocientos veinticinco euros con ochenta y ocho céntimos | 97825.88 | 97825.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0280 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento seis mil cuarenta y seis euros con seis céntimos | 106046.06 | 106046.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0281 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y nueve mil quinientos dieciséis euros con treinta y ocho céntimos | 99516.38 | 99516.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0282 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento ocho mil ciento setenta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 108174.94 | 108174.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0283 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento un mil doscientos dos euros con noventa y cuatro céntimos | 101202.94 | 101202.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0284 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento diez mil trescientos cinco euros con trece céntimos | 110305.13 | 110305.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0285 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento dos mil ochocientos ochenta y ocho euros con diecinueve céntimos | 102888.19 | 102888.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0286 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento catorce mil ciento ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 114187.5 | 114187.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0287 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 6080 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:4,7 m; Altura barrotes: 2,6 m; Altura equipo: 6,777 m Altura de descarga: 5,803 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento seis mil trescientos veintinueve euros con cincuenta y seis céntimos | 106329.56 | 106329.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0288 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y nueve mil ochenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos | 89084.63 | 89084.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0289 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y siete mil trescientos veintisiete euros con diecinueve céntimos | 87327.19 | 87327.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0290 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y un mil trescientos cuarenta y siete euros con treinta y ocho céntimos | 91347.38 | 91347.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0291 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ochenta y nueve mil ciento dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 89118.75 | 89118.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0292 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y tres mil doce euros con noventa y cuatro céntimos | 93012.94 | 93012.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0293 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa mil novecientos seis euros con treinta y ocho céntimos | 90906.38 | 90906.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0294 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y cinco mil ochocientos sesenta y un euros con seis céntimos | 95861.06 | 95861.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0295 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y dos mil seiscientos noventa y siete euros con noventa y cuatro céntimos | 92697.94 | 92697.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0296 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y ocho mil ciento dieciocho euros con cincuenta y seis céntimos | 98118.56 | 98118.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0297 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos | 94485.56 | 94485.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0298 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Cien mil trescientos setenta y ocho euros con sesenta y nueve céntimos | 100378.69 | 100378.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0299 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y seis mil doscientos setenta y cuatro euros con cincuenta céntimos | 96274.5 | 96274.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0300 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento dos mil seiscientos treinta euros con noventa y cuatro céntimos | 102630.94 | 102630.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0301 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y ocho mil cincuenta y ocho euros con diecinueve céntimos | 98058.19 | 98058.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0302 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento cuatro mil ochocientos ochenta y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 104888.44 | 104888.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0303 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco euros con ochenta y un céntimos | 99845.81 | 99845.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0304 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento siete mil ciento cuarenta y dos euros | 107142 | 107142
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0305 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento un mil seiscientos treinta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos | 101633.44 | 101633.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0306 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento nueve mil novecientos once euros con treinta y ocho céntimos | 109911.38 | 109911.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0307 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento tres mil novecientos treinta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 103934.25 | 103934.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0308 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento doce mil trescientos cincuenta euros | 112350 | 112350
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0309 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento cinco mil novecientos un euros con sesenta y nueve céntimos | 105901.69 | 105901.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0310 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento catorce mil seiscientos seis euros con diecinueve céntimos | 114606.19 | 114606.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0311 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento siete mil seiscientos ochenta y nueve euros con treinta y un céntimos | 107689.31 | 107689.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0312 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento dieciséis mil ochocientos cincuenta y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 116858.44 | 116858.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0313 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento nueve mil cuatrocientos setenta y tres euros | 109473 | 109473
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0314 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento diecinueve mil ciento doce euros | 119112 | 119112
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0315 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento once mil doscientos cincuenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos | 111255.38 | 111255.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0316 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento veintitrés mil ciento diecisiete euros con setenta y cinco céntimos | 123117.75 | 123117.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0317 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 7040 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 7,704 m Altura de descarga: 6,63 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento catorce mil setecientos noventa y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 114793.88 | 114793.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0318 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y siete mil quinientos cincuenta y seis euros con ochenta y un céntimos | 97556.81 | 97556.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0319 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,6 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y cinco mil seiscientos noventa y nueve euros con sesenta y tres céntimos | 95699.63 | 95699.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0320 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y nueve mil novecientos cuarenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos | 99945.56 | 99945.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0321 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,7 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y siete mil quinientos noventa euros con noventa y cuatro céntimos | 97590.94 | 97590.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0322 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento un mil setecientos treinta y siete euros con trece céntimos | 101737.13 | 101737.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0323 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,8 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho euros con treinta y un céntimos | 99478.31 | 99478.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0324 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento cuatro mil setecientos once euros con veinticinco céntimos | 104711.25 | 104711.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0325 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 0,9 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento un mil trescientos sesenta y nueve euros con sesenta y tres céntimos | 101369.63 | 101369.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0326 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento siete mil noventa y cuatro euros con setenta y cinco céntimos | 107094.75 | 107094.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0327 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento tres mil doscientos cincuenta y siete euros | 103257 | 103257
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0328 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento nueve mil cuatrocientos ochenta euros con ochenta y ocho céntimos | 109480.88 | 109480.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0329 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,1 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento cinco mil ciento cuarenta y cinco euros con sesenta y nueve céntimos | 105145.69 | 105145.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0330 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento once mil ochocientos cincuenta y nueve euros con trece céntimos | 111859.13 | 111859.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0331 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,2 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento siete mil veintinueve euros con trece céntimos | 107029.13 | 107029.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0332 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento catorce mil doscientos cuarenta y dos euros con sesenta y tres céntimos | 114242.63 | 114242.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0333 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,3 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento ocho mil novecientos dieciséis euros con cincuenta céntimos | 108916.5 | 108916.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0334 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento dieciséis mil seiscientos veintidós euros con diecinueve céntimos | 116622.19 | 116622.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0335 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,4 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento diez mil ochocientos tres euros con ochenta y ocho céntimos | 110803.88 | 110803.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0336 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento diecinueve mil quinientos diecisiete euros con cincuenta y seis céntimos | 119517.56 | 119517.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0337 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,5 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento trece mil doscientos cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos | 113204.44 | 113204.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0338 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento veintidós mil ochenta y dos euros con diecinueve céntimos | 122082.19 | 122082.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0339 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,6 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento quince mil doscientos setenta y un euros con sesenta y tres céntimos | 115271.63 | 115271.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0340 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 124464.38 | 124464.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0341 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,7 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento diecisiete mil ciento cincuenta y nueve euros | 117159 | 117159
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0342 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento veintiséis mil ochocientos cuarenta y dos euros con sesenta y tres céntimos | 126842.63 | 126842.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0343 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,8 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento diecinueve mil cuarenta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos | 119042.44 | 119042.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0344 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento veintinueve mil doscientos veintidós euros con diecinueve céntimos | 129222.19 | 129222.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0345 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 1,9 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento veinte mil novecientos veinticuatro euros con cincuenta y seis céntimos | 120924.56 | 120924.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0346 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 20 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento treinta y tres mil trescientos cincuenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos | 133353.94 | 133353.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0347 | ud. | Suministro de Reja de gruesos HUBER RakeMax 8000 o similar de las siguientes características: Luz de paso: 40 mm; Anchura canal: 2 m; Profundidad canal:5,7 m; Altura barrotes: 2,8 m; Altura equipo: 8,632 m Altura de descarga: 7,558 m; Ángulo de instalación: 75º; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE3 tensión 400 V - 50 Hz. Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Reja de gruesos". | Ciento veinticuatro mil quinientos sesenta y dos euros con ochenta y un céntimos | 124562.81 | 124562.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0348 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 1250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Veinticuatro mil ciento diez euros con sesenta y un céntimos | 24110.61 | 24110.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0349 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 2500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Veintisiete mil novecientos ochenta y cuatro euros con once céntimos | 27984.11 | 27984.11
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0350 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 3750 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos euros con ochenta y dos céntimos | 35492.82 | 35492.82
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0351 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 5000 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Treinta y nueve mil trescientos cinco euros con cincuenta y ocho céntimos | 39305.58 | 39305.58
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0352 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 6250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve euros con trece céntimos | 48689.13 | 48689.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0353 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 7500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve euros con treinta y cuatro céntimos | 52859.34 | 52859.34
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0354 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 1250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Veintiocho mil setenta y ocho euros con setenta y tres céntimos | 28078.73 | 28078.73
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0355 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 2500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Treinta y cinco mil ciento cuarenta y siete euros con seis céntimos | 35147.06 | 35147.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0356 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 3750 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cuarenta y cuatro mil trescientos veintiún euros con cincuenta y un céntimos | 44321.51 | 44321.51
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0357 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 5000 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cuarenta y nueve mil setecientos veintiocho euros con setenta y seis céntimos | 49728.76 | 49728.76
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0358 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 6250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis euros con ochenta y cinco céntimos | 58476.85 | 58476.85
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0359 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 7500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Sesenta y cuatro mil novecientos tres euros con ochenta y siete céntimos | 64903.87 | 64903.87
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0360 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 1250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Treinta y cinco mil doscientos sesenta y un euros con cincuenta y tres céntimos | 35261.53 | 35261.53
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0361 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 2500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cuarenta y tres mil doscientos veintiún euros con catorce céntimos | 43221.14 | 43221.14
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0362 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 3750 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cuarenta y nueve mil trescientos noventa y un euros con diecisiete céntimos | 49391.17 | 49391.17
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0363 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 5000 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cincuenta y seis mil trescientos cinco euros con treinta y un céntimos | 56305.31 | 56305.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0364 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 6250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Setenta y tres mil un euros con treinta y dos céntimos | 73001.32 | 73001.32
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0365 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK1 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 7500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Ochenta y ocho mil noventa y cinco euros con ochenta y tres céntimos | 88095.83 | 88095.83
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0366 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 1250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Veinticinco mil cuatrocientos noventa y cinco euros con treinta y un céntimos | 25495.31 | 25495.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0367 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 2500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Veintinueve mil trescientos cuarenta y seis euros con diecinueve céntimos | 29346.19 | 29346.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0368 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 3750 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Treinta y siete mil seiscientos noventa y seis euros con treinta y un céntimos | 37696.31 | 37696.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0369 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 5000 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y un euros con diecinueve céntimos | 41841.19 | 41841.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0370 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 6250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cincuenta mil ciento setenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos | 50175.56 | 50175.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0371 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 300mm;Longitud. tamiz: 7500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cincuenta y cinco mil setecientos setenta y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 55774.69 | 55774.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0372 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 1250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Veintinueve mil novecientos dieciocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 29918.44 | 29918.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0373 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 2500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Treinta y ocho mil doscientos cincuenta y seis euros con setenta y cinco céntimos | 38256.75 | 38256.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0374 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 3750 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cuarenta y seis mil setecientos ochenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 46781.44 | 46781.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0375 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 5000 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cincuenta y cuatro mil seiscientos siete euros con ochenta y ocho céntimos | 54607.88 | 54607.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0376 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 6250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Sesenta y tres mil trescientos cincuenta y siete euros | 63357 | 63357
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0377 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 500mm;Longitud. tamiz: 7500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho euros | 69468 | 69468
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0378 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 1250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 0,63 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Treinta y cinco mil ciento noventa y ocho euros con sesenta y tres céntimos | 35198.63 | 35198.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0379 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 2500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cuarenta y cinco mil ochocientos dieciocho euros con seis céntimos | 45818.06 | 45818.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0380 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 3750 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Cincuenta y tres mil novecientos setenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos | 53973.94 | 53973.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0381 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 5000 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Sesenta y un mil doscientos cuarenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 61243.88 | 61243.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0382 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 6250 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 1,1 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Setenta y ocho mil doscientos cuarenta y ocho euros con sesenta y tres céntimos | 78248.63 | 78248.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0383 | ud. | Suministro de Tamiz de aliviadero HUBER RoK2 o similar de las siguientes características: Diámetro de cesta: 700mm;Longitud. tamiz: 7500 mm ; Luz de Paso: 6 mm ; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE1 tensión 400 Y V Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tamiz de aliviadero".. | Noventa y cuatro mil ciento cuarenta y ocho euros con veinticinco céntimos | 94148.25 | 94148.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0384 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 1 metro. Profundidad: 2 metros. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Treinta y un mil quinientos euros | 31500 | 31500
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0385 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 1 metro. Profundidad: 3 metros. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta euros | 34650 | 34650
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0386 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 1 metro. Profundidad: 4 metros. 7 peines. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Treinta y ocho mil doscientos veinte euros | 38220 | 38220
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0387 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 1 metro. Profundidad: 5 metros. 9 peines. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Cuarenta y un mil ciento sesenta euros | 41160 | 41160
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0388 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 1 metro. Profundidad: 6 metros. 11 peines. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Cuarenta y cinco mil ciento cincuenta euros | 45150 | 45150
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0389 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 1,5 metros. Profundidad: 2 metros. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta euros | 34650 | 34650
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0390 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 1,5 metros. Profundidad: 3 metros. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Treinta y siete mil ochocientos euros | 37800 | 37800
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0391 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 1,5 metros. Profundidad: 4 metros. 7 peines. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Cuarenta y un mil trescientos setenta euros | 41370 | 41370
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0392 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 1,5 metros. Profundidad: 5 metros. 9 peines. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Cuarenta y cinco mil ciento cincuenta euros | 45150 | 45150
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0393 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 1,5 metros. Profundidad: 6 metros. 11 peines. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Cuarenta y nueve mil ciento cuarenta euros | 49140 | 49140
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0394 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 2 metros. Profundidad: 2 metros. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Treinta y nueve mil novecientos euros | 39900 | 39900
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0395 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 2 metros. Profundidad: 3 metros. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Cuarenta y cuatro mil cien euros | 44100 | 44100
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0396 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 2 metros. Profundidad: 4 metros. 7 peines. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Cuarenta y ocho mil trescientos euros | 48300 | 48300
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0397 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 2 metros. Profundidad: 5 metros. 9 peines. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Cincuenta y dos mil novecientos veinte euros | 52920 | 52920
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0398 | ud. | Suministro de Rejas de limpieza automática tipo RCD en inoxidable 316L. Ancho: 2 metros. Profundidad: 6 metros. 11 peines. Reja de desbaste automática de cadenas modelo RCD o similar. Paso útil entre barrotes: 15mm; Angulo de instalación: 75º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 4.5 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 200 kg Material conjunto peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza del peine: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de los peines: Tipo: Por cadenas con guiado lateral; Material ruedas motrices: Acero inoxidable AISI-316L; Material cadenas de transmisión: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 6.5 r.p.m. | Cincuenta y siete mil quinientos cuarenta euros | 57540 | 57540
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0399 | ud. | Suministro de Rejas de cable RC3: Bastidor acero al carbono. Ancho 2 metros. Profundidad: 2 metros. Reja de desbaste automática de cables modelo RC3 o similar. Angulo de instalación: 85º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 7 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 500 kg. Material cuchara: Acero inoxidable AISI-316L. Material peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza cuchara: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de la cuchara: Tipo: Por cable; Número de cables: 3; Material cables: Acero galvanizado; Material tambores enrollables: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz elevación cuchara: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 3.5 r.p.m. | Ciento once mil trescientos euros | 111300 | 111300
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0400 | ud. | Suministro de Rejas de cable RC3: Bastidor acero al carbono. Ancho 2 metros. Profundidad: 3 metros. Reja de desbaste automática de cables modelo RC3 o similar. Angulo de instalación: 85º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 7 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 500 kg. Material cuchara: Acero inoxidable AISI-316L. Material peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza cuchara: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de la cuchara: Tipo: Por cable; Número de cables: 3; Material cables: Acero galvanizado; Material tambores enrollables: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz elevación cuchara: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 3.5 r.p.m. | Ciento diecisiete mil seiscientos euros | 117600 | 117600
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0401 | ud. | Suministro de Rejas de cable RC3: Bastidor acero al carbono. Ancho 2 metros. Profundidad: 4 metros. Reja de desbaste automática de cables modelo RC3 o similar. Angulo de instalación: 85º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 7 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 500 kg. Material cuchara: Acero inoxidable AISI-316L. Material peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza cuchara: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de la cuchara: Tipo: Por cable; Número de cables: 3; Material cables: Acero galvanizado; Material tambores enrollables: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz elevación cuchara: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 3.5 r.p.m. | Ciento veintitrés mil novecientos euros | 123900 | 123900
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0402 | ud. | Suministro de Rejas de cable RC3: Bastidor acero al carbono. Ancho 2 metros. Profundidad: 5 metros. Reja de desbaste automática de cables modelo RC3 o similar. Angulo de instalación: 85º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 7 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 500 kg. Material cuchara: Acero inoxidable AISI-316L. Material peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza cuchara: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de la cuchara: Tipo: Por cable; Número de cables: 3; Material cables: Acero galvanizado; Material tambores enrollables: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz elevación cuchara: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 3.5 r.p.m. | Ciento treinta mil doscientos euros | 130200 | 130200
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0403 | ud. | Suministro de Rejas de cable RC3: Bastidor acero al carbono. Ancho 2 metros. Profundidad: 6 metros. Reja de desbaste automática de cables modelo RC3 o similar. Angulo de instalación: 85º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 7 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 500 kg. Material cuchara: Acero inoxidable AISI-316L. Material peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza cuchara: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de la cuchara: Tipo: Por cable; Número de cables: 3; Material cables: Acero galvanizado; Material tambores enrollables: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz elevación cuchara: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 3.5 r.p.m. | Ciento treinta y seis mil quinientos euros | 136500 | 136500
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0404 | ud. | Suministro de Rejas de cable RC3: Bastidor acero al carbono. Ancho 2 metros. Profundidad: 7 metros. Reja de desbaste automática de cables modelo RC3 o similar. Angulo de instalación: 85º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 7 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 500 kg. Material cuchara: Acero inoxidable AISI-316L. Material peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza cuchara: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de la cuchara: Tipo: Por cable; Número de cables: 3; Material cables: Acero galvanizado; Material tambores enrollables: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz elevación cuchara: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 3.5 r.p.m. | Ciento cuarenta y dos mil ochocientos euros | 142800 | 142800
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0405 | ud. | Suministro de Rejas de cable RC3: Bastidor acero al carbono. Ancho 2 metros. Profundidad: 8 metros. Reja de desbaste automática de cables modelo RC3 o similar. Angulo de instalación: 85º; Grado de colmatación: 30%. Barrotes para el desbaste: Perfil barrotes: Rectangular; Material barrotes: Acero inoxidable AISI-316L Chapa de descarga Material: Acero inoxidable AISI-316L. Bastidor: Tipo: Monobloc con cubiertas de inspección frontal: Acero inoxidable AISI-316L. Conjunto de peines para la recogida de sólidos: Velocidad aproximada desplazamiento peine: 7 m/min; Capacidad de elevación por metro de canal: 500 kg. Material cuchara: Acero inoxidable AISI-316L. Material peines: Acero inoxidable AISI-316L Sistema de limpieza cuchara: Sistema: Estructura basculante con rascador; Material estructura limpia-peine: Acero inoxidable AISI-316L ; Material rascador: Nylon. Conjunto de arrastre de la cuchara: Tipo: Por cable; Número de cables: 3; Material cables: Acero galvanizado; Material tambores enrollables: Acero inoxidable AISI-316L. Grupo motriz elevación cuchara: Velocidad máxima del motor: 1500 r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 3.5 r.p.m. | Ciento cuarenta y nueve mil cien euros | 149100 | 149100
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0406 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-304L | Ocho mil ciento noventa y tres euros con veintiocho céntimos | 8193.28 | 8193.28
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0407 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-304L | Ocho mil ochocientos ochenta y seis euros con veintiocho céntimos | 8886.28 | 8886.28
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0408 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Siete mil ciento ochenta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos | 7189.88 | 7189.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0409 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 20mm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-304L | Seis mil seiscientos cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 6641.25 | 6641.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0410 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 20mm; Paso de solidos: 2mm; Material del equipo: AISI-304L | Seis mil trescientos nueve euros con diecinueve céntimos | 6309.19 | 6309.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0411 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 20mm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Seis mil doscientos ocho euros con trece céntimos | 6208.13 | 6208.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0412 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 20mm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-316L | Seis mil novecientos cincuenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos | 6958.88 | 6958.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0413 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 20mm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-316L | Seis mil cuatrocientos veinticuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 6424.69 | 6424.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0414 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-316L | Siete mil ochocientos treinta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos | 7839.56 | 7839.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0415 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-316L | Siete mil setenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 7074.38 | 7074.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0416 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-316L | Ocho mil setecientos cinco euros con ochenta y un céntimos | 8705.81 | 8705.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0417 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-316L | Siete mil setecientos veinticuatro euros con seis céntimos | 7724.06 | 7724.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0418 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 2mm; Material del equipo: AISI-304L | Siete mil quinientos siete euros con cincuenta céntimos | 7507.5 | 7507.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0419 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM7 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A): 640; Longitud. hasta descarga (B): 940; Longitud. total (C): 1100; Altura total (D): 900; Ancho efectivo (E) 200-400; Ancho total (F) 280-480; Altura aguas arriba máx.. 600; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 20mm; Paso de solidos: 2mm; Material del equipo: AISI-316L | Seis mil seiscientos cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 6641.25 | 6641.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0420 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 20mm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Catorce mil doscientos veinte euros con noventa y cuatro céntimos | 14220.94 | 14220.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0421 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Quince mil trescientos setenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos | 15375.94 | 15375.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0422 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Dieciséis mil quinientos cuarenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos | 16545.38 | 16545.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0423 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-304L | Dieciocho mil doscientos setenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos | 18277.88 | 18277.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0424 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Diecisiete mil setecientos euros con treinta y ocho céntimos | 17700.38 | 17700.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0425 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos: 2mm; Material del equipo: AISI-304L | Dieciocho mil ochocientos sesenta y nueve euros con ochenta y un céntimos | 18869.81 | 18869.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0426 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 20mm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-304L | Trece mil setecientos ochenta y siete euros con ochenta y un céntimos | 13787.81 | 13787.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0427 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos: 2mm; Material del equipo: AISI-304L | Quince mil novecientos sesenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos | 15967.88 | 15967.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0428 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-304L | Catorce mil seiscientos cincuenta y cuatro euros con seis céntimos | 14654.06 | 14654.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0429 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-304L | Quince mil trescientos setenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos | 15375.94 | 15375.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0430 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-304L | Dieciséis mil quinientos cuarenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos | 16545.38 | 16545.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0431 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 2mm; Material del equipo: AISI-316L | Diecinueve mil trescientos dos euros con noventa y cuatro céntimos | 19302.94 | 19302.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0432 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 20mm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-316L | Quince mil trescientos setenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos | 15375.94 | 15375.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0433 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-316L | Dieciséis mil ochocientos treinta y cuatro euros con trece céntimos | 16834.13 | 16834.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0434 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-316L | Dieciocho mil doscientos setenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos | 18277.88 | 18277.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0435 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-316L | Dieciocho mil doscientos setenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos | 18277.88 | 18277.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0436 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-304L | Dieciséis mil seiscientos ochenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos | 16689.75 | 16689.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0437 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-304L | Veinte mil veinticuatro euros con ochenta y un céntimos | 20024.81 | 20024.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0438 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintidós mil novecientos veintiséis euros con setenta y cinco céntimos | 22926.75 | 22926.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0439 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos: 2mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintidós mil ciento once euros con tres céntimos | 22111.03 | 22111.03
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0440 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintiún mil setecientos veintiocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 21728.44 | 21728.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0441 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-316L | Dieciocho mil quinientos ochenta y un euros con seis céntimos | 18581.06 | 18581.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0442 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM8 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):750; Longitud. hasta descarga (B): 1100; Longitud. total (C): 1270; Altura total (D): 1300; Ancho efectivo (E) 200-500; Ancho total (F) 300-650; Altura aguas arriba máx.. 740; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-316L | Diecisiete mil quinientos cuarenta y ocho euros con setenta y ocho céntimos | 17548.78 | 17548.78
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0443 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM11 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1100; Longitud. hasta descarga (B): 1516; Longitud. total (C): 1738; Altura total (D): 1574; Ancho efectivo (E) 180-890; Ancho total (F) 290-990; Altura aguas arriba máx.. 820; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y seis mil doscientos sesenta y cuatro euros con diecinueve céntimos | 66264.19 | 66264.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0444 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y un mil setecientos setenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos | 31776.94 | 31776.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0445 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y seis mil doscientos ochenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 36281.44 | 36281.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0446 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta mil seiscientos veintisiete euros con trece céntimos | 40627.13 | 40627.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0447 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y dos mil ochocientos siete euros con diecinueve céntimos | 42807.19 | 42807.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0448 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos | 45564.75 | 45564.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0449 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco euros con trece céntimos | 63265.13 | 63265.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0450 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos: 3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve euros con diecinueve céntimos | 47889.19 | 47889.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0451 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta mil ciento ochenta y ocho euros con ochenta y un céntimos | 30188.81 | 30188.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0452 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho euros con veinticinco céntimos | 33668.25 | 33668.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0453 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y siete mil quinientos ochenta euros con ochenta y un céntimos | 37580.81 | 37580.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0454 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y nueve mil trescientos veintisiete euros con setenta y cinco céntimos | 39327.75 | 39327.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0455 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y dos euros con diecinueve céntimos | 41652.19 | 41652.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0456 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 43384.69 | 43384.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0457 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta mil setecientos sesenta y seis euros con treinta y un céntimos | 30766.31 | 30766.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0458 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos: 1mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y ocho mil treinta y tres euros con cincuenta y seis céntimos | 48033.56 | 48033.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0459 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos | 35559.56 | 35559.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0460 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y un mil trescientos sesenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos | 41363.44 | 41363.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0461 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y un euros | 46431 | 46431
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0462 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y nueve mil trescientos treinta y dos euros con noventa y cuatro céntimos | 49332.94 | 49332.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0463 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos | 52682.44 | 52682.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0464 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM15 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1450; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1800; Altura total (D): 2100; Ancho efectivo (E) 300-1000; Ancho total (F) 400-1100; Altura aguas arriba máx.. 1320; Altura aguas arriba mín.: 450; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos: 5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 55584.38 | 55584.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0465 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y nueve mil trescientos veintisiete euros con setenta y cinco céntimos | 39327.75 | 39327.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0466 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y un mil novecientos cuarenta euros con noventa y cuatro céntimos | 41940.94 | 41940.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0467 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho euros con cincuenta céntimos | 44698.5 | 44698.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0468 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y ocho mil treinta y tres euros con cincuenta y seis céntimos | 48033.56 | 48033.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0469 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y dos mil doscientos treinta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos | 52234.88 | 52234.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0470 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos | 54992.44 | 54992.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0471 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y ocho mil ciento noventa y siete euros con cincuenta y seis céntimos | 58197.56 | 58197.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0472 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y siete mil doscientos noventa y dos euros con seis céntimos | 37292.06 | 37292.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0473 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y dos euros con trece céntimos | 39472.13 | 39472.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0474 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y dos euros con diecinueve céntimos | 41652.19 | 41652.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0475 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos nueve euros con setenta y cinco céntimos | 44409.75 | 44409.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0476 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y ocho mil treinta y tres euros con cincuenta y seis céntimos | 48033.56 | 48033.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0477 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve euros con veinticinco céntimos | 44399.25 | 44399.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0478 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta mil setecientos noventa y seis euros con treinta y un céntimos | 60796.31 | 60796.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0479 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y tres mil seiscientos noventa y ocho euros con veinticinco céntimos | 63698.25 | 63698.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0480 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y seis mil ciento sesenta y siete euros con seis céntimos | 66167.06 | 66167.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0481 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y nueve mil doscientos trece euros con treinta y ocho céntimos | 69213.38 | 69213.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0482 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y seis mil ciento ochenta y seis euros con sesenta y nueve céntimos | 76186.69 | 76186.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0483 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y ocho mil quinientos once euros con trece céntimos | 78511.13 | 78511.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0484 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y cinco mil ciento treinta y seis euros con ochenta y un céntimos | 55136.81 | 55136.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0485 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y siete mil trescientos dieciséis euros con ochenta y ocho céntimos | 57316.88 | 57316.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0486 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y seis euros con noventa y cuatro céntimos | 59496.94 | 59496.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0487 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y un mil seiscientos setenta y siete euros | 61677 | 61677
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0488 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y siete mil setecientos sesenta y nueve euros con sesenta y tres céntimos | 67769.63 | 67769.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0489 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve euros con sesenta y nueve céntimos | 69949.69 | 69949.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0490 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos nueve euros con setenta y cinco céntimos | 44409.75 | 44409.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0491 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve euros con diecinueve céntimos | 47889.19 | 47889.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0492 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y un mil trescientos sesenta y ocho euros con sesenta y tres céntimos | 51368.63 | 51368.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0493 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta euros | 55440 | 55440
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0494 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta mil quinientos siete euros con cincuenta y seis céntimos | 60507.56 | 60507.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0495 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y cuatro mil un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 64001.44 | 64001.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0496 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y ocho mil doscientos dos euros con setenta y cinco céntimos | 68202.75 | 68202.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0497 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y un mil trescientos noventa y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos | 71393.44 | 71393.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0498 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y cinco mil trescientos veinte euros con cuarenta y cuatro céntimos | 75320.44 | 75320.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0499 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y ocho mil quinientos once euros con trece céntimos | 78511.13 | 78511.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0500 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y dos mil doscientos setenta y nueve euros con treinta y un céntimos | 82279.31 | 82279.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0501 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa mil ciento dieciocho euros con ochenta y ocho céntimos | 90118.88 | 90118.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0502 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y tres mil trescientos nueve euros con cincuenta y seis céntimos | 93309.56 | 93309.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0503 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y un mil setecientos noventa y seis euros con cincuenta y seis céntimos | 41796.56 | 41796.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0504 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro euros con trece céntimos | 44554.13 | 44554.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0505 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con seis céntimos | 47456.06 | 47456.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0506 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta mil setecientos noventa y un euros con trece céntimos | 50791.13 | 50791.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0507 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y cinco mil ciento treinta y seis euros con ochenta y un céntimos | 55136.81 | 55136.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0508 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 57894.38 | 57894.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0509 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y un mil doscientos cuarenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 61243.88 | 61243.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0510 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco euros con ochenta y un céntimos | 64145.81 | 64145.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0511 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y seis mil novecientos tres euros con treinta y ocho céntimos | 66903.38 | 66903.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0512 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y nueve mil ochocientos cinco euros con treinta y un céntimos | 69805.31 | 69805.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0513 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y dos mil quinientos sesenta y dos euros con ochenta y ocho céntimos | 72562.88 | 72562.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0514 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM20 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2040; Longitud. hasta descarga (B): 2845; Longitud. total (C): 3185; Altura total (D): 2675; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 1800; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y nueve mil doscientos treinta y tres euros | 79233 | 79233
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0515 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y dos mil ciento treinta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 82134.94 | 82134.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0516 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos | 53259.94 | 53259.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0517 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y un mil seiscientos setenta y siete euros | 61677 | 61677
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0518 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y tres euros con trece céntimos | 55873.13 | 55873.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0519 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y cinco mil doce euros con seis céntimos | 65012.06 | 65012.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0520 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y ocho mil seiscientos treinta euros con sesenta y nueve céntimos | 58630.69 | 58630.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0521 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y ocho mil novecientos veinticuatro euros con sesenta y tres céntimos | 68924.63 | 68924.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0522 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y un mil doscientos cuarenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 61243.88 | 61243.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0523 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y dos mil cuatrocientos dieciocho euros con cincuenta céntimos | 72418.5 | 72418.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0524 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y tres mil ochocientos cincuenta y siete euros con seis céntimos | 63857.06 | 63857.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0525 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y cinco mil trescientos veinte euros con cuarenta y cuatro céntimos | 75320.44 | 75320.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0526 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros con ochenta y un céntimos | 66455.81 | 66455.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0527 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y nueve mil ochenta y ocho euros con sesenta y tres céntimos | 79088.63 | 79088.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0528 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y nueve mil sesenta y nueve euros | 69069 | 69069
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0529 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y dos mil quinientos sesenta y ocho euros con seis céntimos | 82568.06 | 82568.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0530 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y un mil seiscientos ochenta y dos euros con diecinueve céntimos | 71682.19 | 71682.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0531 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y nueve mil noventa y tres euros con ochenta y un céntimos | 89093.81 | 89093.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0532 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y siete mil seiscientos treinta euros con cuarenta y cuatro céntimos | 77630.44 | 77630.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0533 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y dos mil setecientos treinta y dos euros con seis céntimos | 92732.06 | 92732.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0534 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta mil trescientos ochenta y ocho euros | 80388 | 80388
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0535 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y cinco mil setecientos setenta y ocho euros con treinta y ocho céntimos | 95778.38 | 95778.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0536 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y tres mil un euros con diecinueve céntimos | 83001.19 | 83001.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0537 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y tres mil ciento veinte euros con setenta y cinco céntimos | 63120.75 | 63120.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0538 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y siete mil seiscientos cinco euros con sesenta y tres céntimos | 57605.63 | 57605.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0539 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta euros con ochenta y ocho céntimos | 67480.88 | 67480.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0540 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y un mil noventa y nueve euros con cincuenta céntimos | 61099.5 | 61099.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0541 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y un mil ochocientos veintiséis euros con cincuenta y seis céntimos | 71826.56 | 71826.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0542 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos | 64578.94 | 64578.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0543 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y seis mil trescientos treinta y un euros con seis céntimos | 76331.06 | 76331.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0544 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y ocho mil cincuenta y ocho euros con treinta y ocho céntimos | 68058.38 | 68058.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0545 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y un mil doscientos sesenta y ocho euros con sesenta y nueve céntimos | 81268.69 | 81268.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0546 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y un mil quinientos treinta y siete euros con ochenta y un céntimos | 71537.81 | 71537.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0547 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y cinco mil seiscientos catorce euros con treinta y ocho céntimos | 85614.38 | 85614.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0548 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y cuatro mil ochocientos setenta y dos euros con ochenta y ocho céntimos | 74872.88 | 74872.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0549 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y un euros con treinta y ocho céntimos | 89541.38 | 89541.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0550 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y ocho mil trescientos sesenta y seis euros con setenta y cinco céntimos | 78366.75 | 78366.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0551 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos | 94464.56 | 94464.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0552 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y un mil ochocientos cuarenta y seis euros con diecinueve céntimos | 81846.19 | 81846.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0553 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y ocho mil ochocientos veinticuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 98824.69 | 98824.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0554 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y cinco mil trescientos veinticinco euros con sesenta y tres céntimos | 85325.63 | 85325.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0555 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento seis mil quinientos diecinueve euros con ochenta y ocho céntimos | 106519.88 | 106519.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0556 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y un mil novecientos noventa y cinco euros con setenta y cinco céntimos | 91995.75 | 91995.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0557 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento once mil doscientos noventa y ocho euros con sesenta y nueve céntimos | 111298.69 | 111298.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0558 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con sesenta y tres céntimos | 95489.63 | 95489.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0559 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento quince mil doscientos veinticinco euros con sesenta y nueve céntimos | 115225.69 | 115225.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0560 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2565; Longitud. hasta descarga (B): 3280; Longitud. total (C): 3580; Altura total (D): 3285; Ancho efectivo (E) 455-1755; Ancho total (F) 585-1885; Altura aguas arriba máx.. 2200; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y ocho mil novecientos sesenta y nueve euros con seis céntimos | 98969.06 | 98969.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0561 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco euros con treinta y ocho céntimos | 74295.38 | 74295.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0562 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y nueve mil seiscientos sesenta euros con noventa y cuatro céntimos | 69660.94 | 69660.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0563 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y ocho mil setecientos noventa y nueve euros con ochenta y ocho céntimos | 78799.88 | 78799.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0564 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y dos mil novecientos noventa y seis euros | 72996 | 72996
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0565 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 85758.75 | 85758.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0566 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y nueve mil trescientos setenta y siete euros con treinta y ocho céntimos | 79377.38 | 79377.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0567 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y nueve mil ochocientos treinta euros con trece céntimos | 89830.13 | 89830.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0568 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y dos mil setecientos doce euros con cuarenta y cuatro céntimos | 82712.44 | 82712.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0569 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y cuatro mil treinta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 94031.44 | 94031.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0570 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y cinco mil novecientos tres euros con trece céntimos | 85903.13 | 85903.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0571 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y ocho mil trescientos noventa y un euros con cincuenta y seis céntimos | 98391.56 | 98391.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0572 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos | 89685.75 | 89685.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0573 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento tres mil ciento setenta euros con treinta y ocho céntimos | 103170.38 | 103170.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0574 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y tres mil ciento sesenta y cinco euros con diecinueve céntimos | 93165.19 | 93165.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0575 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento siete mil doscientos cuarenta y un euros con setenta y cinco céntimos | 107241.75 | 107241.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0576 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y seis mil quinientos euros con veinticinco céntimos | 96500.25 | 96500.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0577 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento once mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con seis céntimos | 111443.06 | 111443.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0578 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y nueve mil seiscientos noventa euros con noventa y cuatro céntimos | 99690.94 | 99690.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0579 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento quince mil doscientos veinticinco euros con sesenta y nueve céntimos | 115225.69 | 115225.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0580 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento tres mil veintiséis euros | 103026 | 103026
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0581 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento diecinueve mil ochocientos sesenta euros con trece céntimos | 119860.13 | 119860.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0582 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento seis mil doscientos dieciséis euros con sesenta y nueve céntimos | 106216.69 | 106216.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0583 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento veinticuatro mil setenta y cinco euros con ochenta y ocho céntimos | 124075.88 | 124075.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0584 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento nueve mil quinientos sesenta y seis euros con diecinueve céntimos | 109566.19 | 109566.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0585 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento veintiocho mil doscientos setenta y siete euros con diecinueve céntimos | 128277.19 | 128277.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0586 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento trece mil ciento noventa euros | 113190 | 113190
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0587 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho euros con trece céntimos | 84748.13 | 84748.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0588 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y ocho mil setecientos noventa y nueve euros con ochenta y ocho céntimos | 78799.88 | 78799.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0589 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa mil seiscientos noventa y seis euros con treinta y ocho céntimos | 90696.38 | 90696.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0590 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y tres mil un euros con diecinueve céntimos | 83001.19 | 83001.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0591 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y ocho mil ochocientos veinticuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 98824.69 | 98824.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0592 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa mil quinientos cincuenta y dos euros | 90552 | 90552
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0593 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento cuatro mil ciento noventa y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos | 104195.44 | 104195.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0594 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros con treinta y un céntimos | 94753.31 | 94753.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0595 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento nueve mil quinientos sesenta y seis euros con diecinueve céntimos | 109566.19 | 109566.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0596 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y ocho mil novecientos sesenta y nueve euros con seis céntimos | 98969.06 | 98969.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0597 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento catorce mil novecientos treinta y seis euros con noventa y cuatro céntimos | 114936.94 | 114936.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0598 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento tres mil setecientos sesenta y dos euros con treinta y un céntimos | 103762.31 | 103762.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0599 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento veintiún mil ciento setenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos | 121173.94 | 121173.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0600 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento ocho mil ciento ocho euros | 108108 | 108108
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0601 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento veintiséis mil quinientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 126544.69 | 126544.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0602 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento doce mil trescientos veintitrés euros con setenta y cinco céntimos | 112323.75 | 112323.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0603 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento treinta y un mil novecientos quince euros con cuarenta y cuatro céntimos | 131915.44 | 131915.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0604 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos | 116669.44 | 116669.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0605 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento treinta y seis mil ochocientos treinta y ocho euros con sesenta y tres céntimos | 136838.63 | 136838.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0606 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento veinte mil ochocientos ochenta y cinco euros con diecinueve céntimos | 120885.19 | 120885.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0607 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento cuarenta y dos mil setecientos ochenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 142786.88 | 142786.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0608 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento veinticinco mil ochenta y seis euros con cincuenta céntimos | 125086.5 | 125086.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0609 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 148157.63 | 148157.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0610 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento veintinueve mil trescientos dos euros con veinticinco céntimos | 129302.25 | 129302.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0611 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento cincuenta y tres mil quinientos veintiocho euros con treinta y ocho céntimos | 153528.38 | 153528.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0612 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM31 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3080; Longitud. hasta descarga (B): 4115; Longitud. total (C): 4415; Altura total (D): 3750; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2500; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento treinta y cuatro mil ochenta y un euros con seis céntimos | 134081.06 | 134081.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0613 | ud. | Suministro de MONOSCREEN RSM38 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3800; Longitud. hasta descarga (B): 4590; Longitud. total (C): 4870; Altura total (D): 4200; Ancho efectivo (E) 510-1720; Ancho total (F) 680-1880; Altura aguas arriba máx.. 2900; Altura aguas arriba mín.: 550; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento cinco mil seiscientos treinta y nueve euros con diecinueve céntimos | 105639.19 | 105639.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0614 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Diecinueve mil ciento cincuenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos | 19158.56 | 19158.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0615 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Diecinueve mil quinientos noventa y un euros con sesenta y nueve céntimos | 19591.69 | 19591.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0616 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Veinte mil ochocientos noventa y un euros con seis céntimos | 20891.06 | 20891.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0617 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintidós mil sesenta euros con cincuenta céntimos | 22060.5 | 22060.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0618 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintitrés mil trescientos cincuenta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos | 23359.88 | 23359.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0619 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintiséis mil doscientos sesenta y un euros con ochenta y un céntimos | 26261.81 | 26261.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0620 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintisiete mil quinientos setenta y cinco euros con sesenta y tres céntimos | 27575.63 | 27575.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0621 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintiocho mil ochocientos setenta y cinco euros | 28875 | 28875
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0622 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 20cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-304L | Veinte mil setecientos sesenta y ocho euros con treinta y cuatro céntimos | 20768.34 | 20768.34
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0623 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintidós mil sesenta euros con cincuenta céntimos | 22060.5 | 22060.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0624 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Veinte mil setecientos cuarenta y seis euros con sesenta y nueve céntimos | 20746.69 | 20746.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0625 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintiún mil seiscientos veintisiete euros con treinta y ocho céntimos | 21627.38 | 21627.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0626 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintitrés mil trescientos cincuenta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos | 23359.88 | 23359.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0627 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Veinticuatro mil novecientos sesenta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos | 24962.44 | 24962.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0628 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintiséis mil quinientos cincuenta euros con cincuenta y seis céntimos | 26550.56 | 26550.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0629 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintinueve mil setecientos cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 29741.25 | 29741.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0630 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con diecinueve céntimos | 31488.19 | 31488.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0631 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y tres mil doscientos treinta y cinco euros con trece céntimos | 33235.13 | 33235.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0632 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Dieciocho mil doscientos setenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos | 18277.88 | 18277.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0633 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Dieciocho mil quinientos ochenta y un euros con seis céntimos | 18581.06 | 18581.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0634 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Diecinueve mil quinientos noventa y un euros con sesenta y nueve céntimos | 19591.69 | 19591.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0635 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Veinte mil seiscientos dos euros con treinta y un céntimos | 20602.31 | 20602.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0636 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintiún mil seiscientos veintisiete euros con treinta y ocho céntimos | 21627.38 | 21627.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0637 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Veinticuatro mil ochenta y un euros con setenta y cinco céntimos | 24081.75 | 24081.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0638 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Veinticinco mil doscientos cincuenta y un euros con diecinueve céntimos | 25251.19 | 25251.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0639 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintiséis mil doscientos sesenta y un euros con ochenta y un céntimos | 26261.81 | 26261.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0640 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Diecinueve mil setecientos treinta y seis euros con seis céntimos | 19736.06 | 19736.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0641 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Veinte mil ciento sesenta y nueve euros con diecinueve céntimos | 20169.19 | 20169.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0642 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintiún mil seiscientos veintisiete euros con treinta y ocho céntimos | 21627.38 | 21627.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0643 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintidós mil novecientos veintiséis euros con setenta y cinco céntimos | 22926.75 | 22926.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0644 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Veinticuatro mil doscientos cuarenta euros con cincuenta y seis céntimos | 24240.56 | 24240.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0645 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintisiete mil ciento cuarenta y dos euros con cincuenta céntimos | 27142.5 | 27142.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0646 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 28441.88 | 28441.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0647 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintinueve mil setecientos cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 29741.25 | 29741.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0648 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintidós mil trescientos veinte euros con treinta y ocho céntimos | 22320.38 | 22320.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0649 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintitrés mil novecientos treinta y siete euros con treinta y ocho céntimos | 23937.38 | 23937.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0650 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintitrés mil doscientos quince euros con cincuenta céntimos | 23215.5 | 23215.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0651 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintisiete mil doscientos ochenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 27286.88 | 27286.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0652 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintinueve mil novecientos euros con seis céntimos | 29900.06 | 29900.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0653 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y dos mil ochocientos dos euros | 32802 | 32802
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0654 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 20cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Dieciocho mil doscientos setenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos | 18277.88 | 18277.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0656 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintisiete mil quinientos cuarenta y seis euros con setenta y cinco céntimos | 27546.75 | 27546.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0657 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:2mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintiún mil doscientos treinta y siete euros con cincuenta y seis céntimos | 21237.56 | 21237.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0658 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS10 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1030; Longitud. hasta descarga (B): 1130; Longitud. total (C): 1438; Altura total (D): 1459; Ancho efectivo (E) 176-972; Ancho total (F) 276-1072; Altura aguas arriba máx.. 900; Altura aguas arriba mín.: 560; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:2mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintiocho mil novecientos treinta y cinco euros con treinta y ocho céntimos | 28935.38 | 28935.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0659 | ud. | Suministro de Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Veinticuatro mil novecientos sesenta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos | 24962.44 | 24962.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0660 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintiséis mil quinientos cincuenta euros con cincuenta y seis céntimos | 26550.56 | 26550.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0661 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintiocho mil ciento cincuenta y tres euros con trece céntimos | 28153.13 | 28153.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0662 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta mil cuarenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos | 30044.44 | 30044.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0663 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y dos mil ochocientos dos euros | 32802 | 32802
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0664 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y cuatro mil ochocientos veintitrés euros con veinticinco céntimos | 34823.25 | 34823.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0665 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y nueve mil ciento ochenta y tres euros con treinta y ocho céntimos | 39183.38 | 39183.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0666 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y un mil seiscientos treinta y dos euros con cincuenta y seis céntimos | 31632.56 | 31632.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0667 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintiséis mil novecientos noventa y ocho euros con trece céntimos | 26998.13 | 26998.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0668 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintisiete mil setecientos veinte euros | 27720 | 27720
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0669 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintinueve mil setecientos cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 29741.25 | 29741.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0670 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y un mil setecientos setenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos | 31776.94 | 31776.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0671 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y cuatro mil ciento un euros con treinta y ocho céntimos | 34101.38 | 34101.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0672 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y siete mil doscientos noventa y dos euros con seis céntimos | 37292.06 | 37292.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0673 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y nueve mil novecientos cinco euros con veinticinco céntimos | 39905.25 | 39905.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0674 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y cinco mil ciento treinta y un euros con sesenta y tres céntimos | 45131.63 | 45131.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0675 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintitrés mil novecientos treinta y siete euros con treinta y ocho céntimos | 23937.38 | 23937.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0676 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintitrés mil setecientos noventa y tres euros | 23793 | 23793
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0677 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Veinticinco mil ciento seis euros con ochenta y un céntimos | 25106.81 | 25106.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0678 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintiséis mil cuatrocientos seis euros con diecinueve céntimos | 26406.19 | 26406.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0679 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintisiete mil ochocientos sesenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 27864.38 | 27864.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0680 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta mil trescientos treinta y tres euros con diecinueve céntimos | 30333.19 | 30333.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0681 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y un mil novecientos veintiún euros con treinta y un céntimos | 31921.31 | 31921.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0682 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y cinco mil setecientos tres euros con noventa y cuatro céntimos | 35703.94 | 35703.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0683 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Veinticinco mil novecientos setenta y tres euros con seis céntimos | 25973.06 | 25973.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0684 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintiséis mil ciento diecisiete euros con cuarenta y cuatro céntimos | 26117.44 | 26117.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0685 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y dos mil quince euros con dieciséis céntimos | 32015.16 | 32015.16
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0686 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintisiete mil setecientos veinte euros | 27720 | 27720
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0687 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintinueve mil trescientos ocho euros con trece céntimos | 29308.13 | 29308.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0688 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y un mil trescientos cuarenta y tres euros con ochenta y un céntimos | 31343.81 | 31343.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0689 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y cuatro mil ciento un euros con treinta y ocho céntimos | 34101.38 | 34101.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0690 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y seis mil ciento treinta y siete euros con seis céntimos | 36137.06 | 36137.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0691 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta mil seiscientos veintisiete euros con trece céntimos | 40627.13 | 40627.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0692 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y cinco mil doscientos cincuenta y seis euros con treinta y ocho céntimos | 35256.38 | 35256.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0693 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y cuatro mil trescientos noventa euros con trece céntimos | 34390.13 | 34390.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0694 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y seis mil setecientos diecinueve euros con setenta y cinco céntimos | 46719.75 | 46719.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0695 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Veinticuatro mil seiscientos setenta y tres euros con sesenta y nueve céntimos | 24673.69 | 24673.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0696 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:2mm; Material del equipo: AISI-316L | Veintiocho mil doscientos noventa y siete euros con cincuenta céntimos | 28297.5 | 28297.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0697 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:6mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintitrés mil quinientos cuatro euros con veinticinco céntimos | 23504.25 | 23504.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0698 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:6mm; Material del equipo: AISI-304L | Veinticuatro mil quinientos veintinueve euros con treinta y un céntimos | 24529.31 | 24529.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0699 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS14 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1380; Longitud. hasta descarga (B): 1470; Longitud. total (C): 1774; Altura total (D): 1808; Ancho efectivo (E) 176-1270; Ancho total (F) 276-1370; Altura aguas arriba máx.. 1200; Altura aguas arriba mín.: 750; Ancho de canal 30cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-304L | Veintiséis mil ochocientos treinta y nueve euros con treinta y un céntimos | 26839.31 | 26839.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0700 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y tres mil seiscientos setenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos | 43673.44 | 43673.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0701 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y siete mil veintidós euros con noventa y cuatro céntimos | 47022.94 | 47022.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0702 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y tres mil ciento quince euros con cincuenta y seis céntimos | 53115.56 | 53115.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0703 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 55584.38 | 55584.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0704 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y siete mil seiscientos cinco euros con sesenta y tres céntimos | 57605.63 | 57605.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0705 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta mil quinientos siete euros con cincuenta y seis céntimos | 60507.56 | 60507.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0706 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y dos mil ochocientos treinta y dos euros | 62832 | 62832
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0707 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y ocho mil seiscientos treinta y cinco euros con ochenta y ocho céntimos | 68635.88 | 68635.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0708 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta mil novecientos sesenta euros con treinta y un céntimos | 70960.31 | 70960.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0709 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y tres mil ochocientos sesenta y dos euros con veinticinco céntimos | 73862.25 | 73862.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0710 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y seis mil ciento ochenta y seis euros con sesenta y nueve céntimos | 76186.69 | 76186.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0711 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro euros con sesenta y tres céntimos | 38894.63 | 38894.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0712 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y dos mil ochocientos siete euros con diecinueve céntimos | 42807.19 | 42807.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0713 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y cinco mil novecientos noventa y siete euros con ochenta y ocho céntimos | 45997.88 | 45997.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0714 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta mil sesenta y nueve euros con veinticinco céntimos | 50069.25 | 50069.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0715 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y cuatro mil ciento veintiséis euros con diecinueve céntimos | 54126.19 | 54126.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0716 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y un mil quinientos treinta y dos euros con sesenta y tres céntimos | 61532.63 | 61532.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0717 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos | 64578.94 | 64578.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0718 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y siete mil trescientos treinta y seis euros con cincuenta céntimos | 67336.5 | 67336.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0719 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta mil ochocientos quince euros con noventa y cuatro céntimos | 70815.94 | 70815.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0720 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y tres mil ochocientos sesenta y dos euros con veinticinco céntimos | 73862.25 | 73862.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0721 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta mil trescientos ochenta y ocho euros | 80388 | 80388
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0722 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con treinta y un céntimos | 83434.31 | 83434.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0723 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y siete mil setenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos | 87072.56 | 87072.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0724 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho euros con ochenta y un céntimos | 32498.81 | 32498.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0725 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y dos mil seiscientos cincuenta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 32657.63 | 32657.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0726 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y cinco mil cuatrocientos euros con setenta y cinco céntimos | 35400.75 | 35400.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0727 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y siete mil ochocientos sesenta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos | 37869.56 | 37869.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0728 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta mil cuatrocientos ochenta y dos euros con setenta y cinco céntimos | 40482.75 | 40482.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0729 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y tres mil seiscientos setenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos | 43673.44 | 43673.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0730 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos | 48755.44 | 48755.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0731 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta mil novecientos treinta y cinco euros con cincuenta céntimos | 50935.5 | 50935.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0732 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y dos mil ochocientos veintiséis euros con ochenta y un céntimos | 52826.81 | 52826.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0733 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos | 54992.44 | 54992.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0734 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 56883.75 | 56883.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0735 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y dos mil ciento diez euros con trece céntimos | 62110.13 | 62110.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0736 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y cuatro mil un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 64001.44 | 64001.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0737 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y seis mil ciento sesenta y siete euros con seis céntimos | 66167.06 | 66167.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0738 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y cinco mil setecientos tres euros con noventa y cuatro céntimos | 35703.94 | 35703.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0739 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y seis mil cuatrocientos veinticinco euros con ochenta y un céntimos | 36425.81 | 36425.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0740 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y nueve mil seiscientos dieciséis euros con cincuenta céntimos | 39616.5 | 39616.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0741 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y dos mil ochocientos siete euros con diecinueve céntimos | 42807.19 | 42807.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0742 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres euros con cincuenta céntimos | 45853.5 | 45853.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0743 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y seis euros con trece céntimos | 49636.13 | 49636.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0744 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y cinco mil setecientos veintiocho euros con setenta y cinco céntimos | 55728.75 | 55728.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0745 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis euros con treinta y un céntimos | 58486.31 | 58486.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0746 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta mil setecientos noventa y seis euros con treinta y un céntimos | 60796.31 | 60796.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0747 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y tres mil quinientos cincuenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 63553.88 | 63553.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0748 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y cinco mil ochocientos setenta y ocho euros con treinta y un céntimos | 65878.31 | 65878.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0749 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y un mil seiscientos ochenta y dos euros con diecinueve céntimos | 71682.19 | 71682.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0750 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y cuatro mil seis euros con sesenta y tres céntimos | 74006.63 | 74006.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0751 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro euros con diecinueve céntimos | 76764.19 | 76764.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0752 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y nueve mil doscientos treinta y tres euros | 79233 | 79233
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0753 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y tres mil novecientos cincuenta y siete euros | 33957 | 33957
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0754 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Treinta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos | 34678.88 | 34678.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0755 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta mil trescientos treinta y ocho euros con treinta y ocho céntimos | 40338.38 | 40338.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0756 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y cinco mil trescientos veinte euros con cuarenta y cuatro céntimos | 75320.44 | 75320.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0757 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y dos euros con diecinueve céntimos | 41652.19 | 41652.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0758 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:6mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y siete mil setecientos veinticinco euros con diecinueve céntimos | 37725.19 | 37725.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0759 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:6mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y un mil doscientos diecinueve euros con seis céntimos | 41219.06 | 41219.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0760 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:1mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y tres mil novecientos ochenta y un euros con ochenta y un céntimos | 53981.81 | 53981.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0761 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS19 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):1910; Longitud. hasta descarga (B): 1670; Longitud. total (C): 1996; Altura total (D): 2395; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1600; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 40cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Treinta y siete mil setecientos veinticinco euros con diecinueve céntimos | 37725.19 | 37725.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0762 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS22 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2160; Longitud. hasta descarga (B): 1855; Longitud. total (C): 2170; Altura total (D): 2646; Ancho efectivo (E) 243-1713; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1850; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos | 53259.94 | 53259.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0763 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS22 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2160; Longitud. hasta descarga (B): 1855; Longitud. total (C): 2170; Altura total (D): 2646; Ancho efectivo (E) 243-1713; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 1850; Altura aguas arriba mín.: 1000; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve euros con setenta y cinco céntimos | 74439.75 | 74439.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0764 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa mil ciento dieciocho euros con ochenta y ocho céntimos | 90118.88 | 90118.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0765 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y nueve mil trescientos treinta y dos euros con noventa y cuatro céntimos | 49332.94 | 49332.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0766 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y dos mil novecientos setenta y un euros con diecinueve céntimos | 52971.19 | 52971.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0767 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y cinco mil setecientos veintiocho euros con setenta y cinco céntimos | 55728.75 | 55728.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0768 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y ocho mil novecientos diecinueve euros con cuarenta y cuatro céntimos | 58919.44 | 58919.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0769 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro euros con cincuenta céntimos | 62254.5 | 62254.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0770 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y siete euros con sesenta y nueve céntimos | 64867.69 | 64867.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0771 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta mil trescientos ochenta y dos euros con ochenta y un céntimos | 70382.81 | 70382.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0772 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y tres mil ciento cuarenta euros con treinta y ocho céntimos | 73140.38 | 73140.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0773 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y cinco mil ochocientos noventa y siete euros con noventa y cuatro céntimos | 75897.94 | 75897.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0774 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 78944.25 | 78944.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0775 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y un mil setecientos un euros con ochenta y un céntimos | 81701.81 | 81701.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0776 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y siete mil trescientos sesenta y un euros con treinta y un céntimos | 87361.31 | 87361.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0777 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y un mil novecientos noventa euros con cincuenta y seis céntimos | 81990.56 | 81990.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0778 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y ocho mil doscientos dos euros con setenta y cinco céntimos | 68202.75 | 68202.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0779 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y dos mil ochocientos veintiséis euros con ochenta y un céntimos | 52826.81 | 52826.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0780 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y seis mil diecisiete euros con cincuenta céntimos | 56017.5 | 56017.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0781 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta mil quinientos siete euros con cincuenta y seis céntimos | 60507.56 | 60507.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0782 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco euros con ochenta y un céntimos | 64145.81 | 64145.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0783 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y dos mil cuatrocientos dieciocho euros con cincuenta céntimos | 72418.5 | 72418.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0784 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y cinco mil seiscientos nueve euros con diecinueve céntimos | 75609.19 | 75609.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0785 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y cinco mil seiscientos catorce euros con treinta y ocho céntimos | 85614.38 | 85614.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0786 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y nueve mil doscientos treinta y ocho euros con diecinueve céntimos | 89238.19 | 89238.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0787 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y tres mil veinte euros con ochenta y un céntimos | 93020.81 | 93020.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0788 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos | 96644.63 | 96644.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0789 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Cien mil doscientos sesenta y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 100268.44 | 100268.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0790 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento tres mil novecientos seis euros con sesenta y nueve céntimos | 103906.69 | 103906.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0791 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos | 44265.38 | 44265.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0792 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y un euros | 46431 | 46431
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0793 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cuarenta y nueve mil ciento ochenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos | 49188.56 | 49188.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0794 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y siete euros con treinta y ocho céntimos | 51657.38 | 51657.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0795 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos catorce euros con noventa y cuatro céntimos | 54414.94 | 54414.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0796 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y siete mil ciento setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 57172.5 | 57172.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0797 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos | 59352.56 | 59352.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0798 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y cuatro mil un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 64001.44 | 64001.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0799 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y seis mil ciento sesenta y siete euros con seis céntimos | 66167.06 | 66167.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0800 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete euros con trece céntimos | 68347.13 | 68347.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0801 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y un mil ciento cuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 71104.69 | 71104.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0802 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y tres mil cuatrocientos veintinueve euros con trece céntimos | 73429.13 | 73429.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0803 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y cinco mil seiscientos nueve euros con diecinueve céntimos | 75609.19 | 75609.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0804 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cuarenta y nueve mil trescientos treinta y dos euros con noventa y cuatro céntimos | 49332.94 | 49332.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0805 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y dos mil noventa euros con cincuenta céntimos | 52090.5 | 52090.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0806 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 55584.38 | 55584.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0807 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cincuenta y ocho mil setecientos setenta y cinco euros con seis céntimos | 58775.06 | 58775.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0808 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y dos mil ciento diez euros con trece céntimos | 62110.13 | 62110.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0809 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con diecinueve céntimos | 65445.19 | 65445.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0810 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete euros con trece céntimos | 68347.13 | 68347.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0811 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y tres mil quinientos setenta y tres euros con cincuenta céntimos | 73573.5 | 73573.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0812 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos | 76475.44 | 76475.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0813 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y nueve mil doscientos treinta y tres euros | 79233 | 79233
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0814 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y dos mil setecientos doce euros con cuarenta y cuatro céntimos | 82712.44 | 82712.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0815 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta euros | 85470 | 85470
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0816 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y ocho mil trescientos setenta y un euros con noventa y cuatro céntimos | 88371.94 | 88371.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0817 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y un mil quinientos sesenta y dos euros con sesenta y tres céntimos | 91562.63 | 91562.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0818 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS23 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2330; Longitud. hasta descarga (B): 1990; Longitud. total (C): 2320; Altura total (D): 2820; Ancho efectivo (E) 243-1743; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2050; Altura aguas arriba mín.: 1150; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 84459.38 | 84459.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0819 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2580; Longitud. hasta descarga (B): 2175; Longitud. total (C): 2510; Altura total (D): 3071; Ancho efectivo (E) 243-1713; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2300; Altura aguas arriba mín.: 1320; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y seis mil trescientos veintiún euros con ochenta y un céntimos | 86321.81 | 86321.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0820 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS26 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2580; Longitud. hasta descarga (B): 2175; Longitud. total (C): 2510; Altura total (D): 3071; Ancho efectivo (E) 243-1713; Ancho total (F) 387-1887; Altura aguas arriba máx.. 2300; Altura aguas arriba mín.: 1320; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y seis mil seiscientos diecinueve euros con ochenta y un céntimos | 76619.81 | 76619.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0821 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y un mil seiscientos setenta y siete euros | 61677 | 61677
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0822 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y seis mil quinientos noventa y cinco euros | 56595 | 56595
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0823 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y cinco mil quinientos ochenta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos | 65589.56 | 65589.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0824 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y seis euros con noventa y cuatro céntimos | 59496.94 | 59496.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0825 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y un mil ciento cuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 71104.69 | 71104.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0826 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos | 64578.94 | 64578.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0827 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y cinco mil trescientos veinte euros con cuarenta y cuatro céntimos | 75320.44 | 75320.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0828 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta euros con ochenta y ocho céntimos | 67480.88 | 67480.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0829 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 78944.25 | 78944.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0830 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta mil trescientos ochenta y dos euros con ochenta y un céntimos | 70382.81 | 70382.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0831 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y dos mil doscientos setenta y nueve euros con treinta y un céntimos | 82279.31 | 82279.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0832 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y tres mil doscientos ochenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos | 73284.75 | 73284.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0833 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y seis mil ciento noventa y un euros con ochenta y ocho céntimos | 86191.88 | 86191.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0834 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y seis mil cuarenta y dos euros con treinta y un céntimos | 76042.31 | 76042.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0835 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa mil cuatrocientos siete euros con sesenta y tres céntimos | 90407.63 | 90407.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0836 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 78944.25 | 78944.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0837 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y cuatro mil treinta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 94031.44 | 94031.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0838 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y dos mil cuatrocientos veintitrés euros con sesenta y nueve céntimos | 82423.69 | 82423.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0839 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y siete mil doscientos veintidós euros con trece céntimos | 97222.13 | 97222.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0840 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y cinco mil ciento ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 85181.25 | 85181.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0841 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Cien mil ochocientos sesenta euros con treinta y ocho céntimos | 100860.38 | 100860.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0842 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y ocho mil ochenta y tres euros con diecinueve céntimos | 88083.19 | 88083.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0843 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento cinco mil sesenta y un euros con sesenta y nueve céntimos | 105061.69 | 105061.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0844 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa mil novecientos ochenta y cinco euros con trece céntimos | 90985.13 | 90985.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0845 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis euros con trece céntimos | 79666.13 | 79666.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0846 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y cuatro mil ciento setenta y cinco euros con ochenta y un céntimos | 94175.81 | 94175.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0847 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta mil doscientos treinta y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 70238.44 | 70238.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0848 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 60cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y cuatro mil un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 64001.44 | 64001.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0849 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con ochenta y un céntimos | 75464.81 | 75464.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0850 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Sesenta y siete mil setecientos sesenta y nueve euros con sesenta y tres céntimos | 67769.63 | 67769.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0851 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y un mil novecientos noventa euros con cincuenta y seis céntimos | 81990.56 | 81990.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0852 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y tres mil setecientos diecisiete euros con ochenta y ocho céntimos | 73717.88 | 73717.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0853 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y siete mil trescientos sesenta y un euros con treinta y un céntimos | 87361.31 | 87361.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0854 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis euros con seis céntimos | 77486.06 | 77486.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0855 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y un mil novecientos noventa y cinco euros con setenta y cinco céntimos | 91995.75 | 91995.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0856 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y un mil ciento veinticuatro euros con treinta y un céntimos | 81124.31 | 81124.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0857 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y seis mil doscientos once euros con cincuenta céntimos | 96211.5 | 96211.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0858 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 84892.5 | 84892.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0859 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento un mil cuatrocientos treinta y siete euros con ochenta y ocho céntimos | 101437.88 | 101437.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0860 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y ocho mil quinientos dieciséis euros con treinta y un céntimos | 88516.31 | 88516.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0861 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento seis mil seiscientos sesenta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 106664.25 | 106664.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0862 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y dos mil doscientos noventa y ocho euros con noventa y cuatro céntimos | 92298.94 | 92298.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0863 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento once mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con seis céntimos | 111443.06 | 111443.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0864 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y seis mil quinientos euros con veinticinco céntimos | 96500.25 | 96500.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0865 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento quince mil seiscientos cincuenta y ocho euros con ochenta y un céntimos | 115658.81 | 115658.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0866 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Cien mil ciento veinticuatro euros con seis céntimos | 100124.06 | 100124.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0867 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento veinte mil doscientos noventa y tres euros con veinticinco céntimos | 120293.25 | 120293.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0868 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 160cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento tres mil novecientos seis euros con sesenta y nueve céntimos | 103906.69 | 103906.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0869 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento veinticinco mil seiscientos sesenta y cuatro euros | 125664 | 125664
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0870 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento siete mil quinientos treinta euros con cincuenta céntimos | 107530.5 | 107530.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0871 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento treinta mil trescientos doce euros con ochenta y ocho céntimos | 130312.88 | 130312.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0872 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 180cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento once mil setecientos treinta y un euros con ochenta y un céntimos | 111731.81 | 111731.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0873 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS29 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):2910; Longitud. hasta descarga (B): 1730; Longitud. total (C): 2674; Altura total (D): 3373; Ancho efectivo (E) 213-1713; Ancho total (F) 393-1893; Altura aguas arriba máx.. 2700; Altura aguas arriba mín.: 1600; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:6mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y un mil quinientos cincuenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos | 81557.44 | 81557.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0874 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y un mil novecientos noventa euros con cincuenta y seis céntimos | 81990.56 | 81990.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0875 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y cinco mil ochocientos noventa y siete euros con noventa y cuatro céntimos | 75897.94 | 75897.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0876 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y ocho mil quinientos dieciséis euros con treinta y un céntimos | 88516.31 | 88516.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0877 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y dos mil ciento treinta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 82134.94 | 82134.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0878 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y dos mil ochocientos setenta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos | 92876.44 | 92876.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0879 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta euros | 85470 | 85470
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0880 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y siete mil setenta y siete euros con setenta y cinco céntimos | 97077.75 | 97077.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0881 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ochenta y ocho mil ochocientos cinco euros con seis céntimos | 88805.06 | 88805.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0882 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento un mil quinientos ochenta y dos euros con veinticinco céntimos | 101582.25 | 101582.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0883 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y dos mil setecientos treinta y dos euros con seis céntimos | 92732.06 | 92732.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0884 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento seis mil seiscientos sesenta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 106664.25 | 106664.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0885 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos | 96644.63 | 96644.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0886 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento once mil nueve euros con noventa y cuatro céntimos | 111009.94 | 111009.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0887 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Noventa y nueve mil novecientos setenta y nueve euros con sesenta y nueve céntimos | 99979.69 | 99979.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0888 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento quince mil doscientos veinticinco euros con sesenta y nueve céntimos | 115225.69 | 115225.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0889 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento tres mil trescientos catorce euros con setenta y cinco céntimos | 103314.75 | 103314.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0890 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento diecinueve mil ciento treinta y ocho euros con veinticinco céntimos | 119138.25 | 119138.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0891 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento seis mil seiscientos sesenta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 106664.25 | 106664.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0892 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-304L | Ciento veintiocho mil ciento treinta y dos euros con ochenta y un céntimos | 128132.81 | 128132.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0893 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y tres mil setecientos cuarenta y dos euros con sesenta y nueve céntimos | 93742.69 | 93742.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0894 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 85758.75 | 85758.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0895 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento un mil setecientos veintiséis euros con sesenta y tres céntimos | 101726.63 | 101726.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0896 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 80cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y tres mil veinte euros con ochenta y un céntimos | 93020.81 | 93020.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0897 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento siete mil doscientos cuarenta y un euros con setenta y cinco céntimos | 107241.75 | 107241.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0898 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 90cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Noventa y siete mil trescientos sesenta y seis euros con cincuenta céntimos | 97366.5 | 97366.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0899 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento doce mil novecientos un euros con veinticinco céntimos | 112901.25 | 112901.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0900 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 100cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento un mil ochocientos setenta y un euros | 101871 | 101871
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0901 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento dieciocho mil cuatrocientos dieciséis euros con treinta y ocho céntimos | 118416.38 | 118416.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0902 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 110cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento seis mil seiscientos sesenta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 106664.25 | 106664.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0903 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento veinticinco mil ochenta y seis euros con cincuenta céntimos | 125086.5 | 125086.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0904 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento once mil quinientos ochenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos | 111587.44 | 111587.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0905 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento treinta mil setecientos cuarenta y seis euros | 130746 | 130746
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0906 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 130cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento quince mil novecientos cuarenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos | 115947.56 | 115947.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0907 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento treinta y seis mil doscientos sesenta y un euros con trece céntimos | 136261.13 | 136261.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0908 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 140cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento veinte mil doscientos noventa y tres euros con veinticinco céntimos | 120293.25 | 120293.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0909 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento cuarenta y un mil ciento noventa y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 141198.75 | 141198.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0910 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 150cm; Paso de solidos:5mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento veinticuatro mil seiscientos cincuenta y tres euros con treinta y ocho céntimos | 124653.38 | 124653.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0911 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 170cm; Paso de solidos:3mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento cincuenta y dos mil novecientos cincuenta euros con ochenta y ocho céntimos | 152950.88 | 152950.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0912 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 50cm; Paso de solidos:6mm; Material del equipo: AISI-304L | Sesenta y siete mil cuarenta y siete euros con setenta y cinco céntimos | 67047.75 | 67047.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0913 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 120cm; Paso de solidos:6mm; Material del equipo: AISI-316L | Ciento siete mil noventa y siete euros con treinta y ocho céntimos | 107097.38 | 107097.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0914 | ud. | Suministro de ROTOSCREEN RS35 o similar Reja de finos en acero inoxidable. Altura máxima de descarga (A):3480; Longitud. hasta descarga (B): 2790; Longitud. total (C): 3100; Altura total (D): 3943; Ancho efectivo (E) 413-1713; Ancho total (F) 593-1893; Altura aguas arriba máx.. 2800; Altura aguas arriba mín.: 1760; Ancho de canal 70cm; Paso de solidos:6mm; Material del equipo: AISI-304L | Setenta y cuatro mil seis euros con sesenta y tres céntimos | 74006.63 | 74006.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0915 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 0.5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil cuatrocientos tres euros con noventa y un céntimos | 18403.91 | 18403.91
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0916 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 0.5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil setecientos cincuenta y dos euros con treinta céntimos | 25752.3 | 25752.3
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0917 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 0.6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil cuarenta y siete euros con noventa y cinco céntimos | 19047.95 | 19047.95
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0918 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 0.6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil seiscientos sesenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos | 26666.55 | 26666.55
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0919 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 0.6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Trece mil ochocientos veinticuatro euros con veinte céntimos | 13824.2 | 13824.2
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0920 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 0.7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil seiscientos noventa y un euros con noventa y ocho céntimos | 19691.98 | 19691.98
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0921 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 0.7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil quinientos ochenta euros con ochenta y un céntimos | 27580.81 | 27580.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0922 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 0.7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Catorce mil treinta y ocho euros con treinta y un céntimos | 14038.31 | 14038.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0923 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 0.8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil trescientos treinta y tres euros con cincuenta y un céntimos | 20333.51 | 20333.51
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0924 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 0.8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil cuatrocientos noventa y un euros con cincuenta y un céntimos | 28491.51 | 28491.51
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0925 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 0.8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Catorce mil cuatrocientos ochenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos | 14486.94 | 14486.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0926 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil seiscientos veintiún euros con cincuenta y ocho céntimos | 21621.58 | 21621.58
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0927 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta mil trescientos veinte euros con tres céntimos | 30320.03 | 30320.03
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0928 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil trescientos ochenta y siete euros con sesenta y nueve céntimos | 15387.69 | 15387.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0929 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil doscientos treinta y un euros con sesenta y seis céntimos | 23231.66 | 23231.66
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0930 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y dos mil seiscientos cinco euros con sesenta y seis céntimos | 32605.66 | 32605.66
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0931 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil quinientos trece euros con sesenta y un céntimos | 16513.61 | 16513.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0932 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil ochocientos treinta y nueve euros con veinticuatro céntimos | 24839.24 | 24839.24
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0933 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete euros con setenta y cinco céntimos | 34887.75 | 34887.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0934 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil seiscientos treinta y siete euros con ochenta céntimos | 17637.8 | 17637.8
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0935 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros con treinta céntimos | 26449.3 | 26449.3
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0936 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y siete mil ciento setenta y tres euros con treinta y nueve céntimos | 37173.39 | 37173.39
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0937 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil setecientos sesenta y tres euros con setenta y tres céntimos | 18763.73 | 18763.73
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0938 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil cincuenta y seis euros con ochenta y nueve céntimos | 28056.89 | 28056.89
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0939 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos | 39455.48 | 39455.48
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0940 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0.8m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil ochocientos ochenta y siete euros con noventa céntimos | 19887.9 | 19887.9
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0942 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil doscientos siete euros con setenta céntimos | 19207.7 | 19207.7
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0943 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil ochocientos noventa y tres euros con treinta y cinco céntimos | 26893.35 | 26893.35
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0944 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Trece mil seiscientos noventa y nueve euros con sesenta y seis céntimos | 13699.66 | 13699.66
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0945 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,60m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil novecientos nueve euros con quince céntimos | 19909.15 | 19909.15
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0946 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,60m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil ochocientos ochenta y nueve euros con diez céntimos | 27889.1 | 27889.1
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0947 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,60m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Catorce mil ciento ochenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos | 14189.44 | 14189.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0948 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,70m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil seiscientos trece euros con nueve céntimos | 20613.09 | 20613.09
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0949 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,70m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil ochocientos ochenta y ocho euros con cuarenta céntimos | 28888.4 | 28888.4
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0950 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,70m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Catorce mil seiscientos ochenta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos | 14682.45 | 14682.45
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0951 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,80m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil trescientos catorce euros con ochenta céntimos | 21314.8 | 21314.8
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0952 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,80m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil ochocientos ochenta y cuatro euros con quince céntimos | 29884.15 | 29884.15
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0953 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,80m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil ciento setenta y dos euros con noventa y ocho céntimos | 15172.98 | 15172.98
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0954 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil setecientos veintidós euros con cuarenta y tres céntimos | 22722.43 | 22722.43
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0955 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil ochocientos ochenta y dos euros con setenta y seis céntimos | 31882.76 | 31882.76
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0956 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil ciento cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos | 16157.5 | 16157.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0957 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil cuatrocientos setenta y siete euros con veintiocho céntimos | 24477.28 | 24477.28
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0958 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cuatro mil trescientos setenta y tres euros con noventa y tres céntimos | 34373.93 | 34373.93
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0959 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil trescientos ochenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos | 17384.68 | 17384.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0960 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil doscientos treinta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos | 26234.63 | 26234.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0961 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y seis mil ochocientos sesenta y ocho euros con sesenta y tres céntimos | 36868.63 | 36868.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0962 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil seiscientos trece euros con sesenta céntimos | 18613.6 | 18613.6
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0963 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil novecientos noventa y un euros con noventa y nueve céntimos | 27991.99 | 27991.99
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0964 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y nueve mil trescientos sesenta y tres euros con treinta y cuatro céntimos | 39363.34 | 39363.34
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0965 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil ochocientos cuarenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos | 19842.53 | 19842.53
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0966 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve euros con treinta y cinco céntimos | 29749.35 | 29749.35
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0967 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y ocho euros con cuatro céntimos | 41858.04 | 41858.04
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0968 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil setenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 21071.44 | 21071.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0969 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil ciento treinta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos | 20132.45 | 20132.45
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0970 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil trescientos diecisiete euros con ochenta y nueve céntimos | 28317.89 | 28317.89
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0971 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Catorce mil cuatrocientos un euros con cuarenta y un céntimos | 14401.41 | 14401.41
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0972 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,60m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil novecientos ochenta y siete euros con cincuenta y cuatro céntimos | 20987.54 | 20987.54
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0973 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,60m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil cuatrocientos diecinueve euros con noventa y cuatro céntimos | 29419.94 | 29419.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0974 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,60m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Catorce mil novecientos cuarenta y cuatro euros con treinta céntimos | 14944.3 | 14944.3
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0975 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,70m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil setecientos sesenta y tres euros con ochenta y seis céntimos | 21763.86 | 21763.86
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0976 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,70m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta mil quinientos veintidós euros | 30522 | 30522
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0977 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,70m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil cuatrocientos ochenta y siete euros con diecinueve céntimos | 15487.19 | 15487.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0978 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,80m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil quinientos cuarenta y dos euros con noventa y un céntimos | 22542.91 | 22542.91
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0979 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,80m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil seiscientos veintisiete euros con sesenta y un céntimos | 31627.61 | 31627.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0980 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,80m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil treinta y un euros con ochenta y tres céntimos | 16031.83 | 16031.83
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0981 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil noventa y cinco euros con treinta y cinco céntimos | 24095.35 | 24095.35
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0982 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil ochocientos treinta y un euros con setenta y cuatro céntimos | 33831.74 | 33831.74
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0983 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil ciento diecisiete euros con sesenta céntimos | 17117.6 | 17117.6
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0984 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil treinta y siete euros con cuarenta y tres céntimos | 26037.43 | 26037.43
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0985 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y seis mil quinientos ochenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos | 36588.68 | 36588.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0986 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil cuatrocientos setenta y cinco euros con setenta céntimos | 18475.7 | 18475.7
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0987 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil novecientos setenta y nueve euros con cincuenta y un céntimos | 27979.51 | 27979.51
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0988 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco euros con sesenta y un céntimos | 39345.61 | 39345.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0989 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil ochocientos treinta y tres euros con setenta y nueve céntimos | 19833.79 | 19833.79
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0990 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil novecientos veinticuatro euros con nueve céntimos | 29924.09 | 29924.09
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0991 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y dos mil ciento seis euros con diez céntimos | 42106.1 | 42106.1
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0992 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil ciento noventa y tres euros con sesenta y cuatro céntimos | 21193.64 | 21193.64
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0993 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil ochocientos sesenta y seis euros con dieciséis céntimos | 31866.16 | 31866.16
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0994 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres euros con cuatro céntimos | 44863.04 | 44863.04
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0995 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil quinientos cincuenta y un euros con setenta y tres céntimos | 22551.73 | 22551.73
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0996 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil doscientos catorce euros con sesenta y nueve céntimos | 21214.69 | 21214.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0997 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil setecientos cuarenta y dos euros con cuarenta y un céntimos | 29742.41 | 29742.41
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0998 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil ciento tres euros con quince céntimos | 15103.15 | 15103.15
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT0999 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,60m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil sesenta y cinco euros con noventa y un céntimos | 22065.91 | 22065.91
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1000 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,60m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta mil novecientos cincuenta euros con setenta y nueve céntimos | 30950.79 | 30950.79
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1001 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,60m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil seiscientos noventa y ocho euros con cuarenta céntimos | 15698.4 | 15698.4
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1002 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,70m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil novecientos diecisiete euros con trece céntimos | 22917.13 | 22917.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1003 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,70m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y dos mil ciento cincuenta y nueve euros con dieciséis céntimos | 32159.16 | 32159.16
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1004 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,70m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil doscientos noventa y tres euros con sesenta y seis céntimos | 16293.66 | 16293.66
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1005 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,80m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil setecientos sesenta y ocho euros con treinta y cuatro céntimos | 23768.34 | 23768.34
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1006 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,80m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil trescientos sesenta y siete euros con cincuenta y tres céntimos | 33367.53 | 33367.53
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1007 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 0,80m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil ochocientos ochenta y ocho euros con noventa y tres céntimos | 16888.93 | 16888.93
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1008 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil cuatrocientos setenta euros con setenta y nueve céntimos | 25470.79 | 25470.79
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1009 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro euros con veintinueve céntimos | 35784.29 | 35784.29
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1010 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil setenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos | 18079.44 | 18079.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1011 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil quinientos noventa y siete euros con cincuenta y nueve céntimos | 27597.59 | 27597.59
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1012 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y ocho mil ochocientos tres euros con cuarenta y cinco céntimos | 38803.45 | 38803.45
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1013 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil quinientos sesenta y seis euros con setenta y un céntimos | 19566.71 | 19566.71
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1014 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil setecientos veinticuatro euros con sesenta y cinco céntimos | 29724.65 | 29724.65
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1015 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y un mil ochocientos veintidós euros con sesenta céntimos | 41822.6 | 41822.6
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1016 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil cincuenta y tres euros con noventa y nueve céntimos | 21053.99 | 21053.99
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1017 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos | 31853.68 | 31853.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1018 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco euros con treinta y un céntimos | 44845.31 | 44845.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1019 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil quinientos cuarenta y tres euros | 22543 | 22543
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1020 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil novecientos ochenta euros con cuarenta y ocho céntimos | 33980.48 | 33980.48
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1021 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos | 47864.48 | 47864.48
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1022 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,50m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil treinta euros con veintiocho céntimos | 24030.28 | 24030.28
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1023 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil doscientos dieciocho euros con dieciocho céntimos | 22218.18 | 22218.18
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1024 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil ciento sesenta y seis euros con noventa y cinco céntimos | 31166.95 | 31166.95
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1025 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil ochocientos cuatro euros con ochenta y nueve céntimos | 15804.89 | 15804.89
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1026 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil ciento cuarenta y cuatro euros con veintinueve céntimos | 23144.29 | 23144.29
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1027 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y un euros con sesenta y cuatro céntimos | 32481.64 | 32481.64
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1028 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y dos euros con cincuenta y un céntimos | 16452.51 | 16452.51
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1029 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil sesenta y siete euros con ochenta y nueve céntimos | 24067.89 | 24067.89
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1030 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil setecientos noventa y dos euros con setenta y seis céntimos | 33792.76 | 33792.76
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1031 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil setecientos cuarenta y seis euros con tres céntimos | 17746.03 | 17746.03
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1032 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil novecientos noventa y cuatro euros | 24994 | 24994
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1033 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cinco mil ciento siete euros con cuarenta y cinco céntimos | 35107.45 | 35107.45
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1034 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil setecientos cuarenta y seis euros con tres céntimos | 17746.03 | 17746.03
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1035 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil ochocientos cuarenta y tres euros con setenta y un céntimos | 26843.71 | 26843.71
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1036 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y siete mil setecientos treinta y tres euros con veintiocho céntimos | 37733.28 | 37733.28
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1037 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil treinta y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos | 19039.54 | 19039.54
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1038 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil ciento cincuenta y siete euros con setenta y cuatro céntimos | 29157.74 | 29157.74
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1039 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y un mil dieciocho euros con veintiún céntimos | 41018.21 | 41018.21
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1040 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil seiscientos cincuenta y siete euros con setenta y tres céntimos | 20657.73 | 20657.73
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1041 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,50m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con veintiséis céntimos | 31469.26 | 31469.26
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1042 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y nueve euros con sesenta céntimos | 44299.6 | 44299.6
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1043 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil doscientos setenta y cuatro euros con dieciocho céntimos | 22274.18 | 22274.18
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1044 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil setecientos ochenta y tres euros con veintiocho céntimos | 33783.28 | 33783.28
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1045 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos | 47584.53 | 47584.53
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1046 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil ochocientos noventa y dos euros con treinta y ocho céntimos | 23892.38 | 23892.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1047 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y seis mil noventa y siete euros con treinta céntimos | 36097.3 | 36097.3
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1048 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta mil ochocientos sesenta y nueve euros con cuarenta y seis céntimos | 50869.46 | 50869.46
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1049 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil quinientos diez euros con cincuenta y seis céntimos | 25510.56 | 25510.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1050 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil doscientos veintiún euros con sesenta y ocho céntimos | 23221.68 | 23221.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1051 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y dos mil quinientos noventa y cinco euros con cuarenta y tres céntimos | 32595.43 | 32595.43
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1052 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil quinientos seis euros con sesenta y tres céntimos | 16506.63 | 16506.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1053 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil doscientos veinte euros con dieciséis céntimos | 24220.16 | 24220.16
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1054 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cuatro mil ocho euros con noventa y cuatro céntimos | 34008.94 | 34008.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1055 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil doscientos cuatro euros con ochenta y ocho céntimos | 17204.88 | 17204.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1056 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil doscientos veintiún euros con dieciséis céntimos | 25221.16 | 25221.16
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1057 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cinco mil cuatrocientos veintinueve euros con noventa y tres céntimos | 35429.93 | 35429.93
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1058 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil novecientos cuatro euros con ochenta y ocho céntimos | 17904.88 | 17904.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1059 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil doscientos diecinueve euros con sesenta y cinco céntimos | 26219.65 | 26219.65
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1060 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y seis mil ochocientos cuarenta y siete euros con treinta y ocho céntimos | 36847.38 | 36847.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1061 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil seiscientos tres euros con trece céntimos | 18603.13 | 18603.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1062 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil doscientos diecinueve euros con quince céntimos | 28219.15 | 28219.15
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1063 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco euros con ochenta y un céntimos | 39685.81 | 39685.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1064 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil un euros con treinta y ocho céntimos | 20001.38 | 20001.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1065 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta mil setecientos diecisiete euros con ochenta y nueve céntimos | 30717.89 | 30717.89
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1066 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y tres mil doscientos treinta y dos euros con noventa y ocho céntimos | 43232.98 | 43232.98
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1067 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil setecientos cuarenta y ocho euros con setenta y cuatro céntimos | 21748.74 | 21748.74
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1068 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil doscientos catorce euros con trece céntimos | 33214.13 | 33214.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1069 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y seis mil setecientos setenta y seis euros con sesenta céntimos | 46776.6 | 46776.6
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1070 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con treinta y seis céntimos | 23494.36 | 23494.36
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1071 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cinco mil setecientos doce euros con ochenta y ocho céntimos | 35712.88 | 35712.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1072 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta mil trescientos veintitrés euros con setenta y seis céntimos | 50323.76 | 50323.76
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1073 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil doscientos cuarenta y un euros con setenta y cuatro céntimos | 25241.74 | 25241.74
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1074 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y ocho mil doscientos once euros con sesenta y un céntimos | 38211.61 | 38211.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1075 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta y tres mil ochocientos setenta euros con noventa y un céntimos | 53870.91 | 53870.91
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1076 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil seiscientos treinta y nueve euros con noventa y nueve céntimos | 26639.99 | 26639.99
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1077 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil doscientos veintiocho euros con sesenta y cinco céntimos | 25228.65 | 25228.65
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1078 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta euros con cincuenta y seis céntimos | 35440.56 | 35440.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1079 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 2,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil novecientos diez euros con once céntimos | 17910.11 | 17910.11
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1080 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil trescientos setenta y seis euros con noventa y tres céntimos | 26376.93 | 26376.93
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1081 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y siete mil setenta euros con sesenta y un céntimos | 37070.61 | 37070.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1082 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil setecientos trece euros con diez céntimos | 18713.1 | 18713.1
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1083 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil quinientos veinticinco euros con diecinueve céntimos | 27525.19 | 27525.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1084 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y ocho mil setecientos euros con sesenta y ocho céntimos | 38700.68 | 38700.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1085 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil quinientos dieciséis euros con nueve céntimos | 19516.09 | 19516.09
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1086 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil seiscientos setenta euros con noventa y ocho céntimos | 28670.98 | 28670.98
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1087 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta mil trescientos veintisiete euros con veinte céntimos | 40327.2 | 40327.2
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1088 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil trescientos diecisiete euros con treinta y tres céntimos | 20317.33 | 20317.33
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1089 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta mil novecientos sesenta y siete euros con cincuenta céntimos | 30967.5 | 30967.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1090 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y tres mil quinientos ochenta y siete euros con treinta y cuatro céntimos | 43587.34 | 43587.34
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1091 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil novecientos veintitrés euros con treinta céntimos | 21923.3 | 21923.3
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1092 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil ochocientos treinta y cinco euros con setenta céntimos | 33835.7 | 33835.7
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1093 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho euros con noventa y cinco céntimos | 47658.95 | 47658.95
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1094 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil novecientos veintinueve euros con tres céntimos | 23929.03 | 23929.03
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1095 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y seis mil setecientos tres euros con ochenta y ocho céntimos | 36703.88 | 36703.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1096 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta y un mil setecientos treinta euros con cincuenta y ocho céntimos | 51730.58 | 51730.58
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1097 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil novecientos treinta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos | 25934.75 | 25934.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1098 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y nueve mil quinientos setenta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos | 39574.55 | 39574.55
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1099 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta y cinco mil ochocientos cinco euros con setenta y tres céntimos | 55805.73 | 55805.73
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1100 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil novecientos cuarenta y dos euros con veintitrés céntimos | 27942.23 | 27942.23
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1101 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con setenta y cinco céntimos | 42442.75 | 42442.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1102 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y siete euros con treinta y cinco céntimos | 59877.35 | 59877.35
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1103 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil novecientos cuarenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos | 29947.94 | 29947.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1104 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil doscientos treinta y ocho euros con once céntimos | 27238.11 | 27238.11
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1105 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y ocho mil doscientos noventa y tres euros con dieciséis céntimos | 38293.16 | 38293.16
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1106 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil trescientos quince euros con treinta y cuatro céntimos | 19315.34 | 19315.34
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1107 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil quinientos treinta y tres euros con sesenta y ocho céntimos | 28533.68 | 28533.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1108 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta mil ciento treinta y dos euros con treinta céntimos | 40132.3 | 40132.3
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1109 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,6m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil doscientos veintiún euros con treinta y tres céntimos | 20221.33 | 20221.33
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1110 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil ochocientos veintinueve euros con veintitrés céntimos | 29829.23 | 29829.23
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1111 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y un mil novecientos setenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 41971.44 | 41971.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1112 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,7m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil ciento veintisiete euros con treinta céntimos | 21127.3 | 21127.3
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1113 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil ciento veinticuatro euros con setenta y ocho céntimos | 31124.78 | 31124.78
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1114 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y tres mil ochocientos diez euros con cincuenta y ocho céntimos | 43810.58 | 43810.58
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1115 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,8m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil treinta y tres euros con veintiocho céntimos | 22033.28 | 22033.28
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1116 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil setecientos quince euros con ochenta y ocho céntimos | 33715.88 | 33715.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1117 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos | 47488.86 | 47488.86
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1118 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil ochocientos cuarenta y cinco euros con veinticuatro céntimos | 23845.24 | 23845.24
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1119 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y seis mil novecientos cincuenta y seis euros | 36956 | 36956
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1120 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta y dos mil ochenta y ocho euros con cuarenta y ocho céntimos | 52088.48 | 52088.48
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1121 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,25m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil ciento once euros con seis céntimos | 26111.06 | 26111.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1122 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta mil ciento noventa y tres euros con sesenta y cuatro céntimos | 40193.64 | 40193.64
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1123 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos | 56684.55 | 56684.55
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1124 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,5m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil trescientos setenta y cinco euros con catorce céntimos | 28375.14 | 28375.14
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1125 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 43433.75 | 43433.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1126 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Sesenta y un mil doscientos ochenta y cuatro euros con dieciocho céntimos | 61284.18 | 61284.18
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1127 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,75m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta mil seiscientos cuarenta euros con noventa y cinco céntimos | 30640.95 | 30640.95
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1128 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y seis mil seiscientos setenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 46673.88 | 46673.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1129 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y tres euros con setenta y nueve céntimos | 65883.79 | 65883.79
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1130 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 2m; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y dos mil novecientos seis euros con setenta y ocho céntimos | 32906.78 | 32906.78
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1131 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos | 18444.75 | 18444.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1132 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil novecientos sesenta y ocho euros con nueve céntimos | 25968.09 | 25968.09
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1133 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Doce mil ochocientos treinta y dos euros con nueve céntimos | 12832.09 | 12832.09
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1134 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil catorce euros con cuarenta y un céntimos | 19014.41 | 19014.41
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1135 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil setecientos ochenta y un euros con noventa céntimos | 26781.9 | 26781.9
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1136 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Trece mil doscientos diecinueve euros con sesenta y un céntimos | 13219.61 | 13219.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1137 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil quinientos ochenta y seis euros con sesenta y cinco céntimos | 19586.65 | 19586.65
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1138 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil quinientos noventa y nueve euros con treinta y nueve céntimos | 27599.39 | 27599.39
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1139 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Trece mil seiscientos ocho euros con ochenta y nueve céntimos | 13608.89 | 13608.89
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1140 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil ciento cincuenta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos | 20158.89 | 20158.89
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1141 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil cuatrocientos dieciséis euros con ochenta y seis céntimos | 28416.86 | 28416.86
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1142 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Trece mil novecientos noventa y ocho euros con dieciséis céntimos | 13998.16 | 13998.16
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1143 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil trescientos euros con setenta y nueve céntimos | 21300.79 | 21300.79
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1144 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta mil cuarenta y ocho euros con catorce céntimos | 30048.14 | 30048.14
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1145 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Catorce mil setecientos setenta y cuatro euros con noventa y ocho céntimos | 14774.98 | 14774.98
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1146 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil setecientos treinta euros con nueve céntimos | 22730.09 | 22730.09
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1147 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y dos mil noventa euros | 32090 | 32090
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1148 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil setecientos cuarenta y siete euros con veintinueve céntimos | 15747.29 | 15747.29
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1149 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil ciento cincuenta y nueve euros con treinta y nueve céntimos | 24159.39 | 24159.39
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1150 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cuatro mil ciento treinta y un euros con ochenta y cinco céntimos | 34131.85 | 34131.85
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1151 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil setecientos diecinueve euros con sesenta céntimos | 16719.6 | 16719.6
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1152 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil quinientos ochenta y ocho euros con sesenta y nueve céntimos | 25588.69 | 25588.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1153 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y seis mil ciento setenta y tres euros con setenta y tres céntimos | 36173.73 | 36173.73
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1154 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil seiscientos noventa y un euros con noventa y un céntimos | 17691.91 | 17691.91
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1155 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil diecisiete euros con noventa y nueve céntimos | 27017.99 | 27017.99
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1156 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y ocho mil doscientos quince euros con cincuenta y ocho céntimos | 38215.58 | 38215.58
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1157 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 0,8m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil seiscientos sesenta y cuatro euros con veintitrés céntimos | 18664.23 | 18664.23
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1158 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil ciento noventa y un euros con cuarenta y seis céntimos | 19191.46 | 19191.46
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1159 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil treinta y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos | 27034.85 | 27034.85
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1160 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Trece mil trescientos cuarenta euros con seis céntimos | 13340.06 | 13340.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1161 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil ochocientos siete euros con treinta y cuatro céntimos | 19807.34 | 19807.34
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1162 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil novecientos catorce euros con sesenta y cinco céntimos | 27914.65 | 27914.65
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1163 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Trece mil setecientos cincuenta y nueve euros con un céntimo | 13759.01 | 13759.01
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1164 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil cuatrocientos veinticinco euros con setenta y cinco céntimos | 20425.75 | 20425.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1165 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil setecientos noventa y ocho euros con diez céntimos | 28798.1 | 28798.1
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1166 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Catorce mil ciento setenta y nueve euros con cincuenta y ocho céntimos | 14179.58 | 14179.58
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1167 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil cuarenta y un euros con sesenta y un céntimos | 21041.61 | 21041.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1168 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil seiscientos setenta y siete euros con noventa céntimos | 29677.9 | 29677.9
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1169 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Catorce mil quinientos noventa y ocho euros con sesenta y seis céntimos | 14598.66 | 14598.66
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1170 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil doscientos setenta y cinco euros con ochenta y nueve céntimos | 22275.89 | 22275.89
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1171 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y un euros con quince céntimos | 31441.15 | 31441.15
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1172 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil cuatrocientos treinta y ocho euros con treinta y un céntimos | 15438.31 | 15438.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1173 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil ochocientos dieciocho euros con diez céntimos | 23818.1 | 23818.1
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1174 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con treinta y un céntimos | 33644.31 | 33644.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1175 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil cuatrocientos ochenta y siete euros con cuarenta y tres céntimos | 16487.43 | 16487.43
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1176 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil trescientos sesenta euros con treinta céntimos | 25360.3 | 25360.3
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1177 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos | 35847.46 | 35847.46
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1178 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil quinientos treinta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos | 17536.55 | 17536.55
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1179 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil novecientos cinco euros con ocho céntimos | 26905.08 | 26905.08
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1180 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y ocho mil cincuenta y cuatro euros con veintiocho céntimos | 38054.28 | 38054.28
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1181 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil quinientos ochenta y siete euros con cuarenta y un céntimos | 18587.41 | 18587.41
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1182 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con veintinueve céntimos | 28447.29 | 28447.29
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1183 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta mil doscientos cincuenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos | 40257.44 | 40257.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1184 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil seiscientos treinta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos | 19636.54 | 19636.54
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1185 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil ciento veinticinco euros con cincuenta y tres céntimos | 20125.53 | 20125.53
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1186 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil trescientos sesenta y nueve euros con veinte céntimos | 28369.2 | 28369.2
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1187 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil ochocientos sesenta y siete euros con cuarenta céntimos | 28867.4 | 28867.4
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1188 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil ochocientos euros con cuarenta céntimos | 20800.4 | 20800.4
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1189 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil trescientos treinta y tres euros con treinta y un céntimos | 29333.31 | 29333.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1190 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Catorce mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos | 14434.58 | 14434.58
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1191 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil cuatrocientos setenta y dos euros con setenta y un céntimos | 21472.71 | 21472.71
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1192 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta mil doscientos noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos | 30293.75 | 30293.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1193 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil ciento cuarenta y siete euros con cincuenta y nueve céntimos | 22147.59 | 22147.59
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1194 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil doscientos cincuenta y siete euros con ochenta y seis céntimos | 31257.86 | 31257.86
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1195 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil trescientos cincuenta y un euros con tres céntimos | 15351.03 | 15351.03
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1196 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con setenta y ocho céntimos | 23494.78 | 23494.78
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1197 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil ciento ochenta y dos euros con cuarenta y un céntimos | 33182.41 | 33182.41
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1198 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil doscientos sesenta y siete euros con cuarenta y ocho céntimos | 16267.48 | 16267.48
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1199 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil ciento ochenta euros con sesenta y ocho céntimos | 25180.68 | 25180.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1200 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cinco mil quinientos noventa euros con ochenta y cinco céntimos | 35590.85 | 35590.85
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1201 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil ochocientos sesenta y cuatro euros con un céntimo | 26864.01 | 26864.01
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1202 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y siete mil novecientos noventa y cinco euros con sesenta y tres céntimos | 37995.63 | 37995.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1203 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil quinientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos | 18559.49 | 18559.49
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1204 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil quinientos cuarenta y siete euros con treinta y seis céntimos | 28547.36 | 28547.36
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1205 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta mil cuatrocientos euros con treinta y nueve céntimos | 40400.39 | 40400.39
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1206 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil setecientos cuatro euros con sesenta y un céntimos | 19704.61 | 19704.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1207 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta mil doscientos treinta y tres euros con veintiséis céntimos | 30233.26 | 30233.26
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1208 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y dos mil ochocientos ocho euros con ochenta y cuatro céntimos | 42808.84 | 42808.84
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1209 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil ochocientos cincuenta y un euros con cuarenta y nueve céntimos | 20851.49 | 20851.49
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1210 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,25m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil cuatrocientos catorce euros con treinta y cinco céntimos | 17414.35 | 17414.35
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1211 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil sesenta y dos euros con catorce céntimos | 21062.14 | 21062.14
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1212 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil setecientos siete euros con veintiún céntimos | 29707.21 | 29707.21
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1213 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Catorce mil seiscientos doce euros con sesenta y tres céntimos | 14612.63 | 14612.63
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1214 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil setecientos noventa euros con noventa céntimos | 21790.9 | 21790.9
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1215 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta mil setecientos cuarenta y ocho euros con treinta y un céntimos | 30748.31 | 30748.31
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1216 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil ciento ocho euros con treinta y nueve céntimos | 15108.39 | 15108.39
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1217 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil quinientos veintidós euros con veintitrés céntimos | 22522.23 | 22522.23
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1218 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil setecientos noventa y tres euros con seis céntimos | 31793.06 | 31793.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1219 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil seiscientos cinco euros con ochenta y nueve céntimos | 15605.89 | 15605.89
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1220 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil doscientos cincuenta y tres euros con cincuenta y seis céntimos | 23253.56 | 23253.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1221 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y dos mil ochocientos treinta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos | 32837.84 | 32837.84
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1222 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil ciento tres euros con treinta y nueve céntimos | 16103.39 | 16103.39
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1223 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil setecientos trece euros con sesenta y cinco céntimos | 24713.65 | 24713.65
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1224 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cuatro mil novecientos veintitrés euros con sesenta y ocho céntimos | 34923.68 | 34923.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1225 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil noventa y seis euros con sesenta y cinco céntimos | 17096.65 | 17096.65
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1226 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil quinientos cuarenta euros con sesenta y nueve céntimos | 26540.69 | 26540.69
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1227 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y siete mil quinientos treinta y tres euros con setenta y cuatro céntimos | 37533.74 | 37533.74
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1228 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil trescientos treinta y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos | 18339.54 | 18339.54
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1229 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil ochocientos setenta y siete euros | 31877 | 31877
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1230 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y siete euros con tres céntimos | 45157.03 | 45157.03
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1231 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil novecientos sesenta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos | 21969.68 | 21969.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1232 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta mil ciento noventa y dos euros con veintiún céntimos | 30192.21 | 30192.21
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1233 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y dos mil setecientos cincuenta euros con diecinueve céntimos | 42750.19 | 42750.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1234 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil ochocientos veintitrés euros con cincuenta y seis céntimos | 20823.56 | 20823.56
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1235 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y dos mil diecinueve euros con veinticinco céntimos | 32019.25 | 32019.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1236 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y cinco mil trescientos sesenta euros con veinticuatro céntimos | 45360.24 | 45360.24
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1237 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,5m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil sesenta y seis euros con cuarenta y cinco céntimos | 22066.45 | 22066.45
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1238 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil novecientos noventa y seis euros con diecinueve céntimos | 21996.19 | 21996.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1239 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil cuarenta y un euros con cincuenta y nueve céntimos | 31041.59 | 31041.59
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1240 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil doscientos cuarenta y ocho euros con cuatro céntimos | 15248.04 | 15248.04
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1241 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil setecientos ochenta y tres euros con noventa y seis céntimos | 22783.96 | 22783.96
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1242 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y dos mil ciento sesenta y seis euros con noventa y nueve céntimos | 32166.99 | 32166.99
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1243 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil setecientos ochenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos | 15783.94 | 15783.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1244 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil quinientos sesenta y nueve euros con dieciocho céntimos | 23569.18 | 23569.18
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1245 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil doscientos ochenta y ocho euros con setenta y un céntimos | 33288.71 | 33288.71
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1246 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil trescientos dieciocho euros con diez céntimos | 16318.1 | 16318.1
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1247 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil trescientos cincuenta y seis euros con noventa y seis céntimos | 24356.96 | 24356.96
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1248 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cuatro mil cuatrocientos catorce euros con trece céntimos | 34414.13 | 34414.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1249 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con un céntimo | 16854.01 | 16854.01
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1250 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil novecientos treinta y dos euros con cincuenta y cuatro céntimos | 25932.54 | 25932.54
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1251 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 36664.94 | 36664.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1252 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil novecientos veinticinco euros con ochenta y tres céntimos | 17925.83 | 17925.83
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1253 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil novecientos euros con setenta céntimos | 27900.7 | 27900.7
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1254 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis euros con sesenta y un céntimos | 39476.61 | 39476.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1255 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil doscientos sesenta y cuatro euros con setenta y un céntimos | 19264.71 | 19264.71
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1256 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil ochocientos sesenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos | 29868.88 | 29868.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1257 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y dos mil doscientos ochenta y ocho euros con veintinueve céntimos | 42288.29 | 42288.29
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1258 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil seiscientos tres euros con sesenta y un céntimos | 20603.61 | 20603.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1259 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil ochocientos treinta y siete euros con seis céntimos | 31837.06 | 31837.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1260 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y cinco mil noventa y nueve euros con noventa y seis céntimos | 45099.96 | 45099.96
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1261 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil novecientos cuarenta y dos euros con cincuenta y un céntimos | 21942.51 | 21942.51
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1262 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil ochocientos cinco euros con veinticuatro céntimos | 33805.24 | 33805.24
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1263 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y siete mil novecientos once euros con sesenta y cinco céntimos | 47911.65 | 47911.65
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1264 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 1,75m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil doscientos ochenta y un euros con cuarenta céntimos | 23281.4 | 23281.4
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1265 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil novecientos treinta euros con veintitrés céntimos | 22930.23 | 22930.23
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1266 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y dos mil trescientos setenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos | 32375.94 | 32375.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1267 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Quince mil ochocientos ochenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos | 15883.44 | 15883.44
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1268 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil setecientos setenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos | 23774.46 | 23774.46
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1269 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil quinientos ochenta y un euros con noventa y ocho céntimos | 33581.98 | 33581.98
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1270 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con setenta y cinco céntimos | 16457.75 | 16457.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1271 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil seiscientos dieciocho euros con setenta y un céntimos | 24618.71 | 24618.71
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1272 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho euros con cuatro céntimos | 34788.04 | 34788.04
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1273 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil treinta y dos euros con seis céntimos | 17032.06 | 17032.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1274 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil cuatrocientos sesenta y dos euros con noventa y cinco céntimos | 25462.95 | 25462.95
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1275 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cinco mil novecientos noventa y cuatro euros con nueve céntimos | 35994.09 | 35994.09
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1276 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil seiscientos seis euros con treinta y ocho céntimos | 17606.38 | 17606.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1277 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil ciento cincuenta y un euros con cuarenta y un céntimos | 27151.41 | 27151.41
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1278 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y ocho mil cuatrocientos seis euros con diecinueve céntimos | 38406.19 | 38406.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1279 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil setecientos cincuenta y cinco euros | 18755 | 18755
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1280 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil doscientos sesenta euros con setenta y tres céntimos | 29260.73 | 29260.73
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1281 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y un mil cuatrocientos diecinueve euros con cincuenta céntimos | 41419.5 | 41419.5
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1282 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil ciento ochenta y nueve euros con noventa céntimos | 20189.9 | 20189.9
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1283 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil trescientos setenta euros con cuatro céntimos | 31370.04 | 31370.04
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1284 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos euros con setenta y nueve céntimos | 44432.79 | 44432.79
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1285 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiún mil seiscientos veinticuatro euros con ochenta céntimos | 21624.8 | 21624.8
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1286 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y un euros con noventa y un céntimos | 33481.91 | 33481.91
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1287 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos | 47449.75 | 47449.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1288 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil sesenta y un euros con cuarenta y cinco céntimos | 23061.45 | 23061.45
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1289 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cinco mil quinientos noventa y un euros con veintitrés céntimos | 35591.23 | 35591.23
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1290 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta mil cuatrocientos sesenta y tres euros con cinco céntimos | 50463.05 | 50463.05
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1291 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil cuatrocientos noventa y seis euros con treinta y cinco céntimos | 24496.35 | 24496.35
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1292 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticuatro mil ochocientos euros con noventa céntimos | 24800.9 | 24800.9
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1293 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cinco mil cuarenta y ocho euros con treinta céntimos | 35048.3 | 35048.3
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1294 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil ciento cincuenta y seis euros | 17156 | 17156
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1295 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil setecientos cincuenta y ocho euros con cuatro céntimos | 25758.04 | 25758.04
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1296 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y seis mil cuatrocientos quince euros con sesenta y cinco céntimos | 36415.65 | 36415.65
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1297 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil ochocientos siete euros con trece céntimos | 17807.13 | 17807.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1298 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil setecientos quince euros con diecinueve céntimos | 26715.19 | 26715.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1299 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y siete mil setecientos ochenta y tres euros | 37783 | 37783
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1300 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con veinticuatro céntimos | 18458.24 | 18458.24
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1301 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil seiscientos setenta y dos euros con treinta y tres céntimos | 27672.33 | 27672.33
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1302 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y nueve mil ciento cincuenta euros con treinta y cinco céntimos | 39150.35 | 39150.35
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1303 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil ciento nueve euros con treinta y seis céntimos | 19109.36 | 19109.36
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1304 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil quinientos ochenta y seis euros con sesenta y un céntimos | 29586.61 | 29586.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1305 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cinco euros con cinco céntimos | 41885.05 | 41885.05
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1306 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil cuatrocientos once euros con cincuenta y nueve céntimos | 20411.59 | 20411.59
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1307 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y un mil novecientos ochenta euros con setenta y cinco céntimos | 31980.75 | 31980.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1308 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y cinco mil trescientos cinco euros con veinticinco céntimos | 45305.25 | 45305.25
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1309 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil cuarenta euros con veintiséis céntimos | 22040.26 | 22040.26
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1310 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro euros con noventa céntimos | 34374.9 | 34374.9
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1311 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y ocho mil setecientos veinticinco euros con cuarenta y seis céntimos | 48725.46 | 48725.46
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1312 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil seiscientos cuarenta y dos euros con sesenta y ocho céntimos | 23642.68 | 23642.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1313 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y seis mil setecientos sesenta y nueve euros con cinco céntimos | 36769.05 | 36769.05
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1314 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta y dos mil ciento cuarenta y cinco euros con sesenta y seis céntimos | 52145.66 | 52145.66
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1315 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil doscientos noventa y siete euros con sesenta céntimos | 25297.6 | 25297.6
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1316 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y nueve mil ciento sesenta y tres euros con diecinueve céntimos | 39163.19 | 39163.19
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1317 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco euros con ochenta y ocho céntimos | 55565.88 | 55565.88
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1318 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 2,5m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil novecientos veintiséis euros con veintiséis céntimos | 26926.26 | 26926.26
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1319 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiséis mil seiscientos sesenta y ocho euros con noventa y nueve céntimos | 26668.99 | 26668.99
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1320 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y siete mil setecientos diecisiete euros con tres céntimos | 37717.03 | 37717.03
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1321 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil cuatrocientos veintiséis euros con ochenta y un céntimos | 18426.81 | 18426.81
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1322 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil setecientos cuarenta y un euros con sesenta y un céntimos | 27741.61 | 27741.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1323 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y nueve mil doscientos cuarenta y nueve euros con treinta y tres céntimos | 39249.33 | 39249.33
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1324 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,6m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil ciento cincuenta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos | 19156.49 | 19156.49
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1325 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintiocho mil ochocientos once euros con sesenta y seis céntimos | 28811.66 | 28811.66
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1326 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta mil setecientos setenta y siete euros con noventa y ocho céntimos | 40777.98 | 40777.98
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1327 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,7m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecinueve mil ochocientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos | 19884.41 | 19884.41
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1328 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil ochocientos ochenta y un euros con setenta y un céntimos | 29881.71 | 29881.71
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1329 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y dos mil trescientos seis euros con sesenta y un céntimos | 42306.61 | 42306.61
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1330 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 0,8m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinte mil seiscientos doce euros con treinta y cuatro céntimos | 20612.34 | 20612.34
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1331 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y dos mil veinticuatro euros con treinta y nueve céntimos | 32024.39 | 32024.39
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1332 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos | 45367.58 | 45367.58
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1333 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintidós mil sesenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos | 22069.94 | 22069.94
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1334 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y cuatro mil setecientos tres euros con treinta y cinco céntimos | 34703.35 | 34703.35
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1335 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y nueve mil ciento noventa y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos | 49194.68 | 49194.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1336 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,25m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintitrés mil ochocientos noventa y dos euros con treinta y ocho céntimos | 23892.38 | 23892.38
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1337 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Treinta y siete mil trescientos setenta y nueve euros con setenta y seis céntimos | 37379.76 | 37379.76
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1338 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta y tres mil dieciocho euros con trece céntimos | 53018.13 | 53018.13
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1339 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,5m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil setecientos trece euros con seis céntimos | 25713.06 | 25713.06
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1340 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta mil cincuenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 40058.75 | 40058.75
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1341 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco euros con veintitrés céntimos | 56845.23 | 56845.23
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1342 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 1,75m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintisiete mil quinientos treinta y cinco euros con cuarenta y nueve céntimos | 27535.49 | 27535.49
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1343 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuarenta y dos mil setecientos treinta y cinco euros con dieciséis céntimos | 42735.16 | 42735.16
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1344 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Sesenta mil seiscientos sesenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos | 60668.68 | 60668.68
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | DEMRT1345 | ud. | Suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Para instalar en canales de: Ancho: de 3m; Alto: de 2m; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veintinueve mil trescientos cincuenta y seis euros con dieciocho céntimos | 29356.18 | 29356.18
Equipos mecánicos | Sistema de preparación de polielectrolito | DEMSP0001 | ud. | Suministro de Equipo de preparación de polielectrolito 500l, SDM de la serie POLYPACK® APX-500-TTSS o similar. Incluido sistema de preparación y armario eléctrico especial CYII. Consumo máximo posible de polielectrolito: 2,5 (kg/h), Concentración de preparación: ≤ 5 g/l (0,5 %), caudal máximo posible a suministrar: 500 (l/h) con tiempo de maduración aprox. de 60 min. Según E.T SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO DE 500L/H | Once mil trece euros con sesenta y cinco céntimos | 11013.65 | 11013.65
Equipos mecánicos | Sistema de preparación de polielectrolito | DEMSP0002 | ud. | Suministro de Equipo de preparación de polielectrolito 850l, SDM de la serie POLYPACK® APX-850-TTSS o similar. Incluido sistema de preparación y armario eléctrico especial CYII. Consumo máximo posible de polielectrolito: 4.25(kg/h), Concentración de preparación: ≤ 5 g/l (0,5 %), caudal máximo posible a suministrar: 850 (l/h) con tiempo de maduración aprox. de 60 min. Según E.T SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO DE 850L/H | Doce mil dieciséis euros con ochenta céntimos | 12016.8 | 12016.8
Equipos mecánicos | Sistema de preparación de polielectrolito | DEMSP0003 | ud. | Suministro de Equipo de preparación de polielectrolito 1000l, SDM de la serie POLYPACK® APX-1000-TTSS o similar. Incluido sistema de preparación y armario eléctrico especial CYII. Consumo máximo posible de polielectrolito: 5(kg/h), Concentración de preparación: ≤ 5 g/l (0,5 %), caudal máximo posible a suministrar: 1000 (l/h) con tiempo de maduración aprox. de 60 min. Según E.T SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO DE 1000L/H | Doce mil seiscientos cinco euros con cuatro céntimos | 12605.04 | 12605.04
Equipos mecánicos | Tolva | DEMTO0001 | ud. | Suministro e instalación de tolva de fangos deshidratados cubierta de entre 23m3 y hasta 30 m3 de capacidad y sección cuadrada. Incluye transporte, colocación, cimentaciones, anclaje a pavimento, tuberías de acero con calorifugado, válvulas tajaderas y modificaciones necesarias para la incorporación de fangos desde las bombas existentes, conexionado eléctrico y mecánico necesario. Fabricada en acero, con acabados superficiales según las ETG del Canal de Isabel II. | Cincuenta y siete mil quinientos euros | 57500 | 57500
Equipos mecánicos | Tolva | DEMTO0002 | ud. | Suministro de tolva para almacenamiento de fangos con una capacidad aproximada de hasta 23 m³. Fabricada con perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono. Tolva piramidal de 4.000 × 4.000 mm. Tronco de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 5 mm. Prisma: de 500 mm de altura fabricado con chapa de 4 mm. Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm con compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cremallera. Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo. Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares. Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada de producto. Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la tolva con plataforma intermedia de mantenimiento. | Veintinueve mil seiscientos treinta y seis euros con veinticinco céntimos | 29636.25 | 29636.25
Equipos mecánicos | Tornillo deshidratador | DEMTD0001 | ud. | Suministro de Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS® de las siguientes características: caudal 2 m3/h/15-90 kgMS/h ;Volumen reactor:50 l; Diámetro reactor: 204 mm; Longitud. reactor:2000 mm ; Motor eléctrico de 0,55 kW, eficiencia energética IE4 Tensión230/400 V; Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tornillo deshidratador".. | Sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis euros con treinta y ocho céntimos | 69486.38 | 69486.38
Equipos mecánicos | Tornillo deshidratador | DEMTD0002 | ud. | Suministro de Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS® de las siguientes características: caudal 4 m3/h/30-180 kgMS/h ;Volumen reactor:50 l; Diámetro reactor: 204 mm; Longitud. reactor:2000 mm ; Motor eléctrico de 1,5 kW, eficiencia energética IE4 Tensión230/400 V; Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tornillo deshidratador".. | Ciento siete mil ciento cuarenta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos | 107149.88 | 107149.88
Equipos mecánicos | Tornillo deshidratador | DEMTD0003 | ud. | Suministro de Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS® de las siguientes características: caudal 8 m3/h/60-350 kgMS/h ;Volumen reactor: 100 l; Diámetro reactor: 204 mm; Longitud. reactor:3500 mm ; Motor eléctrico de 2,2 kW, eficiencia energética IE4 Tensión230/400 V; Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tornillo deshidratador".. | Ciento sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un euros con sesenta y tres céntimos | 165671.63 | 165671.63
Equipos mecánicos | Tornillo deshidratador | DEMTD0004 | ud. | Suministro de Tornillo deshidratador HUBER Q-PRESS® de las siguientes características: caudal 12 m3/h/90-540 kgMS/h ;Volumen reactor:50 l; Diámetro reactor: 250 mm; Longitud. reactor: 4000 mm ; Motor eléctrico de 4,0 kW, eficiencia energética IE4 Tensión230/400 V; Material: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET "Tornillo deshidratador".. | Doscientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 234283.88 | 234283.88
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0001 | ud. | Suministro de Tornillo compactador, TC-270 / TR,COMPAC o similar, 6,20M I304 Aplicación Compacta (TC). Cabezal compactador (Incluye sistema de lavado interior con conexión racor Ø½"). Tipo de compactado Johnson. Paso de compactado 0,5 mm. Compactado de residuos ajustable mediante contrapeso en tapa de descarga; Modo aconsejable de lavado del tambor filtrante, para un buen funcionamiento: Programar el circuito de limpieza del tambor cada 5 o 6 horas, durante 5 sg. caudal de consumo de agua por cada limpieza aproximadamente de 1 a 1,5 Lts. Presión mínima: 2 Kg y máxima:10 Kg. Producto a transportar Residuos finos de tamiz: Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00; Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; caudal máximo (m³/h) 3.50; caudal máximo (l/s) 0.97; Inclinación (min: 1° máx. 25°) 2.00; Tamaño canal U-270x3mm; Tapa plana canal Espesor: 2mm; Hélice Simple (Estándar); Material de construcción equipo AISI 304; Material de construcción hélice AISI 304; Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estándar); Bocas de carga Definidas en línea de accesorios; Bocas de descarga Estándar; Nº de bocas de descarga 1.00; Longitud. entre testeros (mm) 6; Nº de soportes de media luna 2.00; Drenaje (Incluye cepillo de limpieza) 1; Mirilla de inspección Definidas en línea de accesorios; Accionamiento Motor eléctrico; Marca motor ABB. Normativa IEC; Potencia y conexiones 2,00CV (220D/380Y); Velocidad de salida del motor 1500 r.p.m.; Tensión de alimentación 380-400 V; Frecuencia de alimentación 50 Hz | Quince mil cuarenta y cinco euros con diecinueve céntimos | 15045.19 | 15045.19
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0002 | ud. | Suministro de TC-500 / TR,COMPAC o similar, 8.5M I-304/AC (TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE DESBASTE REJAS GRUESOS). Cabezal compactador (Incluye sistema de lavado interior con conexión racor Ø½"). Tipo de compactado: Johnson; Paso de compactado 1 mm ; Compactado de residuos ajustable mediante contrapeso en tapa de descarga; caudal de consumo de agua por cada limpieza aproximadamente de 1 a 1,5 Lts, Presión mínima: 2 Kg/cm² y máxima: 6 Kg/cm². Producto a transportar Residuos: gruesos de reja de desbaste, densidad (Kg/dm³) 1.00, Humedad: 80.00%, Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; caudal máximo (m³/h) 10.00, caudal máximo (l/s) 2.78; Inclinación (min: 1° máx. 25°), Material de construcción equipo AISI 304, Tamaño Equipo U-500x3mm, Tapa plana canal Espesor: 3mm, Longitud. entre testeros (mm) 7684.00, Longitud. Cabezal compactador (mm) (*) 816.00, Longitud. total del equipo (mm) (*) 8500.00, Nº de bocas de carga 4, Bocas de descarga Estándar, Material de construcción hélice ST 52.3, sentido de fabricación de la hélice Dcha., Sentido de giro de la hélice Izda., Dimensiones de la Hélice 460x460 (80x25), Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estándar), Accionamiento Motor eléctrico, Marca motor WEG, Eficiencia IE3 (Alta Eficiencia), Potencia y conexiones 7,50CV, Velocidad de salida del motor 1500 r.p.m., Tensión de alimentación 380-420 V, Frecuencia de alimentación 50 Hz, Ø del eje del reductor Ø60, Factor de servicio del reductor 1.36, Frecuencia BT 50 Hz, Velocidad de entrada al reductor (r.p.m.) 1450.00, Velocidad del SINFIN 29.57, Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento, Relación del REDUCTOR 49.04, Placa CE, Tratamiento superficial Decapado y Pasivado | Veinte mil sesenta y siete euros con noventa y cinco céntimos | 20067.95 | 20067.95
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0003 | ud. | Suministro de TF-420 / TR, FANGOS, 13.0M I-304 o similar (TRANSPORTADOR DE DESBASTE RESIDUOS REJAS GRUESOS ) Producto a transportar: Residuos gruesos de reja de desbaste; Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00, Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) : 50.00; caudal máximo (m³/h) 15.00; caudal máximo (l/s) 4.17, Inclinación (máx. 25° C/Cierre 35°) 3.00; Material de construcción equipo AISI 304, Tamaño Equipo U-420x3mm, Tapa plana canal Espesor: 2mm; Tapa abatible (Longitud. total) (mm) 0.00, Longitud. entre testeros (mm) 13000.00, Nº de bocas de carga 4, Bocas de descarga Estándar, Nº de bocas de descarga 1, material de construcción hélice AISI 304; Sentido de fabricación de la hélice Dcha.; Sentido de giro de la hélice Izda. (Antihorario); Hélice Simple (Estándar); Dimensiones de la Hélice 380x380 (80x25); Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estándar); Material de la Obturación Mando Metal (AC); Accionamiento Motor eléctrico Marca motor WEG; Normativa IEC; Potencia y conexiones 7,50CV ; Velocidad de salida del motor 1500 r.p.m.; Tensión de alimentación 380-420 V; Frecuencia de alimentación 50 Hz; Ø del eje del reductor Ø50; Fator de servicio del reductor 1.00; Frecuencia BT 50 Hz; Velocidad de entrada al reductor (r.p.m.) 1450.00; Velocidad del SINFIN 30.13; Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento | Veinticinco mil doscientos cuarenta y dos euros con veintinueve céntimos | 25242.29 | 25242.29
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0004 | ud. | Suministro de TC-370 / TR,COMPAC, 6.7M I-316 o similar (TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE DESBASTE DE GRUESOS); Cabezal compactador (Incluye sistema de lavado interior con conexión racor Ø½"); Paso de compactado 3 mm (Estándar); Compactado de residuos ajustable mediante contrapeso en tapa de descarga; Modo aconsejable de lavado del tambor filtrante, para un buen funcionamiento: Programar el circuito de limpieza del tambor cada 5 o 6 horas, durante 5 sg., caudal de consumo de agua por cada limpieza aproximadamente de 1 a 1,5 Lts; presión mínima: 2 Kg/cm² y máxima: 6 Kg/cm²; Producto a transportar Residuos gruesos de reja de desbaste; Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00; Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; caudal máximo (m³/h) 6.00; caudal máximo (l/s) 1.67; Inclinación (min: 1° máx. 25°) 14.00; Material de construcción equipo AISI 316; Tapa plana canal Espesor: 2mm; Tapa abatible (Longitud. total) (mm) 0.00; Longitud. entre testeros (mm) 6000.00; Longitud. Cabezal compactador (mm) 662.00; Longitud. total del equipo (mm) 6662.00; Nº de bocas de carga 2; Bocas de descarga Estándar; Material de construcción hélice AISI 304; Sentido de fabricación de la hélice Dcha.; Sentido de giro de la hélice Izda. (Antihorario); hélice Simple (Estándar); Dimensiones de la Hélice 330x330; Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estándar); Accionamiento Motor eléctrico Marca motor WEG; Normativa IEC; Eficiencia IE2 / EFF1 (Eficiente) Estándar; Potencia y conexiones 4,00CV; Velocidad de salida del motor 1500 r.p.m.; tensión de alimentación 380-420 V; Frecuencia de alimentación 50 Hz; Ø del eje del reductor Ø50; Factor de servicio del reductor 1.73; Frecuencia BT 50 Hz; Velocidad de entrada al reductor (r.p.m.) 1450.00; Velocidad del SINFIN 30.77; Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento, Relación del REDUCTOR 47.1, Placa CE, Tratamiento superficial Decapado y Pasivado | Dieciséis mil cuatrocientos sesenta y seis euros con treinta y seis céntimos | 16466.36 | 16466.36
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0005 | ud. | Suministro de TF-270 / TR, FANGOS, 5.0M I-304 o similar (TRANSPORTADOR DE FANGOS) . Producto a transportar Fangos de centrífuga; Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00; Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; caudal máximo (m³/h) 2.00; caudal máximo (l/s) 0.56; Inclinación (máx. 25°) 20.00; Material de construcción equipo AISI 304; Tamaño Equipo U-270x3mm; Tapa plana canal Espesor: 2mm; Longitud. entre testeros (mm) 5000.00; Nº de bocas de carga 2; Bocas de descarga Estándar; Nº de bocas de descarga 1; Sentido de fabricación de la hélice Dcha.; Sentido de giro de la hélice Izda. (Antihorario); Hélice Simple (Estándar); Dimensiones de la Hélice 230x230 (50x20); Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estándar); Accionamiento Motor eléctrico Marca motor ABB; Potencia y conexiones 1,50CV; Velocidad de salida del motor 1500 r.p.m.; Tensión de alimentación 380-420 V; Frecuencia de alimentación 50 Hz; Modelo y tamaño reductor S062C PAM090; Ø del eje del reductor Ø35; Fator de servicio del reductor 1.81; Frecuencia BT 50 Hz; Velocidad de entrada al reductor (r.p.m.) 1450.00; Velocidad del SINFIN 31.45; Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento; Relación del REDUCTOR 46.10; Placa CE; Tratamiento superficial Decapado y Pasivado | Siete mil cincuenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos | 7055.55 | 7055.55
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0006 | ud. | Suministro de TF-270 / TR, FANGOS, 5.8M I-304 o similar (DESBASTE DE GRUESOS) . Producto a transportar Residuos gruesos de reja de desbaste; Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00; Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; caudal máximo (m³/h) 2.50; caudal máximo (l/s) 0.69; Inclinación (máx. 25°) 0.00; Material de construcción equipo AISI 304; Tamaño Equipo U-270x3mm; Tapa plana canal Espesor: 2mm; Longitud. entre testeros (mm) 5785.00; Nº de bocas de carga 3; Bocas de descarga Estándar; Nº de bocas de descarga 1; Material de construcción hélice AISI 304; Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estándar); Accionamiento Motor eléctrico, Marca motor WEG; Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento; Placa CE | Nueve mil ochenta y un euros con setenta y cuatro céntimos | 9081.74 | 9081.74
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0007 | ud. | Suministro de TF-220 / TR, FANGOS, 7.1M I-304 o similar (DESBASTE DE finos). Producto a transportar Residuos finos de tamiz; Densidad (Kg/dm³) 1.00; Humedad (60-80%) 80.00; Temperatura mínima del producto (°C) 1.00; Temperatura máxima del producto (°C) 50.00; caudal máximo (m³/h) 1.00; caudal máximo (l/s) 0.28; Inclinación (máx. 25°) 10.00; Material de construcción equipo AISI 304; Tamaño Equipo U-220x2mm; Tapa plana canal Espesor: 1,5mm; Longitud. entre testeros (mm) 7100.00; Nº de bocas de carga 1; Bocas de descarga Estándar; ; Nº de bocas de descarga 1; Material de construcción hélice AISI 304; Pista de deslizamiento Polietileno HD-1000 10mm (Estándar); Accionamiento Motor eléctrico, Marca motor WEG; Tipo de transmisión Directa S/Acoplamiento; Placa CE | Ocho mil ochocientos cincuenta euros con setenta y seis céntimos | 8850.76 | 8850.76
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0008 | ud. | Suministro de TF27004I316 TF-270 / TR, FANGOS 3,75M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 1 ud.. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 ud.. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motorreductor: 1,5 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 3.750 mm.; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 ud.. en i316; Patas soporte: 2 ud.. en i316; Drenajes: 2 en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 7º; caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | Ocho mil seiscientos veintitrés euros con trece céntimos | 8623.13 | 8623.13
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0009 | ud. | Suministro de TF-270 / TR, FANGOS 8,40M I316; Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 3 ud.. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 ud.. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motorreductor: 2 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 8.400 mm.; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 3 ud.. en i316; Patas soporte: 3 ud.. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 3º ; caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h ; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | Doce mil seiscientos treinta y dos euros con ochenta y un céntimos | 12632.81 | 12632.81
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0010 | ud. | Suministro de TF27004I316 TF-270 / TR, FANGOS 3,75M I316 1.00 6,570.00 15 5,584.50. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor ; Boca de carga: 1 ud.. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316 ; Boca de descarga: 1 ud.. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motorreductor: 1,5 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 3.750 mm. ; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316 Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 ud.. en i316; Patas soporte: 2 ud.. en i316 Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80% ; Inclinación: 7º; caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | Ocho mil seiscientos veintitrés euros con trece céntimos | 8623.13 | 8623.13
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0011 | ud. | Suministro de TC-320 / TR,COMPAC, 6,0M I316 o similar. Canal exterior: “U” 320*3mm. de espesor en i316; Tapa canal plana: Tp-320*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø280X280XPL60X20 material i316; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 1 ud.. de esp. en i316 1930*700; Tambor filtrante compactador: Luz de malla JONHSON de 1mm. en i316 Long. 560mm; Motor reductor: 3 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 6.000 mm; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas. Patas soporte: 2 ud.. en i316; Cuerpo drenaje: Material i316 de 3mm. de espesor; Cepillo drenaje: Colocado en toda la zona de drenaje; Cuerpo compactador: Material i316, incluye tapa descarga, tapa registro tubo rociador contrapeso y racor de entrada de agua. Inclinación: Horizontal, caudal: 6.5 m | Quince mil seiscientos ochenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 15684.38 | 15684.38
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0012 | ud. | Suministro de TF-320 / TR, FANGOS 11,0M I316 o similar. Canal exterior: “U” 320*3mm. de espesor en i316; Tapa canal plana: Tp-320*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø280X280XPLATINA 60X20mm material ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 3 ud.. de 600*320*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 ud.. de 320*320*50*3mm. de espesor en i316; Motorreductor: 3 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 11.000 mm.; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 4 ud.. en i316; Patas soporte: 4 ud.. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70% a 80%); Inclinación: Horizontal; caudal: Q=1m3/h a 6.5 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | Dieciséis mil ciento noventa y ocho euros con ochenta y ocho céntimos | 16198.88 | 16198.88
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0013 | ud. | Suministro de TF-270 / TR, FANGOS 4,0M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 1 ud.. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 ud.. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motorreductor: 1,5 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 4.000 mm.; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 ud.. en i316; Patas soporte: 2 ud.. en i316 ;Drenajes: 2” en i316 ; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga ; Densidad: 1 Kg./dm3 ; Humedad: 70%-80% ; Inclinación: 28º ; caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h ; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | Ocho mil seiscientos veintitrés euros con trece céntimos | 8623.13 | 8623.13
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0014 | ud. | Suministro de TF-270 / TR, FANGOS 3,0M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316 ; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52 ; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 1 ud.. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 ud.. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motorreductor: 1,5 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 3.000 mm.; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 ud.. en i316; Patas soporte: 2 ud.. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 20º; caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | Siete mil novecientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 7953.75 | 7953.75
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0015 | ud. | Suministro de TF-270 / TR, FANGOS 6,20M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 2 ud.. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 ud.. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316 ; Motorreductor: 1,5 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 6.200 mm.; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 ud.. en i316; Patas soporte: 2 ud.. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 0º; caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | Diez mil quinientos noventa y siete euros con trece céntimos | 10597.13 | 10597.13
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0016 | ud. | Suministro de TF-270 / TR, FANGOS 7,30M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 3 ud.. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 ud.. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motorreductor: 2 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 7.300 mm.; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 3 ud.. en i316; Patas soporte: 3 ud.. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 0º; caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | Once mil novecientos sesenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos | 11964.75 | 11964.75
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0017 | ud. | Suministro de TF-270 / TR, FANGOS 4,68M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 2 ud.. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 ud.. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motorreductor: 1,5 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 4.680 mm.; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 2 ud.. en i316; Patas soporte: 2 ud.. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 0º; caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | Nueve mil doscientos cincuenta y ocho euros con treinta y ocho céntimos | 9258.38 | 9258.38
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0018 | ud. | Suministro de TF-270 / TR, FANGOS 10,18M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 2 ud.. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 ud.. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316 ; Motorreductor: 2 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 10.180 mm.; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316 ; Medias lunas: 3 ud.. en i316; Patas soporte: 3 ud.. en i316; Drenajes: 2” en i316; producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 23º; caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | Trece mil ciento ochenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos | 13185.38 | 13185.38
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0019 | ud. | Suministro de TF-270 / TR, FANGOS 7,75M I316 o similar. Canal exterior: “U” 270*3mm. de espesor en i316L; Tapa canal plana: Tp-270*1,5mm. de espesor en i316; Hélice sin eje: Ø230X230XPLATINA 50X20mm materia ST-52; Pista de deslizamiento: Polietileno HD-1000 de 10mm. de espesor; Boca de carga: 2 ud.. de 600*270*200*3mm. de espesor en i316; Boca de descarga: 1 ud.. de 270*270*50*3mm. de espesor en i316; Motorreductor: 2 cv a 28 r.p.m.; Longitud. entre testeros: 7.750 mm.; Conjunto bancada motorreductor, prensa estopas, testeros y “U” de empalme, material i316; Bridas de empalme: material i316; Medias lunas: 3 ud.. en i316; Patas soporte: 3 ud.. en i316; Drenajes: 2” en i316; Producto a transportar: Fangos de Centrifuga; Densidad: 1 Kg./dm3; Humedad: 70%-80%; Inclinación: 0º; caudal: Q=1m3/h a 4 m3/h; Drenaje evacuación aguas centrífuga: SI | Once mil seiscientos sesenta y dos euros con ochenta y ocho céntimos | 11662.88 | 11662.88
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0020 | ud. | Suministro e instalación de tornillo transportador de residuos: - caudal de sólidos a transportar: hasta 2 m3/h o similar, Tipo de sólidos: sólidos de tamizado, Longitud.: 2.500 mm, Diámetro de la hélice: 177 mm; Dimensiones de la hélice: 60 x 20 mm; Cuna de deslizamiento: 8 mm de espesor; Tipo de hélice: sin eje, de paso variable - Luz de malla en zona de compactación: 1 mm - Contrapeso: Disco de presión en poliuretano reforzado con acero - Sistema de lavado en la zona de compactación: incluido - Materiales Tapa de protección (Según norma CE), Cajón de compactación y salida, Artesa de transporte de sólidos, Hélice de transporte de sólidos, Eje de accionamiento, Cesto filtrante en zona de compactación, Tornillería: AISI 304 - Sistema de compactado: Diafragma en tecno polímero antiadherente - Cuna de deslizamiento: Polietileno de alta densidad - Pie de apoyo posterior: Acero; Drenaje posterior: Tecno polímero autoajustable - Potencia: 1,8 kW; Intensidad: 3,3 A; Velocidad de salida: 1410/1690 rpm; Tensión y frecuencia: 380-420 V 50Hz, Protección y aislamiento: IP55 Clase F - 2 patas de 1500 mm de alto en Acero inoxidable AISI 316L - 2 bocas de carga de 1.000 x 250 x 200 mm - Pequeño material para la instalación - Certificado CE equipo | Once mil trescientos veintisiete euros con quince céntimos | 11327.15 | 11327.15
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0021 | ud. | Suministro e instalación de tornillo transportador de residuos: - caudal de sólidos a transportar: hasta 2 m3/h o similar, Tipo de sólidos: sólidos de tamizado, Longitud.: 5.500 mm, Diámetro de la hélice: 177 mm; Dimensiones de la hélice: 60 x 20 mm; Cuna de deslizamiento: 8 mm de espesor; Tipo de hélice: sin eje, de paso variable - Luz de malla en zona de compactación: 1 mm - Contrapeso: Disco de presión en poliuretano reforzado con acero - Sistema de lavado en la zona de compactación: incluido - Materiales Tapa de protección (Según norma CE), Cajón de compactación y salida, Artesa de transporte de sólidos, Hélice de transporte de sólidos, Eje de accionamiento, Cesto filtrante en zona de compactación, Tornillería: AISI 304 - Sistema de compactado: Diafragma en tecno polímero antiadherente - Cuna de deslizamiento: Polietileno de alta densidad - Pie de apoyo posterior: Acero; Drenaje posterior: Tecno polímero autoajustable - Potencia: 1,8 kW; Intensidad: 3,3 A; Velocidad de salida: 1410/1690 rpm; Tensión y frecuencia: 380-420 V 50Hz, Protección y aislamiento: IP55 Clase F - 2 patas de 1500 mm de alto en Acero inoxidable AISI 316L - 2 bocas de carga de 1.000 x 250 x 200 mm - Pequeño material para la instalación - Certificado CE equipo | Catorce mil seiscientos noventa y tres euros con sesenta y tres céntimos | 14693.63 | 14693.63
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0022 | ud. | Transportadores en inox 316L ARTESA 270. 3 metros. Tornillo transportador modelo TE o similar. Cuerpo: Forma del canal: Artesa 270; Drenaje: DN 50; Espesor lecho de rozamiento: 8mm; Material cuerpo y soportes: Acero inoxidable AISI-316L. Tornillo sin fin: Sin núcleo; Diámetro: 250mm; Paso: 250mm; Sección: 80x15mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Boca de carga: Tipo tolva; Descarga frontal; Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 25r.p.m. | Nueve mil cuatrocientos cincuenta euros | 9450 | 9450
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0023 | ud. | Transportadores en inox 316L ARTESA 270. 4 metros. Tornillo transportador modelo TE o similar. Cuerpo: Forma del canal: Artesa 270; Drenaje: DN 50; Espesor lecho de rozamiento: 8mm; Material cuerpo y soportes: Acero inoxidable AISI-316L. Tornillo sin fin: Sin núcleo; Diámetro: 250mm; Paso: 250mm; Sección: 80x15mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Boca de carga: Tipo tolva; Descarga frontal; Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 25r.p.m. | Once mil quinientos cincuenta euros | 11550 | 11550
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0024 | ud. | Transportadores en inox 316L ARTESA 270. 5 metros. Tornillo transportador modelo TE o similar. Cuerpo: Forma del canal: Artesa 270; Drenaje: DN 50; Espesor lecho de rozamiento: 8mm; Material cuerpo y soportes: Acero inoxidable AISI-316L. Tornillo sin fin: Sin núcleo; Diámetro: 250mm; Paso: 250mm; Sección: 80x15mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Boca de carga: Tipo tolva; Descarga frontal; Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 25r.p.m. | Trece mil seiscientos cincuenta euros | 13650 | 13650
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0025 | ud. | Transportadores en inox 316L ARTESA 270. 6 metros. Tornillo transportador modelo TE o similar. Cuerpo: Forma del canal: Artesa 270; Drenaje: DN 50; Espesor lecho de rozamiento: 8mm; Material cuerpo y soportes: Acero inoxidable AISI-316L. Tornillo sin fin: Sin núcleo; Diámetro: 250mm; Paso: 250mm; Sección: 80x15mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Boca de carga: Tipo tolva; Descarga frontal; Grupo motriz: Velocidad máxima del motor: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Velocidad de salida aproximada: 25r.p.m. | Dieciséis mil doce euros con cincuenta céntimos | 16012.5 | 16012.5
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | DEMTT0026 | ud. | Suministro de tornillo transportador inclinado de 3 metros de longitud., marca COMES modelo TF-500/TR o similar, fabricado en acero inoxidable AISI304 para transporte de residuos de rejas de muy gruesos. En chapa de 3mm de espesor y canal de deslizamiento en PE HD-501 | Doce mil doscientos setenta y siete euros con noventa y cinco céntimos | 12277.95 | 12277.95
Equipos mecánicos | Tornillos de Arquímedes | DEMTA0001 | ud. | Suministro y montaje de nuevo tornillo de Arquímedes COUTEX CA modelo 125x1091 o similar, para elevación de agua bruta de caudal 347l/s y las siguientes características: punto de llenado o de capacidad total (NP): 0,00m: punto de contacto o de capacidad mínima (NC): -0,80m; punto de rebose (ND): 5,56m; punto de remanso (NM): 5,70m; altura de elevación: 5,70m; inclinación: 35º; diámetro álabes: 1250mm; diámetro tubo: 711mm; número de entradas:3; longitud. de los álabes: 10910mm; longitud. del tubo: 11400mm; material: acero al carbono S-235J. Características del grupo motriz: potencia instalada: 37 kW; velocidad: 1475 r.p.m.; tensión y frecuencia: 400 V/3/50 Hz; protección motor: IP-55; aislamiento motor: Clase F Incluida en la actuación: - Aislamiento de la zona de trabajo - Desmontaje tornillo existente - Desmontaje equipo motriz existente - Picado cama de hormigón y renovación de ésta - Suministro y montaje de nuevo tornillo, conexiones eléctricas y puesta en marcha. | Ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos euros con nueve céntimos | 84842.09 | 84842.09
Equipos mecánicos | Tornillos de Arquímedes | DEMTA0002 | ud. | Suministro, transporte y colocación en ubicación definitiva sin montaje de tornillo de Arquímedes COMES modelo BTA-Ø1.300mm o similar, sobre cama de hormigón armado, para elevación de fangos biológicos recirculados con las siguientes características: -Material de Fabricación: Acero Carbono.-Diámetro del Tubo: Ø609X7,92mm.-Numero de Entradas Tornillo:3-Longitud. de Álabes: 6.650mm.-Álabes Material de Fabricación: Acero A-42B-Longitud. del Tubo: 7.450mm.-Tubo Material de Fabricación: Acero ST-37-Longitud. Total del Tornillo: 7.480mm-Altura de solera a descarga: 2.826 mm -Inclinación: 30º -caudal teórico: 417 l/s (1500m³/h)-Potencia instalada: ...29 kW con PTC y resistencia calefactada.-Potencia Absorbida: .22 kW.-Velocidad de Giro:....42 r.p.m.. -Reductor tipo tándem con antirretorno con fs=1,5 a 2 -Transmisión motor a reductor con correas y al tornillo con acoplamiento-Caja de rodamiento superior con rodamiento (radial) de rodillo a rótula y otro de axial de rodillo a rótula.-Bomba de engrase en continuo con motorización independiente de la bomba para evitar averías y facilitar la automatización y el mantenimiento -Cojinete inferior con bronce especial para aguas brutas y retenes y engrase en continuo del eje -Acabado totalmente pintadas y chorreadas en grado SA-2'5 con imprimación epódica de 65 micras y acabado en alquitrán epoxi de 65 micras en zonas no sumergidas, y en zonas sumergidas, tres capas de alquitrán epoxi con 125 micras cada una. El montaje se realizará por horas con personal cualificado de la empresa suministradora del equipo. | Ciento dos mil setecientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos | 102744.68 | 102744.68
Equipos mecánicos | Tornillos de Arquímedes | DEMTA0003 | ud. | Deflector tornillo de Arquímedes Comes modelo BTA-1.300 o similar. MATERIAL ACERO CARBONO | Cuatro mil seiscientos setenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 4678.75 | 4678.75
Equipos mecánicos | Tornillos de Arquímedes | DEMTA0004 | ud. | Suministro, transporte (hasta cualquier EDAR de la Comunidad de Madrid) montaje y puesta en marcha de tornillo Arquímedes según E.T Tornillo de Arquímedes. Acondicionamiento de obra civil del soporte inferior, superior, reductor y motor retirando los elementos existentes picando soportes de hormigón. Montaje de nuevas bases metálicas, placas y espárragos roscados garantizando la rigidez con el hormigón existente. Motor, reductor y soporte superior dispondrán de correderas practicables mediante tornillo de regulación para la alineación. Regenerado de la cuna de hormigón de media caña de elevación con el tornillo nuevo. Retirada de elementos eliminados, escombros y equipos a punto indicado en la EDAR. | Ochenta y un mil ochocientos cincuenta y dos euros con setenta y cinco céntimos | 81852.75 | 81852.75
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0001 | ud. | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | Cincuenta y siete euros con setenta y ocho céntimos | 57.78 | 57.78
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0002 | ud. | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería superior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | Ciento dieciséis euros con sesenta céntimos | 116.6 | 116.6
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0003 | ud. | Suministro e instalación de válvula IRIS DN 100, cuerpo fundición 20 corona fundición esferoidal 50, elastómeros NBR con segmento de bronce sin fin. Incluso instalación de accionamiento más posicionador. Según ET2108 | Trece mil seiscientos veinticinco euros | 13625 | 13625
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0004 | ud. | Suministro e instalación de válvula IRIS DN 125, cuerpo fundición 20 corona fundición esferoidal 50, elastómeros NBR con segmento de bronce sin fin. Incluso instalación de accionamiento más posicionador. Según ET2109 | Catorce mil ochocientos setenta y cinco euros | 14875 | 14875
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0004.1 | ud. | Suministro e instalación de válvula IRIS DN 150, cuerpo fundición 20 corona fundición esferoidal 50, elastómeros NBR con segmento de bronce sin fin. Incluso instalación de accionamiento más posicionador. Según ET2110 | Dieciséis mil ciento veinticinco euros | 16125 | 16125
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0005 | ud. | Suministro e instalación de válvula IRIS DN 200, cuerpo fundición 20 corona fundición esferoidal 50, elastómeros NBR con segmento de bronce sin fin. Incluso instalación de accionamiento más posicionador. Según ET2110 | Diecinueve mil doscientos cincuenta euros | 19250 | 19250
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0006 | ud. | Suministro y montaje de válvula serie AB. Bidimensional. DN 300 tipo Wafer de guillotina con accionamiento manual por volante. - Cuerpo en GJL250 - Tajadera en AISI 304 - Cierre EPDM | Mil ciento sesenta y nueve euros con noventa y un céntimos | 1169.91 | 1169.91
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0007 | ud. | Suministro y montaje de válvula serie AB. Bidimensional. DN 400 tipo Wafer de guillotina con accionamiento manual por volante. - Cuerpo en GJL250 - Tajadera en AISI 304 - Cierre EPDM | Dos mil ochocientos cuarenta y nueve euros con nueve céntimos | 2849.09 | 2849.09
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0008 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 500, PN 10, 4bar, L 102mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Tres mil seiscientos cincuenta y siete euros con dieciséis céntimos | 3657.1563 | 3657.1563
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0008.1 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 480x260 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensión existente en la instalación. | Cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros | 4753 | 4753
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0009 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 480x260 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V 50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | Seis mil seiscientos sesenta euros con cincuenta céntimos | 6660.5 | 6660.5
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0010 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 460x286 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensión existente en la instalación. | Cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros | 4753 | 4753
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0011 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 460x286 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V 50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | Seis mil seiscientos sesenta euros con cincuenta céntimos | 6660.5 | 6660.5
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0012 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 462x242 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensión existente en la instalación. | Cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros | 4753 | 4753
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0013 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 462x242 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V 50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | Seis mil seiscientos sesenta euros con cincuenta céntimos | 6660.5 | 6660.5
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0014 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 690x381 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensión existente en la instalación. | Seis mil ciento treinta y cinco euros con cincuenta céntimos | 6135.5 | 6135.5
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0015 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 690x381 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V 50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | Siete mil novecientos quince euros con veinticinco céntimos | 7915.25 | 7915.25
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0016 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 660x385 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensión existente en la instalación. | Seis mil ciento treinta y cinco euros con cincuenta céntimos | 6135.5 | 6135.5
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0017 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 660x385 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | Siete mil novecientos quince euros con veinticinco céntimos | 7915.25 | 7915.25
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0018 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 465x272 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensión existente en la instalación. | Cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros | 4753 | 4753
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0019 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 465x272 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | Seis mil seiscientos sesenta euros con cincuenta céntimos | 6660.5 | 6660.5
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0020 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 492x215 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento neumático con cilindro de doble efecto, dos detectores y electroválvula para la tensión existente en la instalación. | Cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros | 4753 | 4753
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0021 | ud. | Suministro Válvula de guillotina Orbinox modelo "BC" o similar de 492x215 para tolva de salida de centrifugadora de fango deshidratado. Cierre estanco en EPDM, plegada en Acero Inoxidable AISI 316. Con accionamiento mediante motor eléctrico ON/OFF 380 V50 Hz con finales de carrera y limitadores de par. | Seis mil seiscientos sesenta euros con cincuenta céntimos | 6660.5 | 6660.5
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0022 | ud. | Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas. | Doscientos setenta y un euros con treinta céntimos | 271.3 | 271.3
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0023 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 150, PN 10/16, L 210mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Mil seiscientos ochenta y ocho euros con noventa y tres céntimos | 1688.93 | 1688.93
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0024 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 200, PN 10, L 230mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Mil ochocientos dos euros con setenta y un céntimos | 1802.71 | 1802.71
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0025 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 200, PN 16, L 230mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Mil ochocientos nueve euros con treinta y seis céntimos | 1809.36 | 1809.36
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0026 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 250, PN 10, L 250mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Mil novecientos setenta euros con trece céntimos | 1970.13 | 1970.13
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0027 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 250, PN 16, L 250mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Dos mil ochenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos | 2085.48 | 2085.48
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0028 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 300, PN 10, L 270mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Dos mil doscientos noventa y cinco euros con treinta céntimos | 2295.3 | 2295.3
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0029 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 300, PN 16, L 270mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Dos mil trescientos nueve euros con veinte céntimos | 2309.2 | 2309.2
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0030 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 350, PN 10, L 290mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Dos mil setecientos noventa y un euros con setenta y ocho céntimos | 2791.78 | 2791.78
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0031 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 350, PN 16, L 290mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Tres mil cuatrocientos quince euros con cincuenta y cinco céntimos | 3415.55 | 3415.55
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0032 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 400, PN 10, L 310mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Tres mil doscientos ochenta y tres euros con sesenta y cinco céntimos | 3283.65 | 3283.65
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0033 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 400, PN 16, L 310mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Tres mil trescientos setenta y cinco euros con veintitrés céntimos | 3375.23 | 3375.23
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0034 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 450, PN 10, L 330mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Tres mil novecientos cuarenta y dos euros con treinta y ocho céntimos | 3942.38 | 3942.38
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0035 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 450, PN 16, L 330mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Cuatro mil treinta y ocho euros con seis céntimos | 4038.06 | 4038.06
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0036 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 500, PN 10, L 350mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Cuatro mil ochenta y cinco euros con ochenta y ocho céntimos | 4085.88 | 4085.88
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0037 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 500, PN 16, L 350mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Cuatro mil trescientos sesenta euros con setenta y cinco céntimos | 4360.75 | 4360.75
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0038 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 600, PN 10, L 390mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Cuatro mil novecientos cuarenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos | 4946.94 | 4946.94
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0039 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 600, PN 16, L 390mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior esmaltado, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Seis mil trescientos sesenta y siete euros con setenta y nueve céntimos | 6367.79 | 6367.79
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0040 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 700, PN 10, L 430mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior epoxi, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Siete mil doscientos dieciséis euros con veintiséis céntimos | 7216.26 | 7216.26
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0041 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 700, PN 16, L 430mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior epoxi, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Nueve mil setecientos noventa y seis euros con ocho céntimos | 9796.08 | 9796.08
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0042 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 800, PN 10, L 470mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior epoxi, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Diez mil setecientos treinta y seis euros con cuarenta y cinco céntimos | 10736.45 | 10736.45
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0043 | ud. | Suministro de válvula de mariposa doble excéntrica DN 800, PN 16, L 470mm, temperatura 10ºC hasta 60ºC, materiales cuerpo disco EN-JS 1030, vástago acero inoxidable 1.4021.05, cojinetes casquillo P1 cajeras POM, asiento del cuerpo con aportación de soldadura de alta calidad o esmaltado, sellado EPDM, KTW W270, tornillería tipo A2, interior tipo A4, exterior epoxi, interior epoxi, disco epoxi, accionamiento reductor manual biela y manivela (SKG), disminución de la velocidad de cierre cerca de la posición de cerrado, cierre extremadamente suave, parada estable, límite ajustable en el eje, indicador mecánico de posición, protección IP68, carcasa GG-25 con protección epoxi, eje acero inox 1.4021.05, tuerca del eje aleación de cobre 2.0550.08, eje de salida acero Ck45 bruñido, cojinete poliamida POM, indicador poliamida PA6-GF15, tapa indicador policarbonato PC, tapa de cierre acero, tornillos acero inox A2, cierre perbunan 90 (NBR), volante acero con protección epoxi, tuerca impulsora acero 92Mn28K, chaveta acero St60-2K, preparado para motorizar. | Once mil doscientos setenta y cinco euros con veintiún céntimos | 11275.21 | 11275.21
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0044 | ud. | Suministro de válvula reguladora de gas en exceso a la antorcha, tamaño 4", material aluminio con diafragma de BUNA-N, conexión horizontal brida ANSI 4" 125#F, rango de tarado: 2"-12" c.a (50-300 mm.c.a.), incluso documentación: dibujos dimensionales (según estándares del FABRICANTE), manual de instrucciones (según estándares del FABRICANTE), certificado materiales (según estándares del FABRICANTE). | Seis mil trescientos sesenta euros | 6360 | 6360
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0045 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN100 PN10 | Ciento cuarenta y dos euros con ochenta y un céntimos | 142.81 | 142.81
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0046 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN50 PN10 | Setenta y tres euros con trece céntimos | 73.13 | 73.13
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0047 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 100, PN 10, L 52mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Trescientos treinta y nueve euros con treinta y un céntimos | 339.31 | 339.31
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0048 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 125, PN 10, L 56mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Cuatrocientos cincuenta y cinco euros con noventa y nueve céntimos | 455.99 | 455.99
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0049 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 150, PN 10, L 56mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Quinientos cuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 504.69 | 504.69
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0050 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 200, PN 10, L 60mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Seiscientos catorce euros con cincuenta céntimos | 614.5 | 614.5
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0051 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 250, PN 10, L 68mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Mil cuarenta y seis euros con cuarenta y cinco céntimos | 1046.45 | 1046.45
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0052 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 300, PN 10, L 78mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Mil doscientos noventa y cinco euros con cincuenta céntimos | 1295.5 | 1295.5
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0053 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 350, PN 10, L 78mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Dos mil seiscientos setenta euros con treinta y un céntimos | 2670.31 | 2670.31
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0054 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 400, PN 10, 4bar, L 102mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Dos mil ochocientos quince euros con sesenta y tres céntimos | 2815.63 | 2815.63
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0055 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 50, PN 10, L 43mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Doscientos ochenta y dos euros con treinta y un céntimos | 282.31 | 282.31
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0056 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 500, PN 10, 4bar, L 127mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Cuatro mil ochenta y dos euros con once céntimos | 4082.11 | 4082.11
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0057 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 600, PN 10, 4bar, L 154mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Cuatro mil setecientos setenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos | 4777.94 | 4777.94
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0058 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 65, PN 10, L 46mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Doscientos noventa y cinco euros con ochenta y tres céntimos | 295.83 | 295.83
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0059 | ud. | Suministro válvula de guillotina bidireccional DN 80, PN 10, L 46mm, temperatura hasta 60ºC, materiales cuerpo de fundición gris EN-JL 1040, guillotina de acero inoxidable 1.4301 (A2), junta de cierre/estanqueidad NBR, accionamiento por volante (husillo no ascendente), preparada para motorizar | Trescientos seis euros con tres céntimos | 306.03 | 306.03
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0060 | ud. | Suministro y montaje de repuesto de válvula de clapeta ref. 158608000 clapeta elástica DN300 KPL. EPDM, portes incluidos | Cuatrocientos doce euros con cinco céntimos | 412.05 | 412.05
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0061 | ud. | Suministro y montaje de válvula de compuerta DN 200 BV-05-47 | Setecientos cuatro euros con seis céntimos | 704.06 | 704.06
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0062 | ud. | Suministro y montaje de electroválvula ATEX de 3/4"; incluso suministro y montaje de alimentación (manguera apantallada) eléctrica desde el cubículo hasta la electroválvula. | Setecientos euros | 700 | 700
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0063 | ud. | Suministro de válvula reguladora de gas en exceso a la antorcha con apagallamas horizontal: - Tamaño: 4" - Conexión: 4" ANSI 150# FF - Material: Aluminio con diafragma de BUNA-N en la válvula reguladora - Material Elemento Apagallamas: Acero inoxidable 316L - Ubicación: Horizontal - Rango de tarado de la válvula: 2"-12"c.a. (50-300 mm.c.a.) - Certificado de conformidad CE: ATEX | Nueve mil setecientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos | 9784.44 | 9784.44
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0064 | ud. | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente igual o inferior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | Doscientos treinta y tres euros con diecinueve céntimos | 233.19 | 233.19
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0065 | ud. | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente superior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. Acabado según ET1000. | Trescientos cuarenta y nueve euros con setenta y nueve céntimos | 349.79 | 349.79
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0066 | ud. | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente entre bridas igual o inferior a DN 300. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | Cincuenta y siete euros con setenta y ocho céntimos | 57.78 | 57.78
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0067 | ud. | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente entre bridas superior a DN 300. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | Ciento dieciséis euros con sesenta céntimos | 116.6 | 116.6
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0068 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete de desmontaje DN 350 según ET2231 | Quinientos cincuenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos | 558.83 | 558.83
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0069 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 80 según ET2231 | Setenta euros con treinta y ocho céntimos | 70.38 | 70.38
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0070 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 100 según ET2231 | Noventa y tres euros con cuarenta y nueve céntimos | 93.49 | 93.49
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0071 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 150 según ET2231 | Ciento noventa y dos euros con veintitrés céntimos | 192.23 | 192.23
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0072 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 200 según ET2231 | Doscientos cuarenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos | 244.75 | 244.75
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0073 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 250 según ET2231 | Trescientos dos euros con cincuenta y tres céntimos | 302.53 | 302.53
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0074 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 300 según ET2231 | Trescientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos | 384.45 | 384.45
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0075 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola DN 25 según ET2103. | Cuarenta y dos euros con un céntimo | 42.01 | 42.01
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0076 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola DN 50 según ET2103. | Cuarenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 49.38 | 49.38
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0077 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola de PVC DN 15 según ET2104. | Diecisiete euros con ochenta y seis céntimos | 17.86 | 17.86
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0078 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola de PVC DN 25 según ET2104. | Veintinueve euros con cuarenta y un céntimos | 29.41 | 29.41
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0079 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola de PVC DN 50 según ET2104. | Cuarenta euros con noventa y seis céntimos | 40.96 | 40.96
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0080 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de manguito elástico de accionamiento neumático DN 150 según ET2106. | Cuatrocientos sesenta y seis euros con treinta y nueve céntimos | 466.39 | 466.39
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0081 | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de manguito elástico de accionamiento neumático DN 200 según ET2106. | Setecientos dieciséis euros con treinta y nueve céntimos | 716.39 | 716.39
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0082 | ud. | Suministro de válvula de diafragma del fabricante CMO VALVES modelo Serie VD o similar, con las siguientes características principales: Tamaño: DN150 para taladrado de brida PN10 Condiciones de trabajo: 0,6bar de presión y temperatura de 90ºC Materiales: cuerpo en S275JR y disco en AISI304 Accionamiento: reductor + motor Motor de regulación tipo AUMA SAR (1200acc/h) o similar, con limitador de par, finales de carrera y volante auxiliar de emergencia, con señal de salida y entrada 4-20mA. Incluye selector local/remoto en el actuador | Doce mil cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 12056.25 | 12056.25
Equipos mecánicos | Ventiladores | DEMVE0001 | ud. | Suministro de ventilador para renovación de aire de caudal 5200 m3/h o similar de 40x40cm y rejilla exterior. | Setecientos veintiún euros | 721 | 721
Equipos mecánicos | Ventiladores | DEMVE0002 | ud. | Suministro de ventilador TECNIUM MPSRS-4055 o similar; caudal: 7.500m3/h o similar; Material de las partes en contacto con el fluido: turbina en resina estervinílica/fibra de vidrio, difusor en polietileno; Potencia instalada: 7,5kW; Tensión motor: 400/690V; Velocidad angular del motor: 1.450r.p.m.; Protección del motor: IP-55; | Cuatro mil ciento ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 4181.25 | 4181.25
Equipos mecánicos | Ventiladores | DEMVE0003 | ud. | Suministro de ventilador TECNIUM MPSSI-5575; caudal: 14.800m3/h o similar; Material de las partes en contacto con el fluido: turbina en AISI 316, difusor en resina estervinílica/fibra de vidrio; Potencia instalada: 18,5kW; Tensión motor: 400/690V; Velocidad angular del motor: 2.9000r.p.m.; Protección del motor: IP-55; | Nueve mil setecientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 9787.5 | 9787.5
Instrumentación | Accesorios | DINAC0001 | ud. | Set de montaje en acero inox. para sonda Solitax/TSS sc o similar con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2 m. y acoplamiento de sonda a 90º | Quinientos euros | 500 | 500
Instrumentación | Accesorios | DINAC0002 | ud. | Set de montaje para sonda de OD por pértiga de 2 metros en PVC con conexión 1" con anclaje pivotante a barandilla en acero inoxidable | Trescientos noventa euros con treinta y nueve céntimos | 390.39 | 390.39
Instrumentación | Accesorios | DINAC0003 | ud. | Conector sc o similar macho para cable de extensión Diám 6-8 mm | Cuarenta y cinco euros con noventa y siete céntimos | 45.97 | 45.97
Instrumentación | Accesorios | DINAC0004 | ud. | Conector sc o similar hembra para cable de extensión Diám. 6-8 mm | Cincuenta y tres euros con dieciocho céntimos | 53.18 | 53.18
Instrumentación | Accesorios | DINAC0005 | m | Cable sin conectores para sensor SC o similar | Seis euros con ochenta y ocho céntimos | 6.88 | 6.88
Instrumentación | Accesorios | DINAC0006 | ud. | Cubierta de protección para controlador SC1000 o similar | Ciento setenta euros con veintidós céntimos | 170.22 | 170.22
Instrumentación | Accesorios | DINAC0007 | ud. | Cubierta para el controlador sc200 o similar con pantalla de protección UV | Ciento ochenta y dos euros con sesenta y cinco céntimos | 182.65 | 182.65
Instrumentación | Accesorios | DINAC0008 | ud. | Set de montaje para sonda de pH por pértiga de 2 metros en PVC con conexión 1" con anclaje pivotante a barandilla en acero inoxidable | Quinientos euros | 500 | 500
Instrumentación | Accesorios | DINAC0009 | ud. | Set de montaje para sonda rédox por pértiga de 2 metros en PVC con conexión 1" con anclaje pivotante a barandilla en acero inoxidable | Quinientos euros | 500 | 500
Instrumentación | Accesorios | DINAC0010 | ud. | Suministro y montaje de conexiones de anillo de tierra para caudalímetro con tubería de PEHD-100 DN 300 | Cuatrocientos setenta y dos euros con cinco céntimos | 472.05 | 472.05
Instrumentación | Accesorios | DINAC0011 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de soporte para transductor de instrumentación fabricado en pletinas de acero soldado. Tratamiento exterior de galvanizado en caliente de espesor mínimo de 150 micras. Similar a los instalados en cada EDAR. | Setecientos euros | 700 | 700
Instrumentación | Accesorios | DINAC0012 | ud. | Suministro set de juntas para sonda SOLITAX, marca Hach Lange, modelo LXG423.99.10000 o similar | Treinta y dos euros con diecinueve céntimos | 32.19 | 32.19
Instrumentación | Accesorios | DINAC0013 | ud. | Suministro set de 5 gomas de autolimpieza para sonda SOLITAX, marca Hach Lange, modelo LXG423.99.10000 o similar | Setenta y tres euros con nueve céntimos | 73.09 | 73.09
Instrumentación | Accesorios | DINAC0014 | ud. | Suministro desecante para sonda Hach Lange o similar | Cinco euros con cincuenta y tres céntimos | 5.53 | 5.53
Instrumentación | Accesorios | DINAC0015 | ud. | Suministro set de juntas para UVAS Plus y NITRATAX Plus, marca Hach Lange, modelo LXG417.00.50000 o similar | Ciento sesenta y cuatro euros con sesenta y dos céntimos | 164.62 | 164.62
Instrumentación | Accesorios | DINAC0016 | ud. | Suministro set de rasquetas 5 mm para UVAS/NITRATAX (x5), marca Hach Lange, modelo LXG417.00.50000 o similar | Ciento cuarenta y nueve euros con tres céntimos | 149.03 | 149.03
Instrumentación | Accesorios | DINAC0017 | ud. | Suministro desecante para unidad de medida marca Hach Lange o similar | Siete euros con siete céntimos | 7.07 | 7.07
Instrumentación | Accesorios | DINAC0018 | ud. | Suministro puente salino para sensor diferencial de pH o rédox de Ryton, marca Hach Lange o similar | Ciento cincuenta euros con cincuenta y cuatro céntimos | 150.54 | 150.54
Instrumentación | Accesorios | DINAC0019 | ud. | Suministro electrolito para ORP de proceso (500 ml), marca Hach Lange o similar | Sesenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos | 67.56 | 67.56
Instrumentación | Accesorios | DINAC0020 | ud. | pantalla - Indicador de campo RIA16 RIA16-10W1/0 RIA16-AA1A o similar | Trescientos cincuenta euros con cincuenta y cinco céntimos | 350.55 | 350.55
Instrumentación | Accesorios | DINAC0021 | ud. | Suministro kit de cápsula de repuesto para sensor LDOsc (Model2). Incluye cabezal de programación. Marca Hach Lange o similar | Doscientos setenta y nueve euros con noventa y seis céntimos | 279.96 | 279.96
Instrumentación | Accesorios | DINAC0022 | ud. | Suministro kit de repuestos para 1 año para AMTAX SC, marca Hach Lange o similar. Incluye LZY181 pistón de bomba, LZY154 set de filtros, LZY069 electrodo GSE, pistón bomba, membrana + electrolito, tubos reactivo/limpieza, reactivos y estándares, solución de limpieza | Mil quinientos setenta y cinco euros | 1575 | 1575
Instrumentación | Accesorios | DINAC0023 | ud. | Suministro set de repuestos para 1 año para el sistema FILTRAX, marca Hach Lange o similar. Incluye: tubos bomba, filtro aire, filtro compresor, casetes/rodillos, membranas, tubos conexión. | Seiscientos cincuenta euros con cuarenta y cinco céntimos | 650.45 | 650.45
Instrumentación | Accesorios | DINAC0024 | ud. | Suministro compresor completo para FILTRAX 220 V, Hach Lange o similar | Ochocientos noventa y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 896.88 | 896.88
Instrumentación | Accesorios | DINAC0025 | ud. | Suministro set de repuestos para 1 año para PHOSPHAX SC, Hach Lange o similar. Incluye: tubos reactivo/limpieza, reactivos y estándares, solución de limpieza, filtros ventiladores, imán agitador, pistón bomba, electrodo. | Cuatrocientos cinco euros | 405 | 405
Instrumentación | Accesorios | DINAC0026 | ud. | Suministro set de repuestos para 1 año para PHOSPHAX Sigma, HACH Lange o similar. Incluye: tubo de bomba de muestra y descarga, tubos de bomba de reactivos, tubos de válvula, jutas cubeta, reactivos, solución estándar, membrana filtro de aire, pistón de teflón, casetes de bomba. | Mil quinientos setenta y cinco euros | 1575 | 1575
Instrumentación | Accesorios | DINAC0027 | ud. | Suministro de rasqueta de limpieza de SONATAX, Hach Lange o similar | Ciento doce euros con cincuenta céntimos | 112.5 | 112.5
Instrumentación | Accesorios | DINAC0028 | ud. | Suministro de juntas tóricas y desecantes para NITRATAX Plus, Hach Lange o similar | Trescientos quince euros | 315 | 315
Instrumentación | Accesorios | DINAC0029 | ud. | Suministro de juntas tóricas y desecantes para UVAS Plus, Hach Lange o similar | Trescientos quince euros | 315 | 315
Instrumentación | Accesorios | DINAC0030 | ud. | Suministro de membrana y electrolito para CLF10, Hach Lange o similar | Doscientos treinta y un euros | 231 | 231
Instrumentación | Accesorios | DINAC0031 | ud. | Suministro de rasqueta y desecantes internos para Ultraturb, Hach Lange o similar | Noventa y siete euros con cincuenta céntimos | 97.5 | 97.5
Instrumentación | Accesorios | DINAC0032 | ud. | Suministro de cartucho de medida para A-ISE/ N-ISE, Hach Lange o similar | Mil doscientos noventa y siete euros con cincuenta céntimos | 1297.5 | 1297.5
Instrumentación | Accesorios | DINAC0033 | ud. | Suministro de tubo de bomba de muestreador. | Ciento sesenta y tres euros con cincuenta céntimos | 163.5 | 163.5
Instrumentación | Accesorios | DINAC0034 | ud. | Suministro Hach Lange FILTRAX o similar, unidad de filtración y transporte de muestra, longitud. tubo 30 m calefactado. Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. Transporte de 1l/h de permeado mediante peristáltica. Puede alimentar a varios analizadores en línea. | Ocho mil cuatrocientos nueve euros con treinta y dos céntimos | 8409.32 | 8409.32
Instrumentación | Accesorios | DINAC0035 | ud. | Suministro tubo 30 m - 230 V FILTRAX, Hach Lange o similar | Mil setecientos sesenta y seis euros con noventa y un céntimos | 1766.91 | 1766.91
Instrumentación | Accesorios | DINAC0036 | ud. | Set de montaje en inmersión para sonda Filtrax/Sigmatax, en ac. Inox., con soporte mural 10 cm. Pértiga 2 m, con abertura lateral para salida de tubo de muestra. | Seiscientos treinta y dos euros con cuarenta y un céntimos | 632.41 | 632.41
Instrumentación | Accesorios | DINAC0037 | ud. | Suministro abrazaderas para montaje de controlador de FILTRAX sobre barandilla (diámetro ≤ 40 mm). Hach Lange o similar | Ciento treinta y ocho euros con treinta y nueve céntimos | 138.39 | 138.39
Instrumentación | Accesorios | DINAC0038 | ud. | Set de montaje en acero inox. Para sonda NITRATAX con escuadra 10 cm a pared, pértiga 2 m y acoplamiento de sonda a 90º. Hach Lange o similar | Seiscientos treinta y nueve euros con setenta céntimos | 639.7 | 639.7
Instrumentación | Accesorios | DINAC0039 | ud. | Set de montaje por pértiga 2 m PVC para sensor de ORP con conexión 1ª, con anclaje pivotante a suelo/barandilla en ac. Inox. Hach Lange o similar | Ochocientos treinta y cuatro euros con treinta y tres céntimos | 834.33 | 834.33
Instrumentación | Accesorios | DINAC0040 | ud. | Set montaje en barandilla para analizador AMTAX/PHOSPHAX SC con controlador SC1000. Hach Lange o similar | Novecientos dieciocho euros con ochenta y un céntimos | 918.81 | 918.81
Instrumentación | Accesorios | DINAC0041 | ud. | SC1000 o similar base de controlador para conexión de 4 sondas sc, 4 salidas analógicas. Alimentación 220 V. | Mil trescientos setenta y cuatro euros con un céntimo | 1374.01 | 1374.01
Instrumentación | Accesorios | DINAC0042 | ud. | Suministro batería de gel 12 VDc 6Ah P/SIGMA, con conector 3 pines. Hach Lange o similar | Doscientos sesenta y un euros con noventa y dos céntimos | 261.92 | 261.92
Instrumentación | Accesorios | DINAC0043 | ud. | Suministro cargador para baterías de SIGMA, con conector 3 pines. Hach Lange o similar | Ciento ochenta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos | 184.88 | 184.88
Instrumentación | Accesorios | DINAC0044 | ud. | Suministro cargador de batería/alimentador a red ISCO o similar | Cuatrocientos doce euros con cincuenta y nueve céntimos | 412.59 | 412.59
Instrumentación | Accesorios | DINAC0045 | ud. | Suministro batería ISCO o similar para tomamuestras automático modelo 3700FS. | Doscientos cincuenta y dos euros con dieciocho céntimos | 252.18 | 252.18
Instrumentación | Accesorios | DINAC0046 | ud. | Suministro alarma Dräger combi ámbar o similar | Doscientos tres euros con cuarenta y tres céntimos | 203.43 | 203.43
Instrumentación | Accesorios | DINAC0047 | ud. | Suministro prensaestopa metálico M20 para cable apantallado. | Treinta y cuatro euros con cincuenta céntimos | 34.5 | 34.5
Instrumentación | Accesorios | DINAC0048 | ud. | Suministro escuadra de fijación para CTX 300 y CTX 300 SC o similar (instalación en techo). | Ciento cuarenta y seis euros con ochenta y cinco céntimos | 146.85 | 146.85
Instrumentación | Accesorios | DINAC0049 | ud. | Suministro FLUXUS M2N/NL o similar. El calibrado y los datos del sensor están almacenados en la memoria no volátil del mismo. Conexión resistente al agua. Rango de diámetros: DN (50) 100 a DN2000 (3400). Material: Acero inoxidable. Temperatura de proceso: -30ºC a 130 ºC. Protección IP65. Longitud. del cable: 4 metros El cable está protegido por acero Inoxidable. Incluye certificado de calibración trazable. | Dos mil dieciséis euros | 2016 | 2016
Instrumentación | Accesorios | DINAC0050 | ud. | Suministro sistema de montaje sensores MOU-FSM-DS-C055 o similar. Dispositivo de fijación con regla y cadenas para alinear los sensores tipo M portátiles Permite instalar los sensores en reflexión o en diagonal. Diámetros entre 10 y 550 mm. Material: acero inoxidable | Trescientos treinta y tres euros | 333 | 333
Instrumentación | Accesorios | DINAC0051 | ud. | Suministro caja montaje campo IP67 NIVUS. ZYB0 NFW0 o similar. Caja de montaje en campo para transmisor Nivus. Grado de protección IP67. | Trescientos setenta y ocho euros | 378 | 378
Instrumentación | Accesorios | DINAC0052 | ud. | Suministro accesorio montaje radar. ORH-AL0 o similar. Sistema de montaje del radar de Nivus Para montar el sensor radar de velocidad y el sensor de nivel. Material acero inoxidable. | Trescientos setenta y ocho euros | 378 | 378
Instrumentación | Accesorios | DINAC0053 | ud. | Suministro módulo de indicación y ajuste remoto para sensores 4-20 mA/HART. VEGADIS 82 o similar. Dos hilos 4-20 mA/HART. Carcasa plástico. Protección IP66/IP67 NEMA 4X. Entrada del cable M20X1,5. Conexión prensaestopa de PA negro (ø5-9mm). | Cuatrocientos catorce euros | 414 | 414
Instrumentación | Accesorios | DINAC0054 | ud. | Montaje de soporte (montaje con péndulo de la sonda en el suelo). Endress+Hauser Flexdip CYH112 o similar. Soporte para sensor sumergido. Acero Inox. V4A. Montaje del brazo de soporte: sobre bordillo de piedra. Brazo de soporte (horizontal 40 mm): 500 mm. | Trescientos sesenta y cinco euros con sesenta y seis céntimos | 365.66 | 365.66
Instrumentación | Accesorios | DINAC0055 | ud. | Servicio de reparación en campo del medidor de amonio y nitratos + transmisor Endress+Hauser. Cubre la reparación en planta del fallo de un equipo. Los repuestos se facturarán por separado. Provisión de las herramientas e informe del servicio incluidos. Incluso desplazamiento. | Novecientos veinticuatro euros con setenta y cinco céntimos | 924.75 | 924.75
Instrumentación | Accesorios | DINAC0056 | ud. | Suministro de interruptor de nivel compacto capacitivo para productos adhesivos sin necesidad de ajuste, completamente fabricado en PP. VEGA CAP98.XPYDS o similar. Conexión a proceso mediante rosca G1½A. Longitud. de la parte activa del electrodo: 90 mm, desde el extremo inferior. Carcasa plástico PBT/IP66/67. Longitud. del electrodo en mm: 550,000. Relé (DPDT) 20-72VDC/20-250VAC (5A). | Trescientos noventa y siete euros con setenta y cuatro céntimos | 397.74 | 397.74
Instrumentación | Accesorios | DINAC0057 | ud. | Ampliación para medida de H2S mediante sensor EQ con el sistema para análisis de biogás MAMOS. Canal de medida separado con rango 0 a 1000 ppm o 0 a 10.000 ppm. | Cuatro mil setenta y un euros | 4071 | 4071
Instrumentación | Accesorios | DINAC0058 | ud. | Suministro de armario para sistema de análisis de biogás MAMOS o similar. Grado de protección IP 55, con ventana frontal transparente, con rejilla de ventilación, con racor pasamuros para entrada/salida de cables y tubing. | Mil ochocientos veinticinco euros con cincuenta céntimos | 1825.5 | 1825.5
Instrumentación | Accesorios | DINAC0059 | ud. | Suministro apagallamas certificado WAZ o similar para línea de toma de muestra. | Mil seiscientos veintiséis euros | 1626 | 1626
Instrumentación | Accesorios | DINAC0060 | ud. | Suministro de elemento filtrante para muestra de microfibra de vidrio 25 mm/ 42 mm/ 2 μm. | Setenta y cinco euros | 75 | 75
Instrumentación | Accesorios | DINAC0061 | ud. | Suministro de sensor electroquímico para H2S con rango 0 a 1.000 ppm o 0 a 10.000 ppm. | Cuatrocientos ochenta y un euros con cincuenta céntimos | 481.5 | 481.5
Instrumentación | Accesorios | DINAC0062 | ud. | Suministro de indicador digital para sensores de nivel ultrasónicos 4-20 mA conforme a la Especificación técnica (ET) . | Trescientos sesenta y cinco euros | 365 | 365
Instrumentación | Accesorios | DINAC0063 | ud. | Suministro de convertidor Lazo HART, HMX50 o similar. Consistente en:1 Entrada HART (intrínsecamente segura), 3 Salidas 4-20mA, 2 Contactos de relé SPDT programables. Operación guiada por menú. Alimentación 24VDC. | Ochocientos setenta y ocho euros con veinticinco céntimos | 878.25 | 878.25
Instrumentación | Accesorios | DINAC0064 | ud. | Suministro de placa de datos necesaria para incorporar tecnología Heart-Beat a un medidor de caudal de biogás PROSONIC B200 o similar | Ciento cincuenta y un euros con noventa céntimos | 151.9 | 151.9
Instrumentación | Accesorios | DINAC0065 | ud. | Suministro de recambio CFM/VFM/UFM con paquete de tecnología Heart-Beat | Setecientos cinco euros con cincuenta y tres céntimos | 705.53 | 705.53
Instrumentación | Accesorios | DINAC0066 | ud. | Suministro de tarjeta eléctrica para medidor de caudal de gas para tener 1 señal de salida 4-20mA HART (en lugar de dos salidas 4-20mA). I/O,2 hilos,4-20mA,HART,PFS, Ent.4-20mA; Incluso preparado para uso en atmósferas explosivas; 1 salida HART; 1 PFS=Pulsos/Frecuencia/Conmutación; 1 entrada; Señales de Salida; Entrada: 4-20mA HART, Pulsos/Frecuencia/Contacto de salida; Entrada 4-20mA | Cuatrocientos cuarenta y seis euros con sesenta y un céntimos | 446.61 | 446.61
Instrumentación | Controlador | DINCO0001 | ud. | SC1000 o similar base de controlador para conexión de 6 sondas sc, 4 salidas analógicas. Alimentación 220 V. | Mil trescientos trece euros con veinte céntimos | 1313.2 | 1313.2
Instrumentación | Controlador | DINCO0002 | ud. | SC1000 o similar eco pantalla para controlador con pantalla táctil. Versión eco | Dos mil treinta y cuatro euros con veintinueve céntimos | 2034.29 | 2034.29
Instrumentación | Controlador | DINCO0003 | ud. | SC1000 o similar pantalla para controlador con pantalla táctil. | Tres mil ochenta y dos euros con cincuenta céntimos | 3082.5 | 3082.5
Instrumentación | Controlador | DINCO0004 | ud. | Prognosis complemento plug-in de diagnóstico predictivo de instrumentos para controlador sc1000 o similar. Incluye tarjeta interna a instalar en módulo de sondas. | Mil trescientos veintitrés euros con setenta y cinco céntimos | 1323.75 | 1323.75
Instrumentación | Controlador | DINCO0005 | ud. | SC200 o similar Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas digitales sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma. Alimentación 100-240 Vca. Incluye pantalla | Mil setecientos noventa y tres euros con noventa y tres céntimos | 1793.93 | 1793.93
Instrumentación | Controlador | DINCO0006 | ud. | SC200 o similar Controlador universal de 1 canal para conexión de sonda digital sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma. Alimentación 100-240 Vca. Incluye pantalla | Mil quinientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 1587.5 | 1587.5
Instrumentación | Controlador | DINCO0007 | ud. | Cable de extensión para controlador SC o similar, longitud. 10m. | Doscientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos | 257.5 | 257.5
Instrumentación | Controlador | DINCO0008 | ud. | Cable de extensión para controlador SC o similar, longitud. 20m. | Trescientos ochenta euros | 380 | 380
Instrumentación | Controlador | DINCO0009 | ud. | Cable de extensión para controlador SC o similar, longitud. 30m. | Quinientos treinta euros | 530 | 530
Instrumentación | Controlador | DINCO0010 | ud. | Suministro controlador Prosonic S FMU90 o similar. Evaluación: Nivel/caudal, medida Continua + Contacto de Salida. Aplicación: Hasta 2 sensores, Ex/no Ex: FDU9x, FDU80/80F/81/81F/82; no Ex: FDU83/84/85/86 o similar. Curva de Linearización de 32 puntos. Software de Configuración/Diagnósticos incluido. Reconocimiento automático de sensor FDU9x. Puesta en Marcha con menú guiado | Mil novecientos quince euros con cincuenta y siete céntimos | 1915.57 | 1915.57
Instrumentación | Controlador | DINCO0011 | ud. | Suministro tarjeta profibus DP interna para controlador SC1000 o similar con piezas de montaje | Trescientos cuarenta y dos euros con nueve céntimos | 342.09 | 342.09
Instrumentación | Controlador | DINCO0012 | ud. | Suministro controlador P-RTC 2 canales, compuesto por PC industrial para montaje sobre carril DIN, con conexión MODBUS RS485 a controlador SC1000 y entrada/salida analógica para señal de caudal y dosificación. Incluye algoritmos de control con dosificación en función de perfiles. Realiza la validación en continuo de la medida de fosfato, seleccionando el módulo de control adecuado, en función de su estado. Incluye panel de control con pantalla táctil para configuración. Alimentación 90 - 240 Vac. Incluye opción de 2 canales, con gestión simultánea de 2 sistemas de dosificación con un controlador SC1000 común. | Quince mil trescientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 15356.25 | 15356.25
Instrumentación | Controlador | DINCO0013 | ud. | Suministro transmisor de análisis de líquidos multiparamétrico + multicanal aplicable para control de procesos pH/rédox. Endress+Hauser Liquiline CM442 o similar. Conductividad, Turbidez, Oxígeno (DO), Cloro, SAC, Nitratos, Amonio. Sensores Digitales; Tecnología Memosens Navegador + Pulsadores, pantalla Gráfico Sensores + Módulos enchufables, Tarjeta SD, Data Logger, Relé alarma, Caja con Protección IP66+IP67 NEMA 4X. Señal de entrada: 1 sensor digital. Comunicaciones: 2x salida 0/4-20 mA, HART. 2 relés para limpieza. Alimentación 100-230 VAC (50/60Hz). Set de entrada de cable incluido. | Mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros con sesenta y nueve céntimos | 1455.69 | 1455.69
Instrumentación | Controlador | DINCO0014 | ud. | Convertidor MAG-5000 o similar para caudalímetro electromagnético montaje compact, Electrónica: Microprocesador programable Precisión: +/- 0,5% del caudal real Señal analógica: 0/4-20 mA Señal digital: Acthe 24 Vdc, 30 mA; Pasiva 3-30 Vdc, 300 mA. ; Frecuencia 0-10 kHz Salida Relé: 24 Vac/s A; 24 Vdc/1A Totalizador: 2 contadores de 8 dígitos Protección IP 67 pantalla: alfanumérico de 3*20 caracteres, para caudal instantáneo Ajuste cero: automático Temperatura del fluido: -20 a + 50 °C Alimentación: 115/220-230 V ac, 50/60 Hz Montaje: Compacto o pared Distancia entre Sensor/convertidor: hasta 500 m | Seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 687.5 | 687.5
Instrumentación | Gas | DINGA0001 | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de centralita detección gases LC2 con 2 sensores LEL FGD17 o similar | Dos mil novecientos euros con cincuenta y cuatro céntimos | 2900.54 | 2900.54
Instrumentación | Gas | DINGA0002 | ud. | Suministro central Dräger RAILGUARD o similar 4 canales | Mil treinta y dos euros con setenta y cinco céntimos | 1032.75 | 1032.75
Instrumentación | Gas | DINGA0003 | ud. | Suministro detector Dräger POLYTRON SE EX PR DD o similar | Seiscientos doce euros con noventa céntimos | 612.9 | 612.9
Instrumentación | Gas | DINGA0004 | ud. | Suministro convertidor interno Dräger RAILGUARD + o similar | Ciento treinta y dos euros con veinte céntimos | 132.2 | 132.2
Instrumentación | Gas | DINGA0005 | ud. | Puesta en marcha RACK REGARD o similar | Quince euros con diecinueve céntimos | 15.19 | 15.19
Instrumentación | Gas | DINGA0006 | ud. | Suministro unidad de control digital para montaje mural MX43 o similar con 4 líneas de medición y con avisador acústico-luminoso. | Dos mil setecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 2737.5 | 2737.5
Instrumentación | Gas | DINGA0007 | ud. | Suministro detector OLCT100 o similar para Metano CH4, 0-100 % LIE. | Mil veinte euros | 1020 | 1020
Instrumentación | Gas | DINGA0008 | ud. | Suministro sistema para análisis de biogás MAMOS o similar. Construcción modular, con capacidad de incorporar hasta 4 sensores y diferentes configuraciones posibles (compacta o separada con 1 o 2 entradas de muestra). Sistema compacto en panel de montaje 596 x 450 mm. Transmisor con pantalla 4 líneas y 20 caracteres. Módulo de alimentación 220-115 Vac, con fusible de protección. Sistema de deshumidificación de muestra, con filtro de partículas integrado (2 micras) y bomba peristáltica para drenaje de condensados. Bomba de muestra tipo diafragma 90 l/h con control automático de caudal (adecuada para P gas de -50 mbar a + 20 mbar). Sensor de caudal integrado, con indicación sobre pantalla. Interface de comunicación RS485 Modbus y USB tipo B (otras disponibles). Señales de salida: 4 salidas 0/4-20 mA y 4 salidas 0-5/10 V. Señales de salida OPCIONALES: 2 relés, Modbus, LAN, ...Con 2 entradas para control remoto del equipo. | Seis mil ciento cuarenta y cinco euros con cincuenta céntimos | 6145.5 | 6145.5
Instrumentación | Gas | DINGA0009 | ud. | Suministro monitor gas 4 canales MONICON Modelo C45000 o similar. Incorpora microprocesador y memoria no volátil. Control simultáneo de hasta cuatro zonas. Acondicionamiento digital de la señal para eliminar falsas alarmas. Dos contactos de alarma libres de potencial por detector. Salida analógica: 4x4 a 20 mA (una por sensor). Circuito de carga de batería. Compensación de derivas del sensor automática. Inhibición de alarmas durante la calibración. Diagnósticos de detección de averías. Protección intemperie IP65. Admite hasta 4 sensores diferentes en una misma central. | Mil trescientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos | 1357.5 | 1357.5
Instrumentación | Gas | DINGA0010 | ud. | Suministro detector gas combustible MONICON Modelo CGS500-300P-JB o similar. Detector termocatalítico de gases inflamables. Incorpora un conjunto sensor del tipo termocatalítico con dos elementos sensores, uno para detectar la concentración de gas combustible y otro para compensar cambios de presión, temperatura, etc. Rango de medición: 0-100% LEL. Sensor protegido contra el envenenamiento por presencia de otros gases (por ejemplo H2S). Certificado ATEX II 2 G Eex d IIC T6. Protección caja IP65. | Cuatrocientos cincuenta y tres euros | 453 | 453
Instrumentación | Gas | DINGA0011 | ud. | Suministro analizador de Biogás ADC Mod. SB2000 o similar, rango 0-100% de metano, principio infrarrojos, resolución 0,1% con bomba de aspiración y control de caudal 0-1 l/m. salida 4-20 mA, 2 salidas de alarma por relé, comunicación RS-232, caja IP-54. alimentación90-240 Vca. Todas las partes en contacto con el gas válidas para biogás húmedo en acero inox PTFE, montado en Caja ATEX de 415 x 315 x 168 mm, con 5 prensas para entradas/salidas. | Seis mil seiscientos cincuenta y un euros | 6651 | 6651
Instrumentación | Gas | DINGA0012 | ud. | Suministro sistema de toma de muestras, para analizador de biogás ADC SB2000 o similar, con filtro de partículas, membrana en PTFE, bote de condensados con purga manual y abrazadera de montaje en pared, etc., | Dos mil cuarenta euros | 2040 | 2040
Instrumentación | Gas | DINGA0013 | ud. | Equipo de monitorización personal para la detección de fugas y medición de riesgos ExTec PM4 o similar con bomba de aspiración; Incluso estación de carga, adaptador a red AC/DC ad. M4 12V=/1,2A, sonda flexible con filtro hidrófobo, bolsa de transporte, sensor PPM/VOL, maletín de transporte HG4, dispositivo de control SPE HG, botella de gas de control de CH4 de 1 litro y 12 bar, certificado de calibración ExTec PM4 y 30 filtros HG4 | Tres mil treinta y ocho euros con treinta y ocho céntimos | 3038.38 | 3038.38
Instrumentación | Gas | DINGA0014 | ud. | Equipo de monitorización personal para la detección de fugas y medición de riesgos ExTec PM4 o similar con bomba de aspiración; Incluso estación de carga, adaptador a red AC/DC ad. M4 12V=/1,2A, sonda flexible con filtro hidrófobo, bolsa de transporte, sensor PPM/LEL/VOL, maletín de transporte HG4, dispositivo de control SPE HG, botella de gas de control de CH4 de 1 litro y 12 bar, certificado de calibración ExTec PM4 y 30 filtros HG4 | Tres mil ciento treinta y cinco euros con cincuenta céntimos | 3135.5 | 3135.5
Instrumentación | Gas | DINGA0015 | ud. | Suministro de centralita de detección de gases Honeywell TouchPoint Plus o similar. Unidad de control TTPL. Montaje en pared. Dimensiones 426 x 300 x 156 mm. Alimentación AC115/220 150W. Configurado para 4 entradas mA. Facilita salidas de tensión para elementos de señalización, 3 relés de alarma comunes. Con posibilidad de incluir 12 salidas de relé y 4 salidas analógicas de 4-20 mA | Cinco mil cuatrocientos treinta euros | 5430 | 5430
Instrumentación | Gas | DINGA0016 | ud. | Instalación de centralita de detección de gases Honeywell TpuchPoint Plus o similar | Novecientos ochenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 984.38 | 984.38
Instrumentación | Hidrocarburos | DINHI0001 | ud. | Suministro de sonda de medición hidrocarburos aromáticos policíclicos de rango alto, marca Hach Lange, mod. FP360 sc o similar. Características técnicas: rango de medida 0-5.000 ppb PAHs; método de medida por fluorescencia UV; cuerpo en acero inoxidable; 10 m de cable; con sistema de limpieza. | Diecinueve mil ochenta y nueve euros con setenta y cuatro céntimos | 19089.74 | 19089.74
Instrumentación | Hidrocarburos | DINHI0002 | ud. | Suministro de sonda de medición hidrocarburos aromáticos policíclicos de rango bajo, marca Hach Lange, mod. FP360 sc o similar. Características técnicas: rango de medida 0-500 ppb PAHs; método de medida por fluorescencia UV; cuerpo en acero inoxidable; 10 m de cable; con sistema de limpieza | Dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con setenta y cuatro céntimos | 16464.74 | 16464.74
Instrumentación | Hidrocarburos | DINHI0003 | ud. | Suministro, instalación y montaje de sistema de medición de hidrocarburos aromáticos policíclicos de rango alto/bajo a determinar. Característica técnicas: -Sonda de hidrocarburos, marca Hach Lange, mod. FP360 sc o similar; rango alto 0-5.000 ppb PAHs o rango bajo 0-500 ppb PAHs (a determinar); método de medida por fluorescencia UV; cuerpo en acero inoxidable; 10 m de cable; con sistema de limpieza. -Set de montaje por cadena para sensor de hidrocarburos marca Hach Lange, mod.FP360 sc o similar. Longitud. 5 m -Controlador universal SC200 o similar; 1 canal para conexión de sonda digital sc.; 2 salidas 4-20 mA; 4 relés de alarma; alimentación 100-240 Vca. -Cubierta para controlador SC200 o similar con pantalla de protección UV. -Incluye puesta en marcha por empresa especializada, gastos de desplazamiento, entrega de documentación técnica y formación del personal. Garantía mínima de 24 meses desde puesta en marcha | Diecinueve mil doscientos cuarenta y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos | 19249.45 | 19249.45
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0001 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000,Modelo separado, Tamaño del medidor DN 80 ¦ 3", Conexión DN 80 PN 40, Longitud. de montaje 200 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m, Conexión del cable Caja de term. de fund. de aluminio, Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Dos mil ciento once euros con cuarenta y seis céntimos | 2111.46 | 2111.46
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0002 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Modelo separado, Tamaño del medidor DN 100 ¦ 4", Conexión DN 100 PN 16, Longitud. de montaje 250 mm¦9,84", excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m¦15 ft DS, Conexión del cable Caja de term. de fund. de aluminio, Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Dos mil doscientos noventa y siete euros con treinta y un céntimos | 2297.31 | 2297.31
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0003 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Modelo separado, Tamaño del medidor DN 40 ¦ 1-1,2", Conexión DN 40 PN 40, Longitud. de montaje 150 mm¦5,91", excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1,0460 (C 22,8), Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m¦15 ft DS, Conexión del cable Caja de term. de fund. de aluminio, , Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Dos mil ciento treinta y tres euros con quince céntimos | 2133.15 | 2133.15
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0004 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Modelo separado, Tamaño del medidor DN 50 ¦ 2", Conexión DN 50 PN 40, Longitud. de montaje 100 mm¦7,87", excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1,0460 (C 22,8), Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m¦15 ft DS, Conexión del cable Caja de term. de fund. de aluminio, , Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Dos mil ochenta y dos euros con cincuenta y cinco céntimos | 2082.55 | 2082.55
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0005 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Modelo separado, Tamaño del medidor DN 65 ¦ 2-1/2", Conexión DN 65 PN 16 - EN 1092-1, Number for bolts 8, Longitud. de montaje 200 mm¦7,87", excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m¦15 ft DS, Conexión del cable Caja de term. de fund. de aluminio, , Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Dos mil noventa y cinco euros con noventa y ocho céntimos | 2095.98 | 2095.98
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0006 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 100 ¦ 4", Conexión DN 100 PN 16, Longitud. de montaje 250 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil trescientos diez euros con sesenta y tres céntimos | 1310.63 | 1310.63
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0007 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 125 ¦ 5", Conexión DN 125 PN 16, Longitud. de montaje 250 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil trescientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 1344.38 | 1344.38
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0008 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 150 ¦ 6", Conexión DN 150 PN 16, Longitud. de montaje 300 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil cuatrocientos veintitrés euros con trece céntimos | 1423.13 | 1423.13
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0009 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 Co similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 200 ¦ 8", Conexión DN 200 PN 10, Longitud. de montaje 350 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil seiscientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos | 1661.25 | 1661.25
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0010 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 200 ¦ 8", Conexión DN 200 PN 16, Longitud. de montaje 350 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil setecientos quince euros | 1715 | 1715
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0011 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 25 ¦ 1", Conexión DN 25 PN 40, Longitud. de montaje 150 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil doscientos once euros con veinticinco céntimos | 1211.25 | 1211.25
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0012 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 250 ¦ 10", Conexión DN 250 PN 10, Longitud. de montaje 400 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil novecientos cincuenta y un euros con veinticinco céntimos | 1951.25 | 1951.25
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0013 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 250 ¦ 10", Conexión DN 250 PN 16, Longitud. de montaje 400 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Dos mil treinta euros con sesenta y tres céntimos | 2030.63 | 2030.63
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0014 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 300 ¦ 12", Conexión DN 300 PN 10, Longitud. de montaje 500 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Dos mil cuatrocientos catorce euros con treinta y ocho céntimos | 2414.38 | 2414.38
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0015 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 300 ¦ 12", Conexión DN 300 PN 16, Longitud. de montaje 500 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Dos mil cuatrocientos noventa y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 2496.88 | 2496.88
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0016 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 32 ¦ 1-1/4", Conexión DN 32 PN 40, Longitud. de montaje 150 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil doscientos once euros con veinticinco céntimos | 1211.25 | 1211.25
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0017 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 350 ¦ 14", Conexión DN 350 PN 10, Longitud. de montaje 500 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Tres mil seis euros con ochenta y ocho céntimos | 3006.88 | 3006.88
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0018 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 350 ¦ 14", Conexión DN 350 PN 16, Longitud. de montaje 500 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Tres mil trescientos cincuenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 3359.38 | 3359.38
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0019 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 40 ¦ 1-1/2", Conexión DN 40 PN 40, Longitud. de montaje 150 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil doscientos once euros con veinticinco céntimos | 1211.25 | 1211.25
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0020 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 400 ¦ 16", Conexión DN 400 PN 10, Longitud. de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Tres mil trescientos veintitrés euros con trece céntimos | 3323.13 | 3323.13
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0021 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 400 ¦ 16", Conexión DN 400 PN 16, Longitud. de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Tres mil seiscientos setenta y cinco euros con sesenta y tres céntimos | 3675.63 | 3675.63
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0022 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 450 ¦ 18", Conexión DN 450 PN 10, Longitud. de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Tres mil seiscientos treinta y tres euros con trece céntimos | 3633.13 | 3633.13
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0023 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 450 ¦ 18", Conexión DN 450 PN 16, Longitud. de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Cuatro mil doscientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 4253.75 | 4253.75
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0024 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 50 ¦ 2", Conexión DN 50 PN 40, Longitud. de montaje 200 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil ciento ochenta euros con sesenta y tres céntimos | 1180.63 | 1180.63
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0025 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 500 ¦ 20", Conexión DN 500 PN 10, Longitud. de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Tres mil setecientos ochenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 3786.88 | 3786.88
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0026 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 500 ¦ 20", Conexión DN 500 PN 16, Longitud. de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Cuatro mil quinientos noventa y tres euros con trece céntimos | 4593.13 | 4593.13
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0027 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 600 ¦ 24", Conexión DN 600 PN 10, Longitud. de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Cuatro mil siete euros con cincuenta céntimos | 4007.5 | 4007.5
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0028 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 600 ¦ 24", Conexión DN 600 PN 16, Longitud. de montaje 600 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Cuatro mil novecientos treinta y ocho euros con trece céntimos | 4938.13 | 4938.13
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0029 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 65 ¦ 2-1/2", Conexión DN 65 PN 16, number for bolts 8, Longitud. de montaje 200 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil ciento ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 1188.75 | 1188.75
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0030 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 700 ¦ 28", Conexión DN 700 PN 10, Longitud. de montaje 700 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Cinco mil cuatrocientos ocho euros con trece céntimos | 5408.13 | 5408.13
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0031 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 700 ¦ 28", Conexión DN 700 PN 16, Longitud. de montaje 700 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Siete mil cuatrocientos ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 7481.25 | 7481.25
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0032 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 80 ¦ 3", Conexión DN 80 PN 40, Longitud. de montaje 200 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Mil ciento noventa y ocho euros con trece céntimos | 1198.13 | 1198.13
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0033 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 800 ¦ 32", Conexión DN 800 PN 10, Longitud. de montaje 800 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Seis mil trescientos diez euros con sesenta y tres céntimos | 6310.63 | 6310.63
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0034 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 2050 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000, Tamaño del medidor DN 800 ¦ 32", Conexión DN 800 PN 16, Longitud. de montaje 800 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero P250GH, Temperatura del producto -5...+90°C¦+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento goma dura, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos SEP. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 C, modelo compacto con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva | Nueve mil doscientos sesenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 9261.88 | 9261.88
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0035 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 4100 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 4000, Tamaño del medidor DN 10 ¦ 3/8", Conexión DN 15 PN 40, Longitud. de montaje 130 mm, incl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.4301 ¦ 304, Temperatura del producto -10...+120°C dependiendo de la presión. Alojamiento acero inoxidable 1.4408, lining PFA, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 W (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GKL preparado para la instalación de anillos de protección, anillo/juego E-P con anillo de protección nº2 acero inoxidable 1.4404 ¦ 316 L, junta EPDM, Incluye convertidor de caudal Krohne IFC 100 C modelo compacto, detección de tubería vacía, conductividad, incl software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos pasiva, 3. Salida estados pasiva | Mil seiscientos ochenta y seis euros con veinticinco céntimos | 1686.25 | 1686.25
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0036 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 4100 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 4000, Tamaño del medidor DN 15 ¦ 1/2", Conexión DN 15 PN 40, Longitud. de montaje 130 mm, incl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.4301 ¦ 304, Temperatura del producto -10...+120°C dependiendo de la presión. Alojamiento acero inoxidable 1.4408, lining PFA, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 W (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GKL preparado para la instalación de anillos de protección, anillo/juego E-P con anillo de protección nº2 acero inoxidable 1.4404 ¦ 316 L, junta EPDM, Incluye convertidor de caudal Krohne IFC 100 C modelo compacto, detección de tubería vacía, conductividad, incl software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos pasiva, 3. Salida estados pasiva | Mil seiscientos ochenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 1686.88 | 1686.88
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0037 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 4100 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 4000, Tamaño del medidor DN 2,5 ¦ 1/10", Conexión DN 15 PN 40, Longitud. de montaje 130 mm, incl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.4301 ¦ 304, Temperatura del producto -10...+120°C dependiendo de la presión. Alojamiento acero inoxidable 1.4408, lining PFA, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 W (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GKL preparado para la instalación de anillos de protección, anillo/juego E-P con anillo de protección nº2 acero inoxidable 1.4404 ¦ 316 L, junta EPDM, Incluye convertidor de caudal Krohne IFC 100 C modelo compacto, detección de tubería vacía, conductividad, incl software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos pasiva, 3. Salida estados pasiva | Mil ochocientos veintiún euros con veinticinco céntimos | 1821.25 | 1821.25
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0038 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 4100 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 4000, Tamaño del medidor DN 4 ¦ 1/8", Conexión DN 15 PN 40, Longitud. de montaje 130 mm, incl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.4301 ¦ 304, Temperatura del producto -10...+120°C dependiendo de la presión. Alojamiento acero inoxidable 1.4408, lining PFA, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 W (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GKL preparado para la instalación de anillos de protección, anillo/juego E-P con anillo de protección nº2 acero inoxidable 1.4404 ¦ 316 L, junta EPDM, Incluye convertidor de caudal Krohne IFC 100 C modelo compacto, detección de tubería vacía, conductividad, incl software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos pasiva, 3. Salida estados pasiva | Mil ochocientos veintiún euros con veinticinco céntimos | 1821.25 | 1821.25
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0039 | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE, Modelo OPTIFLUX 4100 C o similar, Cabeza primaria OPTIFLUX 4000, Tamaño del medidor DN 6 ¦ 1/4", Conexión DN 15 PN 40, Longitud. de montaje 130 mm, incl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.4301 ¦ 304, Temperatura del producto -10...+120°C dependiendo de la presión. Alojamiento acero inoxidable 1.4408, lining PFA, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 W (NEMA 4X/6) según EN 60529, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GKL preparado para la instalación de anillos de protección, anillo/juego E-P con anillo de protección nº2 acero inoxidable 1.4404 ¦ 316 L, junta EPDM, Incluye convertidor de caudal Krohne IFC 100 C modelo compacto, detección de tubería vacía, conductividad, incl software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 2 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos pasiva, 3. Salida estados pasiva | Mil ochocientos veintiún euros con veinticinco céntimos | 1821.25 | 1821.25
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0040 | ud. | Suministro caudalímetro ultrasónico FLUXUS F601 ESTÁNDAR. TP6-F601GP-NNN2PGEU-2P2NN-NNNN-ES/AK1 o similar. caudalímetro portátil (600007-2B2). Principio de funcionamiento tiempo de tránsito. Para dos canales (estándar). Preparado para medir el grosor de las tuberías. Las características del fluido y de los materiales están memorizadas en el transmisor. Todas las salidas y entradas de proceso están aisladas galvánicamente. Rango: 0,01 m/s a 25 m/s. Exactitud.: velocidad de caudal: */-0,5 % del valor medido. caudal volumétrico: +/- 1,6 % del valor medido +/- 0,01 m/s opcional +/- 1,2 % del valor medido +/- 0,01 m/s +/- 0,5% bajo condiciones de calibración Resolución: 0,0025 m/s Repetibilidad: 0,15% del valor +/- 0,01 m/s Material de la caja: poliamida pantalla: matriz de 2 x 16 dot matrix, iluminada Datalogger: capacidad para 100.000 valores Salidas: 2 x 4-20 mA pasivas 2 x binarias (optorelay) Otras opcionales Cuatro entradas seleccionables (opcionales) Funciones de medición: caudal volumétricos, másico, velocidad, energía (opcional) Lenguaje del menú y manual: español, inglés, alemán, italiano, etc. Protección: IP65 Alimentación: Batería recargable Li-Ion o alimentación externa Autonomía con baterías 14 horas aprox. Dimensiones: 226x 213 x 59 mm Temperatura ambiente: -10 a 60 ºC Incluye maleta de transporte, software, y RS232. | Ocho mil ochocientos ochenta euros con treinta y ocho céntimos | 8880.38 | 8880.38
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0041 | ud. | Suministro de caudalímetro portátil por ultrasonidos no invasivo. Marca: Flexim o similar Modelo: fluxus f601 estándar. Especificaciones: Medición de caudal de líquidos y de líquidos con partículas hasta una concentración máxima del 10%, tecnología integrada Hybrid-Trek: conmutación automática entre el principio de funcionamiento, tiempo de Tránsito (líquidos estándar), tecnología integrada Noise-Trek: líquidos con alto contenido de gases o partículas sólidas, principio de funcionamiento tiempo de tránsito para dos canales (estándar), capacidad de medir el grosor de las tuberías, memorización de las características del fluido y de los materiales de las tuberías, salidas y entradas aisladas galvánicamente, rango: 0,01 m/s a 25 m/s, velocidad del caudal: +/- 0,5% del valor medido, caudal volumétrico: +/- 1,6 % del valor medido +/- 0,01 m/s opcional +/- 1,2% del valor medido +/-0,01 m/s , Resolución: 0,0025 m/s , Repetibilidad. 0,15% del valor +/- 0,01 m/s, material de la caja. Poliamida, pantalla: matriz de 2 x 16 dot matrix, iluminada, Datalogger: capacidad para 100.000 valores, Salidas: 2 x 4-20 mA pasivas, 2 x binarias (optorelay), otras opcionales , 4 entradas seleccionables (opcionales), Funciones de medición: caudal volumétricos, másicos, velocidad, energía, Protección: IP65, Alimentación: batería recargable Li-Ion o alimentación externa, Dimensiones: 226 x 213 x 59 mm, Temperatura ambiente: -10 a 60ºC, Incluye maleta de transporte software y RS232 , Incluye sistema de montaje sensores fl fsm-ds-c055, incluye transductor ultrasónico caudal flexim modelo: fluxus m2n/NL o similar, Rango de diámetros DN50 a DN 3400, Material: Acero inoxidable, Temperatura de proceso: - 30ºC a 130ºC, Protección IP65, Longitud. de cable: 4 metros incluyendo certificado de calibración trazable. | Once mil trescientos setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 11372.5 | 11372.5
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0042 | ud. | Suministro caudalímetro Nivuflow 550 NF5-5R1E1A001 o similar. caudalímetro sin contacto tipo radar para canales abiertos o tuberías semillenas. Programación mediante teclado o PC Gran pantalla retroiluminado Salidas: - dos relés - dos 4-20 mA Entrada: - dos 4-20 mA dos entradas digitales Comunicación TCP/IP vía Intranet o conexión directa vía Modbus TCP/RTU y comunicación HART Datalogger integrado: 1.0 GB de memoria Alimentación: 100-240 VAC (Opcional 9-36 VDC) Montaje en rail DIN, preparado para ser instalado en una caja de montaje en campo Nivus Temperatura de operación: -20ºC a + 70ºC | Cuatro mil novecientos catorce euros | 4914 | 4914
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0043 | ud. | Suministro, instalación y asistencia técnica de caudalímetro fijo no invasivo para radar por conducciones en lámina libre. Incluye: IFQ Monitor USB tarjeta SD: - Entrada MODBUS para la señal del sensor de velocidad y caudal. - Entrada para la señal del sensor de nivel ultrasónico. - Salidas analógicas de caudal, velocidad y nivel - Salida digital para totalización de volúmenes. - Registro de datos mediante tarjeta SD integrada - Puerto USB para parametrización mediante PC. Sensor de velocidad radar: - Fabricado en poliuretano con protección IP68. - Rango de medida: 0,15 - 9 m/s bidireccional. - Resolución: 0,001 m/s - Precisión: 0,5% - Temperatura de trabajo: de -20º a 50º C - 1 x salida 4-20 mA configurable - Puerto RS485 con protocolo Modbus ASCII - Entrada de información de nivel y consiguiente cálculo de caudal. - Sensores de temperatura, humedad y presión internos para autodiagnóstico. - Alimentación 4-26 VDC - Dimensiones/peso: 422 x 140 x 183 mm / 3,85 kg. Cable 10 m para sensor velocidad. Sensor nivel radar: - Sensor de radar para la medición continua de nivel de agua y agua residual. - Alojamiento fabricado en polipropileno, poliéster y 316L y con protección IP68. - Antena de 26 GHz (Banda K) fabricada en polipropileno. - Rango de medida: 0,10 - 15 m. - Resolución: 1 mm. - Precisión: +/- 2 mm. - 10 m de longitud. de cable estándar. Opcionalmente hasta 300 m de longitud.. - Sistema de fijación mediante estribo fabricado en 316L. Chasis de montaje: Chasis de montaje de los sensores de velocidad y nivel con mango giratorio para facilitar las operaciones de montaje/desmontaje. | Dieciséis mil seiscientos noventa y cinco euros | 16695 | 16695
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0044 | ud. | Suministro y montaje de caudalímetro fijo no invasivo por radar/ultrasonidos para conducciones en lámina libre, compuesto por: - Unidad central IFQ como monitor - transmisor - Sensor de velocidad radar RAVEN-EYE® o similar - Sensor de nivel ultrasónico incluyendo: - Chasis de montaje para los sensores - Nivelación de los sensores - Parametrización del sensor de velocidad - Parametrización del sensor de nivel - Configuración de la unidad central IFQ - Informe de la actuación llevada a cabo, incluyendo los valores parametrizados | Quince mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 15312.5 | 15312.5
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0045 | ud. | Suministro y montaje de caudalímetro fijo no invasivo por radar/ultrasonidos para conducciones en lámina libre modelo AVFM 5.0 de GREYLINE INSTRUMENTS INC. o similar, compuesto por: - Unidad de transmisor para lectura de velocidad y nivel y conversión a caudal AVFM 5.0 o similar - Sensor de velocidad QZ02L-DP o similar - Sensor de nivel ultrasónico PZ12-LP o similar - Cubierta de protección SCR o similar - Resistencia de protección TH - Chasis de montaje para los sensores - Nivelación de los sensores - Parametrización del sensor de velocidad - Parametrización del sensor de nivel - Configuración del transmisor | Ocho mil quinientos cincuenta y dos euros con diez céntimos | 8552.1 | 8552.1
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0046 | ud. | Suministro, transporte e instalación de caudalímetro para canal abierto o tuberías semillenas por correlación ultrasónica. Compuesto por unidad central, sensor de velocidad y tarjeta de memoria. Unidad central de policarbonato dotada de dos salidas y dos entradas 4-20 mA, con Web Server integrado y acceso vía internet mediante protocolo HTML. Comunicación TCP/IP vía intranet o conexión directa vía Modbus TCP y comunicación a internet vía intranet. Tensión de alimentación de 9-36 VCC. Protección IP 65. Temperatura de operación de -20 a 500C. Sensor de velocidad ultrasónico con rango de medida de -1 a 4 m/s para montaje en la parte inferior de la tubería/canal, frecuencia de transmisión de 1 MHz, temperatura de operación de -100 a 600C, presión de operación hasta 4 bar y longitud. de cable de 10 m. Sensor de temperatura incorporado. Protección IP 68. Capaz de escanear hasta 16 capas. Tarjeta de memoria Compact Flash Card de 128 mb para almacenar los datos medidos. Intervalos de almacenamiento de 1 a 60 min. | Diez mil ochenta y cuatro euros con cuatro céntimos | 10084.04 | 10084.04
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0047 | ud. | Suministro de caudalímetro de biogás con medida de caudal en Nm3/h( instantáneo y totalizador) y porcentaje de metano contenido en el biogás con corrección instantánea de altitud. y temperatura de acuerdo a las circunstancias reales de explotación según la correspondiente especificación técnica "caudalímetro DE BIOGÁS EH DN 50" | Nueve mil quinientos veinte euros | 9520 | 9520
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0048 | ud. | Suministro de caudalímetro y analizador de biogás Prosonic Flow B 200 9B2B1F o similar, DN150 6". Sistema Ultrasónico de Medida de caudal. Aplicación: Medida fiable de Biogás. Operación en gases saturados. Medida de fracción de Metano. No genera pérdida de carga. Equipo robusto, alimentación por lazo; Medida fiable y precisa de Biogás en condiciones variables de proceso; Medida integrada de fracción de Biogás en tiempo-real. Rango mínimo de escala: 0 Hz; Señal de salida de corriente: caudal volumen corregido; Unidad caudal volumen corregido: Nm3/h; Valor de referencia: 100 kPa / 0°C; Compensación de Presión: Fixed; Unidad presión: mbar a; Presión: 1043,00000 mbar a; Unidad de temperatura: °C; Span de corriente: 4...20 mA NAMUR; Valor 4mA: 0,00000 Nm3/h; Valor 20mA: 800.000 Nm3/h o similar; Modo contra fallos: Max; Amortiguación Salida: 3.00000 s; Homologación: ATEX II2G Ex ia; Salida, entrada: 4-20mA HART pulsos/frec./switch; 4-20mA entrada; Indicador; operación: SD02 4 líneas; Pulsadores + Función Data Backup; Caja: GT20 Compartimento Doble, Alu recubierto; Conexión eléctrica: Prensaestopas M202; Versión sensor: caudal Volumétrico + Análisis de Biogás; Conexión Proceso: PN10, 1.4301, brida loca, estampada EN1092-1; Calibración caudal: 1.5%, 1...30 m/s; Idioma operación indicador: Español; Parametrización personalizada: Salida 1; Paquete de aplicación: Heartbeat Verificación+ Monitorización | Ocho mil setecientos once euros con ocho céntimos | 8711.08 | 8711.08
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0049 | ud. | Suministro de caudalímetro y analizador de biogás Prosonic Flow B 200 9B2B2H o similar, DN200 8". Sistema Ultrasónico de Medida de caudal. Aplicación: Medida fiable de Biogás. Operación en gases saturados. Medida de fracción de Metano. No genera pérdida de carga. Equipo robusto, alimentación por lazo; Medida fiable y precisa de Biogás en condiciones variables de proceso; Medida integrada de fracción de Biogás en tiempo-real. Rango mínimo de escala: 0 Hz; Señal de salida de corriente: caudal volumen corregido; Unidad caudal volumen corregido: Nm3/h; Valor de referencia: 100 kPa / 0°C; Compensación de Presión: Fixed; Unidad presión: mbar a; Presión: 1043,00000 mbar a; Unidad de temperatura: °C; Span de corriente: 4...20 mA NAMUR; Valor 4mA: 0,00000 Nm3/h; Valor 20mA: 800.000 Nm3/h o similar; Modo contra fallos: Max; Amortiguación Salida: 3.00000 s; Homologación: ATEX II2G Ex ia; Salida, entrada: 4-20mA HART pulsos/frec./switch; 4-20mA entrada; Indicador; operación: SD02 4 líneas; Pulsadores + Función Data Backup; Caja: GT20 Compartimento Doble, Alu recubierto; Conexión eléctrica: Prensaestopas M202; Versión sensor: caudal Volumétrico + Análisis de Biogás; Conexión Proceso: PN10, 1.4301, brida loca, estampada EN1092-1; Calibración caudal: 1.5%, 1...30 m/s; Idioma operación indicador: Español; Parametrización personalizada: Salida 1; Paquete de aplicación: Heartbeat Verificación+ Monitorización | Nueve mil setenta y tres euros con un céntimo | 9073.01 | 9073.01
Instrumentación | Medidor de caudal | DINMQ0050 | ud. | Sensor de caudal electromagnético MAG-5100W o similar DN100 PN16 Diámetro DN100 PN16 Recubrimiento del tubo: Goma dura Electrodos: Hastelloy C-276 Conexión a proceso: Bridas DIN 2501 en acero al carbono Protección IP67 Temperatura del fluido: -30 a + 90 °C | Seiscientos doce euros con cincuenta céntimos | 612.5 | 612.5
Instrumentación | Medidor de cloro | DINCL0001 | ud. | Suministro Clorímetro POCKET II o similar, cloro libre y total. Rango de medición: 0,02 a 2,00 mg/l y 0,1 a 8,0 mg/l. Con reactivos para 50 test de Cloro Libre y 50 test de Cloro Total, maletín de transporte y manual de instrucciones. | Seiscientos setenta y cinco euros con sesenta y dos céntimos | 675.62 | 675.62
Instrumentación | Medidor de fósforo | DINMF0001 | ud. | Suministro de bomba de reactivo para PHOSPHAX SC, Hach Lange o similar | Mil trescientos sesenta y cinco euros | 1365 | 1365
Instrumentación | Medidor de fósforo | DINMF0002 | ud. | Suministro de compresor y asiento inferior de cubeta para PHOSPHAX SC, Hach Lange o similar | Mil quinientos setenta y cinco euros | 1575 | 1575
Instrumentación | Medidor de fósforo | DINMF0003 | ud. | Suministro PHOSPHAX SC o similar, analizador de fosfato, rango 0,05-15 mg/l PO4-P 2 canales muestra continua. | Diecisiete mil ciento noventa y ocho euros con dieciséis céntimos | 17198.16 | 17198.16
Instrumentación | Medidor de nitrógeno | DINMN0001 | ud. | Suministro bomba de dosificación de reactivo/limpieza para AMTAXsc, marca Hach Lange o similar | Novecientos setenta y cinco euros con sesenta y siete céntimos | 975.67 | 975.67
Instrumentación | Medidor de nitrógeno | DINMN0002 | ud. | Suministro NITRATAX PLUS SC o similar, analizador de Nitratos, rango 0,2-50 mg/l. Nox-N. Fotómetro de absorbancia UV mediante sonda de inmersión. Camino óptico 2 mm. Con autolimpieza mecánica. | Dieciocho mil cincuenta y siete euros con sesenta céntimos | 18057.6 | 18057.6
Instrumentación | Medidor de nitrógeno | DINMN0003 | ud. | Suministro AMTAX sc o similar, Analizador de amonio, rango 0,05-20 mg/l NH4-N, 1 canal muestra continua. | Diecisiete mil novecientos ochenta y cinco euros con noventa y ocho céntimos | 17985.98 | 17985.98
Instrumentación | Medidor de nitrógeno | DINMN0004 | ud. | Suministro de medidor de amonio y nitratos tipo ion selectivo. Endress+Hauser, ISEmax sensor CAS40D o similar. Versión: Inmersión, pH electrodo CPS11, sensor temperatura CTS1. Cable fijo, manguitos. Longitud. cable:7 m. ISE-slot 1: Ammonium. ISE-slot 2: Nitrato. ISE-slot: Potasio. | Cinco mil novecientos ochenta y seis euros con setenta y siete céntimos | 5986.77 | 5986.77
Instrumentación | Medidor de oxígeno | DINMO0001 | ud. | Sensor de oxígeno disuelto por luminiscencia, LDO, con 20 m cable. Rango de medida 0-20 mg/l O2 / 0-50ºC. | Mil ochocientos treinta y cinco euros con setenta y cinco céntimos | 1835.75 | 1835.75
Instrumentación | Medidor de pH | DINPH0001 | ud. | Suministro Sensor diferencial de pH pHD o similar, digital, 10 metros de cable con sensor de temperatura NTC | Mil seiscientos ochenta y siete euros | 1687 | 1687
Instrumentación | Medidor de pH | DINPH0002 | ud. | Instalación de sonda combinada de pH y temperatura en punto de mantenimiento accesible mediante la instalación de sistema de tubería y válvula que no precise el paro parcial de la instalación. | Cuatro mil trescientos setenta y cinco euros | 4375 | 4375
Instrumentación | Medidor de presión | DINMP0001 | ud. | Suministro de presostato para colocar en la tubería de impulsión. Con separador de membrana y contacto de alta) | Seiscientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 652.5 | 652.5
Instrumentación | Medidor de presión | DINMP0002 | ud. | Manómetro digital inteligente Keller con salida analógica 4-20mA y comunicación R485 | Ciento treinta y cinco euros | 135 | 135
Instrumentación | Medidor de presión | DINMP0003 | ud. | Transmisor de presión ABB 261 GS o similar, para tubería de aire a presión. Medida de presión relativa calibrada de 0 a 1500 hPa. Membrana cerámica y salida HART. Incluyendo alimentación eléctrica, comunicación a PLC e instalación en tubería. Según ET-TP0001 | Seiscientos veinticinco euros | 625 | 625
Instrumentación | Medidor de presión | DINMP0004 | ud. | Suministro de transmisor de presión CERABAR PMC21 o similar | Trescientos veintitrés euros con veinticinco céntimos | 323.25 | 323.25
Instrumentación | Medidor de temperatura | DINTE0001 | ud. | Suministro de termómetro de 0º a 120 ºC marca TG visual o similar. | Sesenta y seis euros con cuatro céntimos | 66.04 | 66.04
Instrumentación | Medidor de temperatura | DINTE0002 | ud. | Suministro de termómetro de 0º a 90 ºC marca TG visual o similar. | Sesenta y cuatro euros con veinte céntimos | 64.2 | 64.2
Instrumentación | Medidor de turbidez | DINMT0001 | ud. | Suministro turbidímetro SOLITAX sc t-line o similar, montaje en inmersión, cuerpo de plástico. Con autolimpieza mecánica. Rango 0 - 4000 NTU. | Cinco mil euros con cuarenta y cinco céntimos | 5000.45 | 5000.45
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0001 | ud. | Suministro medidor HQ30d Flexi o similar, sonda pH de gel, sonda de conductividad, ambas Std, 1m. | Mil cuatrocientos setenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos | 1478.88 | 1478.88
Instrumentación | Nivel | DINNI0001 | ud. | Suministro de control de nivel por laser. Compuesto por sensor laser alimentación a 24 VCC. | Quinientos veintiún euros con veinticinco céntimos | 521.25 | 521.25
Instrumentación | Nivel | DINNI0002 | ud. | Suministro sonda conductiva de varillas (1 contacto) para detección de nivel Liquipoint T FTW31 o similar, Homologación: Zonas no clasificadas, conexión a Proceso: Rosca ISO228 G 1-1/2", PPS ,Número de Varillas: 2 Varillas, 316L, Longitud. de la sonda L: 1000mm L, 316L, Entrada de Cable: Prensaestopas M20, Electrónica; Señal de Salida: Instrumentación separada | Ciento cuarenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 148.75 | 148.75
Instrumentación | Nivel | DINNI0003 | ud. | Suministro sonda conductiva de varillas (2 contactos) para Detección de Nivel Liquipoint T FTW31 o similar. Sonda Conductiva de varillas para detección de nivel. Aplicación: Líquidos conductivos. Aislamiento de varillas: Polipropileno. Protección: IP66, NEMA4X. Homologación: Zonas no clasificadas. Conexión a Proceso: Rosca ISO228 G 1-1/2", PPS. Número de Varillas: 3 Varillas, 316L. Longitud. de la sonda L: 1000mm L, 316L. Entrada de Cable: Prensaestopas M20. Electrónica; Señal de Salida: Instrumentación separada | Ciento ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 183.75 | 183.75
Instrumentación | Nivel | DINNI0004 | ud. | Suministro electrónica Nivotester FTW325 o similar. Instrumento asociado a detector de Nivel. Entrada: 2 canales. Retardo de salida ajustable. Control de bomba. Homologación: Zona no clasificada. Módulo: Montaje Rail, Ancho 22,5 mm, 2 canales. Alimentación: 85-253V AC. Contactos de Salida: 1 Relé SPDT Nivel + 1 Relé SPST Alarma | Ciento noventa y cuatro euros con veinticinco céntimos | 194.25 | 194.25
Instrumentación | Nivel | DINNI0005 | ud. | Suministro, montaje e integración en sistemas de supervisión de medidor de nivel hidrostático marca ENDRESS + HAUSER modelo WATERPILOT FMX21 o similar | Dos mil ciento ochenta y seis euros con sesenta y seis céntimos | 2186.66 | 2186.66
Instrumentación | Nivel | DINNI0006 | ud. | Suministro Medidor de Nivel tipo Radar sin contacto Micropilot M FMR50 o similar, Versión: Básica, Aplicación: Líquidos, Memoria de datos integrada, Gran versatilidad, Medida fiable para: Fluidos cambiantes, variaciones de presión y temperatura, fases gaseosas, Homologación: Zona no clasificada, Alimentación; Señal de Salida: 2 hilos; 4-20mA HART, pantalla, Operación: SD02 4 líneas, pulsadores + Función Data Backup, Cabezal: GT19 Doble Compartimento, plástico PBT, Entrada de Cable: Prensaestopas M20, IP66/68 NEMA4X/6P, Tipo de Antena: Trompeta 40mm/1-1/2", encapsulado PVDF, -40#130oC/-40...266oF, Conexión a Proceso: Rosca ISO228 G 1-1/2", PVDF | Dos mil sesenta euros con catorce céntimos | 2060.14 | 2060.14
Instrumentación | Nivel | DINNI0007 | ud. | Suministro Medidor Ultrasónico de caudal en canal abierto Prosonic S FDU91 o similar. Nivel, Ultrasónico, sin contacto con proceso. Sensor para conectar a FMU90/FMU95 o similar. Aplicación: Líquidos, Sólidos. Sensor: PVDF. Rango de Medida:10m/32ft (Líquidos), 5m/16ft (Sólidos). Máx.-40...80oC/176oF. Máx. 4bar/60psi abs. Distancia de Bloqueo: 30cm/1ft. Membrana con efecto de autolimpieza | Quinientos sesenta y un euros con ochenta y dos céntimos | 561.82 | 561.82
Instrumentación | Nivel | DINNI0008 | ud. | Suministro sensor de nivel. - Aplicación: Liquido - Sensor: PVDF - Rango de medida: 3m/9ft (líquido) - Temperatura: -40 a 80 ºC - Grado de protección: IP68, autolimpiable - Longitud. de cable: 10 m | Cuatrocientos cuarenta y nueve euros con cuarenta céntimos | 449.4 | 449.4
Instrumentación | Nivel | DINNI0009 | ud. | Suministro sensor radar NIVUS, modelo OFR-G00001010 o similar. Sensor radar tipo OFR Rango de velocidad: 0,15 m/s - 10 m/s Distancia: 0,3 m - 10 m Protección: IP68 Frecuencia: 24 GHz Rango temperatura: -30ºC a 70ºC Interface: RS485 Longitud. del cable: 10 m | Cinco mil doscientos sesenta y ocho euros | 5268 | 5268
Instrumentación | Nivel | DINNI0010 | ud. | Suministro nivel ultrasónico NIVUS, modelo NMI-0310000H o similar. Sensor ultrasónico de nivel Para medición de nivel o caudal (Q/H) Rango de medida: 0,125 m a 3 m Protección IP68 Salidas: HART - (2 hilos) / 4-20 mA Temperatura de operación: -40 a +80ºC Conexión a proceso: Rosca 1" NPT Longitud. cable: 10 m Aprobado: ATEX II 2 GD Ex m IIC T4 | Mil quinientos euros | 1500 | 1500
Instrumentación | Nivel | DINNI0011 | ud. | Suministro de sensor radar para medición continua de nivel VEGAPULS WL 61 o similar. Con antena de plástico ø80mm / PP / -40...80°C. Con soporte de montaje, L= 300 mm/316L. Dos hilos 4-20 Ma/HART. Carcasa de plástico. Protección IP68 (2 bar)/ con salida de cable. 6 m cable de suspensión (recortable)/ PUR. Rango de medición máx. 15 m. | Dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros | 2484 | 2484
Instrumentación | Nivel | DINNI0012 | ud. | Suministro de medidor de nivel radar KROHNE OPTIWAVE 5200 C/F o similar. Alojamiento: Aluminio - IP66/67. Presión: -1..16 (barg). Temperatura: -20 ºC …+100ºC. Junta PP. Material de la antena pp. Tipo de la antena Wave Horn Ø 43 mm (1.69"). Conex. Al proceso: G 1 1/2 A ISO228. Alimentación: dos-hilos. Salida: 4...20 mA - pasiva (HART). Entrada de cable M20x1.5. Montaje vertical. Pantalla superior montado. HMI con interface usuario. Cable de la señal 10 m. | Dos mil noventa y un euros con treinta y ocho céntimos | 2091.38 | 2091.38
Instrumentación | Nivel | DINNI0013 | ud. | Suministro e instalación de medidor de nivel radar tipo SITRANS PROBE LR o similar, incluyendo instalación eléctrica desde PLC hasta equipo así como la integración en los sistemas de supervisión y SCADA, introduciendo la correspondiente fórmula de gasto (proporcionada por terceros). No se incluye la ampliación del autómata en caso de ser necesaria. | Cuatro mil cuatrocientos cuarenta euros con cincuenta céntimos | 4440.5 | 4440.5
Instrumentación | Nivel | DINNI0014 | ud. | Detector de inundación debida al agua, instalado. | Setenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos | 72.56 | 72.56
Instrumentación | Nivel | DINNI0015 | ud. | Suministro transmisor de nivel radar - Tensión de alimentación: 90 - 253 V (50/60Hz) - Una entrada analógica (4-20mA), una salida analógica (4-20mA) - Caracterización de los vertederos más comunes - Cálculo online de los caudales vertidos en vertedero y canal a través de las curvas de caudal - Material alojamiento: Aluminio IP66/NEMA 4x | Mil trescientos setenta y un euros con cuarenta y tres céntimos | 1371.43 | 1371.43
Instrumentación | Nivel | DINNI0016 | ud. | Sensor radar para la medición continua de nivel de agua y agua residual fabricado en PP. Rango de medida 0-15 m. Conexión a dos hilos con salida analógica 4-20 mA y Bluetooth. Incluye 6 m de cable y soporte de montaje en pared. | Mil trescientos cincuenta y siete euros con trece céntimos | 1357.13 | 1357.13
Instrumentación | Nivel | DINNI0017 | ud. | Suministro e instalación de medidor de nivel visual magnético con transductor de señal analógica de nivel conforme a la Especificación técnica (ET) . Distancia entre bridas extremas hasta 2000 mm | Dos mil doscientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos | 2284.55 | 2284.55
Instrumentación | Nivel | DINNI0018 | ud. | Suministro e instalación de medidor de nivel visual magnético con transductor de señal analógica de nivel conforme a la Especificación técnica (ET) . Distancia entre bridas extremas hasta 3500 mm | Tres mil cuatrocientos tres euros con cuarenta y un céntimos | 3403.41 | 3403.41
Instrumentación | Nivel | DINNI0019 | ud. | Suministro e instalación de medidor de nivel visual magnético con transductor de señal analógica de nivel conforme a la Especificación técnica (ET) . Distancia entre bridas extremas hasta 5000 mm | Cuatro mil quinientos veintitrés euros con cuarenta y un céntimos | 4523.41 | 4523.41
Instrumentación | Nivel | DINNI0020 | ud. | Suministro e instalación de nivel visual lateral fabricado en polipropileno conforme a la Especificación técnica (ET) . | Novecientos ochenta y dos euros con noventa y cinco céntimos | 982.95 | 982.95
Instrumentación | Nivel | DINNI0021 | ud. | Suministro e instalación de nivel visual lateral fabricado en PVC conforme a la Especificación técnica (ET) . | Mil diecisiete euros con cinco céntimos | 1017.05 | 1017.05
Instrumentación | Nivel | DINNI0022 | ud. | Suministro de transmisor de presión para medición de nivel hidrostático sin pantalla VG 28 con señal analógica conforme a la Especificación técnica (ET) . | Cuatrocientos setenta euros con cuarenta y cinco céntimos | 470.45 | 470.45
Instrumentación | Nivel | DINNI0023 | ud. | Suministro de transmisor de presión para medición de nivel hidrostático con pantalla VG 38 con señal analógica conforme a la Especificación técnica (ET) . | Quinientos veintinueve euros con cincuenta y cinco céntimos | 529.55 | 529.55
Instrumentación | Nivel | DINNI0024 | ud. | Suministro de medidor de nivel radar compacto sin pantalla VG 11 conforme a la Especificación técnica (ET) . | Seiscientos seis euros con ochenta y un céntimos | 606.81 | 606.81
Instrumentación | Nivel | DINNI0025 | ud. | Suministro de medidor de nivel radar compacto sin pantalla con salida cable estanca VG C11 conforme a la Especificación técnica (ET) . | Quinientos noventa y cuatro euros con treinta y un céntimos | 594.31 | 594.31
Instrumentación | Nivel | DINNI0026 | ud. | Suministro de medidor de nivel radar compacto sin pantalla VG 21 conforme a la Especificación técnica (ET) . | Ochocientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos | 845.45 | 845.45
Instrumentación | Nivel | DINNI0027 | ud. | Suministro de medidor de nivel radar compacto sin pantalla con salida cable estanca VG C21 conforme a la Especificación técnica (ET) . | Ochocientos cuarenta euros con noventa y un céntimos | 840.91 | 840.91
Instrumentación | Nivel | DINNI0028 | ud. | Suministro de medidor de nivel radar compacto con pantalla VG 31 conforme a la Especificación técnica (ET) . | Novecientos cuarenta y siete euros con setenta y tres céntimos | 947.73 | 947.73
Instrumentación | Nivel | DINNI0029 | ud. | Suministro de controlador de nivel ultrasónico compacto conforme a la Especificación Técnica | Setecientos cincuenta euros | 750 | 750
Instrumentación | Nivel | DINNI0030 | ud. | Suministro de medidor de nivel ultrasónico compacto conforme a la Especificación Técnica | Setecientos veintisiete euros con veintiocho céntimos | 727.28 | 727.28
Instrumentación | Nivel | DINNI0031 | ud. | Sensor de nivel ultrasónico compacto conforme a la Especificación Técnica | Quinientos diez euros con veintitrés céntimos | 510.23 | 510.23
Instrumentación | Sensor rédox | DINSR0001 | ud. | Suministro Sensor diferencial de rédox ORP o similar, digital, 10 metros de cable con sensor de temperatura NTC | Mil trescientos treinta y cuatro euros con noventa y nueve céntimos | 1334.99 | 1334.99
Instrumentación | Tomamuestras | DINTM0001 | ud. | Suministro de tomamuestras portátil Sigma SD900 o similar, base estándar, con 24 botellas de 1 l de polietileno y alimentación a red. Incluye 7,5 m de tubo de vinilo y filtro. | Tres mil ochocientos sesenta y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos | 3869.64 | 3869.64
Instrumentación | Tomamuestras | DINTM0002 | ud. | Suministro tomamuestras automático ISCO Modelo 3700 FS o similar. Incluye: tomamuestras automático ISCO modelo 3700, configuración de 24 botellas de 1000 ml y línea de succión. | Tres mil quinientos veintiún euros con noventa y seis céntimos | 3521.96 | 3521.96
Instrumentación | Tomamuestras | DINTM0003 | ud. | Suministro tomamuestras refrigerado Sigma SD 900 AWRS o similar, con botellón de 11 l de polietileno. Para instalación en intemperie. | Cinco mil ciento treinta y cinco euros con cuarenta céntimos | 5135.4 | 5135.4
Instrumentación | Tomamuestras | DINTM0004 | ud. | Suministro tomamuestras refrigerado BUHLER 3011 o similar con carcasa plástica de PE y aislamiento para instalación en intemperie. Revestimiento epoxi. Con 1 botellón de PE de 25 L. Conector RS232, 1 relé de salida para señal de aviso de avería de sistema | Seis mil trescientos cuarenta y cinco euros | 6345 | 6345
Instrumentación | Tomamuestras | DINTM0005 | ud. | Suministro de compresor de diafragma para vacío/presión en tomamuestras Bühler. Hach Lange o similar | Cuatrocientos cuarenta y un euros con cincuenta y siete céntimos | 441.57 | 441.57
Equipos mecánicos | Válvulas | DEMVA0083 | ud. | Suministro de válvula de diafragma del fabricante CMO VALVES modelo Serie VD o similar, con las siguientes características principales: Tamaño: DN150 para taladrado de brida PN10 Condiciones de trabajo: 0,6bar de presión y temperatura de 90ºC Materiales: cuerpo en S275JR y disco en AISI304 Accionamiento: reductor + motor Motor de regulación tipo AUMA SAR (1200acc/h) o similar, con limitador de par, finales de carrera y volante auxiliar de emergencia, con señal de salida y entrada 4-20mA. Incluye selector local/remoto en el actuador | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 12056.25 | 12056.25
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0002 | ud. | Suministro de Spectro::lyser: sonda multiparamétrica espectrofotométrica SST, NO3 y DQO + espectro UV-Vis. Parámetros y rangos ampliables según aplicación. Temperatura operación: 0-45°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 15726 | 15726
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0003 | ud. | Suministro de Nitro::lyser: sonda multiparamétrica espectrofotométrica NO3 (0-100 mg/l NO3-N)+TSS/NTU/FTU (0-8000 mg/l SST). Rangos dependientes según aplicación. Temperatura operación: 0-45°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 7071 | 7071
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0004 | ud. | Suministro de Carbo::lyser: sonda multiparamétrica espectrofotométrica (2 parámetros) FTU/NTU/TSS (0-8000 mg/l SST) + TOC/COD (0-2600 mg/L COD). Temperatura operación: 0-45°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 10892 | 10892
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0005 | ud. | Suministro de Carbo::lyser: sonda multiparamétrica espectrofotométrica (3 parámetros) FTU/NTU/TSS + TOC + DOC or TSS (0-8000 mg/l SST) + COD (0-2600 mg/L) + BOD (0-5300 mg/L). Temperatura operación: 0-45°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 12114 | 12114
Instrumentación | Multiparamétrico | DINMU0006 | ud. | Suministro de Multi::lyser: sonda multiparamétrica espectrofotométrica (4 parámetros) FTU/NTU/TSS (0-8000 mg/l SST) + TOC (0-3300 mg/L) + DOC (0-2699 mg/L) + NO3 (0-100 mg/l NO3-N) o TSS + COD (0-2600 mg/L) + BOD (0-5300 mg/L) + NO3. Temperatura operación: 0-45°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 13072 | 13072
Instrumentación | Medidor de turbidez | DINMT0002 | ud. | Suministro de i::scan: Sonda óptica turbidez EPA e ISO (absorción de 180° y dispersión de a 90°). NTU/FTU (0-800 NTU). Temperatura operación: 0-45°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 2530 | 2530
Instrumentación | Medidor de nitrógeno | DINMN0005 | ud. | Suministro de Ammo::lyser: Sonda ISE (electrodos ion selectivo) NH4 (0,1 - 1000 mg/l) + pH (2-12). Temperatura operación: 0-60°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 3904 | 3904
Instrumentación | Medidor de oxígeno | DINMO0002 | ud. | Suministro de oxi::lyser: Sonda O2 fluorescencia con autolimpieza con aire a presión. O2 (0-25 mg/l). Temperatura operación: 0-60°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 1847 | 1847
Instrumentación | Sonda conductividad | DINSC0001 | ud. | Suministro de Condu::lyser: Sonda conductividad por contacto directo con 4 electrodos(0-500.000 μS/cm). Temperatura operación: 0-70°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 1484 | 1484
Instrumentación | Medidor de pH | DINPH0003 | ud. | Suministro de pH::lyser: Sonda pH electrodo de referencia único (2-12). Temperatura operación: 0-70°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 964 | 964
Instrumentación | Sonda TSS | DINSS0001 | ud. | Suministro de soli::lyser: Sonda óptica TSS óptico por absorbancia infrarroja (0-1500 o 250 a 30.000 mg/l). Temperatura operación: 0-60°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 2058 | 2058
Instrumentación | Sonda rédox | DINSR0002 | ud. | Suministro de redo::lyser: Sonda ISE electrodo de referencia único, potencial REDOX (-2.000-2.000 mV). Temperatura operación: 0-70°C | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 1009 | 1009
Instrumentación | Controlador | DINCO0015 | ud. | Suministro de Con::line: Controlador sin pantalla bajo consumo 12VCC | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 1520 | 1520
Automatización | Software | DAUSW0007 | ud. | Suministro de Vali::tool: Software validación datos con::line | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 513 | 513
Instrumentación | Controlador | DINCO0016 | ud. | Suministro de Con::cube: Controlador PC industrial con pantalla táctil 24VCC/230VAC | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 4211 | 4211
Instrumentación | Controlador | DINCO0017 | ud. | Suministro de Con::lyte: Controlador con pantalla y botones 230 VAC | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 1664 | 1664
Instrumentación | Equipo auxiliar | DINEA0001 | ud. | Suministro de Compresor de aire para exterior para limpieza sondas | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 1230 | 1230
Instrumentación | Equipo auxiliar | DINEA0002 | ud. | Suministro de Electroválvula para limpieza automática | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 124 | 124
Instrumentación | Equipo auxiliar | DINEA0003 | ud. | Suministro de Ruck::sack: Sistema de limpieza mecánica automática para sonda multiparamétrica | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 1712 | 1712
Instrumentación | Recambios | DINRE0001 | ud. | Suministro de recambio electrodo sonda pH::lyser | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 343 | 343
Instrumentación | Recambios | DINRE0002 | ud. | Suministro de recambio electrodo sonda redo::lyser | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 641 | 641
Instrumentación | Recambios | DINRE0003 | ud. | Suministro de recambio electrodo pH sonda ammo::lyser | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 243 | 243
Instrumentación | Recambios | DINRE0004 | ud. | Suministro de recambio electrodo referencia sonda ammo::lyser | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 307 | 307
Instrumentación | Recambios | DINRE0005 | ud. | Suministro de recambio electrodo nuevo NH4 sonda ammo::lyser | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 661 | 661
Instrumentación | Recambios | DINRE0006 | ud. | Suministro de recambio electrodo reacondicionado NH4 sonda ammo::lyser | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 282 | 282
Instrumentación | Recambios | DINRE0007 | ud. | Suministro de recambio para ruck::sack | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 63 | 63
Instrumentación | Accesorios | DINAC0067 | ud. | Suministro de Conector sonda multiparamétrica a con::lyte | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 202 | 202
Instrumentación | Accesorios | DINAC0068 | ud. | Suministro de Portasondas: Ítems necesarios para instalar sondas en inmersión | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 671 | 671
Automatización | Software | DAUSW0008 | ud. | Software para comunicación modbus Con::lyte | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 346 | 346
Instrumentación | Sonda nivel fangos | DINSF0001 | ud. | Suministro de Echo Smart: Sonda de medición de nivel de fangos en decantadores | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 2168 | 2168
Instrumentación | Controlador | DINCO0018 | ud. | Suministro de Controlador EchoSmart: Terminal para EchoSmart | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 2302 | 2302
Instrumentación | Equipo auxiliar | DINEA0004 | ud. | Suministro de Fuente de alimentación para EchoSmart | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 881 | 881
Instrumentación | Equipo auxiliar | DINEA0005 | ud. | Suministro de Módulos de salidas analógicas EchoSmart | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 1507 | 1507
Mantenimiento | Aire acondicionado | DMTAC0001 | ud. | Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado conforme al RD 1027/2007 modificado por RD 238/2013, incluida la realización del control de fugas de gas de los equipos. Incluye todos los medios necesarios para la realización del mantenimiento, emisión de certificado de mantenimiento, elaboración de informe de mantenimiento e informe de valoración técnico económica de propuesta de subsanación de deficiencias, en caso de que se detecten. Instalación (EDAR) con un equipo de aire acondicionado. | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 375 | 375
Mantenimiento | Aire acondicionado | DMTAC0002 | ud. | Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado conforme al RD 1027/2007 modificado por RD 238/2013, incluida la realización del control de fugas de gas de los equipos. Incluye todos los medios necesarios para la realización del mantenimiento, elaboración de informe de mantenimiento, emisión de certificado de mantenimiento, e informe de valoración técnico económica de propuesta de subsanación de deficiencias, en caso de que se detecten. Instalación (EDAR) con dos equipos de aire acondicionado. | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 437.5 | 437.5
Mantenimiento | Aire acondicionado | DMTAC0003 | ud. | Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado conforme al RD 1027/2007 modificado por RD 238/2013, incluida la realización del control de fugas de gas de los equipos. Incluye todos los medios necesarios para la realización del mantenimiento, elaboración de informe de mantenimiento, emisión de certificado de mantenimiento, e informe de valoración técnico económica de propuesta de subsanación de deficiencias, en caso de que se detecten. Instalación (EDAR) con tres equipos o más de aire acondicionado. | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 500 | 500
Mantenimiento | Aire acondicionado | DMTAC0004 | ud. | Realización de mantenimiento de control de fugas de gas conforme al Reglamento UE 517/2014 en aparatos que contengan gases fluorados efecto invernadero. Incluye todos los medios necesarios para realizar el citado control, emisión de informe y propuesta técnico económica de subsanación de deficiencias, en caso de que las hubiera. Incluye colocación de etiquetado conforme al citado reglamento, en caso de que el equipo no disponga del mismo. Instalación (EDAR) con un aparato. | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 312.5 | 312.5
Mantenimiento | Aire acondicionado | DMTAC0005 | ud. | Realización de mantenimiento de control de fugas de gas conforme al Reglamento UE 517/2014 en aparatos que contengan gases fluorados efecto invernadero. Incluye todos los medios necesarios para realizar el citado control, emisión de informe y propuesta técnico económica de subsanación de deficiencias, en caso de que las hubiera. Incluye colocación de etiquetado conforme al citado reglamento, en caso de que el equipo no disponga del mismo. Instalación (EDAR) con dos aparatos. | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 375 | 375
Mantenimiento | Aire acondicionado | DMTAC0006 | ud. | Realización de mantenimiento de control de fugas de gas conforme al Reglamento UE 517/2014 en aparatos que contengan gases fluorados efecto invernadero. Incluye todos los medios necesarios para realizar el citado control, emisión de informe y propuesta técnico económica de subsanación de deficiencias, en caso de que las hubiera. Incluye colocación de etiquetado conforme al citado reglamento, en caso de que el equipo no disponga del mismo. Instalación (EDAR) con tres o mas aparatos. | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 437.5 | 437.5
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0001 | ud. | Sustitución de tapón roscado reductor N908-0016 para centrifugadora Hiller DP450-422 | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 22.06 | 22.06
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0002 | ud. | Sustitución de junta hidráulica tapón roscado N7603-0009 para centrifugadora Hiller DP450-422 | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 1.89 | 1.89
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0003 | ud. | Sustitución de soporte de rodamiento principal delantero (lado salida sólidos) para centrifugadora Hiller DP450-422 | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 1530.46 | 1530.46
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0004 | ud. | Sustitución de rodamientos del motor para centrifugadora Hiller DP450-422 | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 460.09 | 460.09
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0005 | ud. | Sustitución de escalón planetario iii completo. reductora (posición 8. plano despiece EZZ13-25-1) para centrifugadora Hiller DP450-422 | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 5199.58 | 5199.58
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0006 | ud. | Sustitución de escalón planetario ii completo. reductora (posición 8. plano despiece EZZ13-25-1) para centrifugadora Hiller DP450-422 | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 3131.3 | 3131.3
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0007 | ud. | Sustitución de conjunto de casquillos de salida de lodo deshidratado de centrifugadora FLOTTWEG | Doce Mil Cincuenta y Seis Euros y Veinte y Cinco Céntimos | 3868.75 | 3868.75
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0045 | ud. | Sustitución de eje tractor para reductor SP3.10 FLOTTWEG | Cuatro mil ciento treinta euros | 4130 | 4130
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0046 | ud. | Sustitución de reductor FLOTTWEG SP3.10 | Veinticinco mil seiscientos ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 25681.25 | 25681.25
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0052 | ud. | Sustitución de reductora WESTFALIA SD1530 | Veintidós mil ochocientos setenta y cinco euros | 22875 | 22875
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0053 | ud. | Sustitución de reductora pequeña WESTFALIA UCD 305-00-32 | Diez mil ochocientos veintiocho euros con sesenta y cuatro céntimos | 10828.64 | 10828.64
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0054 | ud. | Sustitución de reductora grande WESTFALIA UCD 305-00-33 | Diecinueve mil seiscientos sesenta euros con veintitrés céntimos | 19660.23 | 19660.23
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0126 | ud. | Suministro módulo controlador completo X20 CP1584 o similar para centrifugadora | Dos mil cien euros con ochenta y cuatro céntimos | 2100.84 | 2100.84
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0127 | ud. | Suministro HMI iX T15BR o similar para centrifugadora ALFA LAVAL ALDEC G2-70 | Siete mil cincuenta euros con once céntimos | 7050.11 | 7050.11
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0128 | ud. | Suministro pasarela comunicaciones para T15BR o similar para centrifugadora ALFA LAVAL ALDEC G2-70 | Trescientos sesenta y dos euros con sesenta y cuatro céntimos | 362.64 | 362.64
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0001 | ud. | Mantenimiento E5 del módulo de cogeneración de 125 kW según memoria descriptiva a las 22.500 h según la correspondiente especificación técnica "MANTENIMIENTO NIVEL E5" | Diecinueve mil trescientos setenta y un euros con veinticinco céntimos | 19371.25 | 19371.25
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0003 | ud. | Realización de dos mantenimientos E3 (a las 1.250 h y a las 2.500 h de funcionamiento ) y un mantenimiento E4 (a las 3.750 h de funcionamiento) del módulo de cogeneración de 125 kW según la información indicada en la memoria descriptiva. Cada ciclo de 3.750h se realizarán dos mantenimientos E3 y un mantenimiento E4. según las correspondientes especificaciones técnicas " MANTENIMIENTO NIVEL E3" y MANTENIMIENTO NIVEL E4" | Cuarenta y ocho mil trescientos setenta y cinco euros | 48375 | 48375
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0004 | ud. | Mantenimiento E6 del módulo de cogeneración de 125 kW según memoria descriptiva a las 45.000 h según la correspondiente especificación técnica "MANTENIMIENTO NIVEL E6" | Treinta y siete mil doscientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos | 37277.5 | 37277.5
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0005 | ud. | Mantenimiento integral módulo de cogeneración de 125 kW hasta 22.499 horas | Cincuenta mil trescientos cuarenta y un euros con cincuenta y un céntimos | 50341.51 | 50341.51
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0006 | ud. | Mantenimiento integral módulo de cogeneración de 125 kW hasta 30.000 horas | Ochenta y tres mil doscientos cincuenta euros | 83250 | 83250
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0007 | ud. | Mantenimiento E1 del módulo de cogeneración de 150 kW según memoria descriptiva a las 300h según la correspondiente especificación técnica "MANTENIMIENTO NIVEL E1" | Mil doscientos treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 1233.75 | 1233.75
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0008 | ud. | Realización de dos mantenimientos E3 (a las 1.000 h y a las 2.000 h de funcionamiento ) y un mantenimiento E4 (a las 3.000 h de funcionamiento) del módulo de cogeneración de 150 kW según la información indicada en la memoria descriptiva. Cada ciclo de 3.000h se realizarán dos mantenimientos E3 y un mantenimiento E4 según las correspondientes especificaciones técnicas " MANTENIMIENTO NIVEL E3" y MANTENIMIENTO NIVEL E4" | Cincuenta y siete mil setecientos cincuenta euros | 57750 | 57750
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0009 | ud. | Mantenimiento E3 del módulo de cogeneración de 150 kW según memoria descriptiva cada 1.000 h salvo que corresponda un mantenimiento superior según la correspondiente especificación técnica "MANTENIMIENTO NIVEL E3" | Treinta y dos mil ciento setenta y cinco euros | 32175 | 32175
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0010 | ud. | Mantenimiento E4 del módulo de cogeneración de 150 kW según memoria descriptiva cada 3.000 h según la correspondiente especificación técnica "MANTENIMIENTO NIVEL E4" | Treinta y tres mil treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 33037.5 | 33037.5
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0011 | ud. | Mantenimiento E5 del módulo de cogeneración de 150 kW según memoria descriptiva a las 18.000 h según la correspondiente especificación técnica "MANTENIMIENTO NIVEL E5 | Diecinueve mil trescientos setenta y un euros con veinticinco céntimos | 19371.25 | 19371.25
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0012 | ud. | Mantenimiento E6 del módulo de cogeneración de 150 kW según memoria descriptiva a las 36.000 h según la correspondiente especificación técnica "MANTENIMIENTO NIVEL E6" | Treinta y siete mil doscientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos | 37277.5 | 37277.5
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0013 | ud. | Mantenimiento integral módulo de cogeneración de 150 kW hasta 17.999 horas | Cuarenta y siete mil veintidós euros con treinta y nueve céntimos | 47022.39 | 47022.39
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0014 | ud. | Mantenimiento integral módulo de cogeneración de 150 kW hasta 30.000 horas | Noventa y cuatro mil ciento veinticinco euros | 94125 | 94125
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0015 | ud. | Mantenimiento E1 del módulo de cogeneración de 180 kW según memoria descriptiva a las 300h según la correspondiente especificación técnica "MANTENIMIENTO NIVEL E1" | Mil doscientos treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 1233.75 | 1233.75
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0016 | ud. | Realización de dos mantenimientos E3 (a las 1.000 h y a las 2.000 h de funcionamiento ) y un mantenimiento E4 (a las 3.000 h de funcionamiento) del módulo de cogeneración de 180 kW según la información indicada en la memoria descriptiva. Cada ciclo de 3.000 h se realizarán dos mantenimientos E3 y un mantenimiento E4 según las correspondientes especificaciones técnicas " MANTENIMIENTO NIVEL E3" y MANTENIMIENTO NIVEL E4" | Sesenta y dos mil seiscientos veinticinco euros | 62625 | 62625
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0017 | ud. | Mantenimiento E3 del módulo de cogeneración de 180 kW según memoria descriptiva cada 1.000 h salvo que corresponda un mantenimiento superior | Treinta y cinco mil quinientos cincuenta euros | 35550 | 35550
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0018 | ud. | Mantenimiento E4 del módulo de cogeneración de 180 kW según memoria descriptiva cada 3.000 h | Treinta y cuatro mil setecientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 34762.5 | 34762.5
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0019 | ud. | Mantenimiento E5 del módulo de cogeneración de 180 kW según memoria descriptiva a las 18.000 h según la correspondiente especificación técnica "MANTENIMIENTO NIVEL E5 | Veintiún mil ciento sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 21162.5 | 21162.5
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0020 | ud. | Mantenimiento E6 del módulo de cogeneración de 180 kW según memoria descriptiva a las 36.000 h según la correspondiente especificación técnica "MANTENIMIENTO NIVEL E6" | Cuarenta mil ciento cincuenta euros | 40150 | 40150
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0021 | ud. | Mantenimiento integral módulo de cogeneración de 180 kW hasta 17.999 horas | Cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y siete euros con veintitrés céntimos | 49947.23 | 49947.23
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0022 | ud. | Mantenimiento integral módulo de cogeneración de 180 kW hasta 30.000 horas | Ciento cuatro mil doscientos cincuenta euros | 104250 | 104250
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0023 | ud. | Mantenimiento preventivo de motogenerador nivel E1+E2+E3+R1+R2+R3 de marca GUASCOR y modelo SFGLD240. | Setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con veintiún céntimos | 75844.21 | 75844.21
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0024 | ud. | Suministro e instalación de 1 kit de sondas de temperatura por cilindro | Veinticuatro mil ciento setenta y un euros con once céntimos | 24171.11 | 24171.11
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0025 | ud. | Suministro e instalación de 1 kit de adaptación de Intercooler de doble etapa | Veintidós mil cuatrocientos cincuenta y dos euros con cuatro céntimos | 22452.04 | 22452.04
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0026 | ud. | Suministro e instalación de 1 kit de adaptación de enfriador de aceite en el circuito principal | Veintisiete mil ochenta y nueve euros con setenta y un céntimos | 27089.71 | 27089.71
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0027 | ud. | Sustitución de PLC nuevo para motogenerador SL | Veintisiete mil ochocientos setenta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos | 27878.89 | 27878.89
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0001 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante 15L AERZEN o similar | Dos mil doscientos veintitrés euros con ochenta y un céntimos | 2223.81 | 2223.81
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0002 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante 25S AERZEN o similar | Dos mil trescientos ochenta y un euros con noventa y cuatro céntimos | 2381.94 | 2381.94
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0003 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante 30L AERZEN o similar | Dos mil quinientos ochenta y tres euros con diecinueve céntimos | 2583.19 | 2583.19
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0004 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante 3S AERZEN o similar | Mil cuatrocientos veintiséis euros | 1426 | 1426
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0005 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 31.20 o similar | Mil setecientos noventa y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos | 1795.44 | 1795.44
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0006 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 31.30 o similar | Mil ochocientos sesenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos | 1864.44 | 1864.44
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0007 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 32.10 o similar | Dos mil ocho euros con diecinueve céntimos | 2008.19 | 2008.19
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0008 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 32.20 o similar | Dos mil ciento cincuenta y un euros con noventa y cuatro céntimos | 2151.94 | 2151.94
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0009 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 32.30 o similar | Dos mil doscientos noventa y cinco euros con sesenta y nueve céntimos | 2295.69 | 2295.69
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0010 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 33.20 o similar | Dos mil seiscientos ochenta y seis euros con sesenta y nueve céntimos | 2686.69 | 2686.69
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0011 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante PG 333.10 o similar | Dos mil quinientos catorce euros con diecinueve céntimos | 2514.19 | 2514.19
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0012 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 10 MPR o similar | Mil ochocientos treinta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos | 1838.56 | 1838.56
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0013 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 11 MPR o similar | Dos mil ocho euros con diecinueve céntimos | 2008.19 | 2008.19
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0014 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 11,5 MPR o similar | Dos mil ochenta y dos euros con noventa y cuatro céntimos | 2082.94 | 2082.94
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0015 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 11,6 MPR o similar | Dos mil doscientos noventa y cinco euros con sesenta y nueve céntimos | 2295.69 | 2295.69
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0016 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 11,7 MPR o similar | Dos mil trescientos setenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 2371.88 | 2371.88
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0017 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 11,8 MPR o similar | Dos mil cuatrocientos treinta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos | 2439.44 | 2439.44
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0018 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 12 MPR o similar | Dos mil ochocientos un euros con sesenta y nueve céntimos | 2801.69 | 2801.69
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0019 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 15 MPR o similar | Dos mil ochocientos setenta euros con sesenta y nueve céntimos | 2870.69 | 2870.69
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0020 | ud. | Mantenimiento Preventivo Nivel II (cada 20.000 horas) de la soplante SEM 20 MPR o similar | Tres mil cuatrocientos setenta y siete euros con treinta y un céntimos | 3477.31 | 3477.31
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0021 | ud. | Mantenimiento preventivo 10.000 horas o cada 4 años de compresor de biogás MAPNER R 121 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | Seis mil ciento noventa euros con treinta y nueve céntimos | 6190.39 | 6190.39
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0022 | ud. | Mantenimiento preventivo 10.000 horas o cada 4 años de compresor de biogás MAPNER R 180 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | Nueve mil ciento sesenta y siete euros con ochenta y tres céntimos | 9167.83 | 9167.83
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0023 | ud. | Mantenimiento preventivo 10.000 horas o cada 4 años de compresor de biogás MAPNER R 30 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | Tres mil seiscientos sesenta y tres euros con noventa y nueve céntimos | 3663.99 | 3663.99
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0024 | ud. | Mantenimiento preventivo 10.000 horas o cada 4 años de compresor de biogás MAPNER R 40 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | Cuatro mil ciento cincuenta euros con setenta y un céntimos | 4150.71 | 4150.71
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0025 | ud. | Mantenimiento preventivo 10.000 horas o cada 4 años de compresor de biogás MAPNER R 70 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | Cinco mil doscientos nueve euros con setenta y nueve céntimos | 5209.79 | 5209.79
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0026 | ud. | Mantenimiento preventivo 2.000 horas o cada 2 años de compresor de biogás MAPNER R 121 G / R 180 G / R 30 G / R 40 G/ R 70 G o similar. Incluye todos los medios materiales, personales y desplazamientos. | Setecientos treinta y seis euros con cincuenta céntimos | 736.5 | 736.5
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0001 | ud. | Realización de ensayos de descarga parciales con la línea en tensión durante un mínimo de 72 horas en las tres fases en línea subterránea de MT/AT. Además de la conexión y desconexión de los sensores, se incluye la realización de un informe técnico de la instalación, en el que se especifiquen las características de las mismas y de la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas. Se deberá adjuntar el informe específico de descargas parciales. | Ochocientos sesenta y seis euros con veinticinco céntimos | 866.25 | 866.25
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0002 | ud. | Verificación de la equipotencialidad de la partes metálicas en zonas ATEX. Realizado por empresa especializada. | Doscientos doce euros con cincuenta céntimos | 212.5 | 212.5
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0003 | ud. | Mantenimiento reglamentario anual de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Paras instalaciones de alumbrado exterior de hasta 9 (incluidos) puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | Ochocientos noventa euros con diez céntimos | 890.1 | 890.1
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0004 | ud. | Mantenimiento reglamentario anual de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Paras instalaciones de alumbrado exterior de entre 10 y hasta 27 puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | Mil trescientos treinta y ocho euros con catorce céntimos | 1338.14 | 1338.14
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0005 | ud. | Mantenimiento reglamentario anual de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Paras instalaciones de alumbrado exterior de a partir de 28 puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | Dos mil diez euros con veinte céntimos | 2010.2 | 2010.2
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0006 | ud. | Localización de avería por medio de radar, comprobando aislamiento y continuidad del conductor, empalmes y botellas terminales. Elaboración de informe tras la actuación. | Mil trescientos treinta y cinco euros con veinticinco céntimos | 1335.25 | 1335.25
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0007 | ud. | Ensayo de aislamiento principal y de cubierta mediante inyección de corriente según los métodos descritos en la UNE 211006:2010 o norma que lo sustituya | Quinientos setenta y cinco euros con ochenta y ocho céntimos | 575.88 | 575.88
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0008 | lote | Realización de ensayos en un lote de 32 módulos fotovoltaicos conforme a normas IEC 60891 partes 1 a 10, ISO 2859-1:1999, ISO/IEC 17025:2005. Se realizarán pruebas de aceptación preembarque que consistirán en: Obtención de máxima potencia en condiciones STC Inspección visual (VI test) Prueba de Electroluminiscencia (EL test) Prueba de resistencia a degradación inducida por potencial (PID test) Prueba de puntos calientes basado en IR con corriente forzada en módulo (HOT-Spot test) Prueba de degradación inducida por exposición (LID test) Se incluyen igualmente las pruebas de aceptación post-embarque, si Canal de Isabel II, S.A., M.P. las considera necesarias consistentes en: Test de análisis visual (VI test) Test de electroluminiscencia (EL test) | Mil ochocientos setenta y cinco euros | 1875 | 1875
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0009 | ud. | Inspección termográfica mediante en línea aérea de media o alta tensión. Incluye la tramitación y consecución de permisos que sean necesarios, desplazamientos y elaboración de informe de resultados. Hasta 5 km y 15 apoyos de línea inspeccionados | Dos mil quinientos setenta y un euros con veinticinco céntimos | 2571.25 | 2571.25
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0010 | ud. | Revisión de centro de transformación completo compuesto por un transformador. Incluyendo informe de resultados y propuesta de medidas correctoras | Seiscientos sesenta euros | 660 | 660
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0011 | ud. | Revisión de centro de transformación completo compuesto por dos transformadores. Incluyendo informe de resultados y propuesta de medidas correctoras | Ochocientos veintinueve euros | 829 | 829
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0012 | ud. | Revisión de centro de transformación completo compuesto por tres o cuatro transformadores. Incluyendo informe de resultados y propuesta de medidas correctoras | Mil cinco euros con setenta y ocho céntimos | 1005.78 | 1005.78
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0013 | ud. | Rearme o puesta en servicio de centro de seccionamiento o transformación actuando sobre las celdas de alta tensión tras disparo de las mismas. Servicio comprendido en las 24 horas del día incluidos fines de semana. | Doscientos setenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos | 279.44 | 279.44
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0014 | ud. | Revisión y medida de la resistencia de puesta a tierra en un punto. Incluso informe de resultados propuesta de medidas correctoras. | Cincuenta euros | 50 | 50
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0015 | ud. | Revisión y medida tensiones de paso y contacto. Incluso informe de resultados propuesta de medidas correctoras. | Doscientos cincuenta euros | 250 | 250
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0016 | ud. | Revisión de calidad del suministro eléctrico o circuito indicado mediante analizador de red con registro automático de datos exportable a PC (Intensidad, tensión, frecuencia, armónicos, potencias, osciloscopio, etc.). Registro de datos durante 48 horas con equipo calibrado incluyendo el correspondiente informe analítico con los resultados obtenidos y registro de medidas. | Quinientos euros | 500 | 500
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0017 | ud. | Reparación de pérdida de aislamiento en cubierta con cinta vulcanizante hasta 45 kV y derivación termorretráctil | Ciento sesenta y un euros con cincuenta y tres céntimos | 161.53 | 161.53
Mantenimiento | Electricidad | DMTEL0018 | ud. | Solución de los problemas de perturbaciones existentes en planta y que afectan a los equipos electrónicos de los distintos cuadros de control. En cada armario PLC se llevarán a cabo las siguientes actuaciones. 1 Sustitución del transformador de maniobra 1.600 kVA 230V-230V UT por otro de 1.600 kVA 250V-230V UT, que consiga que la tensión de salida esté siempre dentro de los límites máximos admitidos por los equipos electrónicos cuyo rango de tensión de entrada está entre 100V-240V y 200V-240V. 2 Revisión e instalación de tomas de tierra separadas, herrajes de equipos electrónicos con cajas de pruebas independientes, si bien unificadas dentro de la sala eléctrica. 3 Instalación de filtros antiparásitos en el nuevo transformador de maniobra de 10A 250V. 4 Instalación en todos los variadores de frecuencia y arrancadores estáticos, de inductancias de entrada y salida en aquellos equipos en los que el motor se encuentre a una distancia superior a la recomendada por el fabricante. 5 Revisión y saneamiento general del cableado. Con los cambios citados anteriormente, además de todos aquellos adicionales que sean necesarios, se debe garantizar la calidad del suministro, es decir, ausencia de interrupciones, sobretensiones, armónicos, variaciones de tensión, etc. de tal forma que los equipos electrónicos no sufran ningún daño. Todos los equipos y materiales, serán suministrados por marcas de reconocida solvencia. Se seguirá la norma UNE-EN 50160, las normas EMC de la serie EN 61000 y el resto de normativa aplicable. Se incluyen herramientas, cableado, material y en general todo tipo de elementos auxiliares, maquinaria y materiales necesarios para ejecutar las operaciones requeridas. Se incluyen pruebas, puesta en marcha, entrega de marcados CE y manuales de operación y mantenimiento, modificación de los planos eléctricos que correspondan, así como cualquier otra documentación requerida. Totalmente terminado y en funcionamiento. | Tres mil ciento sesenta y seis euros con dieciséis céntimos | 3166.16 | 3166.16
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0001 | ud. | Mantenimiento Nivel II de filtro de arena sustitución completa de la arena de los filtros por otra de características similares, en caso de ser necesario según los resultados obtenidos en el mantenimiento anual. | Dos mil setecientos cincuenta euros | 2750 | 2750
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0002 | ud. | Desmontaje, reparación en taller oficial Sulzer y montaje de agitador SCABA en digestor anaerobio; incluso desmontaje y montaje del equipo de la cúpula, desmontaje y montaje de ejes y aspas y sustitución de rodamientos de reductora, rodamiento cónico y casquillo del eje principal, rodamientos, casquillos cónicos y retenes del motor; incluso medios de elevación necesarios y transporte | Veintiocho mil setecientos ochenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos | 28785.94 | 28785.94
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0003 | ud. | Mantenimiento específico de planta de generación de energía fotovoltaica, que incluye: - Enclavamiento de los paneles, revisión de estructura, reapriete de pernos, etc. - Medición de puesta a tierra - Verificación del correcto estado del contador, lectura de medición de energía y comprobación respecto a la esperada − Comprobación de las protecciones eléctricas, comprobación de tensiones, verificación del estado del cuadro general y cajas de fusibles − Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al proyecto constructivo y verificación del estado de las conexiones. − Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, tensión, lámparas de señalizaciones, alarmas, limpieza de rejillas y ventiladores, comprobación del ventilador, etc. − Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete de bornes), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. − Limpieza ordinaria de los paneles fotovoltaicos. Además, se realizarán cuantas limpiezas adicionales sean necesarias en función del grado de ensuciamiento de los módulos y perdida de rendimiento de los mismos | Seis mil doscientos cincuenta euros | 6250 | 6250
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0001 | ud. | Mantenimiento preventivo de generadores de flujo Nivel I según fabricante | Novecientos ochenta y un euros con nueve céntimos | 981.09 | 981.09
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0002 | ud. | Limpieza mecánica adicional de los difusores (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de menos de 5.000m3 de volumen | Mil doscientos cincuenta euros | 1250 | 1250
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0003 | ud. | Limpieza mecánica adicional de los difusores (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de entre 5.000 y 30.000 m3 de volumen | Dos mil doscientos cincuenta euros | 2250 | 2250
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0004 | ud. | Limpieza mecánica adicional de los difusores (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de más de 30.000m3 de volumen | Tres mil ciento veinticinco euros | 3125 | 3125
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0005 | ud. | Limpieza adicional de los difusores de membrana mediante ácido fórmico (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de menos de 5.000m3 de volumen | Doscientos cincuenta euros | 250 | 250
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0006 | ud. | Limpieza adicional de los difusores de membrana mediante ácido fórmico (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de entre 5.000 y 30.000 m3 de volumen | Quinientos euros | 500 | 500
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0007 | ud. | Limpieza adicional de los difusores de membrana mediante ácido fórmico (no incluye el vaciado del reactor biológico) en reactores biológicos de más de 30.000m3 de volumen | Setecientos cincuenta euros | 750 | 750
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0008 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 0,37 kW hasta 0,55 kW. | Noventa y ocho euros con nueve céntimos | 98.09 | 98.09
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0009 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 0,55 kW hasta 0,75 kW. | Noventa y nueve euros con quince céntimos | 99.15 | 99.15
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0010 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 0,75 kW hasta 1,1 kW. | Ciento treinta y ocho euros con sesenta céntimos | 138.6 | 138.6
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0011 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 1,1 kW hasta 1,5 kW. | Ciento cincuenta y siete euros con ochenta céntimos | 157.8 | 157.8
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0012 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 1,5 kW hasta 2,2 kW. | Ciento ochenta y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos | 184.45 | 184.45
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0013 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 2,2 kW hasta 3 kW. | Doscientos tres euros con sesenta y cuatro céntimos | 203.64 | 203.64
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0014 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 3 kW hasta 4 kW. | Doscientos veintinueve euros con veintitrés céntimos | 229.23 | 229.23
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0015 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 4 kW hasta 5,5 kW. | Doscientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 253.75 | 253.75
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0016 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 5,5 kW hasta 7,5 kW. | Trescientos cuarenta y nueve euros con setenta céntimos | 349.7 | 349.7
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0017 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 7,5 kW hasta 11 kW. | Trescientos ochenta euros con sesenta y tres céntimos | 380.63 | 380.63
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0018 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 11 kW hasta 15 kW. | Cuatrocientos setenta euros con diecinueve céntimos | 470.19 | 470.19
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0019 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 15 kW hasta 18,5 kW. | Quinientos cincuenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos | 558.68 | 558.68
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0020 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 18,5 kW hasta 22 kW. | Seiscientos veintidós euros con sesenta y cinco céntimos | 622.65 | 622.65
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0021 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 22 kW hasta 30 kW. | Setecientos diecisiete euros con cincuenta y cuatro céntimos | 717.54 | 717.54
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0022 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 30 kW hasta 37 kW. | Ochocientos veinticinco euros con veintitrés céntimos | 825.23 | 825.23
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0023 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 37 kW hasta 45 kW. | Novecientos setenta y un euros con veintinueve céntimos | 971.29 | 971.29
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0024 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 45 kW hasta 55 kW. | Mil quince euros | 1015 | 1015
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0025 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 55 kW hasta 75 kW. | Mil trescientos noventa y cinco euros con sesenta y tres céntimos | 1395.63 | 1395.63
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0026 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 75 kW hasta 90 kW. | Mil quinientos ochenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos | 1586.48 | 1586.48
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0027 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de motor, a partir de 90 kW hasta 120 kW. | Mil seiscientos quince euros con veintiséis céntimos | 1615.26 | 1615.26
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0028 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,37 kW hasta 0,55 kW. | Ciento veintidós euros con sesenta y un céntimos | 122.61 | 122.61
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0029 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,55 kW hasta 0,75 kW. | Ciento veintisiete euros con noventa y cuatro céntimos | 127.94 | 127.94
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0030 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,75 kW hasta 1,1 kW. | Ciento setenta y cinco euros con noventa y tres céntimos | 175.93 | 175.93
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0031 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 1,1 kW hasta 1,5 kW. | Ciento noventa y siete euros con veinticuatro céntimos | 197.24 | 197.24
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0032 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 1,5 kW hasta 2,2 kW. | Doscientos cinco euros con setenta y ocho céntimos | 205.78 | 205.78
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0033 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 2,2 kW hasta 3 kW. | Doscientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 253.75 | 253.75
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0034 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 3 kW hasta 4 kW. | Doscientos sesenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos | 266.55 | 266.55
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0035 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 4 kW hasta 5,5 kW. | Trescientos diecisiete euros con setenta y tres céntimos | 317.73 | 317.73
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0036 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 5,5 kW hasta 7,5 kW. | Trescientos noventa y nueve euros con ochenta y un céntimos | 399.81 | 399.81
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0037 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 7,5 kW hasta 11 kW. | Cuatrocientos ochenta y dos euros con noventa y ocho céntimos | 482.98 | 482.98
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0038 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 11 kW hasta 15 kW. | Quinientos treinta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos | 539.49 | 539.49
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0039 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 15 kW hasta 18,5 kW. | Seiscientos treinta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 634.38 | 634.38
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0040 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 18,5 kW hasta 22 kW. | Seiscientos noventa y cinco euros con quince céntimos | 695.15 | 695.15
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0041 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 22 kW hasta 30 kW. | Ochocientos setenta y seis euros con cuarenta céntimos | 876.4 | 876.4
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0042 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 30 kW hasta 37 kW. | Novecientos noventa euros con cuarenta y ocho céntimos | 990.48 | 990.48
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0043 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 37 kW hasta 45 kW. | Mil ciento sesenta y un euros con seis céntimos | 1161.06 | 1161.06
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0044 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 45 kW hasta 55 kW. | Mil doscientos treinta y siete euros con ochenta y tres céntimos | 1237.83 | 1237.83
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0045 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 55 kW hasta 75 kW. | Mil setecientos trece euros con treinta y cinco céntimos | 1713.35 | 1713.35
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0046 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 75 kW hasta 90 kW. | Mil novecientos sesenta y siete euros con diez céntimos | 1967.1 | 1967.1
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0047 | ud. | Bobinado estator con barnizado, secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 90 kW hasta 120 kW. | Dos mil noventa y tres euros con noventa y ocho céntimos | 2093.98 | 2093.98
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0048 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,37 kW hasta 0,55 kW. | Cincuenta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos | 57.58 | 57.58
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0049 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,55 kW hasta 0,75 kW. | Cincuenta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos | 58.64 | 58.64
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0050 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 0,75 kW hasta 1,1 kW. | Sesenta y un euros con ochenta y cuatro céntimos | 61.84 | 61.84
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0051 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 1,1 kW hasta 1,5 kW. | Ochenta y cinco euros con treinta céntimos | 85.3 | 85.3
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0052 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 1,5 kW hasta 2,2 kW. | Sesenta y seis euros con diez céntimos | 66.1 | 66.1
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0053 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 2,2 kW hasta 3 kW. | Sesenta y nueve euros con treinta céntimos | 69.3 | 69.3
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0054 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 3 kW hasta 4 kW. | Ciento ocho euros con setenta y cinco céntimos | 108.75 | 108.75
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0055 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 4 kW hasta 5,5 kW. | Ciento veintiséis euros con ochenta y ocho céntimos | 126.88 | 126.88
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0056 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 5,5 kW hasta 7,5 kW. | Ciento treinta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos | 139.68 | 139.68
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0057 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 7,5 kW hasta 11 kW. | Ciento treinta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos | 139.68 | 139.68
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0058 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 11 kW hasta 15 kW. | Ciento setenta y seis euros con noventa y nueve céntimos | 176.99 | 176.99
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0059 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 15 kW hasta 18,5 kW. | Ciento treinta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos | 136.48 | 136.48
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0060 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 18,5 kW hasta 22 kW. | Ciento ochenta y ocho euros con setenta y un céntimos | 188.71 | 188.71
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0061 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 22 kW hasta 30 kW. | Ciento noventa euros con ochenta y cinco céntimos | 190.85 | 190.85
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0062 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 30 kW hasta 37 kW. | Doscientos sesenta y tres euros con treinta y cinco céntimos | 263.35 | 263.35
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0063 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 37 kW hasta 45 kW. | Doscientos sesenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos | 266.55 | 266.55
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0064 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 45 kW hasta 55 kW. | Trescientos cuatro euros con noventa y tres céntimos | 304.93 | 304.93
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0065 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 55 kW hasta 75 kW. | Trescientos cincuenta y tres euros con noventa y ocho céntimos | 353.98 | 353.98
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0066 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 75 kW hasta 90 kW. | Cuatrocientos ochenta y seis euros con dieciocho céntimos | 486.18 | 486.18
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0067 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno y cambio de rodamientos de motor, a partir de 90 kW hasta 120 kW. | Cuatrocientos ochenta y ocho euros con treinta y un céntimos | 488.31 | 488.31
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0068 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 0,37 kW hasta 0,55 kW. | Cincuenta y un euros con dieciocho céntimos | 51.18 | 51.18
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0069 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 0,55 kW hasta 0,75 kW. | Cincuenta y un euros con dieciocho céntimos | 51.18 | 51.18
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0070 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 0,75 kW hasta 1,1 kW. | Cincuenta y un euros con dieciocho céntimos | 51.18 | 51.18
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0071 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 1,1 kW hasta 1,5 kW. | Cincuenta y un euros con dieciocho céntimos | 51.18 | 51.18
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0072 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 1,5 kW hasta 2,2 kW. | Cincuenta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos | 57.58 | 57.58
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0073 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 2,2 kW hasta 3 kW. | Cincuenta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos | 57.58 | 57.58
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0074 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 3 kW hasta 4 kW. | Cincuenta y seis euros con cincuenta y un céntimos | 56.51 | 56.51
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0075 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 4 kW hasta 5,5 kW. | Sesenta y un euros con ochenta y cuatro céntimos | 61.84 | 61.84
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0076 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 5,5 kW hasta 7,5 kW. | Sesenta y tres euros con noventa y ocho céntimos | 63.98 | 63.98
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0077 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 7,5 kW hasta 11 kW. | Sesenta y seis euros con diez céntimos | 66.1 | 66.1
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0078 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 11 kW hasta 15 kW. | Sesenta y ocho euros con veinticuatro céntimos | 68.24 | 68.24
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0079 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 15 kW hasta 18,5 kW. | Setenta euros con treinta y seis céntimos | 70.36 | 70.36
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0080 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 18,5 kW hasta 22 kW. | Sesenta y seis euros con diez céntimos | 66.1 | 66.1
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0081 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 22 kW hasta 30 kW. | Sesenta y siete euros con dieciocho céntimos | 67.18 | 67.18
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0082 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 30 kW hasta 37 kW. | Noventa y cinco euros con noventa y cinco céntimos | 95.95 | 95.95
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0083 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 37 kW hasta 45 kW. | Ciento un euros con veintinueve céntimos | 101.29 | 101.29
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0084 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 45 kW hasta 55 kW. | Ciento veintinueve euros con un céntimo | 129.01 | 129.01
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0085 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 55 kW hasta 75 kW. | Ciento treinta euros con ocho céntimos | 130.08 | 130.08
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0086 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 75 kW hasta 90 kW. | Ciento treinta y dos euros con veinte céntimos | 132.2 | 132.2
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0087 | ud. | Barnizado de estator con secado al horno de motor, a partir de 90 kW hasta 120 kW. | Ciento treinta y cuatro euros con treinta y cuatro céntimos | 134.34 | 134.34
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0088 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 0,37 kW hasta 0,55 kW. | Ciento treinta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos | 136.48 | 136.48
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0089 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 0,55 kW hasta 0,75 kW. | Ciento treinta y siete euros con cincuenta y cuatro céntimos | 137.54 | 137.54
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0090 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 0,75 kW hasta 1,1 kW. | Ciento nueve euros con ochenta y un céntimos | 109.81 | 109.81
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0091 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 1,1 kW hasta 1,5 kW. | Ciento sesenta y cinco euros con veintiséis céntimos | 165.26 | 165.26
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0092 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 1,5 kW hasta 2,2 kW. | Ciento ochenta y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos | 184.45 | 184.45
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0093 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 2,2 kW hasta 3 kW. | Doscientos tres euros con sesenta y cuatro céntimos | 203.64 | 203.64
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0094 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 3 kW hasta 4 kW. | Doscientos cuarenta y dos euros con tres céntimos | 242.03 | 242.03
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0095 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 4 kW hasta 5,5 kW. | Doscientos cincuenta y dos euros con sesenta y nueve céntimos | 252.69 | 252.69
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0096 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 5,5 kW hasta 7,5 kW. | Trescientos treinta y seis euros con noventa y un céntimos | 336.91 | 336.91
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0097 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 7,5 kW hasta 11 kW. | Trescientos ochenta y cinco euros con noventa y cinco céntimos | 385.95 | 385.95
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0098 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 11 kW hasta 15 kW. | Cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con sesenta céntimos | 444.6 | 444.6
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0099 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 15 kW hasta 18,5 kW. | Quinientos setenta y un euros con cuarenta y ocho céntimos | 571.48 | 571.48
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0100 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 18,5 kW hasta 22 kW. | Seiscientos tres euros con cuarenta y cinco céntimos | 603.45 | 603.45
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0101 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 22 kW hasta 30 kW. | Setecientos once euros con catorce céntimos | 711.14 | 711.14
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0102 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 30 kW hasta 37 kW. | Ochocientos dieciocho euros con ochenta y tres céntimos | 818.83 | 818.83
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0103 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 37 kW hasta 45 kW. | Novecientos ochenta y cuatro euros con ocho céntimos | 984.08 | 984.08
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0104 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 45 kW hasta 60 kW. | Mil setenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos | 1078.98 | 1078.98
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0105 | ud. | Bobinado estator con barnizado y secado al horno de bomba o agitador sumergible, a partir de 60 kW hasta 80 kW. | Mil ciento setenta y tres euros con ochenta y seis céntimos | 1173.86 | 1173.86
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0106 | ud. | Reparación de Bomba Sarlin S2134LA511Z 15kW 1500r.p.m. 400/690V, reparar cierres mecánicos, sustituir rodamientos 3311 ZZ C3 y 6308 2RS C3, cambiar Kit de juntas, encasquillar voluta, encasquillar alojamiento de rodamiento superior, reparar rodete y equilibrar con rotor. Incluso lubricante nuevo. | Mil setecientos cinco euros con ochenta y nueve céntimos | 1705.89 | 1705.89
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0107 | ud. | Reparación de bomba Sarlin S 22081511 20 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos, cambiar Kit juntas tóricas. Incluso lubricante nuevo. | Mil trescientos cincuenta y cuatro euros con cinco céntimos | 1354.05 | 1354.05
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0108 | ud. | Reparación de bomba ABS AFP2571, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos, cambiar Kit juntas tóricas, mecanizado y encasquillado de eje rotor. Incluso lubricante nuevo. | Mil trescientos noventa y cinco euros con sesenta y tres céntimos | 1395.63 | 1395.63
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0109 | ud. | Reparación de agitador ABS RW AF160-4 7,5 kW, sustituir rodamientos de motor 3307 ZZ C3 y 6305 2RS C3, cambiar Kit juntas tóricas, sustituir Retén de motor 30.62.10, Rodamientos de reductor 6307 y 6306. Incluso lubricante nuevo. | Ciento sesenta y cuatro euros con diecinueve céntimos | 164.19 | 164.19
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0110 | ud. | Reparación de agitador ABS RW AF160-4 7,5 kW, sustituir rodamientos de motor 3307 ZZ C3 y 6305 2RS C3, cambiar Kit juntas tóricas, sustituir Retén de motor 30.62.10, mecanizado y encasquillado de eje. Incluso lubricante nuevo. | Ciento cincuenta y nueve euros con noventa y tres céntimos | 159.93 | 159.93
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0111 | ud. | Reparación de agitador ABS RW3033-A28/6-EC 3kW, sustituir cierre mecánico, sustituir rodamientos 6204 2RS C3 y 6305 2RS C3, cambiar Kit juntas tóricas, mecanizado y encasquillado de eje. Incluso lubricante nuevo. | Trescientos setenta y tres euros con dieciséis céntimos | 373.16 | 373.16
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0112 | ud. | Reparación de agitador Flygt 4630.410, sustituir cierre mecánico de cartucho, cambiar Kit de juntas, reparar eje rellenando de material y mecanizado, kit de arandelas. Incluso lubricante nuevo. | Setecientos diecinueve euros con sesenta y ocho céntimos | 719.68 | 719.68
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0113 | ud. | Reparación de agitador Flygt 4630.410, sustituir cierre mecánico de cartucho, cambiar Kit de juntas, sustituir rodamientos equipo. Incluso lubricante nuevo. | Cuatrocientos noventa y cinco euros con setenta y ocho céntimos | 495.78 | 495.78
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0114 | ud. | Reparación de bomba ABS AFP 1541.A M90/4D de 9 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos 3307 2RS, 6305 2RS C3 y retén 62.35.7. Mecanizar muñequilla eje de 35 mm, cambiar Kit juntas tóricas. Incluso lubricante nuevo. | Trescientos noventa y nueve euros con ochenta y un céntimos | 399.81 | 399.81
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0115 | ud. | Reparación de bomba ABS AFP 2073 ME300/4 de 30 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos y retén, cambiar Kit juntas tóricas. Incluso lubricante nuevo. | Novecientos cuarenta y cinco euros con setenta céntimos | 945.7 | 945.7
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0116 | ud. | Reparación de bomba ABS XFP200J-CH2-PE370/4 de 37 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos, cambiar Kit juntas tóricas, Incluso lubricante nuevo. | Mil ciento cuarenta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 1141.88 | 1141.88
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0117 | ud. | Reparación de bomba ABS AFP 255J 550/4 55 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos, cambiar Kit juntas tóricas. Incluso lubricante nuevo. | Mil ochocientos treinta y nueve euros con quince céntimos | 1839.15 | 1839.15
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0118 | ud. | Reparación de bomba SULZER XFP200G-CB1.5-PE110/4 de 11 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos 3307 2RS, 6305 2RS C3 y retén 62.35.7. Recrecer y mecanizar dos muñequillas de eje, cambiar Kit juntas tóricas sustituir bornas de conexionado. Incluso lubricante nuevo. | Mil cuarenta y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos | 1044.85 | 1044.85
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0119 | ud. | Reparación de Agitador ABS RW 4022A 30/8 de 3 kW, sustituir rodamientos, cambiar Kit juntas tóricas, sustituir cierre mecánico de 30 mm, retén de motor, mecanizado y encasquillado de eje. Incluso lubricante nuevo. | Seiscientos treinta y nueve euros con setenta céntimos | 639.7 | 639.7
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0120 | ud. | Reparación de Agitador CAPRARI CMRY5.5-4-100 de 5,5 kW, sustituir rodamientos y reductor Piñón de ataque i=4,39, cambiar Kit juntas tóricas y retenes, sustituir cierre mecánico de 30 mm, retén de motor. Incluso lubricante nuevo. | Seiscientos treinta y nueve euros con setenta céntimos | 639.7 | 639.7
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0121 | ud. | Reparación de agitador Flygt 4640.410, sustituir cierre mecánico de cartucho, cambiar Kit de juntas, sustituir rodamientos equipo, taco de goma prensa cables. Incluso lubricante nuevo. | Seiscientos setenta y un euros con sesenta y nueve céntimos | 671.69 | 671.69
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0122 | ud. | Tarea de reparación aireador ABS AFP M160-4D de 16 kW, sustituir cierre mecánico, cambiar Kit de juntas, sustituir rodamientos equipo, taco de goma prensa cables, mecanizar muñequilla de eje. Incluso lubricante nuevo. | Setecientos noventa y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos | 799.64 | 799.64
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0123 | ud. | Reparación de bomba KSB KRTUF 150290/56 de 7,5 kW, cambiar cierres mecánicos, sustituir rodamientos 6308 2RS C3 y 6205 2RS C3, recrecer y mecanizar muñequilla de rodamiento superior y retén, cambiar Kit juntas tóricas. Incluso lubricante nuevo. | Quinientos setenta y un euros con cuarenta y ocho céntimos | 571.48 | 571.48
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0124 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE1 CB | Cuatrocientos un euros con noventa y cinco céntimos | 401.95 | 401.95
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0125 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE1 VX | Trescientos ochenta y dos euros con setenta y seis céntimos | 382.76 | 382.76
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0126 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE1 VX VIT | Quinientos noventa y ocho euros con trece céntimos | 598.13 | 598.13
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0127 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE2 CB | Quinientos noventa y ocho euros con trece céntimos | 598.13 | 598.13
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0128 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE2 CB VIT | Mil doscientos setenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos | 1278.35 | 1278.35
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0129 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE2 CP | Seiscientos nueve euros con ochenta y cinco céntimos | 609.85 | 609.85
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0130 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE2 VX | Quinientos setenta y tres euros con sesenta céntimos | 573.6 | 573.6
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0131 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE2 VX VIT | Mil noventa euros con setenta céntimos | 1090.7 | 1090.7
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0132 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3 CB DRY | Mil seiscientos ochenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos | 1688.83 | 1688.83
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0133 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3 CB WET | Mil seiscientos cuarenta y un euros con noventa y un céntimos | 1641.91 | 1641.91
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0134 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3 CB WET VIT | Tres mil seiscientos cuarenta y siete euros con treinta y nueve céntimos | 3647.39 | 3647.39
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0135 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3 VX DRY | Mil quinientos noventa y cinco euros | 1595 | 1595
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0136 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3 VX WET | Mil quinientos cincuenta y nueve euros con ochenta y un céntimos | 1559.81 | 1559.81
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0137 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3.5 CB DRY | Dos mil setenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos | 2075.85 | 2075.85
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0138 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XFP PE3.5 CB WET | Mil novecientos cuarenta y seis euros con ochenta y cuatro céntimos | 1946.84 | 1946.84
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0139 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M1 LS [AFP M13/6 - M40/2] | Trescientos treinta y seis euros con noventa y un céntimos | 336.91 | 336.91
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0140 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M1 LS VIT [AFP M13/6 - M40/2] | Mil ciento treinta y siete euros con sesenta y un céntimos | 1137.61 | 1137.61
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0141 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M1 MM [AFP M13/6 - M40/2] | Seiscientos ochenta euros con veintitrés céntimos | 680.23 | 680.23
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0142 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M1 MM VIT [AFP M13/6 - M40/2] | Mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos | 1489.45 | 1489.45
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0143 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 LS [AFP M30/6 - M110/2] | Quinientos ocho euros con cincuenta y seis céntimos | 508.56 | 508.56
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0144 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 MM [AFP M30/6- M110/2] | Novecientos cuarenta y nueve euros con noventa y seis céntimos | 949.96 | 949.96
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0145 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 LS VIT [AFP M30/6 - M110/2] | Mil seiscientos treinta euros con diecinueve céntimos | 1630.19 | 1630.19
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0146 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 MM VIT [AFP M30/6 - M110/2] | Dos mil ochenta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos | 2087.58 | 2087.58
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0147 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 70/2 VX LS | Cuatrocientos sesenta y ocho euros con cinco céntimos | 468.05 | 468.05
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0148 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 70/2 VX MM | Novecientos treinta y ocho euros con veinticuatro céntimos | 938.24 | 938.24
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0149 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 70/2 VX LS VIT | Mil seiscientos treinta euros con diecinueve céntimos | 1630.19 | 1630.19
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0150 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M2 70/2 VX MM VIT | Dos mil ochenta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos | 2087.58 | 2087.58
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0151 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M3 LS [AFP M90/6 - M200/2] | Setecientos sesenta y dos euros con treinta y un céntimos | 762.31 | 762.31
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0152 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M3 LS VIT [AFP M90/6 - M200/2] | Mil seiscientos setenta y siete euros con diez céntimos | 1677.1 | 1677.1
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0153 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M3 MM [AFP M90/6 - M200/2] | Mil sesenta y siete euros con veinticuatro céntimos | 1067.24 | 1067.24
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0154 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AFP M3 MM VIT [AFP M90/6 - M200/2] | Mil novecientos noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos | 1993.75 | 1993.75
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0155 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S10/4 - S17/2 + AS 40 | Doscientos cincuenta y seis euros con noventa y cinco céntimos | 256.95 | 256.95
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0156 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S10/4 - S17/2 MM + AS 40 | Cuatrocientos veinticinco euros con cuarenta céntimos | 425.4 | 425.4
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0157 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S10/4 - S17/2 VIT | Ochocientos treinta y dos euros con sesenta y nueve céntimos | 832.69 | 832.69
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0158 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S10/4 - S17/2 MM VIT | Mil ciento dos euros con cuarenta y tres céntimos | 1102.43 | 1102.43
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0159 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S22/4 - S26/2 | Doscientos ochenta y un euros con cuarenta y ocho céntimos | 281.48 | 281.48
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0160 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S22/4 - S26/2 MM | Cuatrocientos sesenta y tres euros con setenta y nueve céntimos | 463.79 | 463.79
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0161 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S22/4 - S26/2 VIT | Ochocientos setenta y nueve euros con sesenta céntimos | 879.6 | 879.6
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0162 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS AS S22/4 - S26/2 MM VIT | Mil ciento veinticinco euros con ochenta y nueve céntimos | 1125.89 | 1125.89
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0163 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S13/4 - S17/2 | Doscientos cuarenta y seis euros con veintinueve céntimos | 246.29 | 246.29
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0164 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S13/4 - S17/2 MM | Quinientos veintinueve euros con ochenta y nueve céntimos | 529.89 | 529.89
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0165 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S13/4 - S17/2 VIT | Novecientos setenta y tres euros con cuarenta y tres céntimos | 973.43 | 973.43
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0166 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S13/4 - S17/2 MM VIT | Mil ciento veinticinco euros con ochenta y nueve céntimos | 1125.89 | 1125.89
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0167 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S21/2 - S26/2 | Doscientos cincuenta y seis euros con noventa y cinco céntimos | 256.95 | 256.95
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0168 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S21/2 - S26/2 MM | Quinientos diecinueve euros con veintitrés céntimos | 519.23 | 519.23
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0169 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S21/2 - S26/2 VIT | Novecientos sesenta y un euros con sesenta y nueve céntimos | 961.69 | 961.69
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0170 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA S21/2 - S26/2 MM VIT | Mil ciento treinta y siete euros con sesenta y un céntimos | 1137.61 | 1137.61
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0171 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE30/2 C | Cuatrocientos veintisiete euros con cincuenta y cuatro céntimos | 427.54 | 427.54
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0172 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE55/2 E | Seiscientos nueve euros con ochenta y cinco céntimos | 609.85 | 609.85
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0173 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE70/2 E | Seiscientos nueve euros con ochenta y cinco céntimos | 609.85 | 609.85
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0174 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE90/2E | Seiscientos nueve euros con ochenta y cinco céntimos | 609.85 | 609.85
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0175 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE110/2 E | Seiscientos nueve euros con ochenta y cinco céntimos | 609.85 | 609.85
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0176 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 200 S13/4 | Trescientos treinta y nueve euros con cinco céntimos | 339.05 | 339.05
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0177 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 200 S25/4 | Trescientos cincuenta y ocho euros con veinticuatro céntimos | 358.24 | 358.24
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0178 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A CR | Trescientos setenta y cuatro euros con veintitrés céntimos | 374.23 | 374.23
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0179 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A CR D49.9 61705083 | Cuatrocientos veintiocho euros con sesenta céntimos | 428.6 | 428.6
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0180 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A CR VIT | Ochocientos noventa y un euros con treinta y tres céntimos | 891.33 | 891.33
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0181 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A CR D49.9 VIT | Novecientos tres euros con cinco céntimos | 903.05 | 903.05
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0182 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A EC | Trescientos cuarenta y tres euros con treinta y un céntimos | 343.31 | 343.31
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0183 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A EC D49.9 | Trescientos noventa y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 398.75 | 398.75
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0184 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A EC VIT | Setecientos tres euros con sesenta y ocho céntimos | 703.68 | 703.68
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0185 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 300-A EC D49.9 VIT | Ochocientos nueve euros con veintitrés céntimos | 809.23 | 809.23
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0186 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 400 CR | Cuatrocientos cuarenta y siete euros con ochenta céntimos | 447.8 | 447.8
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0187 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 400 CR VIT | Mil trescientos trece euros con cincuenta y tres céntimos | 1313.53 | 1313.53
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0188 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 400 EC | Cuatrocientos treinta y un euros con ochenta céntimos | 431.8 | 431.8
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0189 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 400 EC VIT | Mil ciento sesenta y un euros con seis céntimos | 1161.06 | 1161.06
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0190 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 650 CR | Quinientos noventa y ocho euros con trece céntimos | 598.13 | 598.13
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0191 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 650 CR VIT | Mil trescientos noventa y cinco euros con sesenta y tres céntimos | 1395.63 | 1395.63
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0192 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 650 EC | Seiscientos cuarenta y cinco euros con cuatro céntimos | 645.04 | 645.04
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0193 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS RW 650 EC VIT | Mil trescientos un euros con ochenta céntimos | 1301.8 | 1301.8
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0194 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 210 CR LS | Setecientos cincuenta euros con cincuenta y nueve céntimos | 750.59 | 750.59
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0195 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 210 CR LS VIT | Setecientos cincuenta euros con cincuenta y nueve céntimos | 750.59 | 750.59
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0196 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 210 CR MM | Mil ciento dos euros con cuarenta y tres céntimos | 1102.43 | 1102.43
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0197 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 210 CR MM VIT | Mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos | 1489.45 | 1489.45
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0198 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 210 EC LS | Doscientos ochenta euros con cuarenta céntimos | 280.4 | 280.4
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0199 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 300 CR LS | Cuatrocientos noventa y ocho euros con noventa y ocho céntimos | 498.98 | 498.98
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0200 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 300 CR MM | Mil ciento sesenta y un euros con seis céntimos | 1161.06 | 1161.06
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0201 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 300 CR MM VIT | Mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con veintiséis céntimos | 1454.26 | 1454.26
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0202 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 300 EC LS | Cuatrocientos ochenta y siete euros con veinticuatro céntimos | 487.24 | 487.24
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0203 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS XRW 300 EC MM | Mil ciento treinta y siete euros con sesenta y un céntimos | 1137.61 | 1137.61
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0204 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1521/1522/2021 | Mil ciento dos euros con cuarenta y tres céntimos | 1102.43 | 1102.43
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0205 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1044/1542 | Mil ciento catorce euros con quince céntimos | 1114.15 | 1114.15
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0206 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1000 M4 | Mil doscientos treinta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos | 1231.44 | 1231.44
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0207 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M4 "G/Z" | Mil trescientos ochenta y tres euros con noventa céntimos | 1383.9 | 1383.9
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0208 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1555 M4 | Mil doscientos cincuenta y cuatro euros con ochenta y nueve céntimos | 1254.89 | 1254.89
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0209 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 2051 M4 | Mil doscientos cuarenta y tres euros con dieciséis céntimos | 1243.16 | 1243.16
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0210 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 375 GLRD 80/65 | Dos mil cuatrocientos ochenta y seis euros con treinta y tres céntimos | 2486.33 | 2486.33
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0211 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1555 M5 GLRD 80/65 | Dos mil cuatrocientos noventa y ocho euros con cinco céntimos | 2498.05 | 2498.05
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0212 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 2051 M5 GLRD 80/65 | Dos mil cuatrocientos noventa y ocho euros con cinco céntimos | 2498.05 | 2498.05
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0213 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 475 GLRD 80/65 | Dos mil cuatrocientos noventa y ocho euros con cinco céntimos | 2498.05 | 2498.05
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0214 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 475 CB GLD 80/65 | Dos mil quinientos nueve euros con setenta y ocho céntimos | 2509.78 | 2509.78
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0215 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 375 GLRD 90/90 | Tres mil ciento cincuenta y cuatro euros con ochenta y un céntimos | 3154.81 | 3154.81
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0216 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 1555 M5 GLRD 90/90 | Tres mil ciento sesenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos | 3166.55 | 3166.55
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0217 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP 2051 M5 GLRD 90/90 | Tres mil ciento cincuenta y cuatro euros con ochenta y un céntimos | 3154.81 | 3154.81
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0218 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 475 GLRD 90/90 | Tres mil ciento sesenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos | 3166.55 | 3166.55
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0219 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M5 475 CB GLD 90/90 | Tres mil ciento setenta y ocho euros con veintiocho céntimos | 3178.28 | 3178.28
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0220 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M6/7 475 GLRD 90/90 | Seis mil doscientos cuatro euros con ocho céntimos | 6204.08 | 6204.08
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0221 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo SULZER - ABS REPAIR KIT AFP M6/7 475 GLD 100/90 | Cuatro mil ochocientos sesenta y siete euros con diez céntimos | 4867.1 | 4867.1
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0222 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XFP PE1 | Setecientos veintisiete euros con catorce céntimos | 727.14 | 727.14
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0223 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XFP PE2 CB | Mil treinta y dos euros con seis céntimos | 1032.06 | 1032.06
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0224 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XFP PE2 | Seiscientos cincuenta y seis euros con setenta y seis céntimos | 656.76 | 656.76
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0225 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XFP PE3 | Mil ochocientos diecisiete euros con ochenta y tres céntimos | 1817.83 | 1817.83
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0226 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AFP M1 [AFP M13/6 - M40/2] | Seiscientos cuarenta y cinco euros con cuatro céntimos | 645.04 | 645.04
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0227 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AFP M2 | Mil seiscientos dieciocho euros con cuarenta y cinco céntimos | 1618.45 | 1618.45
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0228 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AFP M3 LS VIT [AFP M90/6 - M200/2] | Dos mil diecisiete euros con veinte céntimos | 2017.2 | 2017.2
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0229 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AFP M3 [AFP M90/6 - M200/2] | Dos mil diecisiete euros con veinte céntimos | 2017.2 | 2017.2
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0230 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AS S10/4 | Trescientos doce euros con treinta y nueve céntimos | 312.39 | 312.39
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0231 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS AS S22/4 | Trescientos cuarenta euros con once céntimos | 340.11 | 340.11
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0232 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA S13/4 | Cuatrocientos cuarenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos | 442.46 | 442.46
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0233 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA S21/2 - S26/2 | Cuatrocientos cincuenta y siete euros con treinta y nueve céntimos | 457.39 | 457.39
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0234 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE30/2 C | Novecientos tres euros con cinco céntimos | 903.05 | 903.05
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0235 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE55/2 E | Mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con cincuenta y cuatro céntimos | 1442.54 | 1442.54
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0236 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE70/2 E | Mil trescientos setenta y dos euros con dieciocho céntimos | 1372.18 | 1372.18
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0237 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE90/2E | Mil trescientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos | 1377.5 | 1377.5
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0238 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS PIRANHA PE110/2 E | Mil trescientos sesenta euros con cuarenta y cuatro céntimos | 1360.44 | 1360.44
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0239 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS RW 200 | Doscientos setenta y siete euros con veinte céntimos | 277.2 | 277.2
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0240 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS RW 300 | Mil veintiséis euros con setenta y tres céntimos | 1026.73 | 1026.73
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0241 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS RW 400 | Dos mil doscientos cincuenta y nueve euros con veintitrés céntimos | 2259.23 | 2259.23
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0242 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS RW 650 CR | Dos mil doscientos cincuenta y nueve euros con veintitrés céntimos | 2259.23 | 2259.23
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0243 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS RW 650 CR VIT | Cuatro mil doscientos dieciséis euros con setenta y tres céntimos | 4216.73 | 4216.73
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0244 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XRW 210 | Setecientos veintisiete euros con catorce céntimos | 727.14 | 727.14
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0245 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo SULZER - ABS XRW 300 | Mil ciento veintitrés euros con setenta y cinco céntimos | 1123.75 | 1123.75
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0246 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 0- 3 kW - 3057 | Cuatrocientos treinta y nueve euros con veintiséis céntimos | 439.26 | 439.26
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0247 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 0- 3 kW - 3057 | Ochocientos setenta y ocho euros con cincuenta y tres céntimos | 878.53 | 878.53
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0248 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 3- 6 kW 3068 | Trescientos ochenta y nueve euros con quince céntimos | 389.15 | 389.15
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0249 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 3- 6 kW 3068 | Ochocientos cincuenta y seis euros con catorce céntimos | 856.14 | 856.14
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0250 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 6 - 10 kW 3127 | Setecientos veintiocho euros con veinte céntimos | 728.2 | 728.2
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0251 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 6 - 10 kW 3127 | Mil ciento cincuenta euros con cuarenta céntimos | 1150.4 | 1150.4
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0252 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 10 - 15 kW 3153 | Mil ciento sesenta y seis euros con cuarenta céntimos | 1166.4 | 1166.4
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0253 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 10 - 15 kW 3153 | Dos mil quinientos noventa y cinco euros con ocho céntimos | 2595.08 | 2595.08
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0254 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 15 - 25 kW 3171 | Mil ochocientos cuarenta y tres euros con cuarenta y tres céntimos | 1843.43 | 1843.43
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0255 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 15 - 25 kW 3171 | Tres mil setecientos setenta y seis euros con cuarenta céntimos | 3776.4 | 3776.4
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0256 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 25 - 35 kW 3202 | Dos mil ochocientos ochenta y cinco euros con ocho céntimos | 2885.08 | 2885.08
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0257 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 25 - 35 kW 3202 | Cinco mil ciento cincuenta y seis euros con tres céntimos | 5156.03 | 5156.03
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0258 | ud. | Kit de reparación compuesto de juego completo de rodamientos, juntas y cierres mecánicas, retenes , tacos de goma de entrada de cables de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 35 - 50 kW 3301 | Cuatro mil setecientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos | 4759.41 | 4759.41
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0259 | ud. | Kit hidráulico compuesto de rodete y placa base de cierre con tornillería necesaria de equipo ITT - FLYGT - XYLEM 35 - 50 kW 3301 | Cinco mil novecientos treinta y cuatro euros con treinta y cuatro céntimos | 5934.34 | 5934.34
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0001 | ud. | Suministro de filtro de aceite de grupo electrógeno SDMO modelo V440C2 o similar | Sesenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos | 67.56 | 67.56
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0002 | ud. | Suministro de filtro de combustible de grupo electrógeno SDMO modelo V440C2 o similar | Setenta y nueve euros con cincuenta y cinco céntimos | 79.55 | 79.55
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0003 | ud. | Suministro de filtro de aire de grupo electrógeno SDMO modelo V440C2 o similar | Doscientos ochenta y ocho euros con ochenta y un céntimos | 288.81 | 288.81
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0004 | l | Suministro de aceite para grupo electrógeno SDMO modelo V440C2 o similar | Cinco euros con diecinueve céntimos | 5.19 | 5.19
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0005 | l | Suministro de líquido refrigerante para grupo electrógeno SDMO modelo V440C2 o similar | Seis euros con tres céntimos | 6.03 | 6.03
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0006 | ud. | Suministro e instalación de silenciador en grupo electrógeno | Quinientos sesenta y dos euros con veinticuatro céntimos | 562.24 | 562.24
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0007 | ud. | Mantenimiento anual de grupo electrógeno conforme a instrucciones de fabricante y/o memoria de Canal de Isabel II, S.A., M.P., incluso fungibles y piezas de repuesto | Mil doscientos cincuenta euros | 1250 | 1250
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0008 | h | Precio de prestación de servicio por oficial de mantenimiento de grupo electrógeno en horario de 07:00 a 17:00 h de lunes a viernes incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes | Noventa euros | 90 | 90
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0009 | h | Precio de prestación de servicio por oficial de mantenimiento de grupo electrógeno en horario de 17:00 h a 20:00 h de lunes a viernes incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes | Ciento veinte euros | 120 | 120
Mantenimiento | Grupo electrógeno | DMTGE0010 | h | Precio de prestación de servicio por oficial de mantenimiento de grupo electrógeno en horario de 20:00 a 07:00 h de lunes a viernes y en sábados, domingos y festivos incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes | Ciento cincuenta y seis euros | 156 | 156
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0001 | ud. | Investigación red de saneamiento con CCTV o sistema adecuado. | Dos mil ochocientos quince euros con sesenta y seis céntimos | 2815.66 | 2815.66
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0002 | h | Inspección de tuberías con video-cámara o similar. Incluye grabación de CD y emisión de informe con todos los trabajos realizados | Doscientos sesenta y un euros con setenta y tres céntimos | 261.73 | 261.73
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0003 | m | Inspección de galería con video-cámara o similar. Incluye grabación de CD y emisión de informe con todos los trabajos realizados | Doscientos cincuenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 253.88 | 253.88
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0004 | ud. | Inspección periódica nivel A de equipo a presión por Organismo de Control Autorizado. Se incluye: Emisión de certificado de inspección del equipo a presión y tramitación ante el órgano competente cuando proceda, cumplimentación de la placa de instalación e inspecciones periódicas, asesoramiento en la subsanación de deficiencias y gestiones necesarias para la consecución de los certificados, segundas visitas y posteriores. | Noventa euros | 90 | 90
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0005 | ud. | Inspección periódica nivel B de equipo a presión por Organismo de Control Autorizado. Se incluye: Presencia en las pruebas en el lugar de emplazamiento, emisión de certificado de pruebas, emisión de certificado de inspección del equipo a presión y tramitación ante el órgano competente cuando proceda, cumplimentación de la placa de instalación e inspecciones periódicas, asesoramiento en la subsanación de deficiencias y gestiones necesarias para la consecución de los certificados, segundas visitas y posteriores. | Cuatrocientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos | 457.5 | 457.5
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0006 | ud. | Inspección inicial o periódica nivel C de equipo a presión por Organismo de Control Autorizado. Se incluye: Presencia en las pruebas en el lugar de emplazamiento, emisión de certificado de pruebas, emisión de certificado de inspección del equipo a presión y tramitación ante el órgano competente cuando proceda, cumplimentación de la placa de instalación e inspecciones periódicas, asesoramiento en la subsanación de deficiencias y gestiones necesarias para la consecución de los certificados, segundas visitas y posteriores. | Seiscientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 618.75 | 618.75
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0007 | ud. | Inspección inicial o periódica baja tensión por Organismo de Control Autorizado en EDAR con potencia instalada < 130 kW. Se incluye: Boletín de reconocimiento de la instalación de baja tensión y tramitación de este ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, el certificado de inspección deberá especificar el alcance de la misma; informe técnico para cada instalación y tipo de reconocimiento en el que se especifiquen las características de las mismas y la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas; asesoramiento en la subsanación de deficiencias, así como las gestiones necesarias para la consecución de los certificados y segundas visitas y posteriores. | Seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 687.5 | 687.5
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0008 | ud. | Inspección inicial o periódica baja tensión por Organismo de Control Autorizado en EDAR con potencia instalada mayor o igual a 130 kW y menor a 630 kW. Se incluye: Boletín de reconocimiento de la instalación de baja tensión y tramitación de este ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, el certificado de inspección deberá especificar el alcance de la misma; informe técnico para cada instalación y tipo de reconocimiento en el que se especifiquen las características de las mismas y la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas; asesoramiento en la subsanación de deficiencias, así como las gestiones necesarias para la consecución de los certificados y segundas visitas y posteriores. | Mil trescientos setenta y cinco euros | 1375 | 1375
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0009 | ud. | Inspección inicial o periódica baja tensión por Organismo de Control Autorizado en EDAR con potencia instalada mayor o igual a 630 kW y menor a 1600 kW. Se incluye: Boletín de reconocimiento de la instalación de baja tensión y tramitación de este ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, el certificado de inspección deberá especificar el alcance de la misma; informe técnico para cada instalación y tipo de reconocimiento en el que se especifiquen las características de las mismas y la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas; asesoramiento en la subsanación de deficiencias, así como las gestiones necesarias para la consecución de los certificados y segundas visitas y posteriores. | Dos mil ciento cincuenta euros | 2150 | 2150
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0010 | ud. | Inspección inicial o periódica baja tensión por Organismo de Control Autorizado en EDAR con potencia instalada mayor o igual a 1600 kW. Se incluye: Boletín de reconocimiento de la instalación de baja tensión y tramitación de este ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, el certificado de inspección deberá especificar el alcance de la misma; informe técnico para cada instalación y tipo de reconocimiento en el que se especifiquen las características de las mismas y la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas; asesoramiento en la subsanación de deficiencias, así como las gestiones necesarias para la consecución de los certificados y segundas visitas y posteriores. | Tres mil quinientos euros | 3500 | 3500
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0011 | ud. | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de centro de transformación con 1 transformador y centro de seccionamiento (si aplica), redacción y tramitación del certificado de resultados de la inspección en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de industria correspondiente. Incluso abono de las Tasas correspondientes. | Quinientos euros con treinta y cinco céntimos | 500.35 | 500.35
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0012 | ud. | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de centro de transformación con 2 transformadores y centro de seccionamiento (si aplica), redacción y tramitación del certificado de resultados de la inspección en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de industria correspondiente. Incluso abono de las Tasas correspondientes. | Mil euros con setenta céntimos | 1000.7 | 1000.7
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0013 | ud. | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de centro de transformación con 3 transformadores y centro de seccionamiento (si aplica), redacción y tramitación del certificado de resultados de la inspección en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de industria correspondiente. Incluso abono de las Tasas correspondientes. | Mil quinientos un euros con cinco céntimos | 1501.05 | 1501.05
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0014 | ud. | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de centro de transformación con 4 transformadores y centro de seccionamiento (si aplica), redacción y tramitación del certificado de resultados de la inspección en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de industria correspondiente. Incluso abono de las Tasas correspondientes. | Dos mil un euros con cuarenta céntimos | 2001.4 | 2001.4
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0015 | ud. | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de LAAT o LAMT, redacción de Certificado y tramitación en el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas correspondientes. | Ciento treinta y dos euros con veinticinco céntimos | 132.25 | 132.25
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0016 | ud. | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de LSMT o LSAT por el método de descargas parciales, redacción de Certificado y tramitación en el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspección después de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redacción de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitación en el Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas correspondientes. Los ensayos de descargas parciales con la línea en tensión se realizarán durante un mínimo de 72 horas en las tres fases. Además de la conexión y desconexión de los sensores, se incluye la realización de un informe técnico de la instalación, en el que se especifiquen las características de las mismas y de la aparamenta inspeccionada, con indicación de los valores obtenidos, las deficiencias detectadas y propuesta de subsanación de las mismas. Se deberá adjuntar el informe específico de descargas parciales. | Mil ciento dieciséis euros con noventa y ocho céntimos | 1116.98 | 1116.98
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0017 | ud. | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado en instalación con un depósito de almacenamiento de productos químicos. | Seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 687.5 | 687.5
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0018 | ud. | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado por depósito suplementario de almacenamiento de productos químicos en una instalación. | Ciento sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 162.5 | 162.5
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0019 | ud. | Inspección reglamentaria periódica por Organismo de Control Autorizado en instalación con un depósito de almacenamiento de productos químicos. Incluso actualización de placa de características y vida útil | Novecientos euros | 900 | 900
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0020 | ud. | Inspección reglamentaria periódica por Organismo de Control Autorizado por depósito suplementario de almacenamiento de productos químicos en una instalación. Incluso actualización de placa de características y vida útil | Trescientos setenta y cinco euros | 375 | 375
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0021 | ud. | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de instalación completa conforme al RD 2267/2004 | Mil cuarenta y cinco euros | 1045 | 1045
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0022 | ud. | Inspección reglamentaria inicial o periódica por Organismo de Control Autorizado de instalación completa conforme al RD 513/2017 | Setecientos once euros con veinticinco céntimos | 711.25 | 711.25
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0023 | ud. | Prueba estanqueidad sobre tuberías enterradas de una instalación | Doscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 287.5 | 287.5
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0024 | ud. | Mantenimiento reglamentario de medición de tierras de baja tensión, herrajes y pararrayos por empresa especializada en instalaciones con potencia instalada menor o igual a 630 kW. | Trescientos cuarenta y siete euros con ochenta y cinco céntimos | 347.85 | 347.85
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0025 | ud. | Mantenimiento reglamentario de medición de tierras de baja tensión, herrajes y pararrayos por empresa especializada en instalaciones con potencia instalada mayor a 630 kW. | Seiscientos sesenta y un euros con sesenta y cinco céntimos | 661.65 | 661.65
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0026 | ud. | Verificación o inspección quinquenal de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Para instalaciones de alumbrado exterior de hasta 9 (incluidos) puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | Mil ciento doce euros con sesenta y tres céntimos | 1112.63 | 1112.63
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0027 | ud. | Verificación o inspección quinquenal de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Para instalaciones de alumbrado exterior de entre 10 y hasta 27 puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | Mil seiscientos setenta y dos euros con sesenta y ocho céntimos | 1672.68 | 1672.68
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0028 | ud. | Verificación o inspección quinquenal de eficiencia energética del alumbrado exterior por empresa especializada conforme al RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas EA-01 a EA-07 o en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su realización. Para instalaciones de alumbrado exterior de a partir de 28 puntos de medida de la retícula de medida considerada (según definición de los artículos 3,1 y 4,1 de la ITC-EA-07). Incluye emisión de informe con los resultados de las medidas realizadas. | Dos mil quinientos doce euros con setenta y cinco céntimos | 2512.75 | 2512.75
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0029 | ud. | Verificación periódica de una instalación receptora de gas por empresa instaladora, conforme al RD 919/2016 y de acuerdo a los procedimientos descritos en las normas UNE 60620 y 60670. Incluirá la comprobación de la estanquidad de la instalación receptora y la verificación del buen estado de conservación de la misma, pruebas de fugas en instalación y equipos, la combustión higiénica de los aparatos con verificación de la emisión de CO y la correcta evacuación de los productos de la combustión, segundas y posteriores visitas en caso de ser necesarias, emisión de informe de actuación y posibles defectos con justificación y valoración económica de subsanación de los mismos y certificado de revisión periódica de instalación receptora según modelo establecido. Adicionalmente se revisará el estado de la instalación de producción y almacenamiento y verificará el disparo de los elementos de seguridad y la presencia de fugas por medios de detección en aquellos puntos que sea posible. Se incluyen todos los medios auxiliares que sean necesarios para la realización de las revisiones. | Dos mil cuatrocientos cincuenta euros con treinta y tres céntimos | 2450.33 | 2450.33
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0030 | ud. | Verificación de equipo de medida de energía por empresa acreditada, incluyendo gastos por desplazamientos, dietas, equipos necesarios para la verificación, elaboración de informe de resultados y ajuste en caso de ser necesario | Quinientos euros | 500 | 500
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0031 | ud. | Inspección del estado del sistema de protección contra el rayo en EDAR en base al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC-BT-18, incluido Inspección visual del sistema de captación, mástil, anclaje y conexiones a la red, fijación mecánica de la red conductora, trayectoria, tensado, continuidad eléctrica y radios de curvatura, comprobación de impactos en el contador (si existe), medición de la resistencia de puesta a tierra, verificación de distancia de seguridad y uniones equipotenciales, elaboración y entrega de informe en el que se reflejarán los puntos anteriores y el valor límite de resistencia de puesta a tierra admitido como válido | Ciento cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 156.25 | 156.25
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0032 | ud. | Realización de Inspección de Eficiencia Energética o inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 1 generador. | Quinientos euros | 500 | 500
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0033 | ud. | Realización de Inspección de Eficiencia Energética o inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 2 generadores. | Quinientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 562.5 | 562.5
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0034 | ud. | Realización de Inspección de Eficiencia Energética o inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 3 o más generadores. | Seiscientos veinticinco euros | 625 | 625
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0035 | ud. | Realización conjunta de Inspección de Eficiencia Energética e inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 1 generador. | Seiscientos veinticinco euros | 625 | 625
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0036 | ud. | Realización conjunta de Inspección de Eficiencia Energética e inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 2 generadores. | Seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 687.5 | 687.5
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0037 | ud. | Realización conjunta de Inspección de Eficiencia Energética e inspección de instalación térmica completa establecida en la IT4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RD 1027/2007. Incluye emisión de certificado según modelo oficial y entrega de informe a Canal de Isabel II con descripción de pruebas realizadas, resultados de las mismas y propuesta valorada de subsanación de deficiencias si las hubiera. Incluye todos los medios necesarios para realizar la inspección y realización de segundas visitas cuando proceda. Inspección y emisión de informe de la inspección periódica de la instalación (EDAR) formada por 3 o más generadores. | Setecientos cincuenta euros | 750 | 750
Mantenimiento | Instrumentación | DMTIN0001 | ud. | Revisión por empresa especializada de sondas de amonio y/o nitratos | Doscientos cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 243.75 | 243.75
Mantenimiento | Limpieza | DMTLI0001 | h | Servicio de limpieza, desatranco, trasvase y trabajos de urgencia necesarios para el mantenimiento de las instalaciones, así como la retirada de productos mediante camión succionador. Incluye desplazamientos, medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos (tanto para la limpieza como quipos de seguridad) y traslado de los residuos hasta la instalación indicada por Canal de Isabel II, S.A., M.P.. Equipo de trabajo formado por dos personas | Ciento quince euros con treinta y un céntimos | 115.31 | 115.31
Mantenimiento | Limpieza | DMTLI0002 | h | Servicio de limpieza, desatranco, trasvase y trabajos de urgencia necesarios para el mantenimiento de las instalaciones, así como la retirada de productos mediante camión succionador. Incluye desplazamientos, medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos (tanto para la limpieza como quipos de seguridad) y traslado de los residuos hasta la instalación indicada por Canal de Isabel II, S.A., M.P.. Equipo de trabajo formado por tres personas (acceso a recinto confinado) | Ciento treinta y dos euros con veintinueve céntimos | 132.29 | 132.29
Mantenimiento | Limpieza | DMTLI0003 | h | Limpieza de almacenes con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Cuarenta y un euros con treinta y un céntimos | 41.31 | 41.31
Mantenimiento | Limpieza | DMTLI0004 | ud. | Vaciado, limpieza de digestor anaerobio de hasta 5500m3 y tratamiento superficial y repintado de los elementos metálicos no galvanizados. Informe técnico de su estado operativo | Cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos | 42947.5 | 42947.5
Mantenimiento | Limpieza | DMTLI0005 | h | Trabajos de limpieza de tubería con sistema fresador tipo KA-Te o similar y posterior tapado de huecos. Incluye grabación de CD y emisión de informe con todos los trabajos realizados | Ciento sesenta euros con quince céntimos | 160.15 | 160.15
Mantenimiento | Puertas y portones | DMTPP0001 | visita | Mantenimiento de puertas por empresa mantenedora conforme a conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. En caso de no existir libro de mantenimiento se realizarán las operaciones de mantenimiento reflejadas en el Anexo A de la norma UNE 85635:2012 sobre instalación, uso y mantenimiento. Incluye la elaboración de informe y entrega de lista de comprobación de mantenimiento realizado. Hasta dos puertas revisadas por EDAR en una misma visita. | Doscientos ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 288.75 | 288.75
Mantenimiento | Puertas y portones | DMTPP0002 | visita | Mantenimiento de puertas por empresa mantenedora conforme a conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. En caso de no existir libro de mantenimiento se realizarán las operaciones de mantenimiento reflejadas en el Anexo A de la norma UNE 85635:2012 sobre instalación, uso y mantenimiento. Incluye la elaboración de informe y entrega de lista de comprobación de mantenimiento realizado. Mas de dos y hasta seis puertas revisadas por EDAR en una misma visita. | Quinientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos | 577.5 | 577.5
Mantenimiento | Puertas y portones | DMTPP0003 | visita | Mantenimiento de puertas por empresa mantenedora conforme a conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. En caso de no existir libro de mantenimiento se realizarán las operaciones de mantenimiento reflejadas en el Anexo A de la norma UNE 85635:2012 sobre instalación, uso y mantenimiento. Incluye la elaboración de informe y entrega de lista de comprobación de mantenimiento realizado. Mas de seis y hasta 12 puertas revisadas por EDAR en una misma visita. | Mil sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 1068.75 | 1068.75
Mantenimiento | Puertas y portones | DMTPP0004 | visita | Mantenimiento de puertas por empresa mantenedora conforme a conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. En caso de no existir libro de mantenimiento se realizarán las operaciones de mantenimiento reflejadas en el Anexo A de la norma UNE 85635:2012 sobre instalación, uso y mantenimiento. Incluye la elaboración de informe y entrega de lista de comprobación de mantenimiento realizado. Mas de 12 puertas revisadas por EDAR en una misma visita. | Mil trescientos ochenta y seis euros con veinticinco céntimos | 1386.25 | 1386.25
Mantenimiento | Reactivos | DMTRE0001 | kg | Antiespumante exento de siliconas | Un euro con ochenta y ocho céntimos | 1.88 | 1.88
Mantenimiento | Reactivos | DMTRE0002 | t | • Suministro de glicerina a granel en cisternas de 25.000 l o similar, en una o varias EDAR, glicerina 100% vegetal o glicerina vegetal mezclada con glicerina UCO (glicerol 70%-79% o superior) o sustrato de cualquier producto muy fácilmente biodegradable con % glicerol superior al 80%, de las siguientes características básicas: o Glicerol total: 80% (m/m)(glicerina 100% vegetal) y 70%-79% (m/m) (glicerina UCO) o DBO: 1.000.000 mg/l o DQO: 1.300.000 mg/l o Azufre: 1.500 mg/l o Densidad Relativa a 20ºC: 1,05 kg/m³ (Mínimo) 1,3 kg/m³ (Máximo) o pH: 4 (Mínimo) - 6,5 (Máximo) o Agua: 15% (m/m) o Metanol: 0,5% (m/m) o MONG: 3% (m/m) (1) o Cenizas: 7% (m/m) (2) o NaCl: 7% (m/m) (2) Notas: • (1) Para la glicerina procedente de aceites de cocina usados (UCO) este valor podrá llegar al 5% • (2) Para la glicerina procedente de aceites de cocina usados (UCO) este valor podrá llegar al 10% Pudiendo variar estas características en función del producto ofertado, siempre previa aprobación de Canal de Isabel II, S.A., M.P. Vertido en el depósito de cada EDAR por medios aportados y en cumplimiento de la normativa en vigor. | Quinientos treinta euros | 530 | 530
Mantenimiento | Reactivos | DMTRE0003 | l | • Suministro de hipoclorito sódico en cisternas de 25.000 l o similar, en una o varias EDAR, de las siguientes características, o Clorato de sodio: < 5,4% de la fracción másica de cloro disponible o Arsénico: < 1 mg/kg de cloro disponible o Antimonio: < 20 mg/kg de cloro disponible o Cadmio: < 2,5 mg/kg de cloro disponible o Cromo: < 2,5 mg/kg de cloro disponible o Plomo: < 15 mg/kg de cloro disponible o Mercurio: < 3,5 mg/kg de cloro disponible o Níquel: < 2,5 mg/kg de cloro disponible o Selenio: < 20 mg/kg de cloro disponible o Bromato de sodio: < 2,5 mg/kg de cloro disponible Pudiendo variar estas características en función del producto ofertado, siempre previa aprobación de Canal de Isabel II, S.A., M.P. Vertido en el depósito de cada EDAR por medios aportados y en cumplimiento de la normativa en vigor. | Veinticinco céntimos | 0.253 | 0.253
Mantenimiento | Reactivos | DMTRE0004 | l | • Suministro de hipoclorito sódico en contenedores GRG/BIC o similar, en una o varias EDAR, de las siguientes características, o Clorato de sodio: < 5,4% de la fracción másica de cloro disponible o Arsénico: < 1 mg/kg de cloro disponible o Antimonio: < 20 mg/kg de cloro disponible o Cadmio: < 2,5 mg/kg de cloro disponible o Cromo: < 2,5 mg/kg de cloro disponible o Plomo: < 15 mg/kg de cloro disponible o Mercurio: < 3,5 mg/kg de cloro disponible o Níquel: < 2,5 mg/kg de cloro disponible o Selenio: < 20 mg/kg de cloro disponible o Bromato de sodio: < 2,5 mg/kg de cloro disponible Pudiendo variar estas características en función del producto ofertado, siempre previa aprobación de Canal de Isabel II, S.A., M.P. A pie de EDAR por medios aportados y en cumplimiento de la normativa en vigor. | Treinta y ocho céntimos | 0.3795 | 0.3795
Mantenimiento | Reactivos | DMTRE0005 | t | • Suministro de cloruro férrico en cisternas de 25.000 l o similar, los camiones deberán de disponer de bomba para hacer el trasvase del producto a los depósitos de almacenamiento, de las siguientes características básicas, o Riqueza ≥ 39 %, sin metales pesados o Fe III: 13,7 % o Fe II: 2,5 % fracción másica de Fe (III) o Materia insoluble: 0,2 % fracción másica de Fe (III) o Manganeso (Mn): 1 % fracción másica de Fe (III) o Arsénico (As):20 mg/kg de Fe III o Cadmio (Cd):25 mg/kg de Fe III o Cromo (Cr):350 mg/kg de Fe III o Mercurio (Hg):5 mg/kg de Fe III o Níquel (Ni):350 mg/kg de Fe III o Plomo (Pb):100 mg/kg de Fe III o Antimonio (Sb):20 mg/kg de Fe III o Selenio (Se):20 mg/kg de Fe III o Cobre (Cu):--- mg/kg de Fe III o Zinc (Zn): --- mg/kg de Fe III | Doscientos cuarenta y cuatro euros con quince céntimos | 244.15 | 244.15
Mantenimiento | Reactivos | DMTRE0006 | t | • Suministro de cloruro férrico en GRG/BIC o similar, a pie de EDAR, de las siguientes características básicas, o Riqueza ≥ 39 %, sin metales pesados o Fe III: 13,7 % o Fe II: 2,5 % fracción másica de Fe (III) o Materia insoluble: 0,2 % fracción másica de Fe (III) o Manganeso (Mn): 1 % fracción másica de Fe (III) o Arsénico (As):20 mg/kg de Fe III o Cadmio (Cd):25 mg/kg de Fe III o Cromo (Cr):350 mg/kg de Fe III o Mercurio (Hg):5 mg/kg de Fe III o Níquel (Ni):350 mg/kg de Fe III o Plomo (Pb):100 mg/kg de Fe III o Antimonio (Sb):20 mg/kg de Fe III o Selenio (Se):20 mg/kg de Fe III o Cobre (Cu):--- mg/kg de Fe III o Zinc (Zn): --- mg/kg de Fe III | Cuatrocientos noventa y cinco euros | 495 | 495
Mantenimiento | Termografía | DMTMR0001 | ud. | Realización de termografía a equipo mecánico, eléctrico o instalación con cámara de infrarrojos con autocalibración por medio de termómetro digital con su correspondiente certificado de calibración. Incluye entrega de informe con imágenes termográficas realizadas así como un análisis del estado del equipo e identificación de posibles anomalías en el mismo. | Doscientos treinta euros | 230 | 230
Mantenimiento | Termografía | DMTMR0002 | ud. | Inspección termográfica mediante drones para detectar defectos en la superficie de las placas solares. Incluye la tramitación y consecución de permisos que sean necesarios, desplazamientos y elaboración de informe de resultados. hasta 1 MW inspeccionado. Calidad de imagen 6,5 cm/pixel | Trescientos setenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 378.75 | 378.75
Mantenimiento | Termografía | DMTMR0003 | ud. | Inspección termográfica mediante drones para detectar defectos en la superficie de las placas solares. Incluye la tramitación y consecución de permisos que sean necesarios, desplazamientos y elaboración de informe de resultados. hasta 1 MW inspeccionado. Calidad de imagen entre 3 y 5 cm/pixel | Cuatrocientos ochenta y cinco euros | 485 | 485
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0006 | m² | Apeo de estructura con elementos de madera/metal <3m. | Cincuenta euros con noventa y seis céntimos | 50.96 | 50.96
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0007 | m² | Apeo de estructura con elementos de metal/metal >6m. | Cuarenta y siete euros con sesenta y nueve céntimos | 47.69 | 47.69
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0008 | m² | Apeo medianerías con elementos de madera/metal <3m. | Veintiocho euros con catorce céntimos | 28.14 | 28.14
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0009 | m² | Apeo medianerías con elementos de madera/metal >6m. | Treinta y seis euros con cincuenta céntimos | 36.5 | 36.5
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0010 | m² | Acodalamiento zanjas <2 m de profundidad. | Once euros con noventa y ocho céntimos | 11.98 | 11.98
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0011 | m² | Acodalamiento pozos <2 m de profundidad. | Catorce euros con cincuenta y tres céntimos | 14.53 | 14.53
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0012 | m | Levantado canalón con recuperación. | Tres euros con cincuenta y ocho céntimos | 3.58 | 3.58
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0013 | m | Levantado bajante con recuperación. | Tres euros con noventa y cuatro céntimos | 3.94 | 3.94
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0014 | ud. | Levantado sumidero con recuperación. | Cinco euros con noventa y ocho céntimos | 5.98 | 5.98
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0015 | ud. | Levantado cazoleta con recuperación. | Seis euros con cincuenta y ocho céntimos | 6.58 | 6.58
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0016 | ud. | Localización arqueta. | Mil ciento veintiséis euros con cincuenta céntimos | 1126.5 | 1126.5
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0017 | ud. | Levantado radiador con recuperación. | Veintitrés euros con sesenta y tres céntimos | 23.63 | 23.63
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0018 | m² | Imprimación con yeso o mortero de cemento para revoco o parcheado. | Dos euros con noventa y ocho céntimos | 2.98 | 2.98
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0020 | ud. | Levantado de letrero mural. | Veintidós euros con cincuenta y nueve céntimos | 22.59 | 22.59
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0021 | ud. | Levantado de letrero colgante. | Catorce euros con veinticinco céntimos | 14.25 | 14.25
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0022 | ud. | Levantado de brazo de farol mural. | Veintiún euros con diecinueve céntimos | 21.19 | 21.19
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0023 | ud. | Levantado de farol. | Dieciocho euros con ochenta y cuatro céntimos | 18.84 | 18.84
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0024 | ud. | Cala de comprobación del estado del saneamiento incluyendo tapado y arqueta de registro. | Quinientos ochenta y cinco euros con dieciocho céntimos | 585.18 | 585.18
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0025 | ud. | Limpieza de sumidero. | Cuatro euros con noventa y nueve céntimos | 4.99 | 4.99
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0026 | ud. | Limpieza de rejillas. | Cuarenta y dos euros con sesenta y cinco céntimos | 42.65 | 42.65
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0027 | m | Limpieza de arqueta lineal de rejilla. | Cinco euros con noventa y ocho céntimos | 5.98 | 5.98
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0028 | ud. | Limpieza de arquetas con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Cuarenta y dos euros con sesenta y cinco céntimos | 42.65 | 42.65
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0029 | ud. | Limpieza de arquetas en zonas comunes con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Doscientos veintisiete euros con cincuenta y seis céntimos | 227.56 | 227.56
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0030 | m² | Limpieza de cubiertas planas con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Veinte euros con sesenta y seis céntimos | 20.66 | 20.66
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0031 | m² | Limpieza de cubierta inclinadas pizarra con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Veintiocho euros con noventa y tres céntimos | 28.93 | 28.93
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0032 | m² | Limpieza de cubierta inclinadas teja curva con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Cuarenta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos | 45.45 | 45.45
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0033 | m | Limpieza de canalones h<8m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Sesenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos | 65.83 | 65.83
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0034 | m | Limpieza de canalones 8 m<h<12 m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Ciento tres euros con treinta y tres céntimos | 103.33 | 103.33
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0035 | m | Limpieza de canalones 12 m<h<15 m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Ciento treinta y cinco euros con veintiséis céntimos | 135.26 | 135.26
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0036 | m | Limpieza de canalones 15 m<h<20 m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Ciento ochenta y nueve euros con setenta y nueve céntimos | 189.79 | 189.79
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0037 | m | Limpieza de canalones 20 m<h<25 m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Doscientos cuarenta y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos | 248.44 | 248.44
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0038 | m | Limpieza de canalones h>25 m con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Novecientos sesenta y nueve euros con setenta y seis céntimos | 969.76 | 969.76
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0039 | m² | Limpieza exhaustiva de edificios y locales con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Cuarenta y un euros con dieciséis céntimos | 41.16 | 41.16
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0040 | m² | Limpieza de obra con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Tres euros con noventa y cinco céntimos | 3.95 | 3.95
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0042 | ud. | Limpieza de bote sifónico con sistema adecuado a las necesidades existentes. | Veintidós euros con cincuenta y tres céntimos | 22.53 | 22.53
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0043 | m² | Protección mobiliario y suelos. | Dos euros con cincuenta y un céntimos | 2.51 | 2.51
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0044 | m² | Limpieza falso techo metálico. | Cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos | 5.44 | 5.44
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0045 | m² | Higienización de persianas mediante ultrasonidos. | Once euros con ochenta y un céntimos | 11.81 | 11.81
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0046 | m² | Desmontado cubrición con recuperación. | Veinticuatro euros con treinta céntimos | 24.3 | 24.3
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0047 | m² | Demolición de entablado de madera. | Dieciséis euros con ochenta y seis céntimos | 16.86 | 16.86
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0048 | m² | Levantado y recolocación tablero de aglomerado hidrófugo. | Veinte euros con cuarenta y cinco céntimos | 20.45 | 20.45
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0049 | m² | Demolición de entramado de madera de cubierta. | Quince euros con veintitrés céntimos | 15.23 | 15.23
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0050 | m² | Demolición de entramado metal de cubierta. | Veintitrés euros con cuarenta y seis céntimos | 23.46 | 23.46
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0051 | m² | Evacuación de capa de gravilla de azotea. | Tres euros con noventa y cinco céntimos | 3.95 | 3.95
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0052 | m² | Desmontado de impermeabilización adherida. | Cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 4.94 | 4.94
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0053 | m² | Retejado en zona de gotera teja árabe. | Noventa euros con cuarenta y tres céntimos | 90.43 | 90.43
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0054 | m² | Retejado en zona de gotera teja plana. | Noventa y cinco euros con cuatro céntimos | 95.04 | 95.04
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0055 | m² | Retejado en zona de gotera pizarra. | Cincuenta y un euros con diez céntimos | 51.1 | 51.1
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0056 | m² | Rascado y picado revestimiento en techos planos. | Once euros con ochenta y seis céntimos | 11.86 | 11.86
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0057 | m² | Picado y rascado de revestimientos paramentos exteriores. | Veintitrés euros con setenta y un céntimos | 23.71 | 23.71
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0058 | m² | Picado y rascado de revestimientos paramentos interiores. | Veintiséis euros con noventa y seis céntimos | 26.96 | 26.96
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0059 | m² | Demolición de alicatados a mano. | Treinta euros | 30 | 30
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0060 | m² | Demolición de falsos techos. | Veintisiete euros con ochenta y tres céntimos | 27.83 | 27.83
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0061 | m² | Lijado de paramentos. | Dos euros con dieciocho céntimos | 2.18 | 2.18
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0062 | m² | Emplastecido de paramentos. | Un euro con veinticuatro céntimos | 1.24 | 1.24
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0063 | m² | Preparación superficies de hormigón. | Seis euros con treinta y seis céntimos | 6.36 | 6.36
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0064 | m² | Pintura antihumedad. | Seis euros con sesenta y ocho céntimos | 6.68 | 6.68
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0065 | m² | Pintura antimoho fungicida. | Cuatro euros con sesenta y cinco céntimos | 4.65 | 4.65
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0066 | m² | Pintura decapante sobre superficies rugosas. | Treinta y ocho euros con catorce céntimos | 38.14 | 38.14
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0075 | m | Demolición conducto ventilación/humos a mano. | Dieciséis euros con cuarenta céntimos | 16.4 | 16.4
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0076 | m² | Demolición tabique pladur. | Seis euros con cincuenta céntimos | 6.5 | 6.5
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0077 | ud. | Clausura de acometidas eléctricas. | Cuatrocientos euros con sesenta y un céntimos | 400.61 | 400.61
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0078 | ud. | Clausura de acometidas de agua. | Doscientos setenta y un euros con treinta y un céntimos | 271.31 | 271.31
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0079 | ud. | Clausura de acometidas de teléfono y telecomunicación. | Doscientos treinta y un euros con sesenta y tres céntimos | 231.63 | 231.63
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0080 | ud. | Desmontaje de sistema de climatización. | Cuatrocientos setenta y nueve euros con dieciséis céntimos | 479.16 | 479.16
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0081 | ud. | Desmontaje y retirada instalaciones eléctricas <80 m². | Ochocientos cuarenta y cuatro euros con veintiséis céntimos | 844.26 | 844.26
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0082 | ud. | Desmontaje y retirada instalaciones eléctricas <160 m². | Mil quinientos euros con noventa y un céntimos | 1500.91 | 1500.91
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0083 | ud. | Levantado de instalaciones de fontanería y desagües. | Cuatrocientos treinta y seis euros con veintiún céntimos | 436.21 | 436.21
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0084 | ud. | Levantado de aparatos sanitarios. | Cuarenta y cinco euros con un céntimo | 45.01 | 45.01
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0085 | ud. | Levantado de luminarias. | Noventa y seis céntimos | 0.96 | 0.96
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0086 | ud. | Desmontaje y posterior montaje aparatos sanitarios. | Noventa euros | 90 | 90
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0087 | ud. | Recibido de los cercos de arquetas o pozos de registro. Efectuado con mortero de cemento. Se incluye levantado del mortero en mal estado existente, así como tratamiento del residuo y canon de vertido. Limpieza y colocación del nuevo recibido. Se incluyen medios auxiliares. En lugar a determinar por técnicos de Canal de Isabel II. | Cuarenta y cuatro euros con seis céntimos | 44.06 | 44.06
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0088 | ud. | Reparación de pozo en calzada o acera, con fábrica de ladrillo, incluso parte proporcional de excavación, demolición y reposición de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, carga y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente terminado. | Cuatrocientos siete euros con cuarenta y cinco céntimos | 407.45 | 407.45
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0089 | m | Demolición de colector enterrado d<30 cm. | Dieciséis euros con cuatro céntimos | 16.04 | 16.04
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0090 | m | Demolición de colector enterrado d<50 cm. | Veinticuatro euros con setenta y un céntimos | 24.71 | 24.71
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0091 | ud. | Demolición de arqueta ladrillo. | Cincuenta y ocho euros con ochenta céntimos | 58.8 | 58.8
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0092 | m² | Levantado de carpintería en muros a mano. | Veintinueve euros con ochenta y cinco céntimos | 29.85 | 29.85
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0093 | m² | Levantado de carpintería y cerrajería en muros a mano. | Treinta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 34.38 | 34.38
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0094 | m | Levantado de barandillas a mano. | Once euros | 11 | 11
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0096 | ud. | Reparación de arqueta a mano. | Ciento tres euros con once céntimos | 103.11 | 103.11
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0097 | m² | Desmontaje de vidrios existentes. | Treinta y tres euros con veinte céntimos | 33.2 | 33.2
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0098 | ud. | Desmontaje y montaje de persianas. | Cuatro euros con treinta y nueve céntimos | 4.39 | 4.39
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0099 | ud. | Desmontado de toldo. | Veinte euros con ochenta y nueve céntimos | 20.89 | 20.89
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0100 | m² | Demolición de solados. | Veinticuatro euros con quince céntimos | 24.15 | 24.15
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0101 | m² | Levantado y recolocación suelo técnico. | Setenta euros con setenta y tres céntimos | 70.73 | 70.73
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0102 | m² | Demolición muro bloque hormigón hueco a mano. | Treinta y siete euros con setenta céntimos | 37.7 | 37.7
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0103 | m² | Demolición muro bloque hormigón masa con martillo neumático y compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | Cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 41.25 | 41.25
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0104 | m² | Demolición adoquín con martillo neumático y compresor, carga y vertedero. | Cincuenta y tres euros con trece céntimos | 53.13 | 53.13
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0105 | m² | Demolición adoquinados mediante medios mecánicos. | Veintiocho euros con setenta y seis céntimos | 28.76 | 28.76
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0106 | m² | Levantado y recolocación de adoquines. | Sesenta y tres euros con sesenta y nueve céntimos | 63.69 | 63.69
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0107 | m | Desmontado bordillo de piedra. | Ocho euros con sesenta y seis céntimos | 8.66 | 8.66
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0108 | m² | Levantado tela asfáltica vieja. | Cuatro euros con setenta y nueve céntimos | 4.79 | 4.79
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0109 | m² | Demolición forjado de viguetas con bovedilla cerámica con martillo neumático y compresor. | Cincuenta y dos euros con cuarenta y nueve céntimos | 52.49 | 52.49
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0115 | kg | Demolición de vigas-pilares metal a mano. | Sesenta céntimos | 0.6 | 0.6
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0120 | m³ | Demolición de labio en vertedero, de cualquier tipo, con compresor, incluso retirada de sobrantes, medido sobre perfil. | Ciento setenta euros con sesenta y nueve céntimos | 170.69 | 170.69
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0121 | m | Corte húmedo de paramento de hormigón armado, con sierra con disco diamantado. Incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Medido como sección de corte, esto es, longitud. por espesor de corte. | Trescientos veintisiete euros con ochenta y seis céntimos | 327.86 | 327.86
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0122 | m | Corte húmedo de paramento de hormigón armado, con hilo diamantado. Incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Medido como sección de corte, esto es, longitud. por espesor de corte. | Cuatrocientos nueve euros con setenta céntimos | 409.7 | 409.7
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0123 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada de hasta 110 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Ciento veintidós euros con ochenta y cuatro céntimos | 122.84 | 122.84
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0124 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada desde 110 y hasta 220 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Doscientos treinta y tres euros con catorce céntimos | 233.14 | 233.14
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0125 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada desde 225 y hasta 300 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Trescientos setenta y un euros con tres céntimos | 371.03 | 371.03
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0126 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada de 300 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Quinientos ocho euros con noventa y tres céntimos | 508.93 | 508.93
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0127 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada de 400 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Novecientos veintidós euros con sesenta céntimos | 922.6 | 922.6
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0128 | m | Perforación de losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada de 500 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Mil cuatrocientos cinco euros con veintiún céntimos | 1405.21 | 1405.21
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0129 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada de hasta 110 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Ciento treinta y seis euros con sesenta y un céntimos | 136.61 | 136.61
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0130 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada desde 110 y hasta 225 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Doscientos cincuenta y ocho euros con setenta y ocho céntimos | 258.78 | 258.78
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0131 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada desde 225 y hasta 300 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Cuatrocientos once euros con ochenta y cuatro céntimos | 411.84 | 411.84
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0132 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada de 300 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Quinientos sesenta y cuatro euros con noventa y un céntimos | 564.91 | 564.91
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0133 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada de 400 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Mil veinticuatro euros con nueve céntimos | 1024.09 | 1024.09
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0134 | m | Perforación de muro de hormigón armado, con corona diamantada de 500 mm de diámetro, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | Mil quinientos cincuenta y nueve euros con setenta y nueve céntimos | 1559.79 | 1559.79
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0146 | m | Reparación de fisuras en medianerías, tabiquerías, mediante lijado de los mismos, preparación de juntas, colocación de vendas flexibles a dilataciones y contracciones, adhesivo de juntas, emplastecido de paramentos, lijado y posterior pintado con acabado similar al existente.. | Veintiocho euros con cuatro céntimos | 28.04 | 28.04
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0147 | ud. | Reparación general en conducción de diámetro inferior a Ø300 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | Mil doscientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 1211.88 | 1211.88
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0148 | ud. | Reparación general en conducción de diámetro inferior a Ø300 mm, incluyendo excavación, entibación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5≤H≤3 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | Mil cuatrocientos veintiocho euros con un céntimo | 1428.01 | 1428.01
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0149 | ud. | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø300 y Ø400 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | Mil quinientos treinta y un euros con ochenta y cuatro céntimos | 1531.84 | 1531.84
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0150 | ud. | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø300 y Ø400, incluyendo excavación, entibación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5≤H≤3 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | Mil seiscientos ochenta y tres euros con diez céntimos | 1683.1 | 1683.1
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0151 | ud. | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø400 y Ø500 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | Mil setecientos veintitrés euros con cuarenta y nueve céntimos | 1723.49 | 1723.49
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0152 | ud. | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø400 y Ø500, incluyendo excavación, entibación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5≤H≤3 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | Mil ochocientos treinta y nueve euros con catorce céntimos | 1839.14 | 1839.14
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0153 | ud. | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø500 y Ø600 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | Mil ochocientos noventa y un euros con cincuenta céntimos | 1891.5 | 1891.5
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0154 | ud. | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø500 y Ø600, incluyendo excavación, entibación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5≤H≤3 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | Dos mil cincuenta y seis euros con cinco céntimos | 2056.05 | 2056.05
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0155 | ud. | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø700 y Ø1.000 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | Tres mil seiscientos once euros con trece céntimos | 3611.13 | 3611.13
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0156 | ud. | Reparación general en conducción de diámetro entre Ø700 y Ø1.000, incluyendo excavación, entibación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, hasta una profundidad de 1,5≤H≤3 m, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluyendo demolición y pavimentación. | Tres mil novecientos sesenta y seis euros con cuarenta y un céntimos | 3966.41 | 3966.41
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0157 | ud. | Reparación general en conducción de Ø1200 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, y cualquier profundidad, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluso demolición y pavimentación. | Cuatro mil ochocientos treinta y nueve euros con noventa y ocho céntimos | 4839.98 | 4839.98
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0158 | ud. | Reparación general en conducción de Ø1400 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, y cualquier profundidad, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluso demolición y pavimentación. | Cinco mil cuatrocientos veinte euros con setenta y ocho céntimos | 5420.78 | 5420.78
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0159 | ud. | Reparación general en conducción de Ø1500 mm, incluyendo excavación, retirada de productos a vertedero, sustitución de un tramo de hasta 6 m, y cualquier profundidad, uniones, y posterior relleno con compactación, totalmente terminado, incluso demolición y pavimentación. | Seis mil cuatrocientos cincuenta euros con setenta y un céntimos | 6450.71 | 6450.71
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0160 | ud. | Obturación en pozo o aliviadero, en conducciones de hasta Ø550 mm, mediante obturador neumático o sacos terreros, incluido personal de operación, materiales, maquinaria auxiliar, y posterior reposición del servicio. | Ciento ochenta y ocho euros con nueve céntimos | 188.09 | 188.09
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0161 | ud. | Obturación en pozo o aliviadero, en conducciones superiores a Ø550 mm, mediante obturador neumático o sacos terreros, incluido personal de operación, materiales, maquinaria auxiliar, y posterior reposición del servicio. | Doscientos ochenta y un euros con catorce céntimos | 281.14 | 281.14
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0162 | ud. | Reparación de fisura trasversal o junta de diámetro 300 mediante sistema Robot fresador incluyendo saneo previo y extendido de resina de sellado, totalmente terminado. | Trescientos setenta y un euros con cuarenta y un céntimos | 371.41 | 371.41
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0163 | ud. | Reparación de fisura trasversal o junta de diámetro 400 mediante sistema Robot fresador incluyendo saneo previo y extendido de resina de sellado, totalmente terminado. | Cuatrocientos noventa y dos euros con sesenta y nueve céntimos | 492.69 | 492.69
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0164 | ud. | Reparación de fisura trasversal o junta de diámetro 500 mediante sistema Robot fresador incluyendo saneo previo y extendido de resina de sellado, totalmente terminado. | Seiscientos dieciocho euros con cincuenta céntimos | 618.5 | 618.5
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0165 | ud. | Reparación de fisura trasversal o junta de diámetro 600 mediante sistema Robot fresador incluyendo saneo previo y extendido de resina de sellado, totalmente terminado. | Ochocientos sesenta y dos euros con veinticinco céntimos | 862.25 | 862.25
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0166 | ud. | Reparación de fisura longitudinal en tuberías de diámetros variables (300-800) mediante sistema Robot fresador incluyendo saneo previo y extendido de resina de sellado, totalmente terminado. | Cuatrocientos treinta y tres euros con cincuenta y seis céntimos | 433.56 | 433.56
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0167 | m | Rehabilitación de colector mediante tecnología CIPP con manga continua de poliéster reforzado con fibra de vidrio impregnada en resina de diámetros entre 200 y 600 mm | Doscientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 256.25 | 256.25
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0168 | ud. | Ajuste de tapa de registro mediante sellado bituminoso, junta de caucho o similar, incluido materiales y garantía de seis meses, completamente terminado. | Veintidós euros con treinta y un céntimos | 22.31 | 22.31
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0169 | m² | Retirada de cubierta de chapa grecada en digestores, depósitos tampón o similar, con toda la gestión de residuos que conlleve | Veintidós euros con trece céntimos | 22.13 | 22.13
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0170 | m² | Retirada de rastreles metálicos y 8 cm de aislamiento sobre forjado de hormigón en digestores, depósitos tampón o similar, con toda la gestión de residuos que conlleve. | Dieciséis euros con cuarenta y cinco céntimos | 16.45 | 16.45
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0171 | m² | Retirada de rastreles metálicos sobre forjado de hormigón en digestores, depósitos tampón o similar, con toda la gestión de residuos que conlleve. | Doce euros con noventa y ocho céntimos | 12.98 | 12.98
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0173 | m² | Retirada de gravilla e impermeabilizaciones existentes en cubierta, con carga de gravilla en sacas para posterior reutilización y transporte a vertedero de residuos | Trece euros con cincuenta y tres céntimos | 13.53 | 13.53
Obra civil | Actuaciones previas | DOCAP0174 | ud. | Realización de perforación mediante barrena, con una profundidad de hasta 1 m, y posterior inyección con resina de poliuretano bicomponente de baja viscosidad y gran resistencia a la compresión, inyectada mediante bomba neumática a presión | Mil doscientos cincuenta euros con treinta y nueve céntimos | 1250.39 | 1250.39
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0001 | ud. | Fabricación, suministro y montaje de reja de 500x500 en cerramientos, compuesta de ángulo de 50 y doble varilla maciza lisa, en acero al carbono, imprimado y acabado en forja | Ciento sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 168.75 | 168.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0002 | ud. | Rollo de malla de 20 m de cuadradillo de 19x19 mm en alambre galvanizado de 1 mm de espesor, así como material auxiliar a emplear como junquillos metálicos y silicona para cada uno de los rollos metálicos | Trescientos veinte euros con cuarenta y seis céntimos | 320.46 | 320.46
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0003 | m² | Malla mosquitera. | Tres euros con dieciocho céntimos | 3.18 | 3.18
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0004 | ud. | Puerta sencilla styleline variant ciega o similar. | Trescientos cuarenta y siete euros con cuarenta y un céntimos | 347.41 | 347.41
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0005 | m² | Puerta vidrio templado. | Setecientos diecisiete euros con ochenta y seis céntimos | 717.86 | 717.86
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0006 | ud. | Instalación ventana cubierta. | Ciento cuarenta y dos euros con catorce céntimos | 142.14 | 142.14
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0007 | ud. | Puerta de entrada blindada ei2-60 roble o similar. | Novecientos setenta y ocho euros con veintinueve céntimos | 978.29 | 978.29
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0008 | ud. | Puerta de Paso lisa hueca, melamina con cerradura y cerco. | Ciento noventa y seis euros con treinta y tres céntimos | 196.33 | 196.33
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0009 | ud. | Puerta de Paso lisa maciza roble barnizada con cerradura y cerco. | Doscientos setenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos | 273.44 | 273.44
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0010 | ud. | Puerta de Paso lisa maciza roble con dos hojas, con cerradura y cerco. | Cuatrocientos cinco euros con veintinueve céntimos | 405.29 | 405.29
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0011 | ud. | Puerta de Paso lisa con vidriera roble con cerradura y cerco. | Trescientos treinta y seis euros con sesenta y seis céntimos | 336.66 | 336.66
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0012 | ud. | Puerta de Paso lisa arce con cerradura y cerco. | Trescientos tres euros | 303 | 303
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0013 | ud. | Tope metálico protección puertas. | Seis euros con treinta y cinco céntimos | 6.35 | 6.35
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0014 | m² | Carpintería metálica de aluminio anodizado para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de hasta 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | Doscientos cincuenta euros | 250 | 250
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0015 | m² | Carpintería metálica de aluminio anodizado para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de más de 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | Doscientos setenta y cinco euros | 275 | 275
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0016 | m² | Carpintería metálica de acero al carbono pintada, según ET-02, para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de hasta 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | Ciento cincuenta euros | 150 | 150
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0017 | m² | Carpintería metálica de acero al carbono pintada, según ET-02, para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de más de 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | Ciento setenta y cinco euros | 175 | 175
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0018 | m² | Carpintería metálica de acero galvanizado para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de hasta 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | Ciento sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 162.5 | 162.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0019 | m² | Carpintería metálica de acero galvanizado para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de más de 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | Ciento ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 187.5 | 187.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0020 | m² | Carpintería de PVC para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de hasta 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | Doscientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 262.5 | 262.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0021 | m² | Carpintería de PVC para puertas, ventanas correderas y/o abatibles y/o fijas y/o practicables e incluso con rotura de puente térmico a definir por técnicos de Canal de Isabel II o similar a la existente y mamparas cristaleras tipo escaparate, junto con retirada de la existente y gestión del residuo generado o nueva instalación en lugar a definir de con instalación en zonas de más de 3 metros de altura, incluso pequeño material de albañilería para instalación y remates. Incluyendo vidrios y elementos auxiliares de terminación y medios auxiliares. Color a definir por usuario o similar a la existente. Sellado e impermeabilizado según instrucciones o instalación existente. Totalmente terminado. | Doscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 287.5 | 287.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0022 | m² | Ventana aluminio fijo incluyendo mampara tipo escaparate <4 m². | Ciento setenta y cinco euros con cinco céntimos | 175.05 | 175.05
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0023 | m² | Ventana aluminio fijo incluyendo mampara tipo escaparate >4 m². | Doscientos dos euros con tres céntimos | 202.03 | 202.03
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0024 | m² | Ventana aluminio lacado corredera tipo monobloc <2 m². | Ciento cuarenta y tres euros con setenta y nueve céntimos | 143.79 | 143.79
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0025 | m² | Ventana aluminio lacado corredera tipo monobloc >2 m². | Ciento cincuenta y ocho euros | 158 | 158
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0026 | m² | Ventana aluminio lacado con rotura de puente térmico machimbrada 2 hojas. | Trescientos noventa y cinco euros con noventa céntimos | 395.9 | 395.9
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0027 | m² | Ventana aluminio lacado con rotura de puente térmico machimbrada 3 hojas. | Trescientos cuarenta y cuatro euros con treinta y cinco céntimos | 344.35 | 344.35
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0028 | m² | Ventana aluminio practicable con rotura de puente térmico. K=1,5 >1 m²<2 m². | Trescientos ochenta y un euros con veinticinco céntimos | 381.25 | 381.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0029 | m² | Ventana aluminio oscilante con rotura de puente térmico. K=1,5 >1 m²<2 m². | Cuatrocientos veintitrés euros con setenta céntimos | 423.7 | 423.7
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0030 | ud. | Puerta de paso aluminio lacado practicable 1 hoja incluyendo cerradura. | Trescientos treinta y cinco euros con trece céntimos | 335.13 | 335.13
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0031 | ud. | Puerta de paso aluminio lacado practicable 2 hojas incluyendo cerradura. | Cuatrocientos dieciséis euros con cincuenta y nueve céntimos | 416.59 | 416.59
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0032 | m² | Ventana PVC fijo incluyendo mampara tipo escaparate <4 m². | Ciento ochenta y ocho euros con veinte céntimos | 188.2 | 188.2
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0033 | m² | Ventana PVC fijo incluyendo mampara tipo escaparate >4 m². | Ciento noventa y tres euros con noventa y cuatro céntimos | 193.94 | 193.94
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0034 | m² | Ventana PVC corredera tipo monobloc <2 m². | Ciento cincuenta y seis euros con sesenta y nueve céntimos | 156.69 | 156.69
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0035 | m² | Ventana PVC corredera tipo monobloc >2 m². | Ciento ochenta y tres euros con sesenta y un céntimos | 183.61 | 183.61
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0036 | m² | Ventana PVC con rotura de puente térmico machimbrada 2 hojas. | Cuatrocientos dos euros con cuatro céntimos | 402.04 | 402.04
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0037 | m² | Ventana PVC con rotura de puente térmico machimbrada 3 hojas. | Trescientos sesenta euros con cuatro céntimos | 360.04 | 360.04
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0038 | m² | Ventana PVC con rotura de puente térmico. K=1,5 >1 m²<2 m². | Quinientos treinta y un euros con veinticinco céntimos | 531.25 | 531.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0039 | ud. | Puerta de paso PVC practicable 1 hoja incluyendo cerradura. | Trescientos cuarenta y siete euros con ochenta y cinco céntimos | 347.85 | 347.85
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0040 | ud. | Puerta de paso PVC practicable 2 hoja incluyendo cerradura. | Cuatrocientos veintisiete euros con ocho céntimos | 427.08 | 427.08
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0041 | m² | Puerta practicable de acero inoxidable 50 mm. | Doscientos ochenta y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos | 288.55 | 288.55
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0042 | m² | Puerta de acero galvanizado de 1 hoja. | Ciento cuarenta y nueve euros con ocho céntimos | 149.08 | 149.08
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0043 | m² | Puerta de acero esmaltado de 1 hoja. | Ciento ochenta y ocho euros con noventa y nueve céntimos | 188.99 | 188.99
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0044 | m² | Puerta de acero laminado de 1 hoja. | Ciento setenta y tres euros con ochenta y seis céntimos | 173.86 | 173.86
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0045 | m² | Puerta de acero laminado de 2 hoja. | Doscientos treinta y cuatro euros con noventa y seis céntimos | 234.96 | 234.96
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0046 | ud. | Puerta sencilla de chapa lisa galvanizada. | Ciento un euros con veinticinco céntimos | 101.25 | 101.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0047 | ud. | Puerta sencilla de chapa galvanizada con rejilla. | Ciento seis euros con veinticinco céntimos | 106.25 | 106.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0048 | ud. | Puerta cortafuegos ei2-60-c5 0,80x2,10. | Trescientos diecinueve euros | 319 | 319
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0049 | ud. | Puerta cortafuegos ei2-60-c5 0,90x2,10. | Trescientos veintisiete euros con once céntimos | 327.11 | 327.11
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0050 | ud. | Puerta cortafuegos ei2-60-c5 1,00x2,10. | Trescientos cuarenta y siete euros con treinta y tres céntimos | 347.33 | 347.33
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0051 | ud. | Puerta cortafuegos ei2-120-c5 0,80x2,10. | Trescientos diecinueve euros | 319 | 319
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0052 | ud. | Puerta cortafuegos ei2-120-c5 0,90x2,10. | Trescientos treinta y dos euros con cincuenta y tres céntimos | 332.53 | 332.53
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0053 | ud. | Puerta cortafuegos ei2-120-c5 1,00x2,10. | Cuatrocientos ochenta y un euros con veintitrés céntimos | 481.23 | 481.23
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0054 | ud. | Cierre antipánico puerta 1 hoja. Un punto. | Doscientos cinco euros con cuarenta y cinco céntimos | 205.45 | 205.45
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0055 | ud. | Cierre antipánico puerta 1 hoja. Dos puntos. | Doscientos catorce euros con ochenta y cinco céntimos | 214.85 | 214.85
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0056 | ud. | Cierre antipánico puerta 2 hojas. | Cuatrocientos quince euros con veinticinco céntimos | 415.25 | 415.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0057 | m² | Ventana sencilla abatible 1 hoja esmaltada. | Doscientos tres euros con diecinueve céntimos | 203.19 | 203.19
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0058 | m² | Ventana sencilla abatible 2 hojas esmaltada. | Doscientos quince euros con ochenta y cuatro céntimos | 215.84 | 215.84
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0059 | m² | Ventana sencilla fija acero laminado. | Cien euros con seis céntimos | 100.06 | 100.06
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0060 | m² | Ventana sencilla abatible 1 hoja acero laminado. | Ciento cuarenta y seis euros con treinta y cuatro céntimos | 146.34 | 146.34
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0061 | m² | Ventana sencilla abatible 2 hojas acero laminado. | Ciento cincuenta y tres euros con sesenta y nueve céntimos | 153.69 | 153.69
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0062 | m² | Puerta sencilla abatible de chapa 2 hojas. | Ciento noventa y un euros con cuatro céntimos | 191.04 | 191.04
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0063 | m² | Puerta basculante con muelles. | Ciento cuarenta y un euros con diez céntimos | 141.1 | 141.1
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0064 | ud. | Barrera control entrada < 6,00 m. | Cuatro mil cuarenta y ocho euros con veintinueve céntimos | 4048.29 | 4048.29
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0065 | ud. | Equipo motorización de puerta abatible 2 hojas. | Mil trescientos once euros con cincuenta y tres céntimos | 1311.53 | 1311.53
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0066 | ud. | Equipo motorización de puerta basculante 1 hoja. | Seiscientos sesenta y un euros con setenta y tres céntimos | 661.73 | 661.73
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0067 | ud. | Equipo motorización de puerta corredera rodante. | Mil quinientos setenta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos | 1578.89 | 1578.89
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0068 | ud. | Equipo motorización de puerta seccional industrial. | Mil trescientos setenta y ocho euros con ochenta y un céntimos | 1378.81 | 1378.81
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0069 | ud. | Muelle cierra puertas para puertas manuales | Doscientos veinticinco euros | 225 | 225
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0070 | m² | Cierre de puertas de ballesta en "u" 20x10 lacado. | Ciento dieciocho euros con veintitrés céntimos | 118.23 | 118.23
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0071 | m² | Reja tubo acero carbono pintado, instalada. | Setenta y ocho euros con dieciséis céntimos | 78.16 | 78.16
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0072 | m² | Reja acero carbono pintado incluyendo marco con 4 pletinas inclinadas y malla mosquitera, instalada. | Cincuenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos | 57.55 | 57.55
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0073 | m² | Vidrio float 4 mm. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento veinticinco euros con cuarenta y nueve céntimos | 125.49 | 125.49
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0074 | m² | Vidrio float 6 mm. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento diecinueve euros con sesenta y seis céntimos | 119.66 | 119.66
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0075 | m² | Vidrio securit incoloro <10 mm. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento setenta y un euros con un céntimo | 171.01 | 171.01
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0076 | m² | Vidrio securit color <10 mm. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Doscientos ocho euros con noventa y un céntimos | 208.91 | 208.91
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0077 | m² | Vidrio reflectasol securit o similar p/b/g/v 6 mm o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento ocho euros con ochenta y un céntimos | 108.81 | 108.81
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0078 | m² | Luna vitrificada color <10 mm o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Doscientos ocho euros con cuarenta y tres céntimos | 208.43 | 208.43
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0079 | m² | Vidrio climalit 4/ 10,12,16/ 4, 6,8 mm o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento treinta y tres euros con setenta y nueve céntimos | 133.79 | 133.79
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0080 | m² | Vidrio climalit traslucido/incoloro 4/12/4 o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento treinta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos | 139.56 | 139.56
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0081 | m² | Vidrio climalit 4/6,8/ stadip 55.1 incoloro o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento cincuenta y un euros con setenta y seis céntimos | 151.76 | 151.76
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0082 | m² | Vidrio climalit plus planistar 4, 6/6, 8, 10,12,16/4, 6 o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento sesenta y tres euros con cinco céntimos | 163.05 | 163.05
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0083 | m² | Vidrio climalit silence 44.1/12/12 44db o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Doscientos veinticuatro euros con seis céntimos | 224.06 | 224.06
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0084 | m² | Vidrio climalit plus silence+plstar 6/16/33.1 40db o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Doscientos un euros con cincuenta céntimos | 201.5 | 201.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0085 | m² | Vidrio seguridad stadip 33.1 incoloro.(nivel 2b2) o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento tres euros con veinte céntimos | 103.2 | 103.2
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0086 | m² | Vidrio lamina de seguridad 3+3 butiral o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento veintiocho euros con ochenta y cuatro céntimos | 128.84 | 128.84
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0087 | m² | Vidrio seguridad stadip 88.1 incoloro. (nivel 2b2) o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento cincuenta euros con cuarenta y seis céntimos | 150.46 | 150.46
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0088 | m² | Vidrio laminado seguridad 4+4 veneciana madre perla. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento treinta euros con cuarenta y seis céntimos | 130.46 | 130.46
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0089 | m² | Vidrio seguridad stadip 88.1 color (nivel 2b2) o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento ochenta y ocho euros con once céntimos | 188.11 | 188.11
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0090 | m² | Vidrio laminar seguridad 6+6+6 butiral incoloro. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Doscientos cuarenta euros con tres céntimos | 240.03 | 240.03
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0091 | m² | Vidrio espejo incluyendo sujeciones y fijaciones. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Ciento veintitrés euros con diecinueve céntimos | 123.19 | 123.19
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0092 | ud. | Vidrio espejo reclinable minusválido 570x625 mm. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado. | Cuatrocientos veintitrés euros con ochenta y cuatro céntimos | 423.84 | 423.84
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0093 | m | Cerramiento de parcela formado por cimiento de 60x40 cm de hormigón HM-20, muro de fábrica de bloques prefabricados blancos de 90 cm de altura con albardilla de coronación en color blanco y cerramiento metálico de 2 m de altura y malla de simple torsión de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro, incluso postes de esquinas e intermedios, alambre de tensar y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminado. | Setenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos | 79.75 | 79.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0094 | m | Cerramiento de parcela formado por cimiento de 60x40 cm de hormigón HM-20, en postes de altura de 2 m y cerramiento metálico de 2 m de altura y malla de simple torsión de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro, incluso postes de esquinas e intermedios, alambre de tensar. Totalmente terminado. | Veintidós euros con ochenta y nueve céntimos | 22.89 | 22.89
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0095 | m | Cerramiento de parcela formado por cimiento de 60x40 cm de hormigón HM-20, muro de mampostería careada de 90 cm de altura con albardilla de piedra granítica en color blanco y cerramiento metálico de 2 m de altura y malla de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro, incluso postes de esquinas e intermedios, alambre de tensar y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminado. | Ciento cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos | 105.54 | 105.54
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0096 | m | Cerramiento de parcela formado por muro mediante cimiento de zapata corrida de ancho 60x25 o similar más 25x100 cm de altura o similar de hormigón HA-25 (incluyendo juntas, terminaciones mediante berenjenos en cantos vivos) y parte proporcional de armadura B-500 S cumpliendo EHE-08 en cuantías para este tipo de estructuras. Incluso posibles uniones a zonas existentes, empotrando en el espesor postes de sujeción de cerramiento metálico de 2 m de altura y malla de 40x40 mm de alambre galvanizado de 2,2 mm de diámetro de simple torsión, incluso postes de esquinas e intermedios, alambre de tensar y acabado. Totalmente terminado. | Ciento cuarenta euros con ochenta y cinco céntimos | 140.85 | 140.85
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0097 | ud. | Puerta metálica de cerramiento de parcela de dos hojas de 5 m de anchura total y 2,5 m de altura, formada por cerco tubular y hojas con perfiles tubulares y barrotes verticales de hierro redondo, armonizando con la valla de cerramiento, incluso herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada. | Mil doscientos veinticinco euros con setenta y cinco céntimos | 1225.75 | 1225.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0098 | ud. | Puerta metálica de cerramiento corredera, incluso carriles de guiado de motor de accionamiento a distancia, herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada. | Tres mil trescientos ochenta euros con treinta y seis céntimos | 3380.36 | 3380.36
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0099 | m | Suministro e instalación de cerramiento de altura 1,5 m, de acero pintado con bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm colocados cada 2,65 m. Totalmente terminado. | Cuarenta y seis euros con cuarenta y seis céntimos | 46.46 | 46.46
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0100 | m | Suministro e instalación de cerramiento de altura 2 m, de acero galvanizado con bastidor de 2,65x2 m de tubo de 50x30x2 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm colocados cada 2,8 m. Totalmente terminado. | Setenta y un euros con ochenta y tres céntimos | 71.83 | 71.83
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0101 | ud. | Cancela metálica de 5 m de anchura dispuesta en el cerramiento, incluyendo cimentación de postes de hormigón en masa HM-20, totalmente terminada. | Cuatrocientos setenta y cinco euros con veintiún céntimos | 475.21 | 475.21
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0102 | ud. | Suministro e instalación de sistema de apertura de puerta individual, mediante lector de tarjeta. | Seiscientos noventa y dos euros con trece céntimos | 692.13 | 692.13
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0103 | ud. | Suministro e instalación de sistema de apertura de puerta individual, mediante placa numérica. | Quinientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos | 576.25 | 576.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0104 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional aislante motorizada de hasta 10 m2, constituida por paneles sándwich microperfilados de altura de sección entre 50 y 65 cm, con aislamiento de poliuretano y dos caras en chapa de acero galvanizado lacado por ambas caras, con enmarcado lateral de seguridad y perfiles de acero galvanizado, incluyendo juntas labiales de goma en contorno, juntas de estanqueidad entre lamas, guías laterales de acero galvanizado, bisagras porta poleas y ejes de acero galvanizado, bastidor metálico para anclaje sólido y duradero de bisagras, sistema de fijación, cerrado y elementos de seguridad, guiado de puerta sobre railes laterales por medio de ruedas tipo nylon con rodamientos a bolas. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro y con seguridad en bajada mediante sistema "hombre presente", incluso sistema de seguridad anti rotura SBD, accionamiento por pulsación. Incluido premarco seccional de 80X40X1,5 cm. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241 Incluso instalación eléctrica y desmontaje de la existente si fuera necesario. | Cuatro mil trescientos treinta y nueve euros con un céntimo | 4339.01 | 4339.01
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0105 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional aislante manual de hasta 10 m2, constituida por panel sándwich microperfilado de altura de sección entre 50 y 65 cm, con aislamiento de poliuretano y dos caras en chapa de acero galvanizado lacado por ambas caras, con enmarcado lateral de seguridad y perfiles de acero galvanizado, bastidor metálico para anclaje sólido y duradero de bisagras, sistema de fijación, cerrado y galvanizado, elementos de seguridad, guiado de puertas sobre railes laterales por medio de ruedas tipo nylon con rodamiento a bolas . Elevador manual a cadena modelo reforzado. Incluido premarco seccional de 80X40X1,5 cm. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241 Incluso instalación eléctrica y desmontaje de la existente si fuera necesario. | Dos mil ochocientos cincuenta y seis euros con noventa y tres céntimos | 2856.93 | 2856.93
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0106 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta corredera tubular y chapa ciega en parte inferior, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Tres mil ciento veinticinco euros | 3125 | 3125
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0107 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta corredera tubular y chapa ciega en parte inferior, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cuatro mil ochocientos sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 4868.75 | 4868.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0108 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta corredera tubular y chapa ciega en parte inferior, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Tres mil cuatrocientos veintiséis euros con veinticinco céntimos | 3426.25 | 3426.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0109 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta corredera tubular y chapa ciega en parte inferior, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cinco mil doscientos sesenta euros con treinta y ocho céntimos | 5260.38 | 5260.38
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0110 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Tres mil trescientos ochenta y cinco euros | 3385 | 3385
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0111 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cinco mil setecientos seis euros con setenta y cinco céntimos | 5706.75 | 5706.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0112 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Tres mil ochocientos setenta y cinco euros | 3875 | 3875
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0113 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Seis mil trescientos cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 6343.75 | 6343.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0114 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cuatro mil ochenta y cinco euros | 4085 | 4085
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0115 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Incluso interruptor de seguridad para detener la puerta principal si se abre la peatonal. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Seis mil cuatrocientos seis euros con setenta y cinco céntimos | 6406.75 | 6406.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0116 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cuatro mil quinientos setenta y cinco euros | 4575 | 4575
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0117 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta batiente de dos hojas realizada en cerco de tubo chapa ciega, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Incluso interruptor de seguridad para detener la puerta principal si se abre la peatonal. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Siete mil cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 7043.75 | 7043.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0118 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sándwich de 40mm, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Tres mil doscientos setenta y cinco euros | 3275 | 3275
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0119 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sándwich de 40mm, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cuatro mil setecientos noventa y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 4798.75 | 4798.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0120 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sándwich de 40mm, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Tres mil ochocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 3837.5 | 3837.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0121 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sándwich de 40mm, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cinco mil quinientos treinta euros | 5530 | 5530
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0122 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sándwich de 40mm, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cuatro mil ciento treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 4137.5 | 4137.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0123 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sándwich de 40mm, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Incluso interruptor de seguridad para detener la puerta principal si se abre la peatonal. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cinco mil seiscientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos | 5661.25 | 5661.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0124 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sándwich de 40mm, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cuatro mil setecientos euros | 4700 | 4700
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0125 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta seccional de panel sándwich de 40mm, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso puerta peatonal incorporada. Incluso interruptor de seguridad para detener la puerta principal si se abre la peatonal. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Seis mil trescientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 6392.5 | 6392.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0126 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta enrollable standard realizada en lamas de chapa, manual, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Tres mil trescientos dos euros con cincuenta céntimos | 3302.5 | 3302.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0127 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta enrollable standard realizada en lamas de chapa, motorizada, de hasta 10 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cuatro mil quinientos treinta y cuatro euros con cincuenta céntimos | 4534.5 | 4534.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0128 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta enrollable standard realizada en lamas de chapa, manual, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cuatro mil ciento treinta y un euros con veinticinco céntimos | 4131.25 | 4131.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0129 | ud. | Suministro, instalación y puesta en marcha de puerta enrollable standard realizada en lamas de chapa, motorizada, de entre 10 y 20 m2. Incluso elementos de seguridad. Incluso motorización de ataque directo al eje, tensión monofásica de 220V, con mandos de embrague y desembrague para posibilidad de accionamiento manual con dos mandos de impulso de subida y paro. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241. Totalmente automatizada. Incluso instalación eléctrica, desmontaje de la existente si fuera necesario y todos los medios auxiliares de elevación necesarios | Cinco mil seiscientos once euros con ochenta y ocho céntimos | 5611.88 | 5611.88
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0130 | ud. | Suministro e instalación de puerta peatonal incorporada en puerta seccional automática. Motor eje sin banda. Inscrita en la puerta seccional. Enmarcada en perfilería de aluminio anodizado de color natural. Incluye interruptor de seguridad para detener la puerta seccional si abre la peatonal. Apertura al exterior. | Setecientos ochenta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos | 784.66 | 784.66
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0131 | ud. | Suministro e instalación de puerta peatonal incorporada en puerta seccional manual. Inscrita en la puerta seccional. Enmarcada en perfilería de aluminio anodizado de color natural. Apertura al exterior. | Quinientos cincuenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos | 558.88 | 558.88
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0132 | ud. | Suministro e instalación y puesta en marcha de puerta batiente industrial de 2 hojas hasta 10 m2. Incluso desmontaje de la existente si fuera necesario. Puerta conforme al reglamento UE nº 305/2011 y normas UNE-EN 12604, UNE-EN 12453 y UNE-EN 13241 Incluso instalación eléctrica y desmontaje de la existente si fuera necesario. | Tres mil quinientos setenta y nueve euros con setenta y dos céntimos | 3579.72 | 3579.72
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0133 | ud. | Suministro de banda antipinzamiento tipo fuella BAPC | Setenta y tres euros | 73 | 73
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0134 | ud. | Suministro e instalación de receptor 2 canales para interior o exterior | Ciento diez euros con cincuenta céntimos | 110.5 | 110.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0135 | ud. | Emisor 4 canales | Treinta y ocho euros con ochenta y un céntimos | 38.81 | 38.81
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0136 | ud. | Suministro e instalación de cortina de seguridad por fotocélulas seccional IP 67 | Quinientos diez euros con veinticinco céntimos | 510.25 | 510.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0137 | ud. | Suministro e instalación de 2 paracaídas para perfiles en U laminados en frío o caliente en puertas basculantes hasta 1000 kg de peso máximo en contrapeso | Ciento sesenta euros con ochenta y ocho céntimos | 160.88 | 160.88
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0138 | ud. | Suministro e instalación de kit banda seguridad electromecánica antiaplastamiento BSO 5 m KS50. Altura de goma 38 mm | Ciento sesenta y siete euros con treinta y ocho céntimos | 167.38 | 167.38
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0139 | ud. | Suministro e instalación de kit banda seguridad electromecánica antiaplastamiento BSO 3 m BSC 3. Altura de goma 70 mm | Ciento ochenta y cinco euros con veinticinco céntimos | 185.25 | 185.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0140 | ud. | Suministro e instalación de kit banda de seguridad resistiva 8k2 BSB 4 m. Altura de goma 38 mm | Trescientos ochenta y ocho euros con trece céntimos | 388.13 | 388.13
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0141 | ud. | Suministro e instalación de kit banda de seguridad resistiva 8k2 4 m. Altura de goma 70 mm | Cuatrocientos veintiséis euros con noventa y cuatro céntimos | 426.94 | 426.94
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0142 | ud. | Suministro de banda de seguridad al cierre BSB2 (2m). Altura de goma hasta 70mm | Doscientos treinta y un euros | 231 | 231
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0143 | ud. | Suministro de banda de seguridad al cierre BSB3 (3m). Altura de goma hasta 70mm | Trescientos setenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos | 374.75 | 374.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0144 | ud. | Suministro e instalación de dispositivo vía radio para bandas de seguridad. Sistema formado por un emisor TX a 868 MHz de frecuencia y un receptor universal RCB 2U a la misma frecuencia IP 65 | Doscientos cincuenta y cinco euros con trece céntimos | 255.13 | 255.13
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0145 | ud. | Suministro de emisor radioband XTS868 y receptor XRS868 | Doscientos veinticuatro euros con cincuenta céntimos | 224.5 | 224.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0146 | ud. | Suministro de radares de doble tecnología XDT1 | Trescientos cincuenta y cuatro euros | 354 | 354
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0147 | ud. | Suministro e instalación de conjunto de fotocélula supervisada de espejo con alcance de hasta 15 m con autochequeo. Incluido espejo, viseras de protección para espejo y fotocélula y peanas soportes para espejo y fotocélula | Cuatrocientos noventa y un euros con setenta y tres céntimos | 491.73 | 491.73
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0148 | ud. | Suministro de fotocélula FM25, incluso espejo | Ochenta y cinco euros | 85 | 85
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0149 | ud. | Suministro e instalación de detector de masa metálica con alimentación a 230 Vac o 24 Vac. 4 niveles de sensibilidad independiente. Relé de presencia NA/NC, relé impulsivo, autocalibración, señalización en caso de interrupción o cortocircuito de la espira | Trescientos veintiún euros con setenta y cinco céntimos | 321.75 | 321.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0150 | ud. | Suministro e instalación de cuadro de control universal CLAS 5 o similar para puertas correderas, basculantes, enrollables o abatibles de 1 y 2 hojas. Alimentación 230/380 V. Potencia máxima 750 W | Cuatrocientos noventa y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos | 496.44 | 496.44
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0151 | ud. | Suministro e instalación de cuadro de control trifásico CLAS 105 o similar para puertas correderas o seccionables. Alimentación 230V 3ph- 400 V 3 pH. Carga máxima de motor 1300 W. Lógica de funcionamiento manual/automático/presencia operador. Tiempo máximo de apertura y cierre 255 segundos. Tiempo de pausa programable. Cuadro exterior. | Ochocientos setenta euros con treinta y nueve céntimos | 870.39 | 870.39
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0152 | ud. | Suministro e instalación de detector magnético petaca 220 V-11 PUAS en instalación en puerta rápida enrollable | Quinientos sesenta y tres euros con treinta y cuatro céntimos | 563.34 | 563.34
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0153 | ud. | Suministro e instalación de accionamiento electromecánico con vástago para puertas de hojas abatibles de hasta 4 m con bloqueo y final de carrera eléctrico | Seiscientos setenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos | 679.41 | 679.41
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0154 | ud. | Suministro e instalación de accionamiento electromecánico (230 Vac o 400 Vac) para puertas correderas. Permite la inversión en caso de detección de un obstáculo. Cuadro de control incluido. Hasta 2000 kg | Mil trescientos noventa y cinco euros con ochenta y ocho céntimos | 1395.88 | 1395.88
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0155 | ud. | Suministro e instalación de accionamiento para puerta seccional, basculante de muelles y contrapesos. Alimentación 230 Vac. Hasta 1000 N. | Quinientos cuarenta y cinco euros con tres céntimos | 545.03 | 545.03
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0156 | ud. | Suministro de bisagra paño inferior con cable tensor | Ciento cuarenta y dos euros con cincuenta céntimos | 142.5 | 142.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0157 | ud. | Suministro de bisagra paño intermedio | Cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 53.75 | 53.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0158 | ud. | Suministro de bisagra rueda extremo puerta | Ochenta euros | 80 | 80
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0159 | ud. | Suministro de cable acero puerta, espesor 4 mm., longitud. 10 metros | Ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 88.75 | 88.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0160 | ud. | Suministro de cable acero puerta, espesor 7 mm., longitud. 10 metros | Ciento siete euros con cincuenta céntimos | 107.5 | 107.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0161 | ud. | Suministro de cadena de media de paso, por metro | Veintiún euros con veinticinco céntimos | 21.25 | 21.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0162 | ud. | Suministro de carril horizontal de guía puerta hasta 4,5 metros altura | Quinientos treinta y cinco euros | 535 | 535
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0163 | ud. | Suministro de carril horizontal de guía puerta hasta 6 metros altura | Setecientos doce euros con cincuenta céntimos | 712.5 | 712.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0164 | ud. | Suministro de carril vert. de guía puerta hasta 4,5 metros longitud. | Seiscientos seis euros con veinticinco céntimos | 606.25 | 606.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0165 | ud. | Suministro de carril vert. de guía puerta hasta 6 metros longitud. | Ochocientos dos euros con cincuenta céntimos | 802.5 | 802.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0166 | ud. | Suministro de correa multiplicador motor | Cuarenta y cinco euros | 45 | 45
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0167 | ud. | Suministro de desbloqueo manual motor | Trescientos noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 392.5 | 392.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0168 | ud. | Suministro de final de carrera motor | Ochocientos noventa y un euros con veinticinco céntimos | 891.25 | 891.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0169 | ud. | Suministro de muelle de torsión barra horiz. con rodamiento, long. 1m. diámetro 110 mm. | Mil sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 1068.75 | 1068.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0170 | ud. | Suministro de muelle de torsión barra horiz. con rodamiento, long. 1m. diámetro 90 mm. | Novecientos veintiséis euros con veinticinco céntimos | 926.25 | 926.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0171 | ud. | Suministro de paño inf. y sup. entre 3,5 y 5,5 metros sin ventana, pintado, | Dos mil ciento treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 2138.75 | 2138.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0172 | ud. | Suministro de paño interm. entre 3,5 y 5,5 metros sin ventana, pintado, | Mil ochocientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 1853.75 | 1853.75
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0173 | ud. | Suministro de piñón ataque motor | Diecisiete euros con cincuenta céntimos | 17.5 | 17.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0174 | ud. | Suministro de piñón motor 15 dientes y paso de media | Veintiséis euros con veinticinco céntimos | 26.25 | 26.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0175 | ud. | Suministro de polea torsión 160 mm. barra horiz. con 2 carriles cables | Trescientos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 356.25 | 356.25
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0176 | ud. | Suministro de polea torsión 200 mm. barra horiz. con 2 carriles cables | Cuatrocientos veintisiete euros con cincuenta céntimos | 427.5 | 427.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0177 | ud. | Suministro de polea torsión 210 mm. barra horiz. con 2 carriles cables | Cuatrocientos cuarenta y cinco euros | 445 | 445
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0178 | ud. | Suministro de rueda nylon con rodamiento | Cuarenta y cinco euros | 45 | 45
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0179 | ud. | Suministro de soporte motor | Sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 62.5 | 62.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0180 | ud. | Suministro de ventana rect. borde goma, marco, 600x350x6 mm., metacrilato | Cuatrocientos setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 472.5 | 472.5
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0181 | ud. | Suministro e instalación de tope U cierre para puerta | Ciento siete euros con ochenta y un céntimos | 107.81 | 107.81
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0182 | ud. | Suministro e instalación de avisador luminoso para puerta. Incluida línea eléctrica | Doscientos veintidós euros con ochenta y un céntimos | 222.81 | 222.81
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0183 | ud. | Suministro e instalación de puerta rápida apilable PACK (o similar): - Medidas de luz: 5000 x 4000 mm - Estructura: autoportante - Estructura cubre motor: acero galvanizado - Lona: Lona de PVC 900 gr/m3 - Color: azul RAL 5002 - Transporte y montaje incluidos. (Incluye juntas entre paneles y perimetrales de estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, herrajes de colgar, muelles de torsión, cables de suspensión) - Incluida instalación mecánica y eléctrica, y los medios auxiliares necesarios para la instalación de la puerta. -Marcado CE | Seis mil trescientos noventa y un euros con ochenta y ocho céntimos | 6391.88 | 6391.88
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0184 | ud. | Sustitución de motorización de cierre y reparación de flejes de contrapeso, ajuste y engrase de puerta enrollable. Incluso transporte, montaje y medios de elevación necesarios | Dos mil novecientos diez euros | 2910 | 2910
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0185 | ud. | Cambio de hojas y guías de cierres enrollables Paño T-Securit ciego lacado de puerta de entre 25 y 35m2, con certificado clase II en cuanto a resistencia al viento. Incluso juego de guías 120x120mm lacadas. Incluso transporte, instalación y medios de elevación necesarios | Nueve mil setecientos treinta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos | 9735.55 | 9735.55
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0186 | ud. | Cambio de hojas y guías de cierres enrollables Paño T-Securit ciego lacado de puerta de entre 25 y 35m2, con certificado clase II en cuanto a resistencia al viento. Incluso juego de guías 120x120mm lacadas. Incluso puerta peatonal en lateral fija. Incluso transporte, instalación y medios de elevación necesarios | Diez mil cuatrocientos treinta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos | 10435.55 | 10435.55
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0187 | m | Suministro e instalación de valla de alambre galvanizado con un grosor de alambre de 2 o 2.2 mm una luz de agujero de 50mm, altura de 2 m. Para ser instalada en murete o zapata de poste. Incluidos los postes de arranque / final, de esquina y refuerzo cada 3 m, arranques, escuadras, riostras, alambre de tensado. Ejecución sobre muro de ladrillo/bloque. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos con máquina de corte húmedo y relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tensado del conjunto. Totalmente instalado. | Veintisiete euros con dieciocho céntimos | 27.18 | 27.18
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0188 | m | Cerramiento completo con valla de alambre galvanizado de 2 m de altura sobre nuevo murete. Incluye excavación en zanja para cimentación, construcción de murete con dos filas de bloque de hormigón tipo Split 40x20x20 cm a una cara color crema con albardillas, suministro e instalación de valla de alambre galvanizado con un grosor de alambre de 2 o 2.2 mm una luz de agujero de 50mm, altura de 2 m. Para ser instalada en murete o zapata de poste. Incluidos los postes de arranque / final, de esquina y refuerzo cada 3 m, arranques, escuadras, riostras, alambre de tensado. Ejecución sobre muro de ladrillo/bloque. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos con máquina de corte húmedo y relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tensado del conjunto. Totalmente instalado. Aproximadamente 1/3 del montaje se realizará en zona con desnivel, en la que tanto el murete como el vallado se escalonarán convenientemente. | Doscientos cincuenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos | 255.48 | 255.48
Obra civil | Cerramientos | DOCCR0189 | m | Suministro e instalación de valla de alambre galvanizado con un grosor de alambre de 2 o 2.2 mm una luz de agujero de 50mm, alturas menores a 2 m en tramos especiales, con recorte de malla y tubos, recibido con mortero de cemento de la parte inferior de la malla en toda la longitud. del tramo. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos con máquina de corte húmedo, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tensado del conjunto. | Treinta y dos euros con cincuenta céntimos | 32.5 | 32.5
Obra civil | Climatización | DOCCL0001 | ud. | Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado Mitsubishi SRK-35ZM-3000 Frigo. split pared 1x1 inverter bomba de calor o similar, con una distancia máxima, entre unidad interior y exterior, de 3m y un máximo de altura de 3m. | Mil doscientos cincuenta euros | 1250 | 1250
Obra civil | Climatización | DOCCL0002 | ud. | Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado Mitsubishi SRK-50ZM-4300 Frigor. split pared 1x1 inverter bomba de calor o similar, con una distancia máxima, entre unidad interior y exterior, de 3m y un máximo de altura de 3m. | Mil setecientos cuarenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 1748.75 | 1748.75
Obra civil | Climatización | DOCCL0003 | ud. | Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado Mitsubishi SRK-60ZMX-5160 Frigor. split pared 1x1 hiperinverter bomba de calor o similar, con una distancia máxima, entre unidad interior y exterior, de 3m y un máximo de altura de 3m. | Dos mil trescientos treinta y cinco euros | 2335 | 2335
Obra civil | Climatización | DOCCL0005 | ud. | Desmantelamiento, descontaminación y retirada por gestor autorizado de equipo de climatización | Setecientos ochenta y cinco euros | 785 | 785
Obra civil | Climatización | DOCCL0009 | ud. | Unidad de filtración 250H F6-F8 Marca SODECA o similar. Suministro e instalación de unidad de filtración compuesto por turbina multipala, envolvente de chapa galvanizada y material acústico fonoabsorbente, filtros F6+F8, consumo de 0,14 kW y caudal de 450 m3/h o similar. | Novecientos setenta y un euros con cincuenta y seis céntimos | 971.56 | 971.56
Obra civil | Climatización | DOCCL0010 | ud. | Unidad de filtración 350H F6-F8 Marca SODECA o similar Suministro e instalación de unidad de filtración compuesto por turbina multipala, envolvente de chapa galvanizada y material acústico fonoabsorbente, filtros F6+F8, consumo de 0,14 kW y caudal de 855-945 m3/h o similar. | Mil trescientos cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 1343.75 | 1343.75
Obra civil | Climatización | DOCCL0011 | m | Suministro de conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo tríplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. | Treinta y nueve euros con cuatro céntimos | 39.04 | 39.04
Obra civil | Climatización | DOCCL0012 | m | Suministro de conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos | Once euros con treinta y cuatro céntimos | 11.34 | 11.34
Obra civil | Climatización | DOCCL0013 | m | Suministro de conducto flexible, de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. | Doce euros con cincuenta y tres céntimos | 12.53 | 12.53
Obra civil | Climatización | DOCCL0014 | m | Suministro de conducto flexible, de 200 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. | Diecisiete euros con dieciséis céntimos | 17.16 | 17.16
Obra civil | Climatización | DOCCL0015 | ud. | Suministro e instalación de regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. | Noventa y siete euros con cuarenta y seis céntimos | 97.46 | 97.46
Obra civil | Climatización | DOCCL0016 | ud. | Suministro e instalación de regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 150 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado | Ciento once euros con veintiún céntimos | 111.21 | 111.21
Obra civil | Climatización | DOCCL0017 | ud. | Suministro e instalación de regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 200 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. | Ciento veintitrés euros con setenta y un céntimos | 123.71 | 123.71
Obra civil | Edificación | DOCED0006 | m² | Fábrica de cubeto con bloque de hormigón 40x20x20 de color gris, de 80cm de altura, con mortero hecho en obra | Ochenta y tres euros con sesenta y cinco céntimos | 83.65 | 83.65
Obra civil | Edificación | DOCED0008 | m² | Formación de tabique de pladur | Cuarenta y seis euros | 46 | 46
Obra civil | Edificación | DOCED0009 | ud. | Pozo de registro ladrillo D=1m, h<2,50m | Mil ciento treinta euros con sesenta céntimos | 1130.6 | 1130.6
Obra civil | Edificación | DOCED0010 | m³ | Relleno y compactación zanjas c/productos excavación | Diecisiete euros con setenta y ocho céntimos | 17.78 | 17.78
Obra civil | Edificación | DOCED0011 | m³ | Reposición de hormigón i/armado con mallazo 20x20x6 | Doscientos cinco euros con noventa y seis céntimos | 205.96 | 205.96
Obra civil | Edificación | DOCED0012 | ud. | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 2,25x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | Cuatro mil quinientos cuarenta y dos euros con noventa y ocho céntimos | 4542.98 | 4542.98
Obra civil | Edificación | DOCED0013 | ud. | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 4,25x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | Seis mil cuatrocientos cincuenta euros con setenta céntimos | 6450.7 | 6450.7
Obra civil | Edificación | DOCED0014 | ud. | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 4,75x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | Siete mil ochocientos cincuenta y nueve euros con noventa y seis céntimos | 7859.96 | 7859.96
Obra civil | Edificación | DOCED0015 | ud. | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 6,25x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | Nueve mil quinientos treinta y cinco euros con sesenta y seis céntimos | 9535.66 | 9535.66
Obra civil | Edificación | DOCED0016 | ud. | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 8,25x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | Doce mil seiscientos cuarenta y tres euros con setenta y ocho céntimos | 12643.78 | 12643.78
Obra civil | Edificación | DOCED0017 | ud. | Suministro de depósito monolítico prefabricado de hormigón armado tipo HA-40/P20/Iia de 9,75x2,25x,2,35m con cubierta prefabricada compuesta por sectores para una sobrecarga útil de 400 kg/m2 y con boca de acceso hombre de 80x80cm. | Catorce mil novecientos noventa y seis euros con diecinueve céntimos | 14996.19 | 14996.19
Obra civil | Edificación | DOCED0020 | ud. | Taladro d=450mm en muro hormigón armado e=400mm | Ochocientos cuarenta y nueve euros con nueve céntimos | 849.09 | 849.09
Obra civil | Edificación | DOCED0022 | m² | Vertido y extendido de grava en cubierta | Siete euros con cuarenta y un céntimos | 7.41 | 7.41
Obra civil | Edificación | DOCED0023 | ud. | Punto de instalación de fontanería, incluso p.p. conexión a saneamiento, incluso colocación de aparatos sanitarios, para lavabo, inodoro o plato de ducha. | Quinientos un euros con sesenta y ocho céntimos | 501.68 | 501.68
Obra civil | Edificación | DOCED0024 | m² | Suministro e instalación de láminas de protección solar, rechazo térmico y ahorro energético “solarcheck” Sentinel plus stainless steel 40 oswr, aplicadas por el exterior de los vidrios de cualquier edificio | Ochenta y un euros con noventa céntimos | 81.9 | 81.9
Obra civil | Edificación | DOCED0025 | ud. | Montaje de baldosas de falso suelo de 600 x 600 x 30 y nivelación del mismo, para superficie hasta 30m2 | Quinientos euros | 500 | 500
Obra civil | Edificación | DOCED0026 | ud. | Suministro de baldosa de falso suelo de 600 x 600 x 30 con lámina de aluminio en la cara inferior y estratificado en la superior | Veintitrés euros con veinticinco céntimos | 23.25 | 23.25
Obra civil | Edificación | DOCED0027 | día | Inyecciones con espuma aquareactiva de poliuretano. Día de equipo de inyección. | Novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 937.5 | 937.5
Obra civil | Edificación | DOCED0028 | día | Inyecciones de consolidación con resina epoxídica. Día de equipo de inyección. | Novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 937.5 | 937.5
Obra civil | Edificación | DOCED0029 | m² | Construcción de tabique con ladrillo hueco doble y revestido de yeso y/o azulejo sin incluir ambos, tapado de huecos enjarjes con tabiques existentes. | Noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos | 93.75 | 93.75
Obra civil | Edificación | DOCED0030 | ud. | Pilares de hormigón armado de 40x40 cm. a 6 m. y lineales de viga de forjado en L-40x50 de hormigón armado (PREFABRICADO) | Nueve mil seiscientos cincuenta y un euros con ochenta y un céntimos | 9651.81 | 9651.81
Obra civil | Edificación | DOCED0031 | m² | Panel de forjado p.p. 20 cm + 5 cm, y colocación de los mismos, para una sobrecarga de uso de 300 Kg/m². Para forjado de cubierta. No incluye la capa de compresión, mallazo y negativos necesarios para el forjado. No se han descontado huecos. | Ciento seis euros con veinticinco céntimos | 106.25 | 106.25
Obra civil | Edificación | DOCED0032 | m² | Panel de hormigón de cerramiento con acabado en gris pulido de 12 cm. de espesor y 6,00 m. de alto, macizo, montado por el exterior de los pilares en horizontal. Sin sellado de juntas. Va montado en todo el perímetro de la caseta. Arranca desde pie de pilar y sube en recto 50 cm. por encima de la capa de compresión del forjado. No se han descontado huecos. Sellado de juntas de paneles de hormigón de cerramiento, por el exterior, con masilla elástica de poliuretano. Va sellado todo el panel descrito en la partida anterior. | Setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 72.5 | 72.5
Obra civil | Edificación | DOCED0042 | m² | Forjado doble mediante vigueta autoportante 25+5, b-70. | Ochenta y tres euros con setenta y nueve céntimos | 83.79 | 83.79
Obra civil | Edificación | DOCED0043 | m² | Forjado mediante vigueta autoportante 20+5, b-60 con relleno de arcilla expansiva. | Cincuenta y ocho euros con ochenta y cinco céntimos | 58.85 | 58.85
Obra civil | Edificación | DOCED0044 | m² | Forjado mediante vigueta autoportante 22+5, b-60 con relleno de arcilla expansiva. | Cincuenta y nueve euros con dieciocho céntimos | 59.18 | 59.18
Obra civil | Edificación | DOCED0045 | m² | Forjado semirresistente formado por vigueta 25+5, b-60. | Setenta euros con veinticinco céntimos | 70.25 | 70.25
Obra civil | Edificación | DOCED0046 | m² | Forjado semirresistente formado por vigueta 30+5, b-60. | Setenta y nueve euros con quince céntimos | 79.15 | 79.15
Obra civil | Edificación | DOCED0047 | m² | Forjado doble semivigueta 22+5,b-70. | Sesenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos | 65.56 | 65.56
Obra civil | Edificación | DOCED0048 | m² | Forjado semivigueta 22+5, b-60 con relleno de poliéster. | Setenta y seis euros con veintinueve céntimos | 76.29 | 76.29
Obra civil | Edificación | DOCED0049 | m² | Forjado semivigueta 25+5, b-60 con relleno de arcilla expansiva. | Setenta y un euros con ochenta y seis céntimos | 71.86 | 71.86
Obra civil | Edificación | DOCED0050 | m³ | Jácena de hormigón armado HA-25/p/20/ para ambiente sulforresistente. | Quinientos cuarenta y seis euros con sesenta y seis céntimos | 546.66 | 546.66
Obra civil | Edificación | DOCED0051 | m³ | Zuncho de hormigón armado HA-25/p/20/ para ambiente sulforresistente. | Quinientos doce euros con veintinueve céntimos | 512.29 | 512.29
Obra civil | Edificación | DOCED0052 | m | Recrecido de pilar 35x35 con HA-30/p/20 para ambiente sulforresistente. | Cincuenta euros con nueve céntimos | 50.09 | 50.09
Obra civil | Edificación | DOCED0053 | m² | Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 34 mm de espesor, con mortero de cemento CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B-500 S, según normativa vigente, completamente terminado, incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armaduras, parte proporcional. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y juntado. | Ciento cuarenta y siete euros con cincuenta y tres céntimos | 147.53 | 147.53
Obra civil | Edificación | DOCED0054 | m² | Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor, con mortero de cemento CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B-500 S, según normativa vigente, completamente terminado, incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armaduras, parte proporcional. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y juntado. | Doscientos un euros con un céntimo | 201.01 | 201.01
Obra civil | Edificación | DOCED0055 | ud. | Cercha de madera pino l<5 m. | Setecientos cuarenta euros con ochenta y tres céntimos | 740.83 | 740.83
Obra civil | Edificación | DOCED0056 | ud. | Cercha de madera pino l<10 m. | Setecientos ochenta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos | 788.89 | 788.89
Obra civil | Edificación | DOCED0057 | m² | Tablero de madera de ripia s/c. | Treinta y ocho euros con treinta y cinco céntimos | 38.35 | 38.35
Obra civil | Edificación | DOCED0058 | m² | Forjado de madera y entrevigado <4 m. | Ciento quince euros con seis céntimos | 115.06 | 115.06
Obra civil | Edificación | DOCED0059 | m² | Forjado de vigueta de madera machimbrado 50x20x4 cm. | Ciento cinco euros con sesenta y cinco céntimos | 105.65 | 105.65
Obra civil | Edificación | DOCED0060 | m | Vigueta pino país 17x20 cm. | Treinta euros con sesenta y nueve céntimos | 30.69 | 30.69
Obra civil | Edificación | DOCED0061 | m | Soporte de madera 15x15, 5000 kg. | Ciento seis euros con diez céntimos | 106.1 | 106.1
Obra civil | Edificación | DOCED0062 | m | Soporte de madera 20x20, 8000 kg. | Ciento diecinueve euros con ochenta y nueve céntimos | 119.89 | 119.89
Obra civil | Edificación | DOCED0063 | ud. | Basa de granito 25x25x30. | Cincuenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos | 52.48 | 52.48
Obra civil | Edificación | DOCED0064 | ud. | Basa de granito 30x30x35. | Setenta y ocho euros con cuarenta y nueve céntimos | 78.49 | 78.49
Obra civil | Edificación | DOCED0065 | m | Viga de madera 16x20, l<4m q<1 t. | Ciento sesenta y cinco euros con treinta y seis céntimos | 165.36 | 165.36
Obra civil | Edificación | DOCED0066 | m | Viga de madera 20x24, l<4m q<1,5 t. | Ciento setenta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos | 179.68 | 179.68
Obra civil | Edificación | DOCED0068 | m² | Fábrica de ladrillo de 1/2 pie hueco doble 7cm con llagueado de mortero de tipo M-7,5. | Cincuenta euros con sesenta y un céntimos | 50.61 | 50.61
Obra civil | Edificación | DOCED0069 | m² | Fábrica de ladrillo perforado de 7 cm de 1/2 pie en fachada con llagueado de mortero de tipo M-5. | Cuarenta y nueve euros con treinta y nueve céntimos | 49.39 | 49.39
Obra civil | Edificación | DOCED0070 | m² | Fábrica de ladrillo perforado 7 cm de 1 pie en interior con llagueado de mortero M-5. | Setenta y cuatro euros con treinta y cinco céntimos | 74.35 | 74.35
Obra civil | Edificación | DOCED0071 | m² | Fábrica de ladrillo de 1/2 pie cara vista perforado de 7 cm con llagueado de mortero M-5. | Ochenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos | 83.74 | 83.74
Obra civil | Edificación | DOCED0072 | m² | Fábrica de ladrillo de 1 pie cara vista perforado de 7 cm con llagueado de mortero M-5. | Ciento treinta y ocho euros con setenta y cuatro céntimos | 138.74 | 138.74
Obra civil | Edificación | DOCED0073 | m | Retacado de ladrillo y mortero. | Catorce euros con sesenta céntimos | 14.6 | 14.6
Obra civil | Edificación | DOCED0074 | m² | Fachada ventilada de mármol crema marfil o similar con sistema de anclaje incluido. | Ciento ochenta y seis euros con cuarenta y un céntimos | 186.41 | 186.41
Obra civil | Edificación | DOCED0075 | m² | Fachada ventilada de granito rosa porriño o similar con sistema de anclaje incluido. | Ciento setenta y tres euros con treinta y cuatro céntimos | 173.34 | 173.34
Obra civil | Edificación | DOCED0076 | m² | Fachada ventilada arenisca apomazada o similar con sistema de anclaje incluido. | Doscientos veintiún euros con setenta y seis céntimos | 221.76 | 221.76
Obra civil | Edificación | DOCED0077 | m² | Trasdosado directo protección térmica 10+30 mm. | Cuarenta y un euros con sesenta y cuatro céntimos | 41.64 | 41.64
Obra civil | Edificación | DOCED0079 | m² | Tabicón bloque hormigón celular 62,5x25x7cm. | Veintisiete euros con once céntimos | 27.11 | 27.11
Obra civil | Edificación | DOCED0080 | m² | Tabicón bloque hormigón celular 62,5x25x10cm. | Treinta y dos euros con sesenta y nueve céntimos | 32.69 | 32.69
Obra civil | Edificación | DOCED0081 | m² | Tabique hueco sencillo 4 cm interior con llagueado de mortero M-5. | Treinta y ocho euros con setenta y cuatro céntimos | 38.74 | 38.74
Obra civil | Edificación | DOCED0083 | m² | Tabique hueco sencillo 4 cm interior con llagueado de yeso. | Treinta y ocho euros con treinta y tres céntimos | 38.33 | 38.33
Obra civil | Edificación | DOCED0084 | m² | Tabique rasillón 40x20x4 cm interior con llagueado de mortero M-5. | Cuarenta y seis euros con veinticinco céntimos | 46.25 | 46.25
Obra civil | Edificación | DOCED0085 | m² | Tabicón rasillón 40x20x7cm interior con llagueado de yeso. | Cuarenta y siete euros con setenta y seis céntimos | 47.76 | 47.76
Obra civil | Edificación | DOCED0086 | m² | Tabique palomero hueco doble 24x11,5x7 cm con llagueado de mortero M-7,5. | Veintiséis euros con veinticinco céntimos | 26.25 | 26.25
Obra civil | Edificación | DOCED0087 | m² | Muro de medianería doble fábrica de ladrillo hueco doble de 8 cm con aislamiento acústico. | Ciento treinta y tres euros con cuarenta y un céntimos | 133.41 | 133.41
Obra civil | Edificación | DOCED0088 | m² | Mampara glassline vidrio o similar acristalada 100%. | Ciento setenta y cuatro euros con sesenta y cuatro céntimos | 174.64 | 174.64
Obra civil | Edificación | DOCED0089 | m² | Tabique styleline variant ciego o similar. | Ciento quince euros con cuatro céntimos | 115.04 | 115.04
Obra civil | Edificación | DOCED0090 | m² | Tabique styleline variant mixto o similar. | Ciento cuarenta y ocho euros con dieciséis céntimos | 148.16 | 148.16
Obra civil | Edificación | DOCED0091 | m² | Recibido cercos de puertas y ventanas. | Sesenta y siete euros con noventa y nueve céntimos | 67.99 | 67.99
Obra civil | Edificación | DOCED0092 | m | Recibido barandilla mediante mortero de tipo M-7,5. | Cincuenta y ocho euros con veintiocho céntimos | 58.28 | 58.28
Obra civil | Edificación | DOCED0093 | m² | Recibido reja en fabrica ladrillo y mortero de tipo M-7,5. | Setenta y tres euros con once céntimos | 73.11 | 73.11
Obra civil | Edificación | DOCED0094 | m | Recibido de pasamanos con yeso. | Veintidós euros con cuarenta y cuatro céntimos | 22.44 | 22.44
Obra civil | Edificación | DOCED0095 | m² | Recibido cancela exterior mortero de tipo M-7,5. | Cuarenta y nueve euros con veinticuatro céntimos | 49.24 | 49.24
Obra civil | Edificación | DOCED0096 | ud. | Recibido cancela 1 hoja<4 m² mortero de tipo M-7,5. | Ciento dieciséis euros con ochenta y tres céntimos | 116.83 | 116.83
Obra civil | Edificación | DOCED0097 | ud. | Recibido bañera fábrica de ladrillo de 4 cm con llagueado de mortero M-5. | Ciento dieciocho euros con cinco céntimos | 118.05 | 118.05
Obra civil | Edificación | DOCED0098 | ud. | Recibido ducha fábrica de ladrillo de 4 cm con llagueado de mortero M-5. | Cuarenta y nueve euros con quince céntimos | 49.15 | 49.15
Obra civil | Edificación | DOCED0099 | m | Faldón bañera fábrica de ladrillo de 4 cm con lalgueado de mortero M-5. | Treinta y cinco euros con setenta céntimos | 35.7 | 35.7
Obra civil | Edificación | DOCED0100 | m | Recibido de rastrel 35x20mm en paredes con yeso. | Dieciséis euros con ochenta y un céntimos | 16.81 | 16.81
Obra civil | Edificación | DOCED0101 | m | Recibido de rastrel 30x40mm con mortero M-5. | Veintiún euros con treinta y nueve céntimos | 21.39 | 21.39
Obra civil | Edificación | DOCED0102 | m² | Recibido claraboya sobre tabique de ladrillo de hueco doble. | Ciento setenta euros con sesenta y seis céntimos | 170.66 | 170.66
Obra civil | Edificación | DOCED0103 | ud. | Aspirador estático giratorio en acero inoxidable >d=30 cm. | Ciento dieciocho euros con ochenta y tres céntimos | 118.83 | 118.83
Obra civil | Edificación | DOCED0104 | m | Conducto chimenea/ventilación cerámico. | Cuarenta y seis euros con noventa céntimos | 46.9 | 46.9
Obra civil | Edificación | DOCED0105 | m | Conducto ventilación PVC d=110. | Veinte euros con sesenta y seis céntimos | 20.66 | 20.66
Obra civil | Edificación | DOCED0106 | m | Conducto de ventilación mediante chapa galvanizada >d=30 cm. | Cincuenta y ocho euros con cuarenta céntimos | 58.4 | 58.4
Obra civil | Edificación | DOCED0107 | m | Forrado conducto de ventilación mediante fábrica de ladrillo hueco simple de 4 cm con llagueado de mortero M-5. | Ciento cuarenta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos | 147.58 | 147.58
Obra civil | Edificación | DOCED0108 | m | Formación de peldaño de 9 cm mediante fábrica de ladrillo hueco simple de 4 cm con llagueado de mortero M-5. | Cuarenta y seis euros con diez céntimos | 46.1 | 46.1
Obra civil | Edificación | DOCED0109 | m² | Recrecido 50 cm con perfil de 7 cm más rasillón. | Cincuenta y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos | 55.44 | 55.44
Obra civil | Edificación | DOCED0110 | m | Descuelgue cargadero chapa 250x4 galvanizada. | Veintinueve euros con tres céntimos | 29.03 | 29.03
Obra civil | Edificación | DOCED0111 | m | Cargadero hormigón d/t 19 cm. | Treinta y cuatro euros con ochenta céntimos | 34.8 | 34.8
Obra civil | Edificación | DOCED0112 | m | Sardinel 1 pie de ladrillo tejar 3,8 cm con mortero. | Treinta y tres euros con treinta y cinco céntimos | 33.35 | 33.35
Obra civil | Edificación | DOCED0113 | m | Saneado 2-3 hilada coronación mediante ladrillo tejar. | Veintisiete euros con cuarenta y ocho céntimos | 27.48 | 27.48
Obra civil | Edificación | DOCED0114 | m² | Limpieza ladrillo tejar mediante ácido acético. | Once euros con ochenta y un céntimos | 11.81 | 11.81
Obra civil | Edificación | DOCED0115 | m² | Consolidación fabrica de ladrillo existente. | Cincuenta y ocho euros con veintitrés céntimos | 58.23 | 58.23
Obra civil | Edificación | DOCED0116 | m² | Patinado materia orgánica sobre ladrillo. | Veinticuatro euros con setenta y tres céntimos | 24.73 | 24.73
Obra civil | Edificación | DOCED0117 | m² | Tendido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | Diez euros con ocho céntimos | 10.08 | 10.08
Obra civil | Edificación | DOCED0118 | m² | Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | Nueve euros | 9 | 9
Obra civil | Edificación | DOCED0119 | m² | Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | Cuatro euros | 4 | 4
Obra civil | Edificación | DOCED0120 | m² | Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | Tres euros con cincuenta céntimos | 3.5 | 3.5
Obra civil | Edificación | DOCED0121 | m² | Guarnecido maestreado c/ 1 m y enlucido. | Treinta y un euros con cuarenta y seis céntimos | 31.46 | 31.46
Obra civil | Edificación | DOCED0122 | m² | Guarnecido maestreado c/ 2 m y enlucido. | Veintiséis euros con ochenta y nueve céntimos | 26.89 | 26.89
Obra civil | Edificación | DOCED0123 | m² | Enfoscado de cámaras con mortero M-5. | Cuarenta y dos euros con setenta y seis céntimos | 42.76 | 42.76
Obra civil | Edificación | DOCED0124 | m² | Enfoscado fratasado con mortero M-10 en paramentos verticales. | Veintiocho euros con seis céntimos | 28.06 | 28.06
Obra civil | Edificación | DOCED0125 | m² | Enfoscado fratasado con mortero M-10 en paramentos horizontales. | Treinta y tres euros con ochenta y cuatro céntimos | 33.84 | 33.84
Obra civil | Edificación | DOCED0126 | m² | Enfoscado fratasado con mortero hidrófobo M-10 en paramentos. | Treinta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos | 37.44 | 37.44
Obra civil | Edificación | DOCED0127 | m² | Bruñido de cemento. | Diecisiete euros con setenta y cinco céntimos | 17.75 | 17.75
Obra civil | Edificación | DOCED0128 | m² | Revoco a la tirolesa. | Veinticuatro euros con ochenta y tres céntimos | 24.83 | 24.83
Obra civil | Edificación | DOCED0129 | m² | Mortero de revestimiento exterior proyectado fino. | Cuarenta y dos euros con nueve céntimos | 42.09 | 42.09
Obra civil | Edificación | DOCED0130 | m² | Revestimiento hidrófobo 3d tipo cotegran o similar. | Cuarenta y siete euros con cincuenta y un céntimos | 47.51 | 47.51
Obra civil | Edificación | DOCED0132 | m² | Falso techo y placa continua cartón-yeso. | Treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 33.75 | 33.75
Obra civil | Edificación | DOCED0133 | m² | Falso techo y placa continua cartón-yeso onda. | Cuarenta euros | 40 | 40
Obra civil | Edificación | DOCED0134 | m² | Falso techo Iberplaco pyl mod. Ppm ba o similar exterior con perfil f-530. | Treinta y cuatro euros con noventa y seis céntimos | 34.96 | 34.96
Obra civil | Edificación | DOCED0135 | m² | Falso techo Iberplaco pyl mod. Std o similar con perfil f-530. | Treinta y cuatro euros con noventa y seis céntimos | 34.96 | 34.96
Obra civil | Edificación | DOCED0136 | m² | Falso techo escayola lisa. | Treinta y ocho euros con nueve céntimos | 38.09 | 38.09
Obra civil | Edificación | DOCED0137 | m² | Falso techo escayola lisa c/fosa. | Cincuenta y dos euros con treinta y seis céntimos | 52.36 | 52.36
Obra civil | Edificación | DOCED0138 | m² | Falso techo escayola desmontable. | Cuarenta y seis euros con veintiséis céntimos | 46.26 | 46.26
Obra civil | Edificación | DOCED0139 | m² | Techo acústico absorbente proyectado en yeso. | Setenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos | 77.55 | 77.55
Obra civil | Edificación | DOCED0140 | m | Tabica placa continua cartón-yeso. | Veintidós euros con treinta céntimos | 22.3 | 22.3
Obra civil | Edificación | DOCED0141 | m | Fosa-moldura escayola 4x4 cm. | Veinte euros con sesenta y un céntimos | 20.61 | 20.61
Obra civil | Edificación | DOCED0142 | m | Cortinero escayola de 15x15 cm. | Veintinueve euros con ochenta y ocho céntimos | 29.88 | 29.88
Obra civil | Edificación | DOCED0143 | m² | Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | Cuatro euros con setenta y cuatro céntimos | 4.74 | 4.74
Obra civil | Edificación | DOCED0144 | m² | Pintura al temple picado en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | Siete euros con cuarenta y nueve céntimos | 7.49 | 7.49
Obra civil | Edificación | DOCED0145 | m² | Pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | Cinco euros con cuatro céntimos | 5.04 | 5.04
Obra civil | Edificación | DOCED0146 | m² | Pintura pasta rayada en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | Trece euros con cuarenta y ocho céntimos | 13.48 | 13.48
Obra civil | Edificación | DOCED0147 | m² | Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | Cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos | 4.55 | 4.55
Obra civil | Edificación | DOCED0148 | m² | Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo en base de cemento, resinas epoxi y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | Ocho euros con cuarenta y nueve céntimos | 8.49 | 8.49
Obra civil | Edificación | DOCED0149 | m² | Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | Tres euros con cincuenta céntimos | 3.5 | 3.5
Obra civil | Edificación | DOCED0150 | m² | Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontal y vertical, hasta una altura de 6 m. Incluye picado, saneado y remates varios en zonas puntuales. La actuación incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-01 y ET-02 | Diez euros con sesenta y seis céntimos | 10.66 | 10.66
Obra civil | Edificación | DOCED0151 | m² | Pintura al esmalte sintético sobre hierro y acero, dos manos, incluso imprimación antioxidante y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | Diecisiete euros con veinticuatro céntimos | 17.24 | 17.24
Obra civil | Edificación | DOCED0152 | m² | Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos, dos manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | Dieciocho euros con veinticuatro céntimos | 18.24 | 18.24
Obra civil | Edificación | DOCED0153 | m² | Pintura al minio sobre carpintería metálica y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | Seis euros con cincuenta céntimos | 6.5 | 6.5
Obra civil | Edificación | DOCED0154 | m² | Barnizado sobre carpintería de madera, una mano de imprimación tapaporos, dos de barniz y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | Dieciocho euros con cuarenta y nueve céntimos | 18.49 | 18.49
Obra civil | Edificación | DOCED0155 | m | Faja/tabica perimetral escayola. | Veintidós euros con treinta céntimos | 22.3 | 22.3
Obra civil | Edificación | DOCED0156 | m | Cortinero de yeso laminado 15x15 cm. | Treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 37.5 | 37.5
Obra civil | Edificación | DOCED0157 | m | Faja/tabica perimetral yeso laminado. | Veintitrés euros con sesenta y nueve céntimos | 23.69 | 23.69
Obra civil | Edificación | DOCED0158 | ud. | Trampilla registro 30x30 cm. | Doscientos nueve euros con treinta y un céntimos | 209.31 | 209.31
Obra civil | Edificación | DOCED0159 | m² | Falso techo lamas aluminio verticales 100 mm. | Sesenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos | 66.48 | 66.48
Obra civil | Edificación | DOCED0160 | m² | Falso techo acero en lamas de aluminio de calle 84/6. | Sesenta euros con treinta y seis céntimos | 60.36 | 60.36
Obra civil | Edificación | DOCED0161 | m² | Falso techo de lamas aluminio con perfil de calle 84/16. | Sesenta y seis euros con cincuenta y nueve céntimos | 66.59 | 66.59
Obra civil | Edificación | DOCED0162 | m² | Falso techo metálico microperforado. | Sesenta y cinco euros con veinticinco céntimos | 65.25 | 65.25
Obra civil | Edificación | DOCED0163 | m² | Falso techo en bandeja aluminio PV 600x600. | Cincuenta y tres euros con sesenta y un céntimos | 53.61 | 53.61
Obra civil | Edificación | DOCED0164 | m² | Falso techo de yeso laminado y vinilo blanco o similar PV 60x60. | Veintiocho euros con tres céntimos | 28.03 | 28.03
Obra civil | Edificación | DOCED0165 | m² | Techo registrable 120x60 en vinilo blanco o similar. | Veinticinco euros con diecinueve céntimos | 25.19 | 25.19
Obra civil | Edificación | DOCED0166 | m² | Falso techo madera machimbrado sobre rastrel. | Ochenta y un euros con noventa y nueve céntimos | 81.99 | 81.99
Obra civil | Edificación | DOCED0167 | m² | Estructura metálica ligera de cubierta no habitable. | Treinta y tres euros con treinta y cinco céntimos | 33.35 | 33.35
Obra civil | Edificación | DOCED0168 | m² | Estructura metálica ligera de cubierta habitable. | Cuarenta y tres euros con diecinueve céntimos | 43.19 | 43.19
Obra civil | Edificación | DOCED0169 | m² | Faldón con perfilería metálica. | Catorce euros con nueve céntimos | 14.09 | 14.09
Obra civil | Edificación | DOCED0170 | m² | Faldón cubierta machimbrada de 3 cm incluyendo mortero y armado. | Ciento veintinueve euros con noventa y seis céntimos | 129.96 | 129.96
Obra civil | Edificación | DOCED0171 | m² | Faldón hd ondulada mediante placas asfálticas con listón. | Cincuenta y ocho euros con ochenta y cuatro céntimos | 58.84 | 58.84
Obra civil | Edificación | DOCED0172 | m² | Entramado cerchas madera. | Ciento cincuenta y siete euros con ochenta céntimos | 157.8 | 157.8
Obra civil | Edificación | DOCED0173 | m² | Tablero cerámico machimbrado 3 cm incluyendo mortero y armado. | Ochenta y seis euros con cuarenta y seis céntimos | 86.46 | 86.46
Obra civil | Edificación | DOCED0174 | m² | Tablero ondulado placas asfálticas mediante placas asfálticas con listón. | Veinte euros | 20 | 20
Obra civil | Edificación | DOCED0175 | m² | Tablero hormigón aligerado mediante Arlita o similar aislado. | Ochenta y nueve euros con setenta y cuatro céntimos | 89.74 | 89.74
Obra civil | Edificación | DOCED0176 | m² | Entablado madera con aglomerado hidrófugo de 22 mm. | Treinta y ocho euros con setenta y tres céntimos | 38.73 | 38.73
Obra civil | Edificación | DOCED0177 | m² | Panel ondutherm h19+a50+fr pino ranurado o similar. | Ochenta y siete euros con cincuenta y tres céntimos | 87.53 | 87.53
Obra civil | Edificación | DOCED0178 | m² | Panel ondutherm h19+a80+fr pino ranurado o similar. | Noventa y seis euros con sesenta y ocho céntimos | 96.68 | 96.68
Obra civil | Edificación | DOCED0179 | m | Rastrel 40x60 recibido con mortero. | Veintitrés euros con seis céntimos | 23.06 | 23.06
Obra civil | Edificación | DOCED0180 | m | Rastrel 30x40 clavado. | Once euros con setenta y un céntimos | 11.71 | 11.71
Obra civil | Edificación | DOCED0181 | m² | Impermeabilizante Bt Onduline o similar bajo teja. | Sesenta y cinco euros con veintinueve céntimos | 65.29 | 65.29
Obra civil | Edificación | DOCED0182 | m² | Teja cerámica curva roja 40x19. | Ciento trece euros con cuarenta y cinco céntimos | 113.45 | 113.45
Obra civil | Edificación | DOCED0183 | m² | Teja curva roja vieja 40x15. | Ciento veintinueve euros con setenta y nueve céntimos | 129.79 | 129.79
Obra civil | Edificación | DOCED0185 | m² | Teja cerámica roja vieja 43x26. | Noventa y un euros con ochenta y nueve céntimos | 91.89 | 91.89
Obra civil | Edificación | DOCED0186 | m² | Teja cerámica plana sobre rastrel. | Cincuenta y seis euros con quince céntimos | 56.15 | 56.15
Obra civil | Edificación | DOCED0187 | m² | Teja cerámica plana vieja sobre rastrel. | Noventa y tres euros con setenta y cuatro céntimos | 93.74 | 93.74
Obra civil | Edificación | DOCED0188 | m² | Teja cerámica mixta roja hdr. | Noventa y un euros con ocho céntimos | 91.08 | 91.08
Obra civil | Edificación | DOCED0189 | m² | Teja cerámica mixta roja envejecida. | Ochenta y seis euros con veinticuatro céntimos | 86.24 | 86.24
Obra civil | Edificación | DOCED0190 | m² | Teja hormigón de tipo árabe rojo viejo. | Setenta y tres euros con cuarenta y tres céntimos | 73.43 | 73.43
Obra civil | Edificación | DOCED0191 | m | Cumbrera teja hormigón. | Cuarenta y siete euros con cuarenta y nueve céntimos | 47.49 | 47.49
Obra civil | Edificación | DOCED0192 | m | Remate lateral teja hormigón. | Cuarenta y un euros con sesenta y cinco céntimos | 41.65 | 41.65
Obra civil | Edificación | DOCED0193 | m² | Teja hormigón perfil ondulado incluido limas. | Setenta y nueve euros con cuarenta y seis céntimos | 79.46 | 79.46
Obra civil | Edificación | DOCED0194 | m² | Teja hormigón gris clavada. | Setenta y seis euros con veintiséis céntimos | 76.26 | 76.26
Obra civil | Edificación | DOCED0195 | m² | Teja hormigón mixta sobre rastrel. | Ochenta euros con sesenta y cuatro céntimos | 80.64 | 80.64
Obra civil | Edificación | DOCED0196 | m² | Teja hormigón perfil plano incluido limas. | Ochenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos | 84.41 | 84.41
Obra civil | Edificación | DOCED0197 | m² | Teja hormigón plana clavada. | Veintiocho euros con setenta y tres céntimos | 28.73 | 28.73
Obra civil | Edificación | DOCED0198 | m² | Cubierta traslúcida tipo granonda. | Treinta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos | 35.94 | 35.94
Obra civil | Edificación | DOCED0199 | m² | Cubrición mediante pizarra 27x18 incluyendo remates. | Cuarenta y siete euros con once céntimos | 47.11 | 47.11
Obra civil | Edificación | DOCED0200 | m² | Cubrición mediante pizarra 32x22 incluyendo remates. | Cincuenta y un euros con setenta y nueve céntimos | 51.79 | 51.79
Obra civil | Edificación | DOCED0201 | m² | Cubrición mediante pizarra 40x20 incluyendo remates. | Cincuenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos | 56.94 | 56.94
Obra civil | Edificación | DOCED0202 | ud. | Instalación de gancho de seguridad en cubierta, homologado. | Trescientos noventa y tres euros con ochenta y tres céntimos | 393.83 | 393.83
Obra civil | Edificación | DOCED0203 | m | Canalón zinc cuadrado o similar de acabado a determinar. | Setenta y nueve euros con seis céntimos | 79.06 | 79.06
Obra civil | Edificación | DOCED0204 | m | Canalón aluminio cuadrado o similar de acabado a determinar. | Noventa euros con setenta céntimos | 90.7 | 90.7
Obra civil | Edificación | DOCED0205 | m | Canalón PVC cuadrado o similar de acabado a determinar. | Setenta y seis euros con noventa céntimos | 76.9 | 76.9
Obra civil | Edificación | DOCED0206 | m | Canalón acero galvanizado cuadrado o similar. | Ochenta y un euros con ochenta y nueve céntimos | 81.89 | 81.89
Obra civil | Edificación | DOCED0207 | m | Canalón acero prelacado cuadrado o similar. | Ochenta euros con quince céntimos | 80.15 | 80.15
Obra civil | Edificación | DOCED0208 | m | Canalón cobre cuadrado o similar. | Noventa y cuatro euros con ochenta y seis céntimos | 94.86 | 94.86
Obra civil | Edificación | DOCED0209 | m | Cumbrera/lima de plomo 25 cm. | Cincuenta y ocho euros con veinticuatro céntimos | 58.24 | 58.24
Obra civil | Edificación | DOCED0210 | m | Cumbrera/lima pizarra. | Veintidós euros con treinta y tres céntimos | 22.33 | 22.33
Obra civil | Edificación | DOCED0211 | m | Cumbrera/lima pizarra zinc 40 cm. | Quince euros con treinta y cinco céntimos | 15.35 | 15.35
Obra civil | Edificación | DOCED0212 | m | Cumbrera/lima teja curva. | Setenta y ocho euros con noventa y nueve céntimos | 78.99 | 78.99
Obra civil | Edificación | DOCED0213 | m | Cumbrera/lima teja mixta. | Diecinueve euros con dieciséis céntimos | 19.16 | 19.16
Obra civil | Edificación | DOCED0214 | m | Cumbrera/lima teja plana. | Cuarenta y seis euros con setenta y nueve céntimos | 46.79 | 46.79
Obra civil | Edificación | DOCED0215 | m | Cumbrera/lima teja hormigón. | Cincuenta y un euros con ochenta y cuatro céntimos | 51.84 | 51.84
Obra civil | Edificación | DOCED0216 | m | Remate chapa galvanizada 0,6 d=500. | Veinte euros con noventa y nueve céntimos | 20.99 | 20.99
Obra civil | Edificación | DOCED0217 | m | Remate chapa prelacada 0,6 d=500. | Veintisiete euros con cincuenta céntimos | 27.5 | 27.5
Obra civil | Edificación | DOCED0218 | m | Limahoya zinc des=33 cm. Nº12. | Cincuenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos | 52.56 | 52.56
Obra civil | Edificación | DOCED0219 | m | Limahoya plomo des=33 cm. 2 mm. | Sesenta y ocho euros con cuarenta y cinco céntimos | 68.45 | 68.45
Obra civil | Edificación | DOCED0220 | m | Limahoya chapa galvanizada. | Veintinueve euros con noventa y nueve céntimos | 29.99 | 29.99
Obra civil | Edificación | DOCED0221 | m | Limahoya poliéster+fv.(2x300 gr). | Cincuenta y nueve euros con cinco céntimos | 59.05 | 59.05
Obra civil | Edificación | DOCED0222 | m | Remate lateral teja. | Diecinueve euros con noventa y un céntimos | 19.91 | 19.91
Obra civil | Edificación | DOCED0223 | m | Babero zinc 40 cm. | Treinta y cuatro euros con noventa y tres céntimos | 34.93 | 34.93
Obra civil | Edificación | DOCED0224 | m | Babero zinc pizarra 60 cm. | Cincuenta euros con dieciocho céntimos | 50.18 | 50.18
Obra civil | Edificación | DOCED0225 | m² | Cubierta no transitable formada por grava y aislamiento. Pn-7. | Ciento once euros con cincuenta y un céntimos | 111.51 | 111.51
Obra civil | Edificación | DOCED0226 | m² | Cubierta no transitable formada por capa de grava sin aislamiento. Pa-6. | Ochenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos | 82.48 | 82.48
Obra civil | Edificación | DOCED0227 | m² | Cubierta no transitable formada por grava sin aislamiento. Pn-7. | Noventa y tres euros con setenta y seis céntimos | 93.76 | 93.76
Obra civil | Edificación | DOCED0228 | m² | Cubierta autoprotegida con aislamiento. Ga-1. | Noventa y tres euros con cuarenta y seis céntimos | 93.46 | 93.46
Obra civil | Edificación | DOCED0229 | m² | Cubierta autoprotegida con aislamiento. Ga-6. | Ciento seis euros con ocho céntimos | 106.08 | 106.08
Obra civil | Edificación | DOCED0230 | m² | Cubierta jardín con lámina drenante Danodren o similar. Ga-6. | Ciento cuatro euros con setenta y cinco céntimos | 104.75 | 104.75
Obra civil | Edificación | DOCED0231 | m² | Cubierta invertida jardín. Ga-1. | Ciento trece euros con dieciocho céntimos | 113.18 | 113.18
Obra civil | Edificación | DOCED0232 | m² | Cubierta invertida jardín. Pa-8. | Ciento veintiocho euros con cuarenta y ocho céntimos | 128.48 | 128.48
Obra civil | Edificación | DOCED0233 | m² | Cubierta composan o similar ajardinada intensiva. | Noventa y tres euros con veinticinco céntimos | 93.25 | 93.25
Obra civil | Edificación | DOCED0234 | m² | Cubierta plana mediante lamina de PVC drenante. | Setenta y dos euros con sesenta y seis céntimos | 72.66 | 72.66
Obra civil | Edificación | DOCED0235 | m² | Cubierta plana lamina poliolefinas losa drenante. | Sesenta y seis euros con un céntimo | 66.01 | 66.01
Obra civil | Edificación | DOCED0236 | ud. | Desagüe sifónico d=110. | Cincuenta y cinco euros con cuarenta y un céntimos | 55.41 | 55.41
Obra civil | Edificación | DOCED0237 | m | Angular de 40 mm. Goterón. | Noventa y seis euros con once céntimos | 96.11 | 96.11
Obra civil | Edificación | DOCED0238 | m | Barrera fónica h=1000mm. | Ciento diez euros con sesenta y tres céntimos | 110.63 | 110.63
Obra civil | Edificación | DOCED0239 | m² | Barrera fónica aislamiento de 37,4dba con sistema de arena plenum o similar. | Treinta y cuatro euros con seis céntimos | 34.06 | 34.06
Obra civil | Edificación | DOCED0240 | m² | Aislamiento acústico danofon-28 o similar. | Veintinueve euros con cincuenta y un céntimos | 29.51 | 29.51
Obra civil | Edificación | DOCED0241 | m² | Tabique acústico de cartón-yeso. | Setenta y ocho euros con seis céntimos | 78.06 | 78.06
Obra civil | Edificación | DOCED0242 | m² | Medianera compoacustic bel-roc o similar. | Cincuenta y dos euros | 52 | 52
Obra civil | Edificación | DOCED0243 | m | Aislamiento acústico con bajantes fonodan bj o similar. | Veintidós euros con diez céntimos | 22.1 | 22.1
Obra civil | Edificación | DOCED0244 | m² | Proyección de poliuretano sobre cubierta de teja 50/50 más imprimación. | Veintiocho euros con ochenta céntimos | 28.8 | 28.8
Obra civil | Edificación | DOCED0245 | m² | Proyección de poliuretano 35/30. | Veintiún euros con veintiséis céntimos | 21.26 | 21.26
Obra civil | Edificación | DOCED0246 | m² | Aislamiento térmico cubierta Roofmate lg-x-50+10 o similar. | Cuarenta y siete euros con sesenta y tres céntimos | 47.63 | 47.63
Obra civil | Edificación | DOCED0247 | m² | Aislamiento térmico cubierta interior Roofmate sl-a-60 o similar. | Veinticinco euros con noventa y cinco céntimos | 25.95 | 25.95
Obra civil | Edificación | DOCED0248 | m² | Aislamiento de poliéster exterior Danopren-60 o similar. | Veintiséis euros con dieciséis céntimos | 26.16 | 26.16
Obra civil | Edificación | DOCED0249 | m² | Aislamiento térmico cubierta Styrodur-3035-cs-50 o similar. | Veinte euros con cincuenta y seis céntimos | 20.56 | 20.56
Obra civil | Edificación | DOCED0250 | m | Coquera elástica D<42; espesor=9 mm autoadhesiva. | Dieciséis euros con veinticuatro céntimos | 16.24 | 16.24
Obra civil | Edificación | DOCED0251 | m | Coquera elástica D<4"; espesor=9 mm autoadhesiva. | Veintiséis euros con veintiséis céntimos | 26.26 | 26.26
Obra civil | Edificación | DOCED0252 | m | Coquera lana de vidrio D<114; 4" espesor=30mm autoadhesiva. | Dieciocho euros con cincuenta y tres céntimos | 18.53 | 18.53
Obra civil | Edificación | DOCED0253 | m | Coquera landa de roca D<114; 4" espesor=30mm autoadhesiva. | Veintiocho euros con cincuenta y tres céntimos | 28.53 | 28.53
Obra civil | Edificación | DOCED0254 | m | Coquera de polietileno D<2" espesor=9 mm autoadhesiva. | Nueve euros con treinta y ocho céntimos | 9.38 | 9.38
Obra civil | Edificación | DOCED0255 | m² | Impermeabilización bicapa autoprotección Ga-6. | Treinta y ocho euros con once céntimos | 38.11 | 38.11
Obra civil | Edificación | DOCED0256 | m² | Impermeabilización bicapa autoprotección Gf-4. | Cuarenta y un euros con veinticuatro céntimos | 41.24 | 41.24
Obra civil | Edificación | DOCED0257 | m² | Impermeabilización bicapa Pn-7. | Treinta y tres euros con trece céntimos | 33.13 | 33.13
Obra civil | Edificación | DOCED0258 | m² | Impermeabilización bicapa parking Ga-2. | Cuarenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos | 43.74 | 43.74
Obra civil | Edificación | DOCED0259 | m² | Impermeabilización bicapa jardín ga-2. | Treinta y nueve euros con setenta céntimos | 39.7 | 39.7
Obra civil | Edificación | DOCED0260 | m² | Impermeabilización bajo teja. | Veinticinco euros con un céntimo | 25.01 | 25.01
Obra civil | Edificación | DOCED0261 | m² | Impermeabilización bajo teja clavada. | Veintiocho euros | 28 | 28
Obra civil | Edificación | DOCED0262 | m | Impermeabilización autoprotección juntas dilatación bicapa. | Diecinueve euros con setenta y un céntimos | 19.71 | 19.71
Obra civil | Edificación | DOCED0263 | ud. | Impermeabilización de sumidero d=100. | Cuarenta y nueve euros con noventa y ocho céntimos | 49.98 | 49.98
Obra civil | Edificación | DOCED0264 | m² | Impermeabilizante incoloro fachadas según modo de empleo fabricante. | Once euros con cincuenta céntimos | 11.5 | 11.5
Obra civil | Edificación | DOCED0265 | m | Sellado de junta de dilatación con silicona neutra. | Seis euros con diez céntimos | 6.1 | 6.1
Obra civil | Edificación | DOCED0266 | m | Sellado junta bentonita waterstop hidroexpansiva. | Trece euros con cuarenta y un céntimos | 13.41 | 13.41
Obra civil | Edificación | DOCED0267 | m | Impermeabilización arranques fábrica ladrillo. | Doce euros con cincuenta y un céntimos | 12.51 | 12.51
Obra civil | Edificación | DOCED0268 | m² | Barrera vapor lamina oxiasfalto o similar. | Dieciocho euros con tres céntimos | 18.03 | 18.03
Obra civil | Edificación | DOCED0269 | m² | Barrera vapor emulsión asfáltica. | Once euros con cincuenta y un céntimos | 11.51 | 11.51
Obra civil | Edificación | DOCED0270 | m² | Parquet Roble 25x5x1 cm en solera. | Ciento siete euros con cuarenta céntimos | 107.4 | 107.4
Obra civil | Edificación | DOCED0271 | m² | Parquet Haya 25x5x1 cm en solera. | Ciento catorce euros con veintitrés céntimos | 114.23 | 114.23
Obra civil | Edificación | DOCED0272 | m² | Parquet Castaño 11x2,5x0,8 cm en solera. | Ochenta y nueve euros con quince céntimos | 89.15 | 89.15
Obra civil | Edificación | DOCED0273 | m² | Pavimento de Tarima flotante roble 14 mm. | Ciento cuarenta euros con sesenta y un céntimos | 140.61 | 140.61
Obra civil | Edificación | DOCED0274 | m² | Tarima roble 1100x90x18 mm. | Ciento cincuenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos | 157.94 | 157.94
Obra civil | Edificación | DOCED0275 | m² | Tarima pino melix de 90x22 mm. | Ciento treinta y tres euros con veinticuatro céntimos | 133.24 | 133.24
Obra civil | Edificación | DOCED0276 | m² | Tarima roble americano 129x22 mm. | Ciento cincuenta y dos euros con nueve céntimos | 152.09 | 152.09
Obra civil | Edificación | DOCED0277 | m² | Pavimento de Tarima flotante Roble. | Noventa y tres euros con sesenta y nueve céntimos | 93.69 | 93.69
Obra civil | Edificación | DOCED0278 | m² | Pavimento de Tarima flotante Haya. | Cincuenta y tres euros con noventa y seis céntimos | 53.96 | 53.96
Obra civil | Edificación | DOCED0279 | m² | Pavimento de Tarima flotante Wengé. | Ciento dieciocho euros con setenta y seis céntimos | 118.76 | 118.76
Obra civil | Edificación | DOCED0280 | m² | Solado baldosín catalán 13x1 cm. | Setenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos | 72.48 | 72.48
Obra civil | Edificación | DOCED0281 | m² | Solado baldosín catalán 14x28 cm. | Ochenta y tres euros con setenta y un céntimos | 83.71 | 83.71
Obra civil | Edificación | DOCED0282 | m² | Solado baldosín catalán 20x20 cm. | Setenta y siete euros con sesenta y nueve céntimos | 77.69 | 77.69
Obra civil | Edificación | DOCED0283 | m² | Solado baldosa barro 27x27 cm. | Ciento treinta y un euros con sesenta y ocho céntimos | 131.68 | 131.68
Obra civil | Edificación | DOCED0284 | m² | Solado baldosa barro 30x30 cm. | Cuatrocientos treinta y un euros con cincuenta y seis céntimos | 431.56 | 431.56
Obra civil | Edificación | DOCED0285 | m² | Solado gres 25x25 cm antiácido antideslizante. | Sesenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 63.88 | 63.88
Obra civil | Edificación | DOCED0286 | m² | Solado gres 33x33 cm. | Sesenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos | 65.75 | 65.75
Obra civil | Edificación | DOCED0287 | m² | Solado gres 25x25 cm. | Setenta y cinco euros con noventa céntimos | 75.9 | 75.9
Obra civil | Edificación | DOCED0288 | m² | Solado gres 31x31 cm antideslizante. | Cincuenta y tres euros con veinte céntimos | 53.2 | 53.2
Obra civil | Edificación | DOCED0289 | m² | Solado gres rústico 31x31 cm. | Sesenta y tres euros con diez céntimos | 63.1 | 63.1
Obra civil | Edificación | DOCED0290 | m² | Solado gres 31x31 cm. | Sesenta y seis euros con trece céntimos | 66.13 | 66.13
Obra civil | Edificación | DOCED0291 | m² | Solado gres antideslizante 31x31 cm. | Cincuenta y ocho euros con un céntimo | 58.01 | 58.01
Obra civil | Edificación | DOCED0292 | m² | Solado gres jara 30x30 cm antideslizante. | Ciento diecisiete euros con ochenta y cinco céntimos | 117.85 | 117.85
Obra civil | Edificación | DOCED0293 | m² | Solado gres <43x43cm. Esmaltado. | Cincuenta euros con noventa y nueve céntimos | 50.99 | 50.99
Obra civil | Edificación | DOCED0294 | m² | Solado gres travertino 31x31 cm. | Cincuenta euros con veinticinco céntimos | 50.25 | 50.25
Obra civil | Edificación | DOCED0295 | m² | Solado gres porcelánico 40x40 cm. | Ciento siete euros con veinticuatro céntimos | 107.24 | 107.24
Obra civil | Edificación | DOCED0296 | m² | Solado gres porcelánico 60x60 cm. | Ochenta y dos euros con veinticuatro céntimos | 82.24 | 82.24
Obra civil | Edificación | DOCED0297 | m² | Solado gres porcelánico antideslizante 30x30 cm. | Ciento veinte euros con nueve céntimos | 120.09 | 120.09
Obra civil | Edificación | DOCED0298 | m² | Solado gres porcelánico esmaltado 46x46 cm. | Setenta euros con setenta y cinco céntimos | 70.75 | 70.75
Obra civil | Edificación | DOCED0299 | m² | Solado gres porcelánico pizarra 50x50 cm. | Noventa euros con once céntimos | 90.11 | 90.11
Obra civil | Edificación | DOCED0300 | m² | Solado caliza colmenar 60x40x3 cm. | Noventa y cuatro euros con noventa y nueve céntimos | 94.99 | 94.99
Obra civil | Edificación | DOCED0301 | m² | Solado caliza colmenar pulida 30x30x2 cm. | Setenta y dos euros con treinta y seis céntimos | 72.36 | 72.36
Obra civil | Edificación | DOCED0302 | m² | Solado caliza colmenar crema pulida 60x40x3 cm. | Ochenta y un euros con cuarenta y ocho céntimos | 81.48 | 81.48
Obra civil | Edificación | DOCED0303 | m² | Solado cuarcita 40x20x1,5 cm. | Cincuenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos | 57.84 | 57.84
Obra civil | Edificación | DOCED0304 | m² | Solado cuarcita 60x40x1,5 cm. | Sesenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos | 62.53 | 62.53
Obra civil | Edificación | DOCED0305 | m² | Solado cuarcita rosa 30x30x2 cm. | Sesenta y cuatro euros con ochenta céntimos | 64.8 | 64.8
Obra civil | Edificación | DOCED0306 | m² | Solado cuarcita verde 60x30x2 cm. | Cincuenta y ocho euros con dieciocho céntimos | 58.18 | 58.18
Obra civil | Edificación | DOCED0307 | m² | Solado pizarra 60x40x2 cm. Gris o similar. | Ciento tres euros con cincuenta y un céntimos | 103.51 | 103.51
Obra civil | Edificación | DOCED0308 | m² | Solado pizarra 60x30x1,5 cm. Negra o similar. | Noventa y nueve euros con veintiocho céntimos | 99.28 | 99.28
Obra civil | Edificación | DOCED0309 | m² | Pavimento elevado de acero incluyendo moqueta. | Ciento veinticuatro euros con sesenta y seis céntimos | 124.66 | 124.66
Obra civil | Edificación | DOCED0310 | m² | Pavimento elevado de aluminio acabado linóleo. | Ciento cuarenta euros con cuarenta céntimos | 140.4 | 140.4
Obra civil | Edificación | DOCED0311 | m² | Pavimento elevado de aluminio acabado PVC. | Ciento treinta y siete euros con nueve céntimos | 137.09 | 137.09
Obra civil | Edificación | DOCED0312 | m² | Suelo técnico. Elevado (núcleo madera). | Ciento cuarenta euros con dieciséis céntimos | 140.16 | 140.16
Obra civil | Edificación | DOCED0313 | m² | Suelo técnico. Elevado(núcleo sulfato). | Ciento sesenta y un euros con veintitrés céntimos | 161.23 | 161.23
Obra civil | Edificación | DOCED0314 | m² | Suelo técnico. Elevado exteriores c/gres porcelánico o similar. | Ciento treinta y cinco euros con cuatro céntimos | 135.04 | 135.04
Obra civil | Edificación | DOCED0315 | m² | Pavimento elevado de aluminio acabado PVC mod. Blxr 30 o similar. | Ciento treinta y siete euros con nueve céntimos | 137.09 | 137.09
Obra civil | Edificación | DOCED0316 | m² | Pavimento SAIpolam/linóleo de gran tránsito 4 mm. | Cincuenta y siete euros con cuarenta y nueve céntimos | 57.49 | 57.49
Obra civil | Edificación | DOCED0317 | m² | Pavimento de moqueta de fibra sintética Bucle azul t/denso-c3 o similar. | Setenta y un euros con veinticuatro céntimos | 71.24 | 71.24
Obra civil | Edificación | DOCED0318 | m² | Pavimento laminado roble 900x185x12 mm. | Sesenta y tres euros con cincuenta y seis céntimos | 63.56 | 63.56
Obra civil | Edificación | DOCED0319 | m² | Pavimento laminado castaño 900x185x12 mm. | Setenta y siete euros con un céntimo | 77.01 | 77.01
Obra civil | Edificación | DOCED0320 | m² | Pavimento laminado alta resistencia 1.245x200 mm. | Noventa y seis euros con veintiún céntimos | 96.21 | 96.21
Obra civil | Edificación | DOCED0321 | m² | Pavimento de PVC rollos unicolor 3 mm. | Cincuenta y cinco euros | 55 | 55
Obra civil | Edificación | DOCED0322 | m² | Pavimento de PVC rollos colores 2 mm. | Cincuenta euros con veinticuatro céntimos | 50.24 | 50.24
Obra civil | Edificación | DOCED0323 | m² | Pavimento de PVC losetas imitación 2,5 mm. | Setenta y tres euros con treinta y un céntimos | 73.31 | 73.31
Obra civil | Edificación | DOCED0324 | m² | Pavimento de PVC insonorizado rollos 3,65 mm. | Cincuenta euros con cincuenta y tres céntimos | 50.53 | 50.53
Obra civil | Edificación | DOCED0325 | m² | Pavimento de PVC acústico 500x500x3,25 mm. | Sesenta y dos euros con quince céntimos | 62.15 | 62.15
Obra civil | Edificación | DOCED0326 | m² | Pavimento de PVC antideslizante rollos 2 mm. | Cuarenta y seis euros con setenta y cuatro céntimos | 46.74 | 46.74
Obra civil | Edificación | DOCED0327 | m | Rodapié dm chapado en arce 10x1,6 cm. | Nueve euros con cuarenta y seis céntimos | 9.46 | 9.46
Obra civil | Edificación | DOCED0328 | m | Rodapié madera maciza 7x1 cm. | Once euros con veinticinco céntimos | 11.25 | 11.25
Obra civil | Edificación | DOCED0329 | m | Rodapié gres porcelánico 8x60 cm. | Quince euros con sesenta y cinco céntimos | 15.65 | 15.65
Obra civil | Edificación | DOCED0330 | m | Rodapié gres <10x44,6 cm. | Quince euros | 15 | 15
Obra civil | Edificación | DOCED0331 | m | Rodapié barro <9x30 cm. | Veintisiete euros con ochenta y nueve céntimos | 27.89 | 27.89
Obra civil | Edificación | DOCED0332 | m | Rodapié cerámico 8x33 cm. | Diez euros con cuarenta y ocho céntimos | 10.48 | 10.48
Obra civil | Edificación | DOCED0333 | m | Rodapié granito. | Veintisiete euros con treinta y cuatro céntimos | 27.34 | 27.34
Obra civil | Edificación | DOCED0334 | m | Rodapié mármol 7x2. | Veinticuatro euros con sesenta y nueve céntimos | 24.69 | 24.69
Obra civil | Edificación | DOCED0335 | m | Rodapié piedra caliza 10x1 cm. | Veintiún euros con noventa céntimos | 21.9 | 21.9
Obra civil | Edificación | DOCED0336 | m | Rodapié pizarra 10x1 cm. | Treinta euros con veintinueve céntimos | 30.29 | 30.29
Obra civil | Edificación | DOCED0337 | m | Rodapié terrazo pulido y biselado 40x7. | Veinte euros con ochenta y cinco céntimos | 20.85 | 20.85
Obra civil | Edificación | DOCED0338 | m | Rodapié terrazo curvo. | Veinticinco euros con ochenta y nueve céntimos | 25.89 | 25.89
Obra civil | Edificación | DOCED0339 | m | Rodapié caucho termoplástico 10 cm. | Dieciséis euros con cuarenta céntimos | 16.4 | 16.4
Obra civil | Edificación | DOCED0340 | m | Rodapié PVC 10 cm. | Once euros con ochenta y un céntimos | 11.81 | 11.81
Obra civil | Edificación | DOCED0341 | ud. | Zanquín gres porcel. N/esmaltado 10x43 cm. | Once euros con noventa y seis céntimos | 11.96 | 11.96
Obra civil | Edificación | DOCED0342 | ud. | Zanquín madera de roble. | Veinticuatro euros con setenta y cuatro céntimos | 24.74 | 24.74
Obra civil | Edificación | DOCED0343 | ud. | Zanquín granito. | Treinta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos | 34.48 | 34.48
Obra civil | Edificación | DOCED0344 | ud. | Zanquín mármol. | Veintiún euros con ochenta y cinco céntimos | 21.85 | 21.85
Obra civil | Edificación | DOCED0345 | ud. | Zanquín piedra caliza 42x18 cm. | Veintiún euros con diecinueve céntimos | 21.19 | 21.19
Obra civil | Edificación | DOCED0346 | ud. | Zanquín piedra artificial. | Once euros | 11 | 11
Obra civil | Edificación | DOCED0347 | m | Peldaño madera de roble. | Ciento diecinueve euros con treinta y seis céntimos | 119.36 | 119.36
Obra civil | Edificación | DOCED0348 | m | Peldaño barro decorativo 30x30 cm. | Noventa y tres euros con setenta y seis céntimos | 93.76 | 93.76
Obra civil | Edificación | DOCED0349 | m | Peldaño gres h/t.33x34 cm. | Cien euros con cuarenta y nueve céntimos | 100.49 | 100.49
Obra civil | Edificación | DOCED0350 | m | Peldaño granito. | Doscientos treinta euros con setenta y ocho céntimos | 230.78 | 230.78
Obra civil | Edificación | DOCED0351 | m | Peldaño mármol. | Doscientos veintinueve euros con cuarenta y nueve céntimos | 229.49 | 229.49
Obra civil | Edificación | DOCED0352 | m | Peldaño pizarra huella y tabica. | Doscientos veinte euros con setenta y un céntimos | 220.71 | 220.71
Obra civil | Edificación | DOCED0353 | m | Peldaño macizo piedra de colmenar abujardada. | Doscientos ochenta euros con cuarenta y un céntimos | 280.41 | 280.41
Obra civil | Edificación | DOCED0354 | m | Peldaño terrazo entero. | Ciento noventa y un euros con veintiún céntimos | 191.21 | 191.21
Obra civil | Edificación | DOCED0355 | m | Peldaño goma integral. | Treinta euros con nueve céntimos | 30.09 | 30.09
Obra civil | Edificación | DOCED0356 | m | Peldaño integral caucho botones. | Treinta y tres euros con diecinueve céntimos | 33.19 | 33.19
Obra civil | Edificación | DOCED0357 | m | Peldaño revestido linóleo 3,2 mm. | Treinta y siete euros con veintiún céntimos | 37.21 | 37.21
Obra civil | Edificación | DOCED0358 | m | Peldaño PVC unicolor 3,10 mm. | Cuarenta y seis euros con sesenta céntimos | 46.6 | 46.6
Obra civil | Edificación | DOCED0359 | m | Mamperlán madera. | Veinticinco euros con sesenta y tres céntimos | 25.63 | 25.63
Obra civil | Edificación | DOCED0360 | m | Huella peldaño barro 14x28 cm. | Sesenta y cinco euros con treinta y nueve céntimos | 65.39 | 65.39
Obra civil | Edificación | DOCED0361 | m | Huella peldaño ferrogres antideslizante 30x30 cm. | Cincuenta y dos euros con sesenta y tres céntimos | 52.63 | 52.63
Obra civil | Edificación | DOCED0362 | m | Remate suelos perfil aluminio 14x40 mm. | Nueve euros con tres céntimos | 9.03 | 9.03
Obra civil | Edificación | DOCED0363 | m | Chapa de cambio de pavimento. | Dieciséis euros con ochenta y ocho céntimos | 16.88 | 16.88
Obra civil | Edificación | DOCED0364 | ud. | Tapado de baches con mortero. | Ochenta y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos | 84.85 | 84.85
Obra civil | Edificación | DOCED0365 | m² | Recrecido 5/10 cm con mortero m-5. | Treinta y un euros con treinta y tres céntimos | 31.33 | 31.33
Obra civil | Edificación | DOCED0366 | m² | Recrecido 10/20 cm con mortero m-5. | Cincuenta y dos euros con sesenta y tres céntimos | 52.63 | 52.63
Obra civil | Edificación | DOCED0367 | m² | Pulido y abrillantado mármol. | Veintisiete euros con cincuenta y un céntimos | 27.51 | 27.51
Obra civil | Edificación | DOCED0368 | m² | Acuchillado y barnizado. | Treinta y un euros con setenta céntimos | 31.7 | 31.7
Obra civil | Edificación | DOCED0369 | m² | Abujardado de granito en suelos. | Diecinueve euros con cuarenta y ocho céntimos | 19.48 | 19.48
Obra civil | Edificación | DOCED0370 | m² | Apomazado granito en suelos. | Ocho euros con ochenta y nueve céntimos | 8.89 | 8.89
Obra civil | Edificación | DOCED0371 | m² | Pulido y abrillantado granito. | Diecinueve euros con cuarenta y nueve céntimos | 19.49 | 19.49
Obra civil | Edificación | DOCED0372 | m | Banda antideslizante 2-3 cm. | Seis euros con un céntimo | 6.01 | 6.01
Obra civil | Edificación | DOCED0373 | m | Bisel 2-3 mm diagonal. | Tres euros con noventa y cinco céntimos | 3.95 | 3.95
Obra civil | Edificación | DOCED0374 | m | Cantos pulidos 3 cm. | Tres euros con noventa y cinco céntimos | 3.95 | 3.95
Obra civil | Edificación | DOCED0375 | m² | Abujardado de piedra. | Diecisiete euros con cincuenta céntimos | 17.5 | 17.5
Obra civil | Edificación | DOCED0376 | m² | Apomazado de piedra. | Diez euros con sesenta y cinco céntimos | 10.65 | 10.65
Obra civil | Edificación | DOCED0377 | m² | Flameado de piedra. | Once euros con treinta y seis céntimos | 11.36 | 11.36
Obra civil | Edificación | DOCED0378 | m² | Pulimento de piedra. | Diez euros con cincuenta y ocho céntimos | 10.58 | 10.58
Obra civil | Edificación | DOCED0379 | m² | Pulimento y masillado de piedra. | Quince euros con seis céntimos | 15.06 | 15.06
Obra civil | Edificación | DOCED0380 | m² | Pulimento con transparente. | Diecisiete euros | 17 | 17
Obra civil | Edificación | DOCED0381 | m² | Pulido y abrillantado terrazo. | Veinticinco euros | 25 | 25
Obra civil | Edificación | DOCED0382 | m | Vierteaguas de hormigón polímero con goterón de largo. | Treinta y nueve euros con diez céntimos | 39.1 | 39.1
Obra civil | Edificación | DOCED0383 | m | Vierteaguas cerámico con goterón de largo. | Treinta y cuatro euros con treinta y tres céntimos | 34.33 | 34.33
Obra civil | Edificación | DOCED0384 | m | Vierteaguas de piedra artificial con goterón de largo. | Treinta y seis euros con catorce céntimos | 36.14 | 36.14
Obra civil | Edificación | DOCED0385 | m | Vierteaguas de chapa galvanizada e=1,0mm a=40cm. | Cuarenta y ocho euros con ochenta céntimos | 48.8 | 48.8
Obra civil | Edificación | DOCED0386 | m | Vierteaguas de aluminio lacado e=1,5mm a=40cm. | Cuarenta y cinco euros con noventa y seis céntimos | 45.96 | 45.96
Obra civil | Edificación | DOCED0387 | m | Albardilla cerámica 40x20x4cm. | Treinta y nueve euros con veintiocho céntimos | 39.28 | 39.28
Obra civil | Edificación | DOCED0388 | m | Balaustres planos h=60 cm con pilastra. | Trescientos un euros con cincuenta y nueve céntimos | 301.59 | 301.59
Obra civil | Edificación | DOCED0389 | m | Balaustres redondos h=77 cm con pilastra. | Trescientos veintiocho euros con un céntimo | 328.01 | 328.01
Obra civil | Edificación | DOCED0390 | ud. | Pilastra 21x21x77 cm o similar. | Treinta y seis euros con diecinueve céntimos | 36.19 | 36.19
Obra civil | Edificación | DOCED0391 | m | Balaustrada mármol h=75 cm. | Seiscientos tres euros con noventa y cinco céntimos | 603.95 | 603.95
Obra civil | Edificación | DOCED0392 | m | Balaustrada mármol h=75cm con pilastra. | Seiscientos quince euros con ochenta y nueve céntimos | 615.89 | 615.89
Obra civil | Edificación | DOCED0393 | m | Encimera de mármol crema marfil e=3 cm o similar. | Doscientos ochenta y seis euros con treinta y tres céntimos | 286.33 | 286.33
Obra civil | Edificación | DOCED0394 | m | Encimera de mármol crema marfil c/hueco e= 2 cm o similar. | Doscientos ochenta y tres euros con cincuenta céntimos | 283.5 | 283.5
Obra civil | Edificación | DOCED0395 | m | Encimera granito nacional e=3 cm. | Doscientos noventa y nueve euros con noventa y un céntimos | 299.91 | 299.91
Obra civil | Edificación | DOCED0396 | m | Encimera granito nacional c/hueco e=2 cm. | Doscientos sesenta y dos euros con noventa y seis céntimos | 262.96 | 262.96
Obra civil | Edificación | DOCED0397 | m | Encimera granito importación e=3 cm. | Trescientos cuarenta y un euros con sesenta y ocho céntimos | 341.68 | 341.68
Obra civil | Edificación | DOCED0398 | m | Encimera granito importac. C/hueco e=2 cm. | Trescientos quince euros con ochenta y un céntimos | 315.81 | 315.81
Obra civil | Edificación | DOCED0399 | m | Jamba de hormigón polímero 300x20 mm. | Sesenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos | 64.54 | 64.54
Obra civil | Edificación | DOCED0400 | m | Imposta de hormigón polímero 85 mm. | Cuarenta euros con sesenta céntimos | 40.6 | 40.6
Obra civil | Edificación | DOCED0401 | m² | Alicatado de gres esmaltado blanco 20x20 cm o similar. | Cuarenta y cuatro euros con dieciocho céntimos | 44.18 | 44.18
Obra civil | Edificación | DOCED0402 | m² | Alicatado de gres esmaltado color 20x20 recibido con mortero y junta. | Cincuenta y seis euros con cincuenta céntimos | 56.5 | 56.5
Obra civil | Edificación | DOCED0403 | m² | Alicatado de gres natural recibida con mortero y junta. | Cuarenta y ocho euros con sesenta y un céntimos | 48.61 | 48.61
Obra civil | Edificación | DOCED0404 | m | Moldura de gres esmaltado 7x15x25 cm. | Cuarenta y cinco euros con dieciséis céntimos | 45.16 | 45.16
Obra civil | Edificación | DOCED0405 | m | Esquina recta de gres esmaltado 5x25 cm. | Veinticuatro euros con veintiún céntimos | 24.21 | 24.21
Obra civil | Edificación | DOCED0406 | m | Cantonera de gres esmaltado 6x15 cm. | Veintidós euros con cuarenta y ocho céntimos | 22.48 | 22.48
Obra civil | Edificación | DOCED0407 | m | Cenefa relieve gres esmaltado 7x25 cm. | Veinticinco euros con noventa y nueve céntimos | 25.99 | 25.99
Obra civil | Edificación | DOCED0408 | m | Cenefa mosaico gres esmal. 17x34cm. | Treinta y seis euros con sesenta y cinco céntimos | 36.65 | 36.65
Obra civil | Edificación | DOCED0409 | ud. | Plaqueta decorativa 20x20 cm. | Veinticuatro euros con setenta céntimos | 24.7 | 24.7
Obra civil | Edificación | DOCED0410 | m² | Alicatado de azulejo 20x20 cm. | Cuarenta y un euros con diecinueve céntimos | 41.19 | 41.19
Obra civil | Edificación | DOCED0411 | m² | Alicatado de azulejo 31x43 cm. | Cincuenta y un euros con dieciséis céntimos | 51.16 | 51.16
Obra civil | Edificación | DOCED0412 | m² | Alicatado de azulejo colores 20x40cm. | Cincuenta y un euros con veintiocho céntimos | 51.28 | 51.28
Obra civil | Edificación | DOCED0413 | m | Listelo cerámico. | Veintitrés euros con veintiséis céntimos | 23.26 | 23.26
Obra civil | Edificación | DOCED0414 | m | Cenefa cerámica 20x20 cm. | Trece euros con sesenta céntimos | 13.6 | 13.6
Obra civil | Edificación | DOCED0415 | m² | Alicatado porcelánico alcalagrés muro sicilia 30x30 cm. | Doscientos seis euros con ochenta y nueve céntimos | 206.89 | 206.89
Obra civil | Edificación | DOCED0416 | m² | Revestimiento de paredes gresite isbalit 3x3 cm. | Sesenta y siete euros con cincuenta céntimos | 67.5 | 67.5
Obra civil | Edificación | DOCED0417 | m² | Alicatado porcelánico 40x40 cm. Natural. | Cincuenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos | 54.63 | 54.63
Obra civil | Edificación | DOCED0418 | m² | Alicatado de gres porcelánico 15x15cm. Rústico. | Sesenta y cinco euros con cuarenta y tres céntimos | 65.43 | 65.43
Obra civil | Edificación | DOCED0419 | m² | Alicatado porcelánico 30x60cm. Blanco. | Setenta y cinco euros con quince céntimos | 75.15 | 75.15
Obra civil | Edificación | DOCED0420 | m² | Alicatado porcelánico esmaltado 33x43cm. Mármol. | Setenta y siete euros con cuarenta y ocho céntimos | 77.48 | 77.48
Obra civil | Edificación | DOCED0421 | m | Listelo gres porcelánico. | Veintinueve euros con veintiséis céntimos | 29.26 | 29.26
Obra civil | Edificación | DOCED0422 | m | Cenefa gres porcel. Decorada. | Veintiséis euros con treinta y cinco céntimos | 26.35 | 26.35
Obra civil | Edificación | DOCED0423 | m² | Chapado granito flameado 4 cm. | Ciento veintinueve euros con veintiocho céntimos | 129.28 | 129.28
Obra civil | Edificación | DOCED0424 | m² | Chapado granito blanco cristal 2 cm. | Ciento veinticuatro euros con sesenta céntimos | 124.6 | 124.6
Obra civil | Edificación | DOCED0425 | m² | Chapado granito importación 2 cm. | Ciento sesenta y siete euros con treinta y cinco céntimos | 167.35 | 167.35
Obra civil | Edificación | DOCED0426 | m² | Chapado granito blanco cristal 1 cm. | Ciento veintiocho euros con sesenta y nueve céntimos | 128.69 | 128.69
Obra civil | Edificación | DOCED0427 | m² | Chapado mármol blanco macael esp. 61x30x1 cm. | Ciento quince euros con veintinueve céntimos | 115.29 | 115.29
Obra civil | Edificación | DOCED0428 | m² | Chapado mármol blanco macael 2 cm. | Ciento diecinueve euros con cinco céntimos | 119.05 | 119.05
Obra civil | Edificación | DOCED0429 | m² | Chapado mármol crema marfil 30,5x30x,5x1 cm. | Noventa y nueve euros con ochenta y un céntimos | 99.81 | 99.81
Obra civil | Edificación | DOCED0430 | m² | Chapado mármol blanco carrara 2 cm. | Ciento un euros con noventa y tres céntimos | 101.93 | 101.93
Obra civil | Edificación | DOCED0431 | m² | Chapado piedra caliza 50x50x3 cm. | Ciento sesenta y cuatro euros con veintiséis céntimos | 164.26 | 164.26
Obra civil | Edificación | DOCED0432 | m² | Chapado arenisca textura natural 2,5-3,5 cm. | Ochenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos | 88.39 | 88.39
Obra civil | Edificación | DOCED0433 | m² | Chapado arenisca apomazada 2/3 cm. | Ochenta y siete euros con cuarenta y ocho céntimos | 87.48 | 87.48
Obra civil | Edificación | DOCED0434 | m² | Chapado piedra caliza abujardada 2 cm. | Noventa euros con treinta y seis céntimos | 90.36 | 90.36
Obra civil | Edificación | DOCED0435 | m² | Chapado piedra caliza 61x30,5x1 cm. | Ciento un euros con un céntimo | 101.01 | 101.01
Obra civil | Edificación | DOCED0436 | m² | Chapado pizarra negra 40x20x2 cm. | Setenta y nueve euros con noventa y un céntimos | 79.91 | 79.91
Obra civil | Edificación | DOCED0437 | m² | Chapado pizarra negra 40x40x2 cm. | Setenta y un euros con veintiún céntimos | 71.21 | 71.21
Obra civil | Edificación | DOCED0438 | m² | Chapado aglomerado cuarzo 2 cm. | Ciento diecinueve euros con noventa y cinco céntimos | 119.95 | 119.95
Obra civil | Edificación | DOCED0439 | m² | Fachada con gres porcelánico ston-ker 43,5x43,5 o similar. | Setenta y cinco euros con cincuenta y tres céntimos | 75.53 | 75.53
Obra civil | Edificación | DOCED0440 | m² | Fachada con gres porcelánico ston-ker 37,3x65,9 o similar. | Setenta y siete euros con ochenta céntimos | 77.8 | 77.8
Obra civil | Edificación | DOCED0441 | m² | Fachada con gres porcelánico ston-ker 43,5x65,9 o similar. | Setenta y seis euros con sesenta céntimos | 76.6 | 76.6
Obra civil | Edificación | DOCED0442 | ud. | Precerco pino 70x35 mm. P/1 hoja. | Veintisiete euros con cuarenta y nueve céntimos | 27.49 | 27.49
Obra civil | Edificación | DOCED0443 | ud. | Precerco pino 90x35 mm. P/1 hoja. | Treinta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos | 35.64 | 35.64
Obra civil | Edificación | DOCED0444 | ud. | Precerco pino 110x35 mm. P/1 hoja. | Cincuenta y un euros con treinta y un céntimos | 51.31 | 51.31
Obra civil | Edificación | DOCED0445 | ud. | Precerco pino 110x35 mm. P/2 hojas. | Cincuenta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos | 56.49 | 56.49
Obra civil | Edificación | DOCED0446 | ud. | Torno manual accionamiento de persianas. | Cincuenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 59.38 | 59.38
Obra civil | Edificación | DOCED0447 | ud. | Equipo eléctrico de accionamiento de persianas. | Trescientos ochenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos | 383.74 | 383.74
Obra civil | Edificación | DOCED0448 | m² | Carpintería exterior pino país parte proporcional de pintura. | Quinientos setenta y siete euros con ochenta y tres céntimos | 577.83 | 577.83
Obra civil | Edificación | DOCED0449 | m² | Carpintería exterior pino melix parte proporcional de barniz. | Seiscientos doce euros con setenta céntimos | 612.7 | 612.7
Obra civil | Edificación | DOCED0450 | m² | Ventanal fijo sobre partel terminación roble parte proporcional barniz. | Doscientos seis euros | 206 | 206
Obra civil | Edificación | DOCED0451 | m | Barandilla escalera torneada roble parte proporcional de barniz. | Trescientos ochenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos | 388.39 | 388.39
Obra civil | Edificación | DOCED0452 | m | Baranda recta torneada roble parte proporcional de barniz. | Cuatrocientos veintitrés euros con treinta y cinco céntimos | 423.35 | 423.35
Obra civil | Edificación | DOCED0453 | m | Pasamanos roble 65x70 parte proporcional de barniz. | Sesenta y un euros con dieciséis céntimos | 61.16 | 61.16
Obra civil | Edificación | DOCED0454 | m | Encimera tablero plastificado 60x3 cm. | Ochenta y tres euros con sesenta y un céntimos | 83.61 | 83.61
Obra civil | Edificación | DOCED0455 | m | Encimera roble macizo 60x5 cm parte proporcional de barniz. | Doscientos treinta y tres euros con tres céntimos | 233.03 | 233.03
Obra civil | Edificación | DOCED0456 | m | Encimera arce macizo 60x5 cm parte proporcional de barniz. | Ciento ochenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos | 185.79 | 185.79
Obra civil | Edificación | DOCED0457 | m² | Baldas y entrepaños de formica o similar. | Cincuenta y seis euros con treinta y ocho céntimos | 56.38 | 56.38
Obra civil | Edificación | DOCED0458 | m | Cajón compacto aluminio. | Sesenta y siete euros con setenta y cinco céntimos | 67.75 | 67.75
Obra civil | Edificación | DOCED0459 | m² | Cajón compacto PVC. | Cuarenta y un euros con sesenta y seis céntimos | 41.66 | 41.66
Obra civil | Edificación | DOCED0460 | m² | Persiana de lamas de aluminio de seguridad. | Trescientos sesenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 364.38 | 364.38
Obra civil | Edificación | DOCED0461 | m² | Persiana de lamas de aluminio. | Doscientos veintiséis euros con ocho céntimos | 226.08 | 226.08
Obra civil | Edificación | DOCED0462 | m² | Persiana de lamas de aluminio con motor. | Cuatrocientos cuarenta y seis euros con veintiséis céntimos | 446.26 | 446.26
Obra civil | Edificación | DOCED0463 | m² | Persiana de lamas de PVC de seguridad. | Trescientos setenta y siete euros con ochenta y un céntimos | 377.81 | 377.81
Obra civil | Edificación | DOCED0464 | m² | Persiana de lamas de PVC. | Doscientos treinta y nueve euros con diez céntimos | 239.1 | 239.1
Obra civil | Edificación | DOCED0465 | m² | Persiana de lamas de PVC con motor. | Cuatrocientos cuarenta y tres euros con sesenta y un céntimos | 443.61 | 443.61
Obra civil | Edificación | DOCED0466 | m² | Persiana veneciana graduable con lamas. | Ochenta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos | 86.49 | 86.49
Obra civil | Edificación | DOCED0467 | m² | Forro chapa aluminio lacado e=2 mm. | Cincuenta y un euros con sesenta céntimos | 51.6 | 51.6
Obra civil | Edificación | DOCED0468 | m² | Remate chapa aluminio lacado e=2 mm. | Diecisiete euros con noventa y nueve céntimos | 17.99 | 17.99
Obra civil | Edificación | DOCED0469 | m | Vierteaguas aluminio anodizado. | Setenta y dos euros con diez céntimos | 72.1 | 72.1
Obra civil | Edificación | DOCED0470 | ud. | Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, instalada. | Ciento treinta y dos euros con treinta y cinco céntimos | 132.35 | 132.35
Obra civil | Edificación | DOCED0471 | ud. | Sumidero sifónico de fundición o PVC, instalado. | Noventa y dos euros con sesenta y cuatro céntimos | 92.64 | 92.64
Obra civil | Edificación | DOCED0472 | ud. | Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 150x15 mm, instalado. | Ciento veinticuatro euros con setenta y cinco céntimos | 124.75 | 124.75
Obra civil | Edificación | DOCED0473 | ud. | Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm, instalado. | Setenta y seis euros con once céntimos | 76.11 | 76.11
Obra civil | Edificación | DOCED0474 | ud. | Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 200x20 mm, instalado. | Ciento cuarenta y seis euros con ochenta y tres céntimos | 146.83 | 146.83
Obra civil | Edificación | DOCED0475 | ud. | Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 250x25 mm, instalado. | Trescientos trece euros con cincuenta y ocho céntimos | 313.58 | 313.58
Obra civil | Edificación | DOCED0476 | m | Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, instalada. | Ciento sesenta euros con ocho céntimos | 160.08 | 160.08
Obra civil | Edificación | DOCED0477 | m | Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, instalada. | Setenta y nueve euros con catorce céntimos | 79.14 | 79.14
Obra civil | Edificación | DOCED0478 | ud. | Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, instalado. | Ciento sesenta euros con cuarenta y tres céntimos | 160.43 | 160.43
Obra civil | Edificación | DOCED0479 | ud. | Instalación de tapa para pozo de registro. | Veintinueve euros con dieciséis céntimos | 29.16 | 29.16
Obra civil | Edificación | DOCED0480 | ud. | Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal. | Ochocientos setenta y cuatro euros con noventa y un céntimos | 874.91 | 874.91
Obra civil | Edificación | DOCED0481 | ud. | Arqueta sifónica registrable de 40x40x65 cm o similar, instalada. | Ciento treinta y tres euros con noventa y cuatro céntimos | 133.94 | 133.94
Obra civil | Edificación | DOCED0482 | ud. | Instalación de fontanería para una ducha y/o bañera. | Cuatrocientos sesenta y siete euros con veintiún céntimos | 467.21 | 467.21
Obra civil | Edificación | DOCED0483 | ud. | Instalación de fontanería para un bidé. | Ochenta y siete euros con cuarenta y cinco céntimos | 87.45 | 87.45
Obra civil | Edificación | DOCED0484 | ud. | Instalación de fontanería para un inodoro. | Noventa y siete euros con seis céntimos | 97.06 | 97.06
Obra civil | Edificación | DOCED0485 | ud. | Instalación de fontanería para un vertedero. | Cuarenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos | 49.85 | 49.85
Obra civil | Edificación | DOCED0486 | ud. | Instalación de fontanería para un lavabo. | Setenta y tres euros con cuarenta y un céntimos | 73.41 | 73.41
Obra civil | Edificación | DOCED0487 | ud. | Instalación de fontanería para un urinario realizada. | Cincuenta y ocho euros con setenta y nueve céntimos | 58.79 | 58.79
Obra civil | Edificación | DOCED0488 | ud. | Instalación de fontanería para una ducha realizada. | Ciento veintiocho euros con sesenta céntimos | 128.6 | 128.6
Obra civil | Edificación | DOCED0490 | m | Muro prefabricado de Hormigón Armado tipo HA–40/P/20/IV SR en módulos de 2 m de ancho y 3,66 m de altura y módulos de 1,42 m de ancho y 3,66 m de altura, incluso sellado de juntas, incorporación de 4 ventanas por muro de 1x0,5 m para paso de licor mezcla, transporte hasta acceso obra con tráiler, montaje con grúa de 100t max y cálculos estructurales justificativos | Mil cuatrocientos veintiocho euros con sesenta y seis céntimos | 1428.66 | 1428.66
Obra civil | Edificación | DOCED0491 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de plataforma formada por rejilla tipo trámex galvanizada en caliente de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras. | Ciento ochenta y cinco euros con noventa y tres céntimos | 185.93 | 185.93
Obra civil | Edificación | DOCED0492 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de escalera vertical en PRFV de longitud. variable según UNE - EN 14122. Anchura 450 mm, separación entre peldaños 300 mm, separación de los aros de la jaula 900 mm. Altura jaula de seguridad 2250 mm de diámetro 700 mm conformado en pletinas de 50x5 mm PRFV. Montantes en UPN de 100x50x8,5 PRFV, peldaños en tubo estriado 32x22 PRFV. Soportes y anclajes a pared en inoxidable A-4 | Ciento setenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos | 174.38 | 174.38
Obra civil | Edificación | DOCED0493 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de escalera inclinada en PRFV de longitud. y altura variable compuesta de elementos en PRFV. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122. Anchura: hasta 1020mm. Ángulo escalera: De 30º a 45º Altura barandilla: 1100mm Descripción: Montantes escalera: UPN 200x60x10mm (PRFV) Peldaños: trámex de 38x38x38 antideslizante (PRFV) Soporte peldaños: Ángulo de 60x60x6mm (PRFV) Montantes barandilla: Tubo cuadrado de 50x50mm (PRFV) Pasamano barandilla: OMEGA o similar (PRFV) Perfil intermedio barandilla: Tubo de Ø 25x18mm (PRFV) Tornillería y anclajes metálicos: Inoxidable A-4 | Trescientos cuarenta y nueve euros con setenta y nueve céntimos | 349.79 | 349.79
Obra civil | Edificación | DOCED0494 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de escalera inclinada en acero al carbono galvanizado en caliente de longitud. y altura variable compuesta de perfiles laminados y peldaños tipo trámex de peldaño. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122. Anchura: hasta 1020mm. Ángulo escalera: De 30º a 45º Altura barandilla: 1100mm Descripción: Montantes escalera: UPN Peldaños: trámex especial para escalones balaustres barandilla: Pletina 40x10 Pasamano barandilla: tubo 50x1,5 Perfil intermedio barandilla: Dos tubos 28x1,5 Tornillería y anclajes metálicos: Inoxidable A-4 | Trescientos cuarenta y nueve euros con setenta y nueve céntimos | 349.79 | 349.79
Obra civil | Edificación | DOCED0495 | m² | Colocación de rastreles y regeneración de aislamiento con espuma de poliuretano, similar a la existente, en las zonas que falten, tanto en la cubierta como en la pared del digestor. | Treinta euros con cuarenta y cinco céntimos | 30.45 | 30.45
Obra civil | Edificación | DOCED0496 | m² | Suministro y colocación de chapa grecada especial para ambientes agresivos Granite HDX o similar. Tanto en la pared como en la cubierta del digestor. | Cuarenta y nueve euros con cincuenta céntimos | 49.5 | 49.5
Obra civil | Edificación | DOCED0497 | ud. | Cartucho de MAXFIX-ER o similar: Resina epoxi pura, envasada en cartuchos para su uso directo por inyección. Válido para hormigón, ladrillo macizo y piedra. Con Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) en base a la Guía Europea 001. La aplicación se realiza utilizando la pistola de inyección. | Cincuenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 56.88 | 56.88
Obra civil | Edificación | DOCED0498 | m | Corte de pavimento de hormigón armado | Cuarenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos | 49.44 | 49.44
Obra civil | Edificación | DOCED0499 | ud. | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 80 cm. hasta 1.00 m de profundidad, formado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera y fábrica hasta 0,50 m de altura, sobre solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,40 m de espesor, incluso pates, marco y tapa de hormigón armado, con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | Cuatrocientos setenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos | 474.41 | 474.41
Obra civil | Edificación | DOCED0500 | ud. | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 80 cm de 1<H<2m de profundidad, formado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera y fábrica hasta 0,50 m de altura, sobre solera de hormigón HA-25/P/20/SR de 0,40 m de espesor, incluso pates, recibido de cerco, tapa de fundición o de hormigón armado con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | Setecientos diecisiete euros con veinticuatro céntimos | 717.24 | 717.24
Obra civil | Edificación | DOCED0501 | ud. | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 1 m y 2,60 m de profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigón armado sobre base de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fábrica con M-450, enlucido y bruñido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigón HA-25/P/20/SR de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de hormigón armada, con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | Mil ciento veinte euros con treinta y cinco céntimos | 1120.35 | 1120.35
Obra civil | Edificación | DOCED0502 | ud. | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 1 m y 3,10 m de profundidad, formado por piezas prefabricadas de hormigón armado sobre base de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m. de altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fábrica con M-450, enlucido y bruñido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigón HA-25/P/20/SR de 40 cm de espesor, recibido y sellado de juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa de hormigón armada, con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | Mil trescientos cuarenta y nueve euros con ochenta y seis céntimos | 1349.86 | 1349.86
Obra civil | Edificación | DOCED0503 | ud. | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 0,8 m hasta 1,00 m de profundidad, formado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera y fábrica hasta 0,50 m de altura, sobre solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,40 m de espesor, incluso pates, marco y tapa de hormigón armado, con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | Cuatrocientos setenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos | 474.41 | 474.41
Obra civil | Edificación | DOCED0504 | ud. | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 80 cm de 1<H<2m de profundidad, formado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera y fábrica hasta 0,50 m de altura, sobre solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,40 m de espesor, incluso pates, recibido de cerco, tapa de fundición o de hormigón armado con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | Setecientos diecisiete euros con cuarenta y nueve céntimos | 717.49 | 717.49
Obra civil | Edificación | DOCED0505 | ud. | Ejecución de pozo de registro, diámetro interior 80 cm de 1<H<2m de profundidad con trasdos, formado por fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con M-250, enfoscado fratasado con M-450, enlucido y bruñido de solera y fábrica hasta 0,50 m de altura, sobre solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 0,40 m. de espesor, incluso pates, recibido de cerco, tapa de fundición o de hormigón armado con zuncho metálico perimetral de 625 mm de diámetro, totalmente terminado. | Mil ciento cuarenta y ocho euros con setenta y un céntimos | 1148.71 | 1148.71
Obra civil | Edificación | DOCED0506 | ud. | Reparación de imbornal, en camino, zona terriza, o similar, con fábrica de ladrillo, incluso parte proporcional de excavación, demolición, materiales, elemento sifónico, enfoscado, relleno, recibido de cerco, carga y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente terminado . | Cincuenta y cinco euros con cuarenta y un céntimos | 55.41 | 55.41
Obra civil | Edificación | DOCED0521 | m | Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares. | Diez euros con cuarenta y seis céntimos | 10.46 | 10.46
Obra civil | Edificación | DOCED0528 | m | Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, elastómero tixotrópico, laminado para agua potable y recubrimiento de acabado apto para agua potable, cumpliendo toda la legislación sanitaria. | Cincuenta y un euros con cuarenta y nueve céntimos | 51.49 | 51.49
Obra civil | Edificación | DOCED0530 | m | Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, elastómero tixotrópico, laminado y recubrimiento de acabado. | Cuarenta y nueve euros con cincuenta céntimos | 49.5 | 49.5
Obra civil | Edificación | DOCED0531 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de escalera inclinada en acero inoxidable de longitud. y altura variable compuesta de perfiles laminados y peldaños tipo trámex de peldaño. Conforme a norma UNE-EN ISO 14122. Anchura: hasta 1020mm. Ángulo escalera: De 30º a 45º Altura barandilla: 1100mm Descripción: Montantes escalera: UPN Peldaños: trámex especial para escalones balaustres barandilla: Pletina 40x10 Pasamano barandilla: tubo 50x1,5 Perfil intermedio barandilla: Dos tubos 28x1,5 Tornillería y anclajes metálicos: Inoxidable A-4 | Quinientos euros | 500 | 500
Obra civil | Edificación | DOCED0532 | ud. | Cabina sanitaria de tablero fenólico 12-13 mm sobre estructura perimetral de aluminio anodizado. Altura total 2 m. Altura libre sobre suelo de 120 mm con patas (regulable). Tablero de separación de habitáculos y puerta. Incluidos herrajes de cuelgue - seguridad con acabado inox. Para separación de duchas e inodoro. | Mil setenta y dos euros con sesenta y cuatro céntimos | 1072.64 | 1072.64
Obra civil | Edificación | DOCED0533 | m² | Encofrado plano para elementos horizontales de estructuras (losas, etc.)con paneles metálicos o fenólicos con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. | Treinta y cuatro euros con veintiún céntimos | 34.21 | 34.21
Obra civil | Edificación | DOCED0534 | ud. | Cabina sanitaria fenólico de dimensiones 1000mm x 1500mm. Tabiquería mediante panel compacto fenólico de 12mm de espesor, fijada a estructura de acero inoxidable, puerta del mismo material, incluyendo pomo y cerradura de acero inoxidable y periferia en aluminio anodizado en plata. | Mil trescientos cuarenta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 1344.25 | 1344.25
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0001 | ud. | Inodoro con tanque bajo y pulsador doble Dual Plus o similar, incluso mecanismo, asiento e instalación. | Trescientos veinticuatro euros con diez céntimos | 324.1 | 324.1
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0002 | ud. | Suministro lavabo ROCA modelo Victoria o similar con pedestal de 56 cm. Incluye sifón y tapón. | Ciento setenta y dos euros con setenta y tres céntimos | 172.73 | 172.73
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0003 | ud. | Plato de ducha blanco de 60x60, incluyendo grifería, recibo y colocación del mismo. | Quinientos noventa y cinco euros | 595 | 595
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0004 | ud. | Suministro monomando lavabo eurodisc o similar | Trescientos veintitrés euros con setenta y cinco céntimos | 323.75 | 323.75
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0005 | ud. | Suministro grifería para duchas con pulsador presto, cuerpo y rociador antivandálico. | Doscientos setenta y seis euros con cincuenta céntimos | 276.5 | 276.5
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0006 | ud. | Sustitución inodoro por ducha | Ochocientos cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 843.75 | 843.75
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0007 | ud. | Percha para ducha o aseo, instalado. | Seis euros con cuatro céntimos | 6.04 | 6.04
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0008 | ud. | Portarrollos industrial con cerradura, instalado. | Treinta y tres euros con cincuenta y un céntimos | 33.51 | 33.51
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0009 | ud. | Porta escobillas, instalado. | Veintinueve euros con noventa y nueve céntimos | 29.99 | 29.99
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0010 | ud. | Conjunto de accesorios de metal cromado para servicio o baño, instalado. | Doscientos noventa y siete euros con setenta y tres céntimos | 297.73 | 297.73
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0011 | ud. | Conjunto de accesorios de art-decó para servicio o baño, instalado. | Cuatrocientos noventa y dos euros con noventa céntimos | 492.9 | 492.9
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0012 | ud. | Percha simple acero inoxidable, instalado. | Treinta y tres euros con ochenta y cinco céntimos | 33.85 | 33.85
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0013 | ud. | Dosificador jabón líquido acero inoxidable 1,2 l, instalado. | Setenta y ocho euros con noventa y un céntimos | 78.91 | 78.91
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0014 | ud. | Dispensador papel higiénico industrial acero inoxidable, instalado. | Sesenta y seis euros con veinticinco céntimos | 66.25 | 66.25
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0015 | ud. | Secamanos eléctrico automático 2.750 w con acabado acero inoxidable satinado, instalado. | Trescientos setenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 373.75 | 373.75
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0016 | ud. | Porta escobillas acero inoxidable, instalado. | Noventa euros | 90 | 90
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0017 | ud. | Cubo pedal acero inoxidable 5 l, instalado. | Setenta y cinco euros | 75 | 75
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0018 | ud. | Jabonera rejilla acero inoxidable, instalado. | Cuarenta y seis euros con treinta y cinco céntimos | 46.35 | 46.35
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0019 | ud. | Dispensador toallas acero con cerradura, instalado. | Ciento siete euros con veinticuatro céntimos | 107.24 | 107.24
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0020 | ud. | Barra apoyo abatible acero inoxidable 85 cm, instalada. | Ciento setenta y seis euros con catorce céntimos | 176.14 | 176.14
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0021 | ud. | Barra apoyo pared/suelo acero inoxidable 80 cm, instalada. | Ciento diez euros con cuarenta y ocho céntimos | 110.48 | 110.48
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0022 | ud. | Asidero escuadra plato de ducha nylon y aluminio, instalado. | Cuatrocientos setenta y un euros | 471 | 471
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0023 | ud. | Mueble lacado lavabo, 100 cm, instalado. | Doscientos sesenta y tres euros con ochenta y cinco céntimos | 263.85 | 263.85
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0024 | ud. | Espejo 82x100 cm o similar con apliques de luz, instalado. | Doscientos doce euros con ochenta y cuatro céntimos | 212.84 | 212.84
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0025 | ud. | Encimera mármol 126 cm P/1 seno, instalado. | Doscientos ochenta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos | 284.86 | 284.86
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0026 | ud. | Mampara baño 2h-160x150 cm, instalado. | Seiscientos ochenta y dos euros con setenta y tres céntimos | 682.73 | 682.73
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0027 | ud. | Mampara ducha 1h-80x185 cm, instalado. | Setecientos cuarenta y ocho euros con cuarenta y tres céntimos | 748.43 | 748.43
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0028 | ud. | Secamanos eléctrico automático 1.640 w con acabado epoxi blanco, instalado. | Ciento ochenta y cinco euros con setenta y ocho céntimos | 185.78 | 185.78
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0029 | ud. | Dosificador jabón líquido antigoteo absorbente, instalado. | Treinta y cinco euros con catorce céntimos | 35.14 | 35.14
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0030 | ud. | Dispensador papel higiénico industrial con acabado epoxi blanco, instalado. | Cuarenta euros con veintinueve céntimos | 40.29 | 40.29
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0031 | ud. | Portatoallas de papel de manos, instalado. | Ciento cincuenta euros con dieciocho céntimos | 150.18 | 150.18
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0032 | ud. | Toldo manual 3 m línea y 1 m brazo, instalado. | Quinientos sesenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos | 566.55 | 566.55
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0033 | ud. | Bañera acrílica de empotrar, rectangular, de 170x80 cm con asideros, instalada. | Setecientos treinta y cinco euros con cuarenta y nueve céntimos | 735.49 | 735.49
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0034 | ud. | Bañera acrílica de 170x75 cm. En color con pies regulables, instalada. | Seiscientos veintisiete euros con cincuenta céntimos | 627.5 | 627.5
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0035 | ud. | Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería monomando, instalado. | Doscientos noventa y un euros con ochenta y un céntimos | 291.81 | 291.81
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0036 | ud. | Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con grifería monomando, instalado. | Cuatrocientos cuarenta y cinco euros con sesenta y tres céntimos | 445.63 | 445.63
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0037 | ud. | Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con grifería monomando, instalado. | Cuatrocientos sesenta y nueve euros con veintiún céntimos | 469.21 | 469.21
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0038 | ud. | Lavabo de porcelana vitrificada en color de 70x56 cm, colocado. | Trescientos treinta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos | 332.48 | 332.48
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0039 | ud. | Lavabo de porcelana vitrificada marca ROCA o similar modelo Victoria o similar con pedestal de 56 cm, instalado. Incluye sifón y tapón. | Ciento setenta y dos euros con setenta y tres céntimos | 172.73 | 172.73
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0040 | ud. | Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color, instalado. | Ochocientos setenta y seis euros con ochenta y seis céntimos | 876.86 | 876.86
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0041 | ud. | Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada, instalado. | Mil doscientos siete euros con ochenta céntimos | 1207.8 | 1207.8
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0042 | ud. | Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo marca ROCA o similar modelo Victoria o similar, tanque bajo con pulsador doble Dual Plus o similar, instalado. | Trescientos veinticuatro euros con diez céntimos | 324.1 | 324.1
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0043 | ud. | Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana, instalado. | Ochocientos veintidós euros con noventa y nueve céntimos | 822.99 | 822.99
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0044 | ud. | Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, instalado. | Setecientos sesenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos | 763.74 | 763.74
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0045 | ud. | Inodoro de porcelana vitrificada color, para fluxor serie alta o similar, instalado. | Cuatrocientos cincuenta y nueve euros con noventa y seis céntimos | 459.96 | 459.96
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0046 | ud. | Inodoro de porcelana vitrificada blanco, para fluxor serie alta o similar, instalado. | Trescientos cincuenta y cinco euros con noventa y un céntimos | 355.91 | 355.91
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0047 | ud. | Bidé de porcelana vitrificada blanco, con tapa lacada incluida, instalado. | Trescientos veintiséis euros con veintitrés céntimos | 326.23 | 326.23
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0048 | ud. | Sanitario especial para minusválidos, con funciones de wc y bidé, instalado. | Novecientos cincuenta euros con sesenta y ocho céntimos | 950.68 | 950.68
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0049 | ud. | Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, instalado. | Trescientos catorce euros con setenta y ocho céntimos | 314.78 | 314.78
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0050 | ud. | Vertedero modelo garda completo o similar con grifo de pared de 1/2" lavado, instalado. | Trescientos cuarenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos | 343.88 | 343.88
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0051 | ud. | Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridero, instalado. | Trescientos noventa y cinco euros con cuarenta y seis céntimos | 395.46 | 395.46
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0052 | ud. | Fregadero de acero inoxidable, de 51x18 cm., de 1 seno redondo, instalado. | Trescientos cinco euros con diez céntimos | 305.1 | 305.1
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0053 | ud. | Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio, instalado. | Ciento ochenta euros con treinta céntimos | 180.3 | 180.3
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0054 | ud. | Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12", instalado. | Setenta y seis euros con noventa y nueve céntimos | 76.99 | 76.99
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0055 | ud. | Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 14", instalado. | Ochenta y nueve euros con cincuenta y un céntimos | 89.51 | 89.51
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0056 | ud. | Rejilla de retorno con lamas fijas a horizontales fabricada en acero galvanizado, instalada. | Cincuenta y seis euros con setenta céntimos | 56.7 | 56.7
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0057 | ud. | Rejilla de intemperie de extracción e impulsión a calle con lamas fabricada en acero galvanizado, instalada. | Ciento cincuenta euros con nueve céntimos | 150.09 | 150.09
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0058 | ud. | Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible, instalada. | Cincuenta y nueve euros con cincuenta y cinco céntimos | 59.55 | 59.55
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0059 | ud. | Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200, instalada. | Treinta y nueve euros con sesenta céntimos | 39.6 | 39.6
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0060 | ud. | Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450, instalada. | Cincuenta y nueve euros con cincuenta y cinco céntimos | 59.55 | 59.55
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0061 | ud. | Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio, instalada. | Cincuenta y seis euros con setenta céntimos | 56.7 | 56.7
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0062 | ud. | Rejilla p/conducto circular de 425x75 mm, doble deflexión, instalada. | Noventa y dos euros con sesenta y tres céntimos | 92.63 | 92.63
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0063 | ud. | Suministro e instalación de rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 600X400 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección antipájaros y anti insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27 | Ciento cincuenta euros con noventa céntimos | 150.9 | 150.9
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0064 | ud. | Suministro e instalación de rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x300 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección antipájaros y anti insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27. | Noventa y ocho euros con setenta y un céntimos | 98.71 | 98.71
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0065 | ud. | Extractor para aseo y baño de s & p, modelo edm-80t o similar, axial de 95 m³/h, colocado. | Noventa y un euros con diez céntimos | 91.1 | 91.1
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0066 | ud. | Extractor helicoidal mural para un caudal de hasta 5.850 m³/h, instalado. | Cuatrocientos cuarenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos | 447.55 | 447.55
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0067 | ud. | Extractor para aseo y baño, axial de hasta 160 m³/h con temporizador, instalado. | Ciento dieciséis euros con ocho céntimos | 116.08 | 116.08
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0068 | ud. | Termostato para control y regulación de temperatura, instalado. | Ciento cincuenta y un euros con diecinueve céntimos | 151.19 | 151.19
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0069 | ud. | Radiador mural infrarrojos gabarrón, modelo ib-750 o similar de 750 w, instalado. | Sesenta y siete euros con cuatro céntimos | 67.04 | 67.04
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0070 | ud. | Frigorífico combi LG GBB60SWFFS o similar, de clase de eficiencia energética: A+++, capacidad neta: 343 l, capacidad neta refrigerador: 250 l con capacidad neta congelador: 93 l, consumo anual de energía: 178 kWh/año, potencia acústica: 37 dBA, clase climática: SN-T y dimensiones (alto x ancho x fondo): 210 x 59.5 x 65 cm, instalado. | Mil ciento treinta y un euros con cincuenta céntimos | 1131.5 | 1131.5
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0071 | ud. | Lavavajillas Fagor LVF27AX o similar. Clase de eficiencia energética: A+++, clase de eficacia del lavado: A, clase de eficacia del secado: A. Consumo anual de energía: 237 kW, consumo anual de agua: 2.800 litros, potencia acústica: 45 dBA, capacidad (nº de cubiertos): 14. Dimensiones (Alto x ancho x fondo): 84,5 x 59,8 x 60 cm, instalado. | Setecientos siete euros con veinticinco céntimos | 707.25 | 707.25
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0072 | ud. | Lavadora - secadora Indesit Innex XWDA751680X W EU o similar. Clase de eficiencia energética: A+++, clase de eficiencia de centrifugado: B, consumo anual de energía en lavado: 176 kWh, consumo anual de agua en lavado: 9.900 l. Capacidad de carga: 8 Kg, potencia acústica en lavado: 57 dBA, potencia acústica en centrifugado: 76 dBA. Velocidad máxima de centrifugado: 1600 r.p.m.. Dimensiones (Alto x ancho x fondo): 85 x 59 x 59 cm, instalado. | Setecientos cincuenta y cinco euros con treinta y cinco céntimos | 755.35 | 755.35
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0073 | ud. | Placa Inducción Bosch PID651FC1E o similar. 3 focos. Potencia foco delantero izquierdo: 3,3 kW, 32 cm. Potencia foco trasero izquierdo: 1,8 kW, 21 cm. Potencia foco central derecho: 1,5 kW., 15 cm. Dimensiones (Alto x ancho x fondo): 5,1 x 59,2 x 52,2 cm, instalado. | Quinientos quince euros con ochenta y seis céntimos | 515.86 | 515.86
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0074 | ud. | Microondas con Grill Samsung GE 711K o similar. Capacidad: 20 litros, potencia Microondas: 750 W. Potencia Grill al cuarzo: 1100 W. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 27,5 x 48,9 x 34,3 cm, instalado. | Ciento cuatro euros con ochenta y nueve céntimos | 104.89 | 104.89
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0075 | ud. | Termo Eléctrico Otsein Hoover TR50RS 50L o similar. Capacidad: 50 litros. Potencia: 1500 W. Dimensiones (Alto x ancho): 51,6 x 45 cm, instalado. | Doscientos cincuenta y cuatro euros con ochenta céntimos | 254.8 | 254.8
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0076 | ud. | Termo Eléctrico Negarra Rn100 100l o similar. Capacidad 100 litros. Eléctrico de potencia 2000 W (2x1000). Tensión 230v. Resistencia envainada, instalado. | Seiscientos veintitrés euros con cincuenta y tres céntimos | 623.53 | 623.53
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0077 | ud. | Termo Eléctrico TNC Vertical COINTRA o similar. Capacidad 200 litros. Eléctrico de potencia 2400 W (2x1200). Tensión 230v. Resistencia envainada, instalado. | Setecientos cuarenta euros con veinticuatro céntimos | 740.24 | 740.24
Obra civil | Equipamiento | DOCEQ0078 | ud. | Termo Eléctrico TNC Vertical COINTRA o similar. Capacidad 500 litros. Eléctrico de potencia 3200 W (2x1600). Tensión 230v. Resistencia envainada, instalado. | Mil seiscientos diecinueve euros con noventa y ocho céntimos | 1619.98 | 1619.98
Obra civil | Jardinería | DOCJA0001 | m² | Cubrición decorativa del terreno con árido de mármol procedente de machaqueo, granulometría comprendida entre 7 y 12 mm y color blanco o el que determinen los técnicos de Canal de Isabel II, suministrado en sacos y extendido con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. | Veintiséis euros con noventa y dos céntimos | 26.92 | 26.92
Obra civil | Jardinería | DOCJA0002 | m² | Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color blanco o el que determinen los técnicos de Canal de Isabel II, suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. | Cinco euros con sesenta y cuatro céntimos | 5.64 | 5.64
Obra civil | Jardinería | DOCJA0003 | m² | Cubrición decorativa del terreno con 0,1 (t/m²) de piedras calizas de coquera sin trabajar colocadas sobre una superficie de gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color rojo o el que determinen los técnicos de Canal de Isabel II, suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. | Veintiún euros con cincuenta y seis céntimos | 21.56 | 21.56
Obra civil | Jardinería | DOCJA0004 | m² | Cubrición decorativa del terreno con césped sintético, compuesto de fibras de polietileno y polipropileno, resistente a los rayos UV, altura de hilo 40 mm y 8800 decitex o similar, cosidas sobre base de polipropileno a razón de 45.000 mechones/m², para uso decorativo; extendido manual de los rollos y pegado de los mismos con cola y cinta de 25 cm de anchura, y lastrado de la superficie con arena de sílice, rendimiento 10 kg/m². | Sesenta y ocho euros con dieciocho céntimos | 68.18 | 68.18
Obra civil | Jardinería | DOCJA0005 | ud. | Traviesa de ferrocarril, nueva. Ecotraviesas tratadas para resistir la intemperie, formación de parterre o delimitación de espacios. Totalmente instalada. | Veintidós euros con cincuenta céntimos | 22.5 | 22.5
Obra civil | Jardinería | DOCJA0006 | ud. | Jardineras de madera tratada fabricadas con listón de 4,5x9 cm o similar y diseño a validar por técnicos de Canal de Isabel II. Medidas: 100 x 40 x 51 cm o similar. Color a definir por técnicos de Canal de Isabel II. Totalmente instalada. | Cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 56.25 | 56.25
Obra civil | Jardinería | DOCJA0007 | ud. | Jardineras de acero cortén. Medidas: 100 x 40 x 51 cm o similar y diseño a validar por técnicos de Canal de Isabel II. Totalmente instalada. | Noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos | 93.75 | 93.75
Obra civil | Jardinería | DOCJA0008 | m² | Césped artificial fabricado en polietileno modelo "Atlantis" o similar rollo 2x4 tipo Carpet, pelo de 30 mm. Totalmente instalado. | Quince euros con veintiséis céntimos | 15.26 | 15.26
Obra civil | Jardinería | DOCJA0009 | m | Perfilería divisoria de zonas ajardinadas compuesto por perfil composite de madera y PVC, en color gris antracita o similar o el indicado por los técnicos de Canal de Isabel II y acabado liso con ranuras o similar. Medidas: hasta 7,6 x 100 (ancho x largo) o similar y de espesor a validar por los técnicos de Canal de Isabel II. La madera será de clase IV (resistencia especial a la humedad), sin necesidad de aceites de protección para su tratamiento. Se incluyen todos los sistemas de fijación al terreno y parte proporcional de accesorios. Incluyendo recercado, despuntes, cortes y anclajes. Totalmente instalada. | Dieciocho euros con quince céntimos | 18.15 | 18.15
Obra civil | Jardinería | DOCJA0010 | m | Perfilería divisoria de zonas ajardinadas compuesto por perfil de aluminio, en color natural y acabado liso con ranuras. Medidas: hasta 7,6 x 100 (ancho x largo) o similar y de espesor a validar por los técnicos de Canal de Isabel II. Se incluyen todos los sistemas de fijación al terreno y parte proporcional de accesorios. Incluyendo recercado, despuntes, cortes y anclajes. Totalmente instalada. | Veinte euros con veinte céntimos | 20.2 | 20.2
Obra civil | Jardinería | DOCJA0011 | m | Perfilería divisoria de zonas ajardinadas compuesto por perfil de acero galvanizado en caliente y acabado liso con ranuras. Medidas: hasta 7,6 x 100 cm (ancho x largo)o similar y de espesor a validar por los técnicos de Canal de Isabel II. Se incluyen todos los sistemas de fijación al terreno y parte proporcional de accesorios. Incluyendo recercado, despuntes, cortes y anclajes. Totalmente instalada. | Veintidós euros con treinta y un céntimos | 22.31 | 22.31
Obra civil | Jardinería | DOCJA0012 | m | Perfilería divisoria de zonas ajardinadas compuesto por perfil de acero tipo cortén, en color natural y acabado liso o con ranuras o similar. Medidas: hasta 7,6 x 100 cm (ancho x largo) o similar y de espesor a validar por los técnicos de Canal de Isabel II. Se incluyen todos los sistemas de fijación al terreno y parte proporcional de accesorios. Incluyendo recercado, despuntes, cortes y anclajes. Totalmente instalada. | Veintinueve euros con treinta y un céntimos | 29.31 | 29.31
Obra civil | Jardinería | DOCJA0013 | ud. | “Aligustre Japónica” de hoja perenne tipo seto para crear algo como la imagen barrera tupida de unos 150/200 cm de altura y plantados cada 50-60 cm aprox | Veintisiete euros con cincuenta céntimos | 27.5 | 27.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0001 | ud. | Banco de vestuario bajo con asiento de estratificado de 2000mm. de largo x 450mm. de alto x 350mm. de fondo. Armazón metálico tubular desmontable pintado en color gris Ral 7035 y asiento en estratificado Haya. | Ciento treinta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos | 134.46 | 134.46
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0002 | ud. | Conjunto de taquillas modelo NEW LINE o similar formadas por bloque de 2 columnas, de 1800mm de altura x 500mm de fondo x 400mm de ancho. Primera columna con 1 puerta en altura, balda intermedia y tubo perchero por columna y segunda columna con 2 puertas en altura y 2 tubos percheros por columna. Cerradura con llaves amaestradas. Acabado metálico pintado en epoxi-poliéster estructura Gris RAL 7035 y puerta Azul RAL 5023. * No incluye tapa lateral embellecedora | Doscientos cincuenta y dos euros con veinticuatro céntimos | 252.24 | 252.24
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0003 | ud. | Conjunto de taquillas modelo NEW LINE formadas por bloque de 1 columna, de 1800mm de altura x 500mm de fondo x 400mm de ancho. Con 2 puertas en altura y 2 tubos perchero por columna . Cerradura con llaves amaestradas. Acabado metálico pintado en epoxi-poliéster estructura Gris RAL 7035 y puerta Azul RAL 5023. * No incluye tapa lateral embellecedora | Ciento cuarenta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos | 144.94 | 144.94
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0004 | ud. | Taquilla según normativa de prevención de Canal de Isabel II, instalada. | Trescientos setenta y cuatro euros con ochenta y nueve céntimos | 374.89 | 374.89
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0005 | ud. | Silla confidente con cuatro patas fijas y con dos brazos fijos. Tapizada en color negro o azul. Apilable. Dimensiones mínimas altura 85 cm, anchura 56 cm, fondo 50 cm. | Ciento sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 168.75 | 168.75
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0006 | ud. | Silla operativa giratoria con 5 ruedas, asiento y respaldo tapizado en color negro o azul. Apoyabrazos. Regulación en altura mediante pistón. Dimensiones mínimas altura 90 cm, anchura 56 cm, fondo 50 cm. | Doscientos cincuenta euros | 250 | 250
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0007 | ud. | Sillón de dirección acolchado con tapizado en simil piel color negro, con mecanismo basculante, brazos acolchados. Base giratoria con 5 ruedas. Dimensiones mínimas altura 105 cm, anchura 56 cm, fondo 50 cm. | Trescientos cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 343.75 | 343.75
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0008 | ud. | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Rectangular dimensiones 120 x 60 cm. | Doscientos doce euros con cincuenta céntimos | 212.5 | 212.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0009 | ud. | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Rectangular dimensiones 140 x 80 cm. | Doscientos cincuenta euros | 250 | 250
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0010 | ud. | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Rectangular dimensiones 160 x 80 cm. | Trescientos euros | 300 | 300
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0011 | ud. | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Rectangular dimensiones 180 x 80 cm. | Trescientos cincuenta euros | 350 | 350
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0012 | ud. | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Rectangular dimensiones 2000 x 80 cm. | Trescientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 387.5 | 387.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0013 | ud. | Accesorio de ala para mesa rectangular de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor, con canto de PVC de 2 mm. Estructura lateral y trasera de melamina con cantos redondeados . Monocolor o bicolor: Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 100 x 60 cm. | Ciento ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 187.5 | 187.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0014 | ud. | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxi. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 120 x 60 cm. | Trescientos doce euros con cincuenta céntimos | 312.5 | 312.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0015 | ud. | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxi. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 140 x 80 cm. | Trescientos setenta y cinco euros | 375 | 375
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0016 | ud. | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxi. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 160 x 80 cm. | Cuatrocientos doce euros con cincuenta céntimos | 412.5 | 412.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0017 | ud. | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxi. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 180 x 80 cm. | Cuatrocientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 462.5 | 462.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0018 | ud. | Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxi. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 200 x 100 cm. | Quinientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 518.75 | 518.75
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0019 | ud. | Ala para mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura de tubo de acero de 60x60 mm pintado en epoxi. Travesaños tubulares de acero a juego. Colores Gris /Haya /blanco /wengué dimensiones 100 x 60 cm. | Doscientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 287.5 | 287.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0020 | ud. | Mesa de reuniones circular sobre melamina de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, con pie de tubo de acero circular. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Diámetro 100 cm. | Trescientos setenta y cinco euros | 375 | 375
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0021 | ud. | Mesa de reuniones rectangular sobre melamina de 25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, con dos pies de tubo de acero circular. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Dimensiones 220 x 100 cm. | Seiscientos cincuenta euros | 650 | 650
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0022 | ud. | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario librería con 1 estante. Dimensiones mínimas 78x90x45 cm. | Doscientos doce euros con cincuenta céntimos | 212.5 | 212.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0023 | ud. | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario librería con 3 estantes. Dimensiones mínimas 156x90x45 cm. | Doscientos sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 268.75 | 268.75
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0024 | ud. | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario librería con 4 estantes. Dimensiones mínimas 195x90x45 cm. | Trescientos treinta y un euros con veinticinco céntimos | 331.25 | 331.25
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0025 | ud. | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario carpetero con dos cajones de soportes y tapas a juego. Dimensiones mínimas 78x90x45 cm. | Quinientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 562.5 | 562.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0026 | ud. | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario carpetero con dos cajones de soportes con tapas a juego y librería con 1 estante. Dimensiones mínimas 156x90x45 cm. | Setecientos doce euros con cincuenta céntimos | 712.5 | 712.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0027 | ud. | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario carpetero con dos cajones de soportes con tapas a juego y librería con 2 estantes. Dimensiones mínimas 195x90x45 cm. | Novecientos veinticinco euros | 925 | 925
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0028 | ud. | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario con dos puertas bajas y estante interior y librería superior con 1 estante. Dimensiones mínimas 156x90x45 cm. | Trescientos cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 343.75 | 343.75
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0029 | ud. | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario con dos puertas bajas y estante interior y librería superior con 2 estantes. Dimensiones mínimas 195x90x45 cm. | Cuatrocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 437.5 | 437.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0030 | ud. | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario Dos puertas completas con 1 estante. Dimensiones mínimas 78x90x45 cm. | Doscientos setenta y cinco euros | 275 | 275
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0031 | ud. | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario Dos puertas completas con 3 estantes. Dimensiones mínimas 156x90x45 cm. | Trescientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 387.5 | 387.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0032 | ud. | Armario de estructura de melamina de 25 y 19 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm, trasera DM, pintada ambas caras. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Armario Dos puertas completas con 4 estantes. Dimensiones mínimas 195x90x45 cm. | Cuatrocientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 487.5 | 487.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0033 | ud. | Buck cajonera de estructura de melamina con canto de PVC de 2 mm, 4 cajones bajo mesa. Con guías metálicas y cerradura centralizada y sistema antivuelco. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Dimensiones mínimas alto 60 x ancho 50 x fondo 72. | Cuatrocientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 437.5 | 437.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0034 | ud. | Buck cajonera de estructura de melamina con canto de PVC de 2 mm, 2 cajones y una para carpetas colgantes, bajo mesa. Con guías metálicas y cerradura centralizada y sistema antivuelco. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Dimensiones mínimas alto 60 x ancho 50 x fondo 72. | Cuatrocientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 462.5 | 462.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0035 | ud. | Buck cajonera de estructura de melamina con canto de PVC de 2 mm, 3 cajones móvil con ruedas provistas de freno. Con guías metálicas y cerradura centralizada y sistema antivuelco. Colores Gris /Haya /blanco /wengué. Dimensiones mínimas alto 43 x ancho 59 x fondo 58. | Trescientos euros | 300 | 300
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0036 | ud. | Estantería metálica taller/almacén 4 estantes, soportando más de 200 kg por estante. Bandejas de madera. Dimensiones mínimas 180 x 90 x 40 cm. | Ciento treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 137.5 | 137.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0037 | ud. | Estantería metálica taller/almacén 4 estantes, soportando más de 400 kg por estante. Bandejas de madera. Dimensiones mínimas 195 x 95 x 55 cm. | Doscientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 237.5 | 237.5
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0038 | m² | Amueblamiento definitivo en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado necesarios para el personal de planta, incluso montaje según normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. A designar por técnicos de Canal de Isabel II. | Veinticinco euros con catorce céntimos | 25.14 | 25.14
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0039 | m² | Amueblamiento definitivo en local para sala de control. Se incluyen mesas para colocación de equipos informáticos, cajoneras, asientos necesarios para el personal de planta, incluso montaje según normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. | Treinta y nueve euros con veintiún céntimos | 39.21 | 39.21
Obra civil | Mobiliario | DOCMO0040 | ud. | Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero, de 1000 mm de longitud., 390 mm de profundidad y 420 mm de altura. | Doscientos treinta y nueve euros con un céntimo | 239.01 | 239.01
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0001 | kg | Tratamiento superficial de galvanizado en caliente según ETG-EM01. Incluyendo el transporte de las piezas, chorreado con arena o agua a presión, desmontaje y montaje | Ciento dieciséis euros con sesenta céntimos | 116.6 | 116.6
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0002 | m² | Chorreado de arena de la superficie interna de filtros de arena | Sesenta y un euros con cinco céntimos | 61.05 | 61.05
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0003 | m² | Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión, incluso picado manual del hormigón que se encuentre disgregado o suelto. | Veintidós euros con catorce céntimos | 22.14 | 22.14
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0004 | ud. | Resina tipo epoxi pura tipo Drizoro MAXFIX-ER o similar para fijación de corrugados y varillas de anclaje en hormigón o mampostería maciza envasada en cartuchos para su uso directo por inyección. Válido para hormigón, ladrillo hueco o macizo y piedra. Con Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) en base a la Guía Europea 001. Aplicada con pistola de inyección. Medida por cartucho de 600 ml. | Cuarenta euros con sesenta y tres céntimos | 40.63 | 40.63
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0005 | m² | Ejecución de tratamiento de cubiertas transitables para mantenimiento, comprendiendo: Preparación de superficies por medios mecánicos, adhesivo, recubrimiento de elastómero, micromortero y recubrimiento de acabado de alta resistencia a la radiación UV. Según ET-02. | Treinta y tres euros con treinta y un céntimos | 33.31 | 33.31
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0006 | m² | Ejecución de tratamiento de cubiertas ajardinadas, comprendiendo: preparación de superficies por medios mecánicos, adhesivo, recubrimiento de elastómero, laminado antifisuración y micromortero de protección. Según ET-02. | Treinta y nueve euros con cinco céntimos | 39.05 | 39.05
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0007 | m² | Tratamiento de pavimento antideslizante. Incluye preparación de la superficie previa, incluso lijado, chorreado o cuantas operaciones sean necesarias para aplicar el producto aprobado por los técnicos de Canal de Isabel II y siguiendo las instrucciones del fabricante. Según ET-02. | Cuarenta y tres euros con noventa y cinco céntimos | 43.95 | 43.95
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0008 | m² | Tratamiento de pulido sobre pavimento de hormigón puesto en obra mediante máquina pulidora, de superficie de hormigón. | Once euros con quince céntimos | 11.15 | 11.15
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0009 | m² | Tratamiento antipintadas y vandalismo en fachadas mediante producto aprobado por los técnicos de Canal de Isabel II y siguiendo las instrucciones del fabricante. Según ET-02. | Diecisiete euros con setenta céntimos | 17.7 | 17.7
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0010 | m² | Banda de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR, mediante homogeneizado de superficie (en la eliminación total o parcial de la capa existente de 1 cm de espesor, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de mortero SIKAGROUT o similar, incluso colocación de encofrado para vertido) e incluso, si fuera necesario, terminación con capa de resinas tipo epoxi o similar de dureza media-alta incluyendo juntas si las hubiera. Incluso picado y retirada de material existente para poder efectuar un correcto tratamiento, garantizando un correcto rodaje superficial. incluida gestión del posible residuo generado. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-02 y ET-03. Incluso picado y retirada de material existente para poder efectuar un correcto tratamiento, garantizando un correcto rodaje superficial. Totalmente terminado. | Ciento sesenta y nueve euros con sesenta y cinco céntimos | 169.65 | 169.65
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0011 | m | Reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR hasta 20 cm ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente de 1 cm de espesor, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de mortero SIKAGROUT o similar, incluso colocación de encofrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-02 y ET-03. | Treinta y tres euros con noventa y tres céntimos | 33.93 | 33.93
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0012 | m | Reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR mayor de 20 cm y menor de 30 cm de ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente de 1 cm de espesor, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de mortero SIKAGROUT o similar, incluso colocación de encofrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-02 y ET-03. | Cuarenta y dos euros con cuarenta y un céntimos | 42.41 | 42.41
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0013 | m | Reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR de 30 a 40 cm ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente de 1 cm de espesor, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de mortero SIKAGROUT o similar, incluso colocación de encofrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-02 y ET-03. | Cincuenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 59.38 | 59.38
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0014 | m | Reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR de más de 40 cm ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente de 1 cm de espesor, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de mortero SIKAGROUT o similar, incluso colocación de encofrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Según ET-02 y ET-03. | Sesenta y siete euros con ochenta y seis céntimos | 67.86 | 67.86
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0015 | kg | Resina aquareactiva de poliuretano bicomponente IRT-7105 o similar. Según ET-02. | Diecisiete euros con cincuenta céntimos | 17.5 | 17.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0016 | kg | Resina epoxídica bicomponente IRT-5003 o similar. Según ET-02. | Diecisiete euros con cincuenta céntimos | 17.5 | 17.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0017 | m² | Tratamiento superficial con simple y ligante ECR-1, incluso apisonado y barrido para eliminación del árido mal adherido. | Un euro con cincuenta y nueve céntimos | 1.59 | 1.59
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0018 | m² | Tratamiento superficial con doble y ligante ECR-1, incluso apisonado y barrido para eliminación del árido mal adherido. | Dos euros con tres céntimos | 2.03 | 2.03
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0019 | m² | Tratamiento superficial de pintado de componente aéreo consistente en, chorreado con arena o agua a presión, imprimación de silicato de Zinc de 65 micras, capa intermedia de epoxi poliamida de 75 micras y acabado en poliuretano alifático de 50 micras según la ET1000. Incluyendo la preparación del entorno cubriendo las instalaciones adyacentes, limpieza posterior o montaje y desmontaje si fuera necesario. | Ciento dieciséis euros con sesenta céntimos | 116.6 | 116.6
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0020 | m² | Tratamiento superficial de pintado de componente sumergido consistente en, chorreado con arena o agua a presión, aplicación de tres capas de pintura de alquitrán epoxi curada con poliamida de 125 micras por capa según la ET-100. Incluyendo la preparación del entorno cubriendo las instalaciones adyacentes, limpieza posterior o montaje y desmontaje si fuera necesario. | Ciento dieciséis euros con sesenta céntimos | 116.6 | 116.6
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0021 | m² | Limpieza de todas las superficies metálicas de decantador para eliminación del óxido, pintura en mal estado y superficies mal adheridas mediante limado y preparación del acero estructural del puente. Aplicación de al menos 125 micras de película seca de imprimación compuesta por resina epoxi bicomponente sin disolventes con alto contenido en zinc. | Ciento cincuenta euros | 150 | 150
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0022 | m² | Chorreado y pintado de estructura metálica de decantador mediante el siguiente procedimiento: Limpieza de todas las superficies metálicas para eliminación del óxido, pintura en mal estado y superficies mal adheridas mediante chorro de arena de sílice de granulometría 0,5-1,00 m. Aplicación de al menos 125 micras de película seca de imprimación compuesta por resina epoxi bicomponente sin disolventes con alto contenido en zinc. Aplicación de al menos 125 micras de un revestimiento a base de resina epoxi bicomponente y sin disolventes. Aplicación de al menos 125 micras de pintura de acabado sobre la superficie tratada. Color a definir. | Ciento sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 162.5 | 162.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0023 | m² | TRATAMIENTO DE ESTANQUIDAD AL GAS EN DIGESTORES. Chorro de arena para eliminar los tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2 | Treinta euros | 30 | 30
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0024 | m² | TRATAMIENTO DE ESTANQUIDAD AL GAS EN DIGESTORES. Chorro de arena para eliminar los tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 20 a 100 m² | Veintiséis euros con veinticinco céntimos | 26.25 | 26.25
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0025 | m² | TRATAMIENTO DE ESTANQUIDAD AL GAS EN DIGESTORES. Chorro de arena para eliminar los tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m² | Veintidós euros con cincuenta céntimos | 22.5 | 22.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0026 | m | TRATAMIENTO DE ESTANQUIDAD AL GAS EN DIGESTORES. Tratamiento de la junta cilindro-cúpula mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,40 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar. De 0 a 20 m. | Cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 52.5 | 52.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0027 | m | TRATAMIENTO DE ESTANQUIDAD AL GAS EN DIGESTORES. Tratamiento de la junta cilindro-cúpula mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,40 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar. Más de 20 a 70 m. | Cuarenta y un euros con veinticinco céntimos | 41.25 | 41.25
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0028 | m | TRATAMIENTO DE ESTANQUIDAD AL GAS EN DIGESTORES. Tratamiento de la junta cilindro-cúpula mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,40 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar. Más de 70 m. | Treinta euros | 30 | 30
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0029 | m² | TRATAMIENTO DE ESTANQUIDAD AL GAS EN DIGESTORES. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte resina de poliuretano bicomponente PU, IR-33212 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar y revestimiento mediante la aplicación de dos manos de resina de poliuretano bicomponente PU IR-33602 o similar. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504-2. De 0 a 20 m² | Cuarenta y cinco euros | 45 | 45
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0030 | m² | TRATAMIENTO DE ESTANQUIDAD AL GAS EN DIGESTORES. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte resina de poliuretano bicomponente PU, IR-33212 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar y revestimiento mediante la aplicación de dos manos de resina de poliuretano bicomponente PU IR-33602 o similar. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504-2. Más de 20 a 100 m² | Treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 37.5 | 37.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0031 | m² | TRATAMIENTO DE ESTANQUIDAD AL GAS EN DIGESTORES. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte resina de poliuretano bicomponente PU, IR-33212 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar y revestimiento mediante la aplicación de dos manos de resina de poliuretano bicomponente PU IR-33602 o similar. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504-2. Más de 100 m² | Treinta euros | 30 | 30
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0032 | m² | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN CILINDRO Y SOLERA DIGESTORES. Chorro de arena para eliminar los tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2 | Veintiséis euros con veinticinco céntimos | 26.25 | 26.25
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0033 | m² | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN CILINDRO Y SOLERA DIGESTORES. Chorro de arena para eliminar los tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 20 a 100 m2 | Veintidós euros con cincuenta céntimos | 22.5 | 22.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0034 | m² | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN CILINDRO Y SOLERA DIGESTORES. Chorro de arena para eliminar los tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2 | Dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 18.75 | 18.75
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0035 | m | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN CILINDRO Y SOLERA DIGESTORES. Tratamiento de la junta cilindro-solera mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,40 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar. De 0 a 20 m. | Treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 37.5 | 37.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0036 | m | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN CILINDRO Y SOLERA DIGESTORES. Tratamiento de la junta cilindro-solera mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,40 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar. Más de 20 a 70 m. | Treinta y un euros con veinticinco céntimos | 31.25 | 31.25
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0037 | m | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN CILINDRO Y SOLERA DIGESTORES. Tratamiento de la junta cilindro-solera mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,40 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar. Más de 70m. | Veinticinco euros | 25 | 25
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0038 | m² | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN CILINDRO Y SOLERA DIGESTORES. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar y revestimiento mediante la aplicación de una mano resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504-2. De 0 a 100 m2 | Treinta euros | 30 | 30
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0039 | m² | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN CILINDRO Y SOLERA DIGESTORES. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte con resina de poliuretano bicomponente IR-3321 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-3310 o similar y revestimiento mediante la aplicación de una mano resina de poliuretano bicomponente IR-3360 o similar. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504. Más de 100 a 300 m,2 | Veinticinco euros | 25 | 25
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0040 | m² | TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN CILINDRO Y SOLERA DIGESTORES. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar y revestimiento mediante la aplicación de una mano resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504-2. Más de 300 m2 | Veinte euros | 20 | 20
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0041 | m² | Reparación de superficie plana de hormigón en vigas y pilares, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4, con MAPEGRUOP TIXOTROPICO o MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar (con 2,00 cm de espesor medio), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2 | Cien euros | 100 | 100
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0042 | m² | Reparación de superficie plana de hormigón en vigas y pilares, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4, con MAPEGRUOP TIXOTROPICO o MAPEGROUP EASY FLOOW 2 o similar(con 2,00 cm de espesor medio), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 20 a 100 m2 | Ochenta y siete euros con cincuenta céntimos | 87.5 | 87.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0043 | m² | Reparación de superficie plana de hormigón en vigas y pilares, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-10051 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4, con MAPEGRUOP TIXOTROPICO o MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar (con 2,00 cm de espesor medio), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2 | Setenta y cinco euros | 75 | 75
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0044 | m² | Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO o MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar , incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2 | Cuarenta y cinco euros | 45 | 45
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0045 | m² | Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO o MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar , incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 20 a 100 m2 | Treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 37.5 | 37.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0046 | m² | Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado y saneado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con resina acrílica IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO o MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar , incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2 | Treinta euros | 30 | 30
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0047 | m | Tratamiento de juntas mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,25 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-3310 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar. De 0 a 10 m. | Cuarenta y cinco euros | 45 | 45
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0048 | m | Tratamiento de juntas mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,25 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-3310 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar. Más de 10 a 50 m. | Treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 37.5 | 37.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0049 | m | Tratamiento de juntas mediante colocación de banda de PVC, en un ancho de 0,30 m-0,25 m, anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar. Más de 50 m. | Treinta euros | 30 | 30
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0050 | m² | Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar y revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504-2. De 0 a 20 m2 | Treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 37.5 | 37.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0051 | m² | Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar y revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504-2. De 20 a 50 m2. | Treinta euros | 30 | 30
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0052 | m² | Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en limpieza del soporte con chorro de agua a presión, imprimación del soporte con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar, enmasillado de poros y coqueras con masilla de poliuretano bicomponente IRT-33102 o similar y revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. El sistema cumple la NORMA UNE EN 1504-2. Más de 100 m2. | Veintidós euros con cincuenta céntimos | 22.5 | 22.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0053 | m | Tratamiento de fisuras mediante apertura de la misma con radial, enmasillado con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. De 0 a 10 m. | Quince euros | 15 | 15
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0054 | m | Tratamiento de fisuras mediante apertura de la misma con radial, enmasillado con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. Más de 10 a 50 m. | Trece euros con trece céntimos | 13.13 | 13.13
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0055 | m | Tratamiento de fisuras mediante apertura de la misma con radial, enmasillado con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar, previa imprimación con resina de poliuretano bicomponente IR-33212 o similar y posterior revestimiento con resina de poliuretano bicomponente IR-33602 o similar, incluyendo retirada de escombros, p/p de medios auxiliares. Más de 50 m. | Once euros con veinticinco céntimos | 11.25 | 11.25
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0056 | m² | TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE ELEMENTOS METÁLICOS. Chorro de arena para eliminar el oxido y la pintura existente hasta grado SA 2 ½, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2. | Treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 37.5 | 37.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0057 | m² | TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE ELEMENTOS METÁLICOS. Chorro de arena para eliminar el oxido y la pintura existente hasta grado SA 2 ½, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 20 a 100 m2. | Veintiocho euros con setenta y cinco céntimos | 28.75 | 28.75
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0058 | m² | TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE ELEMENTOS METÁLICOS. Chorro de arena para eliminar el oxido y la pintura existente hasta grado SA 2 ½, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2. | Veinte euros | 20 | 20
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0059 | m² | Tratamiento antioxidante elementos metálicos: Aplicación de dos capas de resina de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de una capa de resina epoxídica bicomponente IRT-52402 o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2. | Treinta euros | 30 | 30
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0060 | m² | Tratamiento antioxidante elementos metálicos: Aplicación de dos capas de resina de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de una capa de resina epoxídica bicomponente IRT-52402 o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 20 a 100 m2. | Veintiséis euros con veinticinco céntimos | 26.25 | 26.25
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0061 | m² | Tratamiento antioxidante elementos metálicos: Aplicación de dos capas de resina de poliuretano monocomponente rica en zinc IRT-100512 o similar, aplicación de una capa de resina epoxídica bicomponente IRT-52402 o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2. | Veintidós euros con cincuenta céntimos | 22.5 | 22.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0062 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Chorro de arena para eliminar los posibles tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2. | Treinta euros | 30 | 30
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0063 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Chorro de arena para eliminar los posibles tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 20 a 100 m2. | Veinticuatro euros con treinta y ocho céntimos | 24.38 | 24.38
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0064 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Chorro de arena para eliminar los posibles tratamientos existentes, incluso limpieza y retirada de arena y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2. | Dieciocho euros con setenta y cinco céntimos | 18.75 | 18.75
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0065 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc con IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con IRT-45202 o similar y regeneración del paramento con mortero R 4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO o MAPEGROUP EASY FLOOW2 o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. De 0 a 20 m2. | Cuarenta y cinco euros | 45 | 45
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0066 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc con IRT-100512 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con IRT-4520 o similar y regeneración del paramento con mortero R 4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO o MAPEGROUP EASY FLOOW o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 20 a 100 m2. | Treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 37.5 | 37.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0067 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Reparación de paramento de hormigón armado, consistente en picado, eliminación del oxido de las armaduras por medios mecánicos o manuales, aplicación de imprimación anticorrosión de poliuretano monocomponente rica en zinc con IRT-10051 o similar, aplicación de un puente de unión entre hormigón viejo y mortero de reparación, con IRT-4520 2 o similar y regeneración del paramento con mortero R 4 con MAPEGRUOP TIXOTROPICO o MAPEGROUP EASY FLOOW o similar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero con p/p de medios auxiliares. Más de 100 m2. | Treinta euros | 30 | 30
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0068 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en la aplicación de dos manos de resina epoxídica bicomponente de alta resistencia química IRT-5240 o similar. De 0 a 20 m2. | Treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 37.5 | 37.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0069 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en la aplicación de dos manos de resina epoxídica bicomponente de alta resistencia química IRT-5240 o similar. Más de 20 a 100 m2. | Treinta y un euros con ochenta y ocho céntimos | 31.88 | 31.88
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0070 | m² | Tratamiento de rehabilitación cubetos de retención. Tratamiento de impermeabilización en alzados y solera, consistente en la aplicación de dos manos de resina epoxídica bicomponente de alta resistencia química IRT-5240 o similar. Más de 100 m2. | Veintiséis euros con veinticinco céntimos | 26.25 | 26.25
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0071 | m² | Impermeabilización cubiertas. Limpieza de la cubierta con chorro de agua a presión. Colocación de geotextil de 150 g/m2. Colocación de láminas de E.P.D.M. (GISCOLENE) o similar de 1,5 mm anclada en sus extremos por barras de fijación final de aluminio. Sellado de las barras con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar. Colocación de geotextil de 150 g/m2. (En este precio no se incluye la extracción y la colocación de grava o arena). De 0 a 20 m2. | Cuarenta y cinco euros | 45 | 45
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0072 | m² | Impermeabilización cubiertas. Limpieza de la cubierta con chorro de agua a presión. Colocación de geotextil de 150 g/m2. Colocación de láminas de E.P.D.M. (GISCOLENE) o similar de 1,5 mm anclada en sus extremos por barras de fijación final de aluminio. Sellado de las barras con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar. Colocación de geotextil de 150 g/m2. (En este precio no se incluye la extracción y la colocación de grava o arena). Más de 20 a 100 m2. | Treinta y cinco euros con sesenta y tres céntimos | 35.63 | 35.63
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0073 | m² | Impermeabilización cubiertas. Limpieza de la cubierta con chorro de agua a presión. Colocación de geotextil de 150 g/m2. Colocación de láminas de E.P.D.M. (GISCOLENE) o similar de 1,5 mm anclada en sus extremos por barras de fijación final de aluminio. Sellado de las barras con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-10622 o similar. Colocación de geotextil de 150 g/m2. (En este precio no se incluye la extracción y la colocación de grava o arena). Más de 100 m2. | Veintiséis euros con veinticinco céntimos | 26.25 | 26.25
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0074 | m² | Pavimentos suelos industriales. Limpieza de la superficie con chorro de arena. Aplicación de mortero hidráulico polimérico MAPEGRUOP TIXOTROPICO o similar. Aplicación de dos manos de resina epoxi bicomponente IRT-5240 o similar, intercaladas entre las dos manos se espolvoreara arena de sílice de 0,5-1,0 mm. De 0 a 20 m2. | Setenta y cinco euros | 75 | 75
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0075 | m² | Pavimentos suelos industriales. Limpieza de la superficie con chorro de arena. Aplicación de mortero hidráulico polimérico MAPEGRUOP TIXOTROPICO o similar. Aplicación de dos manos de resina epoxi bicomponente IRT-5240 o similar, intercaladas entre las dos manos se espolvoreara arena de sílice de 0,5-1,0 mm. Más de 20 a 100 m2. | Sesenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 63.75 | 63.75
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0076 | m² | Pavimentos suelos industriales. Limpieza de la superficie con chorro de arena. Aplicación de mortero hidráulico polimérico MAPEGRUOP TIXOTROPICO o similar. Aplicación de dos manos de resina epoxi bicomponente IRT-5240 o similar, intercaladas entre las dos manos se espolvoreara arena de sílice de 0,5-1,0 mm. Más de 100 m2. | Cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos | 52.5 | 52.5
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0077 | m² | Ejecución de revestimiento continuo en solera, comprendiendo: preparación de superficies por medios mecánicos, adhesivo Epoxi y recubrimiento de acabado apto para agua potable, cumpliendo toda la legislación sanitaria. | Veinticinco euros con ochenta y cinco céntimos | 25.85 | 25.85
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0078 | m² | Eliminación de cualquier recubrimiento previo existente con máquina de agua a presión de 2500 atm. o de chorreado de arena. Tapado o recubrimiento de elementos que puedan verse dañados. Posterior retirada de restos levantados o removidos hasta conseguir una superficie limpia y libre de residuos. | Treinta y seis euros con noventa céntimos | 36.9 | 36.9
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0079 | m | Apertura de grietas con radial hasta grosor mínimo admitido por mortero de reparación posterior. Incluso limpieza del polvo y arena desprendida. | Trece euros con diez céntimos | 13.1 | 13.1
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0080 | m² | Picado de solera hasta encuentro con hormigón sano respetando el armado existente. Incluso limpieza de partes sueltas o mal adheridas. | Veintinueve euros con setenta y seis céntimos | 29.76 | 29.76
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0081 | m² | Regenerado de solera con mortero de altas prestaciones, químicas y mecánicas, dejando una textura final de poro abierto y con una rugosidad superior a 5 mm. Se garantizará pendiente de caída hacia punto indicado. Incluso confección de media caña en encuentros entre paneles de cubeto o bordillos y solera. El mortero, que no se incluye en esta partida, será de los tipos indicados a continuación el mas adecuado a la reparación necesaria. | Treinta y tres euros con treinta y cuatro céntimos | 33.34 | 33.34
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0082 | kg | Mortero a base de resinas epoxi de tres componentes | Treinta y cinco euros con setenta y un céntimos | 35.71 | 35.71
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0083 | kg | Mortero fluido sin retracción para rellenos en general | Tres euros con cincuenta y ocho céntimos | 3.58 | 3.58
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0084 | kg | Mortero tixotrópico para reparación estructural, de alta resistencia, reforzado con fibras y retracción compensada. | Cuatro euros con setenta y seis céntimos | 4.76 | 4.76
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0085 | m² | Aplicación de recubrimiento en dos manos. Primera capa de Resina epoxi de vinil ester bicomponente diluida al 5 % a modo de imprimación y tapa poros aplicada con brocha o rodillo, con un consumo aproximado de 300 g/m2. Segunda capa de Resina epoxi de vinil ester bicomponente sin diluir aplicada con brocha o rodillo, con un consumo aproximado de 400 g/m2. La resina será de un color Rojo/gris, de peso específico 1,03 gr/cm3, contenido en sólidos Pot-life 20 ºC > 95 %, espesor de capa mayor a 2 mm y adherencia al hormigón > 25 kg/cm2. | Veintitrés euros con ochenta y un céntimos | 23.81 | 23.81
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0086 | m² | Tto. superficial y pintado de estructura, aplicando el siguiente procedimiento: Limpieza de todas las superficies metálicas para eliminación del óxido, pintura en mal estado y superficies mal adheridas mediante limado y preparación del acero estructural del puente. Aplicación de al menos 125 micras de película seca de imprimación compuesta por resina epoxi bicomponente sin disolventes con alto contenido en zinc. | Ciento cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 143.75 | 143.75
Obra civil | Tratamientos superficiales | DOCTS0087 | m² | Chorreado y pintado de estructura, aplicando el siguiente procedimiento: Limpieza de todas las superficies metálicas para eliminación del óxido, pintura en mal estado y superficies mal adheridas mediante chorro de arena de sílice de granulometría 0,5-1,00 m. Aplicación de al menos 125 micras de película seca de imprimación compuesta por resina epoxi bicomponente sin disolventes con alto contenido en zinc. Aplicación de al menos 125 micras de un revestimiento a base de resina epoxi bicomponente y sin disolventes. Aplicación de al menos 125 micras de pintura de acabado sobre la superficie tratada. Color a definir. | Ciento cincuenta euros | 150 | 150
Obra civil | Urbanización | DOCUR0001 | m² | Reposición de pavimento de viales de 0,25 m de espesor con material similar al existente. | Ciento doce euros con cincuenta céntimos | 112.5 | 112.5
Obra civil | Urbanización | DOCUR0002 | m² | Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente. | Cincuenta y ocho céntimos | 0.58 | 0.58
Obra civil | Urbanización | DOCUR0003 | m² | Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie. | Sesenta y ocho céntimos | 0.68 | 0.68
Obra civil | Urbanización | DOCUR0004 | m² | Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie. | Treinta y nueve céntimos | 0.39 | 0.39
Obra civil | Urbanización | DOCUR0005 | t | Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación. | Cincuenta y nueve euros con catorce céntimos | 59.14 | 59.14
Obra civil | Urbanización | DOCUR0006 | t | Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación. | Sesenta y dos euros con tres céntimos | 62.03 | 62.03
Obra civil | Urbanización | DOCUR0007 | t | Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin D, con árido calizo para capa intermedia, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación. | Cincuenta y ocho euros con cincuenta y un céntimos | 58.51 | 58.51
Obra civil | Urbanización | DOCUR0008 | t | Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 32 base G, con árido caliza en capa de base, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación. | Cincuenta y cuatro euros con cuarenta céntimos | 54.4 | 54.4
Obra civil | Urbanización | DOCUR0009 | m² | Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso de tránsito de vehículos y peatonal en zona urbanizada como vial, realizado con hormigón HA-25/B/20/ sulforesistente, vertido con cubilote, extendido y vibrado, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente con capa de rodadura, con acabado fratasado mecánico. | Cincuenta y seis euros con trece céntimos | 56.13 | 56.13
Obra civil | Urbanización | DOCUR0010 | m² | Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 15 cm de espesor, para uso de tránsito de vehículos y peatonal en zona urbanizada como vial, realizado con hormigón HA-25/B/20/ sulforesistente, vertido con cubilote, extendido y vibrado, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente con capa de rodadura, con acabado fratasado mecánico. | Sesenta euros con cuarenta y tres céntimos | 60.43 | 60.43
Obra civil | Urbanización | DOCUR0011 | m² | Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso de tránsito de vehículos y peatonal en zona urbanizada como vial, realizado con hormigón HA-25/B/20/ sulforesistente, vertido con cubilote, extendido y vibrado, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente con capa de rodadura, con acabado fratasado mecánico. | Sesenta y seis euros con noventa y nueve céntimos | 66.99 | 66.99
Obra civil | Urbanización | DOCUR0012 | m² | Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/ sulforesistente, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color a definir por los técnicos de Canal de Isabel II, desmoldeante en polvo color a definir y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. | Cuarenta euros con veintinueve céntimos | 40.29 | 40.29
Obra civil | Urbanización | DOCUR0013 | m² | Unidad de reacondicionamiento de zonas de viales y entre estructuras. Compuesto por adecuación de la plataforma a pavimentar mediante cajeado de la misma, despeje, excavación y/o aporte de relleno seleccionado en su caso hasta una profundidad de hasta 50 cm, compactación del asiento del pavimento hasta el 95% del Proctor Modificado, con posterior colocación de lámina impermeable sintética y realización de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/ sulforesistente, extendido y vibrado manual, previo encofrado del mismo y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y berenjenos; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color a definir por los técnicos de Canal de Isabel II o similar al existente, desmoldeante en polvo color a definir y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. Incluso suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón de 20x30 cm recto o curvo, o sistema de terminación de la plataforma a pavimentar o similar al existente, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo para márgenes de la zona de reacondicionamiento. Totalmente terminado. | Setenta y cinco euros con trece céntimos | 75.13 | 75.13
Obra civil | Urbanización | DOCUR0014 | m | Ejecución de junta de contracción de pavimento de losas de hormigón, mediante serrado mecánico del hormigón endurecido, incluso limpieza y sellado de la junta con masilla bituminosa de aplicación en caliente o en frío. | Dos euros con nueve céntimos | 2.09 | 2.09
Obra civil | Urbanización | DOCUR0015 | m² | Reposición de firme de caminos de 0,20 m de espesor, con material similar al existente. incluyendo acondicionamiento y saneo de camino de acceso mediante desbroce y perfilado del firme del camino, con medios mecánicos. Corte de ramas y arbustos secos en caso de que existan en camino que puedan impedir el paso. Apertura de cunetas con sus correspondientes aliviaderos. Perfilado de talud.es y cunetas mediante medios mecánicos. Preparación del firme mediante riego y compactado con rodillo compactador de 13 T, creando las pendientes necesarias para evacuar las aguas superficiales y respeto de pozos de registro en caso de existir. Suministro, transporte, extendido, nivelado, humectación y compactación no inferior al 95 % del Proctor Normas de zahorra artificial ZA 25 granítica, en zonas necesarias, incluso perfilado, rasanteo, recebado con polvo para el sellado del firme. Aporte estimado: 0,117 T/m² de ZA-25 , 0,029 T/m² de polvo granítico. | Doce euros con ochenta y ocho céntimos | 12.88 | 12.88
Obra civil | Urbanización | DOCUR0016 | m² | Reposición de firme de caminos de 0,25 m de espesor, con material similar al existente. incluyendo acondicionamiento y saneo de camino de acceso mediante desbroce y perfilado del firme del camino, con medios mecánicos. Corte de ramas y arbustos secos en caso de que existan en camino que puedan impedir el paso. Apertura de cunetas con sus correspondientes aliviaderos. Perfilado de talud.es y cunetas mediante medios mecánicos. Preparación del firme mediante riego y compactado con rodillo compactador de 13 T, creando las pendientes necesarias para evacuar las aguas superficiales y respeto de pozos de registro en caso de existir. Suministro, transporte, extendido, nivelado, humectación y compactación no inferior al 95 % del Proctor Normas de zahorra artificial ZA 25 granítica, en zonas necesarias, incluso perfilado, rasanteo, recebado con polvo para el sellado del firme. Aporte estimado: 0,117 T/m² de ZA-25 , 0,029 T/m² de polvo granítico. | Treinta y seis euros con sesenta céntimos | 36.6 | 36.6
Obra civil | Urbanización | DOCUR0017 | m | Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico. | Cinco euros con treinta y tres céntimos | 5.33 | 5.33
Obra civil | Urbanización | DOCUR0018 | m | Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún-caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y parte proporcional. de señalización. | Dos euros con setenta y cinco céntimos | 2.75 | 2.75
Obra civil | Urbanización | DOCUR0019 | m² | Suministro y puesta en obra sobre superficies de hormigón o asfálticas de slurry en colores rojo o verde, extendido a mano mediante rastras con banda de goma, en dos capas con una dotación total media de 4 Kg/m² incluso parte proporcional de pintura de imprimación. | Siete euros con seis céntimos | 7.06 | 7.06
Obra civil | Urbanización | DOCUR0020 | m | Reposición de bordillo para longitud.es mayores a 10 m. Retirada de bordillos rotos, preparación de hormigón base y preparación de acera y hueco para colocación de nuevo bordillo. Suministro e instalación de bordillo prefabricado de hormigón recto, de 20x30 cm, con piezas similares a las existentes. Incluye carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor a distancia superior a 30 km, incluso pago de canon por descarga en vertedero controlado. Incluye mano de obra y medios auxiliares necesarios. | Treinta y nueve euros con treinta y ocho céntimos | 39.38 | 39.38
Obra civil | Urbanización | DOCUR0021 | m | Reposición de bordillo para longitud.es menores a 10 m. Retirada de bordillos rotos, preparación de hormigón base y preparación de acera y hueco para colocación de nuevo bordillo. Suministro e instalación de bordillo prefabricado de hormigón recto, de 20x30 cm, con piezas similares a las existentes. Incluye carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor a distancia superior a 30 km, incluso pago de canon por descarga en vertedero controlado. Incluye mano de obra y medios auxiliares necesarios. | Cuarenta y siete euros con veinticinco céntimos | 47.25 | 47.25
Obra civil | Urbanización | DOCUR0022 | m | Reposición de bordillo para longitud.es mayores a 10 m. Retirada de bordillos rotos, preparación de hormigón base y preparación de acera y hueco para colocación de nuevo bordillo. Suministro e instalación de bordillo prefabricado de hormigón curvo, de 20x30 cm, con piezas similares a las existentes. Incluye carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor a distancia superior a 30 km, incluso pago de canon por descarga en vertedero controlado. Incluye mano de obra y medios auxiliares necesarios. | Sesenta y dos euros con cincuenta céntimos | 62.5 | 62.5
Obra civil | Urbanización | DOCUR0023 | m | Reposición de bordillo para longitud.es menores a 10 m. Retirada de bordillos rotos, preparación de hormigón base y preparación de acera y hueco para colocación de nuevo bordillo. Suministro e instalación de bordillo prefabricado de hormigón curvo, de 20x30 cm, con piezas similares a las existentes. Incluye carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor a distancia superior a 30 km, incluso pago de canon por descarga en vertedero controlado. Incluye mano de obra y medios auxiliares necesarios. | Setenta y cinco euros | 75 | 75
Obra civil | Urbanización | DOCUR0024 | m² | Pavimento de superficie transitable de uso peatonal de césped protegido con rejilla alveolar de polietileno de alta densidad de dimensiones 50x42x4,5 cm o similar estable a los rayos UV. Incluye trabajos en capa superficial de preparación del terreno para su disposición. Totalmente terminado. | Cuarenta y cinco euros con cuarenta y tres céntimos | 45.43 | 45.43
Obra civil | Urbanización | DOCUR0025 | m² | Pavimento de superficie transitable de uso peatonal de arena silicia estabilizada protegido con rejilla alveolar de polietileno de alta densidad de dimensiones 50x42x4,5 cm o similar estable a los rayos UV. Incluye trabajos en capa superficial de preparación del terreno con inclusión de geotextil anti contaminación para su disposición. Totalmente terminado. | Cuarenta y dos euros con noventa y tres céntimos | 42.93 | 42.93
Obra civil | Urbanización | DOCUR0026 | m² | Pavimento de superficie transitable de uso peatonal o sometido a tráfico de vehículos ligeros de césped protegido con piezas de hormigón prefabricado en masa en forma de rejilla alveolar. Incluye trabajos en capa superficial de preparación del terreno, para su disposición. Totalmente terminado. | Cincuenta y nueve euros con dieciocho céntimos | 59.18 | 59.18
Obra civil | Urbanización | DOCUR0027 | m² | Pavimento de superficie transitable de uso peatonal o sometido a tráfico de vehículos ligeros de arena silícea estabilizada protegido con piezas de hormigón prefabricado en masa en forma de rejilla alveolar. Incluye trabajos en capa superficial de preparación del terreno con inclusión de geotextil anti contaminación para su disposición. Totalmente terminado. | Cincuenta y seis euros con sesenta y ocho céntimos | 56.68 | 56.68
Obra civil | Urbanización | DOCUR0028 | ud. | Elaboración y Suministro, de bolardos metálicos pintados a dos colores | Doscientos ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 288.75 | 288.75
Obra civil | Urbanización | DOCUR0029 | m² | Reposición mediante suministro y colocación de loseta hidráulica cuadrada de color gris, lisa de dimensiones igual a existente , en aceras, y p.p. de cartabones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. Incluye preparación del terreno y retirada de material existente | Veintiún euros con noventa y dos céntimos | 21.92 | 21.92
Obra civil | Urbanización | DOCUR0030 | m² | Reparación de pavimento de hormigón con espesor de firme hasta 25 cm, incluyendo demolición, retirada de escombros y limpieza, reparación de la explanada y extendido, tendido y vibrado del nuevo pavimento de hormigón HF-3.5 N/mm2 de resistencia a flexotracción, con acabado con textura superficial, juntas cortadas en fresco, encofrado y desencofrado con madera en zonas límite. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Cincuenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos | 59.44 | 59.44
Obra civil | Urbanización | DOCUR0031 | m² | Recrecimiento de firme mediante mezclas bituminosas en caliente, incluyendo limpieza y barrido de la superficie, riego de imprimación tipo C60BF4 IMP, con una dotación de 1 Kg/ m2,mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC22/32 bin D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70, riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 Kg/m2, mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC16/22 surf D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Veintiséis euros con setenta y nueve céntimos | 26.79 | 26.79
Obra civil | Urbanización | DOCUR0032 | día | Porte y disponibilidad de equipos de extendido y compactación de mezclas bituminosas en caliente | Tres mil setecientos cincuenta euros | 3750 | 3750
Obra civil | Urbanización | DOCUR0033 | m² | Rehabilitación de firme mediante mezclas bituminosas en caliente, incluyendo fresado posterior de 5 cm de espesor, limpieza y barrido de la superficie, riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 Kg/m2, mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC16/22 surf D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Doce euros con once céntimos | 12.11 | 12.11
Obra civil | Urbanización | DOCUR0034 | día | Porte y disponibilidad de equipos de fresado | Cuatro mil trescientos setenta y cinco euros | 4375 | 4375
Obra civil | Urbanización | DOCUR0035 | m | Sellado de juntas y de fisuras mediante masilla bituminosa de vertido en caliente a base de bitumen modificada con polímeros, incluso limpieza y saneo previo de la junta o fisura y retirada de residuos y productos sobrantes. Totalmente terminada y ejecutada” El precio comprende la totalidad de los trabajos ejecutados y materiales y unidades de obra empleados, incluso señalización, así como los trabajos de todo tipo necesarios para referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecución y reseñar toda la información | Dos euros con cincuenta céntimos | 2.5 | 2.5
Obra civil | Urbanización | DOCUR0036 | m² | Levantado del firme, incluso carga y barrido, encofrado y desencofrado plano con madera en zonas límites, pavimento de hormigón vibrado HF-3.5 N/mm2 de resistencia a flexotracción y consistencia plástica, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, acabado con textura superficial, juntas cortadas en fresco. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Cuarenta y siete euros con veintiséis céntimos | 47.26 | 47.26
Obra civil | Urbanización | DOCUR0037 | m² | Fresado de pavimento asfáltico, incluso carga y barrido, riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 Kg/m2, mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC16/22, surf D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70, extendido y compactado. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Once euros con setenta y ocho céntimos | 11.78 | 11.78
Obra civil | Urbanización | DOCUR0038 | día | Porte y disponibilidad de equipos de fresado de mezclas bituminosas en caliente | Cuatro mil trescientos setenta y cinco euros | 4375 | 4375
Obra civil | Urbanización | DOCUR0039 | m² | Limpieza y barrido del firme, suministro y extendido y compactación de mezcla bituminosa en frío de composición densa, tipo DF12, con árido granítico o calcáreo y emulsión bituminosa de 8 cm de espesor. Incluso corte previo de la zona afectada, retirada del firme y base deterioradas, saneo y reposición de la misma, sellado de juntas. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos | 56.25 | 56.25
Obra civil | Urbanización | DOCUR0040 | m | Sellado de grietas en pavimento con abertura superior a 2 mm mediante sellado en frío o en caliente mediante mastic asfáltico bituminoso, incluso limpieza de los bordes. Totalmente terminado | Dos euros con cincuenta céntimos | 2.5 | 2.5
Obra civil | Urbanización | DOCUR0041 | m² | Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, retirada de material deteriorado, base de zahorra artificial ZA (25) conforme a norma UNE-EN 103104, puesta en obra, extendida y compactada, en capas de 20/30 cm de espesor, ejecución de cuneta triangular sin revestir en ambos márgenes del vial por medios mecánicos con retroexcavadora y accesorio especifico a tal efecto, incluso preparación, compactación y refino de la superficie. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Treinta y cinco euros con ochenta y un céntimos | 35.81 | 35.81
Obra civil | Urbanización | DOCUR0042 | m² | Levantado por medios mecánicos de 10 cm de firme con base granular, retirada de material deteriorado, base de zahorra artificial ZA(25), conforme a norma UNE-EN 103104, puesta en obra, extendida y compactada, en capas de 20/30 cm de espesor, encofrado y desencofrado plano con madera en zonas límites, pavimento de hormigón vibrado HF-3.5 N/mm2 de resistencia a flexotracción y consistencia plástica, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, acabado con textura superficial, incluso juntas cortadas en fresco. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Treinta y siete euros con once céntimos | 37.11 | 37.11
Obra civil | Urbanización | DOCUR0043 | m² | Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, retirada de material deteriorado, base de zahorra artificial ZA(25),puesta en obra, extendida y compactada, riego de imprimación tipo C60BF4 IMP, con dotación de 1 Kg/ m2, mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC22/32, base G/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70,riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 Kg/m2,mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC16/22, bin D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70,riego de adherencia, tipo C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 Kg/m2, mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC16/22, surf D/S, con árido granítico o calcáreo y betún asfáltico de penetración B50/70.Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos | 47.5 | 47.5
Obra civil | Urbanización | DOCUR0044 | m² | Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa de 10-15 cm de espesor. Pavimento continuo de hormigónHA-25/P/20/I, 10 cm de espesor y armado con mallazo de acero 15x15x5, endurecido y enriquecido superficialmente, acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, incluso extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión, curado y p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Treinta y nueve euros con diez céntimos | 39.1 | 39.1
Obra civil | Urbanización | DOCUR0045 | m² | Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa de 10-15 cm de espesor. Pavimento de cemento continuo ruleteado en acera, incluso llagueado. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Catorce euros con setenta y nueve céntimos | 14.79 | 14.79
Obra civil | Urbanización | DOCUR0046 | m² | Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa de 10-15 cm de espesor. Suministro y colocación de loseta hidráulica de varios colores de 20x20 cm, 4 pastillas, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Veinticuatro euros con cincuenta y cinco céntimos | 24.55 | 24.55
Obra civil | Urbanización | DOCUR0047 | m² | Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa de 10-15 cm de espesor, ejecución de nueva base y de pavimento con piezas irregulares de pizarra y/o esquisto natural, de entre 3 y 4 cm de espesor, recibida y rejuntada sobre una capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, juntas de ancho mayor o igual a 1 mm y su posterior rejuntado con lechada de cemento ½ CEM II/B-P 32,5 R, colocada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza de pavimento y juntas. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Noventa y tres euros con setenta céntimos | 93.7 | 93.7
Obra civil | Urbanización | DOCUR0048 | m | Levantado y limpieza por medio mecánicos de bordillo sobre base de hormigón, incluso retirada, medido sobre perfil. Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble capa recto tipo C7 de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre base de hormigón no estructural HNE-20 y 20 cm de espesor, incluso rejuntado con mortero de cemento. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Veintiocho euros con ochenta y ocho céntimos | 28.88 | 28.88
Obra civil | Urbanización | DOCUR0049 | ud. | Ajuste de tapa de registro o sumidero mediante demolición de solera de hormigón en, masa de cualquier canto con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, retirada de tapa de registro para su posterior colocación en su nueva posición, suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/F/20/I, colocación de tapa de registro en su nueva posición, incluido recibido final. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Cuarenta y tres euros con setenta y ocho céntimos | 43.78 | 43.78
Obra civil | Urbanización | DOCUR0050 | m | Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, sin revestir, por medios mecánicos con retroexcavadora y accesorio especifico a tal efecto, incluso preparación, compactación y refino de la superficie. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Trece euros con veinticuatro céntimos | 13.24 | 13.24
Obra civil | Urbanización | DOCUR0051 | m | Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Cuarenta y un euros con cincuenta y cinco céntimos | 41.55 | 41.55
Obra civil | Urbanización | DOCUR0052 | m | Cuneta prefabricada de hormigón con piezas de sección semicircular de 20 cm de diámetro, unidas mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Treinta y seis euros con ochenta y cinco céntimos | 36.85 | 36.85
Obra civil | Urbanización | DOCUR0053 | m | Canaleta de drenaje prefabricada de hormigón de 1,00 m de longitud., 0,20 m de anchura y 0,10 m de profundidad, con rejilla de F.D. nervada D 400 atornillada a la canaleta, para viales internos. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Sesenta y ocho euros con ochenta y cinco céntimos | 68.85 | 68.85
Obra civil | Urbanización | DOCUR0054 | ud. | Colocación de tubo transversal a la calzada con sendas arquetas a cada lado. Levantado firme de base granular por medios mecánicos, incluso retirada, excavación en zanja por medio mecánicos, tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro nominal DN 315 mm hormigonada con HM-25 , relleno de zanja con suelos, incluso, extendido y compactación, dos arquetas de registro de 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido, reposición del firme. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Mil trescientos ochenta euros con treinta céntimos | 1380.3 | 1380.3
Obra civil | Urbanización | DOCUR0055 | ud. | Colocación de tubo transversal a la calzada con sendas arquetas a cada lado. Levantado firme de base granular por medios mecánicos, incluso retirada, excavación en zanja por medio mecánicos, tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro nominal DN 400 mm hormigonada con HM-25 , relleno de zanja con suelos, incluso, extendido y compactación, dos arquetas de registro de 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido, reposición del firme. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Mil seiscientos cuatro euros con sesenta y cinco céntimos | 1604.65 | 1604.65
Obra civil | Urbanización | DOCUR0056 | ud. | Colocación de tubo transversal a la calzada con sendas arquetas a cada lado. Levantado firme de base granular por medios mecánicos, incluso retirada, excavación en zanja por medio mecánicos, tubería de PVC-U de pared estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro nominal DN 500 mm hormigonada con HM-25 , relleno de zanja con suelos, incluso, extendido y compactación, dos arquetas de registro de 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido, reposición del firme. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado | Dos mil cincuenta y siete euros con sesenta y cinco céntimos | 2057.65 | 2057.65
Obra civil | Urbanización | DOCUR0057 | ud. | Suministro e Instalación de marquesina de aparcamiento metálica simple, con capacidad para un 1 vehículo en batería, de tipo turismo, dimensiones mínimas 5x2,5 m dando cabida en altura a una furgoneta y/o vehículo mixto adaptable, i/p.p. de plaza de 4,2*5 m para discapacitados en montajes de 4 o más ud. de esta partida (por cada 4 ud. 1 podrá ser para discapacitados si los Servicios Técnicos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. lo estiman oportuno. Se incluye la cubierta metálica en chapa trapezoidal o similar, así como la estructura completa que soporta la misma: pilares, zapatas necesarias incluso hormigón armado y la obra civil necesaria, dinteles, vigas, correas, placas de unión, tornillería en acero AISI 316, anclajes y placas de anclaje, refuerzos necesarios, etc. El conjunto debe quedar perfectamente fijado sobre el vial en lugar a determinar por Canal de Isabel II, S.A. M.P. La estructura y su soportación se dimensionarán en cumplimiento de la norma UNE-EN 1991-1-4 y contando con la posible estructura formada por paneles solares en toda su superficie. Debe ser galvanizada en caliente por inmersión o en continuo con un recubrimiento mínimo certificado. La aprobación de la estructura, el acabado final y tipo de pintura en su caso, será indicado o aprobado por Canal de Isabel II, S.A., M.P. Se incluye la obra civil necesaria para adaptar la zona de vial existente donde se instalará la nueva estructura, incluso desmonte y reposición necesaria de terreno, bordillos, etc. sobre vial existente o terreno, incluso hormigonado posterior, dados de hormigón y en general todo lo necesario para el adecuado montaje de toda la estructura, marcas viales para la delimitación de las plazas de aparcamiento (la pintura ha de ser blanca o amarilla, antideslizante y apta para ser aplicada sobre el vial y soportar las inclemencias meteorológicas de manera continuada, así como el paso de vehículos, según Canal de Isabel II, S.A., M.P. indique cumpliendo la Instrucción 8.2-IC), maquinaria, mano de obra, materiales y elementos auxiliares necesarios para la instalación y montaje completo del conjunto. Se incluirán cálculos estructurales así como el correspondiente certificado firmado por técnico competente que garantice la soportación estructural conforme a normativa y lo indicado en esta ud. Se incluye retirada de escombros y gestión de los mismos, así como cuantas arquetas sean necesarias completamente finalizadas con marco y tapa en caso necesario, para instalación o desvío de suministros eléctricos. Totalmente terminado | Mil novecientos quince euros con diecisiete céntimos | 1915.17 | 1915.17
Personal | Asistencia técnica | DPEAT0001 | h | Hora de ingeniero o Arquitecto para asesoramiento en estudios, trabajos o similares. Se incluirán todos los medios auxiliares necesarios (delineación, administrativos, materiales...) para la presentación de un documento final. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte | Doscientos veintitrés euros con trece céntimos | 223.13 | 223.13
Personal | Automatización | DPEAU0001 | h | Precio para prestación del servicio de técnico programador de PLC | Setenta y ocho euros con veintiséis céntimos | 78.26 | 78.26
Personal | Delineante | DPEDE0002 | día | Jornada de delineante para trabajo en oficina técnica | Doscientos euros | 200 | 200
Personal | Electricidad | DPEEL0001 | h | Precio para prestación del servicio por Oficial 1ª por hora normal, incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes. En alta tensión. | Sesenta y cinco euros | 65 | 65
Personal | Electricidad | DPEEL0002 | h | Precio para prestación del servicio por Oficial 3ª por hora normal, incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes. En alta tensión. | Cincuenta y cinco euros | 55 | 55
Personal | Electricidad | DPEEL0003 | h | Precio para prestación del servicio por Oficial 1ª por hora especial (sábados tarde, domingo, festivos, horas nocturnas…) incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes. En alta tensión. | Ochenta euros | 80 | 80
Personal | Electricidad | DPEEL0004 | h | Precio para prestación del servicio por Oficial 3ª por hora especial (sábados tarde, domingo, festivos, horas nocturnas…) incluyendo herramientas, utensilios, dietas y transportes. En alta tensión. | Setenta euros | 70 | 70
Personal | Electricidad | DPEEL0005 | jornada | Brigada de trabajo en media tensión en ausencia de tensión, compuesta por 1 jefe de trabajo y 1 técnico especializado en jornada laboral de 8 horas de trabajo | Seiscientos veinte euros | 620 | 620
Personal | Electricidad | DPEEL0008 | día | Precio para prestación del servicio para Agente de Zona de Trabajo (AZT), según los procedimientos internos o requerimientos de compañías suministradoras de energía eléctrica. Contempla medios auxiliares, dietas y transportes. | Mil trescientos setenta y cinco euros | 1375 | 1375
Personal | General | DPEGN0001 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | Setenta euros | 70 | 70
Personal | General | DPEGN0002 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | Sesenta y cinco euros | 65 | 65
Personal | General | DPEGN0003 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | Sesenta euros | 60 | 60
Personal | General | DPEGN0004 | h | Peón especializado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | Cincuenta y cinco euros | 55 | 55
Personal | General | DPEGN0005 | h | Peón ordinario. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | Cuarenta y cinco euros | 45 | 45
Personal | General | DPEGN0006 | h | Ayudante. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | Cincuenta y ocho euros | 58 | 58
Personal | General | DPEGN0009 | km | Kilometraje | Ochenta y seis céntimos | 0.86 | 0.86
Personal | Mecánica | DPEME0003 | h | Oficial 1ª soldador. | Sesenta y cinco euros | 65 | 65
Personal | Mecánica | DPEME0004 | h | Ayudante soldador. | Cincuenta y ocho euros | 58 | 58
Personal | Mecánica | DPEME0005 | h | Metalista. | Sesenta y cinco euros | 65 | 65
Personal | Mecánica | DPEME0006 | ud. | Jornada de 1 radiólogo autorizado por el CSN + 1 ayudante. | Mil doscientos veintiocho euros con noventa y nueve céntimos | 1228.99 | 1228.99
Personal | Mecánica | DPEME0007 | h | Hora de trabajo de técnico especializado en calderas y quemadores. Hora ordinaria. | Sesenta y cinco euros | 65 | 65
Personal | Mecánica | DPEME0008 | h | Hora de trabajo de técnico especializado en calderas y quemadores. Hora extraordinaria. | Ochenta euros | 80 | 80
Personal | Mecánica | DPEME0010 | h | Hora de trabajo de personal especializado en mantenimiento de básculas. Día laboral de 9:00 a 18:00 | Sesenta y ocho euros con veintinueve céntimos | 68.29 | 68.29
Personal | Mecánica | DPEME0011 | h | Hora de trabajo de personal especializado en mantenimiento de básculas. Resto de horario días laborables y sábados de 9:00 a 22:00 | Ciento cuatro euros con cinco céntimos | 104.05 | 104.05
Personal | Mecánica | DPEME0012 | h | Hora de trabajo de personal especializado en mantenimiento de básculas. Resto de horario sábados. Domingos y festivos de 9:00 a 22:00 | Ciento treinta y ocho euros con veinte céntimos | 138.2 | 138.2
Personal | Obra Civil | DPEOC0014 | m² | Despeje y retirada de mobiliario. | Cinco euros con cuatro céntimos | 5.04 | 5.04
Personal | Obra Civil | DPEOC0015 | h | Mudanza/traslado e inventario. | Ciento once euros con cinco céntimos | 111.05 | 111.05
Personal | Obra Civil | DPEOC0016 | h | Mudanza/traslado. | Cincuenta y seis euros con un céntimo | 56.01 | 56.01
Personal | Obra Civil | DPEOC0017 | h | Mudanza/traslado e inventario fuera de horario. | Ciento veintisiete euros con sesenta y seis céntimos | 127.66 | 127.66
Personal | Obra Civil | DPEOC0018 | h | Mudanza/traslado fuera de horario. | Setenta y dos euros con sesenta y un céntimos | 72.61 | 72.61
Personal | Obra Civil | DPEOC0019 | mes | Guardamuebles; incluyendo desmontaje, carga, traslado, descarga, acopio, carga, traslado y montaje. | Dos mil doscientos sesenta y seis euros | 2266 | 2266
Personal | Obra Civil | DPEOC0020 | ud. | Desplazamiento de equipo topográfico compuesto por topógrafo y ayudante para toma de datos de campo. | Ciento cincuenta euros | 150 | 150
Personal | Obra Civil | DPEOC0021 | h | Trabajo de campo topográfico para levantamiento de datos, incluyendo ayudante y medios auxiliares. | Sesenta euros | 60 | 60
Personal | Obra Civil | DPEOC0022 | h | Trabajo topográfico de cálculo incluyendo software profesional y realización de documentación gráfica. | Treinta y cinco euros | 35 | 35
Personal | Obra Civil | DPEOC0023 | ud. | Pareja de sondeos a rotación hasta 10 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, ø hasta 150 mm incluyendo perforación, ensayos, desplazamientos e informe final. | Tres mil treinta y cinco euros con quince céntimos | 3035.15 | 3035.15
Personal | Obra Civil | DPEOC0024 | ud. | Sondeo adicional a rotación hasta 10 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, ø hasta 150 mm, incluyendo perforación, ensayos, desplazamientos e informe final. | Novecientos dieciocho euros con veintitrés céntimos | 918.23 | 918.23
Personal | Obra Civil | DPEOC0025 | ud. | Sondeo adicional a rotación entre 10 y 25 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, ø hasta 150 mm, incluyendo perforación, ensayos, desplazamientos e informe final. | Mil ochocientos setenta y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos | 1879.64 | 1879.64
Personal | Obra Civil | DPEOC0026 | ud. | Jornada de Especialista en Geología y Geotecnia para cálculo y trabajo en oficina técnica o en obra. | Trescientos treinta y un euros con veinticinco céntimos | 331.25 | 331.25
Personal | Seguridad y Salud. | DPESS0001 | h | Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención. | Setenta y cinco euros | 75 | 75
Personal | Seguridad y Salud. | DPESS0002 | h | Asesor técnico en Seguridad y Salud. en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores durante las obras. | Sesenta y cinco euros | 65 | 65
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0260 | ud. | Mantenimiento anual de agitador XYLEM SR 4660.412-53-125807SF consistente en: 1. Cable de alimentación: comprobar si hay algún daño (reemplazar el cable de alimentación, si es necesario) y comprobar el soporte del cable (ajustar, si es necesario) 2. Alojamiento del aceite: comprobar el aceite (cambiar, si es necesario) y cambiar las juntas tóricas del tapón de llenado. 3. Asa de elevación: examinar su estado. Reemplazar las piezas, si es necesario. 4. Caja de control: comprobar las conexiones de alimentación. 5. Protección del estátor: comprobar los contactos térmicos, circuito normalmente cerrado (intervalo de 0 a 1 ohm), comprobar la resistencia de los termistores, el valor correcto está entre 20 y 250 ohm y la tensión de medición máxima es de 2 V CC. 6. Aislamiento: utilizar un megóhmetro de 1.000 V como máximo, comprobar que la resistencia entre los conductores de tierra y fase sea superior a 5 megaohmios y hacer una comprobación de la resistencia entre fases (máximo 50 ohm). 7. Estado del motor: comprobar los valores de tensión y amperaje en funcionamiento. 8. Seguridad personal: comprobar los rieles de guía, las cubiertas y otras protecciones. 9. Equipo de instalación y dispositivo de elevación: comprobar el estado del montaje y la instalación (reemplazar las piezas, si es necesario) y respetar las normativas locales. 10. Posición de la unidad: comprobar la posición para obtener la carga correcta y cumplir los requisitos de proceso. 11. Protección contra sobrecarga: comprobar que la configuración es correcta. 12. Hélice: comprobar el desgaste (reemplazar las piezas, si es necesario) y comprobar el sentido de rotación. 13. Ánodo de zinc: comprobar el consumo, si procede. Reemplazar el ánodo de zinc, si es necesario. | Doscientos veintiocho euros con cuarenta y seis céntimos | 228.46 | 228.46
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0261 | ud. | Mantenimiento anual de agitador XYLEM SR 4660.412-53-083715SJ consistente en: 1. Cable de alimentación: comprobar si hay algún daño (reemplazar el cable de alimentación, si es necesario) y comprobar el soporte del cable (ajustar, si es necesario) 2. Alojamiento del aceite: comprobar el aceite (cambiar, si es necesario) y cambiar las juntas tóricas del tapón de llenado. 3. Asa de elevación: examinar su estado. Reemplazar las piezas, si es necesario. 4. Caja de control: comprobar las conexiones de alimentación. 5. Protección del estátor: comprobar los contactos térmicos, circuito normalmente cerrado (intervalo de 0 a 1 ohm), comprobar la resistencia de los termistores, el valor correcto está entre 20 y 250 ohm y la tensión de medición máxima es de 2 V CC. 6. Aislamiento: utilizar un megóhmetro de 1.000 V como máximo, comprobar que la resistencia entre los conductores de tierra y fase sea superior a 5 megaohmios y hacer una comprobación de la resistencia entre fases (máximo 50 ohm). 7. Estado del motor: comprobar los valores de tensión y amperaje en funcionamiento. 8. Seguridad personal: comprobar los rieles de guía, las cubiertas y otras protecciones. 9. Equipo de instalación y dispositivo de elevación: comprobar el estado del montaje y la instalación (reemplazar las piezas, si es necesario) y respetar las normativas locales. 10. Posición de la unidad: comprobar la posición para obtener la carga correcta y cumplir los requisitos de proceso. 11. Protección contra sobrecarga: comprobar que la configuración es correcta. 12. Hélice: comprobar el desgaste (reemplazar las piezas, si es necesario) y comprobar el sentido de rotación. 13. Ánodo de zinc: comprobar el consumo, si procede. Reemplazar el ánodo de zinc, si es necesario. | Doscientos quince euros con diez céntimos | 215.1 | 215.1
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0262 | ud. | Mantenimiento anual de agitador XYLEM SR 4610.410 -53 -042107SJ consistente en: 1. Cable de alimentación: comprobar si hay algún daño (reemplazar el cable de alimentación, si es necesario) y comprobar el soporte del cable (ajustar, si es necesario) 2. Alojamiento del aceite: comprobar el aceite (cambiar, si es necesario) y cambiar las juntas tóricas del tapón de llenado. 3. Asa de elevación: examinar su estado. Reemplazar las piezas, si es necesario. 4. Caja de control: comprobar las conexiones de alimentación. 5. Protección del estátor: comprobar los contactos térmicos, circuito normalmente cerrado (intervalo de 0 a 1 ohm), comprobar la resistencia de los termistores, el valor correcto está entre 20 y 250 ohm y la tensión de medición máxima es de 2 V CC. 6. Aislamiento: utilizar un megóhmetro de 1.000 V como máximo, comprobar que la resistencia entre los conductores de tierra y fase sea superior a 5 megaohmios y hacer una comprobación de la resistencia entre fases (máximo 50 ohm). 7. Estado del motor: comprobar los valores de tensión y amperaje en funcionamiento. 8. Seguridad personal: comprobar los rieles de guía, las cubiertas y otras protecciones. 9. Equipo de instalación y dispositivo de elevación: comprobar el estado del montaje y la instalación (reemplazar las piezas, si es necesario) y respetar las normativas locales. 10. Posición de la unidad: comprobar la posición para obtener la carga correcta y cumplir los requisitos de proceso. 11. Protección contra sobrecarga: comprobar que la configuración es correcta. 12. Hélice: comprobar el desgaste (reemplazar las piezas, si es necesario) y comprobar el sentido de rotación. 13. Ánodo de zinc: comprobar el consumo, si procede. Reemplazar el ánodo de zinc, si es necesario. | Ciento sesenta y un euros con setenta y tres céntimos | 161.73 | 161.73
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0263 | ud. | Mantenimiento anual de agitador XYLEM SR 4620.410-1926 consistente en: 1. Cable de alimentación: comprobar si hay algún daño (reemplazar el cable de alimentación, si es necesario) y comprobar el soporte del cable (ajustar, si es necesario) 2. Alojamiento del aceite: comprobar el aceite (cambiar, si es necesario) y cambiar las juntas tóricas del tapón de llenado. 3. Asa de elevación: examinar su estado. Reemplazar las piezas, si es necesario. 4. Caja de control: comprobar las conexiones de alimentación. 5. Protección del estátor: comprobar los contactos térmicos, circuito normalmente cerrado (intervalo de 0 a 1 ohm), comprobar la resistencia de los termistores, el valor correcto está entre 20 y 250 ohm y la tensión de medición máxima es de 2 V CC. 6. Aislamiento: utilizar un megóhmetro de 1.000 V como máximo, comprobar que la resistencia entre los conductores de tierra y fase sea superior a 5 megaohmios y hacer una comprobación de la resistencia entre fases (máximo 50 ohm). 7. Estado del motor: comprobar los valores de tensión y amperaje en funcionamiento. 8. Seguridad personal: comprobar los rieles de guía, las cubiertas y otras protecciones. 9. Equipo de instalación y dispositivo de elevación: comprobar el estado del montaje y la instalación (reemplazar las piezas, si es necesario) y respetar las normativas locales. 10. Posición de la unidad: comprobar la posición para obtener la carga correcta y cumplir los requisitos de proceso. 11. Protección contra sobrecarga: comprobar que la configuración es correcta. 12. Hélice: comprobar el desgaste (reemplazar las piezas, si es necesario) y comprobar el sentido de rotación. 13. Ánodo de zinc: comprobar el consumo, si procede. Reemplazar el ánodo de zinc, si es necesario. | Ciento sesenta y un euros con setenta y tres céntimos | 161.73 | 161.73
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0264 | ud. | Mantenimiento bienal de agitador XYLEM SR 4660.412-53-125807SF consistente en: 1. Cojinetes: remplazar los cojinetes. 2. Juntas tóricas: reemplazar las juntas tóricas. 3. Sellos mecánicos: remplazar los sellos mecánicos. 4. Caja de derivaciones: comprobar que la caja de derivaciones esté limpia y seca y comprobar las conexiones de alimentación. 5. FLS: comprobar si hay fugas en la cubierta del estátor (realizar un drenaje en caso necesario) y comprobar las juntas mecánicas y las juntas tóricas (cambiar las que estén dañadas). 6. Contacto térmico: comprobar el nivel de refrigerante (agitador con camisa de refrigeración), comprobar las conexiones y el motor eléctrico, comprobar la temperatura y la viscosidad del líquido mezclado y comprobar que la posición respeta los requisitos de instalación. 7. Protección contra sobrecarga: comprobar que el impulsor gire sin problemas. | Dos mil novecientos treinta y tres euros con sesenta y cinco céntimos | 2933.65 | 2933.65
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0265 | ud. | Mantenimiento bienal de agitador XYLEM SR 4660.412-53-083715SJ consistente en: 1. Cojinetes: remplazar los cojinetes. 2. Juntas tóricas: reemplazar las juntas tóricas. 3. Sellos mecánicos: remplazar los sellos mecánicos. 4. Caja de derivaciones: comprobar que la caja de derivaciones esté limpia y seca y comprobar las conexiones de alimentación. 5. FLS: comprobar si hay fugas en la cubierta del estátor (realizar un drenaje en caso necesario) y comprobar las juntas mecánicas y las juntas tóricas (cambiar las que estén dañadas). 6. Contacto térmico: comprobar el nivel de refrigerante (agitador con camisa de refrigeración), comprobar las conexiones y el motor eléctrico, comprobar la temperatura y la viscosidad del líquido mezclado y comprobar que la posición respeta los requisitos de instalación. 7. Protección contra sobrecarga: comprobar que el impulsor gire sin problemas. | Mil doscientos treinta y un euros con cuarenta y nueve céntimos | 1231.49 | 1231.49
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0266 | ud. | Mantenimiento bienal de agitador XYLEM SR 4610.410 -53 -042107SJ consistente en: 1. Cojinetes: remplazar los cojinetes. 2. Juntas tóricas: reemplazar las juntas tóricas. 3. Sellos mecánicos: remplazar los sellos mecánicos. 4. Caja de derivaciones: comprobar que la caja de derivaciones esté limpia y seca y comprobar las conexiones de alimentación. 5. FLS: comprobar si hay fugas en la cubierta del estátor (realizar un drenaje en caso necesario) y comprobar las juntas mecánicas y las juntas tóricas (cambiar las que estén dañadas). 6. Contacto térmico: comprobar el nivel de refrigerante (agitador con camisa de refrigeración), comprobar las conexiones y el motor eléctrico, comprobar la temperatura y la viscosidad del líquido mezclado y comprobar que la posición respeta los requisitos de instalación. 7. Protección contra sobrecarga: comprobar que el impulsor gire sin problemas. | Ochocientos diecisiete euros con dieciocho céntimos | 817.18 | 817.18
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0267 | ud. | Mantenimiento bienal de agitador XYLEM SR 4620.410-1926 consistente en: 1. Cojinetes: remplazar los cojinetes. 2. Juntas tóricas: reemplazar las juntas tóricas. 3. Sellos mecánicos: remplazar los sellos mecánicos. 4. Caja de derivaciones: comprobar que la caja de derivaciones esté limpia y seca y comprobar las conexiones de alimentación. 5. FLS: comprobar si hay fugas en la cubierta del estátor (realizar un drenaje en caso necesario) y comprobar las juntas mecánicas y las juntas tóricas (cambiar las que estén dañadas). 6. Contacto térmico: comprobar el nivel de refrigerante (agitador con camisa de refrigeración), comprobar las conexiones y el motor eléctrico, comprobar la temperatura y la viscosidad del líquido mezclado y comprobar que la posición respeta los requisitos de instalación. 7. Protección contra sobrecarga: comprobar que el impulsor gire sin problemas. | Ochocientos diecisiete euros con dieciocho céntimos | 817.18 | 817.18
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0004 | ud. | Mantenimiento anual de tamiz SULZER RSM 31X100X3 MM AISI316 consistente en: 1. Se probarán con un megóhmetro a tierra y entre fases. 2. Se medirán resistencias de bobinas de los motores. 3. Se comprobará el funcionamiento manual y automático. 4. Inspección de los sensores de nivel de cada pozo, ajustes de los mismos si fuese necesario. 5. Se comprobarán mediante disparo provocado los elementos del cuadro tales como diferenciales, térmicos, detectores de humedad, sondas térmicas y todos los elementos de protección. 6. Comprobación del estado de las gomas laterales de ajuste a canal. 7. Verificación de engrase general. 8. Verificación del estado de Elfi/electrofreno. 9. Verificación general de cadenas, piñones, para los modelos RS 10. Verificación del estado de las láminas, separadores, espaciadores. 11. Comprobación del giro, ángulo de inclinación, alineación de láminas. 12. Comprobación de la inversión de giro. | Ochocientos ochenta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos | 885.45 | 885.45
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0005 | ud. | Mantenimiento anual de tamiz SULZER RS 10x60x3mm AISI-316L consistente en: 1. Se probarán con un megóhmetro a tierra y entre fases. 2. Se medirán resistencias de bobinas de los motores. 3. Se comprobará el funcionamiento manual y automático. 4. Inspección de los sensores de nivel de cada pozo, ajustes de los mismos si fuese necesario. 5. Se comprobarán mediante disparo provocado los elementos del cuadro tales como diferenciales, térmicos, detectores de humedad, sondas térmicas y todos los elementos de protección. 6. Comprobación del estado de las gomas laterales de ajuste a canal. 7. Verificación de engrase general. 8. Verificación del estado de Elfi/electrofreno. 9. Verificación general de cadenas, piñones, para los modelos RS 10. Verificación del estado de las láminas, separadores, espaciadores. 11. Comprobación del giro, ángulo de inclinación, alineación de láminas. 12. Comprobación de la inversión de giro. | Ochocientos ochenta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos | 885.45 | 885.45
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0268 | ud. | Mantenimiento anual de bomba SULZER XFP501U-SK3 PE750/8 380-415/50HZ consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico. | Novecientos sesenta y un euros con trece céntimos | 961.13 | 961.13
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0269 | ud. | Mantenimiento anual de bomba SULZER XFP305J-CB2-PE220/6-G-D05*10C NG2 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico. | Setecientos setenta y un euros con treinta y seis céntimos | 771.36 | 771.36
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0270 | ud. | Mantenimiento anual de bomba SULZER XFP305J-CB2-PE150/8-G-D05*10C NG2 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico. | Setecientos setenta y un euros con treinta y seis céntimos | 771.36 | 771.36
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0271 | ud. | Mantenimiento anual de bomba SULZER VUPX0501 PE185/8 PE3 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico. | Novecientos sesenta y un euros con trece céntimos | 961.13 | 961.13
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0272 | ud. | Mantenimiento anual de bomba SULZER VUPX0403 PE95/6 PE3 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico. | Novecientos sesenta y un euros con trece céntimos | 961.13 | 961.13
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0027 | ud. | Mantenimiento cada 20.000 h o tres años de soplante MPR CL 15/01 G consistente en: - Cambiar los rodamientos del motor - Desmontaje de la máquina - Sustitución o reparación de todas las piezas que presenten fatiga o desgaste. - Comprobación de holguras. - Comprobar la estanqueidad del conjunto - Se garantizará que el equipo mantiene su certificación ATEX original - Comprobación del funcionamiento en el banco de pruebas una vez sustituidos todos los elementos. | Mil ciento setenta y nueve euros con treinta y cinco céntimos | 1179.35 | 1179.35
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0028 | ud. | Mantenimiento cada 4.000 h o 7 meses de compresor MPR R 50-G consistente en: - Verificar el funcionamiento de las válvulas de retención y seguridad - Verificar el funcionamiento de los elementos de seguridad y control. - Limpiar el filtro del depósito de aceite, sustituyéndolo si fuese necesario - Verificar y sustituir si procede los elementos filtrantes de aspiración. - Comprobar el tensado de la transmisión y alineación del acoplamiento. Sustituir las correas si fuese necesario - Verificar el desgaste de las paletas - Comprobar el sistema de refrigeración. | Cuatrocientos cuarenta y seis euros con setenta céntimos | 446.7 | 446.7
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0029 | ud. | Mantenimiento cada 10.000 h o 14 meses de compresor MPR R 50-G consistente en: - Verificar el funcionamiento de las válvulas de retención y seguridad - Verificar el funcionamiento de los elementos de seguridad y control. - Limpiar el filtro del depósito de aceite, sustituyéndolo si fuese necesario - Verificar y sustituir si procede los elementos filtrantes de aspiración. -Comprobar el tensado de la transmisión y alineación del acoplamiento. Sustituir las correas si fuese necesario - Verificar el desgaste de las paletas - Comprobar el sistema de refrigeración. - Desmontaje total de la máquina - Verificar el estado de rodamientos, retenes, segmentos, etc. - Verificar superficie interna del aselaje del estator. - Comprobar limpieza y paralelismo de las ranuras del rotor. - Limpieza del núcleo - Sustitución de todas las piezas que presenten fatiga o desgaste - Comprobar la estanqueidad del conjunto - Se garantizará que el equipo mantiene su certificación ATEX original - Comprobación del funcionamiento en el banco de pruebas una vez sustituidos todos los elementos, incluyendo el funcionamiento de la bomba de engrase y el sistema de refrigeración. | Cuatro mil doscientos doce euros con ochenta céntimos | 4212.8 | 4212.8
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0030 | ud. | Sustitución de juego de paletas en compresor MPR R 50-G | Novecientos veintisiete euros con sesenta y tres céntimos | 927.63 | 927.63
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0129 | ud. | Sustitución de la polea REDEX en centrifugadora ANDRITZ modelo 04LLC 30 CHP. La polea será igual a la original del equipo. | Cuatro mil novecientos euros | 4900 | 4900
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0130 | ud. | Sustitución de todos los casquillos de salida de sólidos en centrifugadora ALFA LAVAL modelo AVNX 4555. Los casquillos serán iguales a los originales del equipo | Dos mil ochocientos cincuenta euros | 2850 | 2850
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0131 | ud. | Sustitución de todos los casquillos de salida de sólidos en centrifugadora ANDRITZ modelo 04LLC 30 CHP. Los casquillos serán iguales a los originales del equipo | Tres mil cien euros | 3100 | 3100
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0132 | ud. | Recrecido de tornillo de centrifugadora ALFA LAVAL modelo AVNX 4555 o modelo ALDEC G3 85, consistente en recrecido, hasta cota original, del tornillo y/o boquillas de entrada / salida de fango, cuando se supere el desgaste máximo admisible establecido por el fabricante. En principio, este desgaste máximo se establece en 10 mm para el tornillo y un desgaste igual al 50% del espesor original en toberas de alimentación o salida de fango. Se podrá modificar según especificaciones del fabricante. Incluye equilibrado del conjunto y análisis de vibraciones. El material de recarga cumplirá los requisitos mínimos de dureza y resistencia al desgaste establecidos por el fabricante. | Cuatro mil ochocientos veinte euros | 4820 | 4820
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0133 | ud. | Recrecido de tornillo de centrifugadora ANDRITZ modelo 04LLC 30 CHP, consistente en recrecido, hasta cota original, del tornillo y/o boquillas de entrada / salida de fango, cuando se supere el desgaste máximo admisible establecido por el fabricante. En principio, este desgaste máximo se establece en 10 mm para el tornillo y un desgaste igual al 50% del espesor original en toberas de alimentación o salida de fango. Se podrá modificar según especificaciones del fabricante. Incluye equilibrado del conjunto y análisis de vibraciones. El material de recarga cumplirá los requisitos mínimos de dureza y resistencia al desgaste establecidos por el fabricante. | Diez mil euros | 10000 | 10000
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0134 | ud. | Mantenimiento preventivo frecuencia 2.000 horas o anual en centrifugadora ALFA LAVAL ALDEC G3 85 consistente en: - Análisis de vibraciones, incluidos motores eléctricos. - Medición de Temperaturas rodamientos tambor, sin fin, motor y puntos importantes - Medición de consumos eléctricos. - Revisión parámetros de proceso, se reflejarán en el informe. (par de trabajo, revoluciones, tiempos … ) - Comprobar el estado de las poleas - Comprobar el estado y tensión de las correas - Comprobación del nivel y estado del aceite y posibles fugas en la reductora y relleno en caso necesario. - Comprobación del estado de elementos sometidos a abrasión. (casquillos, lunetas, tambor …) - Verificación de los canales de evacuación de líquido y fango - Inspección del estado de la bancada y los amortiguadores. - Comprobación de los equipos de seguridad. - Limpieza interior de elementos accesibles - Elaboración de informe | Ochocientos veintinueve euros con cincuenta y ocho céntimos | 829.58 | 829.58
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0135 | ud. | Mantenimiento preventivo frecuencia 6.000 horas o 2 años en centrifugadora ALFA LAVAL ALDEC G3 85 consistente en: - Análisis de vibraciones, incluidos motores eléctricos. - Medición de Temperaturas rodamientos tambor, sin fin, motor y puntos importantes - Medición de consumos eléctricos. - Revisión parámetros de proceso, se reflejarán en el informe. (par de trabajo, revoluciones, tiempos … ) - Comprobar el estado de las poleas - Comprobar el estado y tensión de las correas - Comprobación del nivel y estado del aceite y posibles fugas en la reductora y relleno en caso necesario. - Comprobación del estado de elementos sometidos a abrasión. (casquillos, lunetas, tambor …) - Verificación de los canales de evacuación de líquido y fango - Inspección del estado de la bancada y los amortiguadores. - Comprobación de los equipos de seguridad. - Limpieza interior de elementos accesibles - Extracción del tornillo y comprobación del estado del mismo - Sustitución de todos los rodamientos y juntas incluidos en el Kit Mayor del Rotor. - Sustitución de todos los rodamientos y juntas incluidos en el Kit Mayor del Sinfín. - Cambio de anillo seeguer en rodamientos y del anillo de soporte. - Engrase. - Sustitución de las correas. - Cambio del aceite de la caja reductora. - Análisis aceite - Sustitución de las juntas del tapón de la reductora. - Comprobación mecánica y eléctrica del estado del freno. - Revisión de tubo de alimentación - Revisión de toberas de alimentación - Comprobación del estado de elementos sometidos a abrasión y holguras de las partes accesibles tras el desmontaje del sinfín. - Elaboración de Informe | Seis mil trescientos ochenta y un euros con cuarenta y un céntimos | 6381.41 | 6381.41
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0136 | ud. | Mantenimiento preventivo frecuencia 18.000 horas o 4 años en centrifugadora ALFA LAVAL ALDEC G3 85 consistente en: - Análisis de vibraciones, incluidos motores eléctricos. - Medición de Temperaturas rodamientos tambor, sin fin, motor y puntos importantes - Medición de consumos eléctricos. - Revisión parámetros de proceso, se reflejarán en el informe. (par de trabajo, revoluciones, tiempos … ) - Comprobar el estado de las poleas - Comprobar el estado y tensión de las correas - Comprobación del nivel y estado del aceite y posibles fugas en la reductora y relleno en caso necesario. - Comprobación del estado de elementos sometidos a abrasión. (casquillos, lunetas, tambor …) - Verificación de los canales de evacuación de líquido y fango - Inspección del estado de la bancada y los amortiguadores. - Comprobación de los equipos de seguridad. - Limpieza interior de elementos accesibles - Extracción del tornillo y comprobación del estado del mismo - Sustitución de todos los rodamientos y juntas incluidos en el Kit Mayor del Rotor. - Sustitución de todos los rodamientos y juntas incluidos en el Kit Mayor del Sinfín. - Cambio de anillo seeguer en rodamientos y del anillo de soporte. - Engrase. - Sustitución de las correas. - Cambio del aceite de la caja reductora. - Análisis aceite - Sustitución de las juntas del tapón de la reductora. - Comprobación mecánica y eléctrica del estado del freno. - Revisión de tubo de alimentación - Revisión de toberas de alimentación - Comprobación del estado de elementos sometidos a abrasión y holguras de las partes accesibles tras el desmontaje del sinfín. - Desmontaje, limpieza y revisión de reductor. Realización del kit de la reductora incluyendo la sustitución de todos los rodamientos y juntas - Cambio de los rodamientos del freno. - Elaboración de Informe | Ocho mil doscientos noventa y cinco euros con ochenta y tres céntimos | 8295.83 | 8295.83
Mantenimiento | Centrifugadora | DMTCE0137 | ud. | Sustitución de casquillo de descarga de sólidos en centrifugadora ALFA LAVAL ALDEC G3 85 | Cuatrocientos ocho euros con cuarenta y un céntimos | 408.41 | 408.41
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0006 | ud. | Sustitución de la totalidad del elemento filtrante de filtro malla marca YAMIT FILTRATION , modelo serie AF-900, caudal a <35 ppm en sólidos en suspensión: 40 m3/h, grado de filtración: 20 micras, área de filtración: 7000-7200 cm2, presión de trabajo: 8 bar y presión máxima: 10 bar | Ocho mil doscientos euros | 8200 | 8200
Documentación | Informes | DDOIN0020 | ud. | Revisión anual por empresa especializada de ANCLAJE fijo de línea de vida o punto de anclaje fijo. Todos los anclajes de seguridad serán revisados conforme a las instrucciones del fabricante y por una empresa especializada del sector con experiencia acreditada en el montaje y/o mantenimiento de este tipo de dispositivos, líneas de vida, etc. En caso de imposibilidad manifiesta de localizar las citadas instrucciones, se podrá realizar una inspección, donde la empresa especializada revisará como mínimo: Cumplimiento de la norma UNE 795 clase A1 del anclaje; Inspección visual, existencia de corrosiones, deformaciones, holguras, etc.; Prueba de resistencia con equipo calibrado y con certificado en vigor, conforme a la fuerza indicada en cada anclaje; Comprobación de par de apriete de igual manera que en párrafos anteriores, con llave dinamométrica calibrada y con certificado en vigor; Emisión del certificado de revisión, firmado por Técnico competente. | Cincuenta y cinco euros | 55 | 55
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0007 | ud. | Sustitución de acoplamiento reductor–tornillo de Arquímedes marca Nuteco Take Olalde mod. NH.III.400 con motor de 132 kW. Se utilizarán repuestos originales e incluye medios auxiliares necesarios. | Cuarenta y tres mil seiscientos nueve euros con diecinueve céntimos | 43609.19 | 43609.19
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0008 | ud. | Sustitución de reductora de tornillo de Arquímedes marca Nuteco Take Olalde mod. NH.III.400 con motor de 132 kW. Se utilizarán repuestos originales e incluye medios auxiliares necesarios. | Setenta y cinco mil ciento noventa y un euros con treinta y seis céntimos | 75191.36 | 75191.36
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0009 | ud. | Sustitución y reacondicionamiento de casquillo y apoyo inferior de tornillo de Arquímedes marca Nuteco Take Olalde mod. NH.III.400 con motor de 132 kW. Se utilizarán repuestos originales e incluye medios auxiliares necesarios. | Veinticuatro mil setecientos once euros con ochenta y siete céntimos | 24711.87 | 24711.87
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0010 | ud. | Sustitución de reductora de turbina de aeración marca Nuteco Take Olalde con motor de 100 CV. Se utilizarán repuestos originales e incluye medios auxiliares necesarios. | Cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos | 48499.94 | 48499.94
Mantenimiento | Equipo | DMTEQ0011 | ud. | Mantenimiento preventivo de intercambiador de calor de placas, consistente en: - Recepción de la máquina en taller especializado. - Inspección de posibles daños visuales. - Revisión de bastidor (placa fija, placa móvil). - Revisión de tornillos de apriete para evitar gripaje. - Apertura y desmontaje de todas las placas del intercambiador de calor. - Ejecución de planos del corrugado. - Primera revisión del estado de placas. - Eliminación de juntas, tanto si son pegadas como de clip. - Limpieza de placas por inmersión a baño con solución apropiada. - Segunda inspección visual de placas. - Verificación con fluroesteina, ensaño no destructivo. - Limpieza con hidro operadora. - Secado de placas. - Montaje de nuevas juntas. - Montaje de placas y cierre del intercambiador de calor de placas. - Prueba de presión y de estanqueidad. - Reposición del fluido del circuito de refrigeración en caso de ser necesario. | Dos mil cien euros con ochenta y cuatro céntimos | 2100.84 | 2100.84
Equipos mecánicos | Accesorios | DEMAC0044 | ud. | Suministro y montaje de lavavajillas de laboratorio Miele PG 8583 AW WW AD LD, de las siguientes características: Capacidad/carga, p. ej. 128 frascos de laboratorio; Control del proceso: Presión de lavado y sensor del brazo asp.; Función de apoyo al secado; EcoDry; Conectable desde fábrica a través de WiFi o Ethernet. | Siete mil ciento quince euros | 7115 | 7115
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0028 | ud. | Mantenimiento nivel M1 (cada 300 horas) en motogenerador Altare A350B (MAN3268) 350 kWe. Operación completa incluido aceite. Cambio de aceite y revisión tras rodaje. | Dos mil quinientos treinta y nueve euros con veinte céntimos | 2539.2 | 2539.2
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0029 | ud. | Mantenimiento nivel M3 (cada 1.500 horas) en motogenerador Altare A350B (MAN3268) 350 kWe. Operación completa incluido aceite. | Tres mil trescientos veinticuatro euros | 3324 | 3324
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0030 | ud. | Mantenimiento nivel M4 (cada 3.000 horas) en motogenerador Altare A350B (MAN3268) 350 kWe. Operación completa incluido aceite. | Cuatro mil setecientos cuarenta y nueve euros con sesenta céntimos | 4749.6 | 4749.6
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0031 | ud. | Mantenimiento nivel R1 (cada 15.000 horas) en motogenerador Altare A350B (MAN3268) 350 kWe. Operación completa (piezas+M.O.+despl. y gastos) realizada por Servicio Técnico Altare. | Diecinueve mil setecientos veintitrés euros con veinte céntimos | 19723.2 | 19723.2
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0032 | ud. | Mantenimiento nivel R2 (cada 25.000 horas) en motogenerador Altare A350B (MAN3268) 350 kWe. Operación completa (piezas+M.O.+despl. y gastos) realizada por Servicio Técnico Altare. | Sesenta y un mil doscientos quince euros con sesenta céntimos | 61215.6 | 61215.6
Mantenimiento | Cogeneración | DMTCO0033 | ud. | Mantenimiento nivel R3 (cada 50.000 horas) en motogenerador Altare A350B (MAN3268) 350 kWe. Operación completa con motor nuevo. Puede realizarse con bloque remanufacturado. | Ciento treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos euros | 139842 | 139842
Mantenimiento | Aire acondicionado | DMTAC0007 | ud. | Revisión cada 5 años RIF de instalaciones frigoríficas por empresa frigorista según RD 552/2019. | Dos mil quinientos catorce euros con veintisiete céntimos | 2514.27 | 2514.27
Mantenimiento | Aire acondicionado | DMTAC0008 | ud. | Certificado anual RIF por empresa frigorista de instalaciones frigoríficas que incluya todas las revisiones reglamentarias ejecutadas a lo largo del año | Tres mil doscientos sesenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos | 3268.56 | 3268.56
Mantenimiento | Aire acondicionado | DMTAC0009 | ud. | Control de fugas reglamentario anual por mantenedora habilitada de instalaciones frigoríficas RSIF | Trescientos ochenta y dos euros con ochenta y ocho céntimos | 382.88 | 382.88
Obra civil | Calorifugados | DOCCA0001 | m² | Suministro y aplicación de capa del espesor adecuado recomendado por el fabricante de material aislante térmico cerámico líquido de capa ultrafina marca Bronya mod. Klassic o similar, con coeficiente de conductividad térmica de aprox. 0,0012 W/m2C. Se incluye el suministro e instalación de cuantos andamios fijos/móviles y/o plataformas elevadoras sean necesarias para la total aplicación del producto, tanto en paramentos como en la totalidad de la cúpula, incluso medios auxiliares, cuantos equipos de protección individuales o colectivos sean necesarios así como ayudas de albañilería para preparación previa de todas las superficies consistente entre otras y como mínimo en reparación y enfoscado de zonas de depósito que se encuentran deterioradas con partes desprendidas y con agujeros y grietas y, en todo caso, aquello necesario para poder aplicar el producto aislante; limpieza y eliminación de hongos, arena, pintura desconchada y suciedad en todo el depósito i/cúpula. La limpieza se realizará con agua a presión o método similar y se utilizará fungicida en todas las zonas en las que se detecten hongos. Aplicación de capa imprimación con producto recomendado por fabricante del aislante térmico, en todas las zonas del digestor, i/cúpula para preparar soporte para aplicación. El producto deberá aplicarse siguiendo estrictamente los condicionantes de la Ficha Técnica del fabricante. Totalmente terminado en color blanco mate o en color similar al existente en el resto de digestores o de los paramentos del resto de la EDAR, en todo caso el color será el decidido por los servicios técnicos de Canal con los RAL disponibles del producto a aplicar. Se incluye informe posterior de justificación de espesores por parte del fabricante y medición de temperaturas antes y después de la aplicación | Sesenta y siete euros con treinta y cinco céntimos | 67.35 | 67.35
Obra civil | Calorifugados | DOCCA0002 | m² | Calorifugado de paramentos y cúpula de digestor en fibra vidrio de 100 mm de espesor y acabado en chapa lacada grecada galvanizada de 0,8 mm de espesor sobre correas tipo omega galvanizadas debidamente ancladas a paramento y cúpula. La zona de unión con la cúpula se rematará con un cierre albardilla de chapa prelacada de 0,8 mm.; se incluye sellado en todas la zonas necesarias mediante sellante de poliuretano y con una banda bituminosa de aplicación sin fuego para evitar la entrada de agua en el interior del aislamiento. Se incluye el suministro e instalación de cuantos andamios fijos/móviles y/o plataformas elevadoras sean necesarias para la total instalación, tanto en paramentos como en la totalidad de la cúpula, incluso medios auxiliares, cuantos equipos de protección individuales o colectivos sean necesarios así como ayudas de albañilería para preparación previa de todas las superficies consistente entre otras y como mínimo en reparación y enfoscado de zonas de depósito que se encuentran deterioradas con partes desprendidas y con agujeros y grietas y, en todo caso, aquello necesario para poder realizar la correcta instalación; limpieza y eliminación de hongos, arena, pintura desconchada y suciedad en todo el depósito i/cúpula. La limpieza se realizará con agua a presión o método similar y se utilizará fungicida en todas las zonas en las que se detecten hongos. Totalmente terminado, chapa en color blanco mate o en color similar al existente en el resto de digestores o de los paramentos del resto de la EDAR, en todo caso el color será el decidido por los servicios técnicos de Canal | Ciento cincuenta y ocho euros con veintidós céntimos | 158.22 | 158.22
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0274 | ud. | Mantenimiento anual de bomba SULZER XFP305J-CB2-PE220/6-G-D05*10C NG2 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico. | Setecientos setenta y un euros con treinta y seis céntimos | 771.36 | 771.36
Mantenimiento | Equipo sumergido | DMTES0275 | ud. | Mantenimiento anual de bomba SULZER XFP305J-CB2-PE150/8-G-D05*10C NG2 consistente en: 1. Inspección del estado del impulsor. Desgaste o daños de impulsor, de anillos de roce y holgura. Ajuste placa base. 2. Control de cierres mecánicos. 3. Control de cojinetes y rodamientos. 4. Control del motor eléctrico. Aislamiento entre fases y contra tierra, intensidades de fases y tensión, comprobación de sistemas de seguridad (interruptor térmico, PT100, PTC, sondas de humedad, nivel aceite, relés de protección) 5. Estado de cables (alimentación y señales), estanqueidad de las juntas de entrada y sistema de fijación de éstos. 6. Estado del sistema de izado (guías, cadenas). Limpieza general de la bomba. 7. Verificación estado corrosión de todos los componentes. 8. Instalación de la bomba en su ubicación. 9. Estanqueidad del sistema de acople a la bancada. 10. Verificación de regulación de nivel y de las protecciones en el cuadro eléctrico. | Setecientos setenta y un euros con treinta y seis céntimos | 771.36 | 771.36
Mantenimiento | Inspección | DMTIP0038 | ud. | Revisión anual por empresa especializada de ANCLAJE fijo de línea de vida o punto de anclaje fijo. Todos los anclajes de seguridad serán revisados conforme a las instrucciones del fabricante y por una empresa especializada del sector con experiencia acreditada en el montaje y/o mantenimiento de este tipo de dispositivos, líneas de vida, etc. En caso de imposibilidad manifiesta de localizar las citadas instrucciones, se podrá realizar una inspección, donde la empresa especializada revisará como mínimo: Cumplimiento de la norma UNE 795 clase A1 del anclaje Inspección visual, existencia de corrosiones, deformaciones, holguras, etc. Prueba de resistencia con equipo calibrado y con certificado en vigor, conforme a la fuerza indicada en cada anclaje. Comprobación de par de apriete de igual manera que en párrafos anteriores, con llave dinamométrica calibrada y con certificado en vigor. Emisión del certificado de revisión, firmado por Técnico competente. | Cincuenta y cinco euros | 55 | 55
Obra civil | Calorifugados | DOCCA0003 | m² | Suministro y aplicación de capa del espesor adecuado recomendado por el fabricante de material aislante térmico cerámico líquido de capa ultrafina marca Bronya mod. Klassic o similar, con coeficiente de conductividad térmica de aprox. 0,0012 W/m2C. Se incluye el suministro e instalación de cuantos andamios fijos/móviles y/o plataformas elevadoras sean necesarias para la total aplicación del producto, incluso medios auxiliares, cuantos equipos de protección individuales o colectivos sean necesarios así como limpieza previa y preparado de superficies o equipos, ayud.as de albañilería/decapado etc. para preparación previa de todas las superficies hasta todo lo necesario para poder aplicar el producto aislante siguiendo instrucciones del fabricante. La limpieza se realizará con agua a presión o método similar y se utilizará fungicida en todas las zonas en las que se detecten hongos. Aplicación de capa imprimación con producto recomendado por fabricante del aislante térmico, en todas las zonas a aplicar. El producto deberá aplicarse siguiendo estrictamente los condicionantes de la Ficha Técnica del fabricante. Totalmente terminado en color blanco mate o en color similar al existente en el resto de instalación o de la EDAR, en todo caso el color será el decidido por los servicios técnicos de Canal con los RAL disponibles del producto a aplicar. Se incluye informe posterior de justificación de espesores por parte del fabricante y medición de temperaturas antes y después de la aplicación | Setenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos | 77.46 | 77.46
Precios generales | Compuerta | DEXCM0001 | ud. | Término fijo de suministro de compuerta de canal con accionamiento de las siguientes características: MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: : Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra hasta 1.000 mm por encima del tablero. Incluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II. | Tres mil ciento cuarenta y dos euros con doce céntimos | 3142.125 | 3142.125
Precios generales | Compuerta | DEXCM0002 | m² | Término variable de suministro de compuerta de canal con accionamiento de las siguientes características: MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L, TABLERO: Reforzado según carga de agua, material: Acero inoxidable AISI-316L, Protección: : Estanqueidad goma-inox a 3 lados, en 1 sentido, mediante perfil especial de goma, EPDM fijado al tablero. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. Tornillería: A4. Piso de maniobra hasta 1.000 mm por encima del tablero. incluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II. Medido según superficie de tablero. | Dos mil ciento treinta y dos euros con veinticinco céntimos | 2132.25 | 2132.25
Precios generales | Compuerta | DEXCM0003 | ud. | Término fijo de suministro de compuerta mural de accionamiento manual de las siguientes características : Dimensiones máximas del orificio 1,60 m2; MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L; TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L; ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR; Tornillería: A4. Incluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II. | Tres mil seiscientos once euros con setenta y cinco céntimos | 3611.75 | 3611.75
Precios generales | Compuerta | DEXCM0004 | m² | Término variable de suministro de compuerta mural de accionamiento manual de las siguientes características : Dimensiones máximas del orificio 1,60 m2; MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L; TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L; ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR; Tornillería: A4. Incluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II. Medido según superficie de orificio. | Tres mil ciento veintitrés euros con ochenta y ocho céntimos | 3123.875 | 3123.875
Precios generales | Compuerta | DEXCM0005 | ud. | Término fijo de suministro de compuerta mural de accionamiento manual de las siguientes características : Dimensiones del orificio: superior a 1,60 m2; MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L; TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L; ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR; Tornillería: A4. Incluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II. | Dos mil quinientos dieciocho euros con ochenta y ocho céntimos | 2518.875 | 2518.875
Precios generales | Compuerta | DEXCM0006 | m² | Término variable de suministro de compuerta mural de accionamiento manual de las siguientes características : Dimensiones del orificio: superior a 1,60 m2; MARCO-GUÍA: Material: Acero inoxidable AISI-316L; TABLERO: Reforzado según carga de agua, Material: Acero inoxidable AISI-316L; ESTANQUEIDAD: Estanqueidad goma-inox a 4 lados, en 1 o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma-EPDM fijado al tablero y cuñas de apriete regulables. HUSILLO: Tipo: Ascendente / No Ascendente, Material: Acero inoxidable AISI-316. COLUMNA DE ACCIONAMIENTO: Material: Acero al carbono S275JR; Tornillería: A4. Incluso volante. Preparada para accionamiento motorizado. Protección según Especificación Técnica de Acabados de Canal de Isabel II. Medido según superficie de orificio. | Diez mil seiscientos setenta y nueve euros con cincuenta céntimos | 10679.5 | 10679.5
Precios generales | Compresores y soplantes | DEXCS0001 | ud. | Término fijo de suministro de soplante de émbolos rotativos para servicio en desarenado desengrasado o en reactor biológico de las siguientes características: Motor de accionamiento: forma B3, IP 55, 400 V, 50 Hz IE3 preparado para variación de frecuencia. Protecciones: Protección térmica y protección estanqueidad; Rodamientos aislados; Acoplamiento motor-soplante: Correas y poleas de protección. Incluye cabina de insonorización con ventilación forzada, manómetro, Termómetro para temperatura de impulsión, detector de colmatación, válvula de retención, válvula de seguridad, filtro de aspiración, bancada común del grupo, silentblocks en el grupo, extractor aire de cabina. Según Especificación Técnica General de Canal de Isabel II. Incluye transporte a EDAR y medios auxiliares para descarga en lugar donde indique Dirección de Obra y pequeño material para su montaje. | Seis mil trescientos setenta y ocho euros con treinta céntimos | 6378.3 | 6378.3
Precios generales | Compresores y soplantes | DEXCS0002 | kW | Término variable de suministro de soplante de émbolos rotativos para servicio en desarenado desengrasado o en reactor biológico de las siguientes características: Motor de accionamiento: forma B3, IP 55, 400 V, 50 Hz IE3 preparado para variación de frecuencia. Protecciones: Protección térmica y protección estanqueidad; Rodamientos aislados; Acoplamiento motor-soplante: Correas y poleas de protección. Incluye cabina de insonorización con ventilación forzada, manómetro, Termómetro para temperatura de impulsión, detector de colmatación, válvula de retención, válvula de seguridad, filtro de aspiración, bancada común del grupo, silentblocks en el grupo, extractor aire de cabina. Según Especificación Técnica General de Canal de Isabel II. Incluye transporte a EDAR y medios auxiliares para descarga en lugar donde indique Dirección de Obra y pequeño material para su montaje. Medida según potencia del motor. | Doscientos ochenta y dos euros con treinta y cuatro céntimos | 282.34 | 282.34
Precios generales | Decantadores | DEXDE0001 | ud. | Termino fijo para suministro de Puentes decantadores radiales medido según longitud. del diámetro. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Puente decantador de gravedad circular modelo PG o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: perfiles laminados; Tipo de barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal quitamiedos; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 1; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Suspendidas de la pasarela mediante amarres y estabilizadores; Forma: Espiral continua; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Catorce mil novecientos diez euros | 14910 | 14910
Precios generales | Decantadores | DEXDE0002 | m | Termino variable para suministro de Puentes decantadores radiales medido según longitud. del diámetro. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Puente decantador de gravedad circular modelo PG o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: perfiles laminados; Tipo de barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal quitamiedos; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 1; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Suspendidas de la pasarela mediante amarres y estabilizadores; Forma: Espiral continua; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Mil setecientos ochenta y cinco euros | 1785 | 1785
Precios generales | Decantadores | DEXDE0003 | m | Suministro de Puentes de succión medido según longitud. del diámetro. Pasarela S-275JR y rasquetas en 316L. Puente decantador de succión circular modelo PGS o similar. Tracción periférica. Pasarela: Radial; Estructura: Celosía de perfiles laminados; Tipo de barandilla: Integrada en la estructura de la pasarela; piso de la pasarela: trámex; Material pasarela: Acero al carbono S275JR; Material piso pasarela: Acero galvanizado; Material barandilla: Acero al carbono S275JR. Sistema motriz de carro periférico: Número de carros: 2; Tipo de ruedas del carro: Con llanta de fundición y bandaje especial de goma; Transmisión: Directa; Velocidad Máxima motor carro: 1500r.p.m.; Tensión y frecuencia: 3PH/ 380V/ 50Hz; Material carro: Acero al carbono S275JR. Pivote central: Mesa giratoria con rodamiento; Sistema de transmisión; Colector de anillo rotativos. Rasquetas de flotantes: Suspendidas de la pasarela; Alcance barrido: Radial; Material rasquetas y soporte: Acero inoxidable AISI-316L. Barredor de recogida de flotantes: Basculante; Material barredor: Acero inoxidable AISI-316L; Tolva de recogida de flotantes: Perimetral emergida, Material: Acero inoxidable AISI-316L. Rasquetas de fondo: Sujetas a la tubería de succión; Forma: Dientes de sierra; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Vertedero perimetral : Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. Deflector perimetral: Altura: 200mm; Espesor: 1.5mm; Material: Acero inoxidable AISI-316L. | Tres mil trescientos cincuenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 3358.75 | 3358.75
Precios generales | Intercambiadores | DEXIN0001 | ud. | Termino fijo de suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316) para calentamiento de fangos en digestión | Nueve mil doscientos cuarenta y un euros con diez céntimos | 9241.1 | 9241.1
Precios generales | Intercambiadores | DEXIN0002 | kW | Termino variable de suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 316) para calentamiento de fangos en digestión. Medido según potencia térmica del equipo | Cuarenta y cinco euros con veinticuatro céntimos | 45.24 | 45.24
Precios generales | Intercambiadores | DEXIN0003 | ud. | Termino fijo de suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304) para calentamiento de fangos en digestión | Siete mil setecientos sesenta y un euros con cincuenta céntimos | 7761.5 | 7761.5
Precios generales | Intercambiadores | DEXIN0004 | kW | Termino variable de suministro de intercambiador de calor de espiral en acero inoxidable (AISI 304) para calentamiento de fangos en digestión. Medido según potencia térmica del equipo | Cuarenta y dos euros con nueve céntimos | 42.09 | 42.09
Precios generales | Tornillo transportador | DEXTT0001 | ud. | Termino fijo de suministro de transportador de residuos de desbaste de las siguientes características: Producto: Residuos Sólidos Descarga Tamices; Densidad: 1.0(Kg/dm³); Temperatura: Ambiente; caudal de diseño: 2.0m3/h o similar; caudal Máximo Equipo: 3,5 m3/h o similar; Coeficiente llenado entre 33%; Inclinación: 2%; Espesor canal: 3mm; Espesor tapas: 2mm; Material equipo: AISI 316; Canal deslizamiento: PE HD-1000; Espesor: 10mm; Hélice: 230x230 (50x20); Material: AISI 316; Normativa IEC; Eficiencia IE3 (Alta Eficiencia); Potencia: 1.1kW.; Tensión de alimentación 380-420 V; Frecuencia de alimentación 50 Hz; Protección IP-55; Clase de aislamiento F; Tratamiento superficial: Decapado y Pasivado; Placa CE: Si. Incluso Bocas de carga para recogida de descargas, soportes en AISI-316, drenajes y descarga inferior. | Siete mil doscientos setenta y dos euros con veinte céntimos | 7272.2 | 7272.2
Precios generales | Tornillo transportador | DEXTT0002 | m | Termino variables de transportador de residuos de desbaste de las siguientes características: Producto: Residuos Sólidos Descarga Tamices; Densidad: 1.0(Kg/dm³); Temperatura: Ambiente; caudal de diseño: 2.0m3/h o similar; caudal Máximo Equipo: 3,5 m3/h o similar; Coeficiente llenado entre 33%; Inclinación: 2%; Espesor canal: 3mm; Espesor tapas: 2mm; Material equipo: AISI 316; Canal deslizamiento: PE HD-1000; Espesor: 10mm; Hélice: 230x230 (50x20); Material: AISI 316; Normativa IEC; Eficiencia IE3 (Alta Eficiencia); Potencia: 1.1kW.; Tensión de alimentación 380-420 V; Frecuencia de alimentación 50 Hz; Protección IP-55; Clase de aislamiento F; Tratamiento superficial: Decapado y Pasivado; Placa CE: Si. Incluso Bocas de carga para recogida de descargas, soportes en AISI-316, drenajes y descarga inferior. Medido por longitud. de equipo. | Mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros con noventa céntimos | 1455.9 | 1455.9
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT0915 | m² | Término variable de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC).Medida según área transversal del canal ancho x alto. Para instalar en canales; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cinco mil ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 5083.75 | 5083.75
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT0916 | m² | Término variable de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Medida según área transversal del canal ancho x alto. Para instalar en canales; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Siete mil doscientos quince euros con treinta y ocho céntimos | 7215.375 | 7215.375
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT0917 | m² | Término variable de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Medida según área transversal del canal ancho x alto. Para instalar en canales; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Tres mil quinientos veintitrés euros con veinticinco céntimos | 3523.25 | 3523.25
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT0918 | ud. | Término fijo de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Medida por unidad de reja suministrada; Para instalar en canales; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Diecisiete mil novecientos ochenta y seis euros con veinticinco céntimos | 17986.25 | 17986.25
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT0919 | ud. | Término fijo de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Medida por unidad de reja suministrada; Para instalar en canales; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al inoxidable AISI 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil ciento sesenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 25163.75 | 25163.75
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT0920 | ud. | Término fijo de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Medida por unidad de reja suministrada; Para instalar en canales; Paso de finos: de 10mm-20mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono; Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Doce mil novecientos treinta y dos euros con cincuenta céntimos | 12932.5 | 12932.5
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT1131 | m² | Término variable de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Medida según área transversal del canal ancho x alto. Para instalar en canales. Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Cuatro mil trescientos ochenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos | 4385.75 | 4385.75
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT1132 | m² | Termino variable de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Medida según área transversal del canal ancho x alto. Para instalar en canales.; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Seis mil doscientos setenta y seis euros con treinta y ocho céntimos | 6276.375 | 6276.375
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT1133 | m² | Término variable de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Medida según área transversal del canal ancho x alto. Para instalar en canales; Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Tres mil dieciocho euros con ochenta y ocho céntimos | 3018.875 | 3018.875
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT1134 | ud. | Término fijo de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Medida por unidad de reja suministrada. Para instalar en canales. Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 304. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Dieciocho mil quinientos treinta y un euros con veinticinco céntimos | 18531.25 | 18531.25
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT1135 | ud. | Término fijo de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Medida por unidad de reja suministrada. Para instalar en canales. Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero inoxidable 316. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Veinticinco mil seiscientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos | 25637.5 | 25637.5
Precios generales | Rejas y tamices | DEXRT1136 | ud. | Término fijo de suministro de reja inclinada situada a favor de corriente, con limpiarrejas de cadena y accionamiento eléctrico. Equipo para retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual (finos y gruesos), con limpieza automática a favor de flujo (FC). Medida por unidad de reja suministrada. Para instalar en canales. Paso de gruesos: de 20mm-80mm. Bastidor soporte: Soporta todo el conjunto de reja y accionamiento, sirve de guía al sistema limpiarreja y soporta el limpiapeine. Reja: Enrejillado que retiene los sólidos a su paso formado por pletinas de acero que selecciona el grosor de los sólidos. Grupo de accionamiento: Formado por un motorreductor eléctrico que acciona el eje motriz que transmite el movimiento al sistema mediante dos ruedas dentadas superiores extremas soportadas por sendos rodamientos con tensores de ajuste. Sistema de limpieza: Compuesto por dos cadenas de deslizamiento paralelas que mueven uno o varios peines en sentido vertical, inclinado o recto que recogen los detritus en la parte inferior y los descargan en la parte superior (chapa de descarga), volviendo posteriormente a bajar en sentido contrario para repetir sucesivamente la operación. Su sistema de funcionamiento con enclavamiento mecánico evita averías, gastos elevados de instalación y facilita su mantenimiento. Sistema limpiapeine: Rasqueta pivotante sobre un bastidor que realiza la operación de limpieza del peine y el vertido a la rampa de descarga. MATERIAL: Acero al carbono. Automatismos: Cuadro eléctrico con protecciones y automatismos; Limitador de par electrónico en cuadro eléctrico con alarma de sobrecarga y desconexión; Tipo de funcionamiento: intermitente mediante temporizador con interruptores de nivel de boya en canal de agua. | Doce mil seiscientos ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 12688.75 | 12688.75
Electricidad | Aparamenta | DELAP0157 | ud. | Suministro de interruptores automáticos para protección de la distribución de las siguientes características: Marca: SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPAcT NSX o equivalente; Número de polos 4; Corriente nominal:100 A ; Tipo de red: AC; Cortocircuito: 50 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A o 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A. | Novecientos cinco euros con quince céntimos | 905.15 | 905.15
Electricidad | Aparamenta | DELAP0158 | ud. | Suministro de interruptores automáticos para protección de la distribución de las siguientes características: Marca: SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPAcT NSX o equivalente; Número de polos 4; Corriente nominal: 160A ; Tipo de red: AC; Cortocircuito: 50 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A o 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A. | Mil doscientos cuarenta y un euros con veinticuatro céntimos | 1241.24 | 1241.24
Electricidad | Aparamenta | DELAP0159 | ud. | Suministro de interruptores automáticos para protección de la distribución de las siguientes características: Marca: SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPAcT NSX o equivalente; Número de polos 4; Corriente nominal:250A ; Tipo de red: AC; Cortocircuito: 50 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A o 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A. | Dos mil quinientos cuarenta y ocho euros con siete céntimos | 2548.07 | 2548.07
Electricidad | Aparamenta | DELAP0160 | ud. | Suministro de interruptores automáticos para protección de la distribución de las siguientes características: Marca: SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPAcT NSX o equivalente; Número de polos 4; Corriente nominal: 400 A ; Tipo de red: AC; Cortocircuito: 50 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A o 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A. | Cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro euros con treinta y siete céntimos | 4344.37 | 4344.37
Electricidad | Aparamenta | DELAP0161 | ud. | Suministro de interruptores automáticos para protección de la distribución de las siguientes características: Marca: SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPAcT NSX o equivalente; Número de polos 4; Corriente nominal: 630 A ; Tipo de red: AC; Cortocircuito: 50 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A o 50 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A. | Cinco mil ochocientos treinta y seis euros con treinta y cinco céntimos | 5836.35 | 5836.35
Electricidad | Aparamenta | DELAP0162 | ud. | Suministro de unidad de control electrónica para interruptor automático : Marca SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPacT NSX; Tecnología De Unidad De Disparo: Electrónico; Unidad de control: Micrologic 7 o superior; Número de Polo: 4; Tipo de red: AC; Tensión nominal de empleo: 440 V; Trip Unit Rating: 100 A en 40 °C. | Tres mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con dieciocho céntimos | 3844.18 | 3844.18
Electricidad | Aparamenta | DELAP0163 | ud. | Suministro de unidad de control electrónica para interruptor automático : Marca SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPacT NSX; Tecnología De Unidad De Disparo: Electrónico; Unidad de control: Micrologic 7 o superior; Número de Polo: 4; Tipo de red: AC; Tensión nominal de empleo: 440 V; Trip Unit Rating: 160 A en 40 °C. | Cuatro mil ciento treinta y ocho euros con setenta y cuatro céntimos | 4138.74 | 4138.74
Electricidad | Aparamenta | DELAP0164 | ud. | Suministro de unidad de control electrónica para interruptor automático : Marca SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPacT NSX; Tecnología De Unidad De Disparo: Electrónico; Unidad de control: Micrologic 7 o superior; Número de Polo: 4; Tipo de red: AC; Tensión nominal de empleo: 440 V; Trip Unit Rating: 250 A en 40 °C. | Cinco mil cuatrocientos noventa y seis euros con ochenta y siete céntimos | 5496.87 | 5496.87
Electricidad | Aparamenta | DELAP0165 | ud. | Suministro de unidad de control electrónica para interruptor automático : Marca SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPacT NSX; Tecnología De Unidad De Disparo: Electrónico; Unidad de control: Micrologic 7 o superior; Número de Polo: 4; Tipo de red: AC; Tensión nominal de empleo: 440 V; Trip Unit Rating: 400 A en 40 °C. | Siete mil trescientos sesenta y cuatro euros con setenta y siete céntimos | 7364.77 | 7364.77
Electricidad | Aparamenta | DELAP0166 | ud. | Suministro de unidad de control electrónica para interruptor automático : Marca SCHNEIDER o equivalente; Modelo: ComPacT NSX; Tecnología De Unidad De Disparo: Electrónico; Unidad de control: Micrologic 7 o superior; Número de Polo: 4; Tipo de red: AC; Tensión nominal de empleo: 440 V; Trip Unit Rating: 500 A en 40 °C. | Siete mil ochocientos doce euros con sesenta y cinco céntimos | 7812.65 | 7812.65
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0001 | ud. | Pequeño armario de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio), tamaño suficiente para ubicar teclado en su interior (aproximadamente 310x215x160 mm), con placa de montaje lisa en baquelita, apto para ambiente intemperie. Tapa opaca con junta de hermeticidad y dos cierres accionados con husillo triangular o similar, manilla extraíble. Se incluye perforado de muro para paso de cable. | Ciento cuarenta y nueve euros con cincuenta céntimos | 149.5 | 149.5
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0002 | ud. | Armarios de puerta única: IP66, acero laminado RAL 7035 espesor de la chapa 1,2mm, entrada de cables, Junta de estanqueidad de poliuretano, cierre de 3 puntos, con placa de montaje lisa en baquelita 370x250x150 -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec. Equipamiento incluido: Contacto antitamper, toma de corriente, interruptor automático bipolar 10A/Curva C. Montaje de los elementos a ubicar en su interior. | Cuatrocientos noventa y cuatro euros con cincuenta céntimos | 494.5 | 494.5
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0003 | ud. | Características: -Armario metálico (O alternativa de poliéster a decidir por Dirección de obra en cada emplazamiento) tamaño 700x500x250 mm con chapas de acero y grosores mínimos (Caja: 1,5 mm; Puerta: 2 mm), pintado exterior e interiormente con resina de poliéster-epoxi color gris RAL-7032 texturizado, placa de entrada de cables en el suelo de la caja, placa de montaje 3mm , puerta con cerradura y maneta: doble paletón 3 mm, grado de protección IP 66. -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec, Equipamiento incluido: Contacto antitamper, toma de corriente, interruptor automático bipolar 10A/Curva C. Montaje de los elementos a ubicar en su interior. Cableado y conexionado con puntas a presión de todos los elementos contenidos hasta regletero de bornas sobre carril DIN a incluir en el armario: bornas seccionables para señales de campo, bornas de doble piso para circuitos de alimentación. Conexionado de todos los circuitos de alimentación y señales de campo externos, con puntas terminales a presión e identificación individual mediante anillos de señalización o banderolas, alumbrado interior mediante interruptor manual todo ello según esquema-tipo de detalle aportado por Canal | Ochocientos dieciséis euros con cincuenta céntimos | 816.5 | 816.5
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0004 | ud. | Características: -Armario metálico (O alternativa de poliéster a decidir por Dirección de obra en cada emplazamiento) tamaño 1000x800x300 mm con chapas de acero y grosores mínimos (Caja: 1,5 mm; Puerta: 2 mm), pintado exterior e interiormente con resina de poliéster-epoxi color gris RAL-7032 texturizado, placa de entrada de cables en el suelo de la caja, placa de montaje 3 mm, puerta con cerradura y maneta: doble paletón 3 mm, grado de protección IP 66 -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec, Equipamiento incluido: Contacto antitamper, toma de corriente, interruptor automático bipolar 10A/Curva C. Montaje de los elementos a ubicar en su interior. Cableado y conexionado con puntas a presión de todos los elementos contenidos hasta regletero de bornas sobre carril DIN a incluir en el armario: bornas seccionables para señales de campo, bornas de doble piso para circuitos de alimentación. Conexionado de todos los circuitos de alimentación y señales de campo externos, con puntas terminales a presión e identificación individual mediante anillos de señalización o banderolas, alumbrado interior mediante interruptor manual todo ello según esquema-tipo de detalle aportado por Canal | Mil veintitrés euros con cincuenta céntimos | 1023.5 | 1023.5
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0005 | ud. | Armario rack con bastidor con capacidad de instalación 7 U para alojar en pared. Medidas (AxFxH) 600x450x420 mm. Puerta frontal en cristal templado o chapa, puerta trasera y cierres laterales en chapa de acero acabada en pintura al horno. Estructura de acero. Equipado con regleta de distribución eléctrica de 8 tomas, termostato y extractor. Puertas con cerradura y juego de dos llaves. Grado de protección IP20. Capacidad de carga estática 100 kg. Montado, ubicado e incluyendo apertura de hueco para paso de cables en suelo técnico o canaleta | Cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con veinticinco céntimos | 454.25 | 454.25
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0006 | ud. | Armario rack con bastidor con capacidad de instalación 24 U. Medidas (AxFxH) 600x1000x1200 mm. Puerta frontal en cristal templado o chapa, puerta trasera y cierres laterales en chapa de acero acabada en pintura al horno. Estructura de acero. Equipado con regleta de distribución eléctrica de 8 tomas, termostato y extractor. Puertas con cerradura y juego de dos llaves. Grado de protección IP20. Capacidad de carga estática 300 kg. Montado, ubicado e incluyendo apertura de hueco para paso de cables en suelo técnico | Mil trescientos sesenta y ocho euros con cincuenta céntimos | 1368.5 | 1368.5