Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0007 | ud. | Armario rack con bastidor con capacidad de instalación 42 U. Medidas (AxFxH) 800x1000x2055 mm. Puerta frontal en cristal templado o chapa , puerta trasera y cierres laterales en chapa de acero acabada en pintura al horno. Estructura de acero. Equipado con regleta de distribución eléctrica de 8 tomas, termostato y extractor. Grado de protección IP20. Capacidad de carga estática 500 kg. Montado, ubicado e incluyendo apertura de hueco para paso de cables en suelo técnico -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec, | Mil ochocientos veintiocho euros con cincuenta céntimos | 1828.5 | 1828.5
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0008 | ud. | Características: - Armario Rack 19” para montaje en exterior 24U, mínimo: 600×600 (ancho/fondo) - Fabricado en acero y termoaislado con doble pared. - Grado de protección IP-55. - Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 2 mm - Color gris RAL 7032 recubierto mediante tratamiento con pintura epoxi poliéster con secado al horno. - Puerta con junta de goma. - Cierre con mínimo 3 puntos de anclaje. - Toma de tierra en cuerpo y puerta. - Tejadillo con vierte aguas y alojamiento para bandeja de ventiladores (incluido en el precio). - Zócalo con tapa para el paso de cables en la base. -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec, Incluye: Estructura de acero. Equipado con regleta de distribución eléctrica de 8 tomas, termostato y extractor. | Dos mil seiscientos sesenta y ocho euros | 2668 | 2668
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0009 | ud. | Armarios para Exterior de chapa 2mm: (1300 X 850 X 400 ). Puerta normal con cierre manual y llave. Placa de montaje. Protección contra contactos indirectos mediante 1 interruptor diferencial bipolar súper inmunizado 25A/30 mA y 3 interruptor automático bipolar 10A/Curva C, bornas, pequeño material. Base hembra para toma de alimentación. Elemento de iluminación. Termostato y equipos de ventilación y calefacción. -Cerradura con cilindro mecánico simple de discos de perfil europeo, fabricado en acero, sistema de llave incopiable, temperatura de trabajo -50º / 65º.II. Medidas entre 30mm / 60 mm. Amaestrado según especificaciones de Canal Isabel Preparado para llaves Protec, | Dos mil seiscientos cincuenta y seis euros con cincuenta céntimos | 2656.5 | 2656.5
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0010 | ud. | Cajas estanca Termoplástico LIBRE DE HALOGENOS 200x200x120 mm. Grado de protección contra penetración de objetos sólidos y líquidos: IP55 e IP65. Grado de protección contra impactos: IK07 | Cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos | 57.5 | 57.5
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0011 | ud. | Cajas estanca Termoplástico LIBRE DE HALOGENOS 380x300x120 mm Grado de protección contra penetración de objetos sólidos y líquidos: IP55 e IP65. Grado de protección contra impactos: IK07 | Ochenta euros con cincuenta céntimos | 80.5 | 80.5
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0012 | ud. | Cuadro de descargador bipolar integrado de corrientes tipo rayo y de sobretensiones. Encapsulado sin emisión de gases, para montaje en carril DIN. Esquema TNC, TNS o TT. Máxima tensión de servicio 255 Vca. Corriente de choque tipo rayo 25 kA por polo. protección contra rayos y sobretensiones (Niveles I y II): gran capacidad de derivación y bajo nivel de protección. Protección contra sobretensiones para instalaciones eléctricas y equipos finales de última generación. Capacidad de descarga de impulso tipo rayo (10/350) prevista por la normativa IEC 61.024-1 y IEC 61312-1 | Seiscientos treinta y dos euros con cincuenta céntimos | 632.5 | 632.5
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0013 | ud. | Cuadro de descargador bipolar integrado de corrientes tipo rayo y de sobretensiones. Encapsulado sin emisión de gases, para montaje en carril DIN. Esquema TNC, TNS o TT. Máxima tensión de servicio 275 Vca, corriente de descarga nominal (8/20 µs) 20 kA, máxima corriente de descarga tipo rayo (8/20 µs) 40 kA por polo. Protección contra rayos y sobretensiones Tipo II: gran capacidad de derivación y bajo nivel de protección. Protección contra sobretensiones para instalaciones eléctricas y equipos finales de última generación. Capacidad de descarga de impulso tipo rayo (10/350) prevista por la normativa IEC 61.024-1 y IEC 61312-1. | Doscientos doce euros con setenta y cinco céntimos | 212.75 | 212.75
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0014 | ud. | Conjunto de portafusibles para dos polos, carril DIN, con fusibles de calibre 63 o 100 A, a escoger en cada caso por la dirección del contrato | Cuarenta euros con veinticinco céntimos | 40.25 | 40.25
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0015 | ud. | Interruptor automático bipolar 10 A/curva C, incluso cableado hasta bornas de cuadro | Cuarenta y siete euros con quince céntimos | 47.15 | 47.15
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0016 | ud. | Interruptor automático bipolar 16 A/curva C, incluso cableado hasta bornas de cuadro | Cuarenta y ocho euros con treinta céntimos | 48.3 | 48.3
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0017 | ud. | Interruptor automático bipolar 25 A/curva C, incluso cableado hasta bornas de cuadro | Cincuenta euros con dos céntimos | 50.025 | 50.025
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0018 | ud. | Interruptor diferencial superinmunizado ante corrientes pulsantes y armónicos, calibre 2x40 A, sensibilidad 30 mA, incluso cableado hasta bornas de cuadro | Ciento treinta y ocho euros | 138 | 138
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0019 | ud. | Interruptor diferencial superinmunizado ante corrientes pulsantes y armónicos, calibre 2x40 A, sensibilidad 300 mA, incluso cableado hasta bornas de cuadro | Doscientos veinticuatro euros con veinticinco céntimos | 224.25 | 224.25
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0020 | ud. | VIGI combinado de interruptor automático y diferencial 16 A/curva C, sensibilidad 30 mA, incluso cableado hasta bornas de cuadro | Noventa y tres euros con quince céntimos | 93.15 | 93.15
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0021 | ud. | Interruptor diferencial rearmable calibre 2x40 A, sensibilidad 300 mA, incluso cableado hasta bornas de cuadro | Ciento ochenta y seis euros con ochenta y nueve céntimos | 186.8865 | 186.8865
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0022 | ud. | Kit termorregulador para armario, compuesto por termostatos de máxima y mínima temperatura para carril DIN, rejilla de ventilación empotrable con filtro, extractor empotrable AC 220 V y resistencia blindada de 20 W AC 220 V con soporte para montaje en carril DIN. Incluso cableado y conexionado | Ciento treinta y ocho euros | 138 | 138
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0023 | m | Tubo de acero enchufable diámetro M-40, incluso p/p de manguitos de empalme, codos, grapas, cajas de derivación, racores y pequeño material | Catorce euros con noventa y cinco céntimos | 14.95 | 14.95
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0024 | m | Tubo de acero enchufable diámetro M-25, incluso p/p de manguitos de empalme, codos, grapas, cajas de derivación, racores y pequeño material | Once euros con diecinueve céntimos | 11.1895 | 11.1895
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0025 | m | Tubo de PVC para conducción eléctrica M-25, incluso p/p de manguitos de empalme, codos, grapas, cajas de derivación, racores y pequeño material | Seis euros con veintiocho céntimos | 6.279 | 6.279
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0026 | m | Tubo de PVC para conducción eléctrica diámetro M-40, incluso p/p de manguitos de empalme, codos, grapas, cajas de derivación, racores y pequeño material | Diez euros con ochenta y siete céntimos | 10.8675 | 10.8675
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0027 | m | Tubo corrugado de M-20 incluso p/p de manguitos de bridas | Cuatro euros con ochenta y nueve céntimos | 4.8875 | 4.8875
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0028 | m | Tubo corrugado de M-25 incluso p/p de manguitos de bridas | Cinco euros con cincuenta y tres céntimos | 5.5315 | 5.5315
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0029 | m | Tubo corrugado de M-32 incluso p/p de manguitos de bridas | Siete euros | 7.0035 | 7.0035
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0030 | m | Tubo helicoidal de acero recubierto de PVC, para canalización eléctrica, alta resistencia mecánica, IP65 de 21 mm de diámetro (PG-21) incluso p/p de grapas, cajas de derivación, racores y pequeño material | Siete euros con cuarenta y ocho céntimos | 7.475 | 7.475
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0031 | m | Canaleta de PVC, para canalización eléctrica o de a/a, con divisiones interiores, con tapa, medidas 40x90 mm, incluso p/p de tornillería de fijación, piezas especiales y pequeño material. | Trece euros con noventa y siete céntimos | 13.9725 | 13.9725
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0032 | m | Canaleta de PVC, para canalización eléctrica o de a/a, con divisiones interiores, con tapa, medidas 60x190 mm, incluso p/p de tornillería de fijación, piezas especiales y pequeño material. | Treinta y seis euros con once céntimos | 36.11 | 36.11
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0033 | m | Cable 2X1 mm2, no propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Conductor de cobre clase 5, aislamiento de PVC | Un euro con cincuenta y seis céntimos | 1.564 | 1.564
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0034 | m | Cable de cobre de alimentación RVK 0,6/1 kV, 3x1,5mm2 cubierta exterior de PVC negro, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) Marrón-Azul-Am/Vd. Libre de halógenos emisión de CLH inferior al 14% | Dos euros con sesenta y nueve céntimos | 2.691 | 2.691
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0012 | ud. | Suministro e instalación de módulo compacto de cogeneración C30 HPC 300 B con motor MAN E3286 LE 262 sobre contenedor. Incluye: -Modulo de cogeneración completo y listo para conectar y preparado para trabajar con biogás. -Conexiones interiores de los equipos del contenedor -Circuito auxiliar de aceite -Baterías aerorefrigerantes -Recuperador de calor de gases de escape -Silenciador de gases de escape. Rampa de gas y sistema de ventilación forzada del contenedor -Cuadro de control y potencia en cubículo individual e insonorizado -sistema de detección de gas. -Sistema antinocking en motor y control -Soplante de biogás -Ingeniería de detalle (BIM) -Puesta en marcha el fabricante. -Electroválvula de corte de biogás con filtro y manómetro diferencial. -Punto de toma de muestra de gases de escape y entorno de seguridad con escalera de gato y vallado perimetral. -Bomba de secundario, válvula de 3 vías y programación. -Cuadro eléctrico preparado para motor de 300kW integrado con PLC de control Incluido transporte y descarga | Quinientos treinta y cinco mil setenta y cinco euros con dieciséis céntimos | 535075.16 | 535075.16
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0013 | ud. | Suministro de contenedor C30 HPC 350 B con motor de ciclo de Otto MAN E2876LE302 y alternador, y en la que se incluye lo siguienre: - Contenedor metálico para intemperie de medidas especiales 3 metros de ancho, 3 metros de alto y 8 metros de largo - Circuito interno de recuperación del calor de camisas, aceite, intercooler de AT y gases de escape, bomba de circulación e intercambiador de calor de placas para el calentamiento del circuito de agua del usuario. - Línea y rampa de gas a motor. - Sistema antinocking en motor y control - Baterías eléctricas de alimentación para el arranque del motor. - Soplante de biogás, integración, habilitación y programación de su control desde cuadro del grupo - Sistema de ventilación forzada en interior del contenedor - Circuitos de agua y aceite perfectamente instalados en el interior del contenedor - Sistema de trasiego con tanque de aceite de 200 l, incluye bomba. - Cuadro de control y potencia, incluyendo equipo de sincronización, protección de motor y alternador y mando del módulo, interruptor de potencia para sincronismo e interconexión de grupo - Sistema de ventilación e insonorización del interior del contenedor - Silencioso de gases de escape de motor en AISI 316 - Iluminación del interior del contenedor - Chimenea de conducción de gases de escape. - baterías aerorefrigerantes del calor excedente del circuito de camisas de motor y del circuito de intercooler de motor - Sistema de detección de gas montado en el interior del contenedor - Punto de toma de muestras de gases de escape, y entorno de seguridad de escalera de gato y vallado perimetral - Suministro de bomba de secundario y válvula de 3 vías. Incluso programación de su control desde el cuadro del grupo cogenerador - Habilitar funcionamiento en isla del equipo de cogeneración - Electroválvula de corte de biogás, incluye integración, habilitación y programación de su control desde el cuadro de control del grupo cogeneración - Ingeniería de detalle (BIM) - Transporte y medios auxiliares de descarga y colocación para el montaje - Puesta en marcha por parte del fabricante. | Quinientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y seis euros con dieciocho céntimos | 555136.18 | 555136.18
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | DEMEC0014 | ud. | Suministro y montaje de Motogenerador MWM TCG3016 V16 (800kWe, cosф: 1,00) 1.500 rpm 50 Hz para biogás o similar : Sistema de control electrónico motor; Carburación electrónica; Termopares en cada cilindro; Alternador Marelli MJB 450 MB4 o similar; Sistema de escape con sensor de contrapresión; Bombas eléctricas (2 ud.) para el circuito de agua principal (HT) y auxiliar (LT); Válvulas eléctricas 3 vías (3 ud.) para circuito principal (HT) y auxiliar (LT); Precaldeo para agua de circuito o de camisas; Sensores de detección de flujo (3) y de nivel (2); Aerorradiador de doble cuerpo para circuito principal emergencia (HT) y circuito auxiliar (LT). Disposición outdoors; Ampliar/sustituir intercambiador de placas para aprovechamiento de calor del circuito principal; Cuadro de Control HAS con PLC Siemens o similar; Sistema TPEM. Pantalla táctil, Modulo de entradas y salidas integrado en HAS y cuadro de control. Permite regular velocidad, potencia, carburación, ignición, antidetonación y todas las alarmas y modos de funcionamiento del motor, operando en régimen de emisiones estables, de acuerdo a ley: Sistema REM; Obra civil para ejecución de bancada del grupo motogenerador y el aerorradiador; Instalación de todas las tuberías (calorifugadas) del circuito principal y auxiliar y conexionado con el aerorradiador, para el montaje de las nuevas bombas y válvulas eléctricas; Instalación eléctrica bombas, válvulas eléctricas, aerorradiador e interruptor general; Instalación de los componentes de la rampa de gas nueva; Sistema de gases de escape con 1 silencios, 1 válvula de baipás y 1 intercambiador de gases; Legalización de instalación; Pruebas funcionales de fábrica (con gas natural); Certificación CE de los elementos suministrados. Totalmente montado, legalizado y probado. - Soporte en la puesta en marcha. - Transporte | Setecientos sesenta mil doscientos euros | 760200 | 760200
Equipos mecánicos | Espesadores | DEMES0004 | ud. | Suministro e instalación de sistema de flotación (DAF) marca Nihuis modelo GDF 028 para un caudal de diseño de 54, 16 m3/h 8500 mg/l incluyendo Floculador en línea PRF 050 AS así como el transporte de todos los equipos y la conexión floculador flotador. | Ciento treinta y cuatro mil euros | 134000 | 134000
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0225 | ud. | Suministro de bomba VAUGHAN Chopper Pump modelo HE12W18. Incluyendo: Cierre mecánico flushless SiC (o TC), Válvula venteo gas ARV, montada sobre bancada de acero al carbono pintada. Conexión a motor directa o mediante poleas. Caudal de recirculación; 800 – 1.500 m3/h, aspiración con bomba exterior en carga, velocidad de la bomba 610 rpm, eficiencia de la bomba > 75 %, velocidad del motor:1000 rpm, Potencia del motor:55 kW / 75 HP, Voltaje del motor: 400/690 V 50 Hz, Aspiración:18” DN450 ANSI, Impulsión:12” DN300 ANSI, con 3 boquillas DOBLES en suelo + 2 boquilla SIMPLE en pared + 1 boquilla SIMPLE tipo FOAM BUSTER en pared, para trasiego de fango de digestión al 3,5 % de sólido. Se incluye estudio previo de la eficiencia y velocidad del mezclado: Simulación mediante software CFD del sistema propuesto en el digestor proyectado. | Doscientos once mil seiscientos diez euros con veinte céntimos | 211610.2 | 211610.2
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0226 | ud. | Suministro de bomba VAUGHAN Chopper Pump modelo HE8N10. Incluyendo: Cierre mecánico flushless SiC (o TC), Válvula venteo gas ARV, montada sobre bancada de acero al carbono pintada. Conexión a motor directa o mediante poleas. Caudal de recirculación; 300 – 790 m3/h, aspiración con bomba exterior en carga, velocidad de la bomba 970 rpm, eficiencia de la bomba > 65 %, velocidad del motor:970 rpm, Potencia del motor: 30 kW / 40 HP, Voltaje del motor: 400/690 V 50 Hz, Aspiración:10” DN250 ANSI, Impulsión:8” DN200 ANSI, con 2 boquillas DOBLES en suelo + 1 boquilla SIMPLE en pared + 1 boquilla SIMPLE tipo FOAM BUSTER en pared, para trasiego de fango de digestión al 3,5 % de sólido. Se incluye estudio previo de la eficiencia y velocidad del mezclado: Simulación mediante software CFD del sistema propuesto en el digestor proyectado. | Ciento seis mil euros | 106000 | 106000
Equipos mecánicos | Acelerador de corriente | DEMAR0001 | ud. | Suministro de acelerador de corriente WILO-EMU TR 316.55-4/8V o similar. Incluido Kit de instalación en AISI 304 y grúa de izado y soporte. Potencia nominal del motor 2,5 kW trifásico . Hélice de 3 aletas con buje autolimpiante: curvada hacia atrás. Diámetro nominal de la hélice: 1600 mm, velocidad de la hélice: 55 rpm. Combinación de la caja de cambios: 26,35. Fuerza de empuje 1740 N. Protección IP68 | Doce mil doscientos treinta y ocho euros | 12238 | 12238
Equipos mecánicos | Acelerador de corriente | DEMAR0002 | ud. | Suministro de ACELERADOR SUMERGIBLE FLYGT SR 4320.011 o similar de velocidad variable Con controlador inteligente integrado con hélice V3301222. de 2 palas de diámetro: 2.200 mm con motor de eficiencia IE4. Potencia. 2,2 kW 380/480VY 50/60Hz 3-fas. Velocidad: 33 rpm 10 polos Instalación: Con guiadera para barra-guía 100 x 100 mm Max. Temperatura del líquido: 40ºC. Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. Sensor FLS. Protección de motor: IP 68 Aislamiento clase H (180ªC) Tipo de operación: S1 (24h /día) Material palas: Plástico poliuretano reforzado Material de carcasa: Hierro fundido, ASTM 35B Material del eje: Acero inoxidable (ASTM/AISI 431) Material de los anillos tóricos: NBR. Junta mecánica con material Exterior: Widia (WCCR) - Widia (WCCR). Se incluyen 10 m de cable eléctrico tipo SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) para arranque directo Con recubrimiento STANDARD Espesor: 120 micras (M0700.00.0004). TRIPODE L= 6 M PARA PALA ACERO GALVANIZADO. PARA UN DIAMETRO DE HELICE HASTA 2,5 M TUBO GUIA 100 x 100 MM. MATERIAL: ACERO GALVANIZADO SE RECOMIENDA PARA SU FIJACIÓN 4x HILTI HAS-R M16 X 190 MM. KIT DE MONTAJE TORNILLERIA. CHAVETA SOPORTE TRIPODE B ACERO GALVANIZADO Material: Plástico. ESTRUCTURA SIST.IZADO<300 MATERIAL: GALVANIZADO. KIT WINCHE<320KG - A.GALV 15mCABLE+POLEA+ABRAZADERA. BASE PARA PESCANTE <600Kg FIJACION EN EL SUELO MATERIAL: ACERO GALVANIZADO. | Veintinueve mil trescientos catorce euros con ochenta y tres céntimos | 29314.83 | 29314.83
Equipos mecánicos | Acelerador de corriente | DEMAR0003 | ud. | Suministro de ACELERADOR Acelerador de corriente de gran eficiencia para aguas residuales, con hélice dinámica de alto rendimiento y sistema de autolimpieza de alabes, capaz de proporcionar un caudal de agitación de 1,9 m3/s a 56 rpm en la hélice. Marca SULZER, modelo SB1623 A30/4-33.56 N380V/50 o similar con motor de 3 kW, tensión 400 V y 50 Hz. Motor estanco y encapsulado con protección de tipo IP 68, estator con aislamiento de clase F. Anillo deflector de sólidos patentado para proteger la junta mecánica de posibles daños por la entrada de materiales sólidos y fibrosos. El agitador dispone de protección térmica por TCS con sensores térmicos en cada fase del bobinado, protección de estanqueidad por Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite y sistema de refrigeración por sumergencia (hasta 20 m). Los materiales del agitador son: alojamiento del motor en EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40), eje en St 60 (1.0060), tornillería exterior en 1.4401 (AISI 316) y hélice en Poliuretano reforzado. Incluye junta mecánica en Junta mecánica Carburo-silicio hacia el medio+doble junta radial hacia el motor y 10 de cable por equipo, tipo especial sumergible en material CSM resistente al agua residual. Incluye guía TUBO CUADRADO en material 304 de dimensiones. 60X60X2, y longitud L=6m. Incluye MÓDULO DE SUPERVISIÓN DE BOMBA SULZER CA 462. PARA 1 SEÑAL DE TEMPERATURA (PTC O BIMETAL) Y 1 DE HUMEDAD (TIPO DI). CON 2 SALIDAS PARA ALARMA (TEMPERATURA Y HUMEDAD) & SALIDA NC PARA BLOQUEO DE BOMBA. ALIMENTACIÓN 110 A 230 VAC. Incluye PEDESTAL HORMIGON SB 1600-1800-2000 KPL.N. y PESCANTE IZADO GALV. 500KG | Catorce mil seiscientos noventa euros con cincuenta céntimos | 14690.5 | 14690.5
Equipos mecánicos | Bombas | DEMBO0227 | ud. | Suministro de bomba centrífuga Vaughan Chopper pump modelo S8NC motor 45 kW 1000 rpm | Cuarenta y tres mil euros | 43000 | 43000
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0035 | m | Cable de cobre libre de ANTIROEDORES 0,6/1 kV, 3G1,5 mm4 | Tres euros con cuarenta céntimos | 3.404 | 3.404
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0036 | m | Cable de cobre de alimentación RVK 0,6/1 kV, 3x2,5mm2 cubierta exterior de PVC negro, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) Marrón-Azul-Am/Vd. Libre de halógenos emisión de CLH inferior al 14% | Tres euros con cincuenta y seis céntimos | 3.565 | 3.565
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0037 | m | Cable de cobre libre de ANTIROEDORES 0,6/1 kV, 3G2,5 mm2 | Tres euros con noventa y un céntimos | 3.91 | 3.91
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0038 | m | Cable de cobre de alimentación RVK 0,6/1 kV, 3x6mm2 cubierta exterior de PVC negro, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) Marrón-Azul-Am/Vd. Libre de halógenos emisión de CLH inferior al 14% | Ocho euros con sesenta y dos céntimos | 8.625 | 8.625
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0039 | m | Cable de cobre libre de ANTIROEDORES 0,6/1 kV, 3G6 mm4 | Ocho euros con noventa y nueve céntimos | 8.993 | 8.993
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0040 | m | Cable de cobre de alimentación RVK 0,6/1 kV, 3x10mm2 cubierta exterior de PVC negro, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) Marrón-Azul-Am/Vd. Libre de halógenos emisión de CLH inferior al 14% | Diez euros con quince céntimos | 10.1545 | 10.1545
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0041 | m | Cable de cobre libre de ANTIROEDORES 0,6/1 kV, 3G10 mm4 | Once euros con treinta y tres céntimos | 11.3275 | 11.3275
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0042 | m | Cable para detectores, pulsadores y lectoras, tipo manguera libre de halógenos, conductores de cobre Clase 5 sección 4x0,22mm2 + 2x0,7mm2, aislamiento PVC, cubierta PVC. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2 | Un euro con noventa y seis céntimos | 1.955 | 1.955
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0043 | m | Cable para BUS RS485 en canalización de cualquier tipo, manguera libre de halógenos, doble apantallado, 2X2X0,5mm2 | Un euro con noventa y ocho céntimos | 1.978 | 1.978
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0044 | m | Cable para BUS con protección antirroedores, V0102VMV-K 500V UV. 2x2x0.5 mm2 | Dos euros con noventa y dos céntimos | 2.921 | 2.921
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0045 | m | Cable para señales y alimentación con protección antirroedores, V02VMV-R 500V UV. 4x0,22mm2+2 x 0,7mm2 | Tres euros con cincuenta y seis céntimos | 3.565 | 3.565
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0046 | m | Bandeja de conexiones de 8 fibras ópticas con adaptadores, pictail , instalada en el interior de envolvente, conectorizacion, fusión de fibras ópticas e informe de reflectometría | Cuatrocientos ochenta y dos euros con setenta y un céntimos | 482.7125 | 482.7125
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0047 | m | Bandeja de conexiones de 16 fibras ópticas con adaptadores, pictail , instalada en el interior de envolvente, conectorizacion, fusión de fibras ópticas e informe de reflectometría | Ochocientos cinco euros | 805 | 805
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0048 | m | Cable de fibra óptica formado por 8 fibras multimodo 50/125 OM2, FO holgada A-D(ZN)B 2Y n, cubierta interior en poliéster, protección antirroedores en acero corrugado de 0,155 mm de espesor y cubierta de polietileno de color negro | Tres euros con noventa y siete céntimos | 3.9675 | 3.9675
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0049 | m | Cable de 8 fibras ópticas multimodo 50/125 OM2 adecuado para colocación en exterior o enterrado en zanja. Cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen),armadura metálica de acero corrugado y gel bloqueador de humedad | Cinco euros con noventa y ocho céntimos | 5.98 | 5.98
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0050 | m | Fibra óptica monomodo OS1, 8 fibras. | Cuatro euros con setenta y dos céntimos | 4.715 | 4.715
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0051 | m | Fibra óptica monomodo OS1, 8 conductores para exteriores armadura metálica | Seis euros con treinta y dos céntimos | 6.325 | 6.325
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0052 | ud. | Latiguillo fibra óptica multimodo o monomodo de 5 metros | Veintinueve euros con cuarenta y siete céntimos | 29.4745 | 29.4745
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0053 | ud. | Latiguillo fibra óptica multimodo o monomodo de 15 metros | Veintinueve euros con cuarenta y siete céntimos | 29.4745 | 29.4745
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0054 | ud. | Suministro y conexionado de latiguillo UTP CAT6 hasta 5 m de longitud, libre de halógenos, crimpado RJ45 en ambos extremos, en canalización de cualquier tipo | Nueve euros con veinte céntimos | 9.2 | 9.2
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0055 | ud. | Suministro y conexionado de latiguillo UTP CAT6 de 5 hasta 15 m de longitud, libre de halógenos, crimpado RJ45 en ambos extremos, en canalización de cualquier tipo | Veinte euros con setenta céntimos | 20.7 | 20.7
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0056 | m | Suministro, tendido y conexionado de cable de 4 pares UTP categoría 6 Flexible con cubierta LSZH 1/0,6 (Low Smoke Zero Halogen) 250 MHZ color Gris. Conductores flexibles de 7 x 0,20mm | Un euro con setenta y ocho céntimos | 1.7825 | 1.7825
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0057 | m | Cable UTP CAT 6 con cubierta de polietileno negro para instalaciones en exteriores. Blindado con trenza de hilos de acero, antirroedores. Incluso crimpado RJ45 en ambos extremos, en canalización de cualquier tipo | Tres euros con veintidós céntimos | 3.22 | 3.22
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0058 | m | Cable coaxial RG59 para televisión, incluso p/p de terminales. Cable de 75 ohms de impedancia, no propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Apto para instalación en exteriores o ambientes húmedos. | Dos euros con setenta y un céntimos | 2.714 | 2.714
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0059 | m | Cable coaxial RG11 para televisión, incluso p/p de terminales. Cable de 75 ohms de impedancia, no propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Apto para instalación en exteriores o ambientes húmedos. | Cinco euros con cuarenta y tres céntimos | 5.428 | 5.428
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0060 | ud. | Fuente de alimentación conmutada con aislamiento galvánico. Entrada AC 220V, salida DC 12V, 150 W. Con gestión de carga para batería de respaldo de plomo-ácido de 12 V y conmutación automática de ésta en cuanto desaparece la tensión de red. Adaptada para carril DIN. Incluso cableado y conexionado | Ciento cuarenta y un euros con cuarenta y cinco céntimos | 141.45 | 141.45
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0061 | ud. | Fuente de alimentación conmutada con aislamiento galvánico. Entrada AC 220V, salida DC 24V, 100 W. Adaptada para carril DIN. Incluso cableado y conexionado | Ciento cincuenta y un euros con ochenta céntimos | 151.8 | 151.8
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0062 | ud. | Fuente de alimentación 75 w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 75W (1,6 Amp.) - Entrada universal de CA / rango completo. - Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Para instalación en carril DIN TS-35 / 7.5 o 15. - Cumple con NEC clase 2 / LPS (12V, 24V, 48V solamente). - Indicador LED de encendido. - Contacto de relé DC OK. - Sin consumo de energía de carga <0.75W. - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 32x102x125 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | Setenta y tres euros con cincuenta y cuatro céntimos | 73.536 | 73.536
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0063 | ud. | Fuente de alimentación 240w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 240W (5 Amp.) - Entrada AC Universal. - Protección: Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Montaje en carril DIN TS-35/7.5/15. - Nivel de inmunidad industrial EN61000-6-2 (EN50082-2). - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 63x125x113 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | Ciento nueve euros con cincuenta céntimos | 109.502 | 109.502
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0064 | ud. | Fuente de alimentación 480w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 480W (10 Amp.) - Entrada AC Universal. - Protección: Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Montaje en carril DIN TS-35/7.5/15 - Nivel de inmunidad industrial EN61000-6-2 (EN50082-2) - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 85x125x113 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | Doscientos tres euros con dieciséis céntimos | 203.162 | 203.162
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0065 | ud. | Fuente de alimentación 13,8 VDC - 9 Amp. de salida para switch de altas capacidades. Formato para instalar sobre carril din. Rango de entrada universal 90-264Vca. 47-63Hz. Tensión de salida para la carga con alimentación: 13,8Vcc. Tensión de salida en modo batería: tensión de la batería. Intensidad de salida 9A. Pico 13A. Tensión de flotación ajustable 12-15Vcc. (El ajuste de la tensión de flotación también ajusta la tensión de salida con alimentación). Intensidad de carga 4A. Potencia: 179,4W. Tipo de baterías: Gel, AGM y húmedas. Factor corrector de potencia >0,95 a 230Vca.. Eficiencia típica: 88% a plena carga con alimentación. Protección frente a descarga profunda de las baterías, sobre carga, sobre tensión, sobre temperatura e inversión de la polaridad. Sin corte en la salida en el paso de modo alimentación a modo batería. 0ms de tiempo de transferencia. Alarmas de alimentación correcta AC-OK y batería baja mediante relé. LED indicador de encendido. Aislamiento entrada y salida 3000Vca. Temperatura de trabajo: desde -20 hasta +70ºC de temperatura ambiente. Consulte la ficha técnica para ver las curvas de deriva. Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) [mm]: 63 x 115 x 125,2. | Ciento treinta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos | 134.52 | 134.52
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0066 | ud. | Fuente de alimentación 13,8 VDC - 20 Amp. de salida para switch de altas capacidades. Formato para instalar sobre carril din. Rango de entrada universal 90-305Vca. 47-63Hz. Tensión de salida para la carga con alimentación: 12Vcc (según tensión de salida ajustada). Tensión de salida en modo batería: tensión de la batería. Intensidad de salida 20A. Intensidad de carga 15,4A. Ajustable entre el 20% y el 100% mediante potenciómetro. La carga conectada siempre tiene prioridad frente a la recarga de baterías. Curva de carga configurable en tensión y corriente. Potencia: 240W. Tipo de baterías: Gel, AGM, húmedas y LiFeO4. Capacidad de baterías: 20-200Ah OVC Clase III hasta 2000m. Protección contra sobre tensiones de entrada clase III (hasta 2000m). Factor corrector de potencia >0,95 a 230Vca. Eficiencia típica: 90% a plena carga con alimentación. Comunicación MODBus. Protección frente a descarga profunda de las baterías, sobre carga, sobre tensión, sobre temperatura e inversión de la polaridad. Sin corte en la salida en el paso de modo alimentación a modo batería. 0ms de tiempo de transferencia. Alarmas de alimentación correcta AC-OK, batería baja mediante relé, fallo de carga y salida OK. Relés de alarma normalmente abiertos y cerrados. LED indicador de encendido. Aislamiento entrada y salida 4000Vca. Temperatura de trabajo: desde -30 hasta +70ºC de temperatura ambiente. Consulte la ficha técnica para ver las curvas de deriva. Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) [mm]: 85,5 x 125,2 x 129,2. | Doscientos veintitrés euros | 223 | 223
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0067 | ud. | Batería de plomo-ácido, 12 V, capacidad 7,2 Ah, sellada sin mantenimiento. Incluso cableado y conexionado | Treinta y cuatro euros con cincuenta céntimos | 34.5 | 34.5
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0068 | ud. | Batería hermética de plomo-ácido; 12 V; 18 Ah; en el interior de caja de panel de intrusión o módulo de expansión con fuente y conectada a tomas de tensión auxiliar de estos dispositivos. Incluso cableado y conexionado | Cuarenta euros con treinta y seis céntimos | 40.365 | 40.365
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0069 | ud. | en cuadro de Convertidor DC/DC con aislamiento galvánico. Entrada DC 12V- 30V, 5A con salida ajustable DC 24-28V 5-4, 3A . Para carril DIN. Incluso cableado y conexionado | Ciento cuarenta y nueve euros con cincuenta céntimos | 149.5 | 149.5
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0070 | ud. | de Convertidor DC/DC con aislamiento galvánico. Entrada DC 48V- 24V, 5A con salida ajustable DC 24-28V 5-4,3A . Para carril DIN | Ciento cincuenta y cinco euros con veinticinco céntimos | 155.25 | 155.25
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0071 | ud. | de Convertidor DC/DC con aislamiento galvánico. Entrada DC 48V (36-72), 8A con salida de DC 12V, 150 W. Adaptado para carril DIN | Noventa y cuatro euros con cinco céntimos | 94.047 | 94.047
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0072 | ud. | Sistema de alimentación ininterrumpida para corriente monofásica a 220 Vca y 3.000 VA de potencia. Formato para montaje en rack de 19". Funcionamiento On-line doble conversión, AC/DC-DC/AC. Baterías de Pb-Ca, estancas, sin mantenimiento, para una autonomía de 10 minutos a plena carga como mínimo. Instalado y conexionado en el armario rack del cuadro general | Mil quinientos once euros con sesenta y ocho céntimos | 1511.675 | 1511.675
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0073 | ud. | Sistema de alimentación ininterrumpida para corriente monofásica a 220 Vca y 4.000 VA de potencia. Formato para montaje en rack de 19". Funcionamiento On-line doble conversión, AC/DC-DC/AC. Baterías de Pb-Ca, estancas, sin mantenimiento, para una autonomía de 10 minutos a plena carga como mínimo. Instalado y conexionado en el armario rack del cuadro general | Mil setecientos noventa y cuatro euros con un céntimo | 1794.0115 | 1794.0115
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0074 | ud. | Sistema de alimentación ininterrumpida para corriente monofásica a 220 Vca y 5.000 VA de potencia. Formato para montaje en rack de 19". Funcionamiento On-line doble conversión, AC/DC-DC/AC. Baterías de Pb-Ca, estancas, sin mantenimiento, para una autonomía de 10 minutos a plena carga como mínimo. Instalado y conexionado en el armario rack del cuadro general | Mil novecientos cincuenta y cinco euros con un céntimo | 1955.0115 | 1955.0115
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0075 | ud. | Sistema de alimentación ininterrumpida para corriente monofásica a 220 Vca y 7.000 VA de potencia. Formato para montaje en rack de 19". Funcionamiento On-line doble conversión, AC/DC-DC/AC. Baterías de Pb-Ca, estancas, sin mantenimiento, para una autonomía de 10 minutos a plena carga como mínimo. Instalado y conexionado en el armario rack del cuadro general | Dos mil doscientos noventa y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos | 2294.848 | 2294.848
Equipos de seguridad | Equipamiento base | DESEB0076 | ud. | Sistema inversor con By-Pass de transferencia interno con entrada 48VDC y 230VAC 1P, ampliable hasta 3KVA Y con Módulo inversor 1500 VA (tensión de entrada 48 VDC/230 VAC | Dos mil setenta euros | 2070 | 2070
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0001 | ud. | Switch industrial Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full dúplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 14 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 56 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared. Puertos: - 4 puertos 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 con alimentación IEEE 802.3bt PoE++ (95 W por puerto) - 1 puerto 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 - 2 slots 100/1000X SFP mini-GBIC/SFP slots compatible con 100BASE-FX SFP - 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) - Potencia máxima de servicio acumulada de 240 W | Cuatrocientos noventa y nueve euros con sesenta y seis céntimos | 499.662 | 499.662
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0002 | ud. | Switch industrial Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full dúplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 56 V. Conector eléctrico: Terminal block (3-pin). Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared. Puertos: - 8 puertos 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 con alimentación IEEE 802.3at PoE+ (30 W por puerto) - 2 puertos 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 - 2 slots 100/1000X SFP mini-GBIC/SFP slots compatible con 100BASE-FX SFP - 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) - Potencia máxima de servicio acumulada de 240 W | Quinientos sesenta y tres euros | 562.998 | 562.998
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0003 | ud. | Switch industrial Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full dúplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 56 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared. Puertos: - 8 puertos 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 con alimentación IEEE 802.3at PoE+ (hasta 36 W por puerto) - 4 slots 100/1000X SFP mini-GBIC/SFP slots compatible con 100BASE-FX SFP - 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) - Potencia máxima de servicio acumulada de 240 W | Quinientos setenta y tres euros con ochenta y dos céntimos | 573.82 | 573.82
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0004 | ud. | Switch industrial Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full dúplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 12 - 56 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared. Puertos: - 8 puertos 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet RJ45 con alimentación IEEE 802.3at PoE+ (hasta 36 W por puerto) - 4 slots 100/1000X SFP mini-GBIC/SFP slots compatible con 100BASE-FX SFP - 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) - Potencia máxima de servicio acumulada de 240 W | Quinientos setenta y tres euros con ochenta y dos céntimos | 573.82 | 573.82
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0005 | ud. | Switch de calidad industrial de tipo riel DIN L2 / L4 Switch Gigabit PoE + administrado cuenta con funciones PoE inteligentes de PLANET para mejorar la disponibilidad de aplicaciones comerciales críticas en entornos industriales. Proporciona administración de doble pila IPv6 / IPv4 y motor de conmutación Gigabit L2 / L4 incorporado junto con 8 puertos 10/100 / 1000BASE-T con 30 vatios de 802.3at PoE +, 2 puertos de cobre Gigabit adicionales y otros 2 extra 100/1000 BASE -X Ranuras de fibra SFP para datos y video uplink. El IGS-4215-8P2T2S es capaz de operar de manera confiable, estable y silenciosa en cualquier entorno industrial sin afectar su rendimiento. Con una capacidad total de energía de hasta 240 vatios para diferentes tipos de aplicaciones PoE, una carcasa de metal IP30 que le permite operar a un rango de temperatura de -40 a 75 ° C. Funciones avanzadas como VLAN, agregación de enlaces y protocolo spanning tree Alimentación remota hasta 100 metros y 250 m en modo ampliado Puertos: 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T (PoE +) 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T 2 x SFP 1000BASE-SX/LX/BX 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) | Cuatrocientos treinta y siete euros con ochenta y siete céntimos | 437.866 | 437.866
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0006 | ud. | de Switch administrado PoE industrial L2 10x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x SFP 100/1000 Base-SX/LX/BX (diagnóstico DDM). Los puertos 1-8 admiten fuente de alimentación PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), potencia total 360 W (para máxima potencia, se requiere una fuente de alimentación dual del mismo voltaje, por ejemplo, 2x DC 54 V). Compatibilidad con IPv4/IPv6, Web/SNMP/Telnet/consola, sistema NMS, Smart Discovery Utility, aplicación CloudViewer, VLAN 802.1Q, 802.3x Flow Control, árbol de expansión, múltiple/rápido Spanning Tree, agregación de líneas 802.3ad LACP, QoS, DHCP snooping y DHCP Option82, LLDP, IGMP v2/v3, RADIUS, TACACS+, ERPS Ring (ITU-T G.8032). Salida de alarma en caso de fallo, protección ESD hasta 6 kV (8 kV en aire), protección IP30, caja metálica, temperatura de trabajo -40 a +75 °C, montaje en carril DIN o directamente en la pared , fuente de alimentación CC 48 -54 V. Los conmutadores para Ethernet industrial están diseñados para condiciones de funcionamiento exigentes con una amplia gama de temperaturas de trabajo, suministro de energía incierto y descargas frecuentes. Los conmutadores de la serie IGS se instalan fácilmente en un riel DIN estándar o directamente en la pared y permiten el despliegue de la conocida tecnología Ethernet incluso en un entorno industrial. También son adecuados para su instalación en armarios exteriores con grandes fluctuaciones en las temperaturas de funcionamiento (normalmente aplicaciones inalámbricas y MAN ISP). Funciones avanzadas como VLAN, agregación de enlaces y protocolo spanning tree Alimentación remota hasta 100 metros y 250 m en modo ampliado Puertos: 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T (PoE ++) 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T 2 x SFP 1000BASE-SX/LX/BX 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) | Cuatrocientos sesenta y cinco euros con sesenta y ocho céntimos | 465.684 | 465.684
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0007 | ud. | de Switch industrial gestionable 8x RJ-45 100/1000Base-T, 2x SFP 10/100/1000Base-X, soporte IPv6. Gestión web/SNMPv3, redes 255 VLAN 802.1Q, Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, agregación de líneas LACP 802.3ad, Port Shaper, QoS, DHCP snooping, LLDP. Posibilidad de alimentación en todo el rango 12 - 48 V DC, protección IP30, carcasa de aluminio, temperatura de trabajo -40~75°C. Diagnóstico de cableado. Protección contra sobretensión ESD+EFT LAN y puertos de alimentación hasta 6 kV. Montaje sobre carril DIN o directamente en la pared. Los conmutadores inteligentes para Ethernet industrial están diseñados para su montaje en un carril DIN estándar o directamente en la pared y permiten el despliegue de la conocida tecnología Ethernet incluso en un entorno industrial. También son adecuados para su instalación en armarios exteriores con grandes fluctuaciones en las temperaturas de funcionamiento (normalmente aplicaciones inalámbricas y MAN ISP). Está equipado para redundancia, además del conocido método Spanning Tree (cuyo tiempo de recuperación es del orden de segundos), especialmente la función especializada ERPS (Ethernet Ring Protection Switching), que tiene un tiempo de recuperación y búsqueda. una nueva ruta de hasta 50 ms. El conmutador tiene la posibilidad de sincronización precisa del reloj en la red gracias al protocolo PTP (Precision Time Protocol) según IEEE 1588v2. El enrutamiento estático L3 es compatible con hasta 32 reglas y 128 interfaces VLAN. Puertos: 8 x RJ-45 10/100/1000BASE-T 2 x SFP 1000BASE-SX/LX/BX 1 x puerto serie de consola RJ-45 2 x interfaz lógica digital DI/DO | Quinientos cuarenta y un euros con treinta y ocho céntimos | 541.382 | 541.382
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0008 | ud. | Switch industrial L3 PoE+ que contiene 16 x RJ-45 10/100/1000Base-T 802.3at PoE+ y 4 x ranuras SFP/mini-GBIC (1000Base-SX/LX/BX SFP ). Además, está equipado con un módulo ONVIF interno para detección e información sobre cámaras IP en la red. Gracias a su carcasa metálica con certificación IP30, soporta altas temperaturas desde -40 °C hasta 75 °C, lo que lo hace apto para uso intensivo. La capacidad de conmutación del conmutador es de 40 Gbps sin bloqueo y el rendimiento es de 29,7 Mpps. Hay disponibles 36 W de potencia PoE para cada uno de los dieciséis puertos RJ-45 (máximo 240 W o 320 W con fuente de alimentación dual con el mismo voltaje), por lo que es posible alimentar incluso dispositivos que consumen más energía. El interruptor está alimentado por una fuente de alimentación dual de 48-56 V CC. El interruptor es adecuado para montaje en pared o riel DIN. Puertos: 16 conectores RJ-45 10/100/1000Base-T 802.3at PoE+ 4 ranuras SFP/mini-GBIC (1000Base-SX/LX/BX SFP) 1 puerto de consola serie RJ-45 (RS232) | Novecientos catorce euros con veintiún céntimos | 914.206 | 914.206
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0009 | ud. | Switch PoE gestionable de 24 puertos 1000Base-T con inyectores 802.3at, potencia hasta 300 W, 2x puertos SFP 100/1000Base-X. Gestión web/SNMPv3/telnet, VLAN 802.1Q, QoS, LACP troncal estática, IGMPv3, aislamiento de puertos, árbol Spannig. Filtro ACL+MAC, RADIUS/TACACS, espionaje DHCP. Switch gestionable Gigabit con puertos PoE (power over ethernet) para alimentación centralizada de dispositivos vía Ethernet como cámaras IP, elementos Wi-Fi o teléfonos VOIP. El diseño del dispositivo es adecuado para su instalación en oficinas o espacios de presentación. También es adecuado para aplicaciones en cuadros de distribución locales, la conexión se puede realizar a través de puertos ópticos SFP. La gestión segura se proporciona mediante gestión web cifrada o protocolo SNMP. Las conexiones del usuario final se pueden proteger con reglas ACL/MAC o una posible autorización a un servidor RADIUS/TACACS. Puertos: 24 x RJ-45 10/100/1000BASE-T 2 x SFP 100/1000BASE-X 1 x puerto de consola serie RS-232 (RJ-45) | Quinientos euros con treinta y cinco céntimos | 500.35 | 500.35
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0010 | ud. | Switch PoE manejable 28 puertos 1000Base-T, 24x inyectores 802.3at, potencia hasta 440W, 4x puertos SFP 100/1000Base-X (compartido con 25-28). Gestión web/SNMPv3/telnet/consola, VLAN 802.1Q, QoS, LACP, IGMPv3, Spannig tree. Filtro ACL+MAC, RADIUS/TACACS, espionaje DHCP. Soporte IPv4/IPv6. Modo Extend para conexión a una velocidad de 10 Mb/s hasta una distancia de 150-200 m en UTP dependiendo de la línea utilizada, incluyendo alimentación PoE. Switch gestionable Gigabit con puertos PoE (power over ethernet) para alimentación centralizada de dispositivos vía Ethernet como cámaras IP, elementos WiFi o teléfonos VOIP. El diseño del dispositivo es adecuado para su instalación en oficinas o espacios de presentación. También es adecuado para aplicaciones en cuadros de distribución locales, la conexión se puede realizar con puertos ópticos SFP. La gestión segura se proporciona mediante gestión web cifrada o protocolo SNMPv3. Las conexiones del usuario final se pueden proteger con reglas ACL/MAC o una posible autorización a un servidor RADIUS/TACACS. Puertos 28 x RJ-45 10/100/1000BASE-T 4 x SFP 100/1000BASE-X 1 x puerto de consola serie RJ-45 (RS232) | Quinientos ochenta y nueve euros con noventa y seis céntimos | 589.964 | 589.964
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0011 | ud. | Switch administrable PoE/PoE+ ofrece 48 puertos 10/100/1000 Base-T y 4 ranuras SFP 100/1000 Base-X. Todos los puertos RJ-45 admiten fuente de alimentación 802.3at PoE+ con una potencia total de hasta 600 W. Gestión vía Web/SNMP/Telnet/consola, soporte SSH v2, TLS v1.2, SNMP v3, VLAN 802.1Q, QoS, LACP, IGMP v3, árbol de distribución, filtro ACL+MAC, RADIUS/TACACS+, DHCP Snooping y DHCP Option82, compatibilidad con IPv4/IPv6, UIT G.8032 ERPS Ring (desde la versión 2.1/3.0). Modo Extendido para conexión a una velocidad de 10 Mb/s hasta una distancia de 100 a 250 m en UTP dependiendo de la línea utilizada, incluyendo alimentación PoE. Switch gestionable Gigabit con puertos PoE (power over ethernet) para alimentación centralizada de dispositivos vía Ethernet como cámaras IP, elementos Wi-Fi o teléfonos VOIP. Dispone de una amplia gama de funciones para garantizar el funcionamiento de una red segura eliminando posibles ataques a las capas inferiores del modelo OSI y posible autenticación de dispositivos finales. La gestión segura se proporciona mediante gestión web cifrada o protocolo SNMP v3. Las conexiones del usuario final se pueden proteger con reglas ACL/MAC o una posible autorización a un servidor RADIUS/TACACS+. Capacidad PoE de 600 W, consola RJ-45, 4 ventiladores, soporte de anillo ERPS ITU G.8032 para topologías en anillo, mayor seguridad cibernética, dimensiones y peso Puertos: 48x RJ-45 10/100/1000 Base-T 4x SFP 100/1000 Base-X 1x consola RJ-45 | Ochocientos treinta y siete euros con quince céntimos | 837.148 | 837.148
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0012 | ud. | Transceptor de (2) fibras MULTIMODO para puertos (SFP - 1G) del switch. - SFP industrial par dos fibras multimodo - Longitud de onda 1310 nm (Bajo demanda se solicitará 850 nm.) - Rango de temperatura de funcionamiento de -40° a 75° C - Rango de distancia extendido (hasta 2 km) - Instalación Plug & Play en caliente | Cuarenta y cuatro euros con noventa y seis céntimos | 44.962 | 44.962
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0013 | ud. | Transceptor de (2) fibras MULTIMODO para puertos (SFP - 1G) del switch. - SFP industrial par dos fibras monomodo (Conector LC Dúplex) - Rango de temperatura de funcionamiento de -40° a 75° C - Rango de distancia extendido (hasta 20 km) - Instalación Plug & Play en caliente | Cuarenta y cuatro euros con noventa y seis céntimos | 44.962 | 44.962
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0014 | ud. | Transceptor de (2) fibras MULTIMODO para puertos (SFP - 1G) del switch. Transceptor de fibra Gigabit SFP de temperatura extendida de 1000Mbps de (-40º a 75º C) son la solución de fibra Ethernet industrial ideal que puede operar de manera confiable en entornos de temperaturas eléctricas severas y de amplio rango. Estos módulos transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) funcionan con un enlace de datos dúplex integrado a través de fibra óptica. Los transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) funcionan con la interfaz Gigabit SFP de PLANET™ para proporcionar una red Gigabit Ethernet confiable y de alto rendimiento. La función de conexión en caliente del dispositivo permite a los administradores de red instalar fácilmente puertos compatibles con SFP MSA sin interrumpir el equipo host en funcionamiento. Paquete: SFP. Tipo PHY: 1000Base-BX. Tipo de fibra: multimodo. Conector: LC. Longitud de onda: TX: 1310 nm, RX: 1550 nm. Max. Distancia: 2 km. | Cincuenta y dos euros con treinta y siete céntimos | 52.368 | 52.368
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0015 | ud. | Transceptor de (1) fibra MULTIMODO para puertos (SFP - 1G) del switch. Transceptor de fibra Gigabit SFP de temperatura extendida de 1000Mbps de (-40º a 75º C) son la solución de fibra Ethernet industrial ideal que puede operar de manera confiable en entornos de temperaturas eléctricas severas y de amplio rango. Estos módulos transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) funcionan con un enlace de datos dúplex integrado a través de fibra óptica. Los transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) funcionan con la interfaz Gigabit SFP de PLANET™ para proporcionar una red Gigabit Ethernet confiable y de alto rendimiento. La función de conexión en caliente del dispositivo permite a los administradores de red instalar fácilmente puertos compatibles con SFP MSA sin interrumpir el equipo host en funcionamiento. Paquete: SFP. Tipo PHY: 1000Base-BX. Tipo de fibra: multimodo. Conector: LC. Longitud de onda: TX: 1550 nm, RX: 1310 nm. Max. Distancia: 2 km. | Cincuenta y dos euros con treinta y siete céntimos | 52.368 | 52.368
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0016 | ud. | Transceptor conversor puerto (SFP - 1G) a RJ45 cobre. Módulo Mini GBIC TP. 100m. Multi Modo. Cumple con el estándar IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet. 1 puerto de fibra x 1000Mbps TP/LC. Conector de cobre. Rango extendido de temperatura (-40º a 75 ºC) | Cincuenta y dos euros con treinta y siete céntimos | 52.368 | 52.368
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0017 | ud. | Fuente de alimentación 75 w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 75W (1,6 Amp.) - Entrada universal de CA / rango completo. - Protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Para instalación en carril DIN TS-35 / 7.5 o 15. - Cumple con NEC clase 2 / LPS (12V, 24V, 48V solamente). - Indicador LED de encendido. - Contacto de relé DC OK. - Sin consumo de energía de carga <0.75W. - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 32x102x125 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | Setenta y tres euros con cincuenta y cuatro céntimos | 73.536 | 73.536
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0018 | ud. | Fuente de alimentación 240w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 240W (5 Amp.) - Entrada AC Universal. - Protección: Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Montaje en carril DIN TS-35/7.5/15. - Nivel de inmunidad industrial EN61000-6-2 (EN50082-2). - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 63x125x113 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | Ciento nueve euros con cincuenta céntimos | 109.502 | 109.502
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0019 | ud. | Fuente de alimentación 480w de salida para switch de altas capacidades. Características: - 48VDC / 480W (10 Amp.) - Entrada AC Universal. - Protección: Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura. - Enfriamiento por convección de aire libre. - Montaje en carril DIN TS-35/7.5/15 - Nivel de inmunidad industrial EN61000-6-2 (EN50082-2) - Dimensiones (AnchoxFondoxAlto): 85x125x113 mm. - Temperatura: -20ºC - 70ºC | Doscientos tres euros con dieciséis céntimos | 203.162 | 203.162
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0020 | ud. | Fuente de alimentación 13,8 VDC - 9 Amp. de salida para switch de altas capacidades. Formato para instalar sobre carril din. Rango de entrada universal 90-264Vca. 47-63Hz. Tensión de salida para la carga con alimentación: 13,8Vcc. Tensión de salida en modo batería: tensión de la batería. Intensidad de salida 9A. Pico 13A. Tensión de flotación ajustable 12-15Vcc. (El ajuste de la tensión de flotación también ajusta la tensión de salida con alimentación). Intensidad de carga 4A. Potencia: 179,4W. Tipo de baterías: Gel, AGM y húmedas. Factor corrector de potencia >0,95 a 230Vca.. Eficiencia típica: 88% a plena carga con alimentación. Protección frente a descarga profunda de las baterías, sobre carga, sobre tensión, sobre temperatura e inversión de la polaridad. Sin corte en la salida en el paso de modo alimentación a modo batería. 0ms de tiempo de transferencia. Alarmas de alimentación correcta AC-OK y batería baja mediante relé. LED indicador de encendido. Aislamiento entrada y salida 3000Vca. Temperatura de trabajo: desde -20 hasta +70ºC de temperatura ambiente. Consulte la ficha técnica para ver las curvas de deriva. Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) [mm]: 63 x 115 x 125,2. | Ciento treinta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos | 134.52 | 134.52
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0021 | ud. | Fuente de alimentación 13,8 VDC - 20 Amp. de salida para switch de altas capacidades. Formato para instalar sobre carril din. Rango de entrada universal 90-305Vca. 47-63Hz. Tensión de salida para la carga con alimentación: 12Vcc (según tensión de salida ajustada). Tensión de salida en modo batería: tensión de la batería. Intensidad de salida 20A. Intensidad de carga 15,4A. Ajustable entre el 20% y el 100% mediante potenciómetro. La carga conectada siempre tiene prioridad frente a la recarga de baterías. Curva de carga configurable en tensión y corriente. Potencia: 240W. Tipo de baterías: Gel, AGM, húmedas y LiFeO4. Capacidad de baterías: 20-200Ah OVC Clase III hasta 2000m. Protección contra sobre tensiones de entrada clase III (hasta 2000m). Factor corrector de potencia >0,95 a 230Vca. Eficiencia típica: 90% a plena carga con alimentación. Comunicación MODBus. Protección frente a descarga profunda de las baterías, sobre carga, sobre tensión, sobre temperatura e inversión de la polaridad. Sin corte en la salida en el paso de modo alimentación a modo batería. 0ms de tiempo de transferencia. Alarmas de alimentación correcta AC-OK, batería baja mediante relé, fallo de carga y salida OK. Relés de alarma normalmente abiertos y cerrados. LED indicador de encendido. Aislamiento entrada y salida 4000Vca. Temperatura de trabajo: desde -30 hasta +70ºC de temperatura ambiente. Consulte la ficha técnica para ver las curvas de deriva. Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) [mm]: 85,5 x 125,2 x 129,2. | Doscientos veintitrés euros | 223 | 223
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0022 | ud. | Inyector de corriente industrial para 1 dispositivo PoE+ (power over ethernet) 10/100/1000 BaseT(X), alimentación 220 V AC, potencia admisible de salida 30/60 W en modo 2p pares/4 pares. Rango de tª extendido -40 a 70ºC Incluso latiguillo RJ45 CL6 para conexión a switch. | Ciento sesenta euros con sesenta y dos céntimos | 160.616 | 160.616
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0023 | ud. | Inyector de corriente industrial para 1 dispositivo PoE+ (power over ethernet) 10/100/1000 BaseT(X), alimentación 220 VAC, potencia admisible de salida 60 W. Rango de temperatura -10ºC a 45ºC. Cumple con 802.3.at y PoE 802.3af | Ciento cincuenta y seis euros con noventa y cinco céntimos | 156.948 | 156.948
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0024 | ud. | extensor para (1) un dispositivo PoE+ 60W., para instalación en exteriores. Carcasa resistente para exteriores con clasificación IP66/IP67 de policarbonato sin PVC. Sin necesidad de fuente de alimentación adicional. Compatible con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at y High PoE 60 W. Rango de temperatura -40ºC a 60ºC. Cumple con 802.3.at y PoE 802.3af | Trescientos veinticinco euros con cincuenta y ocho céntimos | 325.578 | 325.578
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0025 | ud. | Extensor para (1) un dispositivo PoE y High PoE. Dúplex completo/semidúplex 10/100 Mbps. Sin necesidad de fuente de alimentación adicional. Compatible con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Rango de temperatura -10ºC a 50ºC. Cumple con 802.3.at y PoE 802.3af | Ciento setenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos | 179.432 | 179.432
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0026 | ud. | de convertidor de medios compacto, Plug and Play y con PoE. Fuente de alimentación integrada. Incluye entrada de datos a través de SFP o RJ45 y proporciona High PoE de 60 W. Ranura SFP para fibra óptica. Midspan integrado. High PoE de 60 W. | Doscientos treinta y tres euros con sesenta céntimos | 233.598 | 233.598
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0027 | ud. | Módulo I/O con 10 puertos de E/S: 2 puertos de E/S configurables, 5 entradas, 3 salidas y 1 salida de relé en forma de C, lo que permite supervisar entradas de cámaras, analíticas, botones de alarma y sensores ambientales, lo que permite detectar los eventos del sistema y actuar ante ellos. Es fácil de integrar con sistemas de seguridad avanzados de terceros, como sistemas de gestión de vídeo (VMS) y sistemas de alarma e intrusiones. Además, gracias a su tecnología, se pueden añadir hasta 16 módulos de expansión para disponer de más funciones de E/S todavía. > 10 puertos de E/S, las entradas incluidas se supervisan > 1 relé en forma de C, húmedo o seco > Admite hasta 128 E/S y 64 relés con una conexión IPden cuadro de switch Ethernet IO para montarse en carril DIN. Especificaciones técnicas: - 24VDC Nominal, 12 to 36VDC -Consumo 282mA (typical at 24VDC) -IO Cable Max 14 AWG, aislamiento en las entradas digitales de 3K VDC o 2K Vrms, protección contra sobretensión en las entradas digitales hasta 36VDC,8 salidas de relé 5A,ratio de los contactos de relé de 5A@30VDC, 5A@250VAC, 5A@110VAC | Trescientos cincuenta y siete euros con cincuenta y dos céntimos | 357.52 | 357.52
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0028 | ud. | Switch Ethernet IO para montarse en carril DIN. Especificaciones técnicas: - 24VDC Nominal, 12 to 36VDC -Consumo 282mA (typical at 24VDC) -IO Cable Max 14 AWG, aislamiento en las entradas digitales de 3K VDC o 2K Vrms, protección contra sobretensión en las entradas digitales hasta 36VDC,8 salidas de relé 5A,ratio de los contactos de relé de 5A@30VDC, 5A@250VAC, 5A@110VAC | Seiscientos veintisiete euros con dos céntimos | 627.02 | 627.02
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | DESEC0029 | ud. | Descodificador de vídeo 4K con capacidad de mostrar vídeo en directo en vista de secuencia y hasta 9 transmisiones de vídeo multiventana. -Vídeo 4K con salida HDMI -Alimentación PoE o CC - Salida de audio - Secuencias perfectas y transmisión multiventana. | Seiscientos setenta y seis euros con dos céntimos | 676.02 | 676.02
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0001 | ud. | Panel de central de intrusión y control de accesos certificada Grado 3. Comunicador RTB integrado, 12 zonas en placa, ampliables a 20 mediante módulos de expansión, excluidos éstos. Certificado EN50131-1: 2006 +A1:2009 y EN50131-3: 2009; Grado de seguridad 2 y Grado de seguridad 3; Clase medioambiental II. Hasta 23 usuarios, hasta 3 grupos. Registro de hasta 500 eventos para intrusión y control de accesos. Protocolo SIA. Se incluye: - Panel de intrusión - Comunicaciones encriptadas con múltiples rutas (GSM/GPRS y Ethernet) y supervisión continua del estado de la conexión con la central receptora de alarmas (CRA). - Caja con interruptor antitámper, específica para grado 3 - Fuente de alimentación. | Quinientos treinta y ocho euros con cincuenta céntimos | 538.5 | 538.5
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0002 | ud. | Panel de central de intrusión y control de accesos certificada Grado 3. Comunicador RTB integrado, 12 zonas en placa, ampliables a 20 mediante módulos de expansión, excluidos éstos. Certificado EN50131-1: 2006 +A1:2009 y EN50131-3: 2009; Grado de seguridad 2 y Grado de seguridad 3; Clase medioambiental II. Hasta 48 usuarios, hasta 3 grupos. Registro de hasta 500 eventos para intrusión y control de accesos. Protocolo SIA. Se incluye: - Panel de intrusión - Comunicaciones encriptadas con múltiples rutas (GSM/GPRS y Ethernet) y supervisión continua del estado de la conexión con la central receptora de alarmas (CRA). - Caja con interruptor antitámper, específica para grado 3 - Fuente de alimentación. | Seiscientos diecisiete euros con cuarenta céntimos | 617.404 | 617.404
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0003 | ud. | Panel de central de intrusión y control de accesos certificada Grado 3. Comunicador RTB integrado, 12 zonas en placa, ampliables a 100 mediante módulos de expansión, excluidos éstos. Certificado EN50131-1: 2006 +A1:2009 y EN50131-3: 2009; Grado de seguridad 2 y Grado de seguridad 3; Clase medioambiental II. Hasta 98 usuarios, hasta 4 grupos. Registro de hasta 1.000 eventos para intrusión y control de accesos. Protocolo SIA. Se incluye: - Panel de intrusión - Comunicaciones encriptadas con múltiples rutas (GSM/GPRS y Ethernet) y supervisión continua del estado de la conexión con la central receptora de alarmas (CRA). - Caja con interruptor antitámper, específica para grado 3 - Fuente de alimentación. | Quinientos noventa y dos euros con nueve céntimos | 592.092 | 592.092
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0004 | ud. | Módulo de comunicaciones, para interconexión a Central de Intrusión, señalización de alarmas y servicios de mantenimiento remoto, mediante LAN/WAN Ethernet 10Base-T compatibles con el protocolo TCP/IP. Módulo Ethernet de montaje directo, que se puede montar en la carcasa del panel de control existente, lo que permite ahorrar tiempo y dinero al no tener que instalar ni cablear ninguna caja adicional. También se puede ahorrar, ya que no hay costes adicionales por los requisitos adicionales de cableado. Cumple con la norma EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, PD6662:2010 grado de seguridad 3 , clase ambiental II, ATS clase 4. Certificaciones: EN50131-3:2009 EN50131-6:2008 PD6662:2010 | Ciento noventa y seis euros con cuarenta céntimos | 196.4 | 196.4
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0005 | ud. | Módulo de comunicaciones diseñado para integraciones con sistemas industriales como alarmas, centrales de incendio, sistemas de control, etc., con los siguientes puertos de comunicaciones: 1 x RS232 1 x Ethernet (ADSL, LAN, etc...) 1 x Modem 4G (GSM, SMS, GPRS, 4G) 2 x Salidas de Colector Abierto 1 x RS485 Configuración mediante consola a través de comandos y por programa de configuración. Compatible con el protocolo SIA 3 y 4. Compatible con receptora Honeywell R-TCP/IP para Galaxy SIA y la R20 de Alwon. Integración con paneles de centrales de intrusión Galaxy Flex a través del puerto serie. Bidireccional con panel Galaxy Flex, po, 4Gr GPRS y por Ethernet. Compatible con instalaciones con IP Dinámicas y admite DNS. Protocolo encriptado según la norma AES128. Control de las comunicaciones por 4G y por Ethernet de forma simultánea mediante sondeo configurable en segundos. Control de anti substitución de la unidad. Doble canal de transmisión por Ethernet y por 4G. Incluye antena. Alimentación: desde 12 Vdc a 30 Vdc, tomada de la central de intrusión. Certificaciones: Certificado en Grado 3 IHAS, Clase II, ATS SP1-SP6, SPT Tipo X/Y, con lo requerido por las normas siguientes: EN 50130-5:2011 EN 50130-4:2011/A1:2014 EN 50136-1:2012/A1:2018 EN 50136-2:2013 EN 50131-10:2014 EN 50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020 | Trescientos treinta y ocho euros con cincuenta céntimos | 338.5 | 338.5
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0007 | ud. | Módulo expansor de 8 entradas y 4 salidas. Protección contra manipulación. Roto switch para ajustar la dirección Módulo. Incluye caja autoprotegida por támper. Medidas: 175 x 155 x 25 mm. EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II | Ciento diecinueve euros con setenta y cuatro céntimos | 119.736 | 119.736
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0008 | ud. | Módulo fuente de alimentación inteligente con módulo expansor de 8 entradas y 4 salidas. Protección contra manipulación. Roto switch para ajustar la dirección Módulo. Incluye caja autoprotegida por támper. EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II | Trescientos diez euros con veintiocho céntimos | 310.276 | 310.276
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0009 | ud. | Consola multifunción compatible con la central de intrusión, retroiluminada con display alfanumérico LCD 2 líneas de 16 caracteres, teclado de silicona, zumbador, tapa y támper antisabotaje de caja y pared | Ciento sesenta y un euros con cuarenta y un céntimos | 161.414 | 161.414
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0010 | ud. | Antena de telefonía GSM/GPRS omnidireccional de exterior alta ganancia mínimo 9 dB, con soporte o mástil de hasta 1,5 m, cable hasta 10 m y terminal de conexión o latiguillo con los adaptadores necesarios para conectar al equipo de comunicaciones | Doscientos treinta euros | 230 | 230
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0011 | ud. | Antena de telefonía GSM/GPRS unidireccional tipo Yagi-Uda de exterior alta ganancia, mínimo 15 dB, con soporte o mástil, cable hasta 10 m y terminal de conexión o latiguillo con los adaptadores necesarios para conectar al equipo de comunicaciones | Trescientos euros | 300 | 300
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0012 | ud. | Sirena autoalimentada para alarma de exteriores dotada de flash y támper, con certificado Grado 3: - Sirena exterior con luz trasera integrada. Doble sirena piezo. Circuito encapsulado. - Cierre bisagra/soporte de destornillador. Confirmación audible de configuración. - Opciones de sonido seleccionables. Modo técnico de control local y remoto. - Protección contra inversión de polaridad. Tampers de tapa y pared. - 114 dBA. Luz estroboscópica: Tecnología SMT LED. - Policarbonato con protección UV. Batería de respaldo (recargable). IP65. IK08. | Ciento once euros con treinta céntimos | 111.302 | 111.302
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0013 | ud. | Detector volumétrico digital de doble tecnología infrarrojos/microondas , con una cobertura de 15 m/98º y la exclusiva tecnología ACT. Grado 3 con anti-enmascaramiento activo (cumple normativa EN50131-1). La tecnología ACT (Anti-camuflaje) evita mediante la conmutación a modo microondas, los intentos de camuflaje del canal PIR o la ineficacia del canal PIR a elevadas temperaturas. Altura de montaje flexible de hasta 3,3 m. Soporte giratorio opcional para montaje en techo o pared. Consumo máx.: 19 mA. Dimensiones: 65 x 128 x 41 mm. | Ochenta y ocho euros con treinta y ocho céntimos | 88.384 | 88.384
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0014 | ud. | Detector volumétrico doble tecnología Ir+Mw alcance 16X22 metros, óptica de espejo de alta calidad y cobertura de ángulo 0sistema anti-enmascaramiento por PIR activo, con sensor inercial para evitar falsas alarmas por vibraciones. Certificado EN50131-2-4 Grado 3 Clase II | Noventa y seis euros con veintiún céntimos | 96.21 | 96.21
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0015 | ud. | Detector volumétrico digital de doble tecnología infrarrojos/microondas , con un Alcance 12m diámetro, tecnología ACT Green Line, antimasking. Certificado EN50131 Grado 3. Es un detector digital de montaje en techos de perfil discreto, diseñado con los más avanzados componentes para garantizar un funcionamiento fiable en una amplia gama de aplicaciones. Emplea un sensor PIR de doble elemento con compensación real de temperatura digital, además proporciona una cobertura de 360º gracias a una lente Fresnel de gran angular. Instalación interior, altura de montaje de 2,8m a 4m. Alimentación: 9 a 16 VDC. Consumo máximo: 15 mA a 12VDC. Dimensiones: Ø135 x 27 mm. | Noventa y ocho euros con cuarenta y seis céntimos | 98.464 | 98.464
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0016 | ud. | Detector volumétrico de doble tecnología, para exteriores, envolvente PVC IP65 con visera, alcance a solicitud de 15m/90º (gran angular), 23m/5º (largo alcance) o 15 m/5º (cortina) . Función anticolisión del microondas que permite instalación espalda contra espalda. Anti-masking. Con soportes incluidos. Incluso ajustes y pruebas de área de detección | Doscientos cinco euros con cuarenta y nueve céntimos | 205.488 | 205.488
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0017 | ud. | Detector PIR pasivo exterior de rango corto, ángulo de detección 90º, cobertura 21X24 m, carcasa tubular para exteriores, resistente al agua, tª ambiente -20ºC a 60ºC, con soporte incluido. | Quinientos veintitrés euros con setenta y un céntimos | 523.708 | 523.708
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0018 | ud. | Detector PIR pasivo exterior cortina de rango corto, ángulo de detección 3,8º, cobertura 50x3,3 m, carcasa tubular para exteriores, resistente al agua, tª ambiente -20ºC a 60ºC, con soporte incluido | Cuatrocientos noventa y dos euros con cuarenta y cinco céntimos | 492.446 | 492.446
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0019 | ud. | Contacto magnético de baja potencia, con distancia de apertura (10 mm.) para montaje en superficie y támper con micro interruptor, con clemas de contacto para conexiones sin necesidad de caja de conexión. Conexiones 6 terminales. Forma de contacto: SPST Form A (C/NA). Certificado GRADO 3. | Cincuenta y un euros con veinte céntimos | 51.2 | 51.2
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0020 | ud. | Contacto magnético, para montaje empotrado (GAP de 20 mm.) y támper con micro interruptor, con clemas de contacto para conexiones sin necesidad de caja de conexión. Contacto red NC/NA. Certificado Grado 3 | Sesenta euros con cinco céntimos | 60.048 | 60.048
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0021 | ud. | Contacto magnético de aluminio de mediana potencia - 4 hilos - Montaje en superficie - Función NC - Conexión por cable - Imán Alnico 5 - GAP en material no magnético: 34 mm - Sabotaje en material no magnético: 20 mm - Antisabotaje - Fabricado en aluminio - Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +70°C - Grado de protección: IP67 - Conexión eléctrica: 48V CC / 500 mA / 10 VA - Cumple con la norma EN-50131-2-6 Grado 3 | Ochenta y un euros con treinta y tres céntimos | 81.328 | 81.328
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0022 | ud. | Detector industrial de final de carrera, con elemento mecánico de accionamiento de palanca, resorte o roldana, a determinar en cada caso, IP67. Se incluye pequeña caja plexo y resistencia de balanceo. Todo ello instalado en interior de arqueta para detección de levantado de tapa. | Ochenta y cinco euros con treinta y tres céntimos | 85.3271 | 85.3271
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0023 | ud. | Relé de Conexión de señal externa de falta de tensión o similar, entregada para su integración en la central o módulo de expansión mediante conexión de contacto NA o NC libre de potencial existente. Incluye resistencia de balanceo para control de la línea de conexión. Pruebas. No se incluye el cable ni el detector de falta de tensión o similar. | Setenta y cuatro euros con setenta y tres céntimos | 74.734 | 74.734
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0024 | ud. | Detector microfónico de rotura de cristales, alcance 9 Metros de radio (165º), montaje en techo o pared, ajuste de sensibilidad, protección antisabotaje. Grado 3. incluso prueba acústica. | Ciento cuarenta euros con treinta céntimos | 140.296 | 140.296
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0025 | ud. | Detector inercial con 3 canales de detección separados: un canal de integración/canal de sierra para señales débiles con larga duración, un canal de conteo que detecta un fuerte impacto en la superficie monitoreada y un canal de explosión que detecta señales muy fuertes, por ejemplo, una explosión. El detector inercial tiene salidas de relé para alarma y támper, por lo que se puede conectar directamente a la central de alarma sin necesidad de un analizador. - Certificado EN Grado 3 - Salidas de relé para alarma y sabotaje - Dos hilos independientes de polaridad para fácil conexión - 3 canales de detección, independientes separados - Radio de detección de hasta 3m - Alta resistencia a falsas alarmas - Ajuste de sensibilidad - Adecuado para monitorización de 24 horas - Control Diurno y Nocturno del LED | Noventa y cinco euros con ochenta y dos céntimos | 95.818 | 95.818
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0026 | ud. | Columna de 1 m de altura, apta para uso intemperie, habilitada para albergar una barrera de infrarrojos con opción para montaje directo en suelo o pared (A criterio de la dirección del contrato). Para alojar barreras modulares. Incluye támper apertura, accesorios, abrazaderas, tornillería, kit de montaje, soporte para fijación a suelo o pared y en general todo lo necesario para su completa instalación | Trescientos veinte euros con sesenta y cinco céntimos | 320.646 | 320.646
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0027 | ud. | Columna de 2 metros de longitud y 360º de visión habilitada para albergar una barrera de infrarrojos con opción para montaje directo en suelo o pared (A criterio de la dirección del contrato). Para alojar barreras modulares. Incluye támper apertura, accesorios, abrazaderas, tornillería, kit de montaje, soporte para fijación a suelo o pared y en general todo lo necesario para su completa instalación | Cuatrocientos veintiocho euros con noventa y cuatro céntimos | 428.936 | 428.936
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0028 | ud. | Pareja de calefactores para integrar dentro de las barreras de 2 haces y 4 haces (12-24VDC 250mA). | Noventa euros con ochenta y un céntimos | 90.806 | 90.806
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0029 | ud. | Termostato para columna de barrera de infrarrojos, con contacto NA/NC 10 A | Ciento cuatro euros con noventa y siete céntimos | 104.974 | 104.974
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0030 | ud. | Fuente de alimentación con cargador de batería de 220Vca_12VCC_3,5A_55W apta para instalar dentro de columna. (Incluye la placa para instalar a la columna).) | Ciento cuarenta y seis euros con treinta céntimos | 146.302 | 146.302
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0031 | ud. | Suministro y montaje de barrera de infrarrojos inteligentes largo alcance 100m. 4 haces - 4 canales de frec. , baja tasa de falsas alarmas, integrable en columnas, Anti-arrastrado (par) para montaje directo en columnas. Alineación y pruebas | Cuatrocientos treinta y cinco euros con setenta y un céntimos | 435.712 | 435.712
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0032 | ud. | Suministro y montaje de barrera de infrarrojos inteligentes largo alcance 100m. 4 haces - 4 canales de frec. , baja tasa de falsas alarmas, integrable en columnas, para montaje directo "sin" columnas. Alineación y pruebas | Cuatrocientos setenta y tres euros con ochenta y tres céntimos | 473.834 | 473.834
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0033 | ud. | Suministro y montaje de barrera de infrarrojos inteligentes largo alcance 100m. 4 haces - 4 canales de frec. , baja tasa de falsas alarmas, integrable en columnas, Anti-arrastrado (par) para montaje directo "sin" columnas con montaje antiarrastrado (par). Alineación y pruebas | Seiscientos sesenta y cuatro euros con treinta y siete céntimos | 664.374 | 664.374
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0034 | ud. | Sensor volumétrico de microondas de alto rendimiento con efecto CHIRP, tecnología MIMO, efecto cortina 5° (6m), alcance de 60m, con precisión de detección de 0,1 metros en todas las condiciones meteorológicas y de iluminación, 3 zonas de alarma configurables por metro. Frecuencia de trabajo entre 77,85 GHz y 78,85 GHz, potencia de salida 12 dBmW EIRP (conforme a la norma CE UE 300-440), amplitud máxima de haz de aprox 5/6 metros en el centro del haz en el plano horizontal, máximo 8 metros en el plano vertical, banda de prealarma, 4 áreas de exclusión, 32 objetos rastreados simultáneamente, 0,5 m de resolución espacial horizontal (persona), clasificación de objetos para Desconocido, Animal, Persona y Vehículo. robabilidad de detección >99% tamaño del objetivo: humano >20 Kg. caminar, correr, gatear. Funciones de enmascaramiento, alarma antisabotaje, 6 salidas de alarma, interfaz de comunicación Ethernet, alimentación 12 VDC, 24VDC, 48VDC, POE, consumo 6W, protocolo de red TCP/UDP/DHCP/NTP, MODBUS TCP/IP, IP65 | Mil trescientos ochenta y cinco euros con veintiocho céntimos | 1385.276 | 1385.276
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0035 | ud. | Sensor volumétrico de microondas de alto rendimiento con efecto CHIRP, tecnología MIMO, efecto abanico de 90° (20m), alcance 40m, con precisión de detección de 0,1 metros en todas las condiciones meteorológicas y de iluminación, 3 zonas de alarma configurables por metro. Frecuencia de trabajo entre 77,85 GHz y 78,85 GHz, potencia de salida 12 dBmW EIRP (conforme a la norma CE UE 300-440), amplitud máxima de haz de aprox 5/6 metros en el centro del haz en el plano horizontal, máximo 8 metros en el plano vertical, banda de prealarma, 4 áreas de exclusión, 32 objetos rastreados simultáneamente, 0,5 m de resolución espacial horizontal (persona), clasificación de objetos para Desconocido, Animal, Persona y Vehículo. robabilidad de detección >99% tamaño del objetivo: humano >20 Kg. caminar, correr, gatear. Funciones de enmascaramiento, alarma antisabotaje, 6 salidas de alarma, interfaz de comunicación Ethernet, alimentación 12 VDC, 24VDC, 48VDC, POE, consumo 6W, protocolo de red TCP/UDP/DHCP/NTP, MODBUS TCP/IP, IP65. | Mil trescientos ochenta y cinco euros con veintiocho céntimos | 1385.276 | 1385.276
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0036 | ud. | Poste de acero inoxidable de 42,4 mm. de diámetro y 1 metro de altura, con base de 120x120 mm., con dos orificios pasantes para cableado. | Doscientos treinta y cuatro euros con setenta céntimos | 234.7 | 234.7
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0037 | ud. | Soporte de acero inoxidable para fijación a poste de acero inoxidable de 42,4 mm. de diámetro, con movimiento vertical y horizontal (45º + 45º). | Noventa y cinco euros con cuarenta y dos céntimos | 95.418 | 95.418
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0038 | ud. | Soporte de acero inoxidable para fijación a pared, con movimiento vertical y horizontal (45º + 45º). | Noventa y cinco euros con cuarenta y dos céntimos | 95.418 | 95.418
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0039 | ud. | Sensor doppler FSK mono cabeza basado en análisis de lógica difusa. Alcance 12m, control remoto y configuración a través de interruptor DIP o WAVE-TEST2. Provisto de relés de salida y puerto serie RS 485. | Seiscientos veintidós euros con cuarenta y dos céntimos | 622.416 | 622.416
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0040 | ud. | Sensor doppler FSK mono cabeza basado en análisis de lógica difusa. Alcance 12m, efecto cortina, control remoto y configuración a través de interruptor DIP o WAVE-TEST2.Provisto de relés de salida y puerto serie RS 485. | Seiscientos sesenta y cuatro euros con noventa y seis céntimos | 664.962 | 664.962
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0041 | ud. | Sensor doppler FSK mono cabeza basado en análisis de lógica difusa. Alcance 24m, control remoto y configuración a través de interruptor DIP o WAVE-TEST2. Provisto de relés de salida y puerto serie RS 485. | Setecientos treinta y seis euros con ochenta y ocho céntimos | 736.88 | 736.88
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0042 | ud. | Dispositivo de seguridad inteligente basado en la red que utiliza una avanzada tecnología de radar para ofrecer una amplia cobertura de 180° (3-60 m. al detectar a una persona y 3-85 m. al detectar a un vehículo). Gracias a la analítica incorporada desarrollada mediante el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, puede detectar, clasificar y rastrear con precisión personas y vehículos con una baja tasa de falsas alarmas. Con la salida PoE es fácil conectar y alimentar un dispositivo adicional, como una cámara para la verificación visual o un altavoz de red para la disuasión. Además, la funcionalidad de coexistencia inteligente permite el uso de múltiples radares cercanos entre sí. Por ejemplo, es posible montar dos radares espalda con espalda para obtener una cobertura completa de 360⁰. | Mil seiscientos noventa y siete euros con cuarenta y cinco céntimos | 1697.448 | 1697.448
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0043 | ud. | Dispositivo basado en la red utiliza tecnología de radar avanzada para detectar, clasificar y rastrear de forma precisa con una amplia cobertura de 95° (5-60 m. al detectar a una persona y 5-90 m. al detectar a un vehículo) en diversas condiciones climáticas y de luz. Con el perfil de supervisión de carretera activado, puede supervisar velocidades de hasta 200 km/h. Además, la banda led dinámica integrada puede utilizarse para disuadir, avisar o notificar. También puede apagarse para una supervisión más discreta. Además, la salida PoE le permite encender un dispositivo adicional sin que tener que usar más cable. Por ejemplo, puede añadir el dispositivo a una instalación de cámara existente. O bien, conecte un altavoz para dirigirse a las personas o reproducir mensajes pregrabados para disuadir actividades no deseadas | Mil doscientos cincuenta y cinco euros con dos céntimos | 1255.02 | 1255.02
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0044 | ud. | Detector mini de escaneo láser de tamaño compacto, con análisis de detección inteligente. Alcance horizontal 20x20 m (95°). Instalación interior. utiliza tecnología LiDAR para proteger zonas de infracciones de seguridad, como intrusiones, robos o accesos no autorizados, así como para mejorar la fiabilidad de la detección de movimiento basada en vídeo y la vigilancia. Diseñado para integrarse con sistemas de seguridad o protección. Crea una zona de detección que no puede ser ofrecida fácilmente por otros sensores o sistemas de detección basados en vídeo, como paredes o techos virtuales. Es un sensor ideal para proteger las claraboyas de los edificios y fachadas acristaladas, o elementos como cuadros y estanterías que almacenan productos valiosos. Su diseño discreto y la opción de personalizar la pintura le permite adaptarse perfectamente en interiores. Se pueden conectar directamente a los paneles de intrusión Grado 3 incrementando el rendimiento de todo el sistema de seguridad con una tecnología de alta y fina detección por encima de los sensores Grado 3 convencionales. | Dos mil cuarenta y cinco euros con dieciocho céntimos | 2045.182 | 2045.182
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0045 | ud. | Sensor LiDAR avanzado con función cartográfica, ofrece una detección LiDAR de alta precisión y tiempos de respuesta ultrarrápidos, por lo que no se producen retrasos a la hora de detectar una intrusión. Con un rango de detección extendido de hasta 30 metros y 95 grados, es ideal para proteger activos de gran valor, así como edificios y perímetros de alta seguridad. Además, es compatible con el perfil S de ONVIF y tiene salidas y protocolos adicionales que permiten una integración perfecta con la infraestructura de seguridad existente. Alcance de detección de 20m x 20 m. Se pueden utilizar fotos e imágenes de mapas para solapar el área de detección y obtener un mejor análisis situacional. Cuando se genera una alarma, el "área de detección" o la "posición del objeto" se pueden enviar a software/dispositivos compatibles con ONVIF. Se ha diseñado teniendo en cuenta la conectividad y la seguridad de la red. Compatible con el perfil S de ONVIF, lo que le permite integrarse a la perfección con otros dispositivos en el sistema de red de seguridad. También es compatible con redes de seguridad mejoradas, como por ejemplo HTTPS, SNMPv3 y IEEE802.1X, lo que proporciona una conexión segura. | Dos mil setecientos cincuenta y ocho euros con dos céntimos | 2758.02 | 2758.02
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0046 | ud. | Sensor LiDAR avanzado con cámara IR FHD integrada, función cartográfica, ofrece una detección LiDAR de alta precisión y tiempos de respuesta ultrarrápidos, por lo que no se producen retrasos a la hora de detectar una intrusión. Con un rango de detección extendido de hasta 30 metros y 95 grados, es ideal para proteger activos de gran valor, así como edificios y perímetros de alta seguridad. Además, es compatible con el perfil S de ONVIF y tiene salidas y protocolos adicionales que permiten una integración perfecta con la infraestructura de seguridad existente. Alcance de detección de 20m x 20 m. Se pueden utilizar fotos e imágenes de mapas para solapar el área de detección y obtener un mejor análisis situacional. Cuando se genera una alarma, el "área de detección" o la "posición del objeto" se pueden enviar a software/dispositivos compatibles con ONVIF. Se ha diseñado teniendo en cuenta la conectividad y la seguridad de la red. Compatible con el perfil S de ONVIF, lo que le permite integrarse a la perfección con otros dispositivos en el sistema de red de seguridad. También es compatible con redes de seguridad mejoradas, como por ejemplo HTTPS, SNMPv3 y IEEE802.1X, lo que proporciona una conexión segura. | Tres mil quinientos dieciocho euros con noventa y tres céntimos | 3518.934 | 3518.934
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0047 | ud. | Sensor LiDAR avanzado con cámara IR FHD integrada, función cartográfica, ofrece una detección LiDAR de alta precisión y tiempos de respuesta ultrarrápidos, por lo que no se producen retrasos a la hora de detectar una intrusión. Con un rango de detección extendido de hasta 60 metros y 190 grados, es ideal para proteger activos de gran valor, así como edificios y perímetros de alta seguridad. Además, es compatible con el perfil S de ONVIF y tiene salidas y protocolos adicionales que permiten una integración perfecta con la infraestructura de seguridad existente. Alcance de detección de 50m x 100 m. Se pueden utilizar fotos e imágenes de mapas para solapar el área de detección y obtener un mejor análisis situacional. Cuando se genera una alarma, el "área de detección" o la "posición del objeto" se pueden enviar a software/dispositivos compatibles con ONVIF. Se ha diseñado teniendo en cuenta la conectividad y la seguridad de la red. Compatible con el perfil S de ONVIF, lo que le permite integrarse a la perfección con otros dispositivos en el sistema de red de seguridad. También es compatible con redes de seguridad mejoradas, como por ejemplo HTTPS, SNMPv3 y IEEE802.1X, lo que proporciona una conexión segura. Cuenta con una función de resistencia ambiental para reducir las falsas alarmas en entornos hostiles como puede ser niebla o nieve. La función de ajuste automático del área permite que REDSCAN Pro ajuste de manera dinámica el área de detección para tener en cuenta cambios en el terreno, como la acumulación de nieve u hojas. El sensor puede operar de -20 a +60 grados centígrados y mediante una ventana de reemplazo con calefactor puede extender su temperatura de operación a -40 grados centígrados. | Cinco mil novecientos cincuenta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos | 5959.68 | 5959.68
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0048 | ud. | Sensor LiDAR avanzado con cámara IR FHD integrada, función cartográfica, ofrece una detección LiDAR de alta precisión y tiempos de respuesta ultrarrápidos, por lo que no se producen retrasos a la hora de detectar una intrusión. Con un rango de detección extendido de hasta 100 metros y 190 grados, es ideal para proteger activos de gran valor, así como edificios y perímetros de alta seguridad. Además, es compatible con el perfil S de ONVIF y tiene salidas y protocolos adicionales que permiten una integración perfecta con la infraestructura de seguridad existente. Alcance de detección de 50m x 100 m. Se pueden utilizar fotos e imágenes de mapas para solapar el área de detección y obtener un mejor análisis situacional. Cuando se genera una alarma, el "área de detección" o la "posición del objeto" se pueden enviar a software/dispositivos compatibles con ONVIF. Se ha diseñado teniendo en cuenta la conectividad y la seguridad de la red. Compatible con el perfil S de ONVIF, lo que le permite integrarse a la perfección con otros dispositivos en el sistema de red de seguridad. También es compatible con redes de seguridad mejoradas, como por ejemplo HTTPS, SNMPv3 y IEEE802.1X, lo que proporciona una conexión segura. Cuenta con una función de resistencia ambiental para reducir las falsas alarmas en entornos hostiles como puede ser niebla o nieve. La función de ajuste automático del área permite que REDSCAN Pro ajuste de manera dinámica el área de detección para tener en cuenta cambios en el terreno, como la acumulación de nieve u hojas. El sensor puede operar de -20 a +60 grados centígrados y mediante una ventana de reemplazo con calefactor puede extender su temperatura de operación a -40 grados centígrados. | Siete mil seiscientos cuarenta y siete euros con ochenta y tres céntimos | 7647.828 | 7647.828
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0049 | ud. | Accesorio de Soporte de montaje en poste para la serie Sensor LIDAR 20 x 20 m. | Doscientos cuarenta y dos euros con veintidós céntimos | 242.222 | 242.222
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0050 | ud. | Ventana de Repuesto para Sensores LIDAR PRO, para uso en interior y exterior. | Ciento sesenta euros con veintidós céntimos | 160.224 | 160.224
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0051 | ud. | Ventana de Repuesto con CALEFACTOR para Sensores LIDAR PRO, para uso en interior y exterior. | Cuatrocientos cuarenta euros con sesenta y siete céntimos | 440.672 | 440.672
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0052 | ud. | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 100 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | Siete mil novecientos ochenta y seis euros con sesenta y cinco céntimos | 7986.646 | 7986.646
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0053 | ud. | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 200 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | Diez mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos | 10494.564 | 10494.564
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0054 | ud. | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 300 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | Trece mil ochenta y un euros con setenta y nueve céntimos | 13081.792 | 13081.792
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0055 | ud. | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 400 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | Quince mil quinientos ochenta y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos | 15589.64 | 15589.64
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0056 | ud. | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 500 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | Diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con setenta y cinco céntimos | 19443.752 | 19443.752
Equipos de seguridad | Intrusión | DESIN0057 | ud. | Sensor inercial acelerómetro MEMs para vallados hasta 600 metros colocados cada 6 metros Características: - Posibilidad de diseñar grupos de sensores en una misma línea de perímetro según el tipo de barrera al que se incorporen - Posibilidad de programar cada sensor de manera individualizada - Mínimo dos vectores de detección Eje X e Y por sensor - Carcasa de cada sensor acelerómetro completamente sellada Incluye todos los materiales auxiliares para su completa instalación: Tornillería, abrazaderas, bridas, cableado entre sensores MEMs, etc. | Veintiún mil novecientos noventa y un euros con ocho céntimos | 21991.08 | 21991.08
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0001 | ud. | Suministro e instalación de pieza de soporte metálica para fijación de cámara móvil o domo a pared, a esquina o a estructura metálica, saliente de 1 m, realizada en tubo de acero de 60 mm de diámetro, 2 mm de espesor, acodado, con llanta soldada en un extremo, galvanizado por inmersión en caliente, para fijación de cámara y del conjunto a pared o soporte metálico. La fijación se realizará con tornillería de acero inoxidable M8, tuercas, tacos químicos, o contrasoporte atornillado, dependiendo de la superficie donde se ubique el soporte. | Ciento catorce euros con siete céntimos | 114.0685 | 114.0685
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0002 | ud. | Accesorio para instalar cámaras tipo bullet sobre báculo o columna. Fabricado en aluminio y resistente a impactos IK 10. Con junta de gomas que garantice la estanqueidad en las conexiones con la cámara. NOTA: Este concepto únicamente será facturable si alguno de los modelos propuestos por el licitador no incluyese de base la opción de agarre en poste | Ciento veintiséis euros con cincuenta céntimos | 126.5 | 126.5
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0003 | ud. | Accesorio para instalar cámaras PTZ tipo domo sobre báculo o columna. Fabricado en aluminio y resistente a impactos IK 10. Con junta de gomas que garantice la estanqueidad en las conexiones con la cámara. NOTA: Este concepto únicamente será facturable si alguno de los modelos propuestos por el licitador no incluyese de base la opción de agarre en poste | Ciento cincuenta y dos euros con treinta y nueve céntimos | 152.3865 | 152.3865
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0004 | ud. | Licencia avanzada para protección perimetral. Aplicación de análisis de perímetro para de detección de intrusos basada en video. Optimizada para cámaras térmicas y visuales. Analítica con capacidad de instalarse dentro de las propias cámaras sin necesidad de servidor. Alta prestaciones en capacidad de detección, capacidad de detectar en múltiples escenarios. Superposición de metadatos dentro del video vivo y grabado. Fácil de instalar y escalable a través de licencias. Compatible con licencias de autotracking no incluidas para cámaras con movilidad PTZ (Licencias embarcadas en las cámaras sin ser necesario servidores externos) Deberá poder ser integrada embarcada en todas la cámaras fijas IP tipo bullet y cámaras térmicas propuestas por el licitador | Trescientos veintitrés euros con dos céntimos | 323.02 | 323.02
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0005 | ud. | Características: - Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2.9". - Lente 3,2 mm, F1.4 Campo de visión horizontal: 101° Campo de visión vertical: 54° Iris fijo, enfoque fijo. - Unidad de procesamiento Deep Learning (DLPU). - Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente - Parámetros configurables de imagen: Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, contraste local, balance de blancos, control de exposición, WDR: hasta 115 dB en función de la escena, rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido opción de formato pasillo, superposición de texto e imagen, máscaras de privacidad, duplicación de imágenes. - Resoluciones De 1920x1080 a 160x90 - Retransmisión de vídeo múltiples secuencias configurables individualmente en H.264, H.265 y Motion JPEG. ONVIF. - Compresión de vídeo: H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile, Motion JPEG. Tecnología de compresión basados en el análisis de tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico). - API abierta para integración de software de terceros. - Carcasa a prueba de impactos IK08 y con clasificación IP66, IP67 y NEMA 4X Elementos electrónicos encapsulados y tornillos cautivos (Torx 10) - Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 2 Típicos: 5W.; máx.: 12,95W - Protocolos compatibles: IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1 - Iluminación con infrarrojos LED IR de larga duración, con un consumo de energía eficiente, de 850 nm. Rango de alcance de 20 m o más según la escena. - Emparejamiento inteligente con megáfonos y altavoces IP, mediante tecnología Edge to Edge. -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Cuatrocientos once euros con cuarenta y dos céntimos | 411.42 | 411.42
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0006 | ud. | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,9" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,17 Lux Apertura: lente fija de 7,5 mm @ F1.6 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M LEDS IR alcance 20m en 850 nm Compresión H265 / H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas. Entrada y salida de audio. IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Cuatrocientos once euros con cuarenta y dos céntimos | 411.42 | 411.42
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0007 | ud. | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,07 Lux Apertura: lente motorizada de 3 a 9 mm @ F1.6 a 3.3 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Cinco flujos (streams) de video Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 3-9 mm motorizada (LEDS IR alcance 40m) en 850 nm Compresión H265+ / H265 / H264+ / H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones - Protocolos compatibles: IPv4, IPv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, TLSa, QoS Layer, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1. -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Setecientos noventa y cuatro euros con dos céntimos | 794.02 | 794.02
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0008 | ud. | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,07 Lux Apertura: lente motorizada de 10.9 a 29 mm @ F1.7 a 3.3 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Cinco flujos (streams) de video Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 10.9-29 mm motorizada (LEDS IR alcance 80m) en 850 nm Compresión H265+ / H265 / H264+ / H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 65 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones - Protocolos compatibles: IPv4, IPv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, TLSa, QoS Layer, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1. -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Ochocientos cuarenta y tres euros con dos céntimos | 843.02 | 843.02
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0009 | ud. | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,06 Lux Apertura: lente motorizada de 4.3 a 137 mm @ F1.4 a 4.0 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Hasta 20 flujos (streams) de video Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 4.3-137 mm motorizada zoom 32x (LEDS IR alcance 100m) en 850 nm Compresión H265 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Mil cuatrocientos ochenta euros con dos céntimos | 1480.02 | 1480.02
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0010 | ud. | Cámara multidireccional con dos sensores ofrece 2x2 Mpx a 30 imágenes por segundo. Incluye Lightfinder y Forensic WDR para obtener imágenes nítidas y claras en condiciones de iluminación difíciles o con poca luz. Esta cámara de alto rendimiento tiene una unidad de procesamiento de aprendizaje profundo que aumenta las capacidades de procesamiento y almacenamiento. También permite recoger y analizar incluso más datos que antes: en el perímetro. Además, proporciona metadatos que hacen posibles funciones de búsqueda forense rápidas, sencillas y eficaces en vídeo en directo o grabado. Gracias a un posicionamiento flexible de los dos cabezales de cámara varifocales ya las funciones de enfoque y zoom remotos, la instalación es rápida y económica. > 2x2 MP, cámara multidireccional con una dirección IP > Compatibilidad con análisis con aprendizaje profundo en los dos sensores > Iluminación de IR de 360° > Zoom de 2,5x | Mil dos euros con cuarenta y nueve céntimos | 1002.488 | 1002.488
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0011 | ud. | Cámara multidireccional con dos sensores ofrece 2x5 Mpx a 30 imágenes por segundo. Incluye Lightfinder y Forensic WDR para obtener imágenes nítidas y claras en condiciones de iluminación difíciles o con poca luz. Esta cámara de alto rendimiento tiene una unidad de procesamiento de aprendizaje profundo que aumenta las capacidades de procesamiento y almacenamiento. También permite recoger y analizar incluso más datos que antes: en el perímetro. Además, proporciona metadatos que hacen posibles funciones de búsqueda forense rápidas, sencillas y eficaces en vídeo en directo o grabado. Gracias a un posicionamiento flexible de los dos cabezales de cámara varifocales ya las funciones de enfoque y zoom remotos, la instalación es rápida y económica. > 2x2 MP, cámara multidireccional con una dirección IP > Compatibilidad con análisis con aprendizaje profundo en los dos sensores > Iluminación de IR de 360° > Zoom de 2,5x | Mil ciento seis euros con veinticinco céntimos | 1106.248 | 1106.248
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0012 | ud. | Cámara multidireccional con dos sensores ofrece 2x8 Mpx a 30 imágenes por segundo. Incluye Lightfinder y Forensic WDR para obtener imágenes nítidas y claras en condiciones de iluminación difíciles o con poca luz. Esta cámara de alto rendimiento tiene una unidad de procesamiento de aprendizaje profundo que aumenta las capacidades de procesamiento y almacenamiento. También permite recoger y analizar incluso más datos que antes: en el perímetro. Además, proporciona metadatos que hacen posibles funciones de búsqueda forense rápidas, sencillas y eficaces en vídeo en directo o grabado. Gracias a un posicionamiento flexible de los dos cabezales de cámara varifocales ya las funciones de enfoque y zoom remotos, la instalación es rápida y económica. > 2x2 MP, cámara multidireccional con una dirección IP > Compatibilidad con análisis con aprendizaje profundo en los dos sensores > Iluminación de IR de 360° > Zoom de 2,5x | Mil doscientos noventa y seis euros con sesenta y cinco céntimos | 1296.648 | 1296.648
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0013 | ud. | Cámara con protección para entornos explosivos está diseñada y certificada para la Zona y División 2 según las normas internacionales (ATEX, IECEx, cULus). Incluye una unidad de procesamiento de deep learning (DLPU) que permite funciones avanzadas y analíticas potentes que se ejecutan en el perímetro. Ideal para aplicaciones de seguridad y protección, así como para la eficiencia operativa, puede recabar más y mejor información mediante la creación de una avanzada red sensorial basada en datos que puede integrarse con los sensores y sistemas existentes. Con Lightfinder 2.0, Forensic WDR y OptimizedIR, garantiza imágenes 4K nítidas y detalladas en cualquier condición de iluminación. Además, esta cámara preparada para exteriores y resistente a impactos incluye características de ciberseguridad integradas. > Certificado para Zona y División 2 > Analíticas basadas en el aprendizaje profundo > Excelente calidad de vídeo con 4K a 60 fps > Imágenes detalladas en cualquier condición de iluminación > Resistente a los impactos y la meteorología adversa | Dos mil novecientos quince euros con cinco céntimos | 2915.048 | 2915.048
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0014 | ud. | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,9" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,16 Lux Apertura: lente fija de 2,9 mm @ F2.0 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M LEDS IR alcance 20m en 850 nm Compresión H265 / H264 110 dBA de WDR en función de la escena Alarmas: 2 entradas / 2 salidas. Entrada y salida de audio. IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Cuatrocientos diecinueve euros con ochenta y cinco céntimos | 419.848 | 419.848
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0015 | ud. | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,17 Lux Apertura: lente motorizada de 3.4 a 8.9 mm @ F1.8 Movilidad PTZ digital mediante presets Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 3.4-8.9 mm motorizada (LEDS IR alcance 40m) en 850 nm Compresión H265 / H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas. Entrada y salida de audio. IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Setecientos cincuenta y tres euros con cinco céntimos | 753.048 | 753.048
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0016 | ud. | Características: Sensor CMOS WDR 1/2,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,17 Lux Apertura: lente motorizada de 10 a 22 mm @ F1.6 Movilidad PTZ digital mediante presets Enfoque: Auto, semi-auto, manual. Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 3.4-8.9 mm motorizada (LEDS IR alcance 40m) en 850 nm Compresión H265 / H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas. Entrada y salida de audio. IP67, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -40 °C a 60 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3at, class 3) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Ochocientos veintitrés euros con dos céntimos | 823.02 | 823.02
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0017 | ud. | Características: -Sensor CMOS WDR 1/1,8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico -Resolución 1920x1080 -Zoom óptico 36x de rápido enfoque, 16x zoom digital -Sensibilidad en color 0,002 Lux Color; B/W: 0.0002 Lux; 0 Lux con IR -IR de 200 metros incorporado -Hi-PoE / 24VAC -Compresión de vídeo H.265/H.265+ -Incorpora tarjeta y licencias con Deep Learning para algoritmos de clasificación para autotracking y protección de perímetros -IP67, IK10 -Material carcasa metal -Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) -Totalmente instalada y configurada | Mil sesenta y nueve euros con cincuenta céntimos | 1069.5 | 1069.5
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0018 | ud. | Características: -Sensor CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,9" -Resolución 2.688x1.512 -Zoom óptico 30x (4,5-135 mm.) de rápido enfoque, 12x zoom digital -Sensibilidad en color 0,1 Lux Color; B/W: 0,01 Lux; con IR. -IR de 200 metros incorporado -Hi-PoE / 24VAC -Compresión de vídeo H.264/H.265 -Incorpora tarjeta y licencias con Deep Learning para algoritmos de clasificación para autotracking y protección de perímetros -IP67, IK10 -Material carcasa metal -Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) -Totalmente instalada y configurada | Dos mil sesenta y un euros con nueve céntimos | 2061.09 | 2061.09
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0019 | ud. | Características: Soporte de pared y poste, los instaladores pueden elegir entre utilizar un conector RJ45 o IDC (contacto de desplazamiento de aislamiento) para la instalación. Cuenta con un cable incorporado con un conector RJ45 Ethernet con clasificación IP66 para facilitar la instalación y evitar la entrada de agua y polvo a la cámara. Fabricado con material resistente a impactos y preparado para exteriores. Adecuado tanto para ambientes interiores como exteriores. Girando el soporte de montaje, es posible convertir el soporte de pared a soporte de poste (mediante bridas de acero inoxidable). El soporte de montaje también se puede usar para montaje en esquinas con un accesorio opcional. > Resistente, con clasificación IK10 > Para uso en interiores y en exteriores > Conexión versátil con conector IDC > Conector RJ45 IP66 integrado | Ciento noventa y dos euros con cincuenta céntimos | 192.498 | 192.498
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0020 | ud. | Características: Soporte de aluminio para el montaje de cámaras de red en esquinas exteriores. Es necesario realizar un montaje en pared para la instalación. > Instalación sólida y segura > Interiores y exteriores > Compatibilidad con cámaras de red. > Facilidad de instalación | Noventa y seis euros con sesenta y cinco céntimos | 96.65 | 96.65
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0021 | ud. | Características: Características: Esta cámara multidireccional ofrece 4x5 MP con cuatro sensores de 1/2". Diseñado para funcionar con las series AXIS Q61/Q63/P56 PTZ, puede pasar de la vista general a los detalles ampliados con un solo clic. La detección de audio direccional redirige la cámara PTZ a la fuente de audio cada vez que se detecta un incidente de audio. Una unidad de procesamiento de aprendizaje profundo le permite ejecutar funciones avanzadas y análisis potentes en el perímetro. Axis Edge Vault, nuestra plataforma de ciberseguridad basada en hardware, salvaguarda el dispositivo y protege la información confidencial del acceso no autorizado. Además, un puerto USB permite a los instaladores insertar un dongle Wi-Fi y ver rápidamente la vista de la cámara a medida que la ajustan. · Cámara 360° con sensores 4x5 MP de 1/2" · Se recomienda la cámara PTZ AXIS Q61/Q63/P56-E actual · Fácil instalación con soporte para dongle Wi-Fi · Detección de audio direccional · Ciberseguridad integrada con Axis Edge Vault | Mil novecientos dieciséis euros con cuarenta céntimos | 1916.4 | 1916.4
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0022 | ud. | Características: Sensor CMOS WDR 1/2.8" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,06 Lux Apertura: lente motorizada de 4.3 a 137.6 mm @ F1.4 a 4.0 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. múltiples streams de video Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 4.3-137.6 mm motorizada con 32x (LEDS IR alcance 250m) en 850 nm Compresión H265 /H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas IP66, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -50 °C a 50 °C, humedad hasta 95% Alimentación High PoE (802.3at, Tipo 2 Clase 4) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Dos mil quinientos ochenta y un euros con ochenta y cinco céntimos | 2581.848 | 2581.848
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0023 | ud. | Características: Sensor CMOS WDR 1/1.9" con escaneo progresivo y conmutación día/noche mediante filtro mecánico Resolución 1920x1080 a 60fps (MJPEG a 30fps) Sensibilidad en color 0,07 Lux Apertura: lente motorizada de 6.7 a 201 mm @ F1.6 a 5.3 Enfoque: Auto, semi-auto, manual. múltiples streams de video Puerto Ethernet: 1 RJ45 10M/100M/1000M Óptica varifocal 4.3-137.6 mm motorizada con 30x (LEDS IR alcance 250m) en 850 nm Compresión H264 120 dBA de WDR con triple exposición Alarmas: 2 entradas / 2 salidas IP68, NEMA 4X, IK10 Resolución 2 Megapíxeles Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos. Posibilidad de embarcarle licencia analítica avanzada Ref. 5.4 Condiciones en operación: -50 °C a 50 °C, humedad hasta 95% Alimentación a 12 Vcc, PoE (802.3bt, class 8) Material carcasa: Metal -Con protocolos abiertos para gestión de eventos y notificaciones (FTP, SFTP, HTTP, HTTPS y SNMP trap) -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Tres mil quinientos ochenta y un euros con cuarenta y cinco céntimos | 3581.448 | 3581.448
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0024 | ud. | Cámara térmica modular basada en una unidad principal de tamaño pequeño y unidad de sensor térmico. Preparada para exteriores con cable de 12 m. Resolución de 208x156, lente de 4 mm con FOV horizontal de 35.4° y vertical de 28º Múltiples transmisiones en H.264 y Motion JPEG - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico), con posibilidad de incorporar tarjeta microSD y análisis incorporado Incluye accesorios de montaje para instalaciones en paredes, techos y empotrados. Alimentación de la unidad principal con PoE. -Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) -Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección -Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Novecientos diez euros con catorce céntimos | 910.136 | 910.136
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0025 | ud. | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 7 mm (F1.18) con un ángulo de visión horizontal de 55° y vertical de 41° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD < 20 mK @ 25°C, F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G, M, S y T), H.265, H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) - Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Tres mil ciento noventa y nueve euros con setenta céntimos | 3199.696 | 3199.696
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0026 | ud. | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 13 mm (F1.0) con ángulo de visión de horizontal de 29° y vertical de 22° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD < 20 mK @ 25ºC F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G, M, S y T), H.265, H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) - Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección | Tres mil ciento noventa y nueve euros con setenta céntimos | 3199.696 | 3199.696
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0027 | ud. | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 19 mm (F1.24) con un ángulo de visión horizontal de 19° y vertical de 15° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD < 20 mK @ 25ºC, F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G, M, S y T), H.265, H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) - Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Tres mil ciento noventa y nueve euros con setenta céntimos | 3199.696 | 3199.696
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0028 | ud. | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 25 mm (F1.0) con un ángulo de visión horizontal de 15° y vertical de 11° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD < 20 mK @ 25ºC, F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G, M, S y T), H.265, H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) - Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Tres mil seiscientos setenta y cinco euros con setenta céntimos | 3675.696 | 3675.696
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0029 | ud. | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 35 mm (F1.14) con un ángulo de visión horizontal de 10,5° y vertical de 8° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD < 20 mK @ 25ºC, F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G, M, S y T), H.265, H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con licencia incluida de analítica inteligente de para realizar perímetros de detección - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) - Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Cuatro mil doscientos cuarenta y seis euros con noventa céntimos | 4246.896 | 4246.896
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0030 | ud. | Cámara de red térmica para exteriores para montaje en pared y techo: Características: - Resolución de sensor 384x288 (Imagen ampliable hasta 768x576), lente de 30 fps y 60 mm con ángulo de visión horizontal de 6° - Microbolómetro no refrigerado 384x288, tamaño de píxel: 17 µm - Rango espectral: 8-14 μm - Sensibilidad NETD <20 mK @25ºC, F1.0 - Admite estabilización electrónica de imágenes, ONVIF (Profile G y S), H.264, audio, puertos de E / S y almacenamiento local. - Software para la gestión inteligente de almacenamiento de imágenes y metadatos forenses basado en tres tipos de algoritmos inteligentes (ROI dinámica, GOP dinámico y FPS dinámico) - Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional - Incluye detección de movimiento de video, detección de audio, detección de descargas. - IP66, IP67, clasificación NEMA 4X, IK10-rated y certificación UL. - Carcasa de aluminio con membrana deshumidificadora integrada y ventana de germanio - Operación con humedad relativa del 10 al 100 % - Con licencia incluida de analítica inteligente de video para realizar perímetros de detección - Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido). - Totalmente instalada, calibrada y configurada con las regiones de analítica según indicaciones de Dirección de obra | Seis mil cincuenta y seis euros con sesenta y cinco céntimos | 6056.648 | 6056.648
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0031 | ud. | Características: -Óptica cámara térmica: 7mm, óptica cámara visible 6mm -Resolución cámara térmica 320 x 240 @ 50IPS, resolución cámara visible 2MP (1920x1080) - Rango espectral 8-14 µm - Sensibilidad < 50 mK @ F1.0 -Doble streaming de video ONVIF -Ángulo de visión térmica 33.9°×25°, ángulo de visión óptica 52.8°×30° -Micrófono incorporado y salida de audio, 2 entradas y 2 salida de alarma -Funciones SMART, AGC, shutter automático, WDR digital -Soporte Micro SD/SDHC/SDXC hasta 128GB -Salida IP y salida video compuesto CVBS -Alimentación: POE (802.3af), 12VDC/3A, 24VAC -Para exteriores con IP67 -Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos -Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) | Tres mil doscientos cuarenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos | 3248.75 | 3248.75
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0032 | ud. | Características: -Óptica cámara térmica: 10mm, óptica cámara visible 8mm -Resolución cámara térmica 320 x 240 @ 50IPS, resolución cámara visible 2MP (1920x1080) - Rango espectral 8-14 µm - Sensibilidad < 50 mK @ F1.0 -Doble streaming de video ONVIF -Ángulo de visión térmica 23.3°×17.6°, ángulo de visión óptica 40°×22.4° -Micrófono incorporado y salida de audio, 2 entradas y 2 salida de alarma -Funciones SMART, AGC, shutter automático, WDR digital -Soporte Micro SD/SDHC/SDXC hasta 128GB -Salida IP y salida video compuesto CVBS -Alimentación: POE (802.3af), 12VDC/3A, 24VAC -Para exteriores con IP67 -Analítica embarcada: Intrusión cruce de línea, face detección, abandono de objetos y objetos sustraídos -Con software de gestión para mantenimiento masivo de cámaras (No incluido) | Tres mil quinientos diez euros | 3510 | 3510
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0033 | ud. | Videograbador para almacenamiento local de 8 streams de vídeo. . Incluye 8 licencias de cámaras IP totalmente operativas. Características: -Procesador Intel® Celoron -Memoria RAM 8 GB -Almacenamiento HDD de 2 TB (1x2 TB). -Total de ranuras HDD: 1 -Ranuras para HDD libres: 0 -Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 128 GB) -Condiciones de funcionamiento De 0 °C a 40 °C y humedad relativa del 10 al 90 % (sin condensación) Homologaciones EN 55035, EN 55032 Clase A, 61000-3-2, 61000-3-3 Dimensiones : 310 x 230 x 44 mm. Ciberseguridad : Compatible con unidad de sistema operativo cifrada y unidad de grabación, módulo de plataforma de confianza FIPS 140-2 nivel 2 certificado (TMP 2.0). Alimentación : 180 W máx., 105 W PoE a 100-240 V CA, 2,3 A, 50/60 Hz, 54 V CC, 3,3 A Adaptador de corriente externa. Consumo : Solo grabación: 24 W- Caso de uso típico: 27 W ¡-Peor caso de uso: 30 W | Dos mil setecientos treinta y ocho euros con sesenta céntimos | 2738.6 | 2738.6
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0034 | ud. | Videograbador para almacenamiento local (hasta 32 streams de vídeo) para formato torre. Incluye 16 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 32 cámaras, mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Core i5-8500 -Memoria RAM 8 GB -Almacenamiento HDD de 8 TB (1x8 TB) de categoría empresarial intercambiable en caliente, 7200 rpm, 8 TB de espacio útil -Total de ranuras HDD: 2 -Ranuras para HDD libres: 1 -Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 240 GB) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 85 % (sin condensación) Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, NOM, BSMI, EAC | Tres mil quinientos seis euros con veinticinco céntimos | 3506.248 | 3506.248
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0035 | ud. | Videograbador para almacenamiento local (hasta 32 streams de vídeo) para rack. Incluye 16 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 32 mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Core i5-8500 -Memoria RAM 8 GB -Almacenamiento HDD de 8 TB (1x8 TB) de categoría empresarial intercambiable en caliente, 7200 rpm, 8 TB de espacio útil -Total de ranuras HDD: 3 -Ranuras para HDD libres: 2 -Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 240 GB) -Alimentación con fuente de alimentación de 550 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 7,4 - 3,7 A) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación) -Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 550 | Cuatro mil doscientos doce euros con sesenta y cinco céntimos | 4212.648 | 4212.648
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0036 | ud. | Videograbador para almacenamiento local (hasta 48 streams de vídeo) para rack. Incluye 32 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 48 mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Xeon® E -Memoria RAM 2x 8 GB -Almacenamiento HDD de 16 TB (4x4 TB) de categoría empresarial intercambiables en caliente, 7200 rpm, 12 TB de espacio útil después de RAID 5. -Total de ranuras HDD: 4 -Ranuras para HDD libres: 0 -Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 240 GB) -Alimentación con hasta 2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento de 600 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 7,4 - 3,7 A) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación) -Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 550 | Seis mil setecientos ochenta y tres euros con cinco céntimos | 6783.048 | 6783.048
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0037 | ud. | Videograbador para almacenamiento local (hasta 48 streams de vídeo) para rack. Incluye 32 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 48 mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Xeon® E -Memoria RAM 2x 8 GB -Almacenamiento HDD de 32 TB (4x8 TB) de categoría empresarial intercambiables en caliente, 7200 rpm, 24 TB de espacio útil después de RAID 5. -Total de ranuras HDD: 4 -Ranuras para HDD libres: 0 -Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 240 GB) -Alimentación con hasta 2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento de 600 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 7,4 - 3,7 A) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación) -Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 550 | Ocho mil sesenta euros con sesenta y cinco céntimos | 8060.648 | 8060.648
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0038 | ud. | Videograbador para almacenamiento local (hasta 64 streams de vídeo) para rack. Incluye 64 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 96 mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Xeon® Silver -Memoria RAM 32 GB (12x16 GB) -Almacenamiento HDD de 24 TB (6x4 TB) de categoría empresarial intercambiable en caliente, 7200 rpm, 20 TB de espacio útil después de RAID 5. -Total de ranuras HDD: 12 -Ranuras para HDD libres: 6 -Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 480 GB) -Alimentación con hasta 2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento de 800 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 6,5 - 3 A) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación) -Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 550 | Diez mil novecientos noventa y seis euros con sesenta y cinco céntimos | 10996.648 | 10996.648
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0039 | ud. | Videograbador para almacenamiento local (hasta 64 streams de vídeo) para rack. Incluye 64 licencias de cámaras IP totalmente operativas, ampliables hasta 96 mediante licencias adicionales individuales. Características: -Procesador Intel® Xeon® Silver -Memoria RAM 32 GB (2x16 GB.) -Almacenamiento HDD de 64 TB (8x8 TB) de categoría empresarial intercambiable en caliente, 7200 rpm, 56 TB de espacio útil después de RAID 5. -Total de ranuras HDD: 12 -Ranuras para HDD libres: 4 -Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 Enterprise con recuperación de sistema (Unidad de sistema operativo: SSD de 480 GB) -Alimentación con hasta 2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento de 800 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 6,5 - 3 A) -Condiciones de funcionamiento De 10 °C a 35 °C y humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación) -Homologaciones EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55032, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KN-35, EN 550 | Catorce mil cuarenta y tres euros con cinco céntimos | 14043.048 | 14043.048
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0040 | ud. | Suministro e instalación de Licencia CORE PRO aplicable para ampliación de (1) una cámara de C.C.T.V. IP, en servidores grabadores ONVIF | Ciento veinticuatro euros con setenta y tres céntimos | 124.728 | 124.728
Equipos de seguridad | CCTV | DESCC0041 | ud. | Suministro e instalación de Consola de Control Domos PTZ y Grabadores ONVIF. Sistema modular compuesto como una solución completa por (2) dos módulos: Módulo joystick: - Permite la gestión y control de cámaras móviles PTZ - Permite funcionamiento como control secuencial, gestión de visualización y grabaciones de imágenes en grabadores ONVIF. - Joystick de efecto Hall con tres ejes: X/Y: para movimiento horizontal y horizontal, Z: mando para zoom Deflexión por delimitador cuadrado, (±15°) para XY, (± 25°) para Z. - Hasta 16 teclas de acceso rápido con función personalizable. - Carcasa: Parte superior (IP54) - Parte inferior (IP20). - Conectores : (1) USB tipo A - (1) USB tipo C. Módulo teclado: - 26 teclas con función personalizable. - Pantalla de 2 x 20 caracteres, personalizable mediante SDK. - Conectores : (1) USB tipo C. | Mil nueve euros con veintidós céntimos | 1009.22 | 1009.22
Equipos de seguridad | SI | DESSI0001 | ud. | Suministro e instalación video interfono sin marco con micrófono y altavoz, cámara color de 5 Mpx., para montaje empotrado, con 1 botón de llamada. Características principales: - IP66 e IP69, NEMA 4X, IK 10 - H.264, H.265 - Onvif perfiles S, T, M y G - Ángulo de visión: 150° (Horizontal), 117° (Vertical) - LED IR en 940nm de larga duración y alcance hasta 5 metros - PoE IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 | Mil ciento treinta y un euros con nueve céntimos | 1131.09 | 1131.09
Equipos de seguridad | SI | DESSI0002 | ud. | Suministro e instalación de accesorio de montaje empotrado para vídeo portero con capacidades avanzadas. Montaje empotrado en paredes, para instalaciones en interiores y exteriores, sujeción con tornillos T10, carcasa con hoja de plástico y metal | Sesenta euros con ocho céntimos | 60.078 | 60.078
Equipos de seguridad | SI | DESSI0003 | ud. | Suministro e instalación de accesorio de montaje en superficie para vídeo portero con capacidades avanzadas. Montaje en superficie para montaje en pared de video interfono IP, permite su uso en interiores y exteriores. Carcasa: Clasificación IP66 e IK10. Aluminio pintado con polvo color: Negro. Homologaciones: IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10. Accesorios incluidos: Tornillos T10, tornillos cautivos T20. | Ciento setenta y dos euros con cincuenta céntimos | 172.498 | 172.498
Equipos de seguridad | SI | DESSI0004 | ud. | Suministro e instalación video interfono sin marco con micrófono y altavoz, cámara color de 5 Mpx., para montaje en superficie, con 1 botón de llamada. Características principales: - IP65, NEMA 4X, IK 08 e IK07 - H.264, H.265 - Onvif perfiles S, T, M y G - Ángulo de visión: 162° (Horizontal), 118° (Vertical) - LED IR en 940nm de larga duración y alcance hasta 5 metros - PoE IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 | Ochocientos noventa y cinco euros con ochenta y cinco céntimos | 895.848 | 895.848
Equipos de seguridad | SI | DESSI0005 | ud. | Suministro e instalación de accesorio de montaje empotrado para vídeo portero con capacidades avanzadas. Montaje empotrado de aluminio en paredes, para instalaciones en interiores y exteriores, sujeción con tornillos T10, cuerpo de aluminio cromado con revestimiento en polvo. | Cien euros con noventa y seis céntimos | 100.958 | 100.958
Equipos de seguridad | SI | DESSI0006 | ud. | Suministro e instalación de accesorio de montaje en superficie para vídeo portero con capacidades avanzadas. Cubierta de protección para montaje en superficie para instalación en pared de video interfono IP, permite su uso en interiores y exteriores. Carcasa: Clasificación IK10. Aluminio pintado con polvo con (3) colores posibles: Negro - Blanco - Naranja | Ciento cuarenta y un euros con ochenta y cuatro céntimos | 141.838 | 141.838
Equipos de seguridad | SI | DESSI0007 | ud. | Suministro e instalación interfono sin marco con micrófono y altavoz, para montaje en superficie, con 1 botón de llamada. Características principales: - IP65, NEMA 4X, IK 08 e IK07 - H.264, H.265 - Onvif perfiles S, T, M y G - 2 micrófonos integrados. - Cancelación de eco y reducción de ruido - Máx.: 92 dBSPL - PoE IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 | Ochocientos cincuenta y ocho euros con nueve céntimos | 858.09 | 858.09
Equipos de seguridad | SI | DESSI0008 | ud. | Suministro e instalación interfono sin marco con micrófono y altavoz, para montaje en superficie, con 1 botón de llamada. Características principales: - Color Naranja RAL 2004, botón de llamada RGB iluminado - IP65, NEMA 4X, IK 08 e IK07 - H.264, H.265 - Onvif perfiles S, T, M y G - 2 micrófonos integrados. - Cancelación de eco y reducción de ruido - Máx.: 92 dBSPL - PoE IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 | Novecientos cuarenta y nueve euros con nueve céntimos | 949.09 | 949.09
Equipos de seguridad | SI | DESSI0009 | ud. | Suministro e instalación de megáfono IP de exterior digital PoE con conexión directa TCP-IP a software: - Protocolo de inicio de sesión SIP (Compatibilidad con estándares abiertos - VAPIX, ACAP y SIP) - Sistemas de voz sobre protocolo de Internet VoIP - Software de gestión de vídeo VMS para admisión de audio - Posibilidad de conectar en serie varios altavoces usando una única dirección IP para el altavoz principal - Altavoz para exteriores protección IP66-IP67, NEMA 4X - Audio inteligente con autocomprobación del altavoz - Compatibilidad con hasta 50 anuncios de voz pregrabados - Dos entradas/salidas - Posibilidad de pruebas remotas de estado del sistema - Se incluirá carcasa para evitar anidamiento de insectos en el cono del megáfono. | Quinientos ochenta y cinco euros con nueve céntimos | 585.09 | 585.09
Equipos de seguridad | Desfibrilador | DESDE0001 | ud. | Suministro DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO COMPLETO CU MEDICAL SP1, incluyendo kit de conexión de conexión de emergecia con 112 y vitrina metálica, instalación y puesta en marcha. | Dos mil trescientos ocho euros con cuarenta y seis céntimos | 2308.46 | 2308.46
Equipos de seguridad | Desfibrilador | DESDE0002 | ud. | Mantenimiento anual preventivo de desfibrilador | Cuatrocientos cuarenta y dos euros con cincuenta y un céntimos | 442.51 | 442.51
Equipos de seguridad | Desfibrilador | DESDE0003 | ud. | Curso de formación básica RCP instrumentalizada con desfibrilador y primeros auxilios para 10 personas. | Seiscientos trece euros con cuatro céntimos | 613.04 | 613.04
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0097 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo CBS_121. Potencia 15 kW. Caudal mínimo 150 m3/h. Caudal máximo 750 m3/h | Veintitrés mil seiscientos euros | 23600 | 23600
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0098 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo CBS_121. Potencia 18,5 kW. Caudal mínimo 150 m3/h. Caudal máximo 750 m3/h | Veinticinco mil euros | 25000 | 25000
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0099 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo DBS_121. Potencia 15 kW. Caudal mínimo 280 m3/h. Caudal máximo 1370 m3/h | Veinticinco mil quinientos cincuenta euros | 25550 | 25550
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0100 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo DBS_121. Potencia 18,5 kW. Caudal mínimo 280 m3/h. Caudal máximo 1370 m3/h | Veintiséis mil ochocientos ochenta euros | 26880 | 26880
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0101 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo DBS_121. Potencia 22 kW. Caudal mínimo 280 m3/h. Caudal máximo 1370 m3/h | Veintiocho mil ciento setenta euros | 28170 | 28170
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0102 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo DBS_121. Potencia 30 kW. Caudal mínimo 280 m3/h. Caudal máximo 1370 m3/h | Veintinueve mil seiscientos sesenta y cinco euros | 29665 | 29665
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0103 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo EBS_410C. Potencia 22 kW. Caudal mínimo 600 m3/h. Caudal máximo 2450 m3/h | Veintinueve mil novecientos treinta euros | 29930 | 29930
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0104 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo EBS_410C. Potencia 30 kW. Caudal mínimo 600 m3/h. Caudal máximo 2450 m3/h | Treinta y un mil cuatrocientos setenta euros | 31470 | 31470
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0105 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo EBS_410C. Potencia 37 kW. Caudal mínimo 600 m3/h. Caudal máximo 2450 m3/h | Treinta y cuatro mil ciento noventa euros | 34190 | 34190
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0106 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo EBS_410. Potencia 45 kW. Caudal mínimo 600 m3/h. Caudal máximo 2450 m3/h | Treinta y ocho mil trescientos quince euros | 38315 | 38315
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0107 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo EBS_410. Potencia 55 kW. Caudal mínimo 600 m3/h. Caudal máximo 2450 m3/h | Cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta euros | 42450 | 42450
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0108 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo FBS_720. Potencia 45 kW. Caudal mínimo 1000 m3/h. Caudal máximo 4350 m3/h | Cuarenta y siete mil quinientos euros | 47500 | 47500
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0109 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo FBS_720. Potencia 55 kW. Caudal mínimo 1000 m3/h. Caudal máximo 4350 m3/h | Cincuenta y un mil novecientos quince euros | 51915 | 51915
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0110 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo FBS_720. Potencia 75 kW. Caudal mínimo 1000 m3/h. Caudal máximo 4350 m3/h | Sesenta mil quinientos cincuenta euros | 60550 | 60550
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0111 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo FBS_720. Potencia 95 kW. Caudal mínimo 1000 m3/h. Caudal máximo 4350 m3/h | Sesenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco euros | 66355 | 66355
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0112 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo GBS_1050. Potencia 75 kW. Caudal mínimo 1480 m3/h. Caudal máximo 6400 m3/h | Setenta y ocho mil trescientos sesenta euros | 78360 | 78360
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0113 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo GBS_1050. Potencia 90 kW. Caudal mínimo 1480 m3/h. Caudal máximo 6400 m3/h | Ochenta y cuatro mil diez euros | 84010 | 84010
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0114 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo GBS_1050. Potencia 110 kW. Caudal mínimo 1480 m3/h. Caudal máximo 6400 m3/h | Noventa y dos mil noventa euros | 92090 | 92090
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0115 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo GBS_1050. Potencia 132 kW. Caudal mínimo 1480 m3/h. Caudal máximo 6400 m3/h | Noventa y cinco mil cuatrocientos diez euros | 95410 | 95410
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0116 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo GBS_1050. Potencia 160 kW. Caudal mínimo 1480 m3/h. Caudal máximo 6400 m3/h | Ciento ocho mil ochocientos euros | 108800 | 108800
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0117 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo HBS_1600. Potencia 132 kW. Caudal mínimo 2450 m3/h. Caudal máximo 9600 m3/h | Ciento diecisiete mil trescientos veinticinco euros | 117325 | 117325
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0118 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo HBS_1600. Potencia 160 kW. Caudal mínimo 2450 m3/h. Caudal máximo 9600 m3/h | Ciento veintiséis mil novecientos euros | 126900 | 126900
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | DEMCS0119 | ud. | Suministro de soplantes de tornillo KAESER , modelo HBS_1600. Potencia 200 kW. Caudal mínimo 2450 m3/h. Caudal máximo 9600 m3/h | Ciento treinta y seis mil cuatrocientos veinte euros | 136420 | 136420
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0031 | mes | Mantenimiento turbo marca Invent con alcance soplante y conducciones | Trescientos euros | 300 | 300
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0032 | año | Mantenimiento turbo Invent con alcance soplante, VFD, Control, Motor | Novecientos euros | 900 | 900
Mantenimiento | Compresores y soplantes | DMTCS0033 | quinquenal | Mantenimiento turbo marca Invent con alcance soplante, VFD, Control, Motor | Cuatro mil quinientos euros | 4500 | 4500

## Leyenda
Leyenda
Especialidad | Tipo | Abreviatura | Nº items | Importe
Alquileres | Equipo | AL-EQ | 27 | 42549
Alquileres | Equipos de elevación | AL-EL | 4 | 1388.13
Alquileres | Medios Auxiliares | AL-MA | 3 | 1496.79
Automatización | Hardware | AU-HW | 54 | 76605.92
Automatización | Software | AU-SW | 8 | 13340.54
Documentación | Certificados | DO-CE | 2 | 1367.5
Documentación | Informes | DO-IN | 20 | 30423.62
Documentación | Legalización | DO-LE | 23 | 75621.39
Electricidad | Alumbrado | EL-AL | 67 | 48923.98
Electricidad | Aparamenta | EL-AP | 166 | 159966.53
Electricidad | AT | EL-AT | 20 | 60290.32
Electricidad | Cable | EL-CA | 99 | 5003.17
Electricidad | Conducciones | EL-CO | 51 | 63414.27
Equipos de seguridad | CCTV | ES-CC | 41 | 107193.707
Equipos de seguridad | Equipamiento base | ES-EB | 76 | 26138.802
Equipos de seguridad | Equipos comunicaciones | ES-EC | 29 | 10204.38
Equipos de seguridad | Intrusión | ES-IN | 56 | 127807.7091
Equipos de seguridad | SIP | ES-SI | 0 | 0
Equipos de seguridad | Desfibrilador | ES-DE | 3 | 3364.01
Equipos eléctricos | Actuadores | EE-AC | 5 | 16316.83
Equipos eléctricos | Arrancadores | EE-AR | 20 | 19230.96
Equipos eléctricos | Baterías | EE-BA | 9 | 16470.29
Equipos eléctricos | Contadores | EE-CN | 4 | 6786.76
Equipos eléctricos | Equipo | EE-EQ | 18 | 86915.98
Equipos eléctricos | Filtro téxtil | EE-FT | 0 | 0
Equipos eléctricos | Grupo electrógeno | EE-GE | 3 | 90469.19
Equipos eléctricos | Motores | EE-MO | 161 | 1736983.75
Equipos eléctricos | Pararrayos | EE-PA | 27 | 53193.54
Equipos eléctricos | PCI | EE-PC | 13 | 3676.61
Equipos eléctricos | Transformadores | EE-TR | 4 | 449.99
Equipos eléctricos | Variadores frecuencia | EE-VF | 90 | 331544.27
Equipos eléctricos | Recarga vehículo | EE-RV | 1 | 5811.32
Equipos mecánicos | Accesorios | EM-AC | 33 | 22209.37
Equipos mecánicos | Acelerador de corriente | EM-AR | 3 | 56243.33
Equipos mecánicos | Agitadores | EM-AG | 326 | 3979905.77
Equipos mecánicos | Andamio | EM-AN | 0 | 0
Equipos mecánicos | Apagallamas | EM-AP | 12 | 33897.24
Equipos mecánicos | Básculas | EM-BA | 29 | 112730.65
Equipos mecánicos | Bombas | EM-BO | 226 | 1819883.335
Equipos mecánicos | Calderas y quemadores | EM-CQ | 42 | 43957.24
Equipos mecánicos | Centrifugadora | EM-CE | 23 | 2786232.18
Equipos mecánicos | Cierres mecánicos | EM-CR | 27 | 9681.85
Equipos mecánicos | Cinta transportadora | EM-CI | 16 | 171440.09
Equipos mecánicos | Clasificadores | EM-CL | 1 | 12802.91
Equipos mecánicos | Compresores y soplantes | EM-CS | 119 | 10662595.689
Equipos mecánicos | Compuerta | EM-CM | 15 | 143017.25
Equipos mecánicos | Concentradores | EM-CT | 2 | 25468.44
Equipos mecánicos | Conducciones | EM-CO | 179 | 41636.56
Equipos mecánicos | Cuchara bivalva | EM-CB | 13 | 104941.84
Equipos mecánicos | Decantadores | EM-DE | 20 | 1489963.2
Equipos mecánicos | Depósito APQ | EM-DA | 77 | 766121.52
Equipos mecánicos | Depósitos | EM-DP | 5 | 21526.25
Equipos mecánicos | Difusores | EM-DI | 7 | 358.2
Equipos mecánicos | Equipo de cogeneración | EM-EC | 14 | 2170579.47
Equipos mecánicos | Equipos de elevación | EM-EL | 71 | 293878.73
Equipos mecánicos | Espesadores | EM-ES | 4 | 355716.245
Equipos mecánicos | Filtros de arena | EM-FA | 1 | 113.03
Equipos mecánicos | Filtros textiles | EM-FT | 13 | 1213804.85
Equipos mecánicos | Gasómetro | EM-GA | 6 | 367780
Equipos mecánicos | Intercambiadores | EM-IN | 29 | 424647.88
Equipos mecánicos | Lecho bacteriano | EM-LB | 1 | 13130.25
Equipos mecánicos | Membranas | EM-ME | 4 | 36874.93
Equipos mecánicos | Metales y chapas | EM-MC | 51 | 21968.3
Equipos mecánicos | Motorreductor | EM-MO | 8 | 161935.68
Equipos mecánicos | Reductor | EM-RE | 0 | 0
Equipos mecánicos | Rejas y tamices | EM-RT | 1343 | 73839371.17
Equipos mecánicos | Rotores | EM-RO | 0 | 0
Equipos mecánicos | Sistema de preparación de polielectrolito | EM-SP | 3 | 35635.49
Equipos mecánicos | Tolva | EM-TO | 2 | 87136.25
Equipos mecánicos | Tornillo deshidratador | EM-TD | 4 | 576591.77
Equipos mecánicos | Tornillo transportador | EM-TT | 26 | 325778.8
Equipos mecánicos | Tornillos de Arquímedes | EM-TA | 4 | 274118.27
Equipos mecánicos | Válvulas | EM-VA | 85 | 316500.9663
Equipos mecánicos | Ventiladores | EM-VE | 3 | 14689.75
Instrumentación | Accesorios | IN-AC | 68 | 45352.48
Instrumentación | Controlador | IN-CO | 18 | 41756.77
Instrumentación | Gas | IN-GA | 16 | 37686.34
Instrumentación | Equipo auxiliar | IN-EA | 5 | 5454
Instrumentación | Hidrocarburos | IN-HI | 3 | 54803.93
Instrumentación | Medidor de caudal | IN-MQ | 50 | 213872.66
Instrumentación | Medidor de cloro | IN-CL | 1 | 675.62
Instrumentación | Medidor de fósforo | IN-MF | 3 | 20138.16
Instrumentación | Medidor de nitrógeno | IN-MN | 5 | 46910.02
Instrumentación | Medidor de oxígeno | IN-MO | 2 | 3682.75
Instrumentación | Medidor de pH | IN-PH | 3 | 7026
Instrumentación | Medidor de presión | IN-MP | 4 | 1735.75
Instrumentación | Medidor de temperatura | IN-TE | 2 | 130.24
Instrumentación | Medidor de turbidez | IN-MT | 2 | 7530.45
Instrumentación | Multiparamétrico | IN-MU | 6 | 60353.88
Instrumentación | Nivel | IN-NI | 31 | 43925.11
Instrumentación | Recambios | IN-RE | 7 | 2540
Instrumentación | Sensor redox | IN-SR | 0 | 0
Instrumentación | Sonda nivel fangos | IN-SF | 1 | 2168
Instrumentación | Sonda conductividad | IN-SC | 1 | 1484
Instrumentación | Sonda TSS | IN-SS | 1 | 2058
Instrumentación | Tomamuestras | IN-TM | 5 | 19313.57
Mantenimiento | Aires acondicionados | MT-AC | 0 | 0
Mantenimiento | Centrifugadoras | MT-CE | 0 | 0
Mantenimiento | Cogeneración | MT-CO | 32 | 1319118.19
Mantenimiento | Compresores y soplantes | MT-CS | 33 | 87703.6
Mantenimiento | Electricidad | MT-EL | 18 | 18576.48
Mantenimiento | Equipo | MT-EQ | 11 | 241870.04
Mantenimiento | Equipo sumergido | MT-ES | 274 | 261687.28
Mantenimiento | Grupo electrógeno | MT-GE | 10 | 2625.38
Mantenimiento | Inspección | MT-IP | 38 | 35850.64
Mantenimiento | Instrumentación | MT-IN | 1 | 243.75
Mantenimiento | Limpieza | MT-LI | 5 | 43396.56
Mantenimiento | Puertas y portones | MT-PP | 4 | 3321.25
Mantenimiento | Reactivos | MT-RE | 6 | 1271.6625
Mantenimiento | Termografía | MT-TR | 3 | 1093.75
Obra Civil | Actuaciones previas | OC-AP | 137 | 61217.64
Obra Civil | Cerramientos | OC-CR | 189 | 214311.18
Obra Civil | Climatización | OC-CL | 13 | 8846.51
Obra Civil | Edificación | OC-ED | 489 | 123080.34
Obra Civil | Equipamiento | OC-EQ | 78 | 27155.55
Obra Civil | Jardinería | OC-JA | 13 | 427.53
Obra Civil | Mobiliario | OC-MO | 40 | 13572.39
Obra Civil | Tratamientos superficiales | OC-TS | 87 | 3756.21
Obra Civil | Urbanización | OC-UR | 57 | 21655.04
Personal | Asistencia Técnica | PE-AT | 1 | 223.13
Personal | Automatización | PE-AU | 1 | 78.26
Personal | Delineante | PE-DE | 1 | 200
Personal | Electricidad | PE-EL | 6 | 2265
Personal | General | PE-GN | 7 | 353.86
Personal | Mecánica | PE-ME | 9 | 1872.53
Personal | Obra Civil | PE-OC | 13 | 9047.64
Personal | Seguridad y Salud | PE-SS | 0 | 0
Seguridad y Salud | Cartelería | SS-CA | 0 | 0
Seguridad y Salud | EPI | SS-EP | 0 | 0
Seguridad y Salud | Protección colectiva | SS-PC | 0 | 0

## Control de cambios
Nº de Rev | Fecha de la Rev. | Observaciones
Rev. 4 | 2025-10-30 | Se incluyen equipos de instrumentación del fabricante BADGER METER
Rev. 4 | 2025-10-30 | Se incluyen equipos de seguridad. Aportados por Área TT
Rev. 5 | 2025-11-03 | Corrección de errores, recodificación
Rev. 6 | 2025-11-06 | 251105:Modificaciones solicitadas mail. O:\Comp\Subdirecciones\Depuracion y Medio Ambiente\6. ADMINISTRACIÓN\6.1 CONTRATOS\GESTIÓN DIRECTA\MAYOR\00_Cuadro precios\CUADRO DE PRECIOS SDMA\3- CP Obsoletos\251105_solicitud revision CPSDMA REV5.xlsx
Rev. 7 | 2025-12-15 | Solicitud 11/12/25: "O:\Comp\Subdirecciones\Depuracion y Medio Ambiente\6. ADMINISTRACIÓN\6.1 CONTRATOS\GESTIÓN DIRECTA\MAYOR\00_Cuadro precios\CUADRO DE PRECIOS SDMA\3- CP Obsoletos\251215_solicitud actualizar CPSDMA_Rev.7.msg"
Rev. 8 | 2026-05-26 | Solicitud 11/05/26: "O:\Comp\Subdirecciones\Depuracion y Medio Ambiente\6. ADMINISTRACIÓN\6.1 CONTRATOS\GESTIÓN DIRECTA\MAYOR\00_Cuadro precios\CUADRO DE PRECIOS SDMA\3- CP Obsoletos\260526_RE_ pto de recarga de vehículos electricos.msg"