## RESUMEN
Código | EDAR | Descripción | Importe E.M (PLIEGO)
1 ACT. 01 | ALBERCHE | MOBILIARIO BÁSICO PARA EDIFICIOS DE CONTROL DE VARIAS EDAR | 22541.184
2 ACT. 02.1 | VR | MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR VALDEMORILLO | 36727.11
2 ACT. 02.2 | NG | MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR NAVALAGAMELLA | 30578.83
2 ACT. 02.3 | CP | MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR CHAPINERÍA | 30578.83
2 ACT. 02.4 | CO | MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR COLMENAR DEL ARROYO | 30578.83
2 ACT. 02.5 | FR | MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR FRENEDILLAS DE LA OLIVA | 30578.83
2 ACT. 02.6 | VM | MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR VILLAMANTA | 30578.83
3 ACT. 03.1 | VR | RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR VALDEMORILLO | 27605.3
3 ACT. 03.2 | NG | RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR NAVALAGAMELLA | 14077.59
3 ACT. 03.3 | CP | RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR CHAPINERÍA | 14077.59
3 ACT. 03.4 | CO | RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR COLMENAR DEL ARROYO | 14077.59
3 ACT. 03.5 | FR | RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 14077.59
3 ACT. 03.6 | VM | RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR VILLAMANTA | 14077.59
4 ACT. 04.1 | CP | DESMANTELAMIENTO DEL APQ EDAR CHAPINERÍA | 6439.58
4 ACT. 04.2 | CO | DESMANTELAMIENTO DEL APQ EDAR COLMENAR DEL ARROYO | 6439.58
4 ACT. 04.3 | FR | DESMANTELAMIENTO DEL APQ EDAR FRESNEDILLA DE LA OLIVA | 6439.58
4 ACT. 04.4 | NG | DESMANTELAMIENTO DEL APQ EDAR NAVALAGAMELLA | 6439.58
4 ACT. 04.5 | VM | DESMANTELAMIENTO DEL APQ EDAR VILLAMANTA | 6439.58
5 ACT. 05 | PD | SUSTITUCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA EDAR LA PARADILLA | 36115.918
6 ACT. 06 | SM | RECONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN LA EDAR SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA | 5178.725
7 ACT. 07.1 | VQ | REACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CONTROL EN LA EDAR DE VALDEMAQUEDA | 6392.881
7 ACT. 07.2 | ET | REACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CONTROL EN LA EDAR DE LA ESTACIÓN | 6392.881
8 ACT. 08 | VR | NUEVO DEPÓSITO DE FANGO ESPESADO EN LA EDAR DE VALDEMORILLO | 293004.02
9 ACT. 09 | VI | MEJORA DE LOS ESCURRIDOS DEL DESEGRASADOR EN LA EDAR DE VILLAMANTILLA | 1950.87
10 ACT. 10.1 | QJ | REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN EL PUENTE DECANTADOR DE PLUVIALES DE LA EDAR DE QUIJORNA | 12619.5
10 ACT. 10.2 | FR | REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN EL PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO DE LA EDAR DE FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 5907
10 ACT. 10.3 | NG | REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN EL PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO DE LA EDAR DE NAVALAGAMELLA | 5907
10 ACT. 10.4 | VM | REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN EL PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO DE LA EDAR DE VILLAMANTA | 5907
11 ACT. 11 | VP | SUSTITUCIÓN DEL DESNATADOR DE LA EDAR DE VILLA DEL PRADO | 23195.706
12 ACT. 12 | VP | SUSTITUCIÓN DE LAS PALAS DE ACERO DE LOS OXIROTORES DEL BIOLÓGICO EN LA EDAR DE VILLA DEL PRADO | 30369
13 ACT. 13 | ALBERCHE | DIGITALIZACIÓN ESQUEMAS ELÉCTRICOS | 109400.955
ACT. 14 | QJ | SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE RECIRCULACIÓN LINEAS 1 Y 2 | 33264.235
15 ACT. 15.1 | MO | RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LAS TUBERÍAS DE FANGO DE LA EDAR SAN MARTÍN NORTE | 7257.24
15 ACT. 15.2 | MN | RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LAS TUBERÍAS DE FANGO DE LA EDAR SAN MARTÍN NORESTE | 7257.24
15 ACT. 15.3 | CD | RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LAS TUBERÍAS DE FANGO DE LA EDAR CADALSO DE LOS VIDRIOS | 7257.24
15 ACT. 15.4 | CE | RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LAS TUBERÍAS DE FANGO DE LA EDAR CENICIENTOS | 3622.09
TOTAL E.M |  |  | 943353.095
TOTAL E.C |  |  | 1122590.183
INI |  | 943353.1

## ACT-01
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio PLIEGO | Importe
1 ACT. 01.- MOBILIARIO BÁSICO PARA EDIFICIOS DE CONTROL DE VARIAS EDAR
01.1-MESAS
ALB01 | 2 | Ud | Mesa recta 140x80 cm (pie U invertida) | 322.56 | 645.12
ALB02 | 5 | Ud | Mesa recta 160x80 cm (pie U invertida) | 334.08 | 1670.4
ALB03 |  | Ud | Mesa auxiliar 80x60 cm (pie U invertida) | 224.64 | 0
ALB04 |  | Ud | Mesa auxiliar 100x60 cm (pie U invertida) | 230.4 | 0
ALB05 |  | Ud | Ala auxiliar 80x60 cm (pie U invertida) | 149.76 | 0
ALB06 | 1 | Ud | Ala auxiliar 100x60 cm (pie U invertida) | 155.52 | 155.52
ALB07 |  | Ud | Mesa reuniones Ø 120 cm | 334.08 | 0
ALB08 | 2 | Ud | Mesa recta 120x80 cm (pie U invertida) | 311.04 | 622.08
ALB09 | 1 | Ud | Cajonera bajo mesa 55 h | 209.664 | 209.664
ALB10 | 35 | Ud | Sillería operativa respaldo tapizado | 437.76 | 15321.6
ALB11 | 6 | Ud | Silla comedor | 109.44 | 656.64
ALB13 | 8 | Ud | Estantería del picking para cargas ligeras, 750*400*2500mm (largo*fondo*altura) | 241.92 | 1935.36
ALB14 | 5 | Ud | Estantería del picking para cargas ligeras, 1000*400*2500mm (largo*fondo*altura) | 264.96 | 1324.8
|  |  |  | TOTAL | 22541.184

## ACT-02.1
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
2 ACT. 02.1.-MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR VALDEMORILLO | VR
DEMCO0001 | 98 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 2264.78
DEMVA0001 | 16 | ud. | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 57.78 | 924.48
ALB21 | 3 | ud. | Desmontaje y montaje de bombas actuales, en caso de ser necesario , para reparar obra civil y/o sustituir el equipo. | 85 | 255
ALB20 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos(Mejoras en sótano Densadeg EDAR Valdemorillo) | 355 | 355
DEMCO0023M | 85 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 65 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 90 | 7650
DEMCO0023 | 0 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 91.39 | 0
DEMCO0022 | 4 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 50 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 68.28 | 273.12
ALB19 | 1 | Ud | Suministro e instalación de reducción concéntrica sin soldadura DN100 88,9 x 4,5 mm / DN65 76,1 x 4 mm de acero inoxidable 1.4571 / 316Ti | 150 | 150
DPEGN0001 | 10 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 70 | 700
DPEGN0002 | 10 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 65 | 650
DALMA0001 | 10 | día | Alquiler de andamio móvil prefabricado construido clase mínima 3 según normativa vigente, incluso estabilizadores telescópicos, ruedas con doble vástago, bloqueo antiviento hasta 11 metros de altura. Montaje y desmontaje. Alquiler mínimo 3 días. | 287.5 | 2875
DDOIN0001 | 1 | ud. | Elaboración de informe quincenal de revisión de andamio | 125 | 125
DDOIN0002 | 1 | ud. | Elaboración de Plan de montaje de andamios y certificación | 962.5 | 962.5
DPEGN0001M | 10 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 85 | 850
DPEGN0002M | 10 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 80 | 800
DPEGN0003M | 10 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 75 | 750
DEMVA0064 | 9 | ud. | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente igual o inferior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | 233.19 | 2098.71
DEMVA0045M | 16 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN65 PN10 | 120 | 1920
DEMVA0046 | 1 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN50 PN10 | 73.13 | 73.13
DEMMC0032 | 2.5 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de plataforma formada por rejilla tipo trámex de poliéster reforzado con fibras de vidrio. de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras. | 200 | 500
DPEAU0001 | 30 | h | Precio para prestación del servicio de técnico programador de PLC | 78.26 | 2347.8
DPEGN0002MM | 6 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 65 | 390
DPEGN0003MM | 6 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 60 | 360
ALB18 | 2 | Ud | Suministro y montaje de bomba de tornillo helicodal de caudal teorico de entre 2-10 m3/h, 2,2 kW potencia, 1450 rpm y presion teorica 2 bar | 3150 | 6300
DEMMC0017 | 410 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 2111.5
PO-VVRB008010M | 3 | Ud | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de válvula de retención de bola de las siguientes características: Características: - Tipo: de bola. - Marca: Belgicast o similar - Modelo: BV-05-38 - Diámetro (DN):65 - Presión (PN):10/16 Materiales: - Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG40 - Bola: Aluminio - Recubrimiento bola: nitrilo Acabados: Según estándar del fabricante. Incluso pp. de accesorios de montaje, medida la unidad montada y probada | 347.03 | 1041.09
|  |  |  | TOTAL | 36727.11

## ACT-02.2
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
2 ACT. 02.2.-MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR NAVALAGAMELLA
DEMCO0001 | 65 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 1502.15
DEMVA0001 | 14 | ud. | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 57.78 | 808.92
ALB15 | 3 | ud. | Desmontaje y montaje de bombas actuales, en caso de ser necesario , para reparar obra civil y/o sustituir el equipo. | 80 | 240
ALB16 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos | 350 | 350
DEMCO0023M | 60 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 65 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 90 | 5400
DEMCO0023 | 0 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 91.39 | 0
DEMCO0022 | 4 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 50 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 68.28 | 273.12
ALB17 | 1 | Ud | Suministro e instalación de reducción concéntrica sin soldadura DN80 88,9 x 4,5 mm / DN65 76,1 x 4 mm de acero inoxidable 1.4571 / 316Ti o DN 100 a DN 65 | 150 | 150
DPEGN0001 | 8 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 70 | 560
DPEGN0002 | 8 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 65 | 520
DALMA0001 | 8 | día | Alquiler de andamio móvil prefabricado construido clase mínima 3 según normativa vigente, incluso estabilizadores telescópicos, ruedas con doble vástago, bloqueo antiviento hasta 11 metros de altura. Montaje y desmontaje. Alquiler mínimo 3 días. | 287.5 | 2300
DDOIN0001 | 1 | ud. | Elaboración de informe quincenal de revisión de andamio | 125 | 125
DDOIN0002 | 1 | ud. | Elaboración de Plan de montaje de andamios y certificación | 962.5 | 962.5
DPEGN0001M | 9 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 85 | 765
DPEGN0002M | 9 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliare sen sótanos de fango de los Densadeg. | 80 | 720
DPEGN0003M | 9 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 75 | 675
DEMVA0064 | 9 | ud. | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente igual o inferior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | 233.19 | 2098.71
DEMVA0045M | 14 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN65 PN10 | 120 | 1680
DEMVA0046 | 1 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN50 PN10 | 73.13 | 73.13
DEMMC0032 | 1.5 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de plataforma formada por rejilla tipo trámex de poliéster reforzado con fibras de vidrio. de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras. | 200 | 300
DPEAU0001 | 30 | h | Precio para prestación del servicio de técnico programador de PLC | 78.26 | 2347.8
DPEGN0002MM | 5 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 65 | 325
DPEGN0003MM | 5 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 60 | 300
ALB18 | 2 | Ud | Suministro y montaje de bomba de tornillo helicodal de caudal teorico de entre 2-10 m3/h, 2,2 kW potencia, 1450 rpm y presion teorica 2 bar | 3150 | 6300
DEMMC0017 | 350 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 1802.5
|  |  |  | TOTAL | 30578.83

## ACT-02.3
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
2 ACT. 02.3.-MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR CHAPINERÍA
DEMCO0001 | 65 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 1502.15
DEMVA0001 | 14 | ud. | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 57.78 | 808.92
ALB15 | 3 | ud. | Desmontaje y montaje de bombas actuales, en caso de ser necesario , para reparar obra civil y/o sustituir el equipo. | 80 | 240
ALB16 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos | 350 | 350
DEMCO0023M | 60 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 65 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 90 | 5400
DEMCO0023 | 0 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 91.39 | 0
DEMCO0022 | 4 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 50 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 68.28 | 273.12
ALB17 | 1 | Ud | Suministro e instalación de reducción concéntrica sin soldadura DN80 88,9 x 4,5 mm / DN65 76,1 x 4 mm de acero inoxidable 1.4571 / 316Ti o DN 100 a DN 65 | 150 | 150
DPEGN0001 | 8 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 70 | 560
DPEGN0002 | 8 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 65 | 520
DALMA0001 | 8 | día | Alquiler de andamio móvil prefabricado construido clase mínima 3 según normativa vigente, incluso estabilizadores telescópicos, ruedas con doble vástago, bloqueo antiviento hasta 11 metros de altura. Montaje y desmontaje. Alquiler mínimo 3 días. | 287.5 | 2300
DDOIN0001 | 1 | ud. | Elaboración de informe quincenal de revisión de andamio | 125 | 125
DDOIN0002 | 1 | ud. | Elaboración de Plan de montaje de andamios y certificación | 962.5 | 962.5
DPEGN0001M | 9 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 85 | 765
DPEGN0002M | 9 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliare sen sótanos de fango de los Densadeg. | 80 | 720
DPEGN0003M | 9 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 75 | 675
DEMVA0064 | 9 | ud. | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente igual o inferior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | 233.19 | 2098.71
DEMVA0045M | 14 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN65 PN10 | 120 | 1680
DEMVA0046 | 1 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN50 PN10 | 73.13 | 73.13
DEMMC0032 | 1.5 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de plataforma formada por rejilla tipo trámex de poliéster reforzado con fibras de vidrio. de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras. | 200 | 300
DPEAU0001 | 30 | h | Precio para prestación del servicio de técnico programador de PLC | 78.26 | 2347.8
DPEGN0002MM | 5 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 65 | 325
DPEGN0003MM | 5 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 60 | 300
ALB18 | 2 | Ud | Suministro y montaje de bomba de tornillo helicodal de caudal teorico de entre 2-10 m3/h, 2,2 kW potencia, 1450 rpm y presion teorica 2 bar | 3150 | 6300
DEMMC0017 | 350 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 1802.5
|  |  |  | TOTAL | 30578.83

## ACT-02.4
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
2 ACT. 02.4.-MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR COLMENAR DEL ARROYO
DEMCO0001 | 65 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 1502.15
DEMVA0001 | 14 | ud. | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 57.78 | 808.92
ALB15 | 3 | ud. | Desmontaje y montaje de bombas actuales, en caso de ser necesario , para reparar obra civil y/o sustituir el equipo. | 80 | 240
ALB16 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos | 350 | 350
DEMCO0023M | 60 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 65 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 90 | 5400
DEMCO0023 | 0 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 91.39 | 0
DEMCO0022 | 4 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 50 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 68.28 | 273.12
ALB17 | 1 | Ud | Suministro e instalación de reducción concéntrica sin soldadura DN80 88,9 x 4,5 mm / DN65 76,1 x 4 mm de acero inoxidable 1.4571 / 316Ti o DN 100 a DN 65 | 150 | 150
DPEGN0001 | 8 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 70 | 560
DPEGN0002 | 8 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 65 | 520
DALMA0001 | 8 | día | Alquiler de andamio móvil prefabricado construido clase mínima 3 según normativa vigente, incluso estabilizadores telescópicos, ruedas con doble vástago, bloqueo antiviento hasta 11 metros de altura. Montaje y desmontaje. Alquiler mínimo 3 días. | 287.5 | 2300
DDOIN0001 | 1 | ud. | Elaboración de informe quincenal de revisión de andamio | 125 | 125
DDOIN0002 | 1 | ud. | Elaboración de Plan de montaje de andamios y certificación | 962.5 | 962.5
DPEGN0001M | 9 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 85 | 765
DPEGN0002M | 9 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliare sen sótanos de fango de los Densadeg. | 80 | 720
DPEGN0003M | 9 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 75 | 675
DEMVA0064 | 9 | ud. | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente igual o inferior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | 233.19 | 2098.71
DEMVA0045M | 14 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN65 PN10 | 120 | 1680
DEMVA0046 | 1 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN50 PN10 | 73.13 | 73.13
DEMMC0032 | 1.5 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de plataforma formada por rejilla tipo trámex de poliéster reforzado con fibras de vidrio. de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras. | 200 | 300
DPEAU0001 | 30 | h | Precio para prestación del servicio de técnico programador de PLC | 78.26 | 2347.8
DPEGN0002MM | 5 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 65 | 325
DPEGN0003MM | 5 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 60 | 300
ALB18 | 2 | Ud | Suministro y montaje de bomba de tornillo helicodal de caudal teorico de entre 2-10 m3/h, 2,2 kW potencia, 1450 rpm y presion teorica 2 bar | 3150 | 6300
DEMMC0017 | 350 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 1802.5
|  |  |  | TOTAL | 30578.83

## ACT-02.5
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
2 ACT. 02.5.-MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR FRENEDILLAS DE LA OLIVA
DEMCO0001 | 65 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 1502.15
DEMVA0001 | 14 | ud. | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 57.78 | 808.92
ALB15 | 3 | ud. | Desmontaje y montaje de bombas actuales, en caso de ser necesario , para reparar obra civil y/o sustituir el equipo. | 80 | 240
ALB16 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos | 350 | 350
DEMCO0023M | 60 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 65 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 90 | 5400
DEMCO0023 | 0 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 91.39 | 0
DEMCO0022 | 4 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 50 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 68.28 | 273.12
ALB17 | 1 | Ud | Suministro e instalación de reducción concéntrica sin soldadura DN80 88,9 x 4,5 mm / DN65 76,1 x 4 mm de acero inoxidable 1.4571 / 316Ti o DN 100 a DN 65 | 150 | 150
DPEGN0001 | 8 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 70 | 560
DPEGN0002 | 8 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 65 | 520
DALMA0001 | 8 | día | Alquiler de andamio móvil prefabricado construido clase mínima 3 según normativa vigente, incluso estabilizadores telescópicos, ruedas con doble vástago, bloqueo antiviento hasta 11 metros de altura. Montaje y desmontaje. Alquiler mínimo 3 días. | 287.5 | 2300
DDOIN0001 | 1 | ud. | Elaboración de informe quincenal de revisión de andamio | 125 | 125
DDOIN0002 | 1 | ud. | Elaboración de Plan de montaje de andamios y certificación | 962.5 | 962.5
DPEGN0001M | 9 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 85 | 765
DPEGN0002M | 9 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliare sen sótanos de fango de los Densadeg. | 80 | 720
DPEGN0003M | 9 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 75 | 675
DEMVA0064 | 9 | ud. | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente igual o inferior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | 233.19 | 2098.71
DEMVA0045M | 14 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN65 PN10 | 120 | 1680
DEMVA0046 | 1 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN50 PN10 | 73.13 | 73.13
DEMMC0032 | 1.5 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de plataforma formada por rejilla tipo trámex de poliéster reforzado con fibras de vidrio. de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras. | 200 | 300
DPEAU0001 | 30 | h | Precio para prestación del servicio de técnico programador de PLC | 78.26 | 2347.8
DPEGN0002MM | 5 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 65 | 325
DPEGN0003MM | 5 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 60 | 300
ALB18 | 2 | Ud | Suministro y montaje de bomba de tornillo helicodal de caudal teorico de entre 2-10 m3/h, 2,2 kW potencia, 1450 rpm y presion teorica 2 bar | 3150 | 6300
DEMMC0017 | 350 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 1802.5
|  |  |  | TOTAL | 30578.83

## ACT-02.6
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
2 ACT. 02.6.-MEJORAS EN EL SÓTANO DE DENSADEG EDAR VILLAMANTA
DEMCO0001 | 65 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 1502.15
DEMVA0001 | 14 | ud. | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 57.78 | 808.92
ALB15 | 3 | ud. | Desmontaje y montaje de bombas actuales, en caso de ser necesario , para reparar obra civil y/o sustituir el equipo. | 80 | 240
ALB16 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos | 350 | 350
DEMCO0023M | 60 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 65 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 90 | 5400
DEMCO0023 | 0 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 91.39 | 0
DEMCO0022 | 4 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 50 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 68.28 | 273.12
ALB17 | 1 | Ud | Suministro e instalación de reducción concéntrica sin soldadura DN80 88,9 x 4,5 mm / DN65 76,1 x 4 mm de acero inoxidable 1.4571 / 316Ti o DN 100 a DN 65 | 150 | 150
DPEGN0001 | 8 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 70 | 560
DPEGN0002 | 8 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Trabajos de apoyo no contemplado en las partidas anteriores como soportes, cortado de tuberías para retirada, etc. | 65 | 520
DALMA0001 | 8 | día | Alquiler de andamio móvil prefabricado construido clase mínima 3 según normativa vigente, incluso estabilizadores telescópicos, ruedas con doble vástago, bloqueo antiviento hasta 11 metros de altura. Montaje y desmontaje. Alquiler mínimo 3 días. | 287.5 | 2300
DDOIN0001 | 1 | ud. | Elaboración de informe quincenal de revisión de andamio | 125 | 125
DDOIN0002 | 1 | ud. | Elaboración de Plan de montaje de andamios y certificación | 962.5 | 962.5
DPEGN0001M | 9 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 85 | 765
DPEGN0002M | 9 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliare sen sótanos de fango de los Densadeg. | 80 | 720
DPEGN0003M | 9 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para trabajos de reparación de obra civil, incluido materiales, herramientas y medios auxiliares en sótanos de fango de los Densadeg. | 75 | 675
DEMVA0064 | 9 | ud. | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente igual o inferior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | 233.19 | 2098.71
DEMVA0045M | 14 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN65 PN10 | 120 | 1680
DEMVA0046 | 1 | ud. | Suministro válvula de compuerta marca BELGICAST modelo BV-05-47 o similar DN50 PN10 | 73.13 | 73.13
DEMMC0032 | 1.5 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de plataforma formada por rejilla tipo trámex de poliéster reforzado con fibras de vidrio. de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras. | 200 | 300
DPEAU0001 | 30 | h | Precio para prestación del servicio de técnico programador de PLC | 78.26 | 2347.8
DPEGN0002MM | 5 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 65 | 325
DPEGN0003MM | 5 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.Incluye el suministro y montaje de medidor de nivel o boya para controlar el vaciado del densadeg, incluido cableado hasta PLC o punto indicado por los técnicos de Canal de Isabel II,medios auxiliares y resto de materiales para dejarlo totalmente terminado | 60 | 300
ALB18 | 2 | Ud | Suministro y montaje de bomba de tornillo helicodal de caudal teorico de entre 2-10 m3/h, 2,2 kW potencia, 1450 rpm y presion teorica 2 bar | 3150 | 6300
DEMMC0017 | 350 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 1802.5
|  |  |  | TOTAL | 30578.83

## ACT-03.1
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
3 ACT. 03.1.-RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR VALDEMORILLO
DEMCO0001 | 65 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 1502.15
DEMCO0013 | 65 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN 80 DIN2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET 2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 32.56 | 2116.4
DEMMC0017 | 350 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 1802.5
DALEL0004 | 2 | día | Camión con cesta elevadora homologada para trabajos en altura y con/sin tensión, incluso maquinista y operador, combustible, desplazamientos hasta lugar de uso y devolución. | 690.63 | 1381.26
DPEME0003 | 29 | h | Oficial 1ª soldador. | 65 | 1885
DPEME0004 | 29 | h | Ayudante soldador. | 58 | 1682
DPEGN0001 | 29 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 70 | 2030
DPEGN0002 | 29 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 65 | 1885
DPEGN0003 | 29 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 60 | 1740
DEMVA0075 | 6 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola DN 25 según ET2103. | 42.01 | 252.06
DEMVA0022 | 10 | ud. | Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas. | 271.3 | 2713
U03037010 | 3 | Ud | Válvula de retención de tipo clapeta simple, DN 80, PN 16, con dimensiones entre caras opuestas conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas, revestimiento epoxi, según características definidas en Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso juntas elastoméricas, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 582.32 | 1746.96
ALB12 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos renovación tubería de fangos en execeso EDAR Valdemorillo, Colmenar del Arroyo, chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Villamantilla | 450 | 450
DALMA0001 | 8 | día | Alquiler de andamio móvil prefabricado construido clase mínima 3 según normativa vigente, incluso estabilizadores telescópicos, ruedas con doble vástago, bloqueo antiviento hasta 11 metros de altura. Montaje y desmontaje. Alquiler mínimo 3 días. | 287.5 | 2300
DDOIN0001 | 1 | ud. | Elaboración de informe quincenal de revisión de andamio | 125 | 125
DDOIN0002 | 1 | ud. | Elaboración de Plan de montaje de andamios y certificación | 962.5 | 962.5
DEMVA0064 | 13 | ud. | Montaje y puesta en servicio de válvula o elemento embridado en tubería existente igual o inferior a DN 300. Comprende la ejecución del corte, soldar las bridas y el montaje del elemento. Acabado según ET1000. Excluyendo válvula. | 233.19 | 3031.47
|  |  |  | TOTAL | 27605.3

## ACT-03.2
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
3 ACT. 03.2.-RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR NAVALAGAMELLA
DEMCO0001 | 24 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 554.64
DEMCO0012 | 23 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN-65 DIN 2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 30.15 | 693.45
DEMMC0017 | 350 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 1802.5
DEMCO0135M | 3 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 75 PN16 | 72.88 | 218.64
DEMCO0139M | 12 | m | Suministro de tubería de PEHD-100 D 75 PN10 | 7.1 | 85.2
DALEQ0026 | 4 | h | Horas de vaciado con camión cisterna equipado con bomba de succión/vacío y cuba de agua para limpiezas/aspiración de lodos y desatrancos | 157.5 | 630
DALEL0004 | 1 | día | Camión con cesta elevadora homologada para trabajos en altura y con/sin tensión, incluso maquinista y operador, combustible, desplazamientos hasta lugar de uso y devolución. | 690.63 | 690.63
DPEME0003 | 19 | h | Oficial 1ª soldador. | 65 | 1235
DPEME0004 | 19 | h | Ayudante soldador. | 58 | 1102
DPEGN0001 | 19 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 70 | 1330
DPEGN0002 | 19 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 65 | 1235
DPEGN0003 | 19 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 60 | 1140
DMTIP0023 | 1 | ud | Realización de la prueba de estanquiedad de nueva conducción de la linea de fangos | 287.5 | 287.5
ALB22 | 1 | ud | Realización de cata para la inspección de tuberías existentes de fangos. I/p.P. De excavación manual y relleno posterior, dejando la zona de actuación en perfectas condiciones de urbanización | 600 | 600
DEMVA0075 | 4 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola DN 25 según ET2103. | 42.01 | 168.04
DEMVA0022M | 3 | ud. | Válvula de compuerta, DN 65 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas. | 271.3 | 813.9
PO-VVRB008010M | 3 | Ud | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de válvula de retención de bola de las siguientes características: Características: - Tipo: de bola. - Marca: Belgicast o similar - Modelo: BV-05-38 - Diámetro (DN):65 - Presión (PN):10/16 Materiales: - Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG40 - Bola: Aluminio - Recubrimiento bola: nitrilo Acabados: Según estándar del fabricante. Incluso pp. de accesorios de montaje, medida la unidad montada y probada | 347.03 | 1041.09
ALB12 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos renovación tubería de fangos en execeso EDAR Valdemorillo, Colmenar del Arroyo, chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Villamantilla | 450 | 450
|  |  |  | TOTAL | 14077.59

## ACT-03.3
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
3 ACT. 03.3.-RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR CHAPINERÍA
DEMCO0001 | 24 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 554.64
DEMCO0012 | 23 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN-65 DIN 2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 30.15 | 693.45
DEMMC0017 | 350 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 1802.5
DEMCO0135M | 3 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 75 PN16 | 72.88 | 218.64
DEMCO0139M | 12 | m | Suministro de tubería de PEHD-100 D 75 PN10 | 7.1 | 85.2
DALEQ0026 | 4 | h | Horas de vaciado con camión cisterna equipado con bomba de succión/vacío y cuba de agua para limpiezas/aspiración de lodos y desatrancos | 157.5 | 630
DALEL0004 | 1 | día | Camión con cesta elevadora homologada para trabajos en altura y con/sin tensión, incluso maquinista y operador, combustible, desplazamientos hasta lugar de uso y devolución. | 690.63 | 690.63
DPEME0003 | 19 | h | Oficial 1ª soldador. | 65 | 1235
DPEME0004 | 19 | h | Ayudante soldador. | 58 | 1102
DPEGN0001 | 19 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 70 | 1330
DPEGN0002 | 19 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 65 | 1235
DPEGN0003 | 19 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 60 | 1140
DMTIP0023 | 1 | ud | Realización de la prueba de estanquiedad de nueva conducción de la linea de fangos | 287.5 | 287.5
ALB22 | 1 | ud | Realización de cata para la inspección de tuberías existentes de fangos. I/p.P. De excavación manual y relleno posterior, dejando la zona de actuación en perfectas condiciones de urbanización | 600 | 600
DEMVA0075 | 4 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola DN 25 según ET2103. | 42.01 | 168.04
DEMVA0022M | 3 | ud. | Válvula de compuerta, DN 65 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas. | 271.3 | 813.9
PO-VVRB008010M | 3 | Ud | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de válvula de retención de bola de las siguientes características: Características: - Tipo: de bola. - Marca: Belgicast o similar - Modelo: BV-05-38 - Diámetro (DN):65 - Presión (PN):10/16 Materiales: - Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG40 - Bola: Aluminio - Recubrimiento bola: nitrilo Acabados: Según estándar del fabricante. Incluso pp. de accesorios de montaje, medida la unidad montada y probada | 347.03 | 1041.09
ALB12 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos renovación tubería de fangos en execeso EDAR Valdemorillo, Colmenar del Arroyo, chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Villamantilla | 450 | 450
|  |  |  | TOTAL | 14077.59

## ACT-03.4
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
3 ACT. 03.4.-RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR COLMENAR DEL ARROYO
DEMCO0001 | 24 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 554.64
DEMCO0012 | 23 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN-65 DIN 2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 30.15 | 693.45
DEMMC0017 | 350 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 1802.5
DEMCO0135M | 3 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 75 PN16 | 72.88 | 218.64
DEMCO0139M | 12 | m | Suministro de tubería de PEHD-100 D 75 PN10 | 7.1 | 85.2
DALEQ0026 | 4 | h | Horas de vaciado con camión cisterna equipado con bomba de succión/vacío y cuba de agua para limpiezas/aspiración de lodos y desatrancos | 157.5 | 630
DALEL0004 | 1 | día | Camión con cesta elevadora homologada para trabajos en altura y con/sin tensión, incluso maquinista y operador, combustible, desplazamientos hasta lugar de uso y devolución. | 690.63 | 690.63
DPEME0003 | 19 | h | Oficial 1ª soldador. | 65 | 1235
DPEME0004 | 19 | h | Ayudante soldador. | 58 | 1102
DPEGN0001 | 19 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 70 | 1330
DPEGN0002 | 19 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 65 | 1235
DPEGN0003 | 19 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 60 | 1140
DMTIP0023 | 1 | ud | Realización de la prueba de estanquiedad de nueva conducción de la linea de fangos | 287.5 | 287.5
ALB22 | 1 | ud | Realización de cata para la inspección de tuberías existentes de fangos. I/p.P. De excavación manual y relleno posterior, dejando la zona de actuación en perfectas condiciones de urbanización | 600 | 600
DEMVA0075 | 4 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola DN 25 según ET2103. | 42.01 | 168.04
DEMVA0022M | 3 | ud. | Válvula de compuerta, DN 65 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas. | 271.3 | 813.9
PO-VVRB008010M | 3 | Ud | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de válvula de retención de bola de las siguientes características: Características: - Tipo: de bola. - Marca: Belgicast o similar - Modelo: BV-05-38 - Diámetro (DN):65 - Presión (PN):10/16 Materiales: - Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG40 - Bola: Aluminio - Recubrimiento bola: nitrilo Acabados: Según estándar del fabricante. Incluso pp. de accesorios de montaje, medida la unidad montada y probada | 347.03 | 1041.09
ALB12 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos renovación tubería de fangos en execeso EDAR Valdemorillo, Colmenar del Arroyo, chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Villamantilla | 450 | 450
|  |  |  | TOTAL | 14077.59

## ACT-03.5
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
3 ACT. 03.5.-RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
DEMCO0001 | 24 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 554.64
DEMCO0012 | 23 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN-65 DIN 2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 30.15 | 693.45
DEMMC0017 | 350 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 1802.5
DEMCO0135M | 3 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 75 PN16 | 72.88 | 218.64
DEMCO0139M | 12 | m | Suministro de tubería de PEHD-100 D 75 PN10 | 7.1 | 85.2
DALEQ0026 | 4 | h | Horas de vaciado con camión cisterna equipado con bomba de succión/vacío y cuba de agua para limpiezas/aspiración de lodos y desatrancos | 157.5 | 630
DALEL0004 | 1 | día | Camión con cesta elevadora homologada para trabajos en altura y con/sin tensión, incluso maquinista y operador, combustible, desplazamientos hasta lugar de uso y devolución. | 690.63 | 690.63
DPEME0003 | 19 | h | Oficial 1ª soldador. | 65 | 1235
DPEME0004 | 19 | h | Ayudante soldador. | 58 | 1102
DPEGN0001 | 19 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 70 | 1330
DPEGN0002 | 19 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 65 | 1235
DPEGN0003 | 19 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 60 | 1140
DMTIP0023 | 1 | ud | Realización de la prueba de estanquiedad de nueva conducción de la linea de fangos | 287.5 | 287.5
ALB22 | 1 | ud | Realización de cata para la inspección de tuberías existentes de fangos. I/p.P. De excavación manual y relleno posterior, dejando la zona de actuación en perfectas condiciones de urbanización | 600 | 600
DEMVA0075 | 4 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola DN 25 según ET2103. | 42.01 | 168.04
DEMVA0022M | 3 | ud. | Válvula de compuerta, DN 65 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas. | 271.3 | 813.9
PO-VVRB008010M | 3 | Ud | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de válvula de retención de bola de las siguientes características: Características: - Tipo: de bola. - Marca: Belgicast o similar - Modelo: BV-05-38 - Diámetro (DN):65 - Presión (PN):10/16 Materiales: - Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG40 - Bola: Aluminio - Recubrimiento bola: nitrilo Acabados: Según estándar del fabricante. Incluso pp. de accesorios de montaje, medida la unidad montada y probada | 347.03 | 1041.09
ALB12 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos renovación tubería de fangos en execeso EDAR Valdemorillo, Colmenar del Arroyo, chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Villamantilla | 450 | 450
|  |  |  | TOTAL | 14077.59

## ACT-03.6
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
3 ACT. 03.6.-RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE FANGO EN EXCESO EDAR VILLAMANTA
DEMCO0001 | 24 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 554.64
DEMCO0012 | 23 | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero al carbono estirada DN-65 DIN 2448, espesor mínimo igual o superior a 2 mm, según ET2203. Acabado según ET1000. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios. | 30.15 | 693.45
DEMMC0017 | 350 | kg | Acero al carbono S-275 JR con acabado pintado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.15 | 1802.5
DEMCO0135M | 3 | ud | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 75 PN16 | 72.88 | 218.64
DEMCO0139M | 12 | m | Suministro de tubería de PEHD-100 D 75 PN10 | 7.1 | 85.2
DALEQ0026 | 4 | h | Horas de vaciado con camión cisterna equipado con bomba de succión/vacío y cuba de agua para limpiezas/aspiración de lodos y desatrancos | 157.5 | 630
DALEL0004 | 1 | día | Camión con cesta elevadora homologada para trabajos en altura y con/sin tensión, incluso maquinista y operador, combustible, desplazamientos hasta lugar de uso y devolución. | 690.63 | 690.63
DPEME0003 | 19 | h | Oficial 1ª soldador. | 65 | 1235
DPEME0004 | 19 | h | Ayudante soldador. | 58 | 1102
DPEGN0001 | 19 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 70 | 1330
DPEGN0002 | 19 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 65 | 1235
DPEGN0003 | 19 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 60 | 1140
DMTIP0023 | 1 | ud | Realización de la prueba de estanquiedad de nueva conducción de la linea de fangos | 287.5 | 287.5
ALB22 | 1 | ud | Realización de cata para la inspección de tuberías existentes de fangos. I/p.P. De excavación manual y relleno posterior, dejando la zona de actuación en perfectas condiciones de urbanización | 600 | 600
DEMVA0075 | 4 | ud | Suministro, montaje y puesta en servicio de válvula de bola DN 25 según ET2103. | 42.01 | 168.04
DEMVA0022M | 3 | ud. | Válvula de compuerta, DN 65 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas. | 271.3 | 813.9
PO-VVRB008010M | 3 | Ud | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de válvula de retención de bola de las siguientes características: Características: - Tipo: de bola. - Marca: Belgicast o similar - Modelo: BV-05-38 - Diámetro (DN):65 - Presión (PN):10/16 Materiales: - Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG40 - Bola: Aluminio - Recubrimiento bola: nitrilo Acabados: Según estándar del fabricante. Incluso pp. de accesorios de montaje, medida la unidad montada y probada | 347.03 | 1041.09
ALB12 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos renovación tubería de fangos en execeso EDAR Valdemorillo, Colmenar del Arroyo, chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Villamantilla | 450 | 450
|  |  |  | TOTAL | 14077.59

## ACT-04.1
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
4 ACT. 04.1- DESMANTELAMIENTO DEL APQ EDAR CHAPINERÍA
U01010090 | 3 | m3 | Demolición de cimentación de ladrillo con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.(Demolición de pared de cubeto de retención y otros elementos de ladrillo con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.) | 60.55 | 181.65
U01010100 | 3 | m3 | Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.(Demolición de la bancada del depósito y resto de elementos de hormigón) | 116.85 | 350.55
DALEQ0005 | 2 | día | Alquiler martillo neumático o eléctrico | 116.1 | 232.2
DPEGN0001 | 16 | h | Mano de obra encargado(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 70 | 1120
DPEGN0002 | 16 | h | Mano de obra oficial de 1º(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 65 | 1040
DOCTS0082 | 60 | Kg | Mortero a base de resinas epoxi de tres componentes . (Mortero de reparación rápida de gran resistencia tipo TQ Mordur Epoxi o similar para reparar la superficie demolida (Bancada de depósito, murete cubeto de retención y resto de elementos como escalones a demoler, poceta interior,etc.) | 35.71 | 2142.6
ALB23 | 1 | Ud | Retirada por gestor autorizado de depósito de PRFV de doble pared de 1.000 L de capacidad. Incluye el acondicionamiento del depósito si fuera necesario, la carga y transporte a centro de tratamiento autorizado mediante vehículo adecuado como camión grúa o similar. Sera necesario tratarlo como envase plástico contaminado (LER 15 01 10) y entregar certificado de tratamiento por gestor autorizado. | 350 | 350
U12021060M | 15 | m3 | Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluido canon de vertido | 30 | 450
U07010302 | 2 | m3 | Relleno de poceta.Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/F/20/X0, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según CE vigente. | 136.29 | 272.58
ALB24 | 1 | Ud | Suministro e instalación de zócalo de acero inoxidable de 20 cm de altura y 4 mm de espesor, longitud de 1 metro bajo barandilla existente. Incluye el suministro del material, corte a medida, soportes necesarios y anclaje. Se incluye en esta partida el rematado de la unión del muro del cubeto que se mantiene con las dos paredes que se unen a él y que son demolidas. Inluye mortero de reparación y pintado si fuera necesario a criterio de Canal. | 300 | 300
|  |  |  | TOTAL | 6439.58

## ACT-04.2
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio PLIEGO | Importe
4 ACT. 04.2- DESMANTELAMIENTO DEL APQ EDAR COLMENAR DEL ARROYO
U01010090 | 3 | m3 | Demolición de cimentación de ladrillo con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.(Demolición de pared de cubeto de retención y otros elementos de ladrillo con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.) | 60.55 | 181.65
U01010100 | 3 | m3 | Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.(Demolición de la bancada del depósito y resto de elementos de hormigón) | 116.85 | 350.55
DALEQ0005 | 2 | día | Alquiler martillo neumático o eléctrico | 116.1 | 232.2
DPEGN0001 | 16 | h | Mano de obra encargado(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 70 | 1120
DPEGN0002 | 16 | h | Mano de obra oficial de 1º(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 65 | 1040
DOCTS0082 | 60 | Kg | Mortero a base de resinas epoxi de tres componentes . (Mortero de reparación rápida de gran resistencia tipo TQ Mordur Epoxi o similar para reparar la superficie demolida (Bancada de depósito, murete cubeto de retención y resto de elementos como escalones a demoler, poceta interior,etc.) | 35.71 | 2142.6
ALB23 | 1 | Ud | Retirada por gestor autorizado de depósito de PRFV de doble pared de 1.000 L de capacidad. Incluye el acondicionamiento del depósito si fuera necesario, la carga y transporte a centro de tratamiento autorizado mediante vehículo adecuado como camión grúa o similar. Sera necesario tratarlo como envase plástico contaminado (LER 15 01 10) y entregar certificado de tratamiento por gestor autorizado. | 350 | 350
U12021060M | 15 | m3 | Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluido canon de vertido | 30 | 450
U07010302 | 2 | m3 | Relleno de poceta.Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/F/20/X0, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según CE vigente. | 136.29 | 272.58
ALB24 | 1 | Ud | Suministro e instalación de zócalo de acero inoxidable de 20 cm de altura y 4 mm de espesor, longitud de 1 metro bajo barandilla existente. Incluye el suministro del material, corte a medida, soportes necesarios y anclaje. Se incluye en esta partida el rematado de la unión del muro del cubeto que se mantiene con las dos paredes que se unen a él y que son demolidas. Inluye mortero de reparación y pintado si fuera necesario a criterio de Canal. | 300 | 300
|  |  |  | TOTAL | 6439.58

## ACT-04.3
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
4 ACT. 04.3- DESMANTELAMIENTO DEL APQ EDAR FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
U01010090 | 3 | m3 | Demolición de cimentación de ladrillo con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.(Demolición de pared de cubeto de retención y otros elementos de ladrillo con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.) | 60.55 | 181.65
U01010100 | 3 | m3 | Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.(Demolición de la bancada del depósito y resto de elementos de hormigón) | 116.85 | 350.55
DALEQ0005 | 2 | día | Alquiler martillo neumático o eléctrico | 116.1 | 232.2
DPEGN0001 | 16 | h | Mano de obra encargado(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 70 | 1120
DPEGN0002 | 16 | h | Mano de obra oficial de 1º(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 65 | 1040
DOCTS0082 | 60 | Kg | Mortero a base de resinas epoxi de tres componentes . (Mortero de reparación rápida de gran resistencia tipo TQ Mordur Epoxi o similar para reparar la superficie demolida (Bancada de depósito, murete cubeto de retención y resto de elementos como escalones a demoler, poceta interior,etc.) | 35.71 | 2142.6
ALB23 | 1 | Ud | Retirada por gestor autorizado de depósito de PRFV de doble pared de 1.000 L de capacidad. Incluye el acondicionamiento del depósito si fuera necesario, la carga y transporte a centro de tratamiento autorizado mediante vehículo adecuado como camión grúa o similar. Sera necesario tratarlo como envase plástico contaminado (LER 15 01 10) y entregar certificado de tratamiento por gestor autorizado. | 350 | 350
U12021060M | 15 | m3 | Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluido canon de vertido | 30 | 450
U07010302 | 2 | m3 | Relleno de poceta.Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/F/20/X0, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según CE vigente. | 136.29 | 272.58
ALB24 | 1 | Ud | Suministro e instalación de zócalo de acero inoxidable de 20 cm de altura y 4 mm de espesor, longitud de 1 metro bajo barandilla existente. Incluye el suministro del material, corte a medida, soportes necesarios y anclaje. Se incluye en esta partida el rematado de la unión del muro del cubeto que se mantiene con las dos paredes que se unen a él y que son demolidas. Inluye mortero de reparación y pintado si fuera necesario a criterio de Canal. | 300 | 300
|  |  |  | TOTAL | 6439.58

## ACT-04.4
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
4 ACT. 04.4- DESMANTELAMIENTO DEL APQ EDAR NAVALAGAMELLA
U01010090 | 3 | m3 | Demolición de cimentación de ladrillo con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.(Demolición de pared de cubeto de retención y otros elementos de ladrillo con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.) | 60.55 | 181.65
U01010100 | 3 | m3 | Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.(Demolición de la bancada del depósito y resto de elementos de hormigón) | 116.85 | 350.55
DALEQ0005 | 2 | día | Alquiler martillo neumático o eléctrico | 116.1 | 232.2
DPEGN0001 | 16 | h | Mano de obra encargado(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 70 | 1120
DPEGN0002 | 16 | h | Mano de obra oficial de 1º(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 65 | 1040
DOCTS0082 | 60 | Kg | Mortero a base de resinas epoxi de tres componentes . (Mortero de reparación rápida de gran resistencia tipo TQ Mordur Epoxi o similar para reparar la superficie demolida (Bancada de depósito, murete cubeto de retención y resto de elementos como escalones a demoler, poceta interior,etc.) | 35.71 | 2142.6
ALB23 | 1 | Ud | Retirada por gestor autorizado de depósito de PRFV de doble pared de 1.000 L de capacidad. Incluye el acondicionamiento del depósito si fuera necesario, la carga y transporte a centro de tratamiento autorizado mediante vehículo adecuado como camión grúa o similar. Sera necesario tratarlo como envase plástico contaminado (LER 15 01 10) y entregar certificado de tratamiento por gestor autorizado. | 350 | 350
U12021060M | 15 | m3 | Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluido canon de vertido | 30 | 450
U07010302 | 2 | m3 | Relleno de poceta.Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/F/20/X0, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según CE vigente. | 136.29 | 272.58
ALB24 | 1 | Ud | Suministro e instalación de zócalo de acero inoxidable de 20 cm de altura y 4 mm de espesor, longitud de 1 metro bajo barandilla existente. Incluye el suministro del material, corte a medida, soportes necesarios y anclaje. Se incluye en esta partida el rematado de la unión del muro del cubeto que se mantiene con las dos paredes que se unen a él y que son demolidas. Inluye mortero de reparación y pintado si fuera necesario a criterio de Canal. | 300 | 300
|  |  |  | TOTAL | 6439.58

## ACT-04.5
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
4 ACT. 04.5- DESMANTELAMIENTO DEL APQ EDAR VILLAMANTA
U01010090 | 3 | m3 | Demolición de cimentación de ladrillo con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.(Demolición de pared de cubeto de retención y otros elementos de ladrillo con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.) | 60.55 | 181.65
U01010100 | 3 | m3 | Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.(Demolición de la bancada del depósito y resto de elementos de hormigón) | 116.85 | 350.55
DALEQ0005 | 2 | día | Alquiler martillo neumático o eléctrico | 116.1 | 232.2
DPEGN0001 | 16 | h | Mano de obra encargado(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 70 | 1120
DPEGN0002 | 16 | h | Mano de obra oficial de 1º(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 65 | 1040
DOCTS0082 | 60 | Kg | Mortero a base de resinas epoxi de tres componentes . (Mortero de reparación rápida de gran resistencia tipo TQ Mordur Epoxi o similar para reparar la superficie demolida (Bancada de depósito, murete cubeto de retención y resto de elementos como escalones a demoler, poceta interior,etc.) | 35.71 | 2142.6
ALB23 | 1 | Ud | Retirada por gestor autorizado de depósito de PRFV de doble pared de 1.000 L de capacidad. Incluye el acondicionamiento del depósito si fuera necesario, la carga y transporte a centro de tratamiento autorizado mediante vehículo adecuado como camión grúa o similar. Sera necesario tratarlo como envase plástico contaminado (LER 15 01 10) y entregar certificado de tratamiento por gestor autorizado. | 350 | 350
U12021060M | 15 | m3 | Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluido canon de vertido | 30 | 450
U07010302 | 2 | m3 | Relleno de poceta.Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/F/20/X0, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según CE vigente. | 136.29 | 272.58
ALB24 | 1 | Ud | Suministro e instalación de zócalo de acero inoxidable de 20 cm de altura y 4 mm de espesor, longitud de 1 metro bajo barandilla existente. Incluye el suministro del material, corte a medida, soportes necesarios y anclaje. Se incluye en esta partida el rematado de la unión del muro del cubeto que se mantiene con las dos paredes que se unen a él y que son demolidas. Inluye mortero de reparación y pintado si fuera necesario a criterio de Canal. | 300 | 300
|  |  |  | TOTAL | 6439.58

## ACT-05
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
5 ACT. 05.- SUSTITUCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA EDAR LA PARADILLA
U09041050 | 110 | m2 | Desbroce y limpieza general de superficies, incluso rastrillado manual y retirada de todo tipo de residuos y aporte final de herbicida (Incluye todas las labores de preparación del terreno para poder acceder a trabajar) | 0.73 | 80.3
U09041090 | 5 | ud | Poda de arbolado o arbusto con medios mecánicos o manuales, para cualquier tipo de terreno y pendiente, incluso recogida y saca de residuos a claros, medida la superficie ejecutada.(Incluye todas las labores de preparación del terreno para poder acceder a trabajar) | 61.33 | 306.65
DOCCR0188M | 110 | m | Cerramiento completo con valla de alambre galvanizado de 1,5 m de altura sobre nuevo murete de 80 cm de altura. Incluye excavación en zanja para cimentación, construcción de murete con cuatro filas de bloque de hormigón tipo Split 40x20x20 cm a una cara color crema con albardillas, suministro e instalación de valla de alambre galvanizado con un grosor de alambre de 2 o 2.2 mm una luz de agujero de 50mm, altura de 1,5 m. Para ser instalada en murete o zapata de poste. Incluidos los postes de arranque / final, de esquina y refuerzo cada 3 m, arranques, escuadras, riostras, alambre de tensado. Ejecución sobre muro de ladrillo/bloque. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos con máquina de corte húmedo y relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tensado del conjunto. Totalmente instalado. Aproximadamente 1/3 del montaje se realizará en zona con desnivel, en la que tanto el murete como el vallado se escalonarán convenientemente. | 270.8088 | 29788.968
U09080050M | 0 | Ud | Puerta metálica de cerramiento de parcela de dos hojas de 5 m de anchura total y 2,5 m de altura, fabricada con panel rígido de varilla electrosoldada y precerco de tubo redondo de 48mm de diámetro. Sistema de cierre tipo pasador, para asegurarlo con candado (no incluido) y pestillo inferior. De apertura abatible, se compone de dos hojas. Pilares a ambos lados para fijar de manera independiente al terreno. Galvanizada.), incluso herrajes de colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada. | 1722.15 | 0
DPEGN0001 | 27 | h | Mano de obra encargado(incluye en apoyo a todos los trabajos necesarios ) | 70 | 1890
DPEGN0002 | 27 | h | Mano de obra oficial de 1º (incluye en apoyo a todos los trabajos necesarios ) | 65 | 1755
U12021060MM | 35 | m3 | Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluido canon de vertido en la sustitución del vallado de la EDAR La Paradilla | 27 | 945
ALB25 | 1 | Ud | Gestión de residuos vegetales | 250 | 250
ALB26 | 1 | Ud | Gestión de residuos metalicos generados en la mejora de la renovación del cerramiento de la EDAR La Paradilla | 500 | 500
ALB27 | 1 | ud | Vallado provisional tipo julper o similar en la mejora de la renovación del cerramiento de la EDAR La Paradilla | 600 | 600
|  |  |  | TOTAL | 36115.918

## ACT-06
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
6 ACT. 06.- RECONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN LA EDAR SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
U01021010 | 10 | m3 | Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. | 3.26 | 32.6
U01022010 | 75 | m3 | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. | 13.94 | 1045.5
U01022020 | 10.5 | m3 | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. | 15.55 | 163.275
U02090040 | 49 | m | Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN 200 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, conforme a la norma UNE-EN 17176 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 30.4 | 1489.6
U05060010 | 1 | ud | Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. | 133.36 | 133.36
U05030010 | 2 | ud | Pozo de registro, diámetro interior 800 mm hasta 1,00 m de profundidad, construido con fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, recibido con mortero M-10, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 0,30 m mínimo de espesor, armada con mallazo; enfoscado interior fratasado con mortero hidrófugo bruñido en toda su altura con mortero CS-IV-Wc2. Incluso colocado, totalmente terminado y p. p. de formación de cuna en el fondo del pozo, formación de brocal asimétrico en la coronación para recibir cerco y tapa y medios auxiliares. | 408.27 | 816.54
U01030010 | 10 | m3 | Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil. | 36.43 | 364.3
U01030050 | 45 | m3 | Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil. | 9.89 | 445.05
U07010108 | 0.7 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/P/30, elaborado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según CE vigente. | 112.51 | 78.757
U01030030 | 1.3 | m3 | Hormigón en masa HM 20//B/20 fabricado con cemento CEM II/A-P 32,5, para asiento de tubería, colocado a cualquier profundidad con espesor mínimo de 15 cm, logrando un ángulo de la cama de apoyo entre 90º a 180º, incluso compactación, curado y acabado. | 121.31 | 157.703
U07010204 | 4 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-15/B/12 o HNE-15/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactación, curado y acabado. Según CE vigente. | 113.01 | 452.04
|  |  |  | TOTAL | 5178.725

## ACT-07.1
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
7 ACT. 07.1- REACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CONTROL EN LA EDAR DE VALDEMAQUEDA
U01010070 | 5.1 | m3 | Demolición de cimentación de mampostería con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil | 65.21 | 332.571
ALB28 | 2 | ud | Desmontaje de puerta metálica de hasta dimensiones 2x1,20, incluso gestión del residuo | 150 | 300
DOCAP0083 | 1 | ud | Levantado de instalaciones de fontanería y desagües. | 436.21 | 436.21
DOCAP0084 | 2 | ud | Levantado de aparatos sanitarios. | 45.01 | 90.02
DOCAP0146 | 7 | m | Reparación de fisuras en medianerías, tabiquerías, mediante lijado de los mismos, preparación de juntas, colocación de vendas flexibles a dilataciones y contracciones, adhesivo de juntas, emplastecido de paramentos, lijado y posterior pintado con acabado similar al existente.. | 28.04 | 196.28
DOCED0119 | 16 | m² | Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | 4 | 64
DOCED0120 | 40 | m² | Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | 3.5 | 140
DOCED0124 | 40 | m² | Enfoscado fratasado con mortero M-10 en paramentos verticales. | 28.06 | 1122.4
DOCED0125 | 16 | m² | Enfoscado fratasado con mortero M-10 en paramentos horizontales. | 33.84 | 541.44
DOCED0143 | 56 | m² | Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 4.74 | 265.44
DOCED0153 | 4 | m² | Pintura al minio sobre carpintería metálica y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 6.5 | 26
DOCAP0081 | 2 | ud. | Desmontaje y retirada instalaciones eléctricas <80 m². | 844.26 | 1688.52
U12021060M | 6 | m3 | Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluido canon de vertido | 30 | 180
ALB29 | 2 | Ud | Estantería del picking para cargas ligeras, 1000*400*2500mm (largo*fondo*altura) | 230 | 460
ALB30 | 1 | Ud | Reubicación de cuadro eléctrico utilizando el cableado existente. | 550 | 550
|  |  |  | TOTAL | 6392.881

## ACT-07.2
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
7 ACT. 07.2- REACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CONTROL EN LA EDAR DE LA ESTACIÓN
U01010070 | 5.1 | m3 | Demolición de cimentación de mampostería con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil | 65.21 | 332.571
ALB28 | 2 | ud | Desmontaje de puerta metálica de hasta dimensiones 2x1,20, incluso gestión del residuo | 150 | 300
DOCAP0083 | 1 | ud | Levantado de instalaciones de fontanería y desagües. | 436.21 | 436.21
DOCAP0084 | 2 | ud | Levantado de aparatos sanitarios. | 45.01 | 90.02
DOCAP0146 | 7 | m | Reparación de fisuras en medianerías, tabiquerías, mediante lijado de los mismos, preparación de juntas, colocación de vendas flexibles a dilataciones y contracciones, adhesivo de juntas, emplastecido de paramentos, lijado y posterior pintado con acabado similar al existente.. | 28.04 | 196.28
DOCED0119 | 16 | m² | Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | 4 | 64
DOCED0120 | 40 | m² | Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. | 3.5 | 140
DOCED0124 | 40 | m² | Enfoscado fratasado con mortero M-10 en paramentos verticales. | 28.06 | 1122.4
DOCED0125 | 16 | m² | Enfoscado fratasado con mortero M-10 en paramentos horizontales. | 33.84 | 541.44
DOCED0143 | 56 | m² | Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 4.74 | 265.44
DOCED0153 | 4 | m² | Pintura al minio sobre carpintería metálica y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02. | 6.5 | 26
DOCAP0081 | 2 | ud. | Desmontaje y retirada instalaciones eléctricas <80 m². | 844.26 | 1688.52
U12021060M | 6 | m3 | Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluido canon de vertido | 30 | 180
ALB29 | 2 | Ud | Estantería del picking para cargas ligeras, 1000*400*2500mm (largo*fondo*altura) | 230 | 460
ALB30 | 1 | Ud | Reubicación de cuadro eléctrico utilizando el cableado existente. | 550 | 550
|  |  |  | TOTAL | 6392.881

## ACT-08
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 | [10 empty] | RESUMEN
8 ACT. 08.- NUEVO DEPÓSITO DE FANGO ESPESADO EN LA EDAR DE VALDEMORILLO
1 | VALDEMORILLO
1 | Presupuesto
1 | Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
1 | 01 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | [6 empty] | 1 | 136889.48 | 136889.48
1 | 01.01 | Capítulo |  | DEPÓSITO DE FANGOS | [6 empty] | 1 | 56178.59 | 56178.59
1 | U01010010 | Partida | m2 | Despeje-desbroce terreno | [6 empty] | 109.44 | 0.66 | 72.23
1 |  |  |  | Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 11.4 | 9.6 | 0 | 109.44
1 | [9 empty] | Total U01010010 | 109.44 | 0.66 | 72.23
1
1 | U01023040 | Partida | m3 | Excavación en pozo, med. mecán. terreno duro | [6 empty] | 48.24 | 25.43 | 1226.74
1 |  |  |  | Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 8.4 | 6.6 | 0.6 | 33.264
1 |  |  |  |  | Sobreancho | 2 | 8.4 | 1 | 0.6 | 10.08
1 | [5 empty] | 1 | 6.6 | 1 | 0.6 | 3.96
1 |  |  |  |  | Talud | 2 | 8.4 | 0.04 | 0 | 0.672
1 | [5 empty] | 1 | 6.6 | 0.04 | 0 | 0.264
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01023040 | 48.24 | 25.43 | 1226.74
1
1 | U01023050 | Partida | m3 | Excavación en pozo, med. mecán. terr. tran. duro y roca | [6 empty] | 81.18 | 27.73 | 2251.12
1 |  |  |  | Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno de transición entre duro y roca (resistencia a compresión simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 8.4 | 6.6 | 1 | 55.44
1 |  |  |  |  | Sobreancho | 2 | 8.4 | 1 | 1 | 16.8
1 | [5 empty] | 1 | 6.6 | 1 | 1 | 6.6
1 |  |  |  |  | Talud | 2 | 8.4 | 0.1 | 0 | 1.68
1 | [5 empty] | 1 | 6.6 | 0.1 | 0 | 0.66
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01023050 | 81.18 | 27.73 | 2251.12
1
1 | U01030340 | Partida | m3 | Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación | [6 empty] | 47.858 | 6.86 | 328.31
1 |  |  |  | Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Excavación | 1 | 48.15 | 0 | 0 | 48.15
1 | [5 empty] | 1 | 81.18 | 0 | 0 | 81.18
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | -1 | 8.4 | 6.6 | 0.8 | -44.352
1 |  |  |  |  | Depósito | -1 | 8 | 5.8 | 0.8 | -37.12
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01030340 | 47.858 | 6.86 | 328.31
1
1 | U09012020 | Partida | m3 | Encachado piedra granítica | [6 empty] | 11.088 | 39.65 | 439.64
1 |  |  |  | Encachado con grava de cantera de piedra granítica, Ø 40/70 extendida y compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 8.4 | 6.6 | 0.2 | 11.088
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U09012020 | 11.088 | 39.65 | 439.64
1
1 | U07010104 | Partida | m3 | HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza | [6 empty] | 5.544 | 128.95 | 714.9
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 8.4 | 6.6 | 0.1 | 5.544
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010104 | 5.544 | 128.95 | 714.9
1
1 | U07010210 | Partida | m3 | HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20 | [6 empty] | 2.88 | 118.46 | 341.16
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactación, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Pendiente de soleras | 1 | 7.2 | 5 | 0.08 | 2.88
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010210 | 2.88 | 118.46 | 341.16
1
1 | U07010827 | Partida | m3 | Hormigón en soleras HA-30/P/20/XD2+XA2 | [6 empty] | 27.72 | 141.28 | 3916.28
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/XD2+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 8.4 | 6.6 | 0.5 | 27.72
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010827 | 27.72 | 141.28 | 3916.28
1
1 | U07010855 | Partida | m3 | Hormigón en elementos verticales HA-30/B/20/XD2+XA2 | [6 empty] | 39.52 | 154.71 | 6114.14
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/XD2+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Muros depósito | 2 | 8 | 0.4 | 3.8 | 24.32
1 | [5 empty] | 2 | 5 | 0.4 | 3.8 | 15.2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010855 | 39.52 | 154.71 | 6114.14
1
1 | U07010825 | Partida | m3 | Hormigón en elementos horizontales HA-30/B/20/XD2+XA2 | [6 empty] | 9.9 | 149.63 | 1481.34
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/XD2+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa en coronación | 1 | 7.2 | 5 | 0.3 | 10.8
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Acceso a agitadores | -1 | 1 | 1 | 0.3 | -0.3
1 |  |  |  |  | Acceso a medidor de caudal | -1 | 1 | 1 | 0.3 | -0.3
1 |  |  |  |  | Acceso a escalera de pates | -1 | 1 | 1 | 0.3 | -0.3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010825 | 9.9 | 149.63 | 1481.34
1
1 | U07030050 | Partida | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S | [6 empty] | 7946.4715 | 1.93 | 15336.69
1 |  |  |  | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 27.72 | 88.5 | 0 | 2453.22
1 |  |  |  |  | Muros depósito | 1 | 39.52 | 105.4 | 0 | 4165.408
1 |  |  |  |  | Losa en coronación | 1 | 9.6 | 98.9 | 0 | 949.44
1 |  |  |  |  | Recortes (5%) | 0.05 | 7568.07 | 0 | 0 | 378.4035
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07030050 | 7946.4715 | 1.93 | 15336.69
1
1 | U07030010 | Partida | kg | Acero laminado tipo S275 JR en estructuras | [6 empty] | 177.6 | 3.37 | 598.51
1 |  |  |  | Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Escalera a coronación |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | IPN 120 | 2 | 6 | 11.1 | 0 | 133.2
1 | [5 empty] | 4 | 1 | 11.1 | 0 | 44.4
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07030010 | 177.6 | 3.37 | 598.51
1
1 | U07020010 | Partida | m2 | Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas | [6 empty] | 15 | 33.63 | 504.45
1 |  |  |  | Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 2 | 8.4 | 0 | 0.5 | 8.4
1 | [5 empty] | 2 | 0 | 6.6 | 0.5 | 6.6
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07020010 | 15 | 33.63 | 504.45
1
1 | U07020080 | Partida | m2 | Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5 m | [6 empty] | 197.6 | 38.57 | 7621.43
1 |  |  |  | Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Muros depósito | 4 | 8 | 0 | 3.8 | 121.6
1 | [5 empty] | 4 | 5 | 0 | 3.8 | 76
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07020080 | 197.6 | 38.57 | 7621.43
1
1 | U07020040 | Partida | m2 | Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3 y 5 m | [6 empty] | 33 | 39.12 | 1290.96
1 |  |  |  | Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa en coronación | 1 | 7.2 | 5 | 0 | 36
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Acceso a agitadores | -1 | 1 | 1 | 0 | -1
1 |  |  |  |  | Acceso a medidor de caudal | -1 | 1 | 1 | 0 | -1
1 |  |  |  |  | Acceso a escalera de pates | -1 | 1 | 1 | 0 | -1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07020040 | 33 | 39.12 | 1290.96
1
1 | U07040150 | Partida | m | Junta elastomérica de PVC tipo KAB 150 mm con cordón hidroexpansivo | [6 empty] | 30 | 42.93 | 1287.9
1 |  |  |  | Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de altura, con cordón hidroexpansivo, incluso fijación con omegas a la armadura, tipo KAB, totalmente instalada.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Solera - Muros | 2 | 8.4 | 0 | 0 | 16.8
1 | [5 empty] | 2 | 0 | 6.6 | 0 | 13.2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07040150 | 30 | 42.93 | 1287.9
1
1 | U08010070 | Partida | m2 | Plataforma de chapa estriada | [6 empty] | 3 | 109.39 | 328.17
1 |  |  |  | Plataforma formada por chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminada y colocada.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Acceso a agitadores | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 |  |  |  |  | Acceso a medidor de caudal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 |  |  |  |  | Acceso a escalera de pates | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U08010070 | 3 | 109.39 | 328.17
1
1 | U08010080 | Partida | m | Peldaño rejilla tramex | [6 empty] | 5.7 | 119.68 | 682.18
1 |  |  |  | Peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro, de doble pletina de diente de sierra montado sobre pletina de 3,0 cm con pavimento perforado de abertura máxima de intersticios de 8 mm, incluso p.p. de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colocado.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Escalera a coronación | 19 | 1 | 0.3 | 0 | 5.7
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U08010080 | 5.7 | 119.68 | 682.18
1
1 | U08010110 | Partida | m | Barandilla acero inoxidable | [6 empty] | 26.6 | 416.34 | 11074.64
1 |  |  |  | Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa en coronación | 2 | 7.6 | 0 | 0 | 15.2
1 | [5 empty] | 1 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4
1 |  |  |  |  | Escalera a coronación | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U08010110 | 26.6 | 416.34 | 11074.64
1
1 | U08010120 | Partida | m | Escalera metálica | [6 empty] | 3.8 | 149.42 | 567.8
1 |  |  |  | Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de acabado en color totalmente colocada.
1 |  |  |  |  | DEPÓSITO DE FANGOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Escalera interior depósito | 1 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U08010120 | 3.8 | 149.42 | 567.8
1
1 | [9 empty] | Total 01.01 | 1 | 56178.59 | 56178.59
1
1 | 01.02 | Capítulo |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | [6 empty] | 1 | 36177.72 | 36177.72
1 | U01010010 | Partida | m2 | Despeje-desbroce terreno | [6 empty] | 75.2 | 0.66 | 49.63
1 |  |  |  | Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 8 | 9.4 | 0 | 75.2
1 | [9 empty] | Total U01010010 | 75.2 | 0.66 | 49.63
1
1 | U01023040 | Partida | m3 | Excavación en pozo, med. mecán. terreno duro | [6 empty] | 42.288 | 25.43 | 1075.38
1 |  |  |  | Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 5 | 6.4 | 0.85 | 27.2
1 |  |  |  |  | Sobreancho | 2 | 5 | 1 | 0.85 | 8.5
1 | [5 empty] | 1 | 6.4 | 1 | 0.85 | 5.44
1 |  |  |  |  | Talud | 2 | 5 | 0.07 | 0 | 0.7
1 | [5 empty] | 1 | 6.4 | 0.07 | 0 | 0.448
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01023040 | 42.288 | 25.43 | 1075.38
1
1 | U01023050 | Partida | m3 | Excavación en pozo, med. mecán. terr. tran. duro y roca | [6 empty] | 50.04 | 27.73 | 1387.61
1 |  |  |  | Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno de transición entre duro y roca (resistencia a compresión simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 5 | 6.4 | 1 | 32
1 |  |  |  |  | Sobreancho | 2 | 5 | 1 | 1 | 10
1 | [5 empty] | 1 | 6.4 | 1 | 1 | 6.4
1 |  |  |  |  | Talud | 2 | 5 | 0.1 | 0 | 1
1 | [5 empty] | 1 | 6.4 | 0.1 | 0 | 0.64
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01023050 | 50.04 | 27.73 | 1387.61
1
1 | U01030340 | Partida | m3 | Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavación | [6 empty] | 40.336 | 6.86 | 276.7
1 |  |  |  | Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Excavación | 1 | 42.32 | 0 | 0 | 42.32
1 | [5 empty] | 1 | 50.04 | 0 | 0 | 50.04
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | -1 | 5 | 6.4 | 0.7 | -22.4
1 |  |  |  |  | Depósito | -1 | 4.6 | 5.6 | 1.15 | -29.624
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01030340 | 40.336 | 6.86 | 276.7
1
1 | U09012020 | Partida | m3 | Encachado piedra granítica | [6 empty] | 6.4 | 39.65 | 253.76
1 |  |  |  | Encachado con grava de cantera de piedra granítica, Ø 40/70 extendida y compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 5 | 6.4 | 0.2 | 6.4
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U09012020 | 6.4 | 39.65 | 253.76
1
1 | U07010104 | Partida | m3 | HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza | [6 empty] | 3.2 | 128.95 | 412.64
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 5 | 6.4 | 0.1 | 3.2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010104 | 3.2 | 128.95 | 412.64
1
1 | U07010210 | Partida | m3 | HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20 | [6 empty] | 2.093 | 118.46 | 247.94
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactación, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Pendiente de soleras | 1 | 4 | 5.2 | 0.08 | 1.664
1 |  |  |  |  | Bancadas bombas | 3 | 1.3 | 0.55 | 0.2 | 0.429
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010210 | 2.093 | 118.46 | 247.94
1
1 | U07010827 | Partida | m3 | Hormigón en soleras HA-30/P/20/XD2+XA2 | [6 empty] | 12.8 | 141.28 | 1808.38
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/XD2+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 5 | 6.4 | 0.4 | 12.8
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010827 | 12.8 | 141.28 | 1808.38
1
1 | U07010855 | Partida | m3 | Hormigón en elementos verticales HA-30/B/20/XD2+XA2 | [6 empty] | 6.957 | 154.71 | 1076.32
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/XD2+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Muros sala bombas | 2 | 4.3 | 0.3 | 1.35 | 3.483
1 | [5 empty] | 1 | 5.2 | 0.3 | 1.35 | 2.106
1 |  |  |  |  | Apoyo cerramiento | 1 | 5.9 | 0.2 | 0.2 | 0.236
1 | [5 empty] | 2 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 0.376
1 |  |  |  |  | Pilares | 2 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.63
1 | [5 empty] | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.126
1 | [9 empty] | Total U07010855 | 6.957 | 154.71 | 1076.32
1
1 | U07010825 | Partida | m3 | Hormigón en elementos horizontales HA-30/B/20/XD2+XA2 | [6 empty] | 2.424 | 149.63 | 362.7
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/XD2+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Vigas | 2 | 5.8 | 0.3 | 0.4 | 1.392
1 | [5 empty] | 2 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | 1.032
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010825 | 2.424 | 149.63 | 362.7
1
1 | U07030050 | Partida | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S | [6 empty] | 2106.5435 | 1.93 | 4065.63
1 |  |  |  | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 12.8 | 88.5 | 0 | 1132.8
1 |  |  |  |  | Muros sala bombas | 1 | 6.21 | 79.2 | 0 | 491.832
1 |  |  |  |  | Pilares | 1 | 0.76 | 120 | 0 | 91.2
1 |  |  |  |  | Vigas | 1 | 2.42 | 120 | 0 | 290.4
1 |  |  |  |  | Recortes (5%) | 0.05 | 2006.23 | 0 | 0 | 100.3115
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07030050 | 2106.5435 | 1.93 | 4065.63
1
1 | U07030010 | Partida | kg | Acero laminado tipo S275 JR en estructuras | [6 empty] | 223.62 | 3.37 | 753.6
1 |  |  |  | Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Escalera a sala de bombas |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | IPN 120 | 2 | 2.7 | 11.1 | 0 | 59.94
1 | [5 empty] | 2 | 1 | 11.1 | 0 | 22.2
1 |  |  |  |  | Polipasto sala bombas |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | IPE 220 | 1 | 5.4 | 26.2 | 0 | 141.48
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07030010 | 223.62 | 3.37 | 753.6
1
1 | U07020010 | Partida | m2 | Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas | [6 empty] | 11.34 | 33.63 | 381.36
1 |  |  |  | Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 2 | 5 | 0 | 0.4 | 4
1 | [5 empty] | 2 | 0 | 6.4 | 0.4 | 5.12
1 |  |  |  |  | Bancadas bombas | 6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.56
1 | [5 empty] | 6 | 0 | 0.55 | 0.2 | 0.66
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07020010 | 11.34 | 33.63 | 381.36
1
1 | U07020080 | Partida | m2 | Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3 y 5 m | [6 empty] | 37.26 | 38.57 | 1437.12
1 |  |  |  | Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Muros sala bombas | 4 | 4.3 | 0 | 1.35 | 23.22
1 | [5 empty] | 2 | 5.2 | 0 | 1.35 | 14.04
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07020080 | 37.26 | 38.57 | 1437.12
1
1 | U07020180 | Partida | m2 | Encofrado plano madera pilares trabajos entre 3 y 5 m | [6 empty] | 10.08 | 47.35 | 477.29
1 |  |  |  | Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Pilares | 8 | 3.5 | 0 | 0.3 | 8.4
1 | [5 empty] | 8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.68
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07020180 | 10.08 | 47.35 | 477.29
1
1 | U07020100 | Partida | m2 | Encofrado plano met. vigas trabajos entre 3 y 5 m | [6 empty] | 22.22 | 42.23 | 938.35
1 |  |  |  | Encofrado para vigas con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Vigas | 2 | 5.8 | 0.3 | 0 | 3.48
1 | [5 empty] | 4 | 5.8 | 0 | 0.4 | 9.28
1 | [5 empty] | 2 | 4.3 | 0.3 | 0 | 2.58
1 | [5 empty] | 4 | 4.3 | 0 | 0.4 | 6.88
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07020100 | 22.22 | 42.23 | 938.35
1
1 | U07040150 | Partida | m | Junta elastomérica de PVC tipo KAB 150 mm con cordón hidroexpansivo | [6 empty] | 22.8 | 42.93 | 978.8
1 |  |  |  | Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de altura, con cordón hidroexpansivo, incluso fijación con omegas a la armadura, tipo KAB, totalmente instalada.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Solera - Muros | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
1 | [5 empty] | 2 | 0 | 6.4 | 0 | 12.8
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07040150 | 22.8 | 42.93 | 978.8
1
1 | U08010080 | Partida | m | Peldaño rejilla tramex | [6 empty] | 2.1 | 119.68 | 251.33
1 |  |  |  | Peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro, de doble pletina de diente de sierra montado sobre pletina de 3,0 cm con pavimento perforado de abertura máxima de intersticios de 8 mm, incluso p.p. de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colocado.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Escalera a coronación | 7 | 1 | 0.3 | 0 | 2.1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U08010080 | 2.1 | 119.68 | 251.33
1
1 | U08010030 | Partida | m2 | Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad | [6 empty] | 2.75 | 71.19 | 195.77
1 |  |  |  | Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de 8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y colocada.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Plataforma acceso a sala de bombas | 1 | 2.75 | 1 | 0 | 2.75
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U08010030 | 2.75 | 71.19 | 195.77
1
1 | U08010110 | Partida | m | Barandilla acero inoxidable | [6 empty] | 5.45 | 416.34 | 2269.05
1 |  |  |  | Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Plataforma acceso a sala de bombas | 1 | 2.75 | 0 | 0 | 2.75
1 |  |  |  |  | Escalera a coronación | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U08010110 | 5.45 | 416.34 | 2269.05
1
1 | DOCED0045 | Partida | m² | Forjado semirresistente formado por vigueta 25+5, b-60. | [6 empty] | 23.65 | 70.25 | 1661.41
1 |  |  |  | Forjado semirresistente formado por vigueta 25+5, b-60.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cubierta | 1 | 5.5 | 4.3 | 0 | 23.65
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCED0045 | 23.65 | 70.25 | 1661.41
1
1 | DOCED0225 | Partida | m² | Cubierta no transitable formada por grava y aislamiento. Pn-7. | [6 empty] | 23.65 | 111.51 | 2637.21
1 |  |  |  | Cubierta no transitable formada por grava y aislamiento. Pn-7.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cubierta | 1 | 5.5 | 4.3 | 0 | 23.65
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCED0225 | 23.65 | 111.51 | 2637.21
1
1 | U08020300 | Partida | m2 | Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cm | [6 empty] | 81.91 | 74.18 | 6076.08
1 |  |  |  | Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Fachada | 2 | 5.9 | 0 | 4.8 | 56.64
1 | [5 empty] | 1 | 4.7 | 0 | 4.8 | 22.56
1 | [5 empty] | 1 | 4.7 | 0 | 1.8 | 8.46
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Puerta de acceso | -1 | 1.5 | 0 | 2.5 | -3.75
1 |  |  |  |  | Ventana | -1 | 2 | 0 | 1 | -2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U08020300 | 81.91 | 74.18 | 6076.08
1
1 | DOCED0387 | Partida | m | Albardilla cerámica 40x20x4cm. | [6 empty] | 21.2 | 39.28 | 832.74
1 |  |  |  | Albardilla cerámica 40x20x4cm.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Fachada | 2 | 5.9 | 0 | 0 | 11.8
1 | [5 empty] | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7
1 | [5 empty] | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCED0387 | 21.2 | 39.28 | 832.74
1
1 | DOCED0126 | Partida | m² | Enfoscado fratasado con mortero hidrófobo M-10 en paramentos. | [6 empty] | 81.91 | 37.44 | 3066.71
1 |  |  |  | Enfoscado fratasado con mortero hidrófobo M-10 en paramentos.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Fachada | 2 | 5.9 | 0 | 4.8 | 56.64
1 | [5 empty] | 1 | 4.7 | 0 | 4.8 | 22.56
1 | [5 empty] | 1 | 4.7 | 0 | 1.8 | 8.46
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Puerta de acceso | -1 | 1.5 | 0 | 2.5 | -3.75
1 |  |  |  |  | Ventana | -1 | 2 | 0 | 1 | -2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCED0126 | 81.91 | 37.44 | 3066.71
1
1 | DOCED0147 | Partida | m² | Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares pa | [6 empty] | 105.56 | 4.55 | 480.3
1 |  |  |  | Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cubierta | 1 | 5.5 | 4.3 | 0 | 23.65
1 |  |  |  |  | Fachada | 2 | 5.9 | 0 | 4.8 | 56.64
1 | [5 empty] | 1 | 4.7 | 0 | 4.8 | 22.56
1 | [5 empty] | 1 | 4.7 | 0 | 1.8 | 8.46
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Puerta de acceso | -1 | 1.5 | 0 | 2.5 | -3.75
1 |  |  |  |  | Ventana | -1 | 2 | 0 | 1 | -2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCED0147 | 105.56 | 4.55 | 480.3
1
1 | DOCCR0042 | Partida | m² | Puerta de acero galvanizado de 1 hoja. | [6 empty] | 3.75 | 149.08 | 559.05
1 |  |  |  | Puerta de acero galvanizado de 1 hoja.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Puerta de acceso | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.75
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCCR0042 | 3.75 | 149.08 | 559.05
1
1 | DOCCR0058 | Partida | m² | Ventana sencilla abatible 2 hojas esmaltada. | [6 empty] | 2 | 215.84 | 431.68
1 |  |  |  | Ventana sencilla abatible 2 hojas esmaltada.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Ventana | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCCR0058 | 2 | 215.84 | 431.68
1
1 | DOCCR0079 | Partida | m² | Vidrio climalit 4/ 10,12,16/ 4, 6,8 mm o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente te | [6 empty] | 2 | 133.79 | 267.58
1 |  |  |  | Vidrio climalit 4/ 10,12,16/ 4, 6,8 mm o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Ventana | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCCR0079 | 2 | 133.79 | 267.58
1
1 | DOCED0236 | Partida | ud. | Desagüe sifónico d=110. | [6 empty] | 1 | 55.41 | 55.41
1 |  |  |  | Desagüe sifónico d=110.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cubierta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCED0236 | 1 | 55.41 | 55.41
1
1 | U08060010 | Partida | m | Bajante PVC Ø 90 mm | [6 empty] | 4.8 | 17.54 | 84.19
1 |  |  |  | Bajante con tubería de PVC de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cubierta | 1 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U08060010 | 4.8 | 17.54 | 84.19
1
1 | DOCTS0075 | Partida | m² | Pavimentos suelos industriales.Limpieza de la superficie con chorro de arena.Aplicación de mortero hidráulico polimérico MAPEG | [6 empty] | 20.8 | 63.75 | 1326
1 |  |  |  | Pavimentos suelos industriales. Limpieza de la superficie con chorro de arena. Aplicación de mortero hidráulico polimérico MAPEGRUOP TIXOTROPICO o similar. Aplicación de dos manos de resina epoxi bicomponente IRT-5240 o similar, intercaladas entre las dos manos se espolvoreara arena de sílice de 0,5-1,0 mm. Más de 20 a 100 m2.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Sala de bombeo | 1 | 4 | 5.2 | 0 | 20.8
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCTS0075 | 20.8 | 63.75 | 1326
1
1 | [9 empty] | Total 01.02 | 1 | 36177.72 | 36177.72
1
1 | 01.03 | Capítulo |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | [6 empty] | 1 | 23528.16 | 23528.16
1 | U01010010 | Partida | m2 | Despeje-desbroce terreno | [6 empty] | 64.5525 | 0.66 | 42.6
1 |  |  |  | Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 7.55 | 8.55 | 0 | 64.5525
1 | [9 empty] | Total U01010010 | 64.5525 | 0.66 | 42.6
1
1 | U01023040 | Partida | m3 | Excavación en pozo, med. mecán. terreno duro | [6 empty] | 24.5275 | 25.43 | 623.73
1 |  |  |  | Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 4.55 | 5.55 | 0.6 | 15.1515
1 |  |  |  |  | Sobreancho | 2 | 4.55 | 1 | 0.6 | 5.46
1 | [5 empty] | 1 | 5.55 | 1 | 0.6 | 3.33
1 |  |  |  |  | Talud | 2 | 4.55 | 0.04 | 0 | 0.364
1 | [5 empty] | 1 | 5.55 | 0.04 | 0 | 0.222
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01023040 | 24.5275 | 25.43 | 623.73
1
1 | U01023050 | Partida | m3 | Excavación en pozo, med. mecán. terr. tran. duro y roca | [6 empty] | 9.3685 | 27.73 | 259.79
1 |  |  |  | Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno de transición entre duro y roca (resistencia a compresión simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Excavación | 1 | 24.52 | 0 | 0 | 24.52
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | -1 | 4.55 | 5.55 | 0.6 | -15.1515
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01023050 | 9.3685 | 27.73 | 259.79
1
1 | U09012020 | Partida | m3 | Encachado piedra granítica | [6 empty] | 5.0505 | 39.65 | 200.25
1 |  |  |  | Encachado con grava de cantera de piedra granítica, Ø 40/70 extendida y compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 4.55 | 5.55 | 0.2 | 5.0505
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U09012020 | 5.0505 | 39.65 | 200.25
1
1 | U07010104 | Partida | m3 | HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza | [6 empty] | 2.5252 | 128.95 | 325.63
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 4.55 | 5.55 | 0.1 | 2.5252
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010104 | 2.5252 | 128.95 | 325.63
1
1 | U07010210 | Partida | m3 | HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20 | [6 empty] | 0.429 | 118.46 | 50.82
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactación, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Bancadas bombas | 3 | 1.3 | 0.55 | 0.2 | 0.429
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010210 | 0.429 | 118.46 | 50.82
1
1 | U07010827 | Partida | m3 | Hormigón en soleras HA-30/P/20/XD2+XA2 | [6 empty] | 7.5757 | 141.28 | 1070.3
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/P/20/XD2+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 4.55 | 5.55 | 0.3 | 7.5757
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010827 | 7.5757 | 141.28 | 1070.3
1
1 | U07010855 | Partida | m3 | Hormigón en elementos verticales HA-30/B/20/XD2+XA2 | [6 empty] | 1.26 | 154.71 | 194.93
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/XD2+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Pilares | 2 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.63
1 | [5 empty] | 2 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.63
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010855 | 1.26 | 154.71 | 194.93
1
1 | U07010825 | Partida | m3 | Hormigón en elementos horizontales HA-30/B/20/XD2+XA2 | [6 empty] | 2.04 | 149.63 | 305.25
1 |  |  |  | Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/XD2+XA2, elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según CE vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Vigas | 2 | 3.75 | 0.3 | 0.4 | 0.9
1 | [5 empty] | 2 | 4.75 | 0.3 | 0.4 | 1.14
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07010825 | 2.04 | 149.63 | 305.25
1
1 | U07030050 | Partida | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras B500S | [6 empty] | 1120.172 | 1.93 | 2161.93
1 |  |  |  | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 1 | 7.58 | 88.5 | 0 | 670.83
1 |  |  |  |  | Pilares | 1 | 1.26 | 120 | 0 | 151.2
1 |  |  |  |  | Vigas | 1 | 2.04 | 120 | 0 | 244.8
1 |  |  |  |  | Recortes (5%) | 0.05 | 1066.84 | 0 | 0 | 53.342
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07030050 | 1120.172 | 1.93 | 2161.93
1
1 | U07030010 | Partida | kg | Acero laminado tipo S275 JR en estructuras | [6 empty] | 129.69 | 3.37 | 437.06
1 |  |  |  | Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en estructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Polipasto |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | IPE 220 | 1 | 4.95 | 26.2 | 0 | 129.69
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07030010 | 129.69 | 3.37 | 437.06
1
1 | U07020010 | Partida | m2 | Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas | [6 empty] | 8.28 | 33.63 | 278.46
1 |  |  |  | Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Losa de cimentación | 2 | 4.55 | 0 | 0.3 | 2.73
1 | [5 empty] | 2 | 0 | 5.55 | 0.3 | 3.33
1 |  |  |  |  | Bancadas bombas | 6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.56
1 | [5 empty] | 6 | 0 | 0.55 | 0.2 | 0.66
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07020010 | 8.28 | 33.63 | 278.46
1
1 | U07020180 | Partida | m2 | Encofrado plano madera pilares trabajos entre 3 y 5 m | [6 empty] | 16.8 | 47.35 | 795.48
1 |  |  |  | Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Pilares | 8 | 3.5 | 0 | 0.3 | 8.4
1 | [5 empty] | 8 | 3.5 | 0 | 0.3 | 8.4
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07020180 | 16.8 | 47.35 | 795.48
1
1 | U07020100 | Partida | m2 | Encofrado plano met. vigas trabajos entre 3 y 5 m | [6 empty] | 18.7 | 42.23 | 789.7
1 |  |  |  | Encofrado para vigas con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Vigas | 2 | 3.75 | 0.3 | 0 | 2.25
1 | [5 empty] | 4 | 3.75 | 0 | 0.4 | 6
1 | [5 empty] | 2 | 4.75 | 0.3 | 0 | 2.85
1 | [5 empty] | 4 | 4.75 | 0 | 0.4 | 7.6
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U07020100 | 18.7 | 42.23 | 789.7
1
1 | DOCED0045 | Partida | m² | Forjado semirresistente formado por vigueta 25+5, b-60. | [6 empty] | 17.8125 | 70.25 | 1251.33
1 |  |  |  | Forjado semirresistente formado por vigueta 25+5, b-60.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cubierta | 1 | 3.75 | 4.75 | 0 | 17.8125
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCED0045 | 17.8125 | 70.25 | 1251.33
1
1 | DOCED0225 | Partida | m² | Cubierta no transitable formada por grava y aislamiento. Pn-7. | [6 empty] | 17.8125 | 111.51 | 1986.27
1 |  |  |  | Cubierta no transitable formada por grava y aislamiento. Pn-7.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cubierta | 1 | 3.75 | 4.75 | 0 | 17.8125
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCED0225 | 17.8125 | 111.51 | 1986.27
1
1 | U08020300 | Partida | m2 | Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cm | [6 empty] | 74.59 | 74.18 | 5533.09
1 |  |  |  | Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Fachada | 2 | 4.15 | 0 | 4.4 | 36.52
1 | [5 empty] | 1 | 5.15 | 0 | 4.4 | 22.66
1 | [5 empty] | 1 | 5.15 | 0 | 4.4 | 22.66
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Puerta de acceso | -1 | 1.5 | 0 | 2.5 | -3.75
1 |  |  |  |  | Ventana | -1 | 2 | 0 | 1 | -2
1 | [5 empty] | -1 | 1.5 | 0 | 1 | -1.5
1 | [9 empty] | Total U08020300 | 74.59 | 74.18 | 5533.09
1
1 | DOCED0387 | Partida | m | Albardilla cerámica 40x20x4cm. | [6 empty] | 18.6 | 39.28 | 730.61
1 |  |  |  | Albardilla cerámica 40x20x4cm.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Fachada | 2 | 4.15 | 0 | 0 | 8.3
1 | [5 empty] | 1 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15
1 | [5 empty] | 1 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCED0387 | 18.6 | 39.28 | 730.61
1
1 | DOCED0126 | Partida | m² | Enfoscado fratasado con mortero hidrófobo M-10 en paramentos. | [6 empty] | 74.59 | 37.44 | 2792.65
1 |  |  |  | Enfoscado fratasado con mortero hidrófobo M-10 en paramentos.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Fachada | 2 | 4.15 | 0 | 4.4 | 36.52
1 | [5 empty] | 1 | 5.15 | 0 | 4.4 | 22.66
1 | [5 empty] | 1 | 5.15 | 0 | 4.4 | 22.66
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Puerta de acceso | -1 | 1.5 | 0 | 2.5 | -3.75
1 |  |  |  |  | Ventana | -1 | 2 | 0 | 1 | -2
1 | [5 empty] | -1 | 1.5 | 0 | 1 | -1.5
1 | [9 empty] | Total DOCED0126 | 74.59 | 37.44 | 2792.65
1
1 | DOCED0147 | Partida | m² | Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares pa | [6 empty] | 92.4025 | 4.55 | 420.43
1 |  |  |  | Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Según ET-01 y ET-02.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cubierta | 1 | 3.75 | 4.75 | 0 | 17.8125
1 |  |  |  |  | Fachada | 2 | 4.15 | 0 | 4.4 | 36.52
1 | [5 empty] | 1 | 5.15 | 0 | 4.4 | 22.66
1 | [5 empty] | 1 | 5.15 | 0 | 4.4 | 22.66
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Puerta de acceso | -1 | 1.5 | 0 | 2.5 | -3.75
1 |  |  |  |  | Ventana | -1 | 2 | 0 | 1 | -2
1 | [5 empty] | -1 | 1.5 | 0 | 1 | -1.5
1 | [9 empty] | Total DOCED0147 | 92.4025 | 4.55 | 420.43
1
1 | DOCCR0042 | Partida | m² | Puerta de acero galvanizado de 1 hoja. | [6 empty] | 3.75 | 149.08 | 559.05
1 |  |  |  | Puerta de acero galvanizado de 1 hoja.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Puerta de acceso | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.75
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCCR0042 | 3.75 | 149.08 | 559.05
1
1 | DOCCR0058 | Partida | m² | Ventana sencilla abatible 2 hojas esmaltada. | [6 empty] | 3.5 | 215.84 | 755.44
1 |  |  |  | Ventana sencilla abatible 2 hojas esmaltada.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Ventana | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
1 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5
1 | [9 empty] | Total DOCCR0058 | 3.5 | 215.84 | 755.44
1
1 | DOCCR0079 | Partida | m² | Vidrio climalit 4/ 10,12,16/ 4, 6,8 mm o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente te | [6 empty] | 3.5 | 133.79 | 468.27
1 |  |  |  | Vidrio climalit 4/ 10,12,16/ 4, 6,8 mm o similar. Instalado, incluso retirada del existente si existiera. Sellado. Totalmente terminado.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Ventana | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
1 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5
1 | [9 empty] | Total DOCCR0079 | 3.5 | 133.79 | 468.27
1
1 | DOCED0236 | Partida | ud. | Desagüe sifónico d=110. | [6 empty] | 1 | 55.41 | 55.41
1 |  |  |  | Desagüe sifónico d=110.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cubierta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCED0236 | 1 | 55.41 | 55.41
1
1 | U08060010 | Partida | m | Bajante PVC Ø 90 mm | [6 empty] | 4.4 | 17.54 | 77.18
1 |  |  |  | Bajante con tubería de PVC de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución, según normativa vigente.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cubierta | 1 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U08060010 | 4.4 | 17.54 | 77.18
1
1 | DOCTS0075 | Partida | m² | Pavimentos suelos industriales.Limpieza de la superficie con chorro de arena.Aplicación de mortero hidráulico polimérico MAPEG | [6 empty] | 21.3725 | 63.75 | 1362.5
1 |  |  |  | Pavimentos suelos industriales. Limpieza de la superficie con chorro de arena. Aplicación de mortero hidráulico polimérico MAPEGRUOP TIXOTROPICO o similar. Aplicación de dos manos de resina epoxi bicomponente IRT-5240 o similar, intercaladas entre las dos manos se espolvoreara arena de sílice de 0,5-1,0 mm. Más de 20 a 100 m2.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Sala de bombeo | 1 | 4.15 | 5.15 | 0 | 21.3725
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DOCTS0075 | 21.3725 | 63.75 | 1362.5
1
1 | [9 empty] | Total 01.03 | 1 | 23528.16 | 23528.16
1
1 | 01.04 | Capítulo |  | ZANJAS PARA CONDUCCIONES | [6 empty] | 1 | 6452.85 | 6452.85
1 | U01010010 | Partida | m2 | Despeje-desbroce terreno | [6 empty] | 218.02 | 0.66 | 143.89
1 |  |  |  | Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA CONDUCCIONES |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Una conducción | 1 | 5.05 | 2 | 0 | 10.1
1 | [5 empty] | 1 | 8.1 | 2 | 0 | 16.2
1 | [5 empty] | 1 | 6.2 | 2 | 0 | 12.4
1 | [5 empty] | 1 | 9.26 | 2 | 0 | 18.52
1 | [5 empty] | 1 | 5.5 | 2 | 0 | 11
1 |  |  |  |  | Dos conducciones | 1 | 11.05 | 2.3 | 0 | 25.415
1 | [5 empty] | 1 | 25.65 | 2.3 | 0 | 58.995
1 |  |  |  |  | Tres conducciones | 1 | 10.65 | 2.6 | 0 | 27.69
1 |  |  |  |  | Cinco conducciones | 1 | 14.5 | 2.6 | 0 | 37.7
1 | [9 empty] | Total U01010010 | 218.02 | 0.66 | 143.89
1
1 | U01022030 | Partida | m3 | Excavación en zanja, med. mecán. terr. tran. medio y duro | [6 empty] | 122.06 | 17.15 | 2093.33
1 |  |  |  | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA CONDUCCIONES |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Una conducción | 1 | 5.05 | 1 | 1 | 5.05
1 | [5 empty] | 1 | 8.1 | 1 | 1 | 8.1
1 | [5 empty] | 1 | 6.2 | 1 | 1 | 6.2
1 | [5 empty] | 1 | 9.26 | 1 | 1 | 9.26
1 | [5 empty] | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 5.5
1 |  |  |  |  | Dos conducciones | 1 | 11.05 | 1.3 | 1 | 14.365
1 | [5 empty] | 1 | 25.65 | 1.3 | 1 | 33.345
1 |  |  |  |  | Tres conducciones | 1 | 10.65 | 1.6 | 1 | 17.04
1 |  |  |  |  | Cinco conducciones | 1 | 14.5 | 1.6 | 1 | 23.2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01022030 | 122.06 | 17.15 | 2093.33
1
1 | U01022050 | Partida | m3 | Excavación en zanja, med. mecán. terr. tran. duro y roca | [6 empty] | 56.232 | 22.37 | 1257.91
1 |  |  |  | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre duro y roca (resistencia a compresión simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA CONDUCCIONES |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Una conducción | 1 | 5.05 | 0.9 | 0.5 | 2.2725
1 | [5 empty] | 1 | 8.1 | 0.9 | 0.5 | 3.645
1 | [5 empty] | 1 | 6.2 | 0.9 | 0.5 | 2.79
1 | [5 empty] | 1 | 9.26 | 0.9 | 0.5 | 4.167
1 | [5 empty] | 1 | 5.5 | 0.9 | 0.5 | 2.475
1 |  |  |  |  | Dos conducciones | 1 | 11.05 | 1.2 | 0.5 | 6.63
1 | [5 empty] | 1 | 25.65 | 1.2 | 0.5 | 15.39
1 |  |  |  |  | Tres conducciones | 1 | 10.65 | 1.5 | 0.5 | 7.9875
1 |  |  |  |  | Cinco conducciones | 1 | 14.5 | 1.5 | 0.5 | 10.875
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01022050 | 56.232 | 22.37 | 1257.91
1
1 | U01030010 | Partida | m3 | Arena silícea zanjas | [6 empty] | 32.6905 | 36.43 | 1190.91
1 |  |  |  | Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA CONDUCCIONES |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Una conducción | 1 | 5.05 | 0.8 | 0.3 | 1.212
1 | [5 empty] | 1 | 8.1 | 0.8 | 0.3 | 1.944
1 | [5 empty] | 1 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 1.488
1 | [5 empty] | 1 | 9.26 | 0.8 | 0.3 | 2.2224
1 | [5 empty] | 1 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 1.32
1 |  |  |  |  | Dos conducciones | 1 | 11.05 | 1.1 | 0.3 | 3.6465
1 | [5 empty] | 1 | 25.65 | 1.1 | 0.3 | 8.4645
1 |  |  |  |  | Tres conducciones | 1 | 10.65 | 1.4 | 0.3 | 4.473
1 |  |  |  |  | Cinco conducciones | 1 | 14.5 | 1.4 | 0.5 | 10.15
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | TUBERÍA DE ASPIRACIÓN A NUEVO BOMBEO DE FANGOS (80 mm) | -1 | 9.26 | 0.01 | 0 | -0.0926
1 |  |  |  |  | IMPULSIÓN DE FANGOS A NUEVO DEPÓSITO DE FANGOS ESPESADOS (80 mm) | -1 | 31.71 | 0.01 | 0 | -0.3171
1 |  |  |  |  | IMPULSIÓN DE FANGOS A CENTRUFUGAS (2x80 mm) | -1 | 2.55 | 0.01 | 0 | -0.0255
1 | [5 empty] | -1 | 2.95 | 0.01 | 0 | -0.0295
1 |  |  |  |  | IMPULSIÓN DE FANGOS A CENTRUFUGAS (2x80 mm) | -1 | 70.35 | 0.01 | 0 | -0.7035
1 | [5 empty] | -1 | 65.44 | 0.01 | 0 | -0.6544
1 |  |  |  |  | BY-PASS DEL ESPESADOR (80 mm) | -1 | 17.84 | 0.01 | 0 | -0.1784
1 |  |  |  |  | REBOSES DEL NUEVO DEPÓSITO DE FANGOS ESPESADOS (100 mm) | -1 | 22.89 | 0.01 | 0 | -0.2289
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01030010 | 32.6905 | 36.43 | 1190.91
1
1 | U01030070 | Partida | m3 | Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm | [6 empty] | 143.3701 | 9.9 | 1419.36
1 |  |  |  | Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA CONDUCCIONES |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Excavación | 1 | 122.06 | 0 | 0 | 122.06
1 | [5 empty] | 1 | 56.23 | 0 | 0 | 56.23
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cama de arena | -1 | 32.69 | 0 | 0 | -32.69
1 |  |  |  |  | TUBERÍA DE ASPIRACIÓN A NUEVO BOMBEO DE FANGOS (80 mm) | -1 | 9.26 | 0.01 | 0 | -0.0926
1 |  |  |  |  | IMPULSIÓN DE FANGOS A NUEVO DEPÓSITO DE FANGOS ESPESADOS (80 mm) | -1 | 31.71 | 0.01 | 0 | -0.3171
1 |  |  |  |  | IMPULSIÓN DE FANGOS A CENTRUFUGAS (2x80 mm) | -1 | 2.55 | 0.01 | 0 | -0.0255
1 | [5 empty] | -1 | 2.95 | 0.01 | 0 | -0.0295
1 |  |  |  |  | IMPULSIÓN DE FANGOS A CENTRUFUGAS (2x80 mm) | -1 | 70.35 | 0.01 | 0 | -0.7035
1 | [5 empty] | -1 | 65.44 | 0.01 | 0 | -0.6544
1 |  |  |  |  | BY-PASS DEL ESPESADOR (80 mm) | -1 | 17.84 | 0.01 | 0 | -0.1784
1 |  |  |  |  | REBOSES DEL NUEVO DEPÓSITO DE FANGOS ESPESADOS (100 mm) | -1 | 22.89 | 0.01 | 0 | -0.2289
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U01030070 | 143.3701 | 9.9 | 1419.36
1
1 | U05060050 | Partida | ud | Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa horm. | [6 empty] | 1 | 347.45 | 347.45
1 |  |  |  | Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares.
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA CONDUCCIONES |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Arqueta de válvulas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U05060050 | 1 | 347.45 | 347.45
1
1 | [9 empty] | Total 01.04 | 1 | 6452.85 | 6452.85
1
1 | 01.05 | Capítulo |  | OBRA CIVIL ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 | 10436.42 | 10436.42
1 | U01010010 | Partida | m2 | Despeje-desbroce terreno | [6 empty] | 93 | 0.66 | 61.38
1 |  |  |  | Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA ELECTRICIDAD |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 1 DN160 + 2 DN 63 | 1 | 40 | 1 | 0 | 40
1 |  |  |  |  | 2 DN160 + 2 DN 63 | 1 | 53 | 1 | 0 | 53
1 | [9 empty] | Total U01010010 | 93 | 0.66 | 61.38
1
1 | U01022030 | Partida | m3 | Excavación en zanja, med. mecán. terr. tran. medio y duro | [6 empty] | 25.75 | 17.15 | 441.61
1 |  |  |  | Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA ELECTRICIDAD |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 1 DN160 + 2 DN 63 | 1 | 40 | 0.5 | 0.5 | 10
1 |  |  |  |  | 2 DN160 + 2 DN 63 | 1 | 53 | 0.5 | 0.5 | 13.25
[5 empty] | Traslado de farola existente | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 2.5
1 | [9 empty] | Total U01022030 | 25.75 | 17.15 | 441.61
1
1 | U01030010 | Partida | m3 | Arena silícea zanjas | [6 empty] | 5.15 | 36.43 | 187.61
1 |  |  |  | Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA ELECTRICIDAD |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 1 DN160 + 2 DN 63 | 1 | 40 | 0.5 | 0.1 | 2
1 |  |  |  |  | 2 DN160 + 2 DN 63 | 1 | 53 | 0.5 | 0.1 | 2.65
1 |  |  |  |  | Traslado de farola existente | 1 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.5
1 | [9 empty] | Total U01030010 | 5.15 | 36.43 | 187.61
1
1 | U01030070 | Partida | m3 | Relleno zanja propios selec. Tmax 30 mm | [6 empty] | 17.18 | 9.9 | 170.08
1 |  |  |  | Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA ELECTRICIDAD |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Excavación | 1 | 25.75 | 0 | 0 | 25.75
1 |  |  |  |  | A deducir |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Cama de arena | -1 | 5.15 | 0 | 0 | -5.15
1 |  |  |  |  | 1 DN160 + 2 DN 63 | -3 | 40 | 0.01 | 0 | -1.2
1 |  |  |  |  | 2 DN160 + 2 DN 63 | -4 | 53 | 0.01 | 0 | -2.12
1 |  |  |  |  | Traslado de farola existente | -1 | 10 | 0.01 | 0 | -0.1
1 | [9 empty] | Total U01030070 | 17.18 | 9.9 | 170.08
1
1 | U050600501 | Partida | ud | Arqueta de registro 80x80x80 1/2 tapa horm. | [6 empty] | 7 | 344.37 | 2410.59
1 |  |  |  | Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x80 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares.
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA ELECTRICIDAD |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 1 DN160 + 2 DN 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
1 |  |  |  |  | 2 DN160 + 2 DN 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | Total U050600501 | 7 | 344.37 | 2410.59
1
1 | DELCO00061 | Partida | m | Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado DN 63 mm según ETG-EE15 | [6 empty] | 196 | 9.15 | 1793.4
1 |  |  |  | Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado DN 63 mm según ETG-EE15
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA ELECTRICIDAD |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 1 DN160 + 2 DN 63 | 2 | 40 | 0 | 0 | 80
1 |  |  |  |  | 2 DN160 + 2 DN 63 | 2 | 53 | 0 | 0 | 106
1 |  |  |  |  | Traslado de farola existente | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
1 | [9 empty] | Total DELCO00061 | 196 | 9.15 | 1793.4
1
1 | DELCO0008 | Partida | m | Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado DN 160 mm según ETG-EE15 | [6 empty] | 146 | 34.76 | 5074.96
1 |  |  |  | Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado DN 160 mm según ETG-EE15
1 |  |  |  |  | ZANJAS PARA ELECTRICIDAD |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 1 DN160 + 2 DN 63 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
1 |  |  |  |  | 2 DN160 + 2 DN 63 | 2 | 53 | 0 | 0 | 106
1 | [9 empty] | Total DELCO0008 | 146 | 34.76 | 5074.96
1
1 | U01010450 | Partida | ud | Desmontaje de farola | [6 empty] | 1 | 72.84 | 72.84
1 |  |  |  | Desmontaje de farola de cualquier altura incluso desconexión eléctrica, acopio del material desmontado y posterior montaje.
1 |  |  |  |  | Traslado de farola existente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | Total U01010450 | 1 | 72.84 | 72.84
1
1 | U10050320M | Partida | ud | Cimentación de báculo | [6 empty] | 1 | 223.95 | 223.95
1 |  |  |  | Suministro y montaje de báculo de un brazo de 1,5 m de saliente, de fuste troncocónico y sección circular, de material acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente, de 8 metros de altura con puerta de registro enrasada IP 44, tornillo de T.T., incluso pernos, caja de conexión y protección con fusibles, bornas de conexión y línea de alimentación desde caja a luminaria con conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5 mm2, según ET 3601.
1 |  |  |  |  | Traslado de farola existente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | Total U10050320N | 1 | 223.95 | 223.95
1
1 | [9 empty] | Total 01.05 | 1 | 10436.42 | 10436.42
1 | 01.06 | Capítulo |  | ACCESOS A NUEVOS EDIFICIOS | [6 empty] | 1 | 4115.74 | 4115.74
1 | U01010010 | Partida | m2 | Despeje-desbroce terreno | [6 empty] | 106.82 | 0.66 | 70.5
1 |  |  |  | Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 1 | 62.22 | 0 | 0 | 62.22
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | 1 | 60.5 | 0 | 0 | 60.5
[5 empty] | a deducir playa actual | -1 | 15.9 | 0 | 0 | -15.9
1 | [9 empty] | Total U01010010 | 106.82 | 0.66 | 70.5
1
1 | U01023040 | Partida | m3 | Excavación en pozo, med. mecán. terreno duro | [6 empty] | 25.819 | 25.43 | 656.58
1 |  |  |  | Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 1 | 62.22 | 0 | 0.25 | 15.555
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | 1 | 41.56 | 0 | 0.4 | 16.624
[5 empty] | a deducir playa actual | -1 | 15.9 | 0 | 0.4 | -6.36
1 | [9 empty] | Total U01023040 | 25.819 | 25.43 | 656.58
1
1 | U09012080 | Partida | m3 | Suelo cemento en central | [6 empty] | 15.555 | 19.26 | 299.59
1 |  |  |  | Suelo cemento fabricado en central incluyendo material de aportación, con índice de plasticidad cero, extendido, compactado y rasanteado, excepto cemento CEM II/A-V 32,5 R.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 1 | 62.22 | 0 | 0.25 | 15.555
1
1 | [9 empty] | Total U09012080 | 15.555 | 19.26 | 299.59
1
1 | U09020020 | Partida | m | Bordillo prefabricado de hormigón C7, recto, de 20x22 cm | [6 empty] | 31.8 | 29.66 | 943.19
1 |  |  |  | Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble capa recto tipo C7 de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre base de hormigón no estructural HNE-20 y 20 cm de espesor, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 1 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | 1 | 3.95 | 0 | 0 | 3.95
[5 empty] | playa contenedores | 1 | 12.45 | 0 | 0 | 12.45
1 | [9 empty] | Total U09020020 | 31.8 | 29.66 | 943.19
1
1 | U09020025 | Partida | m | Bordillo prefabricado de hormigón C7, curvo, de 20x22 cm | [6 empty] | 7 | 51.59 | 361.13
1 |  |  |  | Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble capa curvo tipo C7 de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre base de hormigón no estructural HNE-20 y 20 cm de espesor, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
[10 empty] | Total U09020025 | 7 | 51.59 | 361.13
1 | DOCUR0048 | Partida | m | Levantado y limpieza por medio mecánicos de bordillo sobre base de hormigón, incluso retirada, medido sobre perfil. Suministro y | [6 empty] | 32 | 28.88 | 924.16
Levantado y limpieza por medio mecánicos de bordillo sobre base de hormigón, incluso retirada, medido sobre perfil. Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble capa recto tipo C7 de 20 cm de base y 22 cm de altura, colocado sobre base de hormigón no estructural HNE-20 y 20 cm de espesor, incluso rejuntado con mortero de cemento. Según Pliego de Bases General de Canal de Isabel II y totalmente terminado
[5 empty] | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | 1 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9
[5 empty] | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 1 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1
[10 empty] | Total DOCUR0048 | 32 | 28.88 | 924.16
| U09012040 | Partida | m3 | Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25) | [6 empty] | 5.132 | 31.12 | 159.71
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plástico", conforme norma UNE-EN ISO 17892-12 y/o según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos inferior a 30.
[5 empty] | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 1 | 41.56 | 0 | 0.2 | 8.312
[5 empty] | a deducir playa actual | -1 | 15.9 | 0 | 0.2 | -3.18
[10 empty] | Total U09012040 | 5.132 | 31.12 | 159.71
| U09034010 | Partida | m3 | Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 | [6 empty] | 5.132 | 136.57 | 700.88
Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 N/mm2 de resistencia a flexotracción y consistencia plástica, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, acabado con textura superficial estriada o ranurada y pulverización de producto filmógeno de curado sobre su superficie terminada, incluso juntas cortadas en fresco.
[5 empty] | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 1 | 41.56 | 0 | 0.2 | 8.312
[5 empty] | a deducir playa actual | -1 | 15.9 | 0 | 0.2 | -3.18
[10 empty] | Total U09034010 | 5.132 | 136.57 | 700.88
1
1 | [9 empty] | Total 01.06 | 1 | 4115.74 | 4115.74
1
1 | [9 empty] | Total 01 | 1 | 136889.48 | 136889.48
1
1 | 02 | Capítulo |  | EQUIPOS MECÁNICOS | [6 empty] | 1 | 76608.79 | 76608.79
1 | 02.01 | Capítulo |  | Bombeo fangos espesados | [6 empty] | 1 | 32514.26 | 32514.26
1 | ALB43 | Partida | ud | Bomba Tornillo Helicoidal 3,60-10,8 m3/h a 40 m.c.a | [6 empty] | 3 | 4305 | 12915
1 |  |  |  | Bomba de tornillo helicoidal de las siguientes características Marca: MONO o equivalente Modelo: C15KC11RMA Servicio: Fangos en excesos Concentración <5% Viscosidad < 150 cPs Caudal min. / max: 3,60-10,8 m3/h Presión de bombeo / diseño: 2-4 bar N.P.S.H. Requerido 1,66 m.c.a. Potencia motor: 1,39kW Potencia accionamiento: 2,2 kW Paso de Solidos Admisibles 10 mm (duros) # 35 mm (deformables) Conexión Aspiración DN80 mm DIN 2533 PN16 Conexión Impulsión DN80 mm DIN 2533 PN16 Peso: 155,5 kg Incluye: Bancada y motorreductor Según ET: BTH007
1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total BTH007 | 3 | 4305 | 12915
1
1 | DEMVA0022 | Partida | ud. | Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14 | [6 empty] | 14 | 271.3 | 3798.2
1 |  |  |  | Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.
1 |  |  |  |  | Colector de purga existente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 |  |  |  |  | Colector de purga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 |  |  |  |  | Aspiración | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 |  |  |  |  | Impulsión | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
1 |  |  |  |  | Bypass espesador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMVA0022 | 14 | 271.3 | 3798.2
1
1 | U02190020 | Partida | ud | Carrete telesc. acero al carbono PN16 DN 80 | [6 empty] | 15 | 346.54 | 5198.1
1 |  |  |  | Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 80 mm, formada por bridas y virola de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inoxidable, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1 |  |  |  |  | Desmontaje de válvulas | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
1 |  |  |  |  | Desmontaje medidor de caudal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U02190020 | 15 | 346.54 | 5198.1
1
1 | DEMCO0023 | Partida | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316 | [6 empty] | 30 | 91.39 | 2741.7
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios.
1 |  |  |  |  | Colector aspiración | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
1 |  |  |  |  | Tubería independiente succ/imp | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
1 |  |  |  |  | Colector impulsión | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
1 |  |  |  |  | Bypass depósito | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
1 |  |  |  |  | Bypass espesador (bajante + entrada al depósito) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0023 | 30 | 91.39 | 2741.7
1
1 | DEMMC0020 | Partida | kg | Acero inoxidable en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc. | [6 empty] | 10 | 14.49 | 144.9
1 |  |  |  | Acero inoxidable en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.
1 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMMC0020 | 10 | 14.49 | 144.9
1
1 | DEMCO0139 | Partida | ud. | Suministro de tubería de PEHD-100 D 90 PN10 | [6 empty] | 69 | 7.1 | 489.9
1 |  |  |  | Suministro de tubería de PEHD-100 D 90 PN10
1 |  |  |  |  | Colector aspiración | 1 | 9 | 0 | 0 | 9
1 |  |  |  |  | Colector impulsión | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
1 |  |  |  |  | Bypass espesador | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
1 |  |  |  |  | Bypass depósito | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0139 | 69 | 7.1 | 489.9
1
1 | DEMCO0135 | Partida | ud. | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 90 PN16 | [6 empty] | 8 | 72.88 | 583.04
1 |  |  |  | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 90 PN16
1 |  |  |  |  | Colector aspiración | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 |  |  |  |  | Colector impulsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 |  |  |  |  | Bypass espesador | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 |  |  |  |  | Bypass depósito | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0135 | 8 | 72.88 | 583.04
1
1 | DEMCO0138 | Partida | ud. | Codo 90 PEHD-100 DN 90 PN10 | [6 empty] | 9 | 47.83 | 430.47
1 |  |  |  | Codo 90 PEHD-100 DN 90 PN10
1 |  |  |  |  | Colector aspiración | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 |  |  |  |  | Colector impulsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 |  |  |  |  | Bypass espesador | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 |  |  |  |  | Bypass depósito | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0138 | 9 | 47.83 | 430.47
1
1 | DEMCO0159 | Partida | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de grifo de toma de muestra | [6 empty] | 6 | 72.48 | 434.88
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de grifo de toma de muestra formado por ejecución de picaje en tubería y válvula de aislamiento. Diámetro de 12 mm. En acero AISI 316.
1 |  |  |  |  | Aspiración | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
1 |  |  |  |  | Impulsión | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0159 | 6 | 72.48 | 434.88
1
1 | DEMCO0157 | Partida | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manómetro | [6 empty] | 3 | 72.48 | 217.44
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manómetro formado por ejecución de picaje en tubería, válvula de aislamiento, válvula de purga y pieza de unión a manómetro. Diámetro de 1/2 ''. Acabado según ET1000.
1 | [5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0157 | 3 | 72.48 | 217.44
1
1 | DEMCO0160 | Partida | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manguera | [6 empty] | 3 | 91.39 | 274.17
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manguera formado ejecución de picaje en tubería, racor y válvula de bola para conexión de manguera. Diámetro de 1 ''. Acabado según ET1000.
1 |  |  |  |  | trabajos de limpieza | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0160 | 3 | 91.39 | 274.17
1
1 | DINMQ0001 | Partida | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Tamaño del medidor DN 80 - 3" | [6 empty] | 1 | 2111.46 | 2111.46
1 |  |  |  | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000,Modelo separado, Tamaño del medidor DN 80 - 3", Conexión DN 80 PN 40, Longitud. de montaje 200 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C-+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m, Conexión del cable Caja de term. de fund. de aluminio, Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva
1 |  |  |  |  | Impulsión a depósito | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DINMQ0001 | 1 | 2111.46 | 2111.46
1
1 | DPEGN0001 | Partida | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 15 | 70 | 1050
1 |  |  |  | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | DPEGN0002 | Partida | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 20 | 65 | 1300
1 |  |  |  | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | DPEGN0004 | Partida | h | Peón especializado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 15 | 55 | 825
1 |  |  |  | Peón especializado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | [9 empty] | Total 02.01 | 1 | 32514.26 | 32514.26
1
1 | 02.02 | Capítulo |  | Depósito fangos espesados | [6 empty] | 1 | 16006.17 | 16006.17
1 |  |  |  | Suministro de agitador Sumergible hélice Ø 300 mm; agitación 1,6 kW; 972 rpm | [6 empty] | 1 | 7049.007 | 7049.01
1 | ALB44 | Partida | Ud | Suministro de agitador sumergible para aguas residuales Marca: SULZER o equivalente Modelo: XRW3031-PA29/6-EC-D01*10BC Características: Diámetro de hélice: 300 mm Número de álabes: 3 Potencia de agitación: 1,6 kW Velocidad de la hélice: 972 rpm Peso: 93 Kg Datos del motor: P2 Pot. nominal en el eje 2,9 kW P1 Pot. nominal de red 3,5 kW Tensión:400 V Frecuencia: 50 Hz Intensidad nominal: 7,2 A Longitud (tipo) del cable 10 m Según ET |  | 1
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 7049.01
1
1 | [9 empty] | Total | 1 | 7049.007 | 7049.01
1
1 | DEMVA0069 | Partida | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 80 | [6 empty] | 5 | 70.38 | 351.9
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 80 según ET2231
1 |  |  |  |  | Entrada colector impulsión fangos espesados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 |  |  |  |  | Entrada Bypass espesador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 |  |  |  |  | Aspiración de bombas a deshidratación | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMVA0069 | 5 | 70.38 | 351.9
1
1 | DEMVA0070 | Partida | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 100 | [6 empty] | 2 | 93.49 | 186.98
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de carrete pasamuros DN 100 según ET2231
1 |  |  |  |  | Rebose | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 |  |  |  |  | Conexión descarga camiones cisternas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMVA0070 | 2 | 93.49 | 186.98
1
1 | DEMCO0024 | Partida | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 100 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 316, según ET | [6 empty] | 8 | 121.85 | 974.8
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 100 DIN2462, espesor mínimo 2,9 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios.
1 |  |  |  |  | Reboce | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
1 |  |  |  |  | Conexión descarga camiones cisternas | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0024 | 8 | 121.85 | 974.8
1
1 | DEMMC0020 | Partida | kg | Acero inoxidable en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc. | [6 empty] | 2 | 14.49 | 28.98
1 |  |  |  | Acero inoxidable en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.
1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMMC0020 | 2 | 14.49 | 28.98
1
1 | DEMCO0023 | Partida | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316 | [6 empty] | 6 | 91.39 | 548.34
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios.
1 |  |  |  |  | Entrada colector impulsión fangos espesados | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
1 |  |  |  |  | Entrada Bypass espesador | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0023 | 6 | 91.39 | 548.34
1
1 | DEMCO0139 | Partida | ud. | Suministro de tubería de PEHD-100 D 90 PN10 | [6 empty] | 20 | 7.1 | 142
1 |  |  |  | Suministro de tubería de PEHD-100 D 90 PN10
1 |  |  |  |  | Reboce | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0139 | 20 | 7.1 | 142
1
1 | DEMVA0022 | Partida | ud. | Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14 | [6 empty] | 1 | 271.3 | 271.3
1 |  |  |  | Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.
1 |  |  |  |  | Conexión descarga camiones cisternas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMVA0022 | 1 | 271.3 | 271.3
1
1 | DINMQ0001 | Partida | ud. | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Tamaño del medidor DN 80 - 3" | [6 empty] | 1 | 2111.46 | 2111.46
1 |  |  |  | Suministro caudalímetro magnético-inductivo KROHNE o similar, Modelo OPTIFLUX 2050 W, Cabeza primaria OPTIFLUX 2000,Modelo separado, Tamaño del medidor DN 80 - 3", Conexión DN 80 PN 40, Longitud. de montaje 200 mm, excl. juntas y anillos, Material de la brida Acero 1.0460 (C 22.8) , Temperatura del producto -5...+90°C-+23...+194°F. dependiendo de la presión. Alojamiento Chapa metálica, Revestimiento Polipropileno, Electrodos Hastelloy C22 electrodos fijos construcción con 2 electrodos, Clase de aislamiento de H, Clase de protección IP 66/67 (NEMA 4X/6) según EN 60529, Cable (señal) 5 m, Conexión del cable Caja de term. de fund. de aluminio, Prensaestopas M20 x 1,5, Instrucciones de instalación multilenguaje, Calibración GK L, Acabado KROHNE estándar (RAL 9006/KROHNE Grey), PED grupo 1 - gaseos CE / NOBO marking. Incluye convertidor de caudal KROHNE, Modelo IFC 050 W, Alojamiento para montaje mural con indicación local detección tubería vacía, conductividad, Incl. software PACTWARE, Precisión ver TDS, Pantalla local y unidad de control, Alimentación eléctrica 100-230 V AC, 50/60 Hz (85-250 V) - [15 VA], Conexión de cable 4 x M20 x 1,5. Contenido de gas, función de los electrodos temperatura, Alojamiento del convert Estándar, aluminio, Comunicación IO básica 1. Salida de corriente HART, activa / pasiva, 2. Salida impulsos activa / pasiva o 2. Salida estados activa / pasiva
1 |  |  |  |  | Conexión descarga camiones cisternas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DINMQ0001 | 1 | 2111.46 | 2111.46
1
1 | ALB45 | Partida | ud | Medidor de nivel por radar. | [6 empty] | 1 | 637 | 637
1 |  |  |  | Medidor de nivel por radar. Servicio: Control de nivel. Marca: Endress+Hauser, o equivalente. Modelo: Micropilot FMR10B Configuración: AAAADTBMWDGWEEB Aplicación: Aguas residuales Homologación: Zona no clasificada. Alimentación; salida; operación: 2 hilos; 4-20mA. Display, operación: Led +bluetooth Conexión eléctrica: cable preinstalado Antena: PVDF encapsulado, 40 mm/1-1/2” Entrada de cable: Rosca G1 ISO228 Conexión Proceso externo Antena: Rosca ISO228 G1-1/2; PVDF Longitud cable: 10m.
1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total INST001 | 1 | 637 | 637
1
1 | ALB46 | Partida | ud | Interruptor de nivel tipo boya. | [6 empty] | 4 | 63.6 | 254.4
1 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total INST002 | 4 | 63.6 | 254.4
1
1 | DPEGN0001 | Partida | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 15 | 70 | 1050
1 |  |  |  | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | DPEGN0002 | Partida | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 20 | 65 | 1300
1 |  |  |  | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | DPEGN0004 | Partida | h | Peón especializado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 20 | 55 | 1100
1 |  |  |  | Peón especializado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | [9 empty] | Total 02.02 | 1 | 16006.17 | 16006.17
1
1 | 02.03 | Capítulo |  | Bombeo fangos a deshidratación | [6 empty] | 1 | 26005.9 | 26005.9
1 | ALB47 | Partida | ud | Bomba Tornillo Helicoidal 3,60-10,8 m3/h a 40 m.c.a | [6 empty] | 3 | 4310.25 | 12930.75
1 |  |  |  | Bomba de tornillo helicoidal de las siguientes características Marca: MONO o equivalente Modelo: C15KC11RMA Servicio: Fangos en excesos Concentración <5% Viscosidad < 150 cPs Caudal min. / max: 3,60-10,8 m3/h Presión de bombeo / diseño: 2-4 bar N.P.S.H. Requerido 1,66 m.c.a. Potencia motor: 1,39kW Potencia accionamiento: 2,2 kW Paso de Solidos Admisibles 10 mm (duros) # 35 mm (deformables) Conexión Aspiración DN80 mm DIN 2533 PN16 Conexión Impulsión DN80 mm DIN 2533 PN16 Peso: 155,5 kg Incluye: Bancada y motorreductor Según ET: BTH007
1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total BTH007 | 3 | 4310.25 | 12930.75
1
1 | DEMVA0022 | Partida | ud. | Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14 | [6 empty] | 8 | 271.3 | 2170.4
1 |  |  |  | Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.
1 |  |  |  |  | Colectores de aspiración | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 |  |  |  |  | Colectores impulsión | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMVA0022 | 8 | 271.3 | 2170.4
1
1 | U02190020 | Partida | ud | Carrete telesc. acero al carbono PN16 DN 80 | [6 empty] | 8 | 346.54 | 2772.32
1 |  |  |  | Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 80 mm, formada por bridas y virola de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inoxidable, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1 |  |  |  |  | Desmontaje de válvulas | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U02190020 | 8 | 346.54 | 2772.32
1
1 | U02190010 | Partida | ud | Carrete telesc. acero al carbono PN16 DN 65 | [6 empty] | 2 | 281.1 | 562.2
1 |  |  |  | Carrete telescópico autoportante, PN 16, DN 65 mm, formada por bridas y virola de acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, junta piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, espárragos y tuercas de acero inoxidable, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1 |  |  |  |  | Conexión con caudalímetros existentes entrada a deshidratación | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U02190010 | 2 | 281.1 | 562.2
1
1 | DEMCO0023 | Partida | m | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316 | [6 empty] | 12 | 91.39 | 1096.68
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de tubería de acero inoxidable DN 80 DIN2462, espesor mínimo 2 mm AISI 316, según ET 2204. Incluso parte proporcional de bridas, tornillería, accesorios y soportes necesarios.
1 |  |  |  |  | Tubería independiente succ/imp | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
1 |  |  |  |  | Colector impulsión | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0023 | 12 | 91.39 | 1096.68
1
1 | DEMMC0020 | Partida | kg | Acero inoxidable en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc. | [6 empty] | 10 | 14.49 | 144.9
1 |  |  |  | Acero inoxidable en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.
1 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMMC0020 | 10 | 14.49 | 144.9
1
1 | DEMCO0139 | Partida | ud. | Suministro de tubería de PEHD-100 D 90 PN10 | [6 empty] | 180 | 7.1 | 1278
1 |  |  |  | Suministro de tubería de PEHD-100 D 90 PN10
1 |  |  |  |  | Colector impulsión | 2 | 90 | 0 | 0 | 180
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0139 | 180 | 7.1 | 1278
1
1 | DEMCO0135 | Partida | ud. | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 90 PN16 | [6 empty] | 4 | 72.88 | 291.52
1 |  |  |  | Conjunto Brida Portabrida en PEHD-100 D 90 PN16
1 |  |  |  |  | Colector impulsión | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0135 | 4 | 72.88 | 291.52
1
1 | DEMCO0138 | Partida | ud. | Codo 90 PEHD-100 DN 90 PN10 | [6 empty] | 8 | 47.83 | 382.64
1 |  |  |  | Codo 90 PEHD-100 DN 90 PN10
1 |  |  |  |  | Colector impulsión | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0138 | 8 | 47.83 | 382.64
1
1 | DEMCO0159 | Partida | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de grifo de toma de muestra | [6 empty] | 6 | 72.48 | 434.88
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de grifo de toma de muestra formado por ejecución de picaje en tubería y válvula de aislamiento. Diámetro de 12 mm. En acero AISI 316.
1 |  |  |  |  | Aspiración | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
1 |  |  |  |  | Impulsión | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0159 | 6 | 72.48 | 434.88
1
1 | DEMCO0157 | Partida | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manómetro | [6 empty] | 3 | 72.48 | 217.44
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manómetro formado por ejecución de picaje en tubería, válvula de aislamiento, válvula de purga y pieza de unión a manómetro. Diámetro de 1/2 ''. Acabado según ET1000.
1 | [5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0157 | 3 | 72.48 | 217.44
1
1 | DEMCO0160 | Partida | ud. | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manguera | [6 empty] | 3 | 91.39 | 274.17
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en servicio de conexión para manguera formado ejecución de picaje en tubería, racor y válvula de bola para conexión de manguera. Diámetro de 1 ''. Acabado según ET1000.
1 |  |  |  |  | trabajos de limpieza | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0160 | 3 | 91.39 | 274.17
1
1 | DPEGN0001 | Partida | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 15 | 70 | 1050
1 |  |  |  | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | DPEGN0002 | Partida | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 20 | 65 | 1300
1 |  |  |  | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | DPEGN0004 | Partida | h | Peón especializado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 20 | 55 | 1100
1 |  |  |  | Peón especializado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | [9 empty] | Total 02.03 | 1 | 26005.9 | 26005.9
1
1 | 02.04 | Capítulo |  | Equipamiento de manutención | [6 empty] | 1 | 835.8 | 835.8
1 | ALB48 | Partida |  | Polipasto manual con cadena - Capacidad de 250 kg | [6 empty] | 2 | 227.9 | 455.8
1 |  |  |  | Polipasto manual de cadena Capacidad de 250 kg con triple engranaje recto. Marca: EXo internacional o similar Especificaciones técnicas Numero de ramales: 1 Altura de elevación: 5 m Altura perdida (mm): 280 mm Ancho (mm): 121 mm Profundidad (mm): 114 mm Gancho abertura (mm): 21 mm Paso (mm): 12 mm Cadena de maniobra longitud (m):4 m Tipo de producto Polipasto manual Fabricado íntegramente de acero. Robusto, con un peso y dimensiones reducidos. Cadena de maniobra electrogalvanizada anticorrosión y cadena de carga de grado 80 con tratamiento anticorrosivo Corolim™ Fijación mediante gancho con lengüeta de seguridad. RAL: 5005 Color: Azul CE: sí Origen del producto: Fabricado en la UE Tipo de fijación: Gancho de suspensión
1 |  |  |  |  | Bombeo fangos espesados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 |  |  |  |  | Bombeo a deshidratación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total POLP001 | 2 | 227.9 | 455.8
1
1 | DPEGN0001 | Partida | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 2 | 70 | 140
1 |  |  |  | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | DPEGN0002 | Partida | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 2 | 65 | 130
1 |  |  |  | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | DPEGN0004 | Partida | h | Peón especializado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 2 | 55 | 110
1 |  |  |  | Peón especializado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | [9 empty] | Total 02.04 | 1 | 835.8 | 835.8
1
1 | 02.05 | Capítulo |  | Desmantelación equipos bombeo a deshidratación | [6 empty] | 1 | 1246.66 | 1246.66
1 | DEMVA0001 | Partida | ud. | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye | [6 empty] | 7 | 57.78 | 404.46
1 |  |  |  | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000
1 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMVA0001 | 7 | 57.78 | 404.46
1
1 | DEMCO0001 | Partida | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-E | [6 empty] | 20 | 23.11 | 462.2
1 |  |  |  | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01
1 | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total DEMCO0001 | 20 | 23.11 | 462.2
1
1 | DPEGN0001 | Partida | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 2 | 70 | 140
1 |  |  |  | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | DPEGN0002 | Partida | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 2 | 65 | 130
1 |  |  |  | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | DPEGN0004 | Partida | h | Peón especializado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | [6 empty] | 2 | 55 | 110
1 |  |  |  | Peón especializado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte.
1 | [9 empty] | Total 02.05 | 1 | 1246.66 | 1246.66
1
1 | [9 empty] | Total 02 | 1 | 76608.79 | 76608.79
1
1 | 03 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 | 64952.97 | 64952.97
1 | 03.01 | Capítulo |  | Aparellaje | [6 empty] | 1 | 22682.15 | 22682.15
1 | DELAP0009 | Partida | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de cubículo de salida de motor de potencia menor de 18,5 kW | [6 empty] | 1 | 3500 | 3500
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en marcha de cubículo de salida de motor de potencia menor de 18,5 kW, un sentido de giro, para CCM según ETG-021
1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | Total DELAP0009 | 1 | 3500 | 3500
1
1 | DELAP0011 | Partida | ud. | Suministro, montaje y puesta en marcha de cubículo de salida de con arrancador suave o variador de frecuencia | [6 empty] | 3 | 3850 | 11550
1 |  |  |  | Suministro, montaje y puesta en marcha de cubículo de salida de motor con arrancador suave o variador de frecuencia para CCM según ETG-021. Montaje de arrancador o variador en armario exterior. Excluido arrancador o variador.
1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | Total DELAP0011 | 3 | 3850 | 11550
1
1 | ALB49 | Partida | ud. | Modificación de cubículo existente con salida de variador de frecuencia | [6 empty] | 3 | 1850 | 5550
1 |  |  |  | Modificación de cubículo existente con la aparamenta necesaria para salida de variador de frecuencia para CCM. Montaje de variador en armario exterior. Excluido variador.
1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | Total DELAP0011 | 3 | 1850 | 5550
1 | DELAP0116 | Partida | ud. | Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t,instalada. | [6 empty] | 2 | 61.71 | 123.42
1 |  |  |  | Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, instalada.
1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | [9 empty] | Total DELAP0116 | 2 | 61.71 | 123.42
1
1 | DELAP0123 | Partida | ud. | Suministro de botonera 1V BT + Seta. Modelo: XAC A2714 o similar | [6 empty] | 7 | 163.38 | 1143.66
1 |  |  |  | Suministro de botonera 1V BT + Seta. Modelo: XAC A2714 o similar
1 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
1 | [9 empty] | Total DELAP0123 | 7 | 163.38 | 1143.66
1
1 | DELAP0096 | Partida | ud. | Instalación de pica a tierra, conectada con cable de cobre desnudo | [6 empty] | 3 | 271.69 | 815.07
1 |  |  |  | Instalación de pica a tierra, conectada con cable de cobre desnudo, montada y probada con medición de resistencia de tierra en centro de transformación y seccionamiento o red de tierras.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | Total DELAP0096 | 3 | 271.69 | 815.07
1
1 | [9 empty] | Total 03.01 | 1 | 22682.15 | 22682.15
1
1 | 03.02 | Capítulo |  | Variadores de frecuencia | [6 empty] | 1 | 3984.39 | 3984.39
1 | DEEVF0074 | Partida | ud. | Suministro y montaje de variador de frecuencia CFW500 o similar | [6 empty] | 3 | 1328.13 | 3984.39
1 |  |  |  | Suministro y montaje de variador de frecuencia CFW500 o similar de 2,5kW, con tarjeta de dos salidas a relé Suministro y montaje de dos inductancias de salida Conexionado del motor al variador Conexión y suministro de la manguera de control del variador al cubículo Conexión y suministro de la manguera de control del variador al PLC Modificación del control del cubículo actual para adaptarlo a las señales del variador Incluye esquemas eléctricos del conjunto
1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | Total DEEVF0074 | 3 | 1328.13 | 3984.39
1
1 | [9 empty] | Total 03.02 | 1 | 3984.39 | 3984.39
1
1 | 03.03 | Capítulo |  | Alumbrado | [6 empty] | 1 | 4331 | 4331
1 | DELAL00661 | Partida | ud. | Suministro e instalación de equipo estanco de LED 40W | [6 empty] | 6 | 165.19 | 991.14
1 |  |  |  | Suministro e instalación de equipo estanco de LED, con protección IP65 o superior, 1200mm 40W 3600Lm 50.000H o similar. Se incluyen los medios de elevación, mecánicos y eléctricos necesarios.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1 | [9 empty] | Total DELAL00661 | 6 | 165.19 | 991.14
1
1 | DELAL0036 | Partida | ud. | Suministro e instalación luminaria tipo LED | [6 empty] | 2 | 456.25 | 912.5
1 |  |  |  | Suministro e instalación luminaria tipo LED Philips BPG 303 o similar, 20,2 kW, 2300 lm.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | Total DELAL0036 | 2 | 456.25 | 912.5
1
1 | DELAL0067 | Partida | ud. | Suministro e instalación de conjunto autónomo de iluminación de emergencia | [6 empty] | 2 | 160.63 | 321.26
1 |  |  |  | Suministro e instalación de conjunto autónomo de iluminación de emergencia. Tipo fluorescente o LED, Intensidad luminosa: 150 lm, Protección: IP 65 estanco. Incluso parte proporcional de cableado y canalizaciones. Cumpliendo normativa vigente
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | Total DELAL0067 | 2 | 160.63 | 321.26
1
1 | DELAL0022 | Partida | ud. | Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado, instalado. | [6 empty] | 10 | 73.11 | 731.1
1 |  |  |  | Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado, instalado.
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
1 | [9 empty] | Total DELAL0022 | 10 | 73.11 | 731.1
1
1 | DELAL0021 | Partida | ud. | Suministro e instalación de cuadro de alumbrado para sala | [6 empty] | 2 | 687.5 | 1375
1 |  |  |  | Suministro e instalación de cuadro de alumbrado para sala, varios usos adecuación a la instalación existente o de nueva implantación.
1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | [9 empty] | Total DELAL0021 | 2 | 687.5 | 1375
1
1 | [9 empty] | Total 03.03 | 1 | 4331 | 4331
1
1 | 03.04 | Capítulo |  | Cable | [6 empty] | 1 | 22525.38 | 22525.38
1 | DELCA0023 | Partida | m | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x2,5 mm2 de sección | [6 empty] | 372 | 8.66 | 3221.52
1 |  |  |  | Suministro, sin montaje, de cable RVFV-K 0.6/1KV de 4x2,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE03
1 |  |  |  |  | AMP CCM |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Agitadores nuevo depósito fangos espesados | 1 | 93 | 0 | 0 | 93
1 |  |  |  |  | Bombas tornillo helicoidal fangos espesados deshidratación | 3 | 93 | 0 | 0 | 279
1 | [9 empty] | Total DELCA0023 | 372 | 8.66 | 3221.52
1
1 | DELCA0011 | Partida | m | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x2,5 mm2 de sección | [6 empty] | 120 | 3.41 | 409.2
1 |  |  |  | Suministro, sin montaje, de cable RV-K 0.6/1KV de 4x2,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06
1 |  |  |  |  | Bombas tornillo helicoidal fangos espesados depósito fangos | 3 | 40 | 0 | 0 | 120
1 | [9 empty] | Total DELCA0011 | 120 | 3.41 | 409.2
1
1 | DELCA0006 | Partida | m | Suministro y tendido de línea de 3x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1k | [6 empty] | 718 | 7.2 | 5169.6
1 |  |  |  | Suministro y tendido de línea de 3x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1kV, bajo canalización existente, incluso parte proporcional de conexionado entre armario eléctrico y cuadro de control, totalmente instalado.
1 |  |  |  |  | AMP CCM |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Bombas tornillo helicoidal fangos espesados depósito fangos | 3 | 40 | 0 | 0 | 120
1 |  |  |  |  | Agitadores nuevo depósito fangos espesados | 1 | 93 | 0 | 0 | 93
1 |  |  |  |  | Bombas tornillo helicoidal fangos espesados deshidratación | 3 | 93 | 0 | 0 | 279
1 |  |  |  |  | PLC - AMP CCM |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Caudal fangos depósito fangos espesados | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
1 |  |  |  |  | Caudal fangos descarga cisterna | 1 | 93 | 0 | 0 | 93
1 |  |  |  |  | Nivel depósito fangos espesados | 1 | 93 | 0 | 0 | 93
1 | [9 empty] | Total DELCA0006 | 718 | 7.2 | 5169.6
1
1 | DELCA0009 | Partida | m | Suministro y tendido de línea de 2x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1k | [6 empty] | 997 | 8.38 | 8354.86
1 |  |  |  | Suministro y tendido de línea de 2x1,5 mm2 flexible, RV-K 0,6/1kV, apantallado, bajo canalización existente, incluso parte proporcional de conexionado entre armario eléctrico y cuadro de control, totalmente instalado.
1 |  |  |  |  | AMP CCM |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Bombas tornillo helicoidal fangos espesados depósito fangos | 3 | 40 | 0 | 0 | 120
1 |  |  |  |  | Agitadores nuevo depósito fangos espesados | 1 | 93 | 0 | 0 | 93
1 |  |  |  |  | Bombas tornillo helicoidal fangos espesados deshidratación | 3 | 93 | 0 | 0 | 279
1 |  |  |  |  | PLC - AMP CCM |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Caudal fangos depósito fangos espesados | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
1 |  |  |  |  | Caudal fangos descarga cisterna | 1 | 93 | 0 | 0 | 93
1 |  |  |  |  | Nivel depósito fangos espesados | 4 | 93 | 0 | 0 | 372
1 | [9 empty] | Total DELCA0009 | 997 | 8.38 | 8354.86
1
1 | DELCA0041 | Partida | m | Suministro y montaje de cable STP, categoría 6 | [6 empty] | 90 | 5.98 | 538.2
1 |  |  |  | Suministro y montaje de cable STP, categoría 6, terminado en conector RJ45 en ambos extremos, alojado bajo canalizaciones existentes.
1 | [5 empty] | 1 | 90 | 0 | 0 | 90
1 | [9 empty] | Total DELCA0041 | 90 | 5.98 | 538.2
1
1 | DELCA0031 | Partida | m | Suministro, sin montaje, de cable RC4Z1-K (AS) 0.6/1KV de 2x1,5 mm2 de sección | [6 empty] | 400 | 12.08 | 4832
1 |  |  |  | Suministro, sin montaje, de cable RC4Z1-K (AS) 0.6/1KV de 2x1,5 mm2 de sección, conforme a ETG-EE06
1 | [5 empty] | 1 | 400 | 0 | 0 | 400
1 | [9 empty] | Total DELCA0031 | 400 | 12.08 | 4832
1
1 | [9 empty] | Total 03.04 | 1 | 22525.38 | 22525.38
1
1 | 03.05 | Capítulo |  | Conducciones | [6 empty] | 1 | 2033.25 | 2033.25
1 | DELCO0001 | Partida | m | Suministro y montaje de tapa bandeja de PVC de 100 mm | [6 empty] | 50 | 9.96 | 498
1 |  |  |  | Suministro y montaje de tapa bandeja de PVC de 100 mm según ETG-EE12
1 | [5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
1 | [9 empty] | Total DELCO0001 | 50 | 9.96 | 498
1
1 | DELCO0027 | Partida | ud. | Suministro y montaje de caja de bornas de PVC | [6 empty] | 15 | 40.95 | 614.25
1 |  |  |  | Suministro y montaje de caja de bornas de PVC según ETG-EE20
1 | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
1 | [9 empty] | Total DELCO0027 | 15 | 40.95 | 614.25
1
1 | DELCO0004 | Partida | m | Suministro y montaje de tubo de PVC DN 25 mm | [6 empty] | 100 | 9.21 | 921
1 |  |  |  | Suministro y montaje de tubo de PVC DN 25 mm según ETG-EE14
1 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
1 | [9 empty] | Total DELCO0004 | 100 | 9.21 | 921
1
1 | [9 empty] | Total 03.05 | 1 | 2033.25 | 2033.25
1
1 | 03.06 | Capítulo |  | Tierras | [6 empty] | 1 | 1179.5 | 1179.5
1 | DEEPA0008 | Partida | m | Suministro e instalación de cobre electrolítico trenzado de 50 mm2 de sección | [6 empty] | 70 | 16.85 | 1179.5
1 |  |  |  | Suministro e instalación de cobre electrolítico trenzado de 50 mm2 de sección, incluido material necesario para su instalación
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS HOMOGENEIZADOS | 1 | 45 | 0 | 0 | 45
1 |  |  |  |  | EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
1 | [9 empty] | Total DEEPA0008 | 70 | 16.85 | 1179.5
1
1 | [9 empty] | Total 03.06 | 1 | 1179.5 | 1179.5
1
1 | 03.07 | Capítulo |  | Automatización | [6 empty] | 1 | 8217.3 | 8217.3
1 | DPEAU0001 | Partida | h | Precio para prestación del servicio de técnico programador de PLC | [6 empty] | 105 | 78.26 | 8217.3
1 |  |  |  | Precio para prestación del servicio de técnico programador de PLC
1 | [5 empty] | 105 | 0 | 0 | 0 | 105
1 | [9 empty] | Total DPEAU0001 | 105 | 78.26 | 8217.3
1
1 | [9 empty] | Total 03.07 | 1 | 8217.3 | 8217.3
1
1 | [9 empty] | Total 03 | 1 | 64952.97 | 64952.97
1
1 | 04 | Capítulo |  | GESTIÓN RCD | [6 empty] | 1 | 14552.78 | 14552.78
1 | 04.01 | Capítulo |  | Acopio | [6 empty] | 1 | 3236.92 | 3236.92
1 | U12010010 | Partida | ud | Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel II y residuos peligrosos | [6 empty] | 1 | 3236.92 | 3236.92
1 |  |  |  | Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de los residuos generados en la construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de PVC, que se conectará con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.
1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | [9 empty] | 0
1 | [9 empty] | Total U12010010 | 1 | 3236.92 | 3236.92
1
1 | [9 empty] | Total 04.01 | 1 | 3236.92 | 3236.92
1
1 | 04.02 | Capítulo |  | RCD NIVEL I Tierras y pétreos excavación | [6 empty] | 1 | 9739.94 | 9739.94
1 | U12021010 | Partida | m3 | Carga, transporte interior en obra y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) | [6 empty] | 240.73 | 5.94 | 1429.94
1 |  |  |  | Carga, transporte, descarga y extendido mecánico de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en la propia obra, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 10 t. La medición se realiza sobre el perfil de la excavación y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento según el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1 |  |  |  |  | RCD I (TIERRAS) |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Excavaciones | 1 | 487.58 | 0 | 0 | 487.58
1 |  |  |  |  | Rellenos | -1 | 246.85 | 0 | 0 | -246.85
1 | [9 empty] | Total U12021010 | 240.73 | 5.94 | 1429.94
1
1 | U12021050 | Partida | m3 | Carga, tte. y descarga d<40 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) | [6 empty] | 240.73 | 22.33 | 5375.5
1 |  |  |  | Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 40 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, sin incluir canon. La medición se realiza sobre el perfil de la excavación y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento según el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1 |  |  |  |  | RCD I (TIERRAS) |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Excavaciones | 1 | 487.58 | 0 | 0 | 487.58
1 |  |  |  |  | Rellenos | -1 | 246.85 | 0 | 0 | -246.85
1 | [9 empty] | Total U12021050 | 240.73 | 22.33 | 5375.5
1
1 | U12022010 | Partida | m3 | Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I. LER 17 05 04) | [6 empty] | 240.73 | 12.19 | 2934.5
1 |  |  |  | Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, de RCD Nivel I tierras inertes resultantes de excavaciones (LER 17 05 04). La medición se realiza sobre el perfil de la excavación y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento según el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1 |  |  |  |  | RCD I (TIERRAS) |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Excavaciones | 1 | 487.58 | 0 | 0 | 487.58
1 |  |  |  |  | Rellenos | -1 | 246.85 | 0 | 0 | -246.85
1 | [9 empty] | Total U12022010 | 240.73 | 12.19 | 2934.5
1
1 | [9 empty] | Total 04.02 | 1 | 9739.94 | 9739.94
1
1 | 04.03 | Capítulo |  | RCD NIVEL II Residuos construcción y demolición | [6 empty] | 1 | 1361.25 | 1361.25
1 | U12031010 | Partida | m3 | Clasificación a pie de obra de RCD Nivel II con medios manuales | [6 empty] | 21.02 | 6.55 | 137.68
1 |  |  |  | Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición Nivel II en fracciones según normativa vigente, con medios manuales.
1 |  |  |  |  | RCD II (CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Naturaleza pétrea | 1 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9
1 |  |  |  |  | Naturaleza no pétrea | 1 | 3.12 | 0 | 0 | 3.12
1 | [9 empty] | Total U12031010 | 21.02 | 6.55 | 137.68
1
1 | U12032140 | Partida | m3 | Carga, tte. y descarga d<40 km RCD Nivel II de naturaleza pétrea | [6 empty] | 21.02 | 25.06 | 526.76
1 |  |  |  | Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a 40 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. La medición se realiza sobre el perfil de la excavación y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento según el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1 |  |  |  |  | RCD II (CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Naturaleza pétrea | 1 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9
1 |  |  |  |  | Naturaleza no pétrea | 1 | 3.12 | 0 | 0 | 3.12
1 | [9 empty] | Total U12032140 | 21.02 | 25.06 | 526.76
1
1 | U12032210 | Partida | m3 | Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea s/dumper mano | [6 empty] | 21.02 | 16.72 | 351.45
1 |  |  |  | Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, chatarra…) sobre dumper, por medios manuales considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasificación de residuos ni alquiler de contenedor.
1 |  |  |  |  | RCD II (CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Naturaleza pétrea | 1 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9
1 |  |  |  |  | Naturaleza no pétrea | 1 | 3.12 | 0 | 0 | 3.12
1 | [9 empty] | Total U12032210 | 21.02 | 16.72 | 351.45
1
1 | U12033020 | Partida | m3 | Canon vertido residuos mezclados de construcción y demolición | [6 empty] | 21.02 | 16.43 | 345.36
1 |  |  |  | Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, de residuos mezclados de construcción y demolición Nivel II. La medición se realiza sobre el perfil de la excavación y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento según el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1 |  |  |  |  | RCD II (CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Naturaleza pétrea | 1 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9
1 |  |  |  |  | Naturaleza no pétrea | 1 | 3.12 | 0 | 0 | 3.12
1 | [9 empty] | Total U12033020 | 21.02 | 16.43 | 345.36
1
1 | [9 empty] | Total 04.03 | 1 | 1361.25 | 1361.25
1
1 | 04.04 | Capítulo |  | Residuos peligrosos | [6 empty] | 1 | 214.67 | 214.67
1 | U12040010 | Partida | m3 | Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos | [6 empty] | 1.27 | 30.28 | 38.46
1 |  |  |  | Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación in situ así como los medios auxiliares necesarios.
1 |  |  |  |  | RCD II (CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Potencialmente peligrosos | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27
1 | [9 empty] | Total U12040010 | 1.27 | 30.28 | 38.46
1
1 | U12040020 | Partida | m3 | Carga, transporte y deposición de residuos peligrosos | [6 empty] | 1.27 | 90.15 | 114.49
1 |  |  |  | Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.
1 |  |  |  |  | RCD II (CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Potencialmente peligrosos | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27
1 | [9 empty] | Total U12040020 | 1.27 | 90.15 | 114.49
1
1 | U12040030 | Partida | t | Canon vertido residuos peligrosos | [6 empty] | 0.95 | 64.97 | 61.72
1 |  |  |  | Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos.
1 |  |  |  |  | RCD II (CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Potencialmente peligrosos | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95
1 | [9 empty] | Total U12040030 | 0.95 | 64.97 | 61.72
1
1 | [9 empty] | Total 04.04 | 1 | 214.67 | 214.67
1
1 | [9 empty] | Total 04 | 1 | 14552.78 | 14552.78
1
1 |  |  |  | TOTAL | [5 empty] | Total 0 | 1 | 293004.02 | 293004.02
Note on B6: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on C6: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on D6: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on E6: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on F6: Descripción corta de la línea de medición
Note on G6: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on H6: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on I6: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on J6: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on K6: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on L6: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on M6: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on N6: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos

## ACT-09
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
9 ACT. 09.- MEJORA DE LOS ESCURRIDOS DEL DESEGRASADOR EN LA EDAR DE VILLAMANTILLA
U01010100 | 1.2 | m3 | Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil. | 116.85 | 140.22
DOCTS0082 | 15 | Kg | Mortero a base de resinas epoxi de tres componentes . (Mortero de reparación rápida de gran resistencia tipo TQ Mordur Epoxi o similar para reparar la superficie demolida (Bancada de depósito, murete cubeto de retención y resto de elementos como escalones a demoler, poceta interior,etc.) | 35.71 | 535.65
U12021060M | 2 | m3 | Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluido canon de vertido | 30 | 60
DPEGN0001 | 9 | h | Mano de obra encargado(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 70 | 630
DPEGN0002 | 9 | h | Mano de obra oficial de 1º(incluye todos los trabajos necesarios como cualquier tipo de demolicón, desmantelamiento de instalaciones, carga de residuos , acondicionamiento del depósito, apliación de mortero, saneado de superficies, instalación de zócalo, pintado de elementos, etc.) | 65 | 585
|  |  |  | TOTAL | 1950.87

## ACT-10.1
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
10 ACT. 10.1- REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN EL PUENTE DECANTADOR DE PLUVIALES DE LA EDAR DE QUIJORNA
ALB31 | 47 | m | Metros de reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR mayor de 20 cm y menor de 30 cm de ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de tendido de mortero (1-1,5 espesor) a base de 5 partes de arena de sílice 0,5-1,0 y de 1 parte de resina epoxi bicomponente (Un espesor medio de 1,00 a 2,00 cm). Se procederá al revestimiento con resina epoxi bicomponente IRT-5003, enmasillado de las juntas con masilla elástica de poliuretano nomocomponente IRT-1062 o similar, incluso colocación de encofrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Quedan recogidas todas las medidas correspondientes a Seguridad y Salud de protección, señalización, vallado, ventilación, etc; y la gestión de residuos, proporcionando si fuera necesario contenedores para acarreo de escombro, latas y botes de resina a vertedero, incluso transporte a vertedero en aplicación del decreto 112/2012 DE 26 DE JUNIO. | 268.5 | 12619.5
|  |  |  | TOTAL | 12619.5

## ACT-10.2
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
10 ACT. 10.2- REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN EL PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO DE LA EDAR DE FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
ALB31 | 22 | m | Metros de reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR mayor de 20 cm y menor de 30 cm de ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de tendido de mortero (1-1,5 espesor) a base de 5 partes de arena de sílice 0,5-1,0 y de 1 parte de resina epoxi bicomponente (Un espesor medio de 1,00 a 2,00 cm). Se procederá al revestimiento con resina epoxi bicomponente IRT-5003, enmasillado de las juntas con masilla elástica de poliuretano nomocomponente IRT-1062 o similar, incluso colocación de encofrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Quedan recogidas todas las medidas correspondientes a Seguridad y Salud de protección, señalización, vallado, ventilación, etc; y la gestión de residuos, proporcionando si fuera necesario contenedores para acarreo de escombro, latas y botes de resina a vertedero, incluso transporte a vertedero en aplicación del decreto 112/2012 DE 26 DE JUNIO. | 268.5 | 5907
|  |  |  | TOTAL | 5907

## ACT-10.3
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
10 ACT. 10.3- REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN EL PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO DE LA EDAR DE NAVALAGAMELLA
ALB31 | 22 | m | Metros de reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR mayor de 20 cm y menor de 30 cm de ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de tendido de mortero (1-1,5 espesor) a base de 5 partes de arena de sílice 0,5-1,0 y de 1 parte de resina epoxi bicomponente (Un espesor medio de 1,00 a 2,00 cm). Se procederá al revestimiento con resina epoxi bicomponente IRT-5003, enmasillado de las juntas con masilla elástica de poliuretano nomocomponente IRT-1062 o similar, incluso colocación de encofrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Quedan recogidas todas las medidas correspondientes a Seguridad y Salud de protección, señalización, vallado, ventilación, etc; y la gestión de residuos, proporcionando si fuera necesario contenedores para acarreo de escombro, latas y botes de resina a vertedero, incluso transporte a vertedero en aplicación del decreto 112/2012 DE 26 DE JUNIO. | 268.5 | 5907
|  |  |  | TOTAL | 5907

## ACT-10.4
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
10 ACT. 10.4- REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN EL PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO DE LA EDAR DE VILLAMANTA
ALB31 | 22 | m | Metros de reparación capa de rodadura en decantadores, espesadores y en elementos con rodadura de puente móvil de EDAR mayor de 20 cm y menor de 30 cm de ancho. El trabajo consiste en la eliminación total o parcial de la capa existente, mediante procedimientos mecánicos, posterior limpieza de la misma, aplicación de puente de unión y posterior regularización de dicha capa mediante aplicación de tendido de mortero (1-1,5 espesor) a base de 5 partes de arena de sílice 0,5-1,0 y de 1 parte de resina epoxi bicomponente (Un espesor medio de 1,00 a 2,00 cm). Se procederá al revestimiento con resina epoxi bicomponente IRT-5003, enmasillado de las juntas con masilla elástica de poliuretano nomocomponente IRT-1062 o similar, incluso colocación de encofrado para vertido. Retirada de barandilla perimetral si la hubiera y posterior colocación. Se incluirá mano de obra, maquinaria, medios de elevación y/o transporte, elementos auxiliares, así como todo lo necesario para garantizar la completa ejecución. Quedan recogidas todas las medidas correspondientes a Seguridad y Salud de protección, señalización, vallado, ventilación, etc; y la gestión de residuos, proporcionando si fuera necesario contenedores para acarreo de escombro, latas y botes de resina a vertedero, incluso transporte a vertedero en aplicación del decreto 112/2012 DE 26 DE JUNIO. | 268.5 | 5907
|  |  |  | TOTAL | 5907

## ACT-11
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
11 ACT. 11- SUSTITUCIÓN DEL DESNATADOR DE LA EDAR DE VILLA DEL PRADO
ALB32 | 1 | Ud | Suministro de concentrador de grasas tipo cadenas y rasquetas, con un caudal de diseño de 40 m3/h y unas dimensiones de Ancho 1,5 m; Longitud total 2,90 m; Longitud de barrido 2,30 m; Altura total 1,90 m; Altura descarga 1,40 m. El equipo será de acero inoxidable AISI-304, los piñones de poliamida y las rasquetas de poliuretano. Las tubuladuras de entrada, salida y vaciados serán igual a las actuales: DN100. El motorreductor tendrá motor: trifásico con rotor en jaula con potencia de 0,18 kw; Velocidad de motor: 1400 r.p.m; Velocidad de salida del eje: 5 r.p.m. Incluye el transporte del equipo y el uso de grúa para la descarga | 13440 | 13440
ALB33 | 1 | Ud | Instalación eléctrica y mecánica del nuevo concentrador de grasas de la EDAR Villa del Prado . Incluye la conexión del nuevo equipo a las instalaciones existentes, puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento. Incluidos grúa o medios auxiliares necesarios para posicionar el equipo. | 1555.2 | 1555.2
DPEGN0001MM | 8 | h | Encargado. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. Para el desmontaje del equipo actual. | 70 | 560
DPEME0003M | 8 | h | Oficial 1ª soldador.Para realizar oxicortes en caso necesario y facilitar el desmontaje y transporte del equipo a retirar. | 65 | 520
ALB39 | 1 | Ud | Gestión de residuos metálicos incluida la retirada con gestor autorizado del equipo desnatador actual | 525 | 525
DEMMC0012M | 500 | kg | Desmontaje de estructura metálica inferior a 500 kg y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención, así como la gestión de residuos metálicos. Aplica en la retirada de plataforma, apoyos, barandilla, escaleras... | 0.3 | 150
DEMMC0018M | 205 | kg | Suministro y montaje de los nuevos apoyos de la plataforma de acero al carbono S-275 JR con acabado galvanizado y protegido frente a corrosión en calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, soportes, etc., con revestimiento según proyecto, incluso parte proporcional. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 10.73 | 2199.65
DOCED0491 | 2.9 | m² | Suministro, montaje y puesta en servicio de plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada en caliente de 20 x 20 mm de cuadro, espesor de 10 mm montado sobre pletina de 2,5 cm incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldaduras. | 148.74 | 431.346
U08080220M | 2 | m | Suministro y montaje de escalera metálica de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. galvanizada incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316.Totalmente terminado. | 554.15 | 1108.3
U08010110 | 6.5 | m | Suministro y montaje de barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada. | 416.34 | 2706.21
|  |  |  | TOTAL | 23195.706

## ACT-12
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio PLIEGO | Importe
12 ACT. 12 SUSTITUCIÓN DE LAS PALAS DE ACERO DE LOS OXIROTORES DEL BIOLÓGICO EN LA EDAR DE VILLA DEL PRADO
ALB34 | 480 | ud | Módulos de palas en poliéster reforzado con fibra de vidrio | 13.775 | 6612
ALB35 | 240 | ud | Abrazaderas/flejes de unión en AISI316, tornillería correspondiente | 73.3 | 17592
ALB36 | 2 | ud | Montaje para una línea de biológico de nuevas palas de poliester incluyendo la adaptación del eje del rotor y el montaje del andamio si fuera necesario. | 1537.5 | 3075
DALEL0001 | 4 | ud | Entrega y retirada de andamio, plataforma elevadora por brazo articulado o elevador de tijera. Incluye transportes, entrega, retirada, carga y descarga en camión. | 437.5 | 1750
ALB37 | 4 | ud | Desmontaje de palas metálicas | 200 | 800
ALB38 | 1 | ud | Retirada de las palas de acero antiguas y gestión de residuos | 540 | 540
|  |  |  | TOTAL | 30369

## ACT-13
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio PLIEGO | Importe
13 ACT. 13 DIGITALIZACIÓN ESQUEMAS ELÉCTRICOS
ALB40 | 19 | ud | Digitalización de planos eléctricos de un CCM. Incluye visita a planta, la comprobación en campo de los unifilares de los cuadros eléctricos, edición de planos nuevos en formato EPLAN y pdf con los unifilares y con los esquemas electricos desarrollados y de mando y control, así como un plano frontal del CCM con los cubículos y el nombre del equipo que ocupa cada cubículo. Esta digitalización se hará con la realidad de la EDAR en el momento de la ejecución. | 5757.945 | 109400.955
|  |  |  | TOTAL | 109400.955

## ACT-14
|  |  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
14 ACT. 14 SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE RECIRCULACIÓN LINEAS 1 Y 2
DEMBO0054 | 4 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100E-CB1,3-PE60/4-D05*10 o similar. Altura máxima 21 m, caudal máximo 170 m3/h. Altura óptima 12 m, caudal óptimo 112 m3/h. Tipo de impulsor Contrablock Plus 1 álabe, Diámetro del impulsor DN 100, Velocidad del impulsor 1468 r.p.m., Diámetro del tubo de descarga 100 mm, Paso de sólidos 80mm. Motor asíncrono trifásico IE3: Potencia nominal 6 kW, Tensión de servicio 400V, Intensidad nominal 13,59 A, Longitud. y tipo del cable 10 m (S1BN8-F), Protecciones térmicas TCS con sensores térmicos en el bobinado, Protecciones de estanqueidad sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. Materiales: Carcasa del motor EN-GJL-250, Impulsor EN-GJL-250, Eje del motor 1.4021 (AISI 420), Tornillería 1.4401 (AISI 316), Estanqueidad en el eje con doble junta mecánica SiC/SiC- SiC/C, Asa de izado 1.4401 (AISI 316), Placa/anillo de desgaste EN-GJL-250, Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 400mm. | 6885 | 27540
DEMBO0054MM | 0 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP150E-CB1.4-PE30/6-D01*10 Caudal unitario: 110 m3/h Altura manométrica: 3 mca Datos nominales del motor: Potencia nominal en el eje P2: 3 kW Potencia nominal consumida de red P1: 3,42 kW Tensión de servicio: 400 V Frecuencia: 50 Hz Intensidad nominal: 6,37 A Características especiales del motor: Eex Longitud (tipo) del cable: 10 (S1BN8-F) m Protecciones estándar del motor (ampliables): Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado Protecciones de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite Materiales: Carcasa del motor: EN-GJL-250 Impulsor: EN-GJL-250 Eje del motor: 1.4021 (AISI 420) Tornillería: 1.4401 (AISI 316) Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C Camisa de refrigeración (si aplica): Asa de izado: 1.4401 (AISI 316) Placa/anillo de desgaste: EN-GJL-250 Recubrimiento: Resina epoxídica 2 componentes 120 um Peso: 167,5 kg Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo XFP150E-CB1.4-PE30/6-D01*10 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 3 kW de potencia nominal en el eje a 969 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 110 m3/h a 3 mca con un rendimiento hidráulico del Etap según curva anexa. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o dañado. Hidráulica: Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe Diámetro del impulsor: curva anexa Velocidad del impulsor: 969 rpm Diámetro del tubo de descarga: 150 mm Paso de sólidos: 100 mm Motor: El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con sondas térmicas limita la temperatura a 140 °C, lo que permite aumentar la vida útil del motor. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerrada (opcional para motores PE3) y libre circulación del medio para motores PE1 y PE2. El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. | 6500 | 0
DEMBO0054M | 0 | ud. | Suministro bomba centrífuga antideflagrante sumergible Sulzer XFP100C-CB1.3-PE29/4-D01*10 o similar Caudal unitario: 110 m3/h Altura manométrica: 5 mca Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo XFP100C-CB1.3-PE29/4-D01*10 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 3 kW de potencia nominal en el eje a 1437 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 110 m3/h a 5 mca con un rendimiento hidráulico del Etap según curva anexa. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o dañado. Hidráulica: Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe Diámetro del impulsor: curva anexa Velocidad del impulsor: 1437 rpm Diámetro del tubo de descarga: 100 mm Paso de sólidos: 75 mm Motor: El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con sondas térmicas limita la temperatura a 140 °C, lo que permite aumentar la vida útil del motor. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerrada (opcional para motores PE3) y libre circulación del medio para motores PE1 y PE2. El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. Datos nominales del motor: Potencia nominal en el eje P2: 3 kW Potencia nominal consumida de red P1: 3,39 kW Tensión de servicio: 400 V Frecuencia: 50 Hz Intensidad nominal: 6,4 A Características especiales del motor: Eex Longitud (tipo) del cable: 10 (S1BN8-F) m Protecciones estándar del motor (ampliables): Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado Protecciones de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite Materiales: Carcasa del motor: EN-GJL-250 Impulsor: EN-GJL-250 Eje del motor: 1.4021 (AISI 420) Tornillería: 1.4401 (AISI 316) Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C Camisa de refrigeración (si aplica): Asa de izado: 1.4401 (AISI 316) Placa/anillo de desgaste: EN-GJL-250 Recubrimiento: Resina epoxídica 2 componentes 120 um Peso: 109 kg | 4800 | 0
U02050100 | 22 | m | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, 29,14 diámetro nominal DN 160 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento | 29.14 | 641.08
DEMCO0156 | 4 | ud. | Pieza reducción D 200 -D 160 | 97.83 | 391.32
DALEQ0007 | 20 | h | Alquiler de grúa de hasta 2000kg a 18m horario diurno | 100 | 2000
U01027010 | 180 | kwh | Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuación, incluso manguera de by pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra. | 2.25 | 405
DEMCO0001 | 25 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 577.75
ALB41 | 30 | h | Mano de obra | 30.094 | 902.82
ALB42 | 30 | h | Mano de obra | 26.8755 | 806.265
TOTAL |  |  |  | TOTAL | 33264.235
Note on B9: Ortega Cosío, Ruth: salen 4,2 m por bomba

## ACT-15.1
|  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
15 ACT. 15.1- Renovación de la impulsión de las tuberías de fango de las EDAR de San Martín de Valdeiglesias Norte
U02122010 | 55 | kg | Elaboración y suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.82 | 320.1
U08030410 | 11 | m2 | Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos, dos manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación. | 21.9 | 240.9
U02050070 | 18 | m | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 110 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 13.64 | 245.52
U02050060 | 48 | m | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 9.11 | 437.28
U02122050 | 10 | kg | Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN ISO 14119 y/o según normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 16.26 | 162.6
U01027010 | 2 | kwh | Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuación, incluso manguera de bypass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra. | 2.25 | 4.5
DEMVA0001 | 11 | ud | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 57.78 | 635.58
DEMCO0001 | 66 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 1525.26
DMTLI0002 | 7 | h | Horas de vaciado con camión cisterna equipado con bomba de succión/vacío y cuba de agua para limpiezas/aspiración de lodos y desatrancos | 157.5 | 1102.5
DALEQ0020 | 5 | h | Camión grúa con pluma de P.K. 36, incluso conductor. | 116.6 | 583
DPEGN0002 | 16 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 65 | 1040
DPEGN0003 | 16 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 60 | 960
|  |  |  | TOTAL | 7257.24

## ACT-15.2
|  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
15 ACT. 15.2- Renovación de la impulsión de las tuberías de fango de las EDAR de San Martín de Valdeiglesias Nordeste
U02122010 | 55 | kg | Elaboración y suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.82 | 320.1
U08030410 | 11 | m2 | Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos, dos manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación. | 21.9 | 240.9
U02050070 | 18 | m | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 110 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 13.64 | 245.52
U02050060 | 48 | m | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 9.11 | 437.28
U02122050 | 10 | kg | Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN ISO 14119 y/o según normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 16.26 | 162.6
U01027010 | 2 | kwh | Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuación, incluso manguera de bypass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra. | 2.25 | 4.5
DEMVA0001 | 11 | ud | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 57.78 | 635.58
DEMCO0001 | 66 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 1525.26
DMTLI0002 | 7 | h | Horas de vaciado con camión cisterna equipado con bomba de succión/vacío y cuba de agua para limpiezas/aspiración de lodos y desatrancos | 157.5 | 1102.5
DALEQ0020 | 5 | h | Camión grúa con pluma de P.K. 36, incluso conductor. | 116.6 | 583
DPEGN0002 | 16 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 65 | 1040
DPEGN0003 | 16 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 60 | 960
|  |  |  | TOTAL | 7257.24

## ACT-15.3
|  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
15 ACT. 15.3- Renovación de la impulsión de las tuberías de fango de las EDAR de Cadalso de los Vidrios
U02122010 | 55 | kg | Elaboración y suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.82 | 320.1
U08030410 | 11 | m2 | Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos, dos manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación. | 21.9 | 240.9
U02050070 | 18 | m | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 110 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 13.64 | 245.52
U02050060 | 48 | m | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 9.11 | 437.28
U02122050 | 10 | kg | Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN ISO 14119 y/o según normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 16.26 | 162.6
U01027010 | 2 | kwh | Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuación, incluso manguera de bypass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra. | 2.25 | 4.5
DEMVA0001 | 11 | ud | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 57.78 | 635.58
DEMCO0001 | 66 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 1525.26
DMTLI0002 | 7 | h | Horas de vaciado con camión cisterna equipado con bomba de succión/vacío y cuba de agua para limpiezas/aspiración de lodos y desatrancos | 157.5 | 1102.5
DALEQ0020 | 5 | h | Camión grúa con pluma de P.K. 36, incluso conductor. | 116.6 | 583
DPEGN0002 | 16 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 65 | 1040
DPEGN0003 | 16 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 60 | 960
|  |  |  | TOTAL | 7257.24

## ACT-15.4
|  | Presupuesto: Anexo 7 CONTRATO:38/2026 |  |  | RESUMEN
Código | Medición | UM | Descripción | Precio | Importe
15 ACT. 15.4- Renovación de la impulsión de las tuberías de fango de las EDAR de Cenicientos
U02122010 | 20 | kg | Elaboración y suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 5.82 | 116.4
U08030410 | 4 | m2 | Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos, dos manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación. | 21.9 | 87.6
U02050060 | 24 | m | Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. | 9.11 | 218.64
U02122050 | 4 | kg | Elaboración y suministro de acero inoxidable con doble cordón de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma UNE-EN ISO 14119 y/o según normativa vigente, para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas. | 16.26 | 65.04
U01027010 | 1 | kwh | Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuación, incluso manguera de bypass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar para instalación, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra. | 2.25 | 2.25
DEMVA0001 | 4 | ud | Desmontaje de válvula o elemento embridado en tubería igual o inferior a DN300 y acopio de materiales en lugar indicado. Incluye la utilización de las herramientas y equipos necesarios tanto materiales como de prevención. Acopio del elemento en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ET1000 | 57.78 | 231.12
DEMCO0001 | 24 | m | Desmontaje tubería. Comprende el acopio de material en lugar indicado y repintado de las zonas deterioradas. Acabado según ETG-EM01 | 23.11 | 554.64
DMTLI0002 | 4 | h | Horas de vaciado con camión cisterna equipado con bomba de succión/vacío y cuba de agua para limpiezas/aspiración de lodos y desatrancos | 157.5 | 630
DALEQ0020 | 4 | h | Camión grúa con pluma de P.K. 36, incluso conductor. | 116.6 | 466.4
DPEGN0002 | 10 | h | Oficial 1ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 65 | 650
DPEGN0003 | 10 | h | Oficial 2ª. Incluye herramientas, utensilios, dietas y transporte. | 60 | 600
|  |  |  | TOTAL | 3622.09